| Doküman Kodu | TŞ.157 |
| --- | --- |
| Yayınlanma Tarihi | 11.12.2020 |
| Revizyon No | 0 |
| Revizyon Tarihi | 11.12.2020 |

|  | İsim | Pozisyon |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | ERKAN ŞAHİN | Bakım Onarım Yönetmeni |
| Onaylayan | VOLKAN ÇELİK | Sistem İşletme Direktörü |

İçindekiler

1. KONU VE KAPSAM	2

2. 	TANIMLAR	2

3. STANDARTLAR	2

# 1. KONU VE KAPSAM

Coğrafi koordinatlara ve gerçek zaman saatine göre güneşin doğuş ve batış zamanlarını hesaplayarak aydınlatma sistemlerinin açılıp kapanmasını sağlayan Astronomik Zaman Rölesinin Teknik Özelliklerini Kapsar.

# 2. 	TANIMLAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden.

# 3. STANDARTLAR

Astronomik Zaman Rölesi aşağıda belirtilen standartlara uymalıdır.

2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (E.M.C.)

EN 60730-1 Genel Kurallar

TS EN 60730-2-7 Zamanlayıcılar ve Zaman Anahtarları İçin Özel Kurallar

2006/95/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)

EN 60068-2-1 Çevre Şartlarına Dayanıklılık Deneyleri – Soğuk

EN 60068-2-2 Çevre Şartlarına Dayanıklılık Deneyleri – Kuru Sıcak

EN 60730-2-7 Zamanlayıcılar ve Zaman Anahtarları İçin Özel Kurallar

DIN 43 880 Yerleşik Elektrik Ekipmanları Ölçüleri

TS EN 62054–21 Zamanlayıcılar ve Zaman Anahtarları İçin Özel Kurallar (Kristal kontrollü Zaman Anahtarı Deneyi)

# 4. TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hassas bir şekilde güneşin doğma ve batma zamanlarını hesaplanması

- Güneşin doğma ve batma zamanının günlük olarak otomatik güncellenmesi

- Güneş doğma ve batma sürelerinin ±9 saat 59 dakika ötelenebilmesi

- İl Plaka koduna göre veya enlem-boylam bilgilerinin derece ve dakika olarak girilmesi ile otomatik açma kapama

- Ülkeler arası zaman farklarına göre ayarlanabilme özelliği ( GMT zaman dilimi )

- Yaz ve kış zaman dilimine otomatik geçme ve gerektiğinde iptal edilebilme özelliği

- Haftanın her günü için ayrı ayrı program atayabilme

- İzleme menüsü sayesinde cihazın bütün ayarlarının ekran üzerinden görüntülenebilmesi

- Güneşin doğma ve batma sürelerinin ekranda görüntülenebilmesi

- Kolay kullanılabilir Türkçe ve İngilizce Menü

- Düşük pil uyarısının ekrandan izlenebilmesi

- Kontak durumlarının ekrandan izlenebilmesi

- Cihazın kış saati uygulamasına geçiş durumunun ekrandan izlenebilmesi

- Kontakların programlardan bağımsız olarak (manuel) kullanılabilmesi

- Enerjiden bağımsız pil seçeneği ile elektrik olmadan da programlama ve kullanma imkânı

- Uyku modu

| Besleme Gerilimi | 230VAC +-10%, 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Röle çıkışı | 10A/2500VAx2 |
| Ek rezerve süresi | var |
| Zaman Hassasiyeti | <= 1sn/gün |
| Gün Doğumu ve Gün Batımı | <=1 dk |
| Çalışma Sıcaklığı | En az -10 ,+40°C |
| Montaj Tipi | DIN rayına ve duvara Montaj |
| Koruma Sınıfı | IP 20 Bağlantı Terminali/ IP 41 Ön Panel |
| Pil Ömrü | - yıl |

Paketleme;

Her astronomik zaman saati kutusu ve her paket üzerine 18100015 yazılı kare barkod basılacak.

İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki  “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.