| Doküman Kodu | TŞ.162 |
| --- | --- |
| Yayınlanma Tarihi | 11.12.2020 |
| Revizyon No | 0 |
| Revizyon Tarihi | 11.12.2020 |

|  | İsim | Pozisyon |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | ERKAN ŞAHİN | Bakım Onarım Yönetmeni |
| Onaylayan | VOLKAN ÇELİK | Sistem İşletme Direktörü |

İçindekiler

1.	KONU VE KAPSAM	2

2.	TANIMLAR	2

2.1 TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER	2

# KONU VE KAPSAM

Bu Şartname, TEDAŞ MYD’ nin en son yürürlükte olan ilgili şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ İZOLASYON MALZEMELERİ Teknik Şartnamesine ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Teknik Daire Başkanlığının TEDAŞ-MLZ/2019-068 nolu şartnamesine uymak zorundadır.

# TANIMLAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden.

## 2.1 TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- OG HAVAİ HAT İLETKEN İZOLASYON MALZEMESİ

| Key product specifications | Requirement | Test method |
| --- | --- | --- |
| Tensile strength (TS) | ISO 37, ASTM D638 | 10 MPa min. |
| Ultimate elongation (UE) | ISO 37, ASTM D638 | 300% min. |
| Dielectric strength | IEC 243, ASTM D149 130 kV/cm | min. @ 2 mm |
| Comparative tracking index | IEC 112, VDE 0303/1 | KA 3c |
| Low temperature | No cracking | ASTM D2671 |
| flexibility | after 4 hrs @ -40°C | Procedure C |
| Thermal endurance | 105°C min. | IEC 216, IEEE 1-1969 |
| Flammability | No flame conveyance | ANSI C37.20/IEEE-27 (60 sec max.) |
| Smoke index | NES 711 | Less than 50 |
| Weathering resistance | Less than 20% reduction in | ASTM G53 UE after 5000 hrs |
| Resistance to bird guano | No change in TS or UE | Uric acid for 168 hrs @ 60°C |

- Her ürünün paketlendiği kutu üzerine tipine göre aşağıda belirtilen barkod etiket bilgilerinin yer aldığı kısıma basılacaktır.

| 2900014 | OG BUŞİNG İZOLASYON KAPAĞI |
| --- | --- |
| 2900015 | BARA BİRLEŞTİRME İZOLASYON KAPAĞI |
| 6000030 | OG HAVAİ HAT İZOLASYON KAPLAMA MALZEMESİ |
| 6700048 | OG PARAFUDUR İZOLASYON KAPAĞI |
| 19200062 | AG BUŞİNG İZOLASYON KAPAĞI |
| 6700048 | OG PARAFUDUR İZOLASYON KAPAĞI |
| 2900013 | OG KUŞ KORUMA İZOLASYON KAPAK |

- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki  “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.

- Malzemelerin sevkiyatı UEDAŞ tan olur alındıktan sonra yapılacaktır.