| Doküman Kodu | TŞ.164 |
| --- | --- |
| Yayınlanma Tarihi | 11.12.2020 |
| Revizyon No | 0 |
| Revizyon Tarihi | 11.12.2020 |

|  | İsim | Pozisyon |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | ERKAN ŞAHİN | Bakım Onarım Yönetmeni |
| Onaylayan | VOLKAN ÇELİK | Sistem İşletme Direktörü |

İçindekiler

1. KONU VE KAPSAM	2

2. TANIMLAR	2

# 1. KONU VE KAPSAM

Bu Şartname, Plug-in Başlı ( Trafolar için) teknik özelliklerini kapsamaktadır.

# 2. TANIMLAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden.

2.1 TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- Cable insulation diameter range 22.4 - 42.0 mm

Connector cross-section range 50 - 300 mm2

Maximum system voltage 36 kV

Continuous current rating 400 A

Basic impulse level 194 kV

Partial discharge at 2 U0 < 2 pC

AC voltage withstand, 5 min 85.5 kV

DC voltage withstand, 15 min 114 kV

Thermal short circuit, 1 s 18.1 kA

Dynamic short circuit 48.5 kA

The adapters meet the international CENELEC HD 629.1 S2 specification.

- Her ürünün paketlendiği kutu üzerine tipine göre aşağıda belirtilen barkodlar etiket bilgilerinin yer aldığı kısıma basılacaktır.

| 02300108 | 36 kV 1x95/16 mm² 400 A Geçmeli Plug-ın Başlık (Trafo İçin) |
| --- | --- |
| 02300109 | 36 kV 1x150/25 mm² 400 A Geçmeli Plug-ın Başlık (Trafo İçin) |
| 02300110 | 36 kV 1x240/25 mm² 400 A Geçmeli Plug-ın Başlık (Trafo İçin) |

- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki  “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.

- Malzemelerin sevkiyatı UEDAŞ tan olur alındıktan sonra yapılacaktır.