## EK-1
EK-1 GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI SAHA UYGULAMALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ PROJE KAPSAMI
|  | DOSYA |  | YÖNETMELİK | KONTROL SONUCU
|  | Var (+) | Yok (-) |  | Uygun ü | Uygun Değil (X)
A) | Pafta Albümü
1 | Santral Genel Yerleşim Planı |  |  | GES proje onay kapsamı bulut içerisine alınmalıdır. GES’in kurulacağı saha, sınırlarını belirleyen köşe koordinatlarını da içerecek şekilde harita üzerinde işaretlenerek vaziyet planında gösterilmelidir. Kablo güzargahı ve metrajları ile kullanılacak kanal planı/tava geçişileri detaylı bir biçimde işlenmelidir. Pusula eklenmelidir.
2 | Topraklama Paftası |  |  | Santral genel yereşim planı üzerinde, topraklamada kullanıulcak kablo/galvaniz şerit/çelik örgü vb. gösterir ve topraklama detaylarını gösterir pafta sunulmalıdır.Topraklama hesabı ile uyumluluğu kontrol edilmelidir."Yapılacak topraklama bina eşpotansiyel topraklama barası ile irtibatlanacaktır" ifadesi yazılmalıdır.
3 | Tek-Hat Şeması (YG, AG (AC ve DC)) |  |  | GES’in dağıtım sistemine bağlantısı, dağıtım şirketinden alınan "Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu ve/veya Bağlantı Görüşü" ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Kullanılan kablolara ait teknik özellikler (kablo tipi, kesit, devre sayısı, uzunluk vb.) ilişkin bilgiler verilmelidir. Kablo kesit ve metrajlar bütün paftalar ile uyumlu olmalıdır. Panellerin teknik özellikleri, modül sayısı, her bir eviriciye bağlı dizi/dize(ler) kodlanarak gösterilmelidir. Eviricinin teknik özellikleri (min. ve maks. giriş gerilimi, çıkış gücü (AC), çıkış gerilimi gibi) vb. bilgiler paftada gösterilmelidir. Kullanılan bir eviricinin bağlantı detaylarını gösteren ayrıntılı çizim verilmelidir.
B) | Belgeler ve Hesaplar Klasörü
1 | Tesis Bilgi Formu |  |  | TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen formatta hazırlanmış Tesis Bilgi Formu, kaşeli-imzalı olarak sunulmalıdır.
2 | Yetki Yazısı ve Ekleri |  |  | Yetkilendirilen mühendislere ait mühendislik belgelerinin güncel yıllık vizeleri alınmalıdır. Yetkilendirme yazısında belirtilen tüm mühendislere ait mühendislik belgeleri eklenmelidir. Yetki Yazısı ve Ekleri Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için; a. İmza sirküleri sureti Yetkilendirilen Mühendis için; a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı b. İmza sirküleri / imza beyannamesi sureti c. Diploma sureti ç. Kimlik belgesi sureti d. PUS Belgesi sureti e. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için; 1. Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge 2. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 3. Güncel SGK dökümü Serbest olarak çalışan mühendis için; 1. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi Önlisans / Lisans sahibi Şirkette görevli mühendis için; 1. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 2. Güncel SGK dökümü
3 | Sistem Bağlantı Görüşü |  |  | İlgili şebeke işletmecisi tarafından verilen bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ve/veya bağlantı görüşü sunulmalıdır. Dağıtım şirketi tarafından çağrı mektubunu 3. şahsa verildiğine dair Teslim Tesellüm Tutanağı olmalıdır. Onay için gerekli 90 iş günü içerisinde başvuru şartına dikkat edilmelidir.
4 | Teknik Rapor |  |  | Tesisi her yönü ile tanıtan ayrıntılı genel ve teknik bilgileri içeren rapor verilecektir.
5 | Kısa Devre Hesapları |  |  | İlgili TM' den başlayarak maksimum koşulları baz alarak (50, 31,5 kA, 16-25 kA veya TEİAŞ tarafından yayımlanmış TM kısa devre güçlerine göre) sistem bağlantı noktasından itibaren üç faz, faz-faz ve faz-toprak arıza analizleri ilgili mevzuata ve IEC 60909 standardına uygun yapılmalıdır.
6 | AC-DC Kablo Seçim Hesapları |  |  | Doğru Akım (DC) ve Alternatif Akım (AC) tarafındaki tüm kabloların hesapları IEC 60364 standartına göre yapılacaktır. DC bölümde,her bir diziye ait gerilim düşümü ve güç kaybı hesapları ayrı ayrı yapılmalıdır.Hesaplarda paneller arasındaki kablolar, dizi başı ve sonundaki kablodan ve/veya DC toplama panosuna ve eviriciye kadara olan bölüm dikkate alınacak olup, toplam gerilim düşümü ve güç kaybı hesapları yapılacaktır. DC tarafta toplam gerilim düşümü ve güç kaybı %2'den büyük ve AC tarafta ise toplam gerilim düşümü ve güç kaybı %3'ten büyük olmayacak şekilde tasarım yapılmalıdır. Kablo hesaplarında; yüklenme akımı, kısa devre akımı ve gerilim düşümüne göre uygun olup olmadığı kontrol edilmeli ve kablo döşeme şekli, ortam sıcaklıkları, işletme sıcaklığı, müsaade edilen kısa devre sıcaklığı, akım yoğunluğu göz önüne alınarak yapılmalıdır.
7 | Topraklama Hesabı |  |  | Topraklama Yönetmeliği veya IEEE 80 2000 standardına göre hesaplanmış; toprak özgül direncine göre ve faz-toprak kısa devre hesaplarına göre iletken kesiti belirlenmiş, topraklama direnci, adım ve dokunma gerilimlerinin normal sınırlar içinde olduğunu gösteren hesaplar sunulmalıdır.Topraklama eş direnç, adım ve dokunma gerilimleri hesaplanmalıdır. "Yapılacak topraklama bina eşpotansiyel topraklama barası ile irtibatlanacaktır" ifadesi yazılmalıdır.
8 | Banka Dekontu |  |  | Proje Onay bedelini içerir dekont(120 TL + KDV)
9 | Panel, Evirici Uyumluluk Hesapları |  |  | Her bir MPPT'deki dizilere ait 1. Maksimum dizi gerilimi, minimum dizi gerilimi ve 2. Maksimum MPPT gerilimi ve minimum MPPT gerilimi hesaplarının uygun olduğu gösterilmelidir. Ayrıca her MPPT'ye ait dizi maksimum akımı ve dizi kısa devre akımının uygun olduğu göstermelidir. Hesapların bilgisayar programları ile yapılması durumunda, gerekli açıklamalar, kabuller ve kullanılan formüller belirtilmelidir.
10 | Statik uygunluk belgesi |  |  | Ruhsat vermeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlardan GES kurulumuna dair izin belgesi alınacaktır.