## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | NİSAN
İli |  | YALOVA/TÜMÜ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.992 | 5.281 | 5.29 | 19.764 | 14.702 | 14.762 | 6.875
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.046 | 0.317 | 0.317 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.266
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.234 | 2.23 | 0 | 2.469 | 2.44 | 2.265
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.579 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.109 | 0.107 | 0.293
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.617 | 8.162 | 8.167 | 19.764 | 17.293 | 17.322 | 9.699
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.61 | 0.44 | 0.44 | 1.67 | 0.86 | 0.87 | 0.51
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.12
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 1.67 | 0.86 | 0.87 | 0.63
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2 | 0.283 | 0.283 | 0.311 | 0.294 | 0.294 | 0.285
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.036
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.214 | 0.364 | 0.364 | 0.311 | 0.332 | 0.332 | 0.358
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.017 | 0.011 | 0.011 | 0.056 | 0.031 | 0.031 | 0.014
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.056 | 0.031 | 0.031 | 0.016
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.117 | 0.121 | 0.121 | 0.126 | 0.173 | 0.172 | 0.13
Genel Toplam |  | 0.117 | 0.121 | 0.121 | 0.126 | 0.173 | 0.172 | 0.13
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 290 | 179620 | 179910 | 428 | 35714 | 36142 | 216052