## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 1
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2020
Dönem |  | NİSAN
İli |  | BALIKESİR/KARESİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.84 | 8.71 | 8.711 | 19.325 | 15.608 | 15.686 | 9.501
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 1.838 | 0.208
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.753 | 0.753 | 0 | 0.93 | 0.911 | 0.771
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.173 | 0.173 | 0 | 0.087 | 0.085 | 0.163
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.84 | 9.636 | 9.637 | 19.325 | 18.503 | 18.52 | 10.643
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.671 | 0.329 | 0.329 | 0.327 | 0.244 | 0.246 | 0.32
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.671 | 0.346 | 0.346 | 0.327 | 0.268 | 0.269 | 0.337
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.2 | 0 | 0.001 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.009
Genel Toplam |  | 0.2 | 0 | 0.001 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.009
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 70 | 95165 | 95235 | 254 | 11908 | 12162 | 107397