## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | KASIM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.164 | 11.207 | 11.207 | 19.314 | 23.9 | 23.784 | 14.049
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.465 | 1.127 | 1.125 | 1.398 | 3.293 | 3.245 | 1.604
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.071 | 0.056 | 0.056 | 0.189 | 0.271 | 0.269 | 0.104
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.099 | 3.445 | 3.435 | 0.017 | 3.651 | 3.559 | 3.463
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.078 | 0.647 | 0.645 | 0 | 0.37 | 0.361 | 0.581
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.013
Genel Toplam |  | 11.877 | 16.496 | 16.482 | 20.918 | 31.491 | 31.224 | 19.814
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.64 | 1.06 | 1.05 | 1.37 | 1.79 | 1.78 | 1.22
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.68 | 10.87 | 10.89 | 25.88 | 34.56 | 34.34 | 16.19
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.65 | 2.64 | 0.01 | 1.98 | 1.93 | 2.48
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.32 | 14.58 | 14.58 | 27.26 | 38.33 | 38.05 | 19.89
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.317 | 0.303 | 0.303 | 0.458 | 0.564 | 0.562 | 0.361
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.006 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.037 | 0.036 | 0.019
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.035
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.327 | 0.359 | 0.359 | 0.479 | 0.642 | 0.638 | 0.422
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.048 | 0.048 | 0.046 | 0.053 | 0.053 | 0.049
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.126 | 0.123 | 0.123 | 0.17 | 0.201 | 0.2 | 0.141
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.148 | 0.188 | 0.188 | 0.216 | 0.266 | 0.265 | 0.205
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.048 | 0.062 | 0.062 | 0.159 | 0.207 | 0.206 | 0.094
Genel Toplam |  | 0.048 | 0.062 | 0.062 | 0.159 | 0.207 | 0.206 | 0.094
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7370 | 2535624 | 2542994 | 18802 | 723527 | 742329 | 3285323
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.