## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | KASIM
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.439 | 1.6 | 1.602 | 13.25 | 8.074 | 8.135 | 2.695
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.704 | 2.7 | 0 | 3.412 | 3.372 | 2.812
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.167 | 0.167 | 0 | 0.112 | 0.111 | 0.158
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.439 | 4.471 | 4.469 | 13.25 | 11.598 | 11.618 | 5.665
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.18 | 16.18 | 16.18 | 12.24 | 31.62 | 31.39 | 18.73
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.25 | 5.24 | 0 | 1.8 | 1.78 | 4.66
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.18 | 21.43 | 21.42 | 12.24 | 33.42 | 33.17 | 23.39
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.072 | 0.094 | 0.094 | 0.343 | 0.298 | 0.299 | 0.128
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.036
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.072 | 0.132 | 0.132 | 0.343 | 0.332 | 0.331 | 0.165
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 0.1 | 0.1 | 0.063 | 0.201 | 0.199 | 0.117
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.051
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.158 | 0.157 | 0.063 | 0.221 | 0.218 | 0.168
E) OKSIK kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.103 | 0.09 | 0.09 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.084
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.09 | 0.09 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.084
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 290 | 179620 | 179910 | 428 | 35714 | 36142 | 216052
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.