## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [30 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-35 | [29 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3) | [29 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal |  | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 1 | [29 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi |  | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/874-35/695 | [29 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI |  |  |  |  | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8880279037 | [29 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN |  |  |  |  | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [29 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI |  |  |  |  | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2021 | [29 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM |  |  |  |  | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | OCAK | [29 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ |  |  |  |  | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[31 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN |  |  |  |  | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11) | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ |  |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK |  |  |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR |  |  |  |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
720065 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5885660-TR-14/3 AG PANOSU/1830468-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:44:59 | 04.01.2021 15:43:16 | 4.97 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100.088 | 0 | 0 | 0 | 43.785 | 0 | 0 | 143.873 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA |  |  |  |  | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
720065 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885660-TR-14/3 AG PANOSU/1830468-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:44:59 | 04.01.2021 15:43:16 | 4.97 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.18 | 0 | 0 | 0 | 12.903 | 0 | 0 | 109.084 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU |  |  |  |  | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
720068 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5886512-TR-4/1 KESTEL AG PANOSU/1830490-8 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:13:53 | 04.01.2021 12:00:00 | 1.77 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 210.113 | 0 | 0 | 0 | 140.358 | 0 | 0 | 350.472 | 15 | BURSA | BESNİ |  |  |  |  | 15 | BURSA | BESNİ
720109 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874837-TR- SARAY SK AG PANOSU/1978825- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:30:45 | 04.01.2021 16:56:07 | 3.42 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 357.131 | 0 | 0 | 0 | 82.663 | 0 | 0 | 439.794 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER |  |  |  |  | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
720168 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17031-TR-1 PAMUKCU MH/53835427-TAVUKHANELER CINGE CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:26:41 | 05.01.2021 13:00:00 | 2.56 | 1 | 14 | 11 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.076 | 15.845 | 183.705 | 13.765 | 197.929 | 10.384 | 0 | 0 | 421.704 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI |  |  |  |  | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
720244 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47103075-TR-2/50 ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:15:44 | 04.01.2021 13:00:00 | 3.74 | 0 | 794 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 875.405 | 0 | 0.564 | 0 | 140.574 | 0 | 0 | 1016.543 | 18 | ÇORUM | KAHTA |  |  |  |  | 18 | ÇORUM | KAHTA
720245 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941625-TR-2/4 AG PANOSU/47132139-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:44:23 | 04.01.2021 13:00:00 | 3.26 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.893 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 74.565 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ |  |  |  |  | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
720591 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47464281-BUYUKHUSUN ALTI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:05:59 | 04.01.2021 11:00:00 | 0.9 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.221 | 0.441 | 0 | 1.261 | 0 | 6.213 | 0 | 0 | 9.136 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT |  |  |  |  | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
720592 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105080-SAZLI SAHIL MH TR 1 HATBASI/54821299- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:41:44 | 04.01.2021 15:30:00 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 40 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.411 | 0 | 21.179 | 0 | 80.711 | 0 | 0 | 137.301 | 21 | EDİRNE | SİNCİK |  |  |  |  | 21 | EDİRNE | SİNCİK
720615 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16335-TR-28 DAGISTANLI ONU/47458336-ADLIYE ÖNÜ KAYIKÇI ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:36:07 | 04.01.2021 11:30:00 | 1.9 | 0 | 1306 | 0 | 38 | 1 | 200 | 0 | 2 | 0 | 575.454 | 0 | 8.449 | 66.543 | 409.776 | 0 | 21.657 | 1081.879 | 22 | ELAZIĞ | TUT |  |  |  |  | 22 | ELAZIĞ | TUT
720616 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5875111-TR-28 DAGISTANLI ONU AG PANOSU/1807398-8 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:32:15 | 04.01.2021 13:00:00 | 3.46 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13.361 | 0 | 0 | 0 | 159.129 | 0 | 0 | 172.49 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN |  |  |  |  | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
720723 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873250-TR-21 YORSAN KABIN AG PANOSU/1807748-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:04:09 | 05.01.2021 12:32:15 | 2.47 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.178 | 0 | 0 | 0 | 31.776 | 0 | 0 | 111.954 | 24 | ERZURUM | BAYAT |  |  |  |  | 24 | ERZURUM | BAYAT
720724 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 53996469-TR- 1 KARAKOY MAH AG PANOSU/53996453- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:11:28 | 06.01.2021 10:52:22 | 1.68 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.688 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 18.956 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI |  |  |  |  | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
720725 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54807056-TR-1 SOVE MH AG PANOSU/54807077- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:44:43 | 06.01.2021 15:02:36 | 1.3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.401 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0.087 | 13.851 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN |  |  |  |  | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
720726 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5879855-TR-2 BALIKLIDERE MH AG PANOSU/1811510-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:12:14 | 07.01.2021 11:24:36 | 2.21 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.247 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 40.683 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI |  |  |  |  | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
720804 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5915841-TR-15 AG PANOSU/47753049-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:11:28 | 04.01.2021 11:00:00 | 1.81 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.999 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 24.917 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR |  |  |  |  | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
720805 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5931225-TR-11 AG PANOSU/47752725-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 12:03:40 | 04.01.2021 13:29:33 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.073 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ |  |  |  |  | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
720807 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5910071-TR-1 DOGANCI KÖYÜ AG PANOSU/47753096-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 14:26:21 | 04.01.2021 15:47:00 | 1.34 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.712 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 19.369 | 25.85 | 30 | HATAY | EVCİLER |  |  |  |  | 30 | HATAY | EVCİLER
720810 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5909827-TR- 1 PITIRELI KÖYÜ AG PANOSU/47749789-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 17:05:36 | 04.01.2021 17:47:01 | 0.69 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.745 | 0 | 0.327 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 8.032 | 31 | ISPARTA | HOCALAR |  |  |  |  | 31 | ISPARTA | HOCALAR
720814 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 54296362-1 ÇIRPILAR KÖYÜ AG PANOSU/54296397- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:43:57 | 05.01.2021 13:30:00 | 2.77 | 0 | 174 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72.589 | 0 | 0.496 | 0 | 10.293 | 0 | 0 | 83.378 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN |  |  |  |  | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
720816 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5914113-TR-1 GÜZELTEPE KÖYÜ AG PANOSU/47764296- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 14:58:14 | 05.01.2021 16:21:35 | 1.39 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0.145 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 3.977 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ |  |  |  |  | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
720820 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5930285-TR-1 SÖGÜTGEDIGI KÖYÜ AG PANOSU/47752704-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:42:56 | 06.01.2021 16:48:27 | 3.09 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.732 | 0 | 0 | 0 | 8.384 | 0 | 0 | 19.116 | 34 | İZMİR | SANDIKLI |  |  |  |  | 34 | İZMİR | SANDIKLI
721092 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 104848-ÜZÜMLÜ KÖYÜ HAT BASI/47626113- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 11:05:44 | 07.01.2021 16:54:26 | 5.81 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.089 | 0 | 2.161 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 43.44 | 35 | KARS | SULTANDAĞI |  |  |  |  | 35 | KARS | SULTANDAĞI
721113 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55169410-BAHARIYE HAYRIYE ADI AYIRICISI/47687014- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 12:18:18 | 04.01.2021 14:00:00 | 1.69 | 0 | 215 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.164 | 2.679 | 0 | 0 | 5.462 | 0 | 0 | 64.305 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA |  |  |  |  | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
721157 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941211-TR-1/21 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47132211-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:16:26 | 04.01.2021 10:55:12 | 1.65 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.008 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 16.67 | 37 | KAYSERİ | ÇAY |  |  |  |  | 37 | KAYSERİ | ÇAY
721159 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941157-TR-2/18 AG PANOSU/47133485-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:34:38 | 04.01.2021 15:16:02 | 1.69 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.969 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 37.082 | 72.093 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR |  |  |  |  | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
721188 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5928023-TR-21 AG PANOSU/47749338-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:08:16 | 08.01.2021 14:00:00 | 3.86 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.456 | 0 | 3.865 | 0 | 55.009 | 0 | 0 | 83.33 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE |  |  |  |  | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
721209 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 2468-TR-26/47243524-TR-27DEN RING | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:28:04 | 08.01.2021 11:28:24 | 2.01 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 8 | 470 | 2 | 1 | 0 | 1132.248 | 0 | 0 | 297.479 | 938.555 | 345.511 | 4.758 | 2718.55 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR |  |  |  |  | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
721212 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941529-TR-2/3 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47133463-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:47:10 | 04.01.2021 13:30:00 | 2.71 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.723 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 60.115 | 41 | KONYA | ŞUHUT |  |  |  |  | 41 | KONYA | ŞUHUT
721239 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 197-TR-214/51857814-TR-214/B | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2021 09:29:51 | 02.01.2021 11:27:41 | 1.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 183.898 | 0 | 212.048 | 396.413 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT |  |  |  |  | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
721240 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 51370347-TR- KECIKALELILER HURDACILAR/51370372-TR- KECIKALELILER HURDACILAR TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2021 14:46:39 | 02.01.2021 16:11:00 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.943 | 0 | 3.282 | 32.225 | 43 | MALATYA | DİYADİN |  |  |  |  | 43 | MALATYA | DİYADİN
721306 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5878885-TR-19 CEBECI LOJMANLARI AG PANOSU/1814438-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:15:00 | 04.01.2021 13:35:00 | 3.33 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.934 | 0 | 0 | 0 | 14.274 | 0 | 0 | 54.208 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT |  |  |  |  | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
721311 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47099685-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 07:18:18 | 05.01.2021 07:45:00 | 0.44 | 0 | 298 | 0 | 7 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 17.294 | 0 | 0.465 | 0.619 | 2.578 | 0 | 1.785 | 22.74 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR |  |  |  |  | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
721311 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47099685-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 07:18:18 | 05.01.2021 07:45:00 | 0.44 | 2 | 3169 | 1 | 77 | 26 | 736 | 16 | 14 | 0.298 | 264.152 | 0.339 | 4.015 | 129.421 | 226.214 | 332.309 | 44.64 | 1001.387 | 46 | MARDİN | MERKEZ |  |  |  |  | 46 | MARDİN | MERKEZ
721313 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 55002538-AKTARMA YOLU ÜZERI DEVIRLI MÜSTERI GRUP HATBASI/47573308- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:28:21 | 05.01.2021 11:41:04 | 1.21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78.001 | 0 | 11.231 | 0 | 25.15 | 14.255 | 128.637 | 47 | MUĞLA | PATNOS |  |  |  |  | 47 | MUĞLA | PATNOS
721315 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47099685-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 04:50:43 | 05.01.2021 05:00:04 | 0.16 | 2 | 2088 | 1 | 73 | 24 | 876 | 18 | 31 | 0.066 | 43.222 | 0.01 | 1.52 | 32.47 | 53.164 | 102.939 | 14.092 | 247.482 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY |  |  |  |  | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
721315 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47099685-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 04:50:43 | 05.01.2021 05:00:04 | 0.16 | 0 | 261 | 0 | 7 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | 0.232 | 0.185 | 1.231 | 0 | 0 | 5.434 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK |  |  |  |  | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
721329 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 236-TR-531/47278269-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2021 13:21:39 | 02.01.2021 14:12:00 | 0.84 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 16 | 0 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | 191.197 | 0 | 323.475 | 517.76 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK |  |  |  |  | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
721381 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 109001-SEDDÜLBAHIR KÖYÜ AYIRIM SEKSIYONERI/47645871- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 10:22:53 | 06.01.2021 14:00:00 | 3.62 | 2 | 212 | 2 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 8.019 | 108.651 | 1.316 | 0.297 | 11.529 | 86.825 | 0 | 0 | 216.637 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY |  |  |  |  | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
721720 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15899-KOK-RADAR /47458072-LAPSEKI CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 08:08:26 | 04.01.2021 08:54:59 | 0.78 | 5 | 988 | 7 | 140 | 41 | 274 | 10 | 1 | 3.583 | 132.358 | 7.963 | 19.448 | 686.976 | 93.259 | 125.731 | 5.818 | 1075.135 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ |  |  |  |  | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
721720 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15899-KOK-RADAR /47458072-LAPSEKI CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 08:08:26 | 04.01.2021 08:54:59 | 0.78 | 0 | 163 | 1 | 16 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 0.161 | 0.404 | 11.822 | 9.45 | 0 | 0 | 42.717 | 53 | SAKARYA | MERKEZ |  |  |  |  | 53 | SAKARYA | MERKEZ
721725 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47457222-KIRAZLI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 08:07:09 | 04.01.2021 08:56:33 | 0.82 | 1 | 1844 | 5 | 66 | 17 | 338 | 4 | 6 | 0.449 | 253.251 | 9.821 | 7.674 | 108.17 | 127.215 | 34.623 | 49.87 | 591.073 | 54 | SAMSUN | MERZİFON |  |  |  |  | 54 | SAMSUN | MERZİFON
721728 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941301-TR-1 HACIMEHMET AG PANOSU/47134793-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:46:44 | 05.01.2021 13:00:00 | 3.22 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.488 | 0 | 4.828 | 0 | 4.399 | 0 | 0 | 33.714 | 55 | SİİRT | SULUOVA |  |  |  |  | 55 | SİİRT | SULUOVA
721730 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941301-TR-1 HACIMEHMET AG PANOSU/47134793-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 14:06:25 | 05.01.2021 15:14:32 | 1.14 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.191 | 0 | 1.659 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 10.329 | 56 | SİNOP | TAŞOVA |  |  |  |  | 56 | SİNOP | TAŞOVA
721732 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/54377461-LETAFET GRUBU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:44:52 | 06.01.2021 17:10:21 | 3.43 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 61.703 | 0 | 0 | 0 | 6.155 | 1315.304 | 0 | 1383.163 | 57 | SİVAS | AKYURT |  |  |  |  | 57 | SİVAS | AKYURT
721732 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/54377461-LETAFET GRUBU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:44:52 | 06.01.2021 17:10:21 | 3.43 | 0 | 271 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.775 | 0 | 1.271 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 60.077 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ |  |  |  |  | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
721734 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5931903-TR-2 LALEDERE KOYU GIRIS AG PANOSU/47130000-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:15:05 | 04.01.2021 12:00:00 | 2.75 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.916 | 0 | 1.094 | 0 | 4.041 | 0 | 0 | 17.052 | 59 | TOKAT | AYAŞ |  |  |  |  | 59 | TOKAT | AYAŞ
721735 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5931903-TR-2 LALEDERE KOYU GIRIS AG PANOSU/47130001-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:41:53 | 04.01.2021 15:43:48 | 2.03 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.903 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 23.944 | 60 | TRABZON | BALA |  |  |  |  | 60 | TRABZON | BALA
721736 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093420-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 12:41:24 | 05.01.2021 13:53:10 | 1.2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.919 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 49.819 | 0 | 64.325 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI |  |  |  |  | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
721739 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5928822-DM-1 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47168463- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:30:44 | 06.01.2021 13:00:00 | 3.49 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 324.728 | 0 | 0 | 0 | 81.664 | 0 | 1.32 | 407.712 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ |  |  |  |  | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
721757 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105524-KÖSEDERE ENH BÖLGE AYIRICISI/47645964- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:22:25 | 04.01.2021 10:00:00 | 0.63 | 9 | 1707 | 8 | 56 | 35 | 366 | 2 | 2 | 33.438 | 155.255 | 4.981 | 2.406 | 148.723 | 106.359 | 7.041 | 1.159 | 459.363 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT |  |  |  |  | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
721761 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915457-TR-2/24 AG PANOSU/47838060- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:05:33 | 04.01.2021 11:47:18 | 1.7 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 226.585 | 0 | 0 | 0 | 108.171 | 0 | 0 | 334.756 | 64 | VAN | EVREN |  |  |  |  | 64 | VAN | EVREN
721769 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915741-TR-11 MERKEZ AG PANOSU/47838069- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:21:30 | 05.01.2021 13:42:21 | 3.35 | 0 | 262 | 0 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 173.1 | 0 | 0.216 | 0 | 444.858 | 0 | 0 | 618.174 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI |  |  |  |  | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
721771 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 56062928-SÖYLEMIS DM/55273116-AKÇAPINAR KÖK ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 14:08:55 | 04.01.2021 15:55:39 | 1.78 | 1 | 419 | 19 | 9 | 1 | 49 | 1 | 4 | 7.396 | 145.061 | 19.315 | 0.66 | 0.187 | 39.153 | 53.607 | 15.536 | 280.915 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL |  |  |  |  | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
721773 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096647-INTALANT ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:54:06 | 04.01.2021 13:54:34 | 3.01 | 1 | 430 | 7 | 5 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0.77 | 135.993 | 27.187 | 6.689 | 223.188 | 94.596 | 51.036 | 0 | 539.458 | 67 | AKSARAY | HAYMANA |  |  |  |  | 67 | AKSARAY | HAYMANA
721778 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17237-DM-1/32 SEPETCI KABIN/47443135-GURE KOY CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:08:52 | 04.01.2021 10:58:41 | 0.83 | 2 | 1549 | 0 | 7 | 6 | 129 | 2 | 0 | 0.857 | 276.682 | 0 | 0.411 | 779.548 | 69.75 | 148.222 | 0 | 1275.469 | 68 | BAYBURT | KALECİK |  |  |  |  | 68 | BAYBURT | KALECİK
721779 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47457799-MTN ENERJI SANTRALI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:31:53 | 05.01.2021 13:26:00 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN |  |  |  |  | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
721804 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910079-TR-1 GEYIKLI BEL AG PANOSU/47761668-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 11:45:45 | 04.01.2021 13:47:28 | 2.03 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.982 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 35.503 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN |  |  |  |  | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
721806 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 110706-MEHMET GÜN HATBASI AYIRICISI /47687176- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:13:33 | 04.01.2021 09:44:10 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 5.213 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM |  |  |  |  | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
721812 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5868198-TR-1 BOZKOY AG PANOSU/47759390-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:34:21 | 04.01.2021 13:33:38 | 2.99 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.322 | 0 | 0.007 | 0 | 7.391 | 0 | 0 | 18.72 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK |  |  |  |  | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
721813 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5908915-TR-1 CARIKSIZ KOYU AG PANOSU/47754961-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 11:42:10 | 05.01.2021 13:36:36 | 1.91 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 73 | BARTIN | NALLIHAN |  |  |  |  | 73 | BARTIN | NALLIHAN
721814 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 101641-Çakil htbasi/47612360- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:08:52 | 04.01.2021 12:38:32 | 3.49 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 560.755 | 0 | 0 | 0 | 96.315 | 35.607 | 0 | 692.676 | 74 | ARDAHAN | POLATLI |  |  |  |  | 74 | ARDAHAN | POLATLI
721815 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886288-TR- CAKIL KOY AG PANOSU/2100610- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:19:45 | 04.01.2021 16:50:57 | 3.52 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.492 | 0 | 0 | 0 | 34.327 | 0 | 0 | 128.819 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR |  |  |  |  | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
721845 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5913641-TR-156 AG PANOSU/1796777-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:27:48 | 04.01.2021 16:30:00 | 3.04 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 184.342 | 0 | 0 | 0 | 6.234 | 0 | 0 | 190.576 | 76 | YALOVA | SİNCAN |  |  |  |  | 76 | YALOVA | SİNCAN
721847 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3546157-SDK/3445940-SDK BESLEME HATTI | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:36:29 | 05.01.2021 12:00:00 | 2.39 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 65.166 | 0 | 0 | 0 | 44.967 | 0 | 29.231 | 139.364 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE |  |  |  |  | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
721848 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3545745-SDK/3441247-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 14:02:10 | 05.01.2021 16:58:04 | 2.93 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.783 | 0 | 0 | 0 | 8.169 | 0 | 0 | 17.953 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE |  |  |  |  | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
721849 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5913629-TR-215 AG PANOSU/1916777-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:25:23 | 06.01.2021 13:39:53 | 4.24 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 183.601 | 0 | 0 | 0 | 73.78 | 0 | 0 | 257.381 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA |  |  |  |  | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
721850 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867130-TR-325 AG PANOSU/1901844-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:10:28 | 04.01.2021 10:11:00 | 1.01 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.635 | 0 | 0 | 0 | 5.677 | 0 | 0 | 52.312 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK |  |  |  |  | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
721852 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867138-TR-321 AG PANOSU/1901840-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:34:16 | 04.01.2021 11:35:48 | 1.03 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 95.627 | 0 | 0 | 0 | 10.048 | 0 | 1.883 | 107.558 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR |  |  |  |  | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
721854 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867084-TR-170 AG PANOSU/1911855-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:24:56 | 04.01.2021 15:28:00 | 2.05 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.944 | 0 | 0 | 0 | 5.825 | 0 | 0 | 62.769 | 82 |  | AKSEKİ |  |  |  |  | 82 |  | AKSEKİ
721856 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867308-TR-163 AG PANOSU/1911696-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:05:42 | 05.01.2021 09:52:00 | 0.77 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.242 | 0 | 0 | 0 | 7.147 | 0 | 0 | 41.389 | 83 |  | AKSU |  |  |  |  | 83 |  | AKSU
721857 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867084-TR-170 AG PANOSU/1911861-5 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 13:22:53 | 04.01.2021 14:30:29 | 1.13 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.356 | 0 | 0 | 0 | 4.217 | 0 | 0 | 33.574 | 84 |  | ALANYA |  |  |  |  | 84 |  | ALANYA
721858 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867174-TR-508 AG PANOSU/1903925-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:48:33 | 05.01.2021 12:15:55 | 1.46 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115.347 | 0 | 0 | 0 | 9.211 | 0 | 0 | 124.558 | 85 |  | DEMRE |  |  |  |  | 85 |  | DEMRE
721951 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 979941-AG DIREK/5267856-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2020 23:06:43 | 01.01.2021 00:01:04 | 0.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 86 |  | DÖŞEMEALTI |  |  |  |  | 86 |  | DÖŞEMEALTI
721953 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071133-AG DIREK/5549803-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2020 23:10:09 | 01.01.2021 00:00:13 | 0.83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 87 |  | ELMALI |  |  |  |  | 87 |  | ELMALI
721956 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5913629-TR-215 AG PANOSU/1916779-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2020 23:36:22 | 01.01.2021 02:15:21 | 2.65 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 6.951 | 0 | 0 | 35.601 | 88 |  | FİNİKE |  |  |  |  | 88 |  | FİNİKE
721958 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 55108640-TR-2 DEMETEVLER AG PANOSU/55108671- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 00:06:16 | 01.01.2021 02:03:43 | 1.96 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 110.461 | 0 | 0 | 0 | 10.567 | 0 | 0 | 121.028 | 89 |  | GAZİPAŞA |  |  |  |  | 89 |  | GAZİPAŞA
721959 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47433850-TR-12/14 ÇAMLICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 00:07:17 | 01.01.2021 00:11:31 | 0.07 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 1 | 0 | 22.133 | 0 | 0 | 13.237 | 4.734 | 0 | 0.053 | 40.157 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ |  |  |  |  | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
721960 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5907139-TR-17 AG PANOSU/1847515-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 00:10:22 | 01.01.2021 01:08:04 | 0.96 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 19.035 | 91 |  | KAŞ |  |  |  |  | 91 |  | KAŞ
721966 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881051-TR-4 AG PANOSU/1828282-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2021 00:20:56 | 01.01.2021 01:00:00 | 0.65 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.323 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 10.354 | 92 |  | KEMER |  |  |  |  | 92 |  | KEMER
721967 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109942-OCAKLI HATBASI SEK/47657537- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 00:14:11 | 01.01.2021 01:02:04 | 0.8 | 1 | 94 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.586 | 5.971 | 3.699 | 0.05 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 12.262 | 93 |  | KEPEZ |  |  |  |  | 93 |  | KEPEZ
721979 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100874-DISBUDAK AYIRICISI/47605717- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 01:29:07 | 01.01.2021 03:03:41 | 1.58 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8.718 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0.633 | 10.505 | 94 |  | KONYAALTI |  |  |  |  | 94 |  | KONYAALTI
721981 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424271-DEYDINLER KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 02:35:52 | 01.01.2021 02:42:29 | 0.11 | 2 | 1348 | 4 | 43 | 7 | 214 | 1 | 2 | 0.198 | 18.347 | 0.156 | 1.915 | 4.237 | 4.981 | 0.052 | 0.028 | 29.913 | 95 |  | KORKUTELİ |  |  |  |  | 95 |  | KORKUTELİ
721982 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 867611-AG DIREK/4948780-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 02:57:13 | 01.01.2021 03:53:43 | 0.94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 96 |  | KUMLUCA |  |  |  |  | 96 |  | KUMLUCA
721984 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443470-SUSURLUK 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 03:39:08 | 01.01.2021 03:46:00 | 0.11 | 0 | 175 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 1.445 | 0.309 | 8.987 | 0.079 | 12.506 | 97 |  | MANAVGAT |  |  |  |  | 97 |  | MANAVGAT
721989 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47441184-GRUPKENT | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 05:22:55 | 01.01.2021 07:40:00 | 2.28 | 0 | 1519 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 191.621 | 0 | 0 | 12.125 | 3.715 | 0 | 0 | 207.46 | 98 |  | MURATPAŞA |  |  |  |  | 98 |  | MURATPAŞA
721990 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 40-TR-19/47447333-TR-328-TR-19 ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 06:13:21 | 01.01.2021 09:27:32 | 3.24 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 695.108 | 0 | 0 | 0 | 173.159 | 0 | 0 | 868.268 | 99 |  | SERİK |  |  |  |  | 99 |  | SERİK
721996 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443470-SUSURLUK 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 07:39:19 | 01.01.2021 08:01:37 | 0.37 | 0 | 175 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 0.002 | 10.718 | 1.226 | 38.493 | 0.317 | 58.255 |  |  | İBRADI | [6 empty] | İBRADI
721999 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 08:05:47 | 01.01.2021 08:19:53 | 0.24 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.112 | 0 | 11.239 | 0 | 0.595 | 0 | 60.946 |  |  | ARDANUÇ | [6 empty] | ARDANUÇ
722000 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 992878-AG DIREK/5273520-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 07:41:00 | 01.01.2021 09:21:09 | 1.67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 |  |  | ARHAVİ | [6 empty] | ARHAVİ
722002 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55938952-KOK-KOCAKOY/55593989-KOCAKÖY ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 03:23:46 | 01.01.2021 09:16:35 | 5.88 | 7 | 724 | 1 | 31 | 18 | 197 | 1 | 2 | 93.414 | 628.912 | 3.691 | 17.398 | 161.012 | 348.691 | 23.973 | 1.959 | 1279.051 |  |  | BORÇKA | [6 empty] | BORÇKA
722003 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105996-KAYISLAR - OVACIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/47676661- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 08:24:43 | 01.01.2021 09:42:01 | 1.29 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 2.803 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 7.489 |  |  | HOPA | [6 empty] | HOPA
722004 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 49208424-SDK/49213399-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 07:50:28 | 01.01.2021 09:00:28 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722005 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17249-IM-4 BALIKESIR DM-17/47262782-PLEVNE CAMII | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 08:26:54 | 01.01.2021 08:29:51 | 0.05 | 0 | 5275 | 0 | 1 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 36.369 | 0 | 0 | 2.177 | 9.138 | 0 | 0 | 47.684 |  |  | MURGUL | [6 empty] | MURGUL
722006 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 107296-Topraksu TR 29 Istikameti Hat Basi Ayiricisi/48556925- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 08:27:09 | 01.01.2021 10:00:00 | 1.55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.682 | 0 | 29.239 | 8.752 | 0 | 0 | 51.673 |  |  | YUSUFELİ | [6 empty] | YUSUFELİ
722008 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3682-TR-34/47448431-TR 55 GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 08:18:39 | 01.01.2021 08:32:00 | 0.22 | 0 | 1940 | 0 | 12 | 1 | 463 | 1 | 1 | 0 | 231.141 | 0 | 1.724 | 25.26 | 92.046 | 9.313 | 2.609 | 362.093 |  |  | ŞAVŞAT | [6 empty] | ŞAVŞAT
722013 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16066-KOK-KIRAZLI/47463362-KIRAZLI CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 08:33:15 | 01.01.2021 10:58:07 | 2.41 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.089 | 12.994 | 0 | 0 | 0 | 8.651 | 0 | 0 | 22.734 |  |  | BOZDOĞAN | [6 empty] | BOZDOĞAN
722014 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837936-AG DIREK/4929049-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 07:28:21 | 01.01.2021 10:37:25 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 |  |  | BUHARKENT | [6 empty] | BUHARKENT
722015 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17326-TAT KOK/47282021-DENEKS ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 07:55:40 | 01.01.2021 10:29:21 | 2.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.023 | 0 | 0 | 0 | 43.681 | 0 | 53.705 |  |  | DİDİM | [6 empty] | DİDİM
722016 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531288-SDK/5416047-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:17:49 | 01.01.2021 10:29:38 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684 |  |  | GERMENCİK | [6 empty] | GERMENCİK
722017 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 811539-AG DIREK/4875740-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 08:56:01 | 01.01.2021 10:14:13 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |  |  | KARACASU | [6 empty] | KARACASU
722018 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866592-TR-328 AG PANOSU/1916729-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:11:33 | 01.01.2021 10:05:56 | 0.91 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 10.91 |  |  | KARPUZLU | [6 empty] | KARPUZLU
722022 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915253-TR-3 PINARBASI KÖYÜ AG PANOSU/47756313-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 03:14:05 | 01.01.2021 10:46:57 | 7.55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.857 | 0 | 0 | 0 | 21.666 | 0 | 0 | 34.523 |  |  | KOÇARLI | [6 empty] | KOÇARLI
722025 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5892017-TR-1 KALFA KOY AG PANOSU/1834273-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:23:54 | 01.01.2021 11:17:54 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 1.371 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 2.813 |  |  | KUYUCAK | [6 empty] | KUYUCAK
722026 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55209339-AKCALAR MERKEZ CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:45:08 | 01.01.2021 09:45:53 | 0.01 | 0 | 199 | 4 | 7 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.253 | 0.034 | 0.117 | 0.216 | 0 | 0 | 1.16 |  |  | KUŞADASI | [6 empty] | KUŞADASI
722032 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443121-KAVAKLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:52:07 | 01.01.2021 09:52:51 | 0.01 | 0 | 217 | 4 | 5 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0.366 | 0 | 0.069 | 0.088 | 0 | 0 | 0.889 |  |  | KÖŞK | [6 empty] | KÖŞK
722034 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5871322-TR- GOKCEOREN MH AG PANOSU/1813053-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:49:55 | 01.01.2021 13:34:46 | 3.75 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.466 | 0 | 7.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.875 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722035 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105759-NALDÖKEN HATBASI/47640959- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:54:25 | 01.01.2021 10:47:39 | 0.89 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.887 | 0 | 0 | 1.778 | 2.302 | 0 | 0 | 13.967 |  |  | NAZİLLİ | [6 empty] | NAZİLLİ
722037 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 54371259-Karsak köyü ana hat basi/47520667- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 10:00:12 | 01.01.2021 11:10:42 | 1.18 | 1 | 205 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.551 | 15.871 | 4.512 | 0 | 31.967 | 1.112 | 0 | 0 | 54.014 |  |  | SULTANHİSAR | [6 empty] | SULTANHİSAR
722038 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47439424-M.K.PASA F_1 | OG İZOLATÖR ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:47:05 | 01.01.2021 10:14:54 | 0.46 | 0 | 26536 | 50 | 299 | 29 | 4122 | 10 | 23 | 0 | 1921.019 | 51.982 | 62.693 | 91.025 | 1010.062 | 168.495 | 21.98 | 3327.255 |  |  | SÖKE | [6 empty] | SÖKE
722038 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47439424-M.K.PASA F_1 | OG İZOLATÖR ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 09:47:05 | 01.01.2021 10:14:54 | 0.46 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.782 | 0 | 11.986 | 0 | 0 | 0 | 26.768 |  |  | YENİPAZAR | [6 empty] | YENİPAZAR
722040 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5879655-TR-16 AG PANOSU/1831375-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 10:16:05 | 01.01.2021 10:47:49 | 0.53 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.718 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 7.868 |  |  | ÇİNE | [6 empty] | ÇİNE
722042 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16947-TR-34 NARLI ALTI /47423106-NARLI KOYU CIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 13:27:11 | 05.01.2021 17:00:00 | 3.55 | 0 | 278 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 249.498 | 0 | 0.004 | 0 | 64.741 | 0 | 0 | 314.244 |  |  | İNCİRLİOVA | [6 empty] | İNCİRLİOVA
722045 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887264-TR-2 YAKUPKOY MH AG PANOSU/2068424- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:07:26 | 04.01.2021 14:00:00 | 3.88 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.561 | 0 | 0 | 0 | 4.949 | 0 | 0 | 39.51 |  |  | AYVALIK | [6 empty] | AYVALIK
722046 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024352-AG DIREK/5355481-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 10:30:29 | 01.01.2021 11:59:25 | 1.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 |  |  | BALYA | [6 empty] | BALYA
722049 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2821-TR-6/5 FETHIYE/47441294-TR- RENTIP HASTANESI-TR-6/5 FETHIYE ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 10:33:46 | 01.01.2021 11:10:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.901 | 0 | 0 | 0 | 108.901 |  |  | BANDIRMA | [6 empty] | BANDIRMA
722050 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5890591-TR- HISARALAN MH AG PANOSU/1846283-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:42:50 | 06.01.2021 11:54:26 | 2.19 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.968 | 0 | 0.051 | 0 | 7.453 | 0 | 0 | 21.471 |  |  | BURHANİYE | [6 empty] | BURHANİYE
722051 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876505-TR-60 AG PANOSU/1914768-8 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 08:48:02 | 04.01.2021 10:00:00 | 1.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.781 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 25.537 |  |  | BİGADİÇ | [6 empty] | BİGADİÇ
722053 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47481466-YAKUP KOY CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:06:42 | 05.01.2021 13:41:55 | 3.59 | 1 | 1070 | 9 | 48 | 3 | 181 | 2 | 0 | 8.116 | 1275.174 | 99.008 | 25.659 | 137.096 | 268.616 | 683.568 | 0 | 2497.237 |  |  | DURSUNBEY | [6 empty] | DURSUNBEY
722054 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/53835434-CANBAZ KÖK | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:38:05 | 04.01.2021 13:00:00 | 3.37 | 0 | 989 | 7 | 4 | 4 | 114 | 3 | 1 | 0 | 418.91 | 154.267 | 21.433 | 50.208 | 117.955 | 436.785 | 0 | 1199.558 |  |  | EDREMİT | [6 empty] | EDREMİT
722058 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5890591-TR- HISARALAN MH AG PANOSU/1846285-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:35:14 | 06.01.2021 15:32:11 | 1.95 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.436 | 0 | 0.716 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 12.101 |  |  | ERDEK | [6 empty] | ERDEK
722059 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 1304488-AG DIREK/4853815-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 10:48:08 | 01.01.2021 11:43:56 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  |  | GÖMEÇ | [6 empty] | GÖMEÇ
722060 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870914-TR- DOGANCAM MH AG PANOSU/1813995-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 10:43:59 | 01.01.2021 12:42:11 | 1.97 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 0 | 0.742 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 4.365 |  |  | GÖNEN | [6 empty] | GÖNEN
722062 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542000-SDK/5626312-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 10:55:03 | 01.01.2021 12:53:17 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 1.997 |  |  | HAVRAN | [6 empty] | HAVRAN
722065 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48727564-AG DIREK/5645991-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:03:46 | 01.01.2021 15:00:32 | 3.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673 |  |  | KEPSUT | [6 empty] | KEPSUT
722067 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5890591-TR- HISARALAN MH AG PANOSU/1846283-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:34:34 | 07.01.2021 12:20:39 | 2.77 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.708 | 0 | 0.064 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 27.052 |  |  | MANYAS | [6 empty] | MANYAS
722068 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109252-KASKAYA GRUP HATBASI/47615112- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 10:04:42 | 01.01.2021 11:46:06 | 1.69 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.244 | 0 | 0.635 | 0 | 6.068 | 0 | 0 | 52.947 |  |  | MARMARA | [6 empty] | MARMARA
722069 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5890591-TR- HISARALAN MH AG PANOSU/1846284-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:33:25 | 07.01.2021 15:35:32 | 2.04 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11.399 | 0 | 1.057 | 0 | 2.87 | 0 | 6.276 | 21.602 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722072 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102231-CANBAZ KÖY TR GRUP HATBASI AYIRICISI/47525930-CANBAZ GIRIS CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:30:58 | 05.01.2021 13:00:00 | 3.48 | 0 | 989 | 7 | 4 | 3 | 114 | 1 | 1 | 0 | 416.231 | 159.934 | 22.22 | 9.968 | 125.26 | 19.555 | 0 | 753.169 |  |  | SAVAŞTEPE | [6 empty] | SAVAŞTEPE
722074 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535753-SDK/5524964-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:16:36 | 01.01.2021 14:03:28 | 2.78 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |  |  | SINDIRGI | [6 empty] | SINDIRGI
722075 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1287641-AG DIREK/5154498-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:17:24 | 01.01.2021 13:21:26 | 2.07 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482 |  |  | SUSURLUK | [6 empty] | SUSURLUK
722081 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5886362-TR- AKCALAR TR2 AG PANOSU/1815620-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:33:25 | 01.01.2021 14:15:00 | 2.69 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.077 | 0 | 5.832 | 0 | 10.658 | 0 | 0 | 21.567 |  |  | İVRİNDİ | [6 empty] | İVRİNDİ
722083 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866724-TR-182 AG PANOSU/1915106-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:22:23 | 01.01.2021 12:56:35 | 1.57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 |  |  | BOZÜYÜK | [6 empty] | BOZÜYÜK
722084 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97766-SÜNLÜK KÖYÜ TR 1,2,3 ORTAK AYIRICISI/47523062- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:34:55 | 01.01.2021 12:30:00 | 0.92 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.626 | 0 | 2.567 | 0 | 29.979 | 0 | 0 | 101.171 |  |  | GÖLPAZARI | [6 empty] | GÖLPAZARI
722086 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022058-AG DIREK/5472740-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:45:03 | 01.01.2021 12:31:17 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.41 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722088 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 1288278-AG DIREK/4879236-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:41:35 | 01.01.2021 13:57:19 | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | OSMANELİ | [6 empty] | OSMANELİ
722092 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54106303-SDK/5697104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:56:10 | 01.01.2021 12:58:00 | 1.03 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 4.063 |  |  | PAZARYERİ | [6 empty] | PAZARYERİ
722093 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5870638-TR-17 GARAJ CADDESI AG PANOSU/1807172-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:40:53 | 01.01.2021 12:11:00 | 0.5 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.329 | 0 | 0 | 0 | 45.008 | 0 | 0 | 60.336 |  |  | SÖĞÜT | [6 empty] | SÖĞÜT
722097 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 815791-AG DIREK/4870747-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:08:05 | 01.01.2021 13:27:44 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 |  |  | YENİPAZAR | [6 empty] | YENİPAZAR
722098 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870848-TR- KSS 16.BLOK AG PANOSU/1932656-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:04:41 | 01.01.2021 14:12:11 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.487 | 0 | 0 | 63.487 |  |  | İNHİSAR | [6 empty] | İNHİSAR
722099 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 790511-AG DIREK/4849091-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:57:18 | 01.01.2021 12:28:45 | 0.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 |  |  | ADAKLI | [6 empty] | ADAKLI
722100 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55037546-TR-116/A/54931583-TR-220 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:12:03 | 01.01.2021 12:31:52 | 0.33 | 0 | 8881 | 0 | 1 | 0 | 1612 | 0 | 5 | 0 | 530.805 | 0 | 0.705 | 0 | 300.338 | 0 | 8.554 | 840.403 |  |  | GENÇ | [6 empty] | GENÇ
722101 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531130-SDK/5428537-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:13:02 | 01.01.2021 12:47:12 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 |  |  | KARLIOVA | [6 empty] | KARLIOVA
722106 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930048-TR- YESILDAG MH AG PANOSU/1925511-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:11:28 | 01.01.2021 16:00:00 | 3.81 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.387 | 0 | 0 | 0 | 10.211 | 0 | 0 | 45.598 |  |  | KİĞI | [6 empty] | KİĞI
722107 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5879797-TR-21 IMAMHATIP AG PANOSU/1860919-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:42:58 | 01.01.2021 13:36:25 | 0.89 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.03 | 0 | 0 | 0 | 13.658 | 0 | 0 | 54.688 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722110 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:51:44 | 01.01.2021 12:52:29 | 0.01 | 0 | 581 | 0 | 9 | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0.077 | 0.237 | 0.981 | 1.26 | 0 | 5.326 |  |  | SOLHAN | [6 empty] | SOLHAN
722110 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:51:44 | 01.01.2021 12:52:29 | 0.01 | 0 | 59 | 1 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.084 | 0.001 | 0.932 | 0.053 | 0 | 0 | 1.265 |  |  | YAYLADERE | [6 empty] | YAYLADERE
722112 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105975-GÜZELKÖY HATBASI/47643110- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 11:29:40 | 01.01.2021 13:30:41 | 2.02 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.604 | 0 | 0 | 0 | 3.424 | 0 | 0 | 26.027 |  |  | YEDİSU | [6 empty] | YEDİSU
722116 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 3550491-SDK/3471705-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 12:52:40 | 01.01.2021 13:55:38 | 1.05 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.498 | 0 | 0 | 0 | 31.119 | 0 | 0 | 83.616 |  |  | ADİLCEVAZ | [6 empty] | ADİLCEVAZ
722117 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5891052-TR-16 AG PANOSU/1803658-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:18:24 | 01.01.2021 14:42:27 | 1.4 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.257 | 0 | 0 | 0 | 6.804 | 0 | 0 | 35.062 |  |  | AHLAT | [6 empty] | AHLAT
722118 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1007924-AG DIREK/5289649-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:13:17 | 01.01.2021 15:23:19 | 2.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 |  |  | GÜROYMAK | [6 empty] | GÜROYMAK
722121 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1307626-AG DIREK/5016866-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:19:40 | 01.01.2021 14:35:05 | 1.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707 |  |  | HİZAN | [6 empty] | HİZAN
722122 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886110-TR-2 KABAKLI MH AG PANOSU/1833380-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:39:54 | 08.01.2021 12:30:00 | 2.83 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.867 | 0 | 0 | 0 | 7.429 | 0 | 0 | 64.296 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722124 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886110-TR-2 KABAKLI MH AG PANOSU/1833381-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 14:29:28 | 08.01.2021 15:45:01 | 1.26 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.237 | 0 | 0 | 0 | 2.771 | 0 | 0 | 14.007 |  |  | MUTKİ | [6 empty] | MUTKİ
722126 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886110-TR-2 KABAKLI MH AG PANOSU/1833378-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:36:24 | 09.01.2021 12:30:00 | 2.89 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.605 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | 0 | 0 | 87.627 |  |  | TATVAN | [6 empty] | TATVAN
722127 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877859-TR-27 AG PANOSU/1817174-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:31:11 | 01.01.2021 15:28:13 | 1.95 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.059 | 0 | 1.438 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 6.602 |  |  | DÖRTDİVAN | [6 empty] | DÖRTDİVAN
722128 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK | 3537306-SDK/3385051-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:01:18 | 01.01.2021 14:22:30 | 1.35 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.328 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 24.402 |  |  | GEREDE | [6 empty] | GEREDE
722129 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019769-AG DIREK/5327983-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:53:27 | 01.01.2021 14:47:00 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 |  |  | GÖYNÜK | [6 empty] | GÖYNÜK
722130 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 906725-AG DIREK/5085449-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:59:08 | 01.01.2021 15:33:40 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KIBRISCIK | [6 empty] | KIBRISCIK
722131 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5879271-TR- CAYONU AG PANOSU/1817703-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:53:01 | 01.01.2021 14:42:26 | 0.82 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.402 | 0 | 0 | 0 | 6.999 | 0 | 0 | 15.4 |  |  | MENGEN | [6 empty] | MENGEN
722133 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5885228-TR- DAGGUNEY KOYU AG PANOSU/1860159-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:58:00 | 01.01.2021 16:49:52 | 2.86 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 1.051 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 5.842 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722134 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886110-TR-2 KABAKLI MH AG PANOSU/1833381-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 13:48:49 | 09.01.2021 15:05:20 | 1.28 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.901 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 13.355 |  |  | MUDURNU | [6 empty] | MUDURNU
722139 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5913289-TR-522 AG PANOSU/1796708-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:10:43 | 01.01.2021 14:56:46 | 0.77 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 76.219 | 0 | 0 | 0 | 19.436 | 0 | 0 | 95.655 |  |  | SEBEN | [6 empty] | SEBEN
722145 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1071685-AG DIREK/5516584-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:02:15 | 01.01.2021 17:29:37 | 3.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | YENİÇAĞA | [6 empty] | YENİÇAĞA
722146 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1059030-AG DIREK/5513966-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 13:51:13 | 01.01.2021 14:54:53 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 |  |  | ALTINYAYLA | [6 empty] | ALTINYAYLA
722149 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534031-SDK/5478338-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:18:07 | 01.01.2021 15:14:33 | 0.94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 |  |  | AĞLASUN | [6 empty] | AĞLASUN
722154 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47456525-GULPINAR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 11:09:19 | 05.01.2021 15:00:00 | 3.84 | 7 | 720 | 2 | 31 | 23 | 184 | 1 | 2 | 78.028 | 587.848 | 2.677 | 9.525 | 413.705 | 468.645 | 42.118 | 7.871 | 1610.418 |  |  | BUCAK | [6 empty] | BUCAK
722156 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 758762-AG DIREK/4784013-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:34:02 | 01.01.2021 15:40:07 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 |  |  | GÖLHİSAR | [6 empty] | GÖLHİSAR
722157 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 748392-AG DIREK/4768598-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:16:08 | 01.01.2021 15:55:07 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  |  | KARAMANLI | [6 empty] | KARAMANLI
722158 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47621371-KOYLER 1 + ILHANLAR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 09:14:28 | 04.01.2021 11:57:58 | 2.72 | 0 | 1240 | 0 | 15 | 1 | 91 | 2 | 4 | 0 | 331.423 | 0 | 1.531 | 1.003 | 111.201 | 40.871 | 76.337 | 562.366 |  |  | KEMER | [6 empty] | KEMER
722160 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 55991788-TR 1 NARLI AG PANOSU/55991806- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 12:31:15 | 04.01.2021 15:56:04 | 3.41 | 0 | 304 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 81.863 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 15.933 | 98.903 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722161 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5927991-TR-1 ILHAN AG PANOSU/1925179- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 12:13:00 | 04.01.2021 13:48:00 | 1.58 | 0 | 200 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.913 | 0 | 0 | 0 | 14.963 | 0 | 0 | 54.876 |  |  | TEFENNİ | [6 empty] | TEFENNİ
722165 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47461408-SEHIR-1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 01:14:14 | 04.01.2021 01:17:43 | 0.06 | 0 | 2938 | 0 | 1 | 5 | 254 | 0 | 0 | 0 | 17.83 | 0 | 0 | 3.145 | 4.098 | 0 | 0 | 25.073 |  |  | YEŞİLOVA | [6 empty] | YEŞİLOVA
722166 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16981-TR-13/47582469-Tr-15 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:06:03 | 05.01.2021 12:57:34 | 3.86 | 0 | 2552 | 0 | 36 | 7 | 135 | 0 | 4 | 0 | 592.76 | 0 | 14.207 | 92.247 | 374.038 | 0 | 142.419 | 1215.672 |  |  | ÇAVDIR | [6 empty] | ÇAVDIR
722169 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5876309-TR-13 AG PANOSU/1862483-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 14:52:25 | 05.01.2021 16:42:48 | 1.84 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.465 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 5.716 |  |  | ÇELTİKÇİ | [6 empty] | ÇELTİKÇİ
722170 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13895-TR-16/47667096-TR-17 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:18:46 | 06.01.2021 12:06:39 | 2.8 | 0 | 1808 | 0 | 36 | 4 | 92 | 0 | 3 | 0 | 281.582 | 0 | 11.225 | 29.905 | 178.333 | 0 | 93.12 | 594.166 |  |  | BÜYÜKORHAN | [6 empty] | BÜYÜKORHAN
722172 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5875603-TR-16 AG PANOSU/1863200-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 14:09:41 | 06.01.2021 16:10:50 | 2.02 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.768 | 0 | 0 | 0 | 12.521 | 0 | 10.151 | 36.439 |  |  | GEMLİK | [6 empty] | GEMLİK
722173 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190051-YENICE-2 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 08:20:00 | 04.01.2021 08:39:00 | 0.32 | 3 | 15282 | 22 | 292 | 71 | 3037 | 11 | 3 | 1.574 | 677.568 | 17.073 | 7.265 | 220.954 | 419.516 | 248.135 | 7.637 | 1599.721 |  |  | GÜRSU | [6 empty] | GÜRSU
722173 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190051-YENICE-2 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 08:20:00 | 04.01.2021 08:39:00 | 0.32 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 1.51 |  |  | HARMANCIK | [6 empty] | HARMANCIK
722173 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190051-YENICE-2 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 08:20:00 | 04.01.2021 08:39:00 | 0.32 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0.234 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 5.665 |  |  | KARACABEY | [6 empty] | KARACABEY
722173 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190051-YENICE-2 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 08:20:00 | 04.01.2021 08:39:00 | 0.32 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 14.795 | 0.511 | 0 | 0 | 16.15 |  |  | KELES | [6 empty] | KELES
722174 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47237602-TR-2 GÜMÜSÇAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 15:09:40 | 01.01.2021 15:47:00 | 0.62 | 0 | 4617 | 49 | 322 | 34 | 612 | 3 | 6 | 0 | 173.24 | 64.243 | 12.595 | 138.889 | 56.974 | 140.671 | 3.02 | 589.632 |  |  | KESTEL | [6 empty] | KESTEL
722174 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47237602-TR-2 GÜMÜSÇAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 15:09:40 | 01.01.2021 15:47:00 | 0.62 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.605 |  |  | MUDANYA | [6 empty] | MUDANYA
722178 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47455000-KALESERAMIK | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 09:38:10 | 05.01.2021 12:40:30 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709.189 | 0 | 2709.189 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | [6 empty] | MUSTAFAKEMALPAŞA
722180 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK | 3537100-SDK/2818042- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 15:24:03 | 01.01.2021 21:10:28 | 5.77 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177.615 | 0 | 0 | 0 | 10.718 | 0 | 0 | 188.332 |  |  | NİLÜFER | [6 empty] | NİLÜFER
722184 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542021-SDK/5646890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:05:56 | 01.01.2021 16:47:32 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.968 | 0 | 0 | 9.968 |  |  | ORHANELİ | [6 empty] | ORHANELİ
722193 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Dagitim Transformatörü | 5877333-TR- ASAGICAKALLAR MH AG PANOSU/1819847-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 14:53:14 | 01.01.2021 17:50:36 | 2.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.129 |  |  | ORHANGAZİ | [6 empty] | ORHANGAZİ
722194 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911512-AG DIREK/5116287-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2021 16:00:21 | 01.01.2021 16:52:00 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 |  |  | OSMANGAZİ | [6 empty] | OSMANGAZİ
722195 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875409-TR- MENTESE KOYU AG PANOSU/1805792-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 16:00:16 | 01.01.2021 21:25:36 | 5.42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | 0 | 12.276 | 0 | 0 | 16.262 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
722196 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 839067-AG DIREK/4930746-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 15:58:23 | 01.01.2021 17:05:48 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 |  |  | YILDIRIM | [6 empty] | YILDIRIM
722198 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940959-TR-2/33 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47136722-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2021 16:01:42 | 01.01.2021 16:47:53 | 0.77 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 8.399 |  |  | İNEGÖL | [6 empty] | İNEGÖL
722200 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102665-AG DIREK/5699486-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 15:47:09 | 01.01.2021 17:11:27 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 |  |  | İZNİK | [6 empty] | İZNİK
722207 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 946872-AG DIREK/5189157-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 16:20:53 | 01.01.2021 17:44:27 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 |  |  | AYVACIK | [6 empty] | AYVACIK
722213 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3519184-SDK/3249615-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 16:35:26 | 01.01.2021 18:05:33 | 1.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 64.857 | 0 | 0 | 77.587 |  |  | BAYRAMİÇ | [6 empty] | BAYRAMİÇ
722219 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916761-TR-1 BOZALAN KOYU AG PANOSU/47755766-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 15:46:48 | 01.01.2021 18:26:00 | 2.65 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.211 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 35.492 |  |  | BOZCAADA | [6 empty] | BOZCAADA
722220 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5905790-TR- KURCAOLUK MH AG PANOSU/1844360-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 16:58:01 | 01.01.2021 18:00:00 | 1.03 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11.889 | 0 | 0 | 0 | 3.837 | 0 | 0.161 | 15.887 |  |  | BİGA | [6 empty] | BİGA
722222 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6952-TR- SARAY KOK/47260005-SARAY ÖRME KARSISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 17:08:04 | 01.01.2021 21:49:49 | 4.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.683 | 0 | 0 | 0 | 2081.156 | 0 | 2092.839 |  |  | ECEABAT | [6 empty] | ECEABAT
722222 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6952-TR- SARAY KOK/47260005-SARAY ÖRME KARSISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 17:08:04 | 01.01.2021 21:49:49 | 4.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.822 | 0 | 177.865 | 0 | 0 | 0 | 222.687 |  |  | EZİNE | [6 empty] | EZİNE
722226 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 3550491-SDK/3471705-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 17:12:01 | 01.01.2021 17:50:00 | 0.63 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.565 | 0 | 0 | 0 | 17.999 | 0 | 0 | 55.564 |  |  | GELİBOLU | [6 empty] | GELİBOLU
722229 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47462538-SEHIR-2 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 01:04:15 | 05.01.2021 01:31:46 | 0.46 | 0 | 6847 | 2 | 10 | 5 | 978 | 4 | 3 | 0 | 379.331 | 11.681 | 0.341 | 61.758 | 139.429 | 74.51 | 2.75 | 669.8 |  |  | GÖKÇEADA | [6 empty] | GÖKÇEADA
722233 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 17:48:57 | 01.01.2021 17:55:28 | 0.11 | 18 | 3003 | 31 | 175 | 17 | 375 | 0 | 13 | 2.289 | 58.768 | 2.283 | 3.042 | 10.401 | 20.934 | 0 | 0.917 | 98.634 |  |  | LAPSEKİ | [6 empty] | LAPSEKİ
722233 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 17:48:57 | 01.01.2021 17:55:28 | 0.11 | 1 | 686 | 47 | 42 | 5 | 95 | 0 | 1 | 0.004 | 9.855 | 2.913 | 2.099 | 8.617 | 4.572 | 0 | 0 | 28.059 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722236 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290438-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 17:55:36 | 01.01.2021 17:58:00 | 0.04 | 4 | 11258 | 22 | 705 | 33 | 2081 | 4 | 2 | 0.158 | 106.046 | 2.592 | 3.167 | 54.283 | 54.184 | 27.574 | 0.029 | 248.033 |  |  | YENİCE | [6 empty] | YENİCE
722239 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 2786-DM- YUNUSEMRE/47445911-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:00:54 | 01.01.2021 18:59:23 | 0.97 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 87.988 | 0 | 0 | 0 | 53.913 | 0 | 7.128 | 149.029 |  |  | ÇAN | [6 empty] | ÇAN
722242 | 1 | BURSA | KESTEL | KÖK | 56069212-KÖK 2/55754437-MENSUCAT / REYYAN TEKSTIL ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:05:47 | 01.01.2021 18:41:55 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.415 | 0 | 399.506 | 0 | 443.921 |  |  | ATKARACALAR | [6 empty] | ATKARACALAR
722249 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 948850-AG DIREK/5152993-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:03:32 | 01.01.2021 20:26:12 | 2.38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 |  |  | BAYRAMÖREN | [6 empty] | BAYRAMÖREN
722251 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929723-AG DIREK/5082470-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:25:08 | 01.01.2021 19:44:37 | 1.32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 |  |  | ELDİVAN | [6 empty] | ELDİVAN
722253 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 3510059-SDK/4918344-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:10:55 | 01.01.2021 18:44:44 | 0.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 |  |  | ILGAZ | [6 empty] | ILGAZ
722292 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190053-SEHIR-1 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 01:08:23 | 05.01.2021 01:12:24 | 0.07 | 0 | 3036 | 0 | 1 | 5 | 236 | 0 | 0 | 0 | 24.317 | 0 | 0 | 4.399 | 6.091 | 0 | 0 | 34.808 |  |  | KIZILIRMAK | [6 empty] | KIZILIRMAK
722296 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877293-SULHIYE TR1 AG PANOSU/1924726-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 19:08:54 | 01.01.2021 20:51:12 | 1.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.813 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 5.023 |  |  | KORGUN | [6 empty] | KORGUN
722301 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 931540-AG DIREK/5049081-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 19:02:05 | 01.01.2021 20:13:12 | 1.19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |  |  | KURŞUNLU | [6 empty] | KURŞUNLU
722303 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5890784-TR-29 AG PANOSU/1911124-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 19:12:30 | 01.01.2021 20:49:13 | 1.61 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 83.42 | 0 | 0 | 0 | 7.867 | 0 | 0 | 91.287 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722318 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886312-TR-47 CIGDEM BATUBEY AG PANOSU/1838428-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:39:21 | 01.01.2021 20:07:45 | 1.47 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108.981 | 0 | 0 | 0 | 6.526 | 0 | 0 | 115.507 |  |  | ORTA | [6 empty] | ORTA
722325 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5932623-TR-01 SENOL SK AG PANOSU/48603428- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 19:09:11 | 01.01.2021 19:48:07 | 0.65 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.528 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 19.672 |  |  | YAPRAKLI | [6 empty] | YAPRAKLI
722331 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 878442-AG DIREK/4988125-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 18:59:24 | 01.01.2021 23:01:01 | 4.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 |  |  | ÇERKEŞ | [6 empty] | ÇERKEŞ
722349 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49205536-TR-45/16/49205618-SERVIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 19:44:44 | 01.01.2021 20:42:27 | 0.96 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 191.628 | 0 | 0 | 0 | 51.379 | 0 | 0 | 243.007 |  |  | ŞABANÖZÜ | [6 empty] | ŞABANÖZÜ
722351 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 9496-TORSU (TELLIOVA) KOK/47440568-Tr-IZNIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 19:48:46 | 01.01.2021 20:03:12 | 0.24 | 0 | 1095 | 1 | 105 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 60.619 | 0 | 0.845 | 9.751 | 24.906 | 0 | 0 | 96.121 |  |  | ALACA | [6 empty] | ALACA
722351 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9496-TORSU (TELLIOVA) KOK/47440568-Tr-IZNIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 19:48:46 | 01.01.2021 20:03:12 | 0.24 | 0 | 1666 | 6 | 26 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 74.092 | 0 | 0.334 | 0 | 18.48 | 0 | 0.103 | 93.009 |  |  | BAYAT | [6 empty] | BAYAT
722360 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889146-DM-5/49A CIKRIKCI KOYU TR-2 AG PANOSU/1834741-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 19:49:50 | 01.01.2021 20:25:00 | 0.59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 |  |  | BOĞAZKALE | [6 empty] | BOĞAZKALE
722364 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2134-DM-2/47445954-TM DEN UEDAS GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 20:07:50 | 01.01.2021 20:17:46 | 0.17 | 4 | 18464 | 8 | 32 | 90 | 5489 | 95 | 177 | 0.07 | 872.719 | 1.844 | 1.141 | 144.292 | 409.991 | 188.126 | 57.72 | 1675.904 |  |  | DODURGA | [6 empty] | DODURGA
722370 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47453892-DM-2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 20:17:46 | 01.01.2021 20:36:22 | 0.31 | 4 | 6271 | 8 | 20 | 83 | 2077 | 80 | 124 | 0.148 | 651.396 | 3.871 | 1.495 | 269.209 | 339.748 | 317.421 | 95.55 | 1678.837 |  |  | KARGI | [6 empty] | KARGI
722375 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957274-AG DIREK/5217718-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 20:14:35 | 01.01.2021 21:42:13 | 1.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 |  |  | LAÇİN | [6 empty] | LAÇİN
722403 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 701062-AG DIREK/4687538-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2021 21:18:00 | 01.01.2021 23:22:19 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 |  |  | MECİTÖZÜ | [6 empty] | MECİTÖZÜ
722458 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55307013-AG DIREK/5458618-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 06:42:33 | 02.01.2021 09:46:11 | 3.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722462 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2138-BAYRAMSAH KÖK/47452385-TEKKE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 08:24:46 | 02.01.2021 08:25:31 | 0.01 | 0 | 319 | 1 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0.316 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 1.146 |  |  | ORTAKÖY | [6 empty] | ORTAKÖY
722463 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5877967-DM-3/29 EKMEKCI KABIN AG PANOSU/1817259-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 10:06:56 | 04.01.2021 12:55:37 | 2.81 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 122.061 | 0 | 0.345 | 0 | 23.206 | 0 | 0 | 145.612 |  |  | OSMANCIK | [6 empty] | OSMANCIK
722464 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 109609-GÖNEN Köyleri grub koruma Ayiricisi/47657660- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 11:22:10 | 04.01.2021 14:07:07 | 2.75 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.115 | 0 | 1.94 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | 50.832 |  |  | OĞUZLAR | [6 empty] | OĞUZLAR
722467 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 08:43:43 | 02.01.2021 08:44:28 | 0.01 | 0 | 436 | 5 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0.044 | 0 | 0.119 | 0.075 | 0 | 0 | 0.747 |  |  | SUNGURLU | [6 empty] | SUNGURLU
722475 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 999414-AG DIREK/5276583-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 08:49:15 | 02.01.2021 11:21:02 | 2.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 18.033 | 22.271 |  |  | UĞURLUDAĞ | [6 empty] | UĞURLUDAĞ
722477 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853672-AG DIREK/4954692-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 08:57:07 | 02.01.2021 10:04:04 | 1.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |  |  | İSKİLİP | [6 empty] | İSKİLİP
722484 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54717302-SAADET HATBASI/47492161- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 09:23:17 | 02.01.2021 12:38:43 | 3.26 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.29 | 0 | 0 | 0.01 | 3.144 | 0 | 0 | 23.445 |  |  | ACIPAYAM | [6 empty] | ACIPAYAM
722485 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4011-TR-1 YESILOVA MH/47440051-YAMANLI CIKIS AYAZ KÖK LE RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 09:17:25 | 02.01.2021 09:49:31 | 0.53 | 0 | 461 | 2 | 12 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37.858 | 3.922 | 3.02 | 0 | 4.905 | 0 | 0 | 49.705 |  |  | PAMUKKALE | [6 empty] | PAMUKKALE
722487 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3552059-SDK/3488149-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 09:35:21 | 02.01.2021 10:01:09 | 0.43 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 12.833 | 0 | 0 | 18.773 |  |  | BABADAĞ | [6 empty] | BABADAĞ
722488 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47451015-GRUPKENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 09:39:23 | 02.01.2021 09:44:01 | 0.08 | 0 | 1519 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.209 | 0 | 0 | 0.52 | 0.175 | 0 | 0 | 8.905 |  |  | BAKLAN | [6 empty] | BAKLAN
722489 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241185-TR-2/5 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 09:39:25 | 02.01.2021 09:44:16 | 0.08 | 0 | 490 | 0 | 12 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11.171 | 0 | 0.148 | 1.201 | 4.493 | 0 | 0 | 17.012 |  |  | BEKİLLİ | [6 empty] | BEKİLLİ
722490 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 93836-TEKKE HATBASI/47503625- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 09:39:51 | 02.01.2021 11:00:07 | 1.34 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.978 | 0 | 0 | 0 | 15.141 | 0 | 0 | 33.119 |  |  | BEYAĞAÇ | [6 empty] | BEYAĞAÇ
722492 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885102-TR-63 AG PANOSU/1917192-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 09:10:38 | 02.01.2021 10:43:44 | 1.55 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 113.757 | 0 | 0 | 0 | 57.792 | 0 | 0 | 171.548 |  |  | BOZKURT | [6 empty] | BOZKURT
722493 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116774-AG DIREK/5734572-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 09:58:10 | 02.01.2021 10:29:52 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |  |  | BULDAN | [6 empty] | BULDAN
722496 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 92247-Kocakonak TR-27 HatbasiAyiricisi/47589040- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 09:57:13 | 02.01.2021 10:22:10 | 0.42 | 0 | 29 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0.679 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 3.878 |  |  | GÜNEY | [6 empty] | GÜNEY
722498 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92999-Adaören-B.Y. GÜNEY HB. Ayiricisi/47556139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 09:25:19 | 02.01.2021 10:48:01 | 1.38 | 0 | 367 | 0 | 21 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33.352 | 0 | 0.339 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 35.335 |  |  | HONAZ | [6 empty] | HONAZ
722499 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16392-DM-1/91 SSK 1 KABIN/47441180-PANKO BIRLIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 09:53:25 | 02.01.2021 10:25:00 | 0.53 | 0 | 234 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.31 | 0 | 0 | 0.749 | 4.86 | 0 | 0 | 21.919 |  |  | KALE | [6 empty] | KALE
722501 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870037-TR-9/5 KONAK AG PANOSU/1914602-6 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 10:09:35 | 02.01.2021 11:17:49 | 1.14 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 29.825 | 0 | 0 | 0 | 107.771 | 0 | 0 | 137.596 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722502 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1265710-AG DIREK/5721387-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 10:14:09 | 02.01.2021 11:24:41 | 1.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 |  |  | SARAYKÖY | [6 empty] | SARAYKÖY
722505 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542021-SDK/5646890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 09:23:12 | 02.01.2021 14:10:59 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.707 | 0 | 0 | 21.707 |  |  | SERİNHİSAR | [6 empty] | SERİNHİSAR
722510 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108585-HAVUTÇA GRUP BASI AYIRICISI/47672834- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 10:40:18 | 02.01.2021 11:43:53 | 1.06 | 0 | 127 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13.193 | 0 | 0 | 8.351 | 3.264 | 0 | 4.705 | 29.514 |  |  | TAVAS | [6 empty] | TAVAS
722511 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108969-SAHINLI HAT AYIRICISI/47648187- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:19:26 | 06.01.2021 17:00:00 | 7.68 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 513.032 | 37.787 | 0 | 0 | 554.35 |  |  | ÇAL | [6 empty] | ÇAL
722514 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 97561-INÖNÜ IÇI HATBASI AYIRICISI/47565250- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 10:52:20 | 02.01.2021 11:42:18 | 0.83 | 0 | 94 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9.906 | 0 | 0.401 | 9.581 | 15.985 | 0 | 0.141 | 36.014 |  |  | ÇAMELİ | [6 empty] | ÇAMELİ
722519 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915737-TR-4 AG PANOSU/47743683-1 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 12:51:53 | 04.01.2021 13:58:15 | 1.11 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.248 | 0 | 0 | 0 | 6.637 | 0 | 0 | 35.885 |  |  | ÇARDAK | [6 empty] | ÇARDAK
722520 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915497-TR-52 AG PANOSU/47745675-3 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 12:16:38 | 04.01.2021 13:58:41 | 1.7 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.996 | 0 | 0 | 0 | 53.529 | 0 | 0 | 119.525 |  |  | ÇİVRİL | [6 empty] | ÇİVRİL
722522 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869527-TR-1/42 AG PANOSU/1802365-7 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2021 12:26:38 | 04.01.2021 14:47:26 | 2.35 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.576 | 0 | 0.327 | 0 | 37.609 | 0 | 0 | 87.512 |  |  | BAĞLAR | [6 empty] | BAĞLAR
722525 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5910195-TR 2 KALABAK KOYU AG PANOSU/47745780-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 11:01:45 | 02.01.2021 12:01:11 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0.472 |  |  | BİSMİL | [6 empty] | BİSMİL
722532 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103702-DANISMENT ÇAVUSKÖY TR GRUP HATBASI AYIRICISI/47546914- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 11:47:11 | 02.01.2021 12:50:04 | 1.05 | 0 | 139 | 15 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.931 | 62.379 | 9.25 | 4.74 | 4.139 | 0 | 0 | 99.439 |  |  | DİCLE | [6 empty] | DİCLE
722534 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116774-AG DIREK/5734571-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 12:07:49 | 02.01.2021 12:55:00 | 0.79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 |  |  | ERGANİ | [6 empty] | ERGANİ
722535 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 731111-AG DIREK/4739531-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 12:13:47 | 02.01.2021 12:50:46 | 0.62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EĞİL | [6 empty] | EĞİL
722538 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5875885-TR-26 ABDI IPEKCI CAD AG PANOSU/1831811-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 12:24:42 | 02.01.2021 15:49:26 | 3.41 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 171.298 | 0 | 0 | 0 | 110.401 | 0 | 0 | 281.699 |  |  | HANİ | [6 empty] | HANİ
722542 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5941759-TR- ERIKLI YAYLASI AG PANOSU/47135657-1 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 12:35:13 | 02.01.2021 13:30:00 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.543 |  |  | HAZRO | [6 empty] | HAZRO
722548 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93629-BABAKÖY TR-3 AYIRICISI/47590673- | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 12:58:33 | 02.01.2021 14:33:00 | 1.57 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.91 | 0 | 3.075 | 0 | 11.315 | 0 | 7.598 | 23.898 |  |  | KAYAPINAR | [6 empty] | KAYAPINAR
722549 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15707-TR- PINAR SITESI YENI MOD/47451010-DM-1/60 SSK 2 DEN GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:05:00 | 02.01.2021 14:55:20 | 1.84 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.352 |  |  | KOCAKÖY | [6 empty] | KOCAKÖY
722550 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17097-BANVIT KOK/47256503-BANVIT CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:06:02 | 02.01.2021 13:15:14 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KULP | [6 empty] | KULP
722551 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100780-AG DIREK/5677757-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:05:30 | 02.01.2021 14:40:44 | 1.59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989 |  |  | LİCE | [6 empty] | LİCE
722560 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891172-TR-3 TEPECIK AG PANOSU/1914426-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:07:04 | 02.01.2021 14:09:41 | 1.04 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 3.535 |  |  | SUR | [6 empty] | SUR
722563 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956812-AG DIREK/5219668-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:15:19 | 02.01.2021 14:46:43 | 1.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 |  |  | SİLVAN | [6 empty] | SİLVAN
722564 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16176-MANYAS TM/47459853-AKCAPINAR 1 FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:19:41 | 02.01.2021 14:41:26 | 1.36 | 16 | 821 | 23 | 20 | 37 | 142 | 25 | 0 | 1.005 | 197.179 | 186.803 | 37.319 | 1114.924 | 52.231 | 3532.924 | 0 | 5122.386 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
722566 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 757506-AG DIREK/4786570-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:26:32 | 02.01.2021 14:39:28 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 |  |  | ÇERMİK | [6 empty] | ÇERMİK
722569 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 749971-AG DIREK/4773525-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:26:30 | 02.01.2021 14:57:23 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 |  |  | ÇINAR | [6 empty] | ÇINAR
722573 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1265710-AG DIREK/5721387-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:11:13 | 02.01.2021 14:29:27 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 |  |  | ÇÜNGÜŞ | [6 empty] | ÇÜNGÜŞ
722574 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5875593-KOZDERE TR1 AG PANOSU/1923250-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:07:55 | 02.01.2021 14:31:04 | 1.39 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.109 | 0 | 0.038 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 7.343 |  |  | ENEZ | [6 empty] | ENEZ
722575 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5939927-TR-2 KIRAZLI KOYU AG PANOSU/47129287-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:23:29 | 02.01.2021 15:34:22 | 2.18 | 0 | 72 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.277 | 0 | 0.941 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 25.124 |  |  | HAVSA | [6 empty] | HAVSA
722576 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 774616-AG DIREK/4808417-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:48:43 | 02.01.2021 14:36:43 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 |  |  | KEŞAN | [6 empty] | KEŞAN
722578 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543203-SDK/5613951-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:49:38 | 02.01.2021 14:40:21 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037 |  |  | LALAPAŞA | [6 empty] | LALAPAŞA
722580 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1991-DM- CINARONU TR-307/A/47463874-TR-27 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 13:55:15 | 02.01.2021 14:23:21 | 0.47 | 0 | 2159 | 0 | 0 | 8 | 576 | 0 | 1 | 0 | 235.396 | 0 | 0 | 23.614 | 170.721 | 0 | 2.671 | 432.401 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722582 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1000133-AG DIREK/5285099-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:01:16 | 02.01.2021 15:55:54 | 1.91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361 |  |  | MERİÇ | [6 empty] | MERİÇ
722585 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 872054-AG DIREK/4980799-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 12:46:56 | 02.01.2021 16:21:36 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 0 | 0 | 2.911 |  |  | SÜLOĞLU | [6 empty] | SÜLOĞLU
722587 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454157-GOZTEPE BUZHANE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:10:44 | 02.01.2021 14:24:31 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.071 | 0 | 0 | 0 | 4.071 |  |  | UZUNKÖPRÜ | [6 empty] | UZUNKÖPRÜ
722589 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024648-AG DIREK/5350558-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:13:07 | 02.01.2021 15:13:27 | 1.01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 |  |  | İPSALA | [6 empty] | İPSALA
722593 | 1 | BURSA | İNEGÖL | KÖK | 1776-TOKI KÖK/47447424-TOKI TR1 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:19:01 | 02.01.2021 15:17:59 | 0.98 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 336.401 | 0 | 0 | 0 | 36.785 | 0 | 4.626 | 377.812 |  |  | ALACAKAYA | [6 empty] | ALACAKAYA
722594 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 851388-AG DIREK/4909047-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:20:18 | 02.01.2021 15:26:52 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 |  |  | ARICAK | [6 empty] | ARICAK
722598 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280702-GOKCEYAZI OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:31:18 | 02.01.2021 14:34:19 | 0.05 | 0 | 45 | 1 | 22 | 6 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0.251 | 0.966 | 0.443 | 4.451 | 2.862 | 1.587 | 0.046 | 10.606 |  |  | AĞIN | [6 empty] | AĞIN
722599 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 841314-AG DIREK/4941776-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:25:57 | 02.01.2021 15:43:38 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 |  |  | BASKİL | [6 empty] | BASKİL
722600 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551416-SDK/5741777-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:21:53 | 02.01.2021 16:53:55 | 2.53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 |  |  | KARAKOÇAN | [6 empty] | KARAKOÇAN
722604 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549710-SDK/5703587-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 14:16:16 | 02.01.2021 16:29:02 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  |  | KEBAN | [6 empty] | KEBAN
722610 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17284-TR-76/47465232-TR-79-80 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 09:18:38 | 06.01.2021 12:27:48 | 3.15 | 1 | 287 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.008 | 94.214 | 4.565 | 0 | 0.572 | 12.735 | 0 | 0 | 112.094 |  |  | KOVANCILAR | [6 empty] | KOVANCILAR
722611 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96672-DEVRIM ASLAN- FATIH YILDIZ- MEHMET EROL AGAKAY HB/47602359- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:32:48 | 06.01.2021 17:00:00 | 3.45 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 4.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 |  |  | MADEN | [6 empty] | MADEN
722612 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47462538-SEHIR-2 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 01:05:12 | 06.01.2021 01:48:13 | 0.72 | 0 | 6848 | 2 | 10 | 5 | 977 | 4 | 3 | 0 | 588.615 | 18.39 | 0.537 | 100.253 | 224.58 | 120.268 | 4.392 | 1057.034 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722613 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47633758-KOYLER | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 00:23:49 | 06.01.2021 00:30:02 | 0.1 | 1 | 1020 | 3 | 150 | 8 | 135 | 4 | 0 | 0.026 | 14.654 | 0.339 | 1.587 | 0.987 | 4.053 | 3.275 | 0 | 24.921 |  |  | PALU | [6 empty] | PALU
722614 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47672397-ETILI-1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 02:16:41 | 06.01.2021 02:29:04 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.372 | 0 | 0 | 0 | 10.372 |  |  | SİVRİCE | [6 empty] | SİVRİCE
722614 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47672397-ETILI-1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 02:16:41 | 06.01.2021 02:29:04 | 0.21 | 0 | 4420 | 2 | 135 | 28 | 563 | 3 | 0 | 0 | 79.447 | 2.781 | 2.733 | 72.106 | 27.967 | 163.703 | 0 | 348.736 |  |  | KEMAH | [6 empty] | KEMAH
722616 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880363-TR-1 ORMANKADI MH AG PANOSU/1902803-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:15:56 | 02.01.2021 16:27:08 | 1.19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 2.35 |  |  | KEMALİYE | [6 empty] | KEMALİYE
722617 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5896109-TR- YESILLER AG PANOSU/1839832-1 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:09:23 | 02.01.2021 18:05:30 | 2.94 | 0 | 82 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.493 | 0 | 2.063 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 19.346 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722618 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5884942-TR-19 AG PANOSU/1839680-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:24:17 | 02.01.2021 16:39:52 | 1.26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.005 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 15.382 |  |  | OTLUKBELİ | [6 empty] | OTLUKBELİ
722623 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5899529-TR-439A AG PANOSU/1906616-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:18:08 | 02.01.2021 16:34:26 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.24 | 0 | 127.852 | 205.092 |  |  | REFAHİYE | [6 empty] | REFAHİYE
722624 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3552059-SDK/3488149-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:40:44 | 02.01.2021 16:14:11 | 0.56 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.469 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 22.969 |  |  | TERCAN | [6 empty] | TERCAN
722625 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5878147-TR-4 TEMIZLIK ISLERI AG PANOSU/1897832-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:39:56 | 02.01.2021 16:20:33 | 0.68 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.48 | 0 | 0 | 0 | 11.108 | 0 | 0 | 48.588 |  |  | ÇAYIRLI | [6 empty] | ÇAYIRLI
722627 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870488-TR-26 KAYABEY I.O.O YANI AG PANOSU/1802090-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:09:17 | 02.01.2021 16:53:23 | 1.74 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.642 | 0 | 0 | 0 | 57.11 | 0 | 0 | 110.752 |  |  | ÜZÜMLÜ | [6 empty] | ÜZÜMLÜ
722628 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 3508019-SDK/4916399-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:41:57 | 02.01.2021 17:41:34 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 4.03 |  |  | İLİÇ | [6 empty] | İLİÇ
722631 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 870156-AG DIREK/49521741-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 15:42:36 | 02.01.2021 17:21:56 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 |  |  | AZİZİYE | [6 empty] | AZİZİYE
722632 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16302- KOK-ÇAKIR/47630833-CARGAN CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 10:10:54 | 05.01.2021 13:40:41 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |  |  | AŞKALE | [6 empty] | AŞKALE
722633 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 12:12:31 | 05.01.2021 15:57:42 | 3.75 | 1 | 685 | 47 | 42 | 5 | 96 | 0 | 1 | 0.162 | 309.016 | 85.577 | 71.009 | 189.3 | 184.36 | 0 | 0 | 839.424 |  |  | HINIS | [6 empty] | HINIS
722633 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 12:12:31 | 05.01.2021 15:57:42 | 3.75 | 18 | 2992 | 32 | 174 | 16 | 372 | 0 | 13 | 69.724 | 1847.816 | 75.448 | 64.715 | 370.41 | 789.572 | 0 | 64.039 | 3281.724 |  |  | HORASAN | [6 empty] | HORASAN
722640 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5878657-TR-31 AG PANOSU/1829109-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 16:10:22 | 02.01.2021 17:13:39 | 1.05 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.178 | 0 | 0 | 0 | 5.194 | 0 | 0 | 49.372 |  |  | KARAYAZI | [6 empty] | KARAYAZI
722643 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94177-KIZILÇUKUR GRB. AYIRICISI/47573417- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 16:21:11 | 02.01.2021 18:10:08 | 1.82 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.461 | 0 | 1.108 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 39.508 |  |  | KARAÇOBAN | [6 empty] | KARAÇOBAN
722647 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5888250-TR-1 DEREKIZIK AG PANOSU/1804287-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 16:33:06 | 02.01.2021 17:42:08 | 1.15 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.337 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 38.406 |  |  | KÖPRÜKÖY | [6 empty] | KÖPRÜKÖY
722649 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116774-AG DIREK/5734571-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 16:37:23 | 02.01.2021 17:27:18 | 0.83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 |  |  | NARMAN | [6 empty] | NARMAN
722650 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3519969-SDK/47189397-ABONE BAGLANTI KABLOSU | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 16:23:02 | 02.01.2021 17:31:31 | 1.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 |  |  | OLTU | [6 empty] | OLTU
722651 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938829-TR-33 500 EVLER YOLU AG PANOSU/47130242-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 16:29:59 | 02.01.2021 20:23:09 | 3.89 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.616 | 0 | 3.463 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 23.612 |  |  | OLUR | [6 empty] | OLUR
722655 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3513166-SDK- B2/47995861-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 16:43:28 | 02.01.2021 18:26:55 | 1.72 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.481 | 0 | 0 | 0 | 12.908 | 0 | 0 | 22.39 |  |  | PALANDÖKEN | [6 empty] | PALANDÖKEN
722659 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5888326-TR-1 HASANKOY MH AG PANOSU/1801590-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:10:26 | 02.01.2021 18:35:45 | 1.42 | 0 | 58 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.648 | 0 | 1.803 | 0 | 5.133 | 0 | 0 | 30.584 |  |  | PASİNLER | [6 empty] | PASİNLER
722660 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90408-Hobi Evleri Ayiricisi/47471622- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:19:42 | 02.01.2021 18:50:01 | 1.51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 174 | 0 | 0 | 6.615 | 0.389 | 8.559 | 0 | 40.863 | 215.387 | 0 | 0 | 271.813 |  |  | PAZARYOLU | [6 empty] | PAZARYOLU
722661 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540804-SDK/5559937-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:19:41 | 02.01.2021 18:17:41 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 |  |  | TEKMAN | [6 empty] | TEKMAN
722662 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54290044-Danisment Bakanlik Hat Basi Ayiricisi/54149111- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:06:37 | 02.01.2021 18:36:07 | 1.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.039 |  |  | TORTUM | [6 empty] | TORTUM
722663 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56051384-SDK/56088732-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:23:44 | 02.01.2021 19:04:43 | 1.68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.528 |  |  | UZUNDERE | [6 empty] | UZUNDERE
722665 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869779-TR-22 AG PANOSU/1837472-2 | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:27:59 | 02.01.2021 17:51:35 | 0.39 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.567 |  |  | YAKUTİYE | [6 empty] | YAKUTİYE
722666 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866516-AG DIREK/4952173-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:20:51 | 02.01.2021 17:51:24 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 |  |  | ÇAT | [6 empty] | ÇAT
722669 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024648-AG DIREK/5350558-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:45:17 | 02.01.2021 18:37:39 | 0.87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899 |  |  | İSPİR | [6 empty] | İSPİR
722673 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5875593-KOZDERE TR1 AG PANOSU/1923252-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:00:17 | 02.01.2021 18:41:23 | 0.68 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 1.321 |  |  | ŞENKAYA | [6 empty] | ŞENKAYA
722674 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105765-PITIRELI KÖYÜ HAT BASI/47621936- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:57:43 | 02.01.2021 18:41:14 | 0.73 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.614 | 0 | 0.648 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 19.409 |  |  | ALPU | [6 empty] | ALPU
722675 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 858001-AG DIREK/4960161-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 17:55:56 | 02.01.2021 18:43:06 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 |  |  | BEYLİKOVA | [6 empty] | BEYLİKOVA
722678 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5885782-TR- CAKIRDERE KOYU AG PANOSU/1839989-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:18:08 | 02.01.2021 19:05:00 | 0.78 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 |  |  | GÜNYÜZÜ | [6 empty] | GÜNYÜZÜ
722681 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869393-TR-501 AG PANOSU/1910972-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:13:33 | 02.01.2021 19:18:34 | 1.08 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.314 | 0 | 0 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 76.246 |  |  | HAN | [6 empty] | HAN
722684 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 48536019-SDK/48536065-SDK BESLEME HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:29:24 | 02.01.2021 19:41:41 | 1.2 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 68.104 | 0 | 0 | 0 | 26.417 | 0 | 0 | 94.521 |  |  | MAHMUDİYE | [6 empty] | MAHMUDİYE
722690 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5878011-YENICE KIRAN CAD AG PANOSU/1924596- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:28:04 | 02.01.2021 20:02:39 | 1.58 | 0 | 245 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 146.589 | 0 | 0.02 | 0 | 86.936 | 0 | 0 | 233.545 |  |  | MİHALGAZİ | [6 empty] | MİHALGAZİ
722691 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930334-AG DIREK/5094291-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:38:07 | 02.01.2021 20:00:00 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 |  |  | MİHALIÇÇIK | [6 empty] | MİHALIÇÇIK
722692 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 763508-AG DIREK/4787049-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:11:18 | 02.01.2021 21:13:01 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |  |  | ODUNPAZARI | [6 empty] | ODUNPAZARI
722700 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 856922-AG DIREK/4962357-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:19:04 | 02.01.2021 19:40:57 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  |  | SARICAKAYA | [6 empty] | SARICAKAYA
722717 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3520462-SDK/5159609-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:56:54 | 02.01.2021 21:00:12 | 2.06 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 |  |  | SEYİTGAZİ | [6 empty] | SEYİTGAZİ
722742 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 987434-AG DIREK/5318072-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 18:54:43 | 02.01.2021 20:54:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 |  |  | SİVRİHİSAR | [6 empty] | SİVRİHİSAR
722766 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5933083-TR-2/10 AG PANOSU/47741424-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2021 20:39:07 | 02.01.2021 21:16:49 | 0.63 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.955 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 11.26 |  |  | TEPEBAŞI | [6 empty] | TEPEBAŞI
722804 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94356-Ani,Kismetim hatbasi Ayiricisi/47586525- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 22:38:41 | 02.01.2021 23:20:00 | 0.69 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.249 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 35.286 |  |  | ÇİFTELER | [6 empty] | ÇİFTELER
722812 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56051389-SDK/56087822-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 00:20:54 | 03.01.2021 01:00:00 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 |  |  | İNÖNÜ | [6 empty] | İNÖNÜ
722830 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543246-SDK/5625130-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2021 07:08:56 | 03.01.2021 09:52:24 | 2.72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.608 |  |  | ARABAN | [6 empty] | ARABAN
722831 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56051384-SDK/56051460-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 08:01:47 | 03.01.2021 14:00:00 | 5.97 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.287 | 0 | 0 | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 17.749 |  |  | İSLAHİYE | [6 empty] | İSLAHİYE
722832 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 1268434-AG DIREK/4777130-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 06:19:29 | 03.01.2021 11:17:06 | 4.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 |  |  | KARKAMIŞ | [6 empty] | KARKAMIŞ
722834 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18367-TR-1 KOZCESME/47622839-Tr-GURGENDERE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 08:58:34 | 03.01.2021 09:36:24 | 0.63 | 0 | 112 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.058 | 0.292 | 0 | 0 | 2.471 | 0 | 0 | 8.821 |  |  | NURDAĞI | [6 empty] | NURDAĞI
722834 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18367-TR-1 KOZCESME/47622839-Tr-GURGENDERE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 08:58:34 | 03.01.2021 09:36:24 | 0.63 | 0 | 353 | 3 | 6 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 41.648 | 1.1 | 0.379 | 0.884 | 9.954 | 27.154 | 0 | 81.12 |  |  | NİZİP | [6 empty] | NİZİP
722837 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17240-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI/47284944-OZNAK FIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 09:17:05 | 03.01.2021 09:39:55 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.727 | 0.015 | 5.878 | 0 | 13.62 |  |  | OĞUZELİ | [6 empty] | OĞUZELİ
722837 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17240-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI/47284944-OZNAK FIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 09:17:05 | 03.01.2021 09:39:55 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.131 | 0 | 67.766 | 0 | 74.898 |  |  | YAVUZELİ | [6 empty] | YAVUZELİ
722839 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867700-TR-617 AG PANOSU/1916007-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 09:14:46 | 03.01.2021 16:55:57 | 7.69 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 293.752 | 0 | 0 | 0 | 261.77 | 0 | 202.176 | 757.698 |  |  | ŞAHİNBEY | [6 empty] | ŞAHİNBEY
722840 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 99266-DANAVELI KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI(1)/48556804- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 09:23:33 | 03.01.2021 10:05:00 | 0.69 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15.039 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 10.912 | 27.236 |  |  | ŞEHİTKAMİL | [6 empty] | ŞEHİTKAMİL
722841 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 815662-AG DIREK/4877732-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 09:29:45 | 03.01.2021 10:19:15 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 |  |  | ALUCRA | [6 empty] | ALUCRA
722842 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94275-KIZILCAAGAÇ-ÖSEK GRB. AYIRICISI/47577979- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2021 08:58:32 | 03.01.2021 13:43:37 | 4.75 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.978 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 9.845 |  |  | BULANCAK | [6 empty] | BULANCAK
722844 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15840-TR-4 /47242183-TR 1 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 09:43:39 | 03.01.2021 13:17:00 | 3.56 | 0 | 5233 | 0 | 18 | 8 | 1102 | 2 | 2 | 0 | 202.071 | 0 | 0.742 | 15.149 | 95.46 | 3.384 | 3.227 | 320.033 |  |  | DERELİ | [6 empty] | DERELİ
722846 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452032-ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 09:43:59 | 03.01.2021 09:51:53 | 0.13 | 0 | 637 | 1 | 98 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.126 | 0.191 | 0.131 | 0.431 | 1.203 | 0 | 0 | 7.082 |  |  | DOĞANKENT | [6 empty] | DOĞANKENT
722849 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5941759-TR- ERIKLI YAYLASI AG PANOSU/47135658-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 09:50:26 | 03.01.2021 12:30:00 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 |  |  | ESPİYE | [6 empty] | ESPİYE
722850 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836037-AG DIREK/4906634-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:00:39 | 03.01.2021 10:34:38 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 |  |  | EYNESİL | [6 empty] | EYNESİL
722851 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103140-KÜÇÜKKARAAGAÇ TARFAS TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47531067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:00:37 | 03.01.2021 11:44:19 | 1.73 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.466 |  |  | GÖRELE | [6 empty] | GÖRELE
722852 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872668-TR-17 AG PANOSU/1812349-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 11:12:55 | 05.01.2021 14:00:00 | 2.78 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 104.748 | 0 | 0 | 0 | 43.617 | 0 | 0 | 148.366 |  |  | GÜCE | [6 empty] | GÜCE
722853 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872266-TR-18 AG PANOSU/1923641-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2021 14:38:26 | 05.01.2021 15:55:03 | 1.28 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.941 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 0 | 0 | 56.872 |  |  | KEŞAP | [6 empty] | KEŞAP
722855 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124762-AG DIREK/5719013-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:17:05 | 03.01.2021 11:09:38 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722859 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 721989-AG DIREK/4720507-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:22:31 | 03.01.2021 11:05:00 | 0.71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 |  |  | PİRAZİZ | [6 empty] | PİRAZİZ
722860 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020635-AG DİREK/5356618-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:20:36 | 03.01.2021 11:30:37 | 1.17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 |  |  | TİREBOLU | [6 empty] | TİREBOLU
722861 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938829-TR-33 500 EVLER YOLU AG PANOSU/47130242-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:26:51 | 03.01.2021 12:30:00 | 2.05 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.326 | 0 | 1.041 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 7.739 |  |  | YAĞLIDERE | [6 empty] | YAĞLIDERE
722862 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 970690-AG DIREK/5233092-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:40:21 | 03.01.2021 14:26:28 | 3.77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 |  |  | ÇAMOLUK | [6 empty] | ÇAMOLUK
722864 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889431-DM-3/08 OKUL AG PANOSU/1829391-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:47:17 | 03.01.2021 12:00:00 | 1.21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 10.855 |  |  | ÇANAKÇI | [6 empty] | ÇANAKÇI
722865 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:45:22 | 03.01.2021 12:38:21 | 1.88 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 44.432 | 0 | 2.552 | 0 | 14.391 | 284.441 | 0 | 345.817 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR | [6 empty] | ŞEBİNKARAHİSAR
722865 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:45:22 | 03.01.2021 12:38:21 | 1.88 | 0 | 283 | 3 | 41 | 12 | 44 | 3 | 0 | 0 | 171.091 | 244.224 | 13.25 | 571.934 | 101.174 | 257.469 | 0 | 1359.141 |  |  | KELKİT | [6 empty] | KELKİT
722865 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:45:22 | 03.01.2021 12:38:21 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.926 | 0 | 0 | 0 | 4.926 |  |  | KÖSE | [6 empty] | KÖSE
722866 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 105935-BEHRAMLI KÖYÜ TR BRANSMAN SEKSIYONERI/47633950- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 10:52:34 | 03.01.2021 11:59:08 | 1.11 | 0 | 102 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.262 | 0 | 0 | 36.516 | 5.887 | 0 | 0 | 65.664 |  |  | KÜRTÜN | [6 empty] | KÜRTÜN
722870 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 971925-AG DIREK/5200643-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 11:12:54 | 03.01.2021 18:26:56 | 7.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722873 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870848-TR- KSS 16.BLOK AG PANOSU/1932656-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 11:02:30 | 03.01.2021 12:24:19 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.036 | 0 | 0 | 42.036 |  |  | TORUL | [6 empty] | TORUL
722876 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5878147-TR-4 TEMIZLIK ISLERI AG PANOSU/1897832-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 11:07:27 | 03.01.2021 12:03:51 | 0.94 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53.185 | 0 | 0 | 0 | 13.806 | 0 | 0 | 66.991 |  |  | ŞİRAN | [6 empty] | ŞİRAN
722878 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5904639-TR-2 YENIKAVAK MH AG PANOSU/1844756-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 11:38:22 | 03.01.2021 15:02:26 | 3.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.152 | 0 | 0 | 0 | 4.505 | 0 | 0 | 14.658 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722879 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 11480-TR- INKAYA MH/1835724- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 11:08:18 | 03.01.2021 13:18:12 | 2.16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.795 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 14.577 |  |  | YÜKSEKOVA | [6 empty] | YÜKSEKOVA
722883 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540659-SDK/5622003-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 11:40:39 | 03.01.2021 13:21:18 | 1.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 2.468 |  |  | ÇUKURCA | [6 empty] | ÇUKURCA
722885 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881939-TR-1/96 AG PANOSU/2049813- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2021 11:41:00 | 02.01.2021 12:14:43 | 0.56 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.272 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 81.456 |  |  | ŞEMDİNLİ | [6 empty] | ŞEMDİNLİ
722886 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97450-YAYLABAYIR ÇANACIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/48559766- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 11:39:55 | 03.01.2021 13:26:52 | 1.78 | 0 | 415 | 12 | 4 | 4 | 50 | 3 | 2 | 0 | 107.39 | 318.935 | 0.507 | 56.973 | 14.869 | 119.902 | 5.842 | 624.419 |  |  | ALTINÖZÜ | [6 empty] | ALTINÖZÜ
722888 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5931759-TR-1 BAHCELI KOYU AG PANOSU/47752458-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 12:07:14 | 03.01.2021 13:32:05 | 1.41 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.952 | 0 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 0 | 18.248 |  |  | BELEN | [6 empty] | BELEN
722890 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108585-HAVUTÇA GRUP BASI AYIRICISI/47672834- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 12:12:17 | 03.01.2021 12:45:39 | 0.56 | 0 | 127 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6.407 | 0 | 0 | 4.013 | 1.408 | 0 | 1.437 | 13.264 |  |  | DÖRTYOL | [6 empty] | DÖRTYOL
722895 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19001-DM- EZINE/47244125-TR 01/17 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 12:36:26 | 03.01.2021 12:41:58 | 0.09 | 0 | 2057 | 1 | 6 | 2 | 712 | 1 | 0 | 0 | 31.27 | 0.062 | 0.066 | 4.694 | 34.034 | 2.051 | 0 | 72.176 |  |  | ERZİN | [6 empty] | ERZİN
722897 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19001-DM- EZINE/47244127-TR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 12:36:26 | 03.01.2021 12:41:39 | 0.09 | 0 | 1161 | 0 | 12 | 2 | 213 | 2 | 1 | 0 | 19.494 | 0 | 0.086 | 15.393 | 8.597 | 25.006 | 0.036 | 68.611 |  |  | HASSA | [6 empty] | HASSA
722900 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 12:43:00 | 03.01.2021 12:43:45 | 0.01 | 0 | 577 | 1 | 3 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.193 | 0 | 0 | 1.239 |  |  | KIRIKHAN | [6 empty] | KIRIKHAN
722902 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124762-AG DIREK/5719012-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 12:28:12 | 03.01.2021 13:48:36 | 1.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 |  |  | KUMLU | [6 empty] | KUMLU
722904 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 741307-AG DIREK/4752589-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 12:58:13 | 03.01.2021 14:47:04 | 1.81 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722906 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874111-TR-40 ISMET TOKMAN AG PANOSU/1807762-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 12:55:22 | 03.01.2021 13:57:19 | 1.03 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.516 | 0 | 0 | 0 | 51.068 | 0 | 0 | 74.584 |  |  | REYHANLI | [6 empty] | REYHANLI
722910 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 13:24:25 | 03.01.2021 13:29:26 | 0.08 | 1 | 957 | 10 | 17 | 9 | 144 | 1 | 1 | 0.015 | 11.992 | 11.325 | 0.092 | 11.513 | 4.885 | 1.088 | 0.141 | 41.052 |  |  | SAMANDAĞ | [6 empty] | SAMANDAĞ
722912 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5916853-TR- HURDACILAR SITESI AG PANOSU/55544087-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2021 12:48:14 | 03.01.2021 14:25:47 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0.139 |  |  | YAYLADAĞI | [6 empty] | YAYLADAĞI
722914 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 54408734-TURPLU KÖY HATBASI AYIRICISI/51989090- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 13:22:15 | 03.01.2021 15:00:05 | 1.63 | 0 | 194 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 48.008 | 0 | 4.537 | 0 | 9.15 | 0 | 7.623 | 69.317 |  |  | İSKENDERUN | [6 empty] | İSKENDERUN
722917 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5873022-DM-1/07 KOY MERKEZ AG PANOSU/1809939-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 13:28:35 | 03.01.2021 14:04:57 | 0.61 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.078 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 15.698 |  |  | AKSU | [6 empty] | AKSU
722919 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 13:42:14 | 03.01.2021 13:42:58 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.306 |  |  | ATABEY | [6 empty] | ATABEY
722920 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877413-HUZUR TR3 AG PANOSU/1924891-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 13:35:52 | 03.01.2021 14:34:51 | 0.98 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 45.234 | 0 | 0 | 0 | 13.289 | 0 | 0 | 58.523 |  |  | EĞİRDİR | [6 empty] | EĞİRDİR
722921 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061395-AG DIREK/5509271-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 13:46:15 | 03.01.2021 14:38:24 | 0.87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 |  |  | GELENDOST | [6 empty] | GELENDOST
722922 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 728493-AG DIREK/4731043-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 11:46:01 | 03.01.2021 14:40:00 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 |  |  | GÖNEN | [6 empty] | GÖNEN
722923 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931236-AG DIREK/5102040-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 13:50:20 | 03.01.2021 14:41:45 | 0.86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256 |  |  | KEÇİBORLU | [6 empty] | KEÇİBORLU
722929 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 91140-PETROL OFISI/47493338- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:00:34 | 03.01.2021 14:50:00 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.309 | 0 | 0 | 0 | 54.309 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
722930 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1110559-AG DIREK/5729918-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:02:35 | 03.01.2021 15:12:35 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  |  | SENİRKENT | [6 empty] | SENİRKENT
722935 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93246-ANADOLU SELÇUKLU FIDE SABAN ERAYDIN GRP AYICISI/47595409- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 13:39:35 | 03.01.2021 15:35:41 | 1.94 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 24.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.723 |  |  | SÜTÇÜLER | [6 empty] | SÜTÇÜLER
722936 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:27:07 | 03.01.2021 14:27:52 | 0.01 | 1 | 247 | 65 | 5 | 6 | 29 | 4 | 1 | 0.032 | 0.603 | 1.447 | 0.04 | 1.068 | 0.215 | 0.122 | 0 | 3.527 |  |  | ULUBORLU | [6 empty] | ULUBORLU
722938 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47456323-CINARKÖPRÜ ISTIKAMETI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:04:00 | 03.01.2021 15:32:22 | 1.47 | 0 | 512 | 7 | 59 | 4 | 85 | 0 | 1 | 0 | 132.663 | 64.524 | 9.391 | 13.693 | 47.332 | 0 | 0.184 | 267.788 |  |  | YALVAÇ | [6 empty] | YALVAÇ
722944 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 728935-AG DIREK/4726828-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:25:11 | 03.01.2021 15:49:13 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 |  |  | YENİŞARBADEMLİ | [6 empty] | YENİŞARBADEMLİ
722945 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1055463-AG DIREK/5516390-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:16:53 | 03.01.2021 17:21:43 | 3.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ | [6 empty] | ŞARKİKARAAĞAÇ
722946 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5880571-ÇELTIKÇI TR1 AG PANOSU/1924216-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:49:19 | 03.01.2021 15:20:44 | 0.52 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.102 | 0 | 0.783 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 10.219 |  |  | AKDENİZ | [6 empty] | AKDENİZ
722948 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125941-AG DIREK/55185522-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2021 14:56:01 | 03.01.2021 15:47:36 | 0.86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 1.769 |  |  | ANAMUR | [6 empty] | ANAMUR
722961 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031796-AG DIREK/5455339-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 15:32:38 | 03.01.2021 16:39:52 | 1.12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 |  |  | AYDINCIK | [6 empty] | AYDINCIK
722962 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5916853-TR- HURDACILAR SITESI AG PANOSU/55540972-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 15:46:23 | 03.01.2021 16:50:38 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.299 | 0 | 0 | 3.299 |  |  | BOZYAZI | [6 empty] | BOZYAZI
722966 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93487-Büyükdagdere Ayiricisi/47550880- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 15:21:06 | 03.01.2021 17:02:41 | 1.69 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 23.838 | 0 | 0 | 0 | 7.047 | 0 | 6.499 | 37.384 |  |  | ERDEMLİ | [6 empty] | ERDEMLİ
722967 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 770349-AG DIREK/4805133-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 16:19:47 | 03.01.2021 17:14:21 | 0.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 |  |  | GÜLNAR | [6 empty] | GÜLNAR
722968 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1073580-AG DIREK/5557191-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 16:13:08 | 03.01.2021 18:04:09 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.596 |  |  | MEZİTLİ | [6 empty] | MEZİTLİ
722973 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286993-KUSCENNETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 16:41:30 | 03.01.2021 16:43:05 | 0.03 | 0 | 242 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 0.458 | 0.256 | 0.547 | 0 | 2.493 |  |  | MUT | [6 empty] | MUT
722975 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 780820-AG DIREK/4819372-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 16:58:08 | 03.01.2021 17:32:22 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |  |  | SİLİFKE | [6 empty] | SİLİFKE
722977 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1260260-AG DIREK/5675373-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 16:54:59 | 03.01.2021 17:48:00 | 0.88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 |  |  | TARSUS | [6 empty] | TARSUS
722978 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5913057-TR-29 AG PANOSU/47764940-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 16:59:50 | 03.01.2021 18:05:00 | 1.09 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178.605 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 181.051 |  |  | TOROSLAR | [6 empty] | TOROSLAR
722981 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55619936-DERKENT HAT BASI AYIRICISI/47568184- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 17:03:53 | 03.01.2021 17:33:00 | 0.49 | 0 | 541 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 36.2 | 0.719 | 0 | 0 | 1.097 | 11.749 | 0 | 49.765 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
722989 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47620240-ETILI-2 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 08:25:06 | 06.01.2021 16:00:00 | 7.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 138.19 | 0 | 33.871 | 0 | 172.198 |  |  | ÇAMLIYAYLA | [6 empty] | ÇAMLIYAYLA
722990 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47635560-SU POMP. | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 12:09:52 | 06.01.2021 16:53:20 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.512 | 0 | 2028.374 | 0 | 3131.887 |  |  | ADALAR | [6 empty] | ADALAR
722993 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5890784-TR-29 AG PANOSU/1911120- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 18:01:04 | 03.01.2021 18:33:42 | 0.54 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 125.401 | 0 | 0 | 0 | 10.506 | 0 | 0 | 135.907 |  |  | ARNAVUTKÖY | [6 empty] | ARNAVUTKÖY
722996 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94107-KOÇU MAHALLESI HAT BASI AYIRICISI/47512967- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 18:06:51 | 03.01.2021 19:07:59 | 1.02 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.939 | 0 | 2.725 | 0 | 5.009 | 0 | 0 | 18.673 |  |  | ATAŞEHİR | [6 empty] | ATAŞEHİR
722998 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908223-TR-12 AG PANOSU/1917202-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 17:56:44 | 03.01.2021 19:10:58 | 1.24 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 106.646 | 0 | 0 | 0 | 48.794 | 0 | 0 | 155.44 |  |  | AVCILAR | [6 empty] | AVCILAR
723013 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5886310-TR- KONUK CAD AG PANOSU/1838326-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 18:33:43 | 03.01.2021 19:05:07 | 0.52 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.113 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 19.784 |  |  | BAHÇELİEVLER | [6 empty] | BAHÇELİEVLER
723015 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125941-AG DIREK/55185522-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 18:33:04 | 03.01.2021 20:41:37 | 2.14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.562 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 7.755 |  |  | BAKIRKÖY | [6 empty] | BAKIRKÖY
723027 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5871322-TR- GOKCEOREN MH AG PANOSU/1994222- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 18:36:29 | 03.01.2021 20:23:36 | 1.79 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.216 | 0 | 6.661 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 95.358 |  |  | BAYRAMPAŞA | [6 empty] | BAYRAMPAŞA
723030 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1044455-AG DIREK/54455938-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 18:54:13 | 03.01.2021 20:21:10 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.058 |  |  | BAĞCILAR | [6 empty] | BAĞCILAR
723044 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23144-TR- MEYSAN KABIN/47093271-TARSAN-DAYI PETROL-VOPAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 19:25:45 | 03.01.2021 19:28:39 | 0.05 | 0 | 305 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 4.273 | 0.778 | 0.712 | 0 | 8.247 |  |  | BAŞAKŞEHİR | [6 empty] | BAŞAKŞEHİR
723048 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 728493-AG DIREK/4731043-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 18:30:41 | 03.01.2021 21:15:34 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 |  |  | BEYKOZ | [6 empty] | BEYKOZ
723064 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 689363-AG DIREK/4662142-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 19:38:08 | 03.01.2021 21:27:11 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 |  |  | BEYLİKDÜZÜ | [6 empty] | BEYLİKDÜZÜ
723067 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033871-AG DIREK/5346317-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 19:46:41 | 03.01.2021 21:56:29 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |  |  | BEYOĞLU | [6 empty] | BEYOĞLU
723069 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 879352-AG DIREK/5010649-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 19:13:40 | 03.01.2021 21:15:37 | 2.03 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.521 |  |  | BEŞİKTAŞ | [6 empty] | BEŞİKTAŞ
723090 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94305-Y.ÇAMLI HATBASI AYIRICISI/47572834- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 19:17:11 | 03.01.2021 22:29:09 | 3.2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.778 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 6.9 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE | [6 empty] | BÜYÜKÇEKMECE
723106 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 935901-AG DIREK/5047147-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 21:23:21 | 03.01.2021 22:50:31 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 |  |  | ESENLER | [6 empty] | ESENLER
723117 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | SDK Çikisi | 3506191-SDK/47990295-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 21:58:26 | 03.01.2021 23:25:28 | 1.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 4.548 | 0 | 0 | 6.857 |  |  | ESENYURT | [6 empty] | ESENYURT
723121 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 865059-AG DIREK/4973047-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 22:29:07 | 03.01.2021 23:08:10 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 |  |  | EYÜPSULTAN | [6 empty] | EYÜPSULTAN
723125 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005875-AG DIREK/55628844-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 23:05:34 | 04.01.2021 01:46:41 | 2.69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871 |  |  | FATİH | [6 empty] | FATİH
723130 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546567-SDK/5681749-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2021 23:39:37 | 04.01.2021 01:59:31 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.791 | 0 | 0.475 | 9.266 |  |  | GAZİOSMANPAŞA | [6 empty] | GAZİOSMANPAŞA
723146 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Diregi | 798756-AG DIREK/4856661-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 01:04:26 | 04.01.2021 02:47:49 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 |  |  | GÜNGÖREN | [6 empty] | GÜNGÖREN
723152 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 3550491-SDK/3471705-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 01:30:54 | 04.01.2021 01:59:29 | 0.48 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.005 | 0 | 0 | 0 | 4.613 | 0 | 0 | 21.618 |  |  | KADIKÖY | [6 empty] | KADIKÖY
723154 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 39-TR-328/47447119-TR-328-TR-457 ARASI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 02:39:59 | 04.01.2021 02:55:59 | 0.27 | 0 | 881 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 40.616 | 0 | 0 | 0 | 5.233 | 0 | 0 | 45.849 |  |  | KARTAL | [6 empty] | KARTAL
723163 | 1 | BURSA | KELES | KÖK | 8409-Tr-KOYLER 2 KOK/54239979-BELENÖREN KOYLER ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 07:42:51 | 04.01.2021 08:26:35 | 0.73 | 0 | 1542 | 0 | 52 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 71.673 | 0 | 3.315 | 4.181 | 31.067 | 0 | 0 | 110.235 |  |  | KAĞITHANE | [6 empty] | KAĞITHANE
723164 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872806-TR- ASRI MEZARLIK YANI AG PANOSU/1861693-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 07:14:16 | 04.01.2021 08:17:05 | 1.05 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 6.618 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE | [6 empty] | KÜÇÜKÇEKMECE
723166 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 08:01:49 | 04.01.2021 08:02:33 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.359 |  |  | MALTEPE | [6 empty] | MALTEPE
723167 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47250981-KALESERAMIK | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 08:22:00 | 04.01.2021 08:23:00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.387 | 0 | 13.387 |  |  | PENDİK | [6 empty] | PENDİK
723174 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 48583204-SDK/4992168-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 08:08:11 | 04.01.2021 11:15:36 | 3.12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.851 |  |  | SANCAKTEPE | [6 empty] | SANCAKTEPE
723175 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2199-PASAÖREN KÖK/47444161-TURGUTALP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 08:38:44 | 04.01.2021 08:39:28 | 0.01 | 0 | 452 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 0.007 | 0.061 | 0.161 | 0 | 0 | 1.384 |  |  | SARIYER | [6 empty] | SARIYER
723177 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923194-TR-1 CUKUROBA KOYU AG PANOSU/47774429- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 10:42:34 | 06.01.2021 13:14:07 | 2.53 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.389 | 0 | 0 | 0 | 3.486 | 0 | 0 | 24.875 |  |  | SULTANBEYLİ | [6 empty] | SULTANBEYLİ
723178 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103522-Ovali ve Nuri Benlioglu Hat Basi Ayiricisi/47592038- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:39:10 | 07.01.2021 13:00:00 | 3.35 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 1.307 | 0 | 45.391 | 0 | 0 | 47.089 |  |  | SULTANGAZİ | [6 empty] | SULTANGAZİ
723184 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544524-SDK/5652061-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:00:21 | 04.01.2021 10:46:24 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.565 | 0 | 0 | 9.565 |  |  | SİLİVRİ | [6 empty] | SİLİVRİ
723186 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | KÖK | 16429-KOK-ALPAGUT/47456634-ALPAGUT ÇIKIS | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 11:19:53 | 07.01.2021 12:25:09 | 1.09 | 0 | 164 | 0 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.855 | 0 | 0.227 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 26.459 |  |  | TUZLA | [6 empty] | TUZLA
723190 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870037-TR-9/5 KONAK AG PANOSU/1914602-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:18:07 | 04.01.2021 10:46:39 | 1.48 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 40.414 | 0 | 0 | 0 | 159.075 | 0 | 0 | 199.489 |  |  | ZEYTİNBURNU | [6 empty] | ZEYTİNBURNU
723191 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872694-TR- 14 AG PANOSU/1811641-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 10:32:04 | 06.01.2021 11:42:26 | 1.17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.582 |  |  | ÇATALCA | [6 empty] | ÇATALCA
723192 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872692-TR-13 AG PANOSU/1811630-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 11:10:11 | 06.01.2021 12:15:52 | 1.09 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 49.81 |  |  | ÇEKMEKÖY | [6 empty] | ÇEKMEKÖY
723194 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872388-TR-12 AG PANOSU/1812182-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 13:24:11 | 06.01.2021 15:07:37 | 1.72 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73.908 | 0 | 0.997 | 0 | 33.773 | 0 | 0 | 108.677 |  |  | ÜMRANİYE | [6 empty] | ÜMRANİYE
723195 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532407-SDK/5473822-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:24:34 | 04.01.2021 10:26:59 | 1.04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 |  |  | ÜSKÜDAR | [6 empty] | ÜSKÜDAR
723198 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3511434-SDK/3197911-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:16:45 | 04.01.2021 12:48:53 | 3.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 |  |  | ŞİLE | [6 empty] | ŞİLE
723200 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:35:10 | 04.01.2021 09:35:41 | 0.01 | 0 | 172 | 0 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0.031 | 0.107 | 0.349 | 0 | 0 | 1.114 |  |  | ŞİŞLİ | [6 empty] | ŞİŞLİ
723203 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542756-SDK/5627682-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:03:59 | 04.01.2021 11:00:02 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 |  |  | ALİAĞA | [6 empty] | ALİAĞA
723207 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095774-TESVIKIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:58:01 | 04.01.2021 10:02:02 | 0.07 | 0 | 651 | 0 | 3 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9.856 | 0 | 0 | 0.447 | 4.334 | 0 | 0 | 14.637 |  |  | BALÇOVA | [6 empty] | BALÇOVA
723208 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956458-AG DIREK/5229511-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:55:03 | 04.01.2021 10:57:35 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 |  |  | BAYINDIR | [6 empty] | BAYINDIR
723211 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867400-TR-1/51/4 AG PANOSU/1933974-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:47:58 | 04.01.2021 15:25:57 | 5.63 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 105.992 | 0 | 0 | 0 | 54.453 | 0 | 0 | 160.445 |  |  | BAYRAKLI | [6 empty] | BAYRAKLI
723213 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5892393-TR-65 AG PANOSU/1821518-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:45:10 | 04.01.2021 11:31:59 | 1.78 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.571 | 0 | 0 | 0 | 3.987 | 0 | 0 | 86.558 |  |  | BERGAMA | [6 empty] | BERGAMA
723217 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 828388-AG DIREK/4896403-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:52:36 | 04.01.2021 12:11:58 | 2.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 |  |  | BEYDAĞ | [6 empty] | BEYDAĞ
723218 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443374-FETHIYE KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:16:06 | 04.01.2021 10:16:52 | 0.01 | 0 | 294 | 2 | 6 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.977 | 0.001 | 0.022 | 0.094 | 0.156 | 0.054 | 0 | 1.304 |  |  | BORNOVA | [6 empty] | BORNOVA
723218 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443374-FETHIYE KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:16:06 | 04.01.2021 10:16:52 | 0.01 | 2 | 573 | 9 | 13 | 4 | 97 | 0 | 1 | 0.076 | 1.235 | 0.254 | 0.17 | 0.052 | 0.571 | 0 | 0 | 2.358 |  |  | BUCA | [6 empty] | BUCA
723221 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 5927919-TR-36/3 AG PANOSU/4768859-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:59:58 | 04.01.2021 12:14:03 | 2.23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.957 |  |  | DİKİLİ | [6 empty] | DİKİLİ
723222 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5875355-TR-3/23 AG PANOSU/1808810-5 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 12:06:59 | 06.01.2021 14:42:12 | 2.59 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 1.404 | 0 | 3.939 | 0 | 0 | 5.694 |  |  | FOÇA | [6 empty] | FOÇA
723224 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5900013-DM-2 ORHANGAZI AG PANOSU/2136618- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 11:02:40 | 06.01.2021 13:18:43 | 2.27 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 487.62 | 0 | 0 | 0 | 89.97 | 0 | 0 | 577.59 |  |  | GAZİEMİR | [6 empty] | GAZİEMİR
723225 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105524-KÖSEDERE ENH BÖLGE AYIRICISI/47645964- | OG TESİS ÇALIŞMASI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:00:00 | 04.01.2021 10:22:11 | 0.37 | 9 | 1707 | 8 | 56 | 35 | 366 | 2 | 2 | 21.051 | 97.742 | 2.892 | 1.397 | 93.314 | 62.218 | 4.156 | 0.723 | 283.493 |  |  | GÜZELBAHÇE | [6 empty] | GÜZELBAHÇE
723230 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 820076-AG DIREK/4880156-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:17:30 | 04.01.2021 12:15:18 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 |  |  | KARABAĞLAR | [6 empty] | KARABAĞLAR
723234 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49522360-SDK/5577279-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:51:30 | 04.01.2021 12:01:00 | 2.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 |  |  | KARABURUN | [6 empty] | KARABURUN
723235 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049842-AG DIREK/5399988-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:35:13 | 04.01.2021 13:33:48 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0.229 |  |  | KARŞIYAKA | [6 empty] | KARŞIYAKA
723241 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 888864-AG DIREK/5018416-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:00:21 | 04.01.2021 16:39:35 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |  |  | KEMALPAŞA | [6 empty] | KEMALPAŞA
723242 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5907415-TR- IBILLER MH AG PANOSU/1847619-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:52:54 | 04.01.2021 13:07:57 | 2.25 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.97 | 0 | 0.142 | 0 | 3.628 | 0 | 0 | 44.74 |  |  | KINIK | [6 empty] | KINIK
723243 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97450-YAYLABAYIR ÇANACIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/48559766- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:48:37 | 04.01.2021 12:38:16 | 1.83 | 0 | 415 | 12 | 4 | 4 | 50 | 3 | 2 | 0 | 135.808 | 377.53 | 0.601 | 70.777 | 21.003 | 277.34 | 10.609 | 893.667 |  |  | KONAK | [6 empty] | KONAK
723246 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47255135-YENI DANISMENT ALTINTAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:59:53 | 04.01.2021 11:00:38 | 0.01 | 0 | 363 | 0 | 18 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0.011 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.744 |  |  | KİRAZ | [6 empty] | KİRAZ
723246 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47255135-YENI DANISMENT ALTINTAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:59:53 | 04.01.2021 11:00:38 | 0.01 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |  |  | MENDERES | [6 empty] | MENDERES
723250 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525692-SDK/5242596-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:05:59 | 04.01.2021 12:09:50 | 1.06 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.678 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 6.406 |  |  | MENEMEN | [6 empty] | MENEMEN
723252 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 14130-TR-14/47261180-TR-14 DTR AYIRICISI | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 13:00:00 | 04.01.2021 13:10:00 | 0.17 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.172 | 0 | 5.933 | 0 | 19.847 | 0 | 0 | 39.952 |  |  | NARLIDERE | [6 empty] | NARLIDERE
723253 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 94679-Barakli ÇATAK TR1-TR2-TR3 GRUP HAT BASIAyiricisi/47506553- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:05:28 | 04.01.2021 15:38:21 | 4.55 | 0 | 104 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.568 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.848 |  |  | SEFERİHİSAR | [6 empty] | SEFERİHİSAR
723254 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917484-TR-7 LAPSEKI AG PANOSU/47745699-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:08:45 | 07.01.2021 11:26:31 | 2.3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.167 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 12.175 |  |  | SELÇUK | [6 empty] | SELÇUK
723255 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5904579-TR-443 AG PANOSU/1902162-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 12:32:02 | 06.01.2021 16:00:00 | 3.47 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 117.501 | 0 | 0 | 0 | 96.635 | 0 | 0 | 214.136 |  |  | TORBALI | [6 empty] | TORBALI
723256 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021062-AG DIREK/5357100-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:09:17 | 04.01.2021 13:36:36 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 1.834 |  |  | TİRE | [6 empty] | TİRE
723258 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 712590-AG DIREK/4702863-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:52:29 | 04.01.2021 11:52:32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 |  |  | URLA | [6 empty] | URLA
723260 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 110385-DELMECE KENT ORMANI AYRICISI/47103910-714119_34.5_1 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 10:17:31 | 04.01.2021 12:37:09 | 2.33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 14.358 | 0 | 0 | 0 | 15.327 |  |  | ÇEŞME | [6 empty] | ÇEŞME
723261 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878735-DM-2/02 KARAELMAS AG PANOSU/1859860-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:29:48 | 04.01.2021 15:34:26 | 4.08 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 164.013 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 178.888 |  |  | ÇİĞLİ | [6 empty] | ÇİĞLİ
723266 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 844817-AG DIREK/4933559-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:29:24 | 04.01.2021 13:34:59 | 2.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 |  |  | ÖDEMİŞ | [6 empty] | ÖDEMİŞ
723269 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543564-SDK/5624546-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:41:52 | 04.01.2021 14:07:14 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.303 | 0 | 0 | 55.303 |  |  | AKYAKA | [6 empty] | AKYAKA
723275 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 727485-AG DIREK/4730006-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:55:20 | 04.01.2021 14:03:17 | 2.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 |  |  | ARPAÇAY | [6 empty] | ARPAÇAY
723281 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47464281-BUYUKHUSUN ALTI | OG TESİS ÇALIŞMASI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:00:00 | 04.01.2021 12:05:08 | 1.09 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.529 | 0.552 | 0 | 1.428 | 0 | 7.251 | 0 | 0 | 10.759 |  |  | DİGOR | [6 empty] | DİGOR
723284 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 816171-AG DIREK/4881680-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 12:06:04 | 04.01.2021 15:44:05 | 3.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  |  | KAĞIZMAN | [6 empty] | KAĞIZMAN
723295 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6805-TR-20/51989991-TR-21 GIDER | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:04:51 | 07.01.2021 09:09:26 | 0.08 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 1 | 0 | 7.816 | 0 | 0 | 1.122 | 2.765 | 0 | 1.896 | 13.6 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
723304 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534792-SDK/5478682-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 13:11:18 | 04.01.2021 14:59:36 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 |  |  | SARIKAMIŞ | [6 empty] | SARIKAMIŞ
723316 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5875111-TR-28 DAGISTANLI ONU AG PANOSU/1807398-8 | AG DİREK DEPLASE(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 13:00:00 | 04.01.2021 13:30:09 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 22.575 | 0 | 0 | 24.552 |  |  | SELİM | [6 empty] | SELİM
723317 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940617-TR-2 SOGUCAK KOYU AG PANOSU/47129702-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 13:03:22 | 04.01.2021 14:22:30 | 1.32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.952 |  |  | SUSUZ | [6 empty] | SUSUZ
723323 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1289718-AG DIREK/5154273-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 13:28:43 | 04.01.2021 18:46:46 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.238 |  |  | ABANA | [6 empty] | ABANA
723324 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 5894837-TR- YAPAGLI AG PANOSU/48301195-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 12:11:36 | 04.01.2021 14:19:04 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0.656 |  |  | ARAÇ | [6 empty] | ARAÇ
723329 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028562-AG DIREK/5396635-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 13:43:05 | 04.01.2021 17:24:06 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.901 | 0 | 306.226 | 335.128 |  |  | AZDAVAY | [6 empty] | AZDAVAY
723334 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:05:39 | 04.01.2021 14:08:49 | 0.05 | 7 | 719 | 2 | 31 | 23 | 184 | 1 | 2 | 1.072 | 8.079 | 0.035 | 0.125 | 5.31 | 5.82 | 0.565 | 0.095 | 21.101 |  |  | AĞLI | [6 empty] | AĞLI
723335 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896389-TR-51 AG PANOSU/1838363-1 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:47:33 | 07.01.2021 10:44:59 | 0.96 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 2.636 | 0 | 0 | 3.707 |  |  | BOZKURT | [6 empty] | BOZKURT
723336 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874703-DM-5/08 AG PANOSU/1832133- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:39:41 | 07.01.2021 12:00:00 | 1.34 | 0 | 303 | 0 | 7 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 104.924 | 0 | 0.298 | 0 | 61.538 | 0 | 19.661 | 186.421 |  |  | CİDE | [6 empty] | CİDE
723342 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97450-YAYLABAYIR ÇANACIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/48559766- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 13:44:51 | 04.01.2021 15:04:10 | 1.32 | 0 | 415 | 12 | 4 | 4 | 50 | 3 | 2 | 0 | 95.053 | 273.967 | 0.436 | 50.888 | 14.79 | 208.131 | 7.788 | 651.053 |  |  | DADAY | [6 empty] | DADAY
723347 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866890-TR-490 AG PANOSU/1945383- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:02:26 | 04.01.2021 14:50:54 | 0.81 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 268.064 | 0 | 0 | 0 | 172.009 | 0 | 4.389 | 444.462 |  |  | DEVREKANİ | [6 empty] | DEVREKANİ
723348 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 796168-AG DIREK/4833410-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:17:40 | 04.01.2021 15:10:52 | 0.89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 |  |  | DOĞANYURT | [6 empty] | DOĞANYURT
723351 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 815319-AG DIREK/4871398-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:18:34 | 04.01.2021 18:55:07 | 4.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ | [6 empty] | HANÖNÜ
723352 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5911271-TR-1 KOCADERE KOYU AG PANOSU/47750047-KÖY GIRISI TARAFI | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:10:00 | 07.01.2021 14:00:00 | 3.83 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.377 | 0 | 0 | 0 | 38.444 | 0 | 0 | 50.821 |  |  | KÜRE | [6 empty] | KÜRE
723353 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870394-TR- PLEVNE CAMI ARKASI SINAN SK AG PANOSU/1975335- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:21:39 | 07.01.2021 11:21:00 | 1.99 | 0 | 624 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 225.619 | 0 | 0 | 0 | 5.385 | 0 | 0 | 231.004 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
723354 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /47463556-TAVAKLI GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:11:58 | 04.01.2021 14:20:00 | 0.13 | 14 | 1443 | 42 | 24 | 29 | 237 | 3 | 0 | 26.204 | 124.923 | 38.256 | 2.95 | 163.17 | 67.066 | 144.931 | 0 | 567.5 |  |  | PINARBAŞI | [6 empty] | PINARBAŞI
723354 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /47463556-TAVAKLI GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:11:58 | 04.01.2021 14:20:00 | 0.13 | 10 | 2185 | 10 | 64 | 44 | 446 | 2 | 3 | 41.072 | 222.416 | 9.087 | 3.571 | 232.782 | 121.562 | 7.74 | 1.718 | 639.95 |  |  | SEYDİLER | [6 empty] | SEYDİLER
723359 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 842061-AG DIREK/4923606-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:21:12 | 04.01.2021 17:16:39 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 |  |  | TAŞKÖPRÜ | [6 empty] | TAŞKÖPRÜ
723365 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 5927919-TR-36/3 AG PANOSU/4768859-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:33:29 | 04.01.2021 18:55:29 | 4.37 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.592 |  |  | TOSYA | [6 empty] | TOSYA
723366 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874431-TR-41 TRAFO SK AG PANOSU/1978512- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 14:11:23 | 08.01.2021 16:33:55 | 2.38 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 155.897 | 0 | 0 | 0 | 50.041 | 0 | 0 | 205.938 |  |  | ÇATALZEYTİN | [6 empty] | ÇATALZEYTİN
723367 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009419-AG DIREK/5443515-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:27:57 | 04.01.2021 15:23:36 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 2.061 |  |  | İHSANGAZİ | [6 empty] | İHSANGAZİ
723369 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 770527-AG DIREK/4796187-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:53:28 | 04.01.2021 17:29:51 | 2.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 |  |  | İNEBOLU | [6 empty] | İNEBOLU
723372 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5871830-TR-9 AG PANOSU/54183344- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 14:42:39 | 04.01.2021 17:20:45 | 2.64 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 169.967 | 0 | 0 | 0 | 6.922 | 0 | 0 | 176.888 |  |  | ŞENPAZAR | [6 empty] | ŞENPAZAR
723373 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 854607-AG DIREK/4954602-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 09:56:36 | 04.01.2021 15:40:37 | 5.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.179 |  |  | AKKIŞLA | [6 empty] | AKKIŞLA
723375 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 99266-DANAVELI KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI(1)/48556804- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 12:39:49 | 04.01.2021 18:30:00 | 5.84 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 262.567 | 0 | 0 | 0 | 24.405 | 0 | 260.775 | 547.747 |  |  | BÜNYAN | [6 empty] | BÜNYAN
723376 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093051-YALOVA 2 GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:10:30 | 07.01.2021 13:00:00 | 3.82 | 0 | 1091 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1113.788 | 0 | 1.547 | 0 | 331.531 | 0 | 0 | 1446.865 |  |  | DEVELİ | [6 empty] | DEVELİ
723380 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5875239-DM-1/23 KOVANLIK 2 AG PANOSU/1860857-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2021 15:50:26 | 06.01.2021 17:51:53 | 2.02 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.509 |  |  | FELAHİYE | [6 empty] | FELAHİYE
723382 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532100-SDK/5428446-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 15:13:07 | 04.01.2021 17:20:20 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 |  |  | HACILAR | [6 empty] | HACILAR
723388 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1073545-AG DIREK/5567508-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 15:34:33 | 04.01.2021 18:49:22 | 3.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.484 |  |  | KOCASİNAN | [6 empty] | KOCASİNAN
723393 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552369-SDK/5733032-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2021 15:40:15 | 04.01.2021 16:05:13 | 0.42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 |  |  | MELİKGAZİ | [6 empty] | MELİKGAZİ
723397 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870478-TR-25 KIYI SK AG PANOSU/1973898- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:28:20 | 07.01.2021 12:32:04 | 3.06 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 448.323 | 0 | 0 | 0 | 230.106 | 0 | 0 | 678.428 |  |  | PINARBAŞI | [6 empty] | PINARBAŞI
723399 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18954-KOK-ORTULUCE /47666503-ORTULUCE GURUP CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 13:33:00 | 04.01.2021 17:21:26 | 3.81 | 0 | 409 | 1 | 5 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 376.57 | 0.239 | 0 | 46.017 | 157.477 | 0 | 0 | 580.304 |  |  | SARIOĞLAN | [6 empty] | SARIOĞLAN
723400 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504795-SDK/47199597-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:46:28 | 07.01.2021 11:58:48 | 2.21 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.091 | 0 | 0 | 0 | 334.497 | 0 | 0 | 390.588 |  |  | SARIZ | [6 empty] | SARIZ
723402 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534792-SDK/5478682-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 15:45:11 | 04.01.2021 19:23:45 | 3.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.215 |  |  | TALAS | [6 empty] | TALAS
723407 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 92379-Süller-Armutlu Hatbasi Ayiricisi/47575717- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:41:19 | 08.01.2021 11:27:00 | 0.76 | 0 | 362 | 0 | 53 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 33.228 | 0 | 1.074 | 0 | 7.951 | 0 | 10.856 | 53.11 |  |  | TOMARZA | [6 empty] | TOMARZA
723408 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 862468-AG DIREK/4944172-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 15:51:22 | 04.01.2021 19:24:54 | 3.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256 |  |  | YAHYALI | [6 empty] | YAHYALI
723412 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 733759-AG DIREK/4734420-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 15:35:08 | 04.01.2021 17:42:10 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLHİSAR | [6 empty] | YEŞİLHİSAR
723415 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941933-TR-4 ELMALIK RMU AG PANOSU/47132318-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:14:37 | 08.01.2021 12:00:00 | 2.76 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.86 | 0 | 1.878 | 0 | 10.088 | 0 | 0 | 50.827 |  |  | ÖZVATAN | [6 empty] | ÖZVATAN
723418 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 940455-AG DIREK/5056266-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 16:16:32 | 04.01.2021 16:56:00 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 |  |  | İNCESU | [6 empty] | İNCESU
723421 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891642-TR-4 KUCUKKOY GIRISI AG PANOSU/1841386-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 16:13:35 | 04.01.2021 17:04:43 | 0.85 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.888 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 14.968 |  |  | BABAESKİ | [6 empty] | BABAESKİ
723423 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531829-SDK/5404497-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 15:20:32 | 04.01.2021 17:29:14 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 2.848 |  |  | DEMİRKÖY | [6 empty] | DEMİRKÖY
723424 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869053-TR-1C/42 AG PANOSU/1826888-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:24:52 | 08.01.2021 13:00:00 | 3.59 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 114.574 | 0 | 0 | 0 | 103.624 | 0 | 0 | 218.198 |  |  | KOFÇAZ | [6 empty] | KOFÇAZ
723430 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 100773-TEPECIK TR1 TR2 TR3 HATBASI AYIRICISI /47664277- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:56:40 | 07.01.2021 16:27:39 | 6.52 | 0 | 107 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 144.321 | 0 | 31.767 | 0 | 8.24 | 0 | 1.712 | 186.039 |  |  | LÜLEBURGAZ | [6 empty] | LÜLEBURGAZ
723431 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107489-HAMAMLI HAT BASI AYIRICISI/47674890- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:42:14 | 08.01.2021 15:48:10 | 6.1 | 0 | 151 | 1 | 13 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 192.085 | 0 | 35.737 | 211.185 | 31.132 | 0 | 23.593 | 493.733 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
723433 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 56118540-AG DIREK/5740907-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 16:19:42 | 04.01.2021 17:24:56 | 1.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843 |  |  | PEHLİVANKÖY | [6 empty] | PEHLİVANKÖY
723434 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870480-TR-18 KARESI SEVINC KURSUN AG PANOSU/1801974-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 11:00:00 | 07.01.2021 12:32:29 | 1.54 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.77 | 0 | 0 | 0 | 27.219 | 0 | 0 | 110.989 |  |  | PINARHİSAR | [6 empty] | PINARHİSAR
723436 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3384-TR- JANDARMA/47445649-BURSA 4 GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:10:49 | 08.01.2021 12:15:42 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.675 | 0 | 0 | 0 | 333.675 |  |  | VİZE | [6 empty] | VİZE
723437 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98184-Doyran 1. hatbasi Ayiricisi/47548837- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:05:35 | 07.01.2021 11:07:58 | 1.04 | 0 | 138 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 34.815 | 0 | 0 | 48.504 | 1.928 | 4.944 | 0 | 90.192 |  |  | AKPINAR | [6 empty] | AKPINAR
723440 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 54454498-Mustafa Balta Özel TR Ayiricisi/47496250- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:05:11 | 07.01.2021 10:54:00 | 0.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 6.139 |  |  | AKÇAKENT | [6 empty] | AKÇAKENT
723442 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874413-DM-5/26 AG PANOSU/1830663- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:59:10 | 08.01.2021 13:59:33 | 3.01 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 713.425 | 0 | 0 | 0 | 593.296 | 0 | 0 | 1306.72 |  |  | BOZTEPE | [6 empty] | BOZTEPE
723443 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874159-DM-4/08 AG PANOSU/1852606-9 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 10:39:03 | 09.01.2021 13:51:39 | 3.21 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 3 | 0 | 217.683 | 0 | 0 | 0 | 422.499 | 0 | 49.017 | 689.199 |  |  | KAMAN | [6 empty] | KAMAN
723447 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1051517-AG DIREK/5490603-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 11:22:14 | 04.01.2021 17:45:34 | 6.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
723461 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540804-SDK/5559937-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 17:32:11 | 04.01.2021 20:17:11 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 |  |  | MUCUR | [6 empty] | MUCUR
723466 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090974-AG DIREK/5668062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 18:33:03 | 04.01.2021 19:28:22 | 0.92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 2.489 |  |  | ÇİÇEKDAĞI | [6 empty] | ÇİÇEKDAĞI
723473 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136681-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 18:35:07 | 04.01.2021 19:08:12 | 0.55 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.161 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 10.384 |  |  | BAŞİSKELE | [6 empty] | BAŞİSKELE
723482 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47285409-TR-25 KARAELMAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 18:44:44 | 04.01.2021 18:49:15 | 0.08 | 0 | 8755 | 0 | 3 | 2 | 704 | 0 | 2 | 0 | 236.906 | 0 | 0.051 | 2.897 | 36.41 | 0 | 2.177 | 278.441 |  |  | DARICA | [6 empty] | DARICA
723483 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009419-AG DIREK/5443515-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 16:06:30 | 04.01.2021 21:28:20 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.755 | 0 | 0 | 19.755 |  |  | DERİNCE | [6 empty] | DERİNCE
723484 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271599-DEMIRKAPI,DANAVELI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 18:46:09 | 04.01.2021 19:07:00 | 0.35 | 0 | 433 | 6 | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 19.721 | 19.124 | 0 | 3.308 | 9.295 | 0 | 6.535 | 57.983 |  |  | DİLOVASI | [6 empty] | DİLOVASI
723487 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531641-SDK/3338040-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 18:42:07 | 04.01.2021 21:36:46 | 2.91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.768 |  |  | GEBZE | [6 empty] | GEBZE
723509 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552377-SDK/5733276-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 19:03:52 | 04.01.2021 20:09:07 | 1.09 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.923 |  |  | GÖLCÜK | [6 empty] | GÖLCÜK
723517 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 99271-BABAKÖY MEVKII YILDIZ HAT BASI AYIRICISI/48556805-YILDIZ ENH. | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 18:36:59 | 04.01.2021 19:56:01 | 1.32 | 0 | 290 | 0 | 8 | 1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 61.024 | 0 | 1.158 | 2.319 | 13.814 | 0 | 7.793 | 86.107 |  |  | KANDIRA | [6 empty] | KANDIRA
723530 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47672397-ETILI-1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 01:21:21 | 07.01.2021 01:27:37 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.822 | 0 | 0 | 0 | 4.822 |  |  | KARAMÜRSEL | [6 empty] | KARAMÜRSEL
723530 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47672397-ETILI-1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 01:21:21 | 07.01.2021 01:27:37 | 0.1 | 0 | 4427 | 2 | 135 | 28 | 563 | 3 | 0 | 0 | 39.218 | 1.26 | 1.238 | 33.52 | 13.149 | 71.794 | 0 | 160.179 |  |  | KARTEPE | [6 empty] | KARTEPE
723532 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47674626-CAN-1 | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 08:38:23 | 07.01.2021 17:51:32 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖRFEZ | [6 empty] | KÖRFEZ
723533 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47683372-TKI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 08:43:55 | 07.01.2021 17:51:02 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9094.603 | 0 | 9094.603 |  |  | ÇAYIROVA | [6 empty] | ÇAYIROVA
723534 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9068-CIHATLI KOK/47458428-Tr-SARISEN TARAFI ESKI HAT | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 12:03:40 | 07.01.2021 13:37:25 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.498 | 0 | 721.146 | 0 | 1006.645 |  |  | İZMİT | [6 empty] | İZMİT
723537 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940119-TR-2/19 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47132406-1 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:26:00 | 07.01.2021 11:54:27 | 1.47 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.656 | 0 | 0 | 0 | 6.791 | 0 | 0 | 57.447 |  |  | AHIRLI | [6 empty] | AHIRLI
723563 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5913057-TR-29 AG PANOSU/47764940-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 19:47:42 | 04.01.2021 20:41:05 | 0.89 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.519 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 24.812 |  |  | AKÖREN | [6 empty] | AKÖREN
723570 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916741-TR- KIZILTEPE KOYU AG PANOSU/47758017-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 19:54:38 | 04.01.2021 20:53:02 | 0.97 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 2.585 |  |  | AKŞEHİR | [6 empty] | AKŞEHİR
723573 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 849336-AG DIREK/4910262-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 19:55:25 | 04.01.2021 21:27:56 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |  |  | ALTINEKİN | [6 empty] | ALTINEKİN
723575 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 856158-AG DIREK/4967218-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 19:44:33 | 04.01.2021 20:28:03 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 |  |  | BEYŞEHİR | [6 empty] | BEYŞEHİR
723581 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529180-SDK/3345601-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 20:15:38 | 04.01.2021 21:10:58 | 0.92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 7.784 | 0 | 0 | 10.125 |  |  | BOZKIR | [6 empty] | BOZKIR
723587 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 51842716-AG DIREK/5238681-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 20:17:17 | 04.01.2021 20:50:07 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 18.736 | 0 | 0 | 18.973 |  |  | CİHANBEYLİ | [6 empty] | CİHANBEYLİ
723597 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18893-DM-8 CANAKKALE/47245538-DM 8-08 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 20:53:00 | 04.01.2021 21:20:46 | 0.46 | 0 | 344 | 0 | 14 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 55.779 | 0 | 1.64 | 4.537 | 44.46 | 0 | 0 | 106.417 |  |  | DERBENT | [6 empty] | DERBENT
723598 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18891-DM-5/47241302-DM 6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 20:47:53 | 04.01.2021 20:52:45 | 0.08 | 0 | 832 | 0 | 4 | 8 | 1497 | 2 | 2 | 0 | 21.38 | 0 | 0.112 | 13.534 | 56.846 | 4.569 | 1.105 | 97.546 |  |  | DEREBUCAK | [6 empty] | DEREBUCAK
723599 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872824-TR-30 AG PANOSU/1926846-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 20:45:11 | 04.01.2021 21:52:22 | 1.12 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.089 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 16.388 |  |  | DOĞANHİSAR | [6 empty] | DOĞANHİSAR
723600 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5883456-TR- TEPEOBA KOYU AG PANOSU/1827670-1 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 20:51:45 | 04.01.2021 21:14:03 | 0.37 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.114 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 18.207 |  |  | EMİRGAZİ | [6 empty] | EMİRGAZİ
723601 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 53817763-TR-8/08 AG PANOSU/53817876- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 21:20:00 | 04.01.2021 21:45:34 | 0.43 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23.112 | 0 | 0 | 0 | 13.259 | 0 | 0 | 36.371 |  |  | EREĞLİ | [6 empty] | EREĞLİ
723620 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922046-TR-1 SAPKOY AG PANOSU/47747748-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 21:22:08 | 04.01.2021 21:56:29 | 0.57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 2.947 |  |  | GÜNEYSINIR | [6 empty] | GÜNEYSINIR
723630 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 783653-AG DIREK/4820115-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 21:43:18 | 04.01.2021 22:24:43 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 |  |  | HADİM | [6 empty] | HADİM
723634 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940629-TR-1 SOGUCAK KOYU AG PANOSU/47133671-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 21:48:23 | 04.01.2021 22:39:59 | 0.86 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 5.444 |  |  | HALKAPINAR | [6 empty] | HALKAPINAR
723646 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846131-AG DIREK/4923184-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 22:48:26 | 04.01.2021 23:40:47 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 |  |  | HÜYÜK | [6 empty] | HÜYÜK
723650 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47249804-OZLUCE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 23:06:00 | 04.01.2021 23:17:35 | 0.19 | 2 | 564 | 1 | 4 | 15 | 106 | 1 | 0 | 0.1 | 14.482 | 0 | 0.105 | 50.614 | 3.802 | 2.839 | 0 | 71.943 |  |  | ILGIN | [6 empty] | ILGIN
723651 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539133-SDK/3380140-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 23:02:27 | 05.01.2021 02:06:16 | 3.06 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.715 | 0 | 0 | 0 | 9.723 | 0 | 0 | 39.438 |  |  | KADINHANI | [6 empty] | KADINHANI
723656 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54020432-Gemicikiri Köyü Hat Basi Ayiricisi/47622029- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 23:25:46 | 05.01.2021 01:30:02 | 2.07 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.068 | 0 | 1.225 | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 42.084 |  |  | KARAPINAR | [6 empty] | KARAPINAR
723658 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47248755-BÜYÜKHUSUN KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 23:33:53 | 04.01.2021 23:34:27 | 0.01 | 5 | 418 | 6 | 211 | 22 | 140 | 0 | 0 | 0.107 | 1.076 | 0.325 | 0.774 | 2.154 | 1.93 | 0 | 0 | 6.367 |  |  | KARATAY | [6 empty] | KARATAY
723659 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243452-ESKI KUCUKKUYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 23:34:58 | 04.01.2021 23:35:27 | 0.01 | 4 | 1233 | 3 | 44 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0.359 | 3.649 | 0.046 | 0.099 | 0.469 | 0.719 | 0 | 0 | 5.341 |  |  | KULU | [6 empty] | KULU
723660 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 23:34:58 | 04.01.2021 23:39:46 | 0.08 | 7 | 719 | 2 | 31 | 23 | 184 | 1 | 2 | 2.242 | 13.211 | 0.418 | 0.296 | 7.177 | 5.752 | 0.819 | 0.048 | 29.963 |  |  | MERAM | [6 empty] | MERAM
723661 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47248759-SEHIR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 23:40:07 | 04.01.2021 23:40:37 | 0.01 | 0 | 2037 | 2 | 18 | 5 | 527 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0.005 | 0.031 | 0.936 | 3.559 | 0 | 0 | 12.301 |  |  | SARAYÖNÜ | [6 empty] | SARAYÖNÜ
723664 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Dagitim Transformatörü | 5919344-TR-32 AG PANOSU/47770105-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 23:39:57 | 05.01.2021 00:16:47 | 0.61 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.683 |  |  | SELÇUKLU | [6 empty] | SELÇUKLU
723665 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47248761-KISACIK KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 23:50:03 | 04.01.2021 23:50:32 | 0.01 | 0 | 844 | 6 | 14 | 8 | 112 | 2 | 0 | 0 | 1.305 | 0.078 | 0.019 | 4.494 | 0.345 | 8.621 | 0 | 14.862 |  |  | SEYDİŞEHİR | [6 empty] | SEYDİŞEHİR
723667 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19001-DM- EZINE/47244127-TR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2021 23:54:10 | 04.01.2021 23:57:09 | 0.05 | 0 | 1161 | 0 | 11 | 2 | 212 | 2 | 1 | 0 | 10.662 | 0 | 0.054 | 7.583 | 3.671 | 10.22 | 0.198 | 32.387 |  |  | TAŞKENT | [6 empty] | TAŞKENT
723671 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5916481-TR-1 KUCUKHUSUN KOYU AG PANOSU/47765321-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 00:05:05 | 05.01.2021 01:04:21 | 0.99 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 3.533 |  |  | TUZLUKÇU | [6 empty] | TUZLUKÇU
723672 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 55839302-AG DIREK/56111719-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 00:04:56 | 05.01.2021 01:50:34 | 1.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.318 |  |  | YALIHÜYÜK | [6 empty] | YALIHÜYÜK
723674 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931121-AG DIREK/5084047-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 00:34:45 | 05.01.2021 02:11:04 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 |  |  | YUNAK | [6 empty] | YUNAK
723677 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 783877-AG DIREK/54823704-ABONE BAGLANTI HATTI | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 00:09:42 | 05.01.2021 02:04:01 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0.867 |  |  | ÇELTİK | [6 empty] | ÇELTİK
723679 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47298281-ÇAN ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 01:05:23 | 05.01.2021 01:06:54 | 0.03 | 0 | 852 | 11 | 51 | 11 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1.118 | 0.668 | 0.052 | 0.614 | 0.246 | 0.205 | 0 | 2.904 |  |  | ÇUMRA | [6 empty] | ÇUMRA
723679 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47298281-ÇAN ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 01:05:23 | 05.01.2021 01:06:54 | 0.03 | 2 | 1630 | 1 | 93 | 10 | 210 | 3 | 0 | 0.028 | 2.651 | 0.001 | 0.081 | 0.299 | 0.58 | 1.773 | 0 | 5.413 |  |  | ALTINTAŞ | [6 empty] | ALTINTAŞ
723696 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5871414-TR-22 OTOSANSIT AG PANOSU/1796043-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 01:11:39 | 05.01.2021 02:50:01 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.483 | 0 | 73.039 | 82.522 |  |  | ASLANAPA | [6 empty] | ASLANAPA
723707 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 02:29:20 | 05.01.2021 02:30:04 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.023 |  |  | DOMANİÇ | [6 empty] | DOMANİÇ
723710 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5876737-TR-1 KURSUNLU(MALKARA) AG PANOSU/1912953-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 02:34:21 | 05.01.2021 10:02:51 | 7.47 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.639 | 0 | 0 | 0 | 10.929 | 0 | 0 | 58.567 |  |  | DUMLUPINAR | [6 empty] | DUMLUPINAR
723712 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264274-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 02:44:51 | 05.01.2021 03:35:00 | 0.84 | 0 | 2179 | 0 | 1 | 17 | 330 | 67 | 2 | 0 | 19.244 | 0 | 0.005 | 3.144 | 4.333 | 576.868 | 0.025 | 603.619 |  |  | EMET | [6 empty] | EMET
723715 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078836-TR- ÇARIK KÖK/55078854-ÇARIK BEYKÖ KESICILI GIRIS ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 02:40:50 | 05.01.2021 03:35:02 | 0.9 | 0 | 134 | 1 | 4 | 2 | 39 | 2 | 2 | 0 | 11.185 | 15.926 | 0.495 | 18.583 | 4.682 | 6.484 | 5.139 | 62.493 |  |  | GEDİZ | [6 empty] | GEDİZ
723716 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443470-SUSURLUK 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 02:57:54 | 05.01.2021 03:03:16 | 0.09 | 0 | 175 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1.915 | 0 | 0.001 | 1.18 | 0.377 | 21.791 | 0.286 | 25.549 |  |  | HİSARCIK | [6 empty] | HİSARCIK
723717 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443476-YORSAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 02:57:54 | 05.01.2021 03:03:37 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.637 | 0 | 131.637 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
723719 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 03:14:21 | 05.01.2021 03:22:18 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 28.118 | 0 | 31.476 |  |  | PAZARLAR | [6 empty] | PAZARLAR
723722 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 03:33:53 | 05.01.2021 03:37:58 | 0.07 | 0 | 807 | 0 | 14 | 0 | 236 | 3 | 4 | 0 | 3.469 | 0 | 0.064 | 0 | 1.67 | 1.205 | 0.374 | 6.782 |  |  | SİMAV | [6 empty] | SİMAV
723723 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG/OG Transformatörü | 17249-IM-4 BALIKESIR DM-17/47465360-YETISTIRME YURDU | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 03:21:59 | 05.01.2021 06:53:59 | 3.53 | 0 | 3968 | 0 | 1 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1639.545 | 0 | 4.389 | 0 | 183.27 | 0 | 0 | 1827.205 |  |  | TAVŞANLI | [6 empty] | TAVŞANLI
723726 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273925-KEPSUT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 04:15:49 | 05.01.2021 04:16:39 | 0.01 | 0 | 265 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.184 | 0 | 0.331 |  |  | ÇAVDARHİSAR | [6 empty] | ÇAVDARHİSAR
723726 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273925-KEPSUT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 04:15:49 | 05.01.2021 04:16:39 | 0.01 | 0 | 1021 | 0 | 5 | 3 | 88 | 2 | 7 | 0 | 0.585 | 0 | 0.006 | 0.391 | 0.143 | 0.045 | 0.501 | 1.671 |  |  | ŞAPHANE | [6 empty] | ŞAPHANE
723727 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870862-TR- KSS.76.BLOK AG PANOSU/1933451-8 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 04:11:22 | 05.01.2021 05:20:26 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 30.518 | 0 | 14.935 | 46.63 |  |  | AKÇADAĞ | [6 empty] | AKÇADAĞ
723729 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3508790-SDK/3176628-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 03:27:05 | 05.01.2021 06:45:58 | 3.31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.166 |  |  | ARAPGİR | [6 empty] | ARAPGİR
723731 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5931615-TR-1 KARA MH AG PANOSU/51958843- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 04:20:56 | 05.01.2021 06:20:18 | 1.99 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11.547 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 11.917 |  |  | ARGUVAN | [6 empty] | ARGUVAN
723737 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 05:06:37 | 05.01.2021 05:07:22 | 0.01 | 1 | 247 | 64 | 5 | 6 | 29 | 4 | 1 | 0.024 | 0.359 | 1.249 | 0.047 | 0.772 | 0.171 | 1.258 | 0 | 3.88 |  |  | BATTALGAZİ | [6 empty] | BATTALGAZİ
723738 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867218-TR-5 AG PANOSU/1804104-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 05:44:56 | 05.01.2021 07:38:43 | 1.9 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 115.581 | 0 | 0 | 0 | 23.336 | 0 | 0 | 138.917 |  |  | DARENDE | [6 empty] | DARENDE
723740 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5878491-TR-45/31 AG PANOSU/1836399-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 06:58:19 | 05.01.2021 07:34:41 | 0.61 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 13.612 |  |  | DOĞANYOL | [6 empty] | DOĞANYOL
723742 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96824-ALTINOVA TARIS TR-30 HATBASI AYIRICISI/48559790- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 03:41:37 | 05.01.2021 09:20:00 | 5.64 | 1 | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43.729 | 0.635 | 0 | 12.658 | 190.616 | 0 | 216.074 | 0 | 463.711 |  |  | DOĞANŞEHİR | [6 empty] | DOĞANŞEHİR
723743 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5905706-TR-103 AG PANOSU/1846799-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 04:05:06 | 05.01.2021 08:18:05 | 4.22 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 253.766 | 0 | 0 | 0 | 11.228 | 0 | 0 | 264.994 |  |  | HEKİMHAN | [6 empty] | HEKİMHAN
723747 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5873865-TR-1C/8 AG PANOSU/1800215-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 07:03:53 | 05.01.2021 08:21:58 | 1.3 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 61.457 | 0 | 0 | 0 | 93.409 | 0 | 0 | 154.866 |  |  | KALE | [6 empty] | KALE
723749 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47285409-TR-25 KARAELMAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 07:42:30 | 05.01.2021 07:45:48 | 0.06 | 0 | 8755 | 0 | 3 | 2 | 703 | 0 | 2 | 0 | 83.951 | 0 | 0.025 | 1.945 | 18.094 | 0 | 1.742 | 105.757 |  |  | KULUNCAK | [6 empty] | KULUNCAK
723751 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031408-AG DIREK/5478794-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 07:46:26 | 05.01.2021 09:19:51 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
723753 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5916913-TR-5 (SANTRAL) AG PANOSU/47749751-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 06:15:32 | 05.01.2021 08:53:57 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 |  |  | PÜTÜRGE | [6 empty] | PÜTÜRGE
723755 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877547-TR- KOZLU MH AG PANOSU/1859261-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 06:43:24 | 05.01.2021 08:45:47 | 2.04 | 0 | 84 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.432 | 0 | 1.073 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 16.639 |  |  | YAZIHAN | [6 empty] | YAZIHAN
723757 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5871414-TR-22 OTOSANSIT AG PANOSU/1796043-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 07:26:18 | 05.01.2021 12:28:35 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.516 | 0 | 179.993 | 270.508 |  |  | YEŞİLYURT | [6 empty] | YEŞİLYURT
723759 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5901221-TR-1 MELIK MH AG PANOSU/1902434-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:00:04 | 05.01.2021 09:42:24 | 1.71 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.796 | 0 | 0.243 | 0 | 3.647 | 0 | 0 | 9.686 |  |  | AHMETLİ | [6 empty] | AHMETLİ
723760 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5888326-TR-1 HASANKOY MH AG PANOSU/1801590-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 07:51:27 | 05.01.2021 09:16:09 | 1.41 | 0 | 58 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.432 | 0 | 0.8 | 0 | 5.409 | 0 | 0 | 27.641 |  |  | AKHİSAR | [6 empty] | AKHİSAR
723761 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872540-TR- KIZILCUKUR MH AG PANOSU/1811226-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:05:58 | 05.01.2021 12:40:56 | 4.58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 5.807 | 0 | 0 | 7.854 |  |  | ALAŞEHİR | [6 empty] | ALAŞEHİR
723762 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875426-TR- KOZBUDAKLAR KOYU AG PANOSU/1806460-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 07:56:48 | 05.01.2021 10:12:14 | 2.26 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.478 | 0 | 0.911 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 8.938 |  |  | DEMİRCİ | [6 empty] | DEMİRCİ
723763 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 100917-BEYKÖY HAT BASI/47574190- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 06:08:17 | 05.01.2021 10:10:51 | 4.04 | 0 | 61 | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 | 28.491 | 123.195 | 0 | 114.434 | 17.22 | 41.625 | 19.6 | 344.565 |  |  | GÖLMARMARA | [6 empty] | GÖLMARMARA
723764 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92231-TAM SOGUTMA Ayiricisi/47640481- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 07:39:16 | 05.01.2021 08:59:21 | 1.33 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 12.398 | 0 | 53.87 | 0 | 0 | 0 | 68.537 |  |  | GÖRDES | [6 empty] | GÖRDES
723767 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893873-TR-2 TATLIPINAR MH AG PANOSU/1840533-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 06:57:38 | 05.01.2021 10:49:56 | 3.87 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.732 | 0 | 2.243 | 0 | 4.409 | 0 | 0 | 36.384 |  |  | KIRKAĞAÇ | [6 empty] | KIRKAĞAÇ
723769 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1046524-AG DIREK/5496579-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:05:21 | 05.01.2021 09:46:20 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  |  | KULA | [6 empty] | KULA
723770 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 54009482-AG DIREK/5725829-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:29:48 | 05.01.2021 11:11:29 | 2.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 |  |  | KÖPRÜBAŞI | [6 empty] | KÖPRÜBAŞI
723772 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124279-AG DIREK/5721086-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:27:24 | 05.01.2021 09:34:00 | 1.11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
723773 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96828-FAZLICA KÖY IÇI ANA HATBASI AYIRICISI/48559797- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:11:36 | 05.01.2021 09:25:00 | 1.22 | 0 | 354 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71.208 | 0 | 1.776 | 0 | 9.218 | 0 | 0 | 82.202 |  |  | SALİHLİ | [6 empty] | SALİHLİ
723774 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 53973568-TR-92 AG PANOSU/53973494- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 11:23:56 | 08.01.2021 12:00:00 | 0.6 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.956 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 5.212 |  |  | SARIGÖL | [6 empty] | SARIGÖL
723777 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880461-TR-1/68 ARZUM SITESI AG PANOSU/1827829-4 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 14:39:37 | 08.01.2021 17:00:00 | 2.34 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.944 |  |  | SARUHANLI | [6 empty] | SARUHANLI
723778 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922338-TR-1 ASAGIINOVA KOYU AG PANOSU/47773047-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:12:57 | 07.01.2021 13:37:15 | 3.41 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.258 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 13.499 |  |  | SELENDİ | [6 empty] | SELENDİ
723780 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942347-TR-1 LALE DERE KOYU MERKEZ CAMI YANI AG PANOSU/47130651-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:12:58 | 07.01.2021 12:00:00 | 2.78 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.759 | 0 | 0.204 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 36.693 |  |  | SOMA | [6 empty] | SOMA
723783 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942353-TR-4 GACIKKOYU AG PANOSU/47134948-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:24:30 | 08.01.2021 13:00:00 | 3.59 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.047 | 0 | 0.727 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 25.874 |  |  | TURGUTLU | [6 empty] | TURGUTLU
723786 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | SDK | 3505332-SDK/47803625- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:43:44 | 05.01.2021 09:20:00 | 0.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 6.731 | 0 | 0 | 8.329 |  |  | AFŞİN | [6 empty] | AFŞİN
723788 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942353-TR-4 GACIKKOYU AG PANOSU/47134895-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 14:10:00 | 08.01.2021 16:00:00 | 1.83 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.699 | 0 | 0.009 | 0 | 8.328 | 0 | 0 | 15.037 |  |  | ANDIRIN | [6 empty] | ANDIRIN
723790 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 104853-GÜVEMCIK GRUP HAT BASI/48525702- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 00:50:02 | 05.01.2021 09:24:56 | 8.58 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.716 | 0 | 1.451 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 37.611 |  |  | EKİNÖZÜ | [6 empty] | EKİNÖZÜ
723792 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95296-Telliova tr3 ana hat basi/47521238- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 09:36:54 | 07.01.2021 12:27:58 | 2.85 | 0 | 31 | 0 | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.479 | 0 | 30.162 | 30.021 | 4.13 | 0 | 0 | 92.792 |  |  | ELBİSTAN | [6 empty] | ELBİSTAN
723794 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47103046-TESVIKIYE ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 11:13:52 | 07.01.2021 14:00:00 | 2.77 | 0 | 639 | 0 | 3 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 408.215 | 0 | 0.004 | 19.249 | 174.352 | 0 | 0 | 601.821 |  |  | GÖKSUN | [6 empty] | GÖKSUN
723795 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917177-TR-4 CARDAK AG PANOSU/47748845-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 07:11:18 | 05.01.2021 09:16:26 | 2.09 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.304 | 0 | 0 | 0 | 10.894 | 0 | 0 | 49.198 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
723797 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104639-Cumali Belediye Aritma 2. Sek./47672106- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:36:18 | 05.01.2021 09:19:52 | 0.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.522 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 37.512 |  |  | NURHAK | [6 empty] | NURHAK
723798 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5892393-TR-65 AG PANOSU/1821518-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:56:45 | 05.01.2021 10:19:15 | 1.38 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.609 | 0 | 0 | 0 | 3.166 | 0 | 0 | 61.774 |  |  | PAZARCIK | [6 empty] | PAZARCIK
723800 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876505-TR-60 AG PANOSU/1914768-8 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 10:28:14 | 07.01.2021 13:02:42 | 2.57 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.977 | 0 | 0 | 0 | 6.941 | 0 | 0 | 59.917 |  |  | TÜRKOĞLU | [6 empty] | TÜRKOĞLU
723801 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5905706-TR-103 AG PANOSU/1846799-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:52:57 | 05.01.2021 09:40:00 | 0.78 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.143 | 0 | 0 | 0 | 4.699 | 0 | 0 | 80.842 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT | [6 empty] | ÇAĞLAYANCERİT
723805 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434537-ESKI INDIRICI(TR 39) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:07:13 | 05.01.2021 09:19:24 | 0.2 | 3 | 7313 | 1 | 6 | 3 | 359 | 3 | 4 | 0.495 | 268.572 | 0.032 | 0.247 | 14.967 | 50.699 | 72.038 | 1.931 | 408.981 |  |  | DARGEÇİT | [6 empty] | DARGEÇİT
723807 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5875033-TR-3 ELBEYLI AG PANOSU/1924315-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:11:30 | 05.01.2021 10:16:00 | 1.08 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.846 | 0 | 0.008 | 0 | 12.652 | 0 | 0 | 22.506 |  |  | DERİK | [6 empty] | DERİK
723811 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9674-DM- HASANAGA/47461301-KEREVITAS KÖK YERALTI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:11:47 | 05.01.2021 09:44:00 | 0.54 | 6 | 2447 | 15 | 23 | 19 | 1086 | 3 | 0 | 3.184 | 687.342 | 33.214 | 10.067 | 147.98 | 824.333 | 3497.771 | 0 | 5203.892 |  |  | KIZILTEPE | [6 empty] | KIZILTEPE
723813 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16445-DM-1/23 KOVANLIK 2/47441290-GOKSARAY CIKIS | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:19:28 | 05.01.2021 10:17:19 | 0.96 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.619 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 43.371 |  |  | MAZIDAĞI | [6 empty] | MAZIDAĞI
723817 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:20:37 | 05.01.2021 09:24:28 | 0.06 | 7 | 719 | 2 | 31 | 23 | 184 | 1 | 2 | 1.277 | 9.621 | 0.049 | 0.176 | 6.723 | 8.279 | 0.778 | 0.122 | 27.026 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
723818 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:20:41 | 05.01.2021 09:25:10 | 0.07 | 1 | 548 | 1 | 1 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0.876 | 3.533 | 0.042 | 0.034 | 3.126 | 1.672 | 0 | 0 | 9.282 |  |  | MİDYAT | [6 empty] | MİDYAT
723820 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837279-AG DIREK/4928919-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:43:19 | 05.01.2021 09:44:07 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 |  |  | NUSAYBİN | [6 empty] | NUSAYBİN
723823 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885493-TR-3 GOLCUK MH AG PANOSU/1833897-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:25:42 | 05.01.2021 12:17:40 | 2.87 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.185 | 0 | 0 | 0 | 12.018 | 0 | 0 | 29.203 |  |  | SAVUR | [6 empty] | SAVUR
723824 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532446-SDK/5385782-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:06:54 | 05.01.2021 11:52:57 | 2.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 |  |  | YEŞİLLİ | [6 empty] | YEŞİLLİ
723825 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90479-ISTASYON-ALUTÇA GURUP HATBASI AYIRICISI/47475068- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:33:19 | 05.01.2021 10:36:47 | 1.06 | 0 | 33 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 2.284 |  |  | ÖMERLİ | [6 empty] | ÖMERLİ
723825 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 90479-ISTASYON-ALUTÇA GURUP HATBASI AYIRICISI/47475068- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:33:19 | 05.01.2021 10:36:47 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 0 | 22.22 |  |  | BODRUM | [6 empty] | BODRUM
723826 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 93473-OKÇUGÖL,KEPEKLER,ILICABOGAZI GRUP AYIRICISI/47551009- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:10:30 | 05.01.2021 10:38:00 | 1.46 | 2 | 210 | 8 | 16 | 5 | 42 | 1 | 2 | 2.791 | 50.366 | 105.72 | 5.921 | 92.218 | 33.081 | 9.907 | 8.18 | 308.184 |  |  | DALAMAN | [6 empty] | DALAMAN
723827 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 54248577-TR-2 YOLOREN AG PANOSU/54248586- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:34:35 | 05.01.2021 10:20:00 | 0.76 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.855 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 26.979 |  |  | DATÇA | [6 empty] | DATÇA
723829 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872678-TR-10 AG PANOSU/1812548-5 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 11:10:54 | 07.01.2021 13:56:00 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 26.899 | 0 | 0 | 27.137 |  |  | FETHİYE | [6 empty] | FETHİYE
723830 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5878823-ÜNIVERSITE TR AG PANOSU/1811373-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 13:14:55 | 07.01.2021 14:42:31 | 1.46 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.224 | 0 | 0 | 0 | 9.838 | 0 | 0 | 23.062 |  |  | KAVAKLIDERE | [6 empty] | KAVAKLIDERE
723834 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 969826-AG DIREK/5201750-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:52:06 | 05.01.2021 13:13:47 | 3.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 |  |  | KÖYCEĞİZ | [6 empty] | KÖYCEĞİZ
723837 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036031-AG DIREK/5430225-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:10:30 | 05.01.2021 13:29:55 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.479 | 0 | 0 | 17.479 |  |  | MARMARİS | [6 empty] | MARMARİS
723840 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5895473-TR-2 BAHADINLI KOYU AG PANOSU/1839335-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:03:01 | 05.01.2021 12:10:00 | 2.12 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12.787 | 0 | 1.411 | 0 | 0.387 | 0 | 17.349 | 31.934 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
723842 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5876737-TR-1 KURSUNLU(MALKARA) AG PANOSU/1912953-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:03:09 | 05.01.2021 13:57:53 | 3.91 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.957 | 0 | 0 | 0 | 9.985 | 0 | 0 | 43.942 |  |  | MİLAS | [6 empty] | MİLAS
723843 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125331-AG DIREK/5720216-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:45:15 | 05.01.2021 11:23:36 | 1.64 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 3.792 |  |  | ORTACA | [6 empty] | ORTACA
723844 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124282-AG DIREK/5716931-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:05:30 | 05.01.2021 11:08:30 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 |  |  | ULA | [6 empty] | ULA
723846 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1112007-AG DIREK/5712922-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:10:38 | 05.01.2021 11:57:10 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |  |  | YATAĞAN | [6 empty] | YATAĞAN
723848 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:15:49 | 05.01.2021 10:16:39 | 0.01 | 0 | 1102 | 1 | 14 | 1 | 83 | 2 | 3 | 0 | 1.822 | 0.038 | 0.063 | 0.013 | 0.324 | 0.342 | 0.164 | 2.766 |  |  | BULANIK | [6 empty] | BULANIK
723853 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108786-Karapürçek Köyü Hat Basi Ayiricisi/47645605- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:22:24 | 05.01.2021 11:41:51 | 1.32 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.361 | 0 | 1.042 | 0 | 3.379 | 0 | 0 | 10.783 |  |  | HASKÖY | [6 empty] | HASKÖY
723857 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 888598-AG DIREK/5012353-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 09:55:20 | 05.01.2021 11:41:36 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 |  |  | KORKUT | [6 empty] | KORKUT
723862 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992301-SAHINLI KOK/55970347-SAHINLI ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:35:48 | 08.01.2021 11:28:38 | 1.88 | 0 | 397 | 0 | 2 | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 113.207 | 0 | 0 | 197.822 | 47.294 | 544.781 | 0 | 903.105 |  |  | MALAZGİRT | [6 empty] | MALAZGİRT
723866 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543245-SDK/5625129-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:41:00 | 05.01.2021 11:52:38 | 1.19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
723873 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532681-SDK/3342784-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:37:28 | 05.01.2021 12:54:57 | 2.29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 192.74 | 0 | 94.638 | 342.079 |  |  | VARTO | [6 empty] | VARTO
723875 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47456902-KULFAKOY CIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2021 12:11:32 | 07.01.2021 15:08:34 | 2.95 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69.883 | 0 | 0 | 792.854 | 23.03 | 0 | 0 | 885.768 |  |  | ACIGÖL | [6 empty] | ACIGÖL
723877 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883176-BILAL LAZLAR TR AG PANOSU/1817335- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 10:50:58 | 09.01.2021 14:00:00 | 3.15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0.052 | 0 | 3.112 | 0 | 0 | 4.808 |  |  | AVANOS | [6 empty] | AVANOS
723878 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891945-TR-24 AG PANOSU/1840917-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:48:42 | 05.01.2021 16:00:00 | 5.19 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.281 | 0 | 4.474 | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 42.16 |  |  | DERİNKUYU | [6 empty] | DERİNKUYU
723880 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026044-AG DIREK/5350488-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:57:14 | 05.01.2021 11:49:27 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 |  |  | GÜLŞEHİR | [6 empty] | GÜLŞEHİR
723891 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48728965-AG DIREK/5394104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 11:20:22 | 05.01.2021 13:00:17 | 1.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 |  |  | HACIBEKTAŞ | [6 empty] | HACIBEKTAŞ
723894 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3509013-SDK/3176548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:10:55 | 05.01.2021 12:28:03 | 2.29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 |  |  | KOZAKLI | [6 empty] | KOZAKLI
723895 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 1261717-AG DIREK/5238193-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 11:46:01 | 05.01.2021 12:59:38 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 2.192 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
723896 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 53980033-HAMZACIK HB AYIRICISI/53979992- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 11:09:37 | 05.01.2021 14:51:19 | 3.69 | 0 | 232 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 88.575 | 0 | 0.642 | 0 | 12.796 | 0 | 27.074 | 129.088 |  |  | ÜRGÜP | [6 empty] | ÜRGÜP
723898 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5875209-TR-1 GOBUL MH AG PANOSU/1810972-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 11:26:13 | 05.01.2021 12:49:46 | 1.39 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.662 |  |  | ALTUNHİSAR | [6 empty] | ALTUNHİSAR
723901 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866948-TR-36 AG PANOSU/1861379-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 11:54:18 | 05.01.2021 13:29:55 | 1.59 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.549 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 18.562 |  |  | BOR | [6 empty] | BOR
723902 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 1287977-AG DIREK/4873581-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 11:56:31 | 05.01.2021 13:23:03 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0.402 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
723909 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1043115-AG DIREK/5495939-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 10:12:04 | 05.01.2021 12:39:08 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 |  |  | ULUKIŞLA | [6 empty] | ULUKIŞLA
723910 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879493-DM-2/01 ZEYTINLI AG PANOSU/1816904-5 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 12:21:52 | 08.01.2021 14:00:00 | 1.64 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 94.272 | 0 | 0 | 0 | 33.412 | 0 | 0 | 127.683 |  |  | ÇAMARDI | [6 empty] | ÇAMARDI
723912 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1781-GÖLIPLIK DM/47463894-FABRIKALAR ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 00:16:39 | 09.01.2021 01:36:40 | 1.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0.031 | 87.824 | 0 | 678.052 | 0 | 766.149 |  |  | ÇİFTLİK | [6 empty] | ÇİFTLİK
723913 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56092672-HACI HÜSEYIN YAYLASI KÖK/56031754-KARAHAMZALAR ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:04:40 | 08.01.2021 13:37:04 | 3.54 | 0 | 285 | 3 | 10 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 184.724 | 34.491 | 4.077 | 9.023 | 83.515 | 0 | 0 | 315.83 |  |  | AKKUŞ | [6 empty] | AKKUŞ
723920 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5870156-TR-2/24 AG PANOSU/1831002-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:14:04 | 05.01.2021 12:57:00 | 0.72 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.697 | 0 | 0.035 | 0 | 10.252 | 0 | 0 | 20.984 |  |  | AYBASTI | [6 empty] | AYBASTI
723923 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812229-AG DIREK/4875695-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:04:54 | 05.01.2021 13:33:04 | 1.47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 1.601 |  |  | FATSA | [6 empty] | FATSA
723927 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454572-INEGÖL KÖYLER FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:32:56 | 05.01.2021 12:40:46 | 0.13 | 2 | 1440 | 26 | 19 | 6 | 167 | 1 | 0 | 0.574 | 30.699 | 32.818 | 0.146 | 6.781 | 14.984 | 3.635 | 0 | 89.638 |  |  | GÖLKÖY | [6 empty] | GÖLKÖY
723928 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:32:56 | 05.01.2021 12:40:37 | 0.13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.589 | 0 | 10.564 | 0 | 0.958 | 0 | 39.111 |  |  | GÜLYALI | [6 empty] | GÜLYALI
723930 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3546157-SDK/3445940-SDK BESLEME HATTI | AG HAT BAKIMI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:00:00 | 05.01.2021 12:37:09 | 0.62 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 17.593 | 0 | 0 | 0 | 11.391 | 0 | 7.516 | 36.5 |  |  | GÜRGENTEPE | [6 empty] | GÜRGENTEPE
723931 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3544977-SDK/3429908-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:08:00 | 05.01.2021 15:05:00 | 2.95 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 24.711 | 0 | 0 | 0 | 392.11 | 0 | 44.853 | 461.674 |  |  | KABADÜZ | [6 empty] | KABADÜZ
723932 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3515036-SDK- C3/5068067-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:10:00 | 05.01.2021 13:35:38 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 1.085 |  |  | KABATAŞ | [6 empty] | KABATAŞ
723937 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19116-TR-8 MERKEZ/47239824-TR-9 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:31:06 | 05.01.2021 13:13:11 | 0.7 | 0 | 907 | 0 | 1 | 1 | 341 | 0 | 0 | 0 | 164.524 | 0 | 0 | 0.757 | 164.401 | 0 | 0 | 329.683 |  |  | KORGAN | [6 empty] | KORGAN
723939 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028507-AG DIREK/5417373-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:39:54 | 05.01.2021 14:02:20 | 1.37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771 |  |  | KUMRU | [6 empty] | KUMRU
723942 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 776403-AG DIREK/4808696-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:41:00 | 05.01.2021 15:12:24 | 2.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
723944 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 54328816-AG DIREK/4974303-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 12:16:52 | 05.01.2021 19:26:09 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.205 | 0 | 0 | 9.205 |  |  | MESUDİYE | [6 empty] | MESUDİYE
723949 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514091-SDK/5064963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 13:03:01 | 05.01.2021 14:49:59 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.047 | 0 | 0 | 4.047 |  |  | PERŞEMBE | [6 empty] | PERŞEMBE
723950 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542711-SDK/55246900-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 13:09:16 | 05.01.2021 21:46:49 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.122 | 0 | 0 | 61.122 |  |  | ULUBEY | [6 empty] | ULUBEY
723951 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543559-SDK/5623825-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 13:17:45 | 05.01.2021 14:46:13 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.733 | 0 | 0 | 11.733 |  |  | ÇAMAŞ | [6 empty] | ÇAMAŞ
723960 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18773-KOK-SAVASTEPE/47455888-DOANCI GRUP GIRIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:14:52 | 12.01.2021 13:11:54 | 2.95 | 0 | 143 | 0 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83.606 | 0 | 2.295 | 49.381 | 22.578 | 0 | 0 | 157.859 |  |  | ÇATALPINAR | [6 empty] | ÇATALPINAR
723961 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47464045-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:17:41 | 11.01.2021 11:57:59 | 1.67 | 0 | 1177 | 6 | 15 | 8 | 151 | 6 | 1 | 0 | 318.009 | 30.365 | 1.996 | 226.898 | 120.696 | 369.079 | 1.373 | 1068.416 |  |  | ÇAYBAŞI | [6 empty] | ÇAYBAŞI
723967 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538588-SDK/5545949-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 13:01:22 | 05.01.2021 14:06:36 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.462 |  |  | ÜNYE | [6 empty] | ÜNYE
723970 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 949226-AG DIREK/5168996-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 13:35:27 | 05.01.2021 18:51:28 | 5.27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 |  |  | İKİZCE | [6 empty] | İKİZCE
723973 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 999438-AG DIREK/5259798-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 13:49:51 | 05.01.2021 15:37:23 | 1.79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |  |  | ARDEŞEN | [6 empty] | ARDEŞEN
723985 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872646-TR-22 AG PANOSU/1818200-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:16:44 | 05.01.2021 14:58:00 | 0.69 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 18.728 | 0 | 16.752 | 44.62 |  |  | DEREPAZARI | [6 empty] | DEREPAZARI
723986 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 5902141-TR-4A KURSUNLU AG PANOSU/48134149-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:07:25 | 05.01.2021 15:23:37 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 |  |  | FINDIKLI | [6 empty] | FINDIKLI
723989 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55575734-SDK/55581100-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:31:51 | 05.01.2021 15:11:22 | 0.66 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 2.863 |  |  | GÜNEYSU | [6 empty] | GÜNEYSU
723990 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 49208424-SDK/49213399-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:38:32 | 05.01.2021 15:15:16 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 |  |  | HEMŞİN | [6 empty] | HEMŞİN
723992 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5869505-TR-1 AG PANOSU/1835662-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:36:52 | 05.01.2021 15:43:56 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 38.966 | 0 | 0 | 39.3 |  |  | KALKANDERE | [6 empty] | KALKANDERE
723995 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5928818-DM-1 KORU AG PANOSU/47134180-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:47:44 | 05.01.2021 18:00:00 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 0.678 | 0 | 127.802 | 0 | 0 | 132.163 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724007 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 1304555-AG DIREK/4833893-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:19:37 | 05.01.2021 15:59:00 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |  |  | PAZAR | [6 empty] | PAZAR
724015 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525011-SDK/5240699-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:22:12 | 05.01.2021 17:12:04 | 1.83 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN | [6 empty] | ÇAMLIHEMŞİN
724021 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253143-BALIKESIR TM 2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:47:15 | 05.01.2021 15:50:09 | 0.05 | 0 | 320 | 0 | 3 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0.104 | 0 | 0.125 | 0.679 | 0 | 3.577 |  |  | ÇAYELİ | [6 empty] | ÇAYELİ
724021 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253143-BALIKESIR TM 2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:47:15 | 05.01.2021 15:50:09 | 0.05 | 0 | 8017 | 16 | 818 | 17 | 1224 | 24 | 39 | 0 | 46.065 | 2.153 | 5.136 | 20.193 | 32.913 | 28.493 | 11.071 | 146.023 |  |  | İKİZDERE | [6 empty] | İKİZDERE
724023 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542113-SDK/5627014-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:45:16 | 05.01.2021 22:29:58 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.838 | 0 | 0 | 69.838 |  |  | İYİDERE | [6 empty] | İYİDERE
724025 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872404-TR- SAZAK MH AG PANOSU/1812765-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:46:38 | 05.01.2021 17:00:38 | 1.23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 2.091 |  |  | ADAPAZARI | [6 empty] | ADAPAZARI
724026 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 54027009-SDK/54223499-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:49:14 | 05.01.2021 18:00:00 | 2.18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 |  |  | AKYAZI | [6 empty] | AKYAZI
724029 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866282-AG DIREK/4953434-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:05:51 | 05.01.2021 18:26:22 | 4.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 |  |  | ARİFİYE | [6 empty] | ARİFİYE
724030 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17031-TR-1 PAMUKCU MH/53835427-TAVUKHANELER CINGE CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 13:00:00 | 05.01.2021 16:02:47 | 3.05 | 1 | 14 | 11 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.079 | 16.388 | 216.473 | 16.22 | 229.735 | 11.933 | 0 | 0 | 490.829 |  |  | ERENLER | [6 empty] | ERENLER
724031 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552377-SDK/5733276-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 16:01:56 | 05.01.2021 16:57:50 | 0.93 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 |  |  | FERİZLİ | [6 empty] | FERİZLİ
724035 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3511006-SDK/3188808-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:50:30 | 05.01.2021 17:39:53 | 1.82 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 |  |  | GEYVE | [6 empty] | GEYVE
724036 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16083-TR-1 GULPINAR /47464042-TR-2 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 15:46:00 | 05.01.2021 17:12:37 | 1.44 | 7 | 282 | 1 | 2 | 15 | 123 | 1 | 0 | 56.815 | 234.972 | 2.034 | 2.038 | 74.684 | 226.662 | 34.148 | 0 | 631.353 |  |  | HENDEK | [6 empty] | HENDEK
724039 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 55153206-TR-11 AKÇALAR AG PANOSU/55153218- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:12:30 | 08.01.2021 13:12:06 | 2.99 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.081 | 0 | 0 | 0 | 12.123 | 0 | 0 | 42.204 |  |  | KARAPÜRÇEK | [6 empty] | KARAPÜRÇEK
724040 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067485-AG DIREK/5529195-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 16:06:09 | 05.01.2021 20:01:17 | 3.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 |  |  | KARASU | [6 empty] | KARASU
724043 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 16:26:54 | 05.01.2021 16:31:21 | 0.07 | 0 | 699 | 4 | 126 | 4 | 88 | 2 | 3 | 0 | 6.879 | 0.347 | 1.892 | 1.119 | 2.502 | 0.64 | 0.952 | 14.331 |  |  | KAYNARCA | [6 empty] | KAYNARCA
724047 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5888744-TR- HUSEYIN HALIL AG PANOSU/1801664-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 16:22:06 | 05.01.2021 18:27:17 | 2.09 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 8.511 | 0 | 0 | 11.635 |  |  | KOCAALİ | [6 empty] | KOCAALİ
724052 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5902361-TR-6 HASANAGA TOKI AG PANOSU/1797689-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 16:24:22 | 05.01.2021 21:10:00 | 4.76 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.774 | 0 | 0 | 0 | 15.254 | 0 | 0 | 76.028 |  |  | PAMUKOVA | [6 empty] | PAMUKOVA
724057 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537100-SDK/5521322-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 16:44:59 | 05.01.2021 18:16:22 | 1.52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.112 |  |  | SAPANCA | [6 empty] | SAPANCA
724059 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 54551926-ÇIPLAK TR1-TR3 GRUP HAT BASI AYIRICISI/47670907- | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 16:02:48 | 05.01.2021 17:54:24 | 1.86 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.228 | 0 | 1.875 | 0 | 23.505 | 0 | 0 | 57.608 |  |  | SERDİVAN | [6 empty] | SERDİVAN
724060 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5937551-TR-21 YAZICILAR MAH AG PANOSU/47129795-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 16:43:17 | 05.01.2021 17:32:48 | 0.83 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.145 | 0 | 0.346 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 9.39 |  |  | SÖĞÜTLÜ | [6 empty] | SÖĞÜTLÜ
724061 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5898513-TR- BEYKENT MODULER AG PANOSU/1860213-9 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2021 16:38:51 | 05.01.2021 18:50:11 | 2.19 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49.577 | 0 | 0 | 0 | 75.352 | 0 | 0 | 124.93 |  |  | TARAKLI | [6 empty] | TARAKLI
724073 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245535-KOSEDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 17:26:19 | 05.01.2021 17:39:26 | 0.22 | 9 | 1499 | 3 | 55 | 29 | 348 | 2 | 2 | 12.133 | 53.232 | 0.261 | 1.175 | 36.667 | 32.269 | 2.123 | 0.278 | 138.138 |  |  | ALAÇAM | [6 empty] | ALAÇAM
724078 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 17:35:58 | 05.01.2021 17:36:43 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  |  | ASARCIK | [6 empty] | ASARCIK
724079 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 17:36:43 | 05.01.2021 17:50:31 | 0.23 | 7 | 721 | 2 | 31 | 23 | 184 | 1 | 2 | 5.592 | 38.555 | 0.15 | 0.935 | 25.286 | 24.572 | 2.286 | 0.3 | 97.677 |  |  | ATAKUM | [6 empty] | ATAKUM
724087 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16947-TR-34 NARLI ALTI /47423106-NARLI KOYU CIKIS | OG DİREK DEPLASE(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 17:00:00 | 05.01.2021 17:54:03 | 0.9 | 0 | 278 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65.415 | 0 | 0.016 | 0 | 17.965 | 0 | 0 | 83.397 |  |  | AYVACIK | [6 empty] | AYVACIK
724089 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938481-TR-2 BURHANIYE KOYU AG PANOSU/47131505-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 17:40:08 | 05.01.2021 19:30:00 | 1.83 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.618 | 0 | 0.516 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 13.159 |  |  | BAFRA | [6 empty] | BAFRA
724091 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109671-GÜLPINAR IÇME SUYU HATBASI/48529720- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 17:55:59 | 05.01.2021 18:33:00 | 0.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 3.141 |  |  | CANİK | [6 empty] | CANİK
724093 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930018-TR- CALKANDIL MH AG PANOSU/1799701-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 17:59:39 | 05.01.2021 19:35:00 | 1.59 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.484 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 15.334 |  |  | HAVZA | [6 empty] | HAVZA
724108 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56201092-OMER AKDENIZ AYIRICISI/56201074- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:13:02 | 05.01.2021 19:33:23 | 1.34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 29.23 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 29.782 |  |  | KAVAK | [6 empty] | KAVAK
724124 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 54147763-GSM verici ayiricisi./54147685-TR-AVEA-VODOFANE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 14:52:04 | 05.01.2021 19:35:47 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.302 | 0 | 0 | 0 | 12.302 |  |  | LADİK | [6 empty] | LADİK
724128 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 51842716-AG DIREK/5238681-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:31:08 | 05.01.2021 20:05:26 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 56.293 | 0 | 0 | 57.247 |  |  | 19 MAYIS | [6 empty] | 19 MAYIS
724136 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102231-CANBAZ KÖY TR GRUP HATBASI AYIRICISI/47525930-CANBAZ GIRIS CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 09:04:51 | 08.01.2021 12:57:58 | 3.89 | 0 | 984 | 7 | 5 | 3 | 114 | 1 | 1 | 0 | 444.567 | 174.856 | 27.458 | 10.927 | 136.298 | 21.455 | 0 | 815.562 |  |  | SALIPAZARI | [6 empty] | SALIPAZARI
724138 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853546-AG DIREK/4955877-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:27:27 | 05.01.2021 20:14:27 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 |  |  | TEKKEKÖY | [6 empty] | TEKKEKÖY
724140 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5908871-TR-1 ALAKEÇI KÖYÜ AG PANOSU/47752546-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:33:00 | 05.01.2021 20:17:09 | 1.74 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.334 | 0 | 0 | 0 | 5.286 | 0 | 0 | 16.62 |  |  | TERME | [6 empty] | TERME
724169 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004439-AG DIREK/5319828-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:42:57 | 05.01.2021 21:12:14 | 2.49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.164 |  |  | VEZİRKÖPRÜ | [6 empty] | VEZİRKÖPRÜ
724175 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 51997521-SDK/55205263-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:04:38 | 05.01.2021 20:20:25 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 |  |  | YAKAKENT | [6 empty] | YAKAKENT
724184 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 909630-AG DIREK/5018307-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:58:38 | 05.01.2021 20:44:40 | 1.77 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.773 |  |  | ÇARŞAMBA | [6 empty] | ÇARŞAMBA
724188 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083963-AG DIREK/5633315-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:59:11 | 05.01.2021 21:55:56 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965 |  |  | İLKADIM | [6 empty] | İLKADIM
724215 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 788896-AG DIREK/4839218-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:32:06 | 05.01.2021 20:32:52 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TİLLO | [6 empty] | TİLLO
724222 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922786-TR 1 ORTACA KOYU AG PANOSU/47748678-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 18:44:41 | 05.01.2021 21:47:54 | 3.05 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.778 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 16.715 |  |  | BAYKAN | [6 empty] | BAYKAN
724238 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866936-TR-87 AG PANOSU/1917093-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 19:27:16 | 05.01.2021 23:05:33 | 3.64 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 449.954 | 0 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 502.234 |  |  | ERUH | [6 empty] | ERUH
724306 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136680-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 21:13:02 | 05.01.2021 22:34:15 | 1.35 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.916 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 38.982 |  |  | KURTALAN | [6 empty] | KURTALAN
724321 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729820-AG DIREK/5363532-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 21:39:15 | 05.01.2021 22:17:48 | 0.64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724323 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 744356-AG DIREK/4761254-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 21:25:44 | 05.01.2021 22:41:20 | 1.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 |  |  | PERVARİ | [6 empty] | PERVARİ
724324 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548437-SDK/3468954-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 21:46:05 | 05.01.2021 22:40:00 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 29.047 | 0 | 0 | 29.373 |  |  | ŞİRVAN | [6 empty] | ŞİRVAN
724329 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 877243-AG DIREK/4970394-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 21:41:50 | 05.01.2021 23:16:54 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK | [6 empty] | AYANCIK
724370 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 49209309-SDK/49209336-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 00:44:35 | 06.01.2021 03:48:04 | 3.06 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.047 | 0 | 0 | 0 | 9.985 | 0 | 0 | 46.032 |  |  | BOYABAT | [6 empty] | BOYABAT
724386 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 235-TR-484/47466928-TR 440 GIDER | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 02:13:00 | 06.01.2021 02:22:52 | 0.16 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 19.788 |  |  | DURAĞAN | [6 empty] | DURAĞAN
724397 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099409-AG DIREK/5682133-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 03:29:52 | 06.01.2021 06:00:42 | 2.51 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.782 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 7.11 |  |  | DİKMEN | [6 empty] | DİKMEN
724403 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47257979-SEKA TMDEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 06:51:17 | 06.01.2021 06:56:21 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 |  |  | ERFELEK | [6 empty] | ERFELEK
724403 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47257979-SEKA TMDEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 06:51:17 | 06.01.2021 06:56:21 | 0.08 | 1 | 2452 | 11 | 95 | 17 | 477 | 11 | 11 | 0.018 | 30.963 | 10.101 | 0.703 | 10.068 | 11.241 | 57.633 | 3.314 | 124.041 |  |  | GERZE | [6 empty] | GERZE
724405 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | TM | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47643017-KOYLER 1 | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 06:55:54 | 06.01.2021 08:00:00 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 1.269 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724405 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47643017-KOYLER 1 | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 06:55:54 | 06.01.2021 08:00:00 | 1.07 | 1 | 2999 | 24 | 123 | 22 | 548 | 11 | 13 | 0.358 | 790.772 | 273.878 | 31.098 | 305.057 | 311.988 | 1140.134 | 62.372 | 2915.657 |  |  | SARAYDÜZÜ | [6 empty] | SARAYDÜZÜ
724409 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544820-SDK/3430280-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 02:00:00 | 06.01.2021 10:30:00 | 8.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.022 | 0 | 0 | 0 | 23.671 | 0 | 0 | 147.693 |  |  | TÜRKELİ | [6 empty] | TÜRKELİ
724410 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099409-AG DIREK/5682133-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 07:05:04 | 06.01.2021 10:30:00 | 3.42 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.707 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 14.533 |  |  | AKINCILAR | [6 empty] | AKINCILAR
724413 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869505-TR-1 AG PANOSU/1835662-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 07:58:44 | 06.01.2021 08:54:31 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 31.01 | 0 | 0 | 31.294 |  |  | ALTINYAYLA | [6 empty] | ALTINYAYLA
724418 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512325-SDK/3183922-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 08:16:58 | 06.01.2021 09:55:21 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0.847 |  |  | DOĞANŞAR | [6 empty] | DOĞANŞAR
724420 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 1269674-AG DIREK/4783664-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 08:41:09 | 06.01.2021 10:06:39 | 1.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 |  |  | DİVRİĞİ | [6 empty] | DİVRİĞİ
724423 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22229-TR-23 MARMARA KOK /47100810-Tr-24 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 08:44:54 | 06.01.2021 08:47:05 | 0.04 | 0 | 151 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0.019 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 5.428 |  |  | GEMEREK | [6 empty] | GEMEREK
724424 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1914982-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 08:51:53 | 06.01.2021 09:53:00 | 1.02 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 99.871 | 0 | 81.353 | 182.709 |  |  | GÖLOVA | [6 empty] | GÖLOVA
724427 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542198-SDK/5626740-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:05:46 | 06.01.2021 11:18:06 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.331 | 0 | 0 | 3.331 |  |  | GÜRÜN | [6 empty] | GÜRÜN
724429 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240771-YENI KUCUKKUYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:11:32 | 06.01.2021 09:12:17 | 0.01 | 3 | 290 | 3 | 187 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0.09 | 0.657 | 0.319 | 0.678 | 1.981 | 1.396 | 0 | 0 | 5.121 |  |  | HAFİK | [6 empty] | HAFİK
724431 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47455088-ERDOGAN_2 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:14:52 | 09.01.2021 10:14:05 | 0.99 | 0 | 16 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.107 | 5.3 | 0.366 | 77.922 | 14.434 | 1231.603 | 0 | 1330.733 |  |  | KANGAL | [6 empty] | KANGAL
724434 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264274-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:23:27 | 06.01.2021 09:24:17 | 0.01 | 0 | 2179 | 0 | 1 | 17 | 329 | 67 | 2 | 0 | 5.758 | 0 | 0.007 | 6.066 | 3.13 | 71.018 | 0.028 | 86.007 |  |  | KOYULHİSAR | [6 empty] | KOYULHİSAR
724435 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 55250265-SDK/55250294-SDK BESLEME HATTI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:25:45 | 08.01.2021 13:10:13 | 2.74 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.616 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 60.575 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724437 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093507-TR-28 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:17:00 | 06.01.2021 10:47:00 | 1.5 | 0 | 1793 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 46.663 | 0 | 0.013 | 0 | 9.802 | 0 | 0 | 56.479 |  |  | SUŞEHRİ | [6 empty] | SUŞEHRİ
724439 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 23570-KULFAK KOK/47571935-SAHINLER ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:40:49 | 08.01.2021 13:33:53 | 2.88 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 46.599 | 0 | 0.048 | 0 | 15.411 | 0 | 3.967 | 66.025 |  |  | ULAŞ | [6 empty] | ULAŞ
724439 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 23570-KULFAK KOK/47571935-SAHINLER ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 10:40:49 | 08.01.2021 13:33:53 | 2.88 | 0 | 769 | 22 | 15 | 10 | 90 | 4 | 2 | 0 | 270.846 | 240.053 | 13.321 | 170.235 | 71.955 | 752.071 | 10.647 | 1529.128 |  |  | YILDIZELİ | [6 empty] | YILDIZELİ
724453 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914381-TR-1 SAZLI SAHIL MH AG PANOSU/47768116-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:28:45 | 06.01.2021 11:27:30 | 1.98 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 4.541 | 0 | 11.487 | 0 | 0 | 20.125 |  |  | ZARA | [6 empty] | ZARA
724457 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2136-TETRI KÖK/47441116-SANAYI ÇIKISI ( BURSA BETON) | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 14:23:22 | 09.01.2021 17:24:40 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.324 | 0 | 259.809 | 0 | 292.133 |  |  | İMRANLI | [6 empty] | İMRANLI
724458 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47455087-ERDOGAN_1 | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:14:11 | 09.01.2021 10:13:30 | 0.99 | 4 | 2158 | 17 | 23 | 33 | 322 | 18 | 0 | 18.3 | 296.254 | 12.21 | 6.228 | 222.258 | 134.702 | 1160.931 | 0 | 1850.883 |  |  | ŞARKIŞLA | [6 empty] | ŞARKIŞLA
724458 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47455087-ERDOGAN_1 | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:14:11 | 09.01.2021 10:13:30 | 0.99 | 0 | 136 | 9 | 6 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 24.26 | 47.008 | 9.615 | 36.511 | 25.052 | 33.486 | 0 | 175.932 |  |  | HAYRABOLU | [6 empty] | HAYRABOLU
724458 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47455087-ERDOGAN_1 | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:14:11 | 09.01.2021 10:13:30 | 0.99 | 8 | 117 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 10.328 | 18.068 | 5.956 | 0 | 6.199 | 3.165 | 0 | 0 | 43.715 |  |  | MALKARA | [6 empty] | MALKARA
724460 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 49209431-SDK/49209458-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 09:38:47 | 06.01.2021 13:05:40 | 3.45 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.091 | 0 | 0 | 0 | 21.047 | 0 | 0 | 32.139 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ | [6 empty] | MARMARAEREĞLİSİ
724461 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941235-TR-9 CEVREKENT AG PANOSU/47174159- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2021 12:14:00 | 08.01.2021 13:00:00 | 0.77 | 0 | 145 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.826 | 0 | 3.423 | 0 | 2.441 | 0 | 0 | 33.691 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724462 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3533992-SDK/3360353-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:15:55 | 06.01.2021 11:11:52 | 0.93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.149 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 6.959 |  |  | MURATLI | [6 empty] | MURATLI
724465 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1112212-AG DIREK/5714755-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:23:28 | 06.01.2021 12:06:38 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 |  |  | SARAY | [6 empty] | SARAY
724466 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095027-AG DIREK/5660704-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:17:10 | 06.01.2021 12:16:13 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 2.928 |  |  | ÇERKEZKÖY | [6 empty] | ÇERKEZKÖY
724469 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 3516692-SDK/3216077-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:38:46 | 06.01.2021 11:44:23 | 1.09 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 2.293 |  |  | ÇORLU | [6 empty] | ÇORLU
724480 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16761-SARNIC KOK/47279694-SARNIC CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:49:09 | 06.01.2021 10:56:33 | 0.12 | 0 | 267 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0.003 | 0 | 0.239 | 1.495 | 0 | 3.208 |  |  | ŞARKÖY | [6 empty] | ŞARKÖY
724480 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16761-SARNIC KOK/47279694-SARNIC CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:49:09 | 06.01.2021 10:56:33 | 0.12 | 0 | 903 | 0 | 5 | 3 | 73 | 2 | 7 | 0 | 6.907 | 0 | 0.053 | 4.912 | 1.105 | 1.354 | 4.005 | 18.336 |  |  | ALMUS | [6 empty] | ALMUS
724482 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 906105-AG DIREK/5066450-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:24:01 | 06.01.2021 12:01:52 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 |  |  | ARTOVA | [6 empty] | ARTOVA
724485 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47284134-TURAC RMU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:56:48 | 06.01.2021 10:59:45 | 0.05 | 0 | 564 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.063 | 0 | 0.028 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 6.614 |  |  | BAŞÇİFTLİK | [6 empty] | BAŞÇİFTLİK
724486 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539833-SDK/5566390-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:53:19 | 06.01.2021 11:31:00 | 0.63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 |  |  | ERBAA | [6 empty] | ERBAA
724487 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21294-TR- 8 SESKALAR /48811754-ÇAYIR ÇIKISI | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:51:02 | 06.01.2021 11:21:33 | 0.51 | 0 | 239 | 0 | 0 | 7 | 93 | 13 | 3 | 0 | 25.402 | 0 | 0 | 234.262 | 61.396 | 327.145 | 20.536 | 668.741 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724488 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075032-AG DIREK/5586191-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:52:19 | 06.01.2021 11:46:18 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | NİKSAR | [6 empty] | NİKSAR
724493 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917057-TR-2 YENCEKOY AG PANOSU/47756786-2 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 10:29:51 | 09.01.2021 13:03:39 | 2.56 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.461 | 0 | 0 | 0 | 9.933 | 0 | 0 | 56.393 |  |  | PAZAR | [6 empty] | PAZAR
724494 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 770505-AG DIREK/4800853-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:57:43 | 06.01.2021 11:56:32 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 |  |  | REŞADİYE | [6 empty] | REŞADİYE
724496 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5891801-TR-2 AKCAPINAR AG PANOSU/1820272-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:14:50 | 06.01.2021 13:32:35 | 2.3 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.766 | 0 | 19.179 | 0 | 3.424 | 0 | 0 | 29.368 |  |  | SULUSARAY | [6 empty] | SULUSARAY
724497 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 55938855-AG DIREK/54963464-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:42:36 | 06.01.2021 12:15:00 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.879 | 0 | 0 | 5.879 |  |  | TURHAL | [6 empty] | TURHAL
724512 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931921-TR-46 FEVZIYE KOY AG PANOSU/47134509-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:32:04 | 06.01.2021 13:10:00 | 1.63 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.305 | 0 | 2.848 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 19.056 |  |  | YEŞİLYURT | [6 empty] | YEŞİLYURT
724515 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104183-AG DIREK/5672312-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:08:41 | 06.01.2021 11:45:00 | 0.61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 |  |  | ZİLE | [6 empty] | ZİLE
724516 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552909-SDK/3487853-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:46:10 | 06.01.2021 12:47:09 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 22.863 | 0 | 0 | 23.113 |  |  | AKÇAABAT | [6 empty] | AKÇAABAT
724518 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 712522-AG DIREK/4702703-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 10:28:44 | 06.01.2021 15:31:03 | 5.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | ARAKLI | [6 empty] | ARAKLI
724519 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 2318-KOK-KUMBURUN/47251349-YENI ISKELE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 11:50:02 | 06.01.2021 11:50:32 | 0.01 | 20 | 1578 | 3 | 39 | 15 | 187 | 1 | 0 | 0.985 | 3.158 | 0.11 | 0.129 | 1.116 | 1.656 | 0.813 | 0 | 7.967 |  |  | ARSİN | [6 empty] | ARSİN
724532 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Diregi | 1124994-AG DIREK/5717815-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:18:10 | 06.01.2021 13:13:34 | 0.92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 1.372 |  |  | BEŞİKDÜZÜ | [6 empty] | BEŞİKDÜZÜ
724533 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031721-AG DIREK/5467361-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:31:11 | 06.01.2021 14:53:16 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 |  |  | DERNEKPAZARI | [6 empty] | DERNEKPAZARI
724535 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 21186-TR-4 ODUNLUK ISKELESI/47248006-TR-4 ODUNLUK ISKELESI TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:03:59 | 06.01.2021 14:10:54 | 2.12 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.386 | 0 | 0.062 | 0 | 17.884 | 0 | 0 | 50.332 |  |  | DÜZKÖY | [6 empty] | DÜZKÖY
724538 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3521759-SDK/3261816-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:44:12 | 06.01.2021 13:56:29 | 1.2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.902 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 14.252 |  |  | HAYRAT | [6 empty] | HAYRAT
724545 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5871446-TR-017A OTOSANSIT AG PANOSU/1636031-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:58:34 | 06.01.2021 16:33:18 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.914 | 25.914 |  |  | KÖPRÜBAŞI | [6 empty] | KÖPRÜBAŞI
724547 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 943637-AG DIREK/5054717-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:31:46 | 06.01.2021 17:59:09 | 5.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144 |  |  | MAÇKA | [6 empty] | MAÇKA
724549 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2187-ALIBEYKÖY KÖK/47513555-HASANPASA ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:07:31 | 10.01.2021 13:50:42 | 3.72 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.702 | 9.254 | 185.495 | 0 | 13.746 | 0 | 259.197 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724553 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 915622-AG DIREK/5118287-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:08:09 | 06.01.2021 14:23:05 | 1.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.377 |  |  | OF | [6 empty] | OF
724554 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116711-AG DIREK/5742208-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:12:09 | 06.01.2021 15:25:25 | 2.22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.228 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 5.986 |  |  | SÜRMENE | [6 empty] | SÜRMENE
724555 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872672-TR-36 AG PANOSU/1812459-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:10:48 | 06.01.2021 13:48:59 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.182 | 0 | 2.6 | 24.782 |  |  | TONYA | [6 empty] | TONYA
724559 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1310814-AG DIREK/5493946-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:59:50 | 06.01.2021 14:58:04 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.223 |  |  | VAKFIKEBİR | [6 empty] | VAKFIKEBİR
724569 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47482295-MURATKAR KOK | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:05:39 | 11.01.2021 13:58:00 | 3.87 | 0 | 492 | 2 | 7 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 223.3 | 5.563 | 0.374 | 32.709 | 58.607 | 0 | 0 | 320.552 |  |  | YOMRA | [6 empty] | YOMRA
724569 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47482295-MURATKAR KOK | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:05:39 | 11.01.2021 13:58:00 | 3.87 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.442 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 9.912 |  |  | ÇARŞIBAŞI | [6 empty] | ÇARŞIBAŞI
724570 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867302-TR-1C/30 AG PANOSU/1801846-5 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 13:30:24 | 06.01.2021 15:14:57 | 1.74 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113.689 | 0 | 0 | 0 | 13.028 | 0 | 0 | 126.717 |  |  | ÇAYKARA | [6 empty] | ÇAYKARA
724571 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5931225-TR-11 AG PANOSU/47752725-2 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:09:04 | 12.01.2021 11:21:43 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 3.106 | 0 | 0 | 5.82 |  |  | ŞALPAZARI | [6 empty] | ŞALPAZARI
724575 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5909163-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ AG PANOSU/47749131-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:23:04 | 12.01.2021 14:57:08 | 1.57 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.174 | 0 | 0 | 0 | 7.236 | 0 | 0 | 27.41 |  |  | HOZAT | [6 empty] | HOZAT
724577 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55577634-TR-ERDOGAN KÖY KÖK/55266531-ERDOGAN KOY KOK MUSTERILER CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:15:24 | 09.01.2021 10:58:00 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.235 | 0 | 109.121 | 0 | 198.357 |  |  | MAZGİRT | [6 empty] | MAZGİRT
724584 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452090-HAMZABEY KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:05:33 | 06.01.2021 14:18:02 | 0.21 | 0 | 905 | 3 | 13 | 8 | 139 | 1 | 1 | 0 | 42.315 | 1.08 | 1.456 | 18.743 | 11.524 | 73.561 | 0.566 | 149.244 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724584 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452090-HAMZABEY KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:05:33 | 06.01.2021 14:18:02 | 0.21 | 0 | 103 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5.117 | 0.173 | 0.451 | 1.984 | 2.143 | 1.267 | 0 | 11.134 |  |  | NAZIMİYE | [6 empty] | NAZIMİYE
724590 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 783554-AG DIREK/4810591-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:37:05 | 06.01.2021 15:08:41 | 2.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 |  |  | OVACIK | [6 empty] | OVACIK
724596 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 796168-AG DIREK/4833410-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:21:51 | 06.01.2021 17:28:54 | 3.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 |  |  | PERTEK | [6 empty] | PERTEK
724598 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 51882372-SDK/51882391-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:24:36 | 06.01.2021 15:43:37 | 1.32 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.679 | 0 | 0 | 0 | 51.009 | 0 | 0 | 67.689 |  |  | PÜLÜMÜR | [6 empty] | PÜLÜMÜR
724606 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 18888-DM-9/47242483-TR-9/1 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:33:33 | 06.01.2021 15:58:00 | 1.41 | 3 | 3145 | 0 | 39 | 12 | 527 | 2 | 1 | 103.266 | 672.918 | 0 | 1.869 | 164.112 | 338.207 | 74.431 | 37.306 | 1392.108 |  |  | ÇEMİŞGEZEK | [6 empty] | ÇEMİŞGEZEK
724607 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290438-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:33:33 | 06.01.2021 14:40:56 | 0.12 | 4 | 11255 | 22 | 705 | 33 | 2077 | 3 | 2 | 0.364 | 228.747 | 5.941 | 5.748 | 150.703 | 178.546 | 142.199 | 0.177 | 712.425 |  |  | AKÇAKALE | [6 empty] | AKÇAKALE
724610 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 54328688-AG DIREK/5554681-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:37:06 | 06.01.2021 17:35:23 | 2.97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 |  |  | BOZOVA | [6 empty] | BOZOVA
724611 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15899-KOK-RADAR /47243781-LAPSEKI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:38:36 | 06.01.2021 14:40:30 | 0.03 | 5 | 1005 | 8 | 140 | 42 | 279 | 11 | 1 | 0.162 | 6.089 | 0.328 | 0.783 | 36.2 | 4.439 | 9.738 | 0.323 | 58.062 |  |  | BİRECİK | [6 empty] | BİRECİK
724611 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15899-KOK-RADAR /47243781-LAPSEKI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:38:36 | 06.01.2021 14:40:30 | 0.03 | 0 | 167 | 1 | 16 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0.006 | 0.016 | 0.616 | 0.505 | 0 | 0 | 2.103 |  |  | CEYLANPINAR | [6 empty] | CEYLANPINAR
724620 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47446969-SITTNAK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:12:02 | 10.01.2021 12:07:37 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.313 | 0 | 1044.593 | 0 | 1175.906 |  |  | HALFETİ | [6 empty] | HALFETİ
724621 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869505-TR-1 AG PANOSU/1835662-7 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:17:17 | 09.01.2021 11:43:42 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 72.154 | 0 | 0 | 72.943 |  |  | HARRAN | [6 empty] | HARRAN
724622 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800197-AG DIREK/4854275-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:56:26 | 06.01.2021 16:06:33 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HİLVAN | [6 empty] | HİLVAN
724628 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099526-AG DIREK/5671019-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:59:36 | 06.01.2021 17:28:54 | 2.49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 0 | 0 | 11.646 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724630 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879721-DM-8 BESEVLER AG PANOSU/1795422-6 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 12:19:28 | 10.01.2021 13:35:07 | 1.26 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.928 | 0 | 0 | 0 | 8.838 | 0 | 0 | 48.766 |  |  | SURUÇ | [6 empty] | SURUÇ
724635 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 917878-AG DIREK/5131109-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:20:24 | 06.01.2021 17:27:29 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK | [6 empty] | SİVEREK
724636 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 109001-SEDDÜLBAHIR KÖYÜ AYIRIM SEKSIYONERI/47645871- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:00:00 | 06.01.2021 15:21:51 | 1.36 | 2 | 212 | 2 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 2.774 | 37.591 | 0.478 | 0.108 | 4.217 | 31.001 | 0 | 0 | 76.17 |  |  | VİRANŞEHİR | [6 empty] | VİRANŞEHİR
724639 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5890595-TR- DUZOBA MH AG PANOSU/1846289-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 14:49:17 | 06.01.2021 16:56:32 | 2.12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 |  |  | BANAZ | [6 empty] | BANAZ
724643 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 1310533-AG DIREK/4908838-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:31:46 | 06.01.2021 16:29:15 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 |  |  | EŞME | [6 empty] | EŞME
724651 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1118580-AG DIREK/5413525-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:36:58 | 06.01.2021 16:58:14 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 |  |  | KARAHALLI | [6 empty] | KARAHALLI
724652 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:48:58 | 06.01.2021 15:50:27 | 0.02 | 2 | 1434 | 11 | 135 | 9 | 144 | 0 | 9 | 0.042 | 6.222 | 0.173 | 0.429 | 0.857 | 1.674 | 0 | 0.431 | 9.828 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724652 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:48:58 | 06.01.2021 15:50:27 | 0.02 | 1 | 686 | 47 | 42 | 5 | 95 | 0 | 1 | 0.001 | 2.62 | 0.728 | 0.604 | 1.637 | 1.498 | 0 | 0 | 7.089 |  |  | SİVASLI | [6 empty] | SİVASLI
724656 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 770064-AG DIREK/4794982-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:38:53 | 06.01.2021 16:46:14 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 |  |  | ULUBEY | [6 empty] | ULUBEY
724657 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15898-KOK-SALTUK/47463579-YAPILDAK | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:22:41 | 06.01.2021 16:11:17 | 0.81 | 3 | 366 | 4 | 68 | 6 | 100 | 0 | 0 | 2.199 | 60.903 | 4.332 | 6.102 | 99.912 | 37.63 | 0 | 0 | 211.078 |  |  | BAHÇESARAY | [6 empty] | BAHÇESARAY
724659 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5893873-TR-2 TATLIPINAR MH AG PANOSU/1840531-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 01:32:00 | 05.01.2021 07:06:00 | 5.57 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 2.491 |  |  | BAŞKALE | [6 empty] | BAŞKALE
724661 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103140-KÜÇÜKKARAAGAÇ TARFAS TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47531067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 15:57:28 | 06.01.2021 16:59:01 | 1.03 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.966 |  |  | EDREMİT | [6 empty] | EDREMİT
724662 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3508790-SDK/48818765-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2021 08:21:00 | 05.01.2021 09:16:00 | 0.92 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |  |  | ERCİŞ | [6 empty] | ERCİŞ
724668 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5928494-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR) AG PANOSU/47134695-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:11:49 | 06.01.2021 17:37:20 | 1.43 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.16 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 0 | 69.481 |  |  | GEVAŞ | [6 empty] | GEVAŞ
724669 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878503-TR-29 GORUKLE AG PANOSU/1797052-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:31:08 | 11.01.2021 11:01:43 | 1.51 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 35.906 | 0 | 0 | 0 | 29.799 | 0 | 0 | 65.705 |  |  | GÜRPINAR | [6 empty] | GÜRPINAR
724670 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18888-DM-9/47462553-TR-16/1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:06:00 | 06.01.2021 16:46:57 | 0.68 | 0 | 2336 | 0 | 30 | 6 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 216.49 | 0 | 2.003 | 116.435 | 356.024 | 0 | 0 | 690.952 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724672 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47542225-YAGCILAR KOK CIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:13:32 | 06.01.2021 17:59:53 | 1.77 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.539 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 21.105 |  |  | MURADİYE | [6 empty] | MURADİYE
724672 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47542225-YAGCILAR KOK CIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:13:32 | 06.01.2021 17:59:53 | 1.77 | 0 | 2869 | 1 | 114 | 6 | 613 | 3 | 11 | 0 | 422.502 | 0.212 | 114.202 | 62.967 | 247.144 | 173.235 | 95.596 | 1115.859 |  |  | SARAY | [6 empty] | SARAY
724673 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5876111-TR-5 KAYAPA TOKI AG PANOSU/1800238-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:29:00 | 13.01.2021 10:54:49 | 1.43 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.986 | 0 | 0 | 0 | 8.201 | 0 | 0 | 28.187 |  |  | ÇALDIRAN | [6 empty] | ÇALDIRAN
724679 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5934427-TR-5/04-A 23 NISAN AG PANOSU/1802370- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 12:26:52 | 09.01.2021 12:59:06 | 0.54 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.217 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 77.597 |  |  | ÇATAK | [6 empty] | ÇATAK
724681 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914409-TR-4 SIVRICE AG PANOSU/47744174-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 12:24:55 | 06.01.2021 17:29:00 | 5.07 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 0 | 4.986 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 9.725 |  |  | ÖZALP | [6 empty] | ÖZALP
724683 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 736161-AG DIREK/4741152-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:36:20 | 06.01.2021 17:02:17 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ | [6 empty] | AKDAĞMADENİ
724685 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16427-TR-1 CARDAK /47457343-TR -9 ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 09:10:59 | 09.01.2021 14:50:31 | 5.66 | 0 | 408 | 0 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 492.586 | 0 | 0 | 182.844 | 265.74 | 0 | 0 | 941.171 |  |  | AYDINCIK | [6 empty] | AYDINCIK
724686 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56077462-KÖK 6/55482706-DARITA TEKSTIL ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:18:05 | 10.01.2021 14:45:13 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.677 | 0 | 4267.839 | 0 | 4425.516 |  |  | BOĞAZLIYAN | [6 empty] | BOĞAZLIYAN
724687 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9501-DM-1 ERTUGRUL/47448784-IZMIR YOLU OZEL MUSTERI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:38:31 | 10.01.2021 15:50:06 | 6.19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 11.787 | 0 | 85.184 | 0 | 2063.191 | 0 | 712.436 | 0 | 2872.599 |  |  | KADIŞEHRİ | [6 empty] | KADIŞEHRİ
724692 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9618-TR- ALASAR KOK1/47441947-GEMLIK CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:09:28 | 10.01.2021 13:00:00 | 2.84 | 1 | 1605 | 0 | 5 | 9 | 417 | 1 | 0 | 0.009 | 964.34 | 0 | 4.885 | 158.76 | 634.971 | 100.012 | 0 | 1862.978 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724694 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136681-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:40:52 | 06.01.2021 17:25:49 | 0.75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 10.649 |  |  | SARAYKENT | [6 empty] | SARAYKENT
724695 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1074173-AG DIREK/5516290-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:50:12 | 06.01.2021 19:37:33 | 2.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718 |  |  | SARIKAYA | [6 empty] | SARIKAYA
724698 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1073047-AG DIREK/5568052-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:11:36 | 06.01.2021 18:23:33 | 1.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086 |  |  | SORGUN | [6 empty] | SORGUN
724709 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882990-TR-2/7A AG PANOSU/1822164-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:27:32 | 06.01.2021 18:28:23 | 1.01 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.613 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 19.361 |  |  | YENİFAKILI | [6 empty] | YENİFAKILI
724714 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868855-TR- BAYIRYUZUGUNEY TRMSUL AG PANOSU/1798363-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:41:17 | 06.01.2021 18:43:43 | 1.04 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 |  |  | YERKÖY | [6 empty] | YERKÖY
724715 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 51842716-AG DIREK/5238681-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:30:47 | 06.01.2021 18:56:10 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 55.086 | 0 | 0 | 55.651 |  |  | ÇANDIR | [6 empty] | ÇANDIR
724716 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5870180-TR-2 GULLUCE MH AG PANOSU/1865254-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:44:40 | 06.01.2021 19:06:11 | 1.36 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.541 | 0 | 1.672 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 21.995 |  |  | ÇAYIRALAN | [6 empty] | ÇAYIRALAN
724718 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96672-DEVRIM ASLAN- FATIH YILDIZ- MEHMET EROL AGAKAY HB/47602359- | OG TESİS ÇALIŞMASI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:00:00 | 06.01.2021 17:46:26 | 0.77 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | ÇEKEREK | [6 empty] | ÇEKEREK
724721 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16259-TR-51/5/47457981-RADYOLINK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:50:04 | 06.01.2021 18:35:27 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.571 | 8.157 | 0 | 0 | 13.728 |  |  | ŞEFAATLİ | [6 empty] | ŞEFAATLİ
724723 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/53835434-CANBAZ KÖK | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:38:00 | 06.01.2021 18:45:32 | 1.13 | 0 | 986 | 7 | 4 | 4 | 114 | 3 | 1 | 0 | 113.206 | 51.757 | 7.213 | 20.582 | 33.322 | 68.349 | 0 | 294.429 |  |  | ALAPLI | [6 empty] | ALAPLI
724724 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5904579-TR-443 AG PANOSU/1902162-3 | AG HAT BAKIMI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:00:00 | 06.01.2021 17:54:24 | 1.91 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.43 | 0 | 0 | 0 | 44.442 | 0 | 0 | 107.873 |  |  | DEVREK | [6 empty] | DEVREK
724732 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916445-AYVACIK TR-16 AG PANOSU/47765409-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:14:27 | 06.01.2021 18:48:24 | 0.57 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0.008 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0.803 |  |  | EREĞLİ | [6 empty] | EREĞLİ
724733 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542756-SDK/5627682-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:16:36 | 06.01.2021 21:36:55 | 3.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 |  |  | GÖKÇEBEY | [6 empty] | GÖKÇEBEY
724735 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108969-SAHINLI HAT AYIRICISI/47648187- | OG TESİS ÇALIŞMASI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 17:00:00 | 06.01.2021 18:21:02 | 1.35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 76.038 | 5.33 | 0 | 0 | 82.039 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724737 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089730-AG DIREK/5596425-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:23:29 | 06.01.2021 20:29:12 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |  |  | ÇAYCUMA | [6 empty] | ÇAYCUMA
724742 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853807-AG DIREK/4954256-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 16:13:00 | 06.01.2021 19:28:17 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 |  |  | AĞAÇÖREN | [6 empty] | AĞAÇÖREN
724763 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 833313-AG DIREK/4912130-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:50:47 | 06.01.2021 20:27:29 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 |  |  | ESKİL | [6 empty] | ESKİL
724764 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 55081726-AG DIREK/55332291-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:39:05 | 06.01.2021 19:42:10 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 0 | 0 | 0 | 5.503 | 0 | 0 | 10.081 |  |  | GÜLAĞAÇ | [6 empty] | GÜLAĞAÇ
724768 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539427-SDK/5549358-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:35:06 | 06.01.2021 21:14:31 | 2.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0.666 |  |  | GÜZELYURT | [6 empty] | GÜZELYURT
724773 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49493691-SDK/49499987-ABONE BAGLANTI KABLOSU | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2021 18:57:03 | 06.01.2021 20:37:25 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.544 | 0 | 0 | 3.544 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724785 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257790-GOLYAZI KOYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 19:13:46 | 06.01.2021 19:14:31 | 0.01 | 1 | 505 | 3 | 1 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0.138 | 0 | 0.406 | 0.712 | 0 | 0 | 3.901 |  |  | ORTAKÖY | [6 empty] | ORTAKÖY
724796 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47640399-EVCILER GRUBU | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:29:22 | 11.01.2021 11:35:29 | 1.1 | 0 | 1365 | 1 | 26 | 4 | 212 | 8 | 3 | 0 | 203.511 | 10.332 | 10.135 | 73.136 | 45.024 | 258.963 | 8.92 | 610.021 |  |  | SARIYAHŞİ | [6 empty] | SARIYAHŞİ
724796 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47640399-EVCILER GRUBU | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:29:22 | 11.01.2021 11:35:29 | 1.1 | 0 | 262 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 51.945 | 0 | 0.029 | 0 | 4.745 | 4.923 | 2.519 | 64.159 |  |  | AYDINTEPE | [6 empty] | AYDINTEPE
724801 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18771-COMLEKCI KOK/47243194-COMLEKCI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 19:39:21 | 06.01.2021 19:40:07 | 0.01 | 0 | 311 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0.473 | 0.209 | 1.827 | 0 | 3.316 |  |  | DEMİRÖZÜ | [6 empty] | DEMİRÖZÜ
724801 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18771-COMLEKCI KOK/47243194-COMLEKCI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 19:39:21 | 06.01.2021 19:40:07 | 0.01 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0.033 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0.463 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724806 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5914321-TR-11/4 AG PANOSU/47773212-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 19:24:36 | 06.01.2021 20:55:08 | 1.51 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.281 | 0 | 0 | 0 | 11.468 | 0 | 0 | 39.749 |  |  | AYRANCI | [6 empty] | AYRANCI
724812 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105801-Kazmali Ayiricisi/47624372- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 20:01:22 | 06.01.2021 22:09:54 | 2.14 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.245 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 18.391 |  |  | BAŞYAYLA | [6 empty] | BAŞYAYLA
724812 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 105801-Kazmali Ayiricisi/47624372- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 20:01:22 | 06.01.2021 22:09:54 | 2.14 | 0 | 311 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 137.504 | 0 | 0 | 97.652 | 29.246 | 652.793 | 0 | 917.195 |  |  | ERMENEK | [6 empty] | ERMENEK
724821 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009496-AG DIREK/5466031-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 20:16:24 | 06.01.2021 20:56:46 | 0.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 |  |  | KAZIMKARABEKİR | [6 empty] | KAZIMKARABEKİR
724856 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108969-SAHINLI HAT AYIRICISI/47648187- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2021 19:50:42 | 06.01.2021 22:47:49 | 2.95 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 314.178 | 21.692 | 0 | 0 | 338.254 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724860 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/49340233-OTOSANSIT TM GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 03:15:28 | 09.01.2021 03:23:40 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.298 | 0 | 29.298 |  |  | SARIVELİLER | [6 empty] | SARIVELİLER
724860 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/49340233-OTOSANSIT TM GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 03:15:28 | 09.01.2021 03:23:40 | 0.14 | 0 | 6498 | 0 | 9 | 7 | 1967 | 2 | 15 | 0 | 131.648 | 0 | 0.267 | 7.778 | 60.471 | 13.237 | 18.308 | 231.709 |  |  | BAHŞİLİ | [6 empty] | BAHŞİLİ
724872 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17315-DM-2/02 KARAELMAS/47458261-MALIYECILER Tr-15 | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 06:13:05 | 09.01.2021 07:56:53 | 1.73 | 0 | 1909 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 545.998 | 0 | 0.235 | 0 | 119.7 | 0 | 19.685 | 685.617 |  |  | BALIŞEYH | [6 empty] | BALIŞEYH
724903 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1064754-AG DIREK/5520000-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 00:54:05 | 07.01.2021 02:31:47 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876 |  |  | DELİCE | [6 empty] | DELİCE
724906 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47424969-ISKELE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 01:13:07 | 07.01.2021 01:18:13 | 0.09 | 1 | 1069 | 12 | 33 | 10 | 280 | 3 | 2 | 2.258 | 11.57 | 2.677 | 0.959 | 0.982 | 2.572 | 2.852 | 0.006 | 23.876 |  |  | KARAKEÇİLİ | [6 empty] | KARAKEÇİLİ
724912 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5919684-TR-1 GAYBULAR AG PANOSU/1801119-1 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 01:33:08 | 07.01.2021 03:41:28 | 2.14 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.803 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 7.738 |  |  | KESKİN | [6 empty] | KESKİN
724924 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47285409-TR-25 KARAELMAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 03:43:49 | 07.01.2021 03:46:13 | 0.04 | 0 | 8430 | 0 | 3 | 2 | 648 | 0 | 2 | 0 | 62.781 | 0 | 0.021 | 1.229 | 11.842 | 0 | 1.398 | 77.271 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724929 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540516-SDK/3403946-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 07:09:58 | 07.01.2021 08:34:20 | 1.41 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.523 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 0 | 0 | 59.283 |  |  | SULAKYURT | [6 empty] | SULAKYURT
724937 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1288505-AG DIREK/5156060-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 07:38:35 | 07.01.2021 09:44:58 | 2.11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699 |  |  | YAHŞİHAN | [6 empty] | YAHŞİHAN
724941 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879655-TR-16 AG PANOSU/1831376-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 01:32:21 | 07.01.2021 08:59:41 | 7.46 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 223.009 | 0 | 0 | 0 | 9.415 | 0 | 0 | 232.423 |  |  | ÇELEBİ | [6 empty] | ÇELEBİ
724945 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923495-TR-1 SOGUCAK KOYU AG PANOSU/47771959-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 10:31:58 | 09.01.2021 13:32:37 | 3.01 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.601 | 0 | 0 | 0 | 17.278 | 0 | 0 | 38.879 |  |  | BEŞİRİ | [6 empty] | BEŞİRİ
724950 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102797-AG DIREK/5688970-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 08:40:44 | 07.01.2021 09:45:00 | 1.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 |  |  | GERCÜŞ | [6 empty] | GERCÜŞ
724953 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5866666-TR-189 AG PANOSU/1637546-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 08:58:37 | 07.01.2021 15:00:35 | 6.03 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.153 |  |  | HASANKEYF | [6 empty] | HASANKEYF
724959 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283000-PELITÖREN -KARACALAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:18:54 | 07.01.2021 09:23:02 | 0.07 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 1.753 |  |  | KOZLUK | [6 empty] | KOZLUK
724962 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 964539-AG DIREK/5240299-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:25:38 | 07.01.2021 10:31:41 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724969 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877359-FETHIYE TR1 AG PANOSU/1922592-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:31:12 | 07.01.2021 10:05:15 | 0.57 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 2.619 |  |  | SASON | [6 empty] | SASON
724972 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870822-TR-4 MISI AG PANOSU/1929153-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:28:51 | 07.01.2021 10:59:46 | 1.52 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 10.692 | 0 | 0 | 13.633 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP | [6 empty] | BEYTÜŞŞEBAP
724973 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886116-TR-4 MACARLAR MH AG PANOSU/1833392-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:08:16 | 11.01.2021 14:00:00 | 3.86 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.559 |  |  | CİZRE | [6 empty] | CİZRE
724974 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887120-TR-2 MACARLAR MH AG PANOSU/1833616-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:12:49 | 12.01.2021 13:59:25 | 3.78 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.198 |  |  | GÜÇLÜKONAK | [6 empty] | GÜÇLÜKONAK
724975 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551854-SDK/5734773-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:45:27 | 07.01.2021 15:33:02 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724977 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5906679-TR-1 HACIHUSEYIN MH AG PANOSU/1844653-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:39:22 | 14.01.2021 13:01:20 | 2.37 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.351 |  |  | SİLOPİ | [6 empty] | SİLOPİ
724979 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1089095-AG DIREK/5568718-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:47:15 | 07.01.2021 10:35:33 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583 |  |  | ULUDERE | [6 empty] | ULUDERE
724984 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452436-DOYRAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:01:30 | 07.01.2021 10:02:05 | 0.01 | 0 | 138 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0.788 | 0.031 | 0.08 | 0 | 1.463 |  |  | İDİL | [6 empty] | İDİL
724989 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17133-ANKARA KAMPI KOK/47439644-ANKARA KAMPI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:04:22 | 07.01.2021 10:55:42 | 0.86 | 0 | 2051 | 0 | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 142.256 | 0 | 0.225 | 6.551 | 25.045 | 0 | 0 | 174.077 |  |  | AMASRA | [6 empty] | AMASRA
724990 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 735205-AG DIREK/4743352-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:55:34 | 07.01.2021 11:24:53 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 |  |  | KURUCAŞİLE | [6 empty] | KURUCAŞİLE
724991 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 3532-Tr-ECE KOK KABIN/47473017-TOPBASI CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:33:59 | 11.01.2021 14:30:00 | 3.93 | 0 | 1190 | 1 | 9 | 6 | 335 | 3 | 2 | 0 | 837.488 | 0 | 0.938 | 260.954 | 890.568 | 4833.534 | 10.262 | 6833.745 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724992 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Merkezi | 9501-DM-1 ERTUGRUL/47264323-IZMIR YOLU OZEL MUSTERI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 09:31:18 | 10.01.2021 11:14:48 | 1.73 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3.095 | 0 | 24.562 | 0 | 555.502 | 0 | 199.307 | 0 | 782.466 |  |  | ULUS | [6 empty] | ULUS
724993 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9672-TR-1 KAYAPA/47465983-KAYAPA MERKEZ ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:08:46 | 07.01.2021 10:36:00 | 0.45 | 0 | 475 | 0 | 1 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 87.123 | 0 | 0.004 | 49.615 | 93.541 | 0 | 0 | 230.283 |  |  | DAMAL | [6 empty] | DAMAL
724994 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5909475-TR-1 CIHADIYE KOYU AG PANOSU/47755884-2 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:09:41 | 07.01.2021 11:09:21 | 0.99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 |  |  | GÖLE | [6 empty] | GÖLE
724996 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 55102891-SDK- E02/55188293-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:17:34 | 07.01.2021 11:58:59 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 |  |  | HANAK | [6 empty] | HANAK
724998 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124514-AG DIREK/5716924-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:15:35 | 07.01.2021 13:22:42 | 3.12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.248 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
724999 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 54397839-Yukariyaoici ana hatbasi/53836010- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:07:32 | 07.01.2021 11:37:56 | 1.51 | 0 | 72 | 3 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 9.577 | 4.117 | 215.76 | 18.521 | 0 | 0 | 262.585 |  |  | POSOF | [6 empty] | POSOF
725002 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97886-Kayalar Hatbasi GrAyiricisi/48559910- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:35:26 | 07.01.2021 14:15:00 | 3.66 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.961 | 0 | 8.174 | 0 | 16.644 | 0 | 0 | 82.78 |  |  | ÇILDIR | [6 empty] | ÇILDIR
725002 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 97886-Kayalar Hatbasi GrAyiricisi/48559910- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 10:35:26 | 07.01.2021 14:15:00 | 3.66 | 1 | 245 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 3 | 0.317 | 115.597 | 0.879 | 7.491 | 17.992 | 12.028 | 0 | 8.545 | 162.849 |  |  | ARALIK | [6 empty] | ARALIK
725004 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 55593825-AG DIREK/55182228-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 09:48:25 | 07.01.2021 11:42:38 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 |  |  | KARAKOYUNLU | [6 empty] | KARAKOYUNLU
725011 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 159-ERTUGRULGAZI DM/47278985-TR 402 CIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:03:45 | 07.01.2021 11:49:38 | 0.76 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 265.582 | 0 | 0 | 0 | 62.997 | 0 | 0 | 328.58 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725012 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16259-TR-51/5/47457981-RADYOLINK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:02:14 | 07.01.2021 11:46:37 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.244 | 8.82 | 0 | 0 | 21.064 |  |  | TUZLUCA | [6 empty] | TUZLUCA
725018 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1256058-AG DIREK/5452953-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:11:10 | 07.01.2021 12:25:00 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675 |  |  | ALTINOVA | [6 empty] | ALTINOVA
725019 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876489-TR-60A AG PANOSU/1914132-6 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 12:27:53 | 09.01.2021 13:57:12 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.885 | 0 | 0 | 2.885 |  |  | ARMUTLU | [6 empty] | ARMUTLU
725023 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54434271-FESTIVA HAT BASI AYIRICISI 1/47549756- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2021 11:44:19 | 09.01.2021 15:27:00 | 3.71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.974 | 0 | 628.91 | 0 | 0 | 0 | 730.884 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725024 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047956-AG DIREK/5402596-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:06:17 | 07.01.2021 13:01:56 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 0 | 0 | 19.92 |  |  | TERMAL | [6 empty] | TERMAL
725027 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:22:23 | 07.01.2021 11:27:01 | 0.08 | 7 | 719 | 2 | 31 | 22 | 184 | 1 | 2 | 1.699 | 12.788 | 0.057 | 0.203 | 9.002 | 9.976 | 0.942 | 0.175 | 34.842 |  |  | ÇINARCIK | [6 empty] | ÇINARCIK
725036 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 159-ERTUGRULGAZI DM/47423126-TR 607 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 11:35:01 | 07.01.2021 11:36:03 | 0.02 | 0 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 9.769 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0.656 | 15.495 |  |  | ÇİFTLİKKÖY | [6 empty] | ÇİFTLİKKÖY
725045 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887110-TR- TURNALAR MH AG PANOSU/1832932- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 10:06:47 | 13.01.2021 14:00:00 | 3.89 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.345 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 17.42 | 35.004 |  |  | EFLANİ | [6 empty] | EFLANİ
725049 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19568-KOK-OTOGAR RMU/47457857-UMURBEY GERI DÖNÜS SARICAELI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 08:08:00 | 11.01.2021 08:49:16 | 0.69 | 1 | 196 | 0 | 28 | 25 | 61 | 8 | 0 | 0.036 | 19.122 | 0 | 1.575 | 207.343 | 23.926 | 86.587 | 0 | 338.589 |  |  | ESKİPAZAR | [6 empty] | ESKİPAZAR
725050 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19568-KOK-OTOGAR RMU/47457857-UMURBEY GERI DÖNÜS SARICAELI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:12:00 | 11.01.2021 13:54:42 | 0.71 | 1 | 196 | 0 | 28 | 25 | 61 | 8 | 0 | 0.045 | 24.089 | 0 | 1.562 | 257.448 | 26.244 | 97.478 | 0 | 406.866 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725063 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534792-SDK/5478682-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 12:21:45 | 07.01.2021 13:28:38 | 1.11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 |  |  | OVACIK | [6 empty] | OVACIK
725064 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125459-AG DIREK/5719665-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 12:19:44 | 07.01.2021 13:46:16 | 1.44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 3.283 |  |  | SAFRANBOLU | [6 empty] | SAFRANBOLU
725065 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882901-TR-12 AG PANOSU/1859874-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 12:21:27 | 07.01.2021 13:24:29 | 1.05 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 19.473 | 0 | 0.151 | 0 | 20.471 | 0 | 0 | 40.094 |  |  | YENİCE | [6 empty] | YENİCE
725067 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110137-ALPET GRUP HAT BASI AYIRICISI/47657260- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:07:06 | 11.01.2021 10:30:00 | 0.38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.877 | 0 | 3.434 | 0 | 7.778 | 0 | 1.873 | 0 | 13.961 |  |  | ELBEYLİ | [6 empty] | ELBEYLİ
725071 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55528750-Degirmenyolu cadde hatbasi/47669754- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 12:34:47 | 07.01.2021 13:20:00 | 0.75 | 0 | 14 | 1 | 2 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4.989 | 2.762 | 0.539 | 123.328 | 15.315 | 899.467 | 0 | 1046.4 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725076 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | SDK Çikisi | 3527566-SDK/3313483-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 12:20:49 | 07.01.2021 13:59:40 | 1.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  |  | MUSABEYLİ | [6 empty] | MUSABEYLİ
725079 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110139-alpet grup ayiricisi/55042597- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:23:05 | 11.01.2021 12:57:47 | 1.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 0 | 12.883 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 36.319 |  |  | POLATELİ | [6 empty] | POLATELİ
725081 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110137-ALPET GRUP HAT BASI AYIRICISI/47657260- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:07:00 | 11.01.2021 13:34:00 | 0.45 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.081 | 0 | 3.859 | 0 | 9.049 | 0 | 2.142 | 0 | 16.131 |  |  | BAHÇE | [6 empty] | BAHÇE
725082 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 109832-SAHIL GÜVENLIK HATBASI AYIRICISI/47676007- | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:21:52 | 11.01.2021 14:00:00 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.884 | 0 | 0 | 0 | 356.884 |  |  | DÜZİÇİ | [6 empty] | DÜZİÇİ
725083 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020542-AG DIREK/5351016-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 12:53:50 | 07.01.2021 14:44:50 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ | [6 empty] | HASANBEYLİ
725097 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18975-TR-1 TAVAKLI ISKELESI/47668539-TR-2 ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:01:13 | 07.01.2021 13:49:09 | 0.8 | 2 | 53 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.654 | 3.663 | 0 | 1.43 | 32.617 | 3.398 | 0 | 0 | 42.763 |  |  | KADİRLİ | [6 empty] | KADİRLİ
725102 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 107120-Ulusoy ve Çapanoglu Soguk hava Hat Basi Ayiricisi/47635776- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:20:44 | 07.01.2021 14:30:00 | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.933 | 0 | 48.549 | 0 | 0 | 0 | 58.482 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725107 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124758-AG DIREK/48522122-ABONE BAGLANTI HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:37:01 | 07.01.2021 14:17:21 | 0.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.796 |  |  | SUMBAS | [6 empty] | SUMBAS
725109 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92805-KABAKÇI VE ÇINARLI PINAR HB. Ayiricisi/47567337-TR- YSE | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:16:22 | 07.01.2021 15:30:32 | 2.24 | 0 | 90 | 1 | 20 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12.895 | 26.688 | 16.267 | 17.481 | 30.372 | 174.472 | 0 | 278.174 |  |  | TOPRAKKALE | [6 empty] | TOPRAKKALE
725110 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM Fideri | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/47481941-MAHMUDIYE KSS ÇIKISI | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:28:56 | 07.01.2021 17:06:46 | 3.63 | 4 | 18362 | 8 | 31 | 90 | 5448 | 95 | 177 | 3.315 | 14618.55 | 68.944 | 21.275 | 7018.616 | 25371.113 | 18553.647 | 8059.447 | 73714.908 |  |  | AKÇAKOCA | [6 empty] | AKÇAKOCA
725120 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5919684-TR-1 GAYBULAR AG PANOSU/1801119-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:01:53 | 07.01.2021 16:27:30 | 2.43 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.139 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 0 | 0 | 13.345 |  |  | CUMAYERİ | [6 empty] | CUMAYERİ
725121 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282088-CINGE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:05:26 | 07.01.2021 14:06:16 | 0.01 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.07 |  |  | GÖLYAKA | [6 empty] | GÖLYAKA
725121 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282088-CINGE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:05:26 | 07.01.2021 14:06:16 | 0.01 | 0 | 1124 | 5 | 44 | 3 | 125 | 2 | 10 | 0 | 2.505 | 0.156 | 0.1 | 0.016 | 0.556 | 0.279 | 0.287 | 3.898 |  |  | GÜMÜŞOVA | [6 empty] | GÜMÜŞOVA
725125 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5937569-TR-2 KAPAKLI AG PANOSU/47130174-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 13:36:19 | 07.01.2021 15:51:53 | 2.26 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.752 | 0 | 0 | 0 | 20.232 | 0 | 0 | 89.984 |  |  | KAYNAŞLI | [6 empty] | KAYNAŞLI
725131 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5894637-TR-1 KONAKLI AG PANOSU/1804049-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:18:01 | 07.01.2021 14:58:00 | 0.67 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.335 | 0 | 0 | 0 | 6.863 | 0 | 0 | 20.198 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725132 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5905043-TR- ISIKLAR MH AG PANOSU/1846203-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:04:53 | 07.01.2021 17:45:00 | 3.67 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.508 |  |  | YIĞILCA | [6 empty] | YIĞILCA
725138 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885152-TR-1 YIGITLER AG PANOSU/1842185-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:43:00 | 07.01.2021 15:44:18 | 1.02 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.964 | 0 | 0 | 0 | 9.782 | 0 | 0 | 31.746 |  |  | ÇİLİMLİ | [6 empty] | ÇİLİMLİ
725139 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534792-SDK/5478682-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:43:34 | 07.01.2021 17:09:11 | 2.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725140 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 748384-AG DIREK/4766445-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:44:34 | 07.01.2021 16:16:39 | 1.53 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725143 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542607-SDK/3428517-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 21:10:00 | 07.01.2021 21:33:49 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.006 | 0 | 0 | 0 | 6.397 | 0 | 0 | 35.403 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725148 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93513-Büyükfindik Hat Basi Ayiricisi/47563291- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 14:57:57 | 07.01.2021 17:34:46 | 2.61 | 0 | 202 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 61.784 | 0 | 16.369 | 0 | 17.6 | 0 | 26.78 | 122.532 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725155 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876493-TR-48 AG PANOSU/1914616-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:10:36 | 07.01.2021 15:59:33 | 0.82 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.449 | 0 | 0 | 0 | 8.804 | 0 | 0 | 17.253 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725158 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124514-AG DIREK/5716924-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:09:35 | 07.01.2021 15:58:14 | 0.81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725162 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1915010-10 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:40:44 | 07.01.2021 17:50:42 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.507 | 0 | 0 | 34.507 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725181 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 5941469-TR- UFUK SITESI KABIN AG PANOSU/47118391-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:07:32 | 07.01.2021 17:12:11 | 2.08 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.428 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725182 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 877931-AG DIREK/4989806-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 15:30:12 | 07.01.2021 19:02:35 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725184 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9314-TR-169_BAGKUR_KÖK/47263838-YUCE MARBLE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:33:25 | 07.01.2021 16:45:19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.69 | 0 | 78.69 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725195 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94331-Kizilkeçili KÖY Hat Basi Ayiricisi/48551415- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:30:13 | 11.01.2021 11:00:00 | 1.5 | 2 | 736 | 0 | 8 | 1 | 92 | 1 | 0 | 6.679 | 349.014 | 0 | 5.658 | 4.818 | 117.673 | 1.314 | 0 | 485.155 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725196 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17050-TR- AKCAY DM ARKASI AKSES SITESI/47241466-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 11:39:11 | 11.01.2021 12:30:00 | 0.85 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.755 | 0 | 0 | 0 | 10.775 | 0 | 0 | 54.53 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725197 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18771-COMLEKCI KOK/47243194-COMLEKCI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:56:44 | 07.01.2021 17:45:19 | 0.81 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.215 | 1.562 | 0 | 0 | 6.551 | 0 | 0 | 20.328 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725197 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18771-COMLEKCI KOK/47243194-COMLEKCI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:56:44 | 07.01.2021 17:45:19 | 0.81 | 0 | 311 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 31.203 | 0 | 0 | 24.855 | 11.368 | 112.526 | 0 | 179.952 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725198 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9301-TR-22/47261442-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:06:01 | 12.01.2021 13:00:00 | 2.9 | 0 | 335 | 0 | 2 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 203.775 | 0 | 0 | 0 | 277.691 | 46.243 | 2.764 | 530.473 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725199 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9301-TR-22/47264744-TR-23 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:30:00 | 12.01.2021 10:11:56 | 0.7 | 0 | 127 | 0 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 20.202 | 0 | 0.211 | 0 | 9.186 | 176.296 | 0 | 205.895 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
725200 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16821-TR- ASRI MEZARLIK YANI/47460524-TR-9 CIKIS | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 10:05:50 | 10.01.2021 10:43:49 | 0.63 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 43.763 | 0 | 0 | 0 | 16.282 | 0.809 | 0 | 60.854 |  |  | ANADOLU | [6 empty] | ANADOLU
725204 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5877547-TR- KOZLU MH AG PANOSU/1859261-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:48:23 | 07.01.2021 19:29:17 | 2.68 | 0 | 84 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.177 | 0 | 3.226 | 0 | 3.623 | 0 | 0 | 46.026 |  |  | EFELER | [6 empty] | EFELER
725205 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 15633-DM-1/45 PAZAR YERI/47424966-TANSAS CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:24:47 | 12.01.2021 14:00:00 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.849 | 4.602 | 0 | 0 | 53.451 |  |  | ALTIEYLÜL | [6 empty] | ALTIEYLÜL
725208 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911491-TR-3 CARDAK AG PANOSU/47744201-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 16:56:16 | 07.01.2021 18:22:03 | 1.43 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.827 | 0 | 0.479 | 0 | 9.898 | 0 | 0 | 22.205 |  |  | KARESİ | [6 empty] | KARESİ
725220 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722328-AG DIREK/5431254-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 17:10:09 | 07.01.2021 18:17:23 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  |  | MERKEZEFENDİ | [6 empty] | MERKEZEFENDİ
725229 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544526-SDK/3429836-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 17:44:45 | 07.01.2021 18:05:00 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0.312 |  |  | ANTAKYA | [6 empty] | ANTAKYA
725232 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5904595-TR- CAYLAK MESIRE ALANI AG PANOSU/1864715-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 17:52:13 | 07.01.2021 18:25:00 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 |  |  | ARSUZ | [6 empty] | ARSUZ
725234 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 17:53:02 | 07.01.2021 17:53:29 | 0.01 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0.647 |  |  | DEFNE | [6 empty] | DEFNE
725236 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23201-Tr-AKKÖY GÖKÇEDERE YOLU ÜZERI RMU/47100398-TERMAL PALASA TRAFI ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 14:11:12 | 11.01.2021 16:00:00 | 1.81 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 116.503 | 0 | 0 | 0 | 119.663 |  |  | PAYAS | [6 empty] | PAYAS
725242 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869937-TR-6 CELTIKCI MH AG PANOSU/1901659-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:11:17 | 07.01.2021 19:11:40 | 1.01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | 0 | 0 | 3.923 |  |  | DULKADİROĞLU | [6 empty] | DULKADİROĞLU
725244 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862659-AG DIREK/4969278-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:03:38 | 07.01.2021 19:19:29 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 |  |  | ONİKİŞUBAT | [6 empty] | ONİKİŞUBAT
725251 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:35:18 | 07.01.2021 18:36:03 | 0.01 | 0 | 272 | 44 | 6 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0.968 | 3.45 | 0.055 | 0.411 | 0.375 | 0 | 0.213 | 5.473 |  |  | ŞEHZADELER | [6 empty] | ŞEHZADELER
725261 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 110480-DEMIRELI AYIRICISI/47680549- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:42:50 | 07.01.2021 19:18:39 | 0.6 | 0 | 186 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 21.045 | 0 | 0.939 | 0 | 5.782 | 0 | 11.476 | 39.242 |  |  | YUNUSEMRE | [6 empty] | YUNUSEMRE
725266 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5928822-DM-1 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47166179- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:00:00 | 12.01.2021 11:50:00 | 2.83 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 262.574 | 0 | 0 | 0 | 67.965 | 0 | 1.039 | 331.579 |  |  | ARTUKLU | [6 empty] | ARTUKLU
725284 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 107629-MAHRUBELER HATBASI/48557383- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 18:47:41 | 07.01.2021 22:38:51 | 3.85 | 0 | 224 | 39 | 5 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 337.943 | 830.499 | 8.939 | 2.578 | 129.505 | 0 | 96.793 | 1406.258 |  |  | MENTEŞE | [6 empty] | MENTEŞE
725307 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1020964-AG DIREK/5500289-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 19:37:54 | 07.01.2021 21:29:44 | 1.86 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974 |  |  | SEYDİKEMER | [6 empty] | SEYDİKEMER
725332 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513662-SDK- A3/5064307-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 19:03:49 | 07.01.2021 21:11:37 | 2.13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.422 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 0 | 7.424 |  |  | EYYÜBİYE | [6 empty] | EYYÜBİYE
725342 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5912517-TR-1 KULFAL KOYU AG PANOSU/47774710-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 20:28:15 | 07.01.2021 21:42:32 | 1.24 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.822 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 13.421 |  |  | HALİLİYE | [6 empty] | HALİLİYE
725349 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886580-TR-41 SUTLUCE MH. MUHTARLIK YANI AG PANOSU/1839651-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 20:39:23 | 07.01.2021 21:07:50 | 0.47 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.454 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 15.213 |  |  | KARAKÖPRÜ | [6 empty] | KARAKÖPRÜ
725350 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949564-AG DIREK/5159670-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 20:41:42 | 07.01.2021 21:40:14 | 0.98 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.439 |  |  | ERGENE | [6 empty] | ERGENE
725358 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 862241-AG DIREK/4963643-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 20:47:39 | 07.01.2021 23:23:02 | 2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | SÜLEYMANPAŞA | [6 empty] | SÜLEYMANPAŞA
725364 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099942-AG DIREK/5673211-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 20:48:20 | 07.01.2021 22:18:04 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 |  |  | ORTAHİSAR | [6 empty] | ORTAHİSAR
725383 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK | 3530443-SDK/3333904-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 21:31:23 | 07.01.2021 22:29:25 | 0.97 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.616 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 8.036 |  |  | İPEKYOLU | [6 empty] | İPEKYOLU
725389 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026439-AG DIREK/5354694-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 21:46:29 | 07.01.2021 22:29:10 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0.477 |  |  | TUŞBA | [6 empty] | TUŞBA
725403 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47257979-SEKA TMDEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 22:28:44 | 07.01.2021 22:31:00 | 0.04 | 1 | 2439 | 11 | 92 | 17 | 477 | 11 | 11 | 0.017 | 13.12 | 4.179 | 0.248 | 7.282 | 8.495 | 19.118 | 1.271 | 53.73 |  |  | ALTINORDU | [6 empty] | ALTINORDU
725415 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5872066-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI AG PANOSU/1813888-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 22:49:07 | 08.01.2021 00:25:41 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.557 | 0 | 4.116 | 21.673 |  |  | KAPAKLI | [6 empty] | KAPAKLI
725415 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872066-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI AG PANOSU/1813888-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2021 22:49:07 | 08.01.2021 00:25:41 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722 | 0 | 11.809 | 0 | 0 | 14.531 |  |  | KOZLU | [6 empty] | KOZLU
725429 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92945-ÇUKURHÜSEYIN MH HAT BASI AYIRICISI/54877238- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 23:23:35 | 08.01.2021 00:21:55 | 0.97 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.889 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 14.436 |  |  | KİLİMLİ | [6 empty] | KİLİMLİ
725430 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116530-AG DIREK/51851766-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 23:22:22 | 08.01.2021 00:44:33 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 5.33 |  |  | BATI | [6 empty] | BATI
725455 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18888-DM-9/47457149-TR-9/1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 02:30:21 | 08.01.2021 02:44:04 | 0.23 | 3 | 3123 | 0 | 39 | 12 | 511 | 2 | 1 | 19.355 | 107.632 | 0 | 0.665 | 27.391 | 38.591 | 3.692 | 0.469 | 197.794 |  |  | KEMALPAŞA | [6 empty] | KEMALPAŞA
725457 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271600-GÖKÇEDERE-ASMALIDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 05:56:02 | 08.01.2021 05:56:46 | 0.01 | 0 | 432 | 1 | 8 | 4 | 51 | 1 | 3 | 0 | 0.409 | 0.165 | 0.007 | 0.259 | 0.083 | 0.129 | 0.045 | 1.097 |  |  | SULTANHANI | [6 empty] | SULTANHANI
725461 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1265663-AG DIREK/48522658-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 07:56:09 | 08.01.2021 10:04:10 | 2.13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09
725464 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1959-DM-2 FETHIYE/47446669-TR-2/12 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 08:24:06 | 08.01.2021 08:26:07 | 0.03 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13.554 | 0 | 0 | 7.674 | 12.789 | 0 | 0 | 34.017
725467 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874585-TR-314 AG PANOSU/1901663-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 08:34:02 | 08.01.2021 09:05:44 | 0.53 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.376 | 0 | 0 | 0 | 2.237 | 0 | 0 | 35.613
725474 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5882345-TR-15 (GÜNESTEPE) AG PANOSU/1799925-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 09:09:35 | 08.01.2021 12:51:30 | 3.7 | 0 | 308 | 0 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 293.332 | 0 | 0.207 | 0 | 213.189 | 0 | 0 | 506.729
725502 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023645-AG DIREK/5367111-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:10:15 | 08.01.2021 10:53:19 | 0.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84
725506 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282088-CINGE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:15:34 | 08.01.2021 10:16:24 | 0.01 | 0 | 1124 | 5 | 44 | 3 | 125 | 2 | 10 | 0 | 2.553 | 0.162 | 0.104 | 0.017 | 0.586 | 0.283 | 0.287 | 3.992
725506 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282088-CINGE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:15:34 | 08.01.2021 10:16:24 | 0.01 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.071
725510 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 8945-Tr-ORTAOKUL YANI/47259373-Tr-ORTAOKUL YANI DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:20:14 | 08.01.2021 10:54:31 | 0.57 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.748 | 0 | 0 | 0 | 8.937 | 0 | 0 | 21.685
725511 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 932204-AG DIREK/5047706-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:09:26 | 08.01.2021 14:03:14 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.409
725513 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 55991788-TR 1 NARLI AG PANOSU/55991796- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:02:57 | 08.01.2021 15:10:56 | 5.13 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36
725515 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536865-SDK/5536947-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:24:22 | 08.01.2021 11:31:48 | 1.12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 3.5
725516 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Dagitim Transformatörü | 5920538-TR-27/2 AG PANOSU/47768811-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:29:30 | 08.01.2021 11:04:32 | 0.58 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 3.995
725518 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/54123614-GÖKÇEDERE-ASMALIDERE | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:32:54 | 08.01.2021 11:04:00 | 0.52 | 0 | 432 | 1 | 8 | 4 | 51 | 1 | 3 | 0 | 55.249 | 11.177 | 0.109 | 20.051 | 18.438 | 13.399 | 4.806 | 123.229
725519 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22865-TR-31 TAVSANLI/47100932-ALTINOVA FIDER GIRIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 06:15:03 | 13.01.2021 09:26:48 | 3.2 | 0 | 973 | 0 | 17 | 4 | 164 | 2 | 0 | 0 | 629.42 | 0 | 13.129 | 174.851 | 572.639 | 705.771 | 0 | 2095.811
725522 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49522360-SDK/5577408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:34:05 | 08.01.2021 16:55:29 | 6.36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.419
725524 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1315549-AG DIREK/49691690-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2021 17:28:00 | 07.01.2021 18:51:00 | 1.38 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
725525 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5881891-MARMARACIK TR1 AG PANOSU/1924136-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:35:05 | 08.01.2021 11:58:31 | 1.39 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.656
725527 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47282126-KOYLER F1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:45:38 | 08.01.2021 10:48:18 | 0.04 | 0 | 319 | 4 | 20 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 1.119 | 0.74 | 0.919 | 0.722 | 0 | 0 | 5.71
725528 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092975-TR-15 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:47:20 | 08.01.2021 10:51:06 | 0.06 | 0 | 2209 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24.095 | 0 | 0.011 | 0 | 6.495 | 0 | 0 | 30.6
725537 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353305-ILYASÇILAR GÜLLER KABULBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 10:50:00 | 08.01.2021 12:39:48 | 1.83 | 0 | 431 | 1 | 6 | 3 | 41 | 3 | 0 | 0 | 72.405 | 31.726 | 3.15 | 69.585 | 13.114 | 332.96 | 0 | 522.941
725553 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124758-AG DIREK/5740771-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:39:19 | 08.01.2021 12:49:45 | 1.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525
725560 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1070753-AG DIREK/5509770-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:36:41 | 08.01.2021 13:30:56 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725561 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 54187364-TR-2 AKCAPINAR AG PANOSU/54187372- | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:36:13 | 11.01.2021 13:19:50 | 3.73 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.933 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 13.256
725562 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057907-AG DIREK/5486049-ABONE BAGLANTI HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:45:36 | 08.01.2021 14:14:21 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438
725566 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47442636-YILDIZ TUNC | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:54:57 | 08.01.2021 12:24:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.502 | 0 | 181.731 | 0 | 201.233
725567 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091457-AG DIREK/54909079-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:00:01 | 08.01.2021 14:00:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725576 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:09:11 | 08.01.2021 12:38:59 | 0.5 | 0 | 566 | 3 | 23 | 1 | 88 | 1 | 1 | 0 | 45.024 | 6.667 | 3.084 | 0.592 | 14.876 | 5.735 | 12.458 | 88.436
725577 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54686140-BOSTANCI KÖK GIRIS TUZAKÇI ÇIKISI GRUP BASI/48818342- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:11:25 | 08.01.2021 12:30:52 | 0.32 | 0 | 925 | 7 | 24 | 4 | 207 | 4 | 8 | 0 | 59.413 | 9.687 | 8.744 | 5.695 | 30.528 | 64.621 | 10.435 | 189.123
725584 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 1322963-AG DIREK/4770923-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:07:38 | 08.01.2021 14:25:24 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 66.291 | 0 | 0 | 66.6
725586 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287408-BAGKUR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:17:57 | 08.01.2021 12:21:43 | 0.06 | 0 | 4 | 3 | 3 | 32 | 130 | 24 | 4 | 0 | 0.086 | 0 | 0.023 | 35.577 | 6.94 | 111.392 | 5.959 | 159.978
725587 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5909823-TR-1 ÇAVUSKÖY KÖYÜ AG PANOSU/47749784-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:06:45 | 08.01.2021 16:09:10 | 5.04 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.094 | 0 | 0 | 0 | 29.356 | 0 | 0 | 48.45
725590 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55591873-MUDANYA1 GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:17:00 | 08.01.2021 13:09:13 | 0.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
725590 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55591873-MUDANYA1 GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:17:00 | 08.01.2021 13:09:13 | 0.87 | 52 | 1156 | 1 | 52 | 13 | 206 | 1 | 0 | 96.367 | 352.389 | 0.019 | 6.036 | 283.976 | 85.947 | 39.141 | 0 | 863.875
725599 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | KÖK | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47447882-CANDIR KOK | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:20:00 | 08.01.2021 13:00:00 | 0.67 | 0 | 604 | 6 | 22 | 0 | 118 | 1 | 1 | 0 | 77.37 | 26.067 | 10.386 | 0 | 37.829 | 4.923 | 1.609 | 158.183
725599 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | KÖK | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47447882-CANDIR KOK | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:20:00 | 08.01.2021 13:00:00 | 0.67 | 0 | 1721 | 15 | 67 | 7 | 333 | 3 | 5 | 0 | 243.05 | 39.443 | 20.521 | 14.198 | 80.778 | 3.164 | 9.499 | 410.652
725599 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | KÖK | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47447882-CANDIR KOK | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:20:00 | 08.01.2021 13:00:00 | 0.67 | 0 | 204 | 1 | 3 | 0 | 39 | 1 | 2 | 0 | 19.678 | 0.257 | 0.395 | 0 | 7.267 | 2.137 | 3.698 | 33.432
725603 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47441184-GRUPKENT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:36:46 | 08.01.2021 13:45:00 | 1.14 | 0 | 1498 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 164.606 | 0 | 0 | 10.839 | 3.391 | 0 | 0 | 178.836
725605 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5916857-TR-14 YENICE AG PANOSU/47767313-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:30:00 | 08.01.2021 13:01:00 | 0.52 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.863 | 0 | 0.003 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 21.132
725610 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023645-AG DIREK/5367111-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:54:41 | 08.01.2021 13:42:00 | 0.79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528
725618 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | KÖK | 16983-ERDEK TURAN KOK/47456419-TURANLAR | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 12:50:41 | 08.01.2021 13:29:02 | 0.64 | 0 | 705 | 0 | 2 | 3 | 47 | 1 | 0 | 0 | 35.312 | 0 | 2.678 | 7.224 | 7.812 | 0.022 | 0 | 53.048
725619 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507344-TOPRAKOCAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 13:17:20 | 08.01.2021 13:21:40 | 0.07 | 0 | 294 | 2 | 6 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3.774 | 0.005 | 0.077 | 0.362 | 0.587 | 0.176 | 0 | 4.98
725619 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507344-TOPRAKOCAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 13:17:20 | 08.01.2021 13:21:40 | 0.07 | 2 | 1077 | 27 | 45 | 11 | 184 | 1 | 1 | 0.295 | 11.353 | 4.296 | 1.46 | 0.95 | 4.86 | 77.938 | 0 | 101.152
725620 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47447882-CANDIR KOK | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 13:42:00 | 08.01.2021 14:16:07 | 0.57 | 0 | 1721 | 15 | 67 | 7 | 333 | 3 | 5 | 0 | 460.036 | 78.963 | 41.082 | 27.788 | 155.436 | 6.278 | 18.081 | 787.664
725620 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47447882-CANDIR KOK | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 13:42:00 | 08.01.2021 14:16:07 | 0.57 | 0 | 604 | 6 | 22 | 0 | 118 | 1 | 1 | 0 | 147.648 | 52.185 | 20.791 | 0 | 73.375 | 9.767 | 3.062 | 306.829
725620 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47447882-CANDIR KOK | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 13:42:00 | 08.01.2021 14:16:07 | 0.57 | 0 | 204 | 1 | 3 | 0 | 39 | 1 | 2 | 0 | 37.967 | 0.514 | 0.79 | 0 | 14.096 | 4.241 | 7.039 | 64.648
725622 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540659-SDK/5622003-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:36:02 | 08.01.2021 14:45:14 | 3.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 2.903 | 0 | 0 | 5.636
725625 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909575-TR 1 SARICAELI KOYU AG PANOSU/47746738-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:08:53 | 11.01.2021 15:00:00 | 4.85 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.945 | 0 | 0.666 | 0 | 27.785 | 0 | 0 | 59.396
725626 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909575-TR 1 SARICAELI KOYU AG PANOSU/47746737-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:11:14 | 11.01.2021 15:00:00 | 4.81 | 0 | 61 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.195 | 0 | 1.058 | 0 | 55.267 | 0 | 0 | 108.52
725627 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105449-SARICAELI TR 1 HAT BASI AYIRICISI/47654188- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 15:06:59 | 11.01.2021 16:00:00 | 0.88 | 0 | 177 | 0 | 9 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.718 | 0 | 0.935 | 7.786 | 21.831 | 0 | 0 | 55.27
725628 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909591-TR 1 KIZILKECILI KOYU AG PANOSU/47839269- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:20:01 | 12.01.2021 15:55:00 | 5.58 | 0 | 75 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.389 | 0 | 2.921 | 0 | 61.596 | 0 | 0 | 125.906
725630 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/47459916-ESKI FADILLI ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:24:07 | 11.01.2021 12:26:59 | 2.05 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.201 | 0 | 6.937 | 0 | 19.511 | 0 | 0 | 0 | 32.649
725634 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 54161892-TR-22A BALAT AG PANOSU/54162010-12 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:17:15 | 12.01.2021 11:33:20 | 2.27 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61.998 | 0 | 0 | 0 | 38.494 | 0 | 0 | 100.493
725635 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-CARDAK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 13:52:19 | 08.01.2021 13:52:50 | 0.01 | 0 | 2979 | 8 | 39 | 16 | 486 | 7 | 4 | 0 | 9.164 | 0.509 | 0.067 | 3.337 | 4.83 | 3.362 | 0.068 | 21.336
725636 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870824-TR-3 GÜMÜSTEPE AG PANOSU/1929207-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:31:00 | 13.01.2021 13:25:00 | 3.9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.459 | 0 | 0 | 0 | 9.686 | 0 | 0 | 43.144
725645 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/49340233-OTOSANSIT TM GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 03:12:04 | 11.01.2021 03:14:45 | 0.04 | 0 | 6498 | 0 | 9 | 7 | 1967 | 2 | 15 | 0 | 32.472 | 0 | 0.067 | 1.845 | 13.9 | 2.554 | 2.588 | 53.427
725645 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/49340233-OTOSANSIT TM GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 03:12:04 | 11.01.2021 03:14:45 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.652 | 0 | 5.652
725648 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/48812114-TOPRAKOCAK ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:00:00 | 08.01.2021 15:59:00 | 1.98 | 2 | 1077 | 27 | 45 | 11 | 184 | 1 | 1 | 8.329 | 319.866 | 129.734 | 44.091 | 28.697 | 148.191 | 2781.607 | 0 | 3460.514
725648 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/48812114-TOPRAKOCAK ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:00:00 | 08.01.2021 15:59:00 | 1.98 | 0 | 293 | 2 | 6 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 105.966 | 0.137 | 2.341 | 10.937 | 17.891 | 6.267 | 0 | 143.537
725650 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11426-TR-509/47432892-Tr-143 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 02:35:19 | 13.01.2021 02:38:32 | 0.05 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 50 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 10.413 | 0 | 24.16 | 36.08
725651 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938211-TR-12 KORU SAHIN TEPESI AG PANOSU/47134346-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 13:52:38 | 08.01.2021 15:05:26 | 1.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0.442
725662 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540605-SDK/5565475-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:19:40 | 08.01.2021 17:17:57 | 2.97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 1.247
725666 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085981-AG DIREK/5629858-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:22:27 | 08.01.2021 17:46:16 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928
725671 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3530204-SDK/5300297-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:15:56 | 08.01.2021 14:50:40 | 0.58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497
725672 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125570-AG DIREK/5720509-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:28:16 | 08.01.2021 15:09:39 | 0.69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519
725673 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531292-SDK/3353811-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:12:46 | 08.01.2021 16:13:32 | 2.01 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.312 | 0 | 0 | 0 | 27.225 | 0 | 0 | 105.537
725679 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835534-AG DIREK/4929934-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:49:43 | 08.01.2021 15:32:49 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
725680 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124759-AG DIREK/5718725-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:40:49 | 08.01.2021 15:25:54 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
725684 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913717-TR-2/4 AG PANOSU/47772122-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:51:14 | 08.01.2021 18:14:05 | 3.38 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.746
725686 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869739-TR-427 AG PANOSU/1854156-6 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:43:13 | 08.01.2021 16:16:36 | 1.56 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.713 | 0 | 0 | 0 | 14.309 | 0 | 0 | 76.022
725691 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 823807-AG DIREK/4897604-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:47:35 | 08.01.2021 15:48:57 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
725692 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877863-TR-1 YAYLACIK MH AG PANOSU/1815578-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:59:39 | 08.01.2021 15:42:33 | 0.72 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 2.991
725693 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 2734-TR-33/51989066-TR-33-TR-324 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:53:40 | 08.01.2021 15:32:24 | 0.65 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 1 | 618 | 0 | 1 | 0 | 345.602 | 0 | 0 | 6.226 | 286.803 | 0 | 27.318 | 665.949
725694 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5928486-DM-1 ESENKOY AG PANOSU/47136663-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:27:30 | 08.01.2021 17:30:00 | 3.04 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.22 | 0 | 0 | 0 | 17.908 | 0 | 0 | 186.128
725697 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47449575-CINGE KOK | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:38:00 | 08.01.2021 16:39:00 | 2.02 | 0 | 1125 | 5 | 44 | 4 | 125 | 2 | 10 | 0 | 287.136 | 17.643 | 11.507 | 67.572 | 65.35 | 31.465 | 33.948 | 514.622
725697 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47449575-CINGE KOK | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:38:00 | 08.01.2021 16:39:00 | 2.02 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.112 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 1.816 | 8.301
725698 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5881445-TR- CEKIKOY AG PANOSU/1826671-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:06:03 | 08.01.2021 18:18:13 | 3.2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.226 | 0 | 0 | 0 | 20.784 | 0 | 0 | 35.01
725702 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124758-AG DIREK/5740771-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:13:27 | 08.01.2021 16:12:25 | 0.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
725705 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 848462-AG DIREK/4907541-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:02:51 | 08.01.2021 15:37:36 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
725715 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 975954-AG DIREK/5316450-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:41:17 | 08.01.2021 16:35:42 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194
725716 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1274121-AG DIREK/4922990-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:43:31 | 08.01.2021 17:47:34 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725720 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078569-AG DIREK/5579312-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:39:37 | 08.01.2021 17:46:37 | 2.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289
725721 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867354-TR-418 AG PANOSU/48534063- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:53:31 | 08.01.2021 17:20:20 | 1.45 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44.641 | 0 | 0 | 0 | 28.402 | 0 | 0 | 73.043
725726 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3520428-SDK/5172617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:53:43 | 08.01.2021 17:25:22 | 1.53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.012
725728 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093509-TR-19 CALICA | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2021 17:10:32 | 10.01.2021 17:58:29 | 0.8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.909 | 0 | 0 | 26.86 | 1.076 | 0 | 0 | 34.845
725735 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16742-TR-19/47604188-TR-20 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:09:30 | 11.01.2021 12:51:45 | 3.7 | 0 | 285 | 0 | 7 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 69.412 | 0 | 2.703 | 6.39 | 36.076 | 0 | 2.425 | 117.006
725737 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5877215-TR-18 AG PANOSU/1862696-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 14:19:16 | 11.01.2021 16:13:53 | 1.91 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.556 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 6.113
725738 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23666-TR-17 /47103118-KORU DM1 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 14:14:41 | 13.01.2021 17:00:00 | 2.76 | 1 | 2053 | 0 | 6 | 2 | 110 | 0 | 3 | 25.157 | 619.473 | 0 | 1.271 | 109.567 | 309.372 | 0 | 64.155 | 1128.996
725739 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 16986-TR-27/47687848-TR-27A, TR-32 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:09:32 | 12.01.2021 13:28:31 | 4.32 | 1 | 706 | 1 | 21 | 16 | 89 | 4 | 0 | 38.279 | 317.375 | 40.829 | 6.644 | 1698.513 | 335.422 | 565.008 | 0 | 3002.07
725741 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47621371-KOYLER 1 + ILHANLAR | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 11:31:36 | 12.01.2021 15:00:00 | 3.47 | 0 | 1234 | 0 | 15 | 1 | 91 | 2 | 4 | 0 | 401.791 | 0 | 1.867 | 1.305 | 141.949 | 50.65 | 105.598 | 703.159
725743 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923194-TR-1 CUKUROBA KOYU AG PANOSU/47774431-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:32:01 | 08.01.2021 17:53:09 | 3.35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.053
725746 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5913489-TR-1 BAGLI KOYU AG PANOSU/47777003-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:29:30 | 08.01.2021 18:34:28 | 3.08 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.419 | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 15.41
725747 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891438-TR-1 ESEN AG PANOSU/1914121-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 14:51:12 | 08.01.2021 17:23:43 | 2.54 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.214 | 0 | 0 | 0 | 6.474 | 0 | 0 | 17.688
725748 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 110071-AYAZMA KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47099445-713047_34.5_7 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:04:25 | 12.01.2021 13:01:41 | 2.95 | 0 | 173 | 0 | 21 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 141.669 | 0 | 14.352 | 0.054 | 14.965 | 0 | 0 | 171.04
725750 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1276325-AG DIREK/4833663-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:28:22 | 08.01.2021 17:14:32 | 1.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
725751 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 3528446-SDK/3332386-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:29:01 | 08.01.2021 17:20:57 | 0.87 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 8.653
725753 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 49512659-SDK/49512688-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:39:39 | 08.01.2021 17:27:05 | 0.79 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.573
725757 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5874289-TR-1 GEMIC MH AG PANOSU/1827113-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:57:15 | 11.01.2021 12:22:00 | 2.41 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.866 | 0 | 0.148 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 6.469
725759 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102840-AG DIREK/5691509-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:55:16 | 08.01.2021 17:46:50 | 1.86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.703
725760 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5916537-TR-1/33 AG PANOSU/1806124-5 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:29:09 | 12.01.2021 11:15:56 | 1.78 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 97.425 | 0 | 0 | 0 | 12.067 | 0 | 0 | 109.493
725761 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17397-KARAAGAC KOK/47464844-KARAAGAC Tr-1-2-4 CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:06:07 | 11.01.2021 11:00:00 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.974 | 0.802 | 0.69 | 43.304 | 0 | 46.345
725762 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:49:34 | 08.01.2021 17:42:08 | 0.88 | 0 | 982 | 9 | 9 | 1 | 134 | 1 | 4 | 0 | 124.72 | 54.734 | 7.753 | 5.017 | 52.402 | 19.857 | 15.629 | 280.114
725762 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:49:34 | 08.01.2021 17:42:08 | 0.88 | 0 | 463 | 0 | 11 | 1 | 39 | 0 | 4 | 0 | 69.365 | 0 | 1.452 | 0.003 | 7.756 | 0 | 15.427 | 94.003
725762 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:49:34 | 08.01.2021 17:42:08 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.486 | 0 | 29.312 | 0 | 54.797
725763 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105214-BELEN- ÇIFTLIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/47652470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:11:01 | 08.01.2021 17:29:39 | 2.31 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.036 | 0.371 | 0.031 | 0 | 4.322 | 0 | 0 | 10.759
725764 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 110465-DELMECE HATBASI AYIRICISI/47106697-714119_34.5_1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:12:33 | 11.01.2021 15:42:32 | 6.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.739 | 0 | 0 | 44.501 | 0.296 | 0 | 0 | 61.536
725765 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 110465-DELMECE HATBASI AYIRICISI/47106697-714119_34.5_1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:17:11 | 13.01.2021 15:51:57 | 6.58 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 0 | 0 | 44.858 | 0.297 | 0 | 0 | 60.465
725766 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885505-TR-5 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/1834143-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 15:43:09 | 08.01.2021 17:45:32 | 2.04 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788
725767 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18773-KOK-SAVASTEPE/47455888-DOANCI GRUP GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:44:39 | 08.01.2021 17:40:17 | 0.93 | 0 | 143 | 0 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.435 | 0 | 0.672 | 5.766 | 8.422 | 0 | 0 | 36.295
725775 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 856575-AG DIREK/4944236-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:15:55 | 08.01.2021 17:39:14 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 1.139
725778 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5894345-TR- ISTANBUL EVLERI AG PANOSU/1840281-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:59:48 | 08.01.2021 18:25:00 | 1.42 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.984 | 0 | 0 | 0 | 5.271 | 0 | 0 | 54.255
725779 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105351-BELEN AKKATIR GRUP ENH HAT BASI ADI AYIRICISI/47646852- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:10:20 | 08.01.2021 17:36:49 | 0.44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
725779 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105351-BELEN AKKATIR GRUP ENH HAT BASI ADI AYIRICISI/47646852- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:10:20 | 08.01.2021 17:36:49 | 0.44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
725780 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5880943-TR- DORTYOL MH AG PANOSU/1826937-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 16:40:11 | 08.01.2021 18:32:54 | 1.88 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.646 | 0 | 0.224 | 0 | 5.941 | 0 | 0 | 44.81
725783 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 772622-AG DIREK/4799850-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:10:20 | 08.01.2021 18:05:09 | 0.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425
725787 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5880927-TR-2 MUMCU MH AG PANOSU/1826817-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:17:58 | 08.01.2021 21:06:42 | 3.81 | 0 | 57 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.894 | 0 | 2.757 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 21.682
725788 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5906189-TR- BALCI AG PANOSU/1832882-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:19:51 | 08.01.2021 18:38:32 | 1.31 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.247 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 6.71
725790 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1261214-AG DIREK/5635620-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:21:01 | 08.01.2021 19:02:33 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 1.294
725791 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47464105-CIHADIYE ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 11:00:50 | 12.01.2021 13:57:20 | 2.94 | 0 | 289 | 5 | 39 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 198.76 | 39.75 | 40.696 | 105.132 | 62.079 | 671.291 | 0 | 1117.708
725794 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 20116-ÇAN TRAFO MERKEZI/47689245-YENICE-1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 08:22:51 | 12.01.2021 09:25:15 | 1.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.664 | 0 | 0 | 0 | 41.376 | 0 | 0 | 0 | 53.04
725802 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5876069-TR-2 KARAKAYA MH AG PANOSU/1818238-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:32:21 | 08.01.2021 18:46:55 | 1.24 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 0.052 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 4.418
725803 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116426-AG DIREK/5474393-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:35:49 | 08.01.2021 18:08:33 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
725806 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540659-SDK/5622003-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:32:49 | 08.01.2021 19:14:06 | 1.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 4.35
725814 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910580-AG DIREK/5083672-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:50:25 | 08.01.2021 20:39:04 | 2.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725815 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020369-AG DIREK/5357204-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:54:39 | 08.01.2021 21:44:43 | 3.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83
725819 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 893168-AG DIREK/4981953-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:56:08 | 08.01.2021 23:29:18 | 5.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.485
725820 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 810007-AG DIREK/4885433-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:22:46 | 08.01.2021 18:50:14 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
725821 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5938295-TR-13 AG PANOSU/47130958-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:58:59 | 08.01.2021 18:29:12 | 0.5 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.466 | 0 | 0 | 0 | 4.657 | 0 | 0 | 11.123
725827 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898921-TR-1 INCIRLI AG PANOSU/1933713-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 17:45:41 | 08.01.2021 19:12:37 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72
725830 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008784-AG DIREK/5447407-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:10:50 | 08.01.2021 19:22:21 | 1.19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743
725831 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037983-AG DIREK/54735794-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:06:40 | 08.01.2021 20:44:37 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725848 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | SDK Çikisi | 3507374-SDK/47989931-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:14:09 | 08.01.2021 20:12:18 | 1.97 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.705
725858 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868100-TR-1 KOREKEM MH AG PANOSU/1860102-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:55:38 | 08.01.2021 20:27:15 | 1.53 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.718 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 10.656
725864 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 218-TR-533/47275914-TR-29 GIDER | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 14:11:07 | 11.01.2021 15:27:22 | 1.27 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 492.973 | 0 | 0 | 0 | 74.735 | 0 | 0 | 567.708
725870 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1197-TR-10 (YUNUSELI)/47463971-YENICELER SK ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 19:11:07 | 08.01.2021 21:09:12 | 1.97 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 556.792 | 0 | 0 | 0 | 147.396 | 0 | 0 | 704.187
725871 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909359-TR-1 SAHINlLI KOYU AG PANOSU/47745486-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:15:19 | 08.01.2021 19:27:52 | 1.21 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.935 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 17.2
725872 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 856592-AG DIREK/4963240-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:57:59 | 08.01.2021 19:49:30 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044
725877 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 868817-AG DIREK/4946023-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 19:03:45 | 08.01.2021 19:43:48 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
725878 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95877-BAKIRKÖY BADEMLIOGLU ÇIFTLIGI GRUP HATBASI AYIRICISI/47540160- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 19:14:54 | 08.01.2021 20:52:05 | 1.62 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0.67 | 0 | 9.806 | 0 | 0 | 0 | 10.691
725879 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105765-PITIRELI KÖYÜ HAT BASI/47621936- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 19:06:04 | 08.01.2021 19:41:16 | 0.59 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.041 | 0 | 0.506 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 16.307
725881 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1132-TR-1 CELTIK KOY/47244711-ÇUKURCA TR-4 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 19:16:42 | 08.01.2021 19:51:20 | 0.58 | 0 | 503 | 2 | 5 | 8 | 88 | 4 | 0 | 0 | 99.159 | 13.688 | 0.737 | 414.627 | 15.864 | 199.242 | 0 | 743.317
725883 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56211149-TR 261 AG PANOSU/56211202- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:19:38 | 12.01.2021 15:00:00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.603 | 0 | 0 | 5.603
725884 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47457421-TUZLA KOK | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:46:49 | 11.01.2021 17:00:00 | 7.22 | 2 | 871 | 2 | 24 | 12 | 168 | 1 | 0 | 262.441 | 657.888 | 3.763 | 8.14 | 1108.801 | 291.326 | 0 | 0 | 2332.359
725885 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56210519-TR-280 AG PANOSU/56210556- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 08:31:34 | 12.01.2021 09:43:34 | 1.2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.044 | 0 | 0 | 0 | 16.409 | 0 | 0 | 51.453
725886 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56202320-TR-19/19 AG PANOSU/56202373- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:08:23 | 12.01.2021 12:21:00 | 2.21 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 370.624 | 0 | 0 | 0 | 152.237 | 0 | 0 | 522.86
725898 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862405-AG DIREK/4969218-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 18:37:57 | 08.01.2021 19:47:56 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564
725900 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 56252411-SDK/56252438-SDK BESLEME HATTI | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:39:07 | 13.01.2021 14:03:10 | 4.4 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.978 | 0 | 33.097 | 0 | 32.259 | 0 | 0 | 135.334
725902 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56209130-TR 242 AG PANOSU/56209183- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:44:57 | 12.01.2021 12:12:18 | 2.46 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 367.472 | 0 | 0 | 0 | 307.632 | 0 | 0 | 675.104
725904 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 160-IM- DSI/47451964-BURSA 3 TM GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 03:02:31 | 13.01.2021 05:28:13 | 2.43 | 0 | 11395 | 0 | 0 | 5 | 3611 | 1 | 187 | 0 | 4015.079 | 0 | 0 | 527.136 | 3556.401 | 120.552 | 4782.436 | 13001.603
725906 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867720-TR-56 AG PANOSU/1915014-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:28:39 | 14.01.2021 14:24:12 | 3.93 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 7.806 | 0 | 0 | 91.586
725907 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5913289-TR-522 AG PANOSU/1796665-13 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:39:01 | 12.01.2021 13:11:01 | 3.53 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.583 | 0 | 0 | 0 | 27.555 | 0 | 0 | 85.138
725908 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 773879-AG DIREK/4829876-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 19:17:50 | 08.01.2021 20:19:26 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
725909 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 21186-TR-4 ODUNLUK ISKELESI/47248003-DENIZKENT ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 09:29:44 | 11.01.2021 14:53:20 | 5.39 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.093 | 26.743 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 51.306
725915 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | KÖK | 16421-KOK-UCKABAGAC /47457593-KARAAYDIN GRUP | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 19:26:28 | 08.01.2021 20:00:00 | 0.56 | 0 | 215 | 2 | 0 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 80.171 | 5.16 | 0 | 10.527 | 23.705 | 3992.941 | 0 | 4112.504
725917 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5897783-TR-1 HODUL AG PANOSU/1932353-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 19:01:12 | 08.01.2021 21:18:57 | 2.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.643 | 0 | 0 | 0 | 18.142 | 0 | 0 | 32.784
725921 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 754011-AG DIREK/4776744-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 19:37:26 | 08.01.2021 21:05:04 | 1.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
725924 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 784356-AG DIREK/4810691-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 19:21:11 | 08.01.2021 20:51:35 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725928 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542101-SDK/5624278-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 19:06:13 | 08.01.2021 20:39:55 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 1.256
725931 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1070881-AG DIREK/54505946-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2021 19:56:24 | 08.01.2021 21:25:19 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
725948 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 51997726-SDK/5269843-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 20:05:47 | 08.01.2021 21:48:27 | 1.71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 1.236
725968 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1286822-AG DIREK/5142148-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 20:44:19 | 08.01.2021 22:05:10 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
725973 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 875991-AG DIREK/4970448-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 20:54:35 | 08.01.2021 23:52:11 | 2.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742
725975 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868100-TR-1 KOREKEM MH AG PANOSU/1860102-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 20:55:52 | 08.01.2021 22:15:57 | 1.33 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.108 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 8.924
725982 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17397-KARAAGAC KOK/47424871-ARTUR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 21:01:51 | 08.01.2021 21:04:21 | 0.04 | 1 | 4393 | 7 | 13 | 4 | 260 | 2 | 4 | 0.007 | 22.699 | 0.777 | 0.26 | 1.509 | 8.122 | 0.81 | 0.036 | 34.22
725985 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17382-TR-11 KARAAGAC SAHIL /47460263-TR-9 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 21:13:22 | 08.01.2021 21:33:46 | 0.34 | 0 | 1919 | 0 | 7 | 0 | 130 | 0 | 4 | 0 | 67.862 | 0 | 0.419 | 0 | 24.451 | 0 | 0.238 | 92.97
725996 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 690105-AG DIREK/4667163-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 21:32:12 | 08.01.2021 22:41:12 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
726002 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877473-TR- CAMUCU MH AG PANOSU/1818901-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 21:16:22 | 08.01.2021 22:29:44 | 1.22 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 0 | 0 | 4.134 | 0 | 0 | 10.52
726009 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 936026-AG DIREK/5094547-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 22:09:15 | 08.01.2021 22:45:35 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
726011 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 773115-AG DIREK/4826180-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 22:09:23 | 08.01.2021 22:32:38 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
726012 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47456850-KUMKENT CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 22:05:40 | 08.01.2021 22:41:22 | 0.6 | 0 | 432 | 5 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.487 | 1.212 | 0 | 5.027 | 1.213 | 0 | 0 | 29.94
726027 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081148-AG DIREK/5572310-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 22:26:52 | 09.01.2021 01:11:46 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
726036 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552706-SDK/5723163-ABONE BAGLANTI KABLOSU | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 23:23:56 | 08.01.2021 23:42:26 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
726037 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 776789-AG DIREK/4827860-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 23:10:51 | 09.01.2021 00:29:39 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
726039 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Dagitim Transformatörü | 5891156-TR-1 CAMLI AG PANOSU/1914373-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 23:14:54 | 09.01.2021 00:03:33 | 0.81 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.289 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0.664 | 6.856
726040 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5917041-TR-1 HACIKOY AG PANOSU/47754771-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 23:09:58 | 09.01.2021 00:20:33 | 1.18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 3.346
726052 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 785025-AG DIREK/4839091-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 23:21:41 | 09.01.2021 01:58:21 | 2.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
726053 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56033328-SDK/5241696-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 00:19:41 | 09.01.2021 01:35:55 | 1.27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12
726054 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47456850-KUMKENT CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 00:20:48 | 09.01.2021 01:15:23 | 0.91 | 0 | 432 | 5 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.063 | 1.864 | 0 | 6.622 | 1.573 | 0 | 0 | 36.122
726065 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47447882-CANDIR KOK | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 00:45:00 | 09.01.2021 01:38:28 | 0.89 | 0 | 604 | 6 | 22 | 0 | 118 | 1 | 1 | 0 | 60.784 | 18.948 | 8.62 | 0 | 14.97 | 5.493 | 1.508 | 110.322
726065 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47447882-CANDIR KOK | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 00:45:00 | 09.01.2021 01:38:28 | 0.89 | 0 | 204 | 1 | 3 | 0 | 39 | 1 | 2 | 0 | 15.922 | 0.494 | 0.115 | 0 | 4.192 | 0.144 | 5.767 | 26.632
726065 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47447882-CANDIR KOK | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 00:45:00 | 09.01.2021 01:38:28 | 0.89 | 0 | 1720 | 15 | 67 | 7 | 333 | 3 | 5 | 0 | 205.819 | 46.532 | 22.361 | 17.345 | 49.02 | 1.986 | 12.186 | 355.249
726066 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909571-TR 3 DORTYOL AG PANOSU/47746684-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 00:42:16 | 09.01.2021 02:20:05 | 1.63 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.728 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 19.105
726069 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47237602-TR-2 GÜMÜSÇAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 01:28:03 | 09.01.2021 01:30:03 | 0.03 | 0 | 1484 | 19 | 99 | 10 | 167 | 1 | 4 | 0 | 4.038 | 1.669 | 0.587 | 0.809 | 1.172 | 0 | 0.313 | 8.589
726070 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867362-TR-453 AG PANOSU/1910751-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 02:06:05 | 09.01.2021 02:58:35 | 0.88 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.337 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 20.157
726071 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 159-ERTUGRULGAZI DM/47278985-TR 402 CIKISI | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 02:21:02 | 09.01.2021 02:56:14 | 0.59 | 0 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 114.479 | 0 | 0 | 0 | 27.312 | 0 | 0 | 141.791
726075 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093399-TR-50 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 03:51:03 | 09.01.2021 04:04:28 | 0.22 | 0 | 471 | 0 | 65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.872 | 0 | 2.887 | 0 | 3.667 | 0 | 0 | 13.426
726076 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47093059-SITELER ENH CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 03:51:03 | 09.01.2021 04:06:40 | 0.26 | 2 | 1875 | 1 | 8 | 2 | 75 | 1 | 3 | 5.257 | 31.635 | 1.129 | 0.121 | 5.411 | 10.396 | 0.271 | 4.163 | 58.382
726078 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 899361-AG DIREK/5107714-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 04:00:50 | 09.01.2021 04:59:28 | 0.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
726079 | 1 | YALOVA | MERKEZ | KÖK | 23235-TR- MERTUR KABIN/47100011-AYDINKENT-CEYLANKENT ÇIKIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 04:03:05 | 09.01.2021 10:10:44 | 6.13 | 2 | 1332 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 | 0 | 143.503 | 592.148 | 0 | 0.293 | 0 | 122.295 | 7.223 | 0 | 865.463
726080 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888734-TR-1 DOGANCI KOYU AG PANOSU/1799582-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 04:13:14 | 09.01.2021 06:17:02 | 2.06 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 1.551
726082 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47093059-SITELER ENH CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 04:35:11 | 09.01.2021 04:46:21 | 0.19 | 2 | 1875 | 1 | 8 | 2 | 75 | 1 | 3 | 3.807 | 22.912 | 0.845 | 0.091 | 3.998 | 7.603 | 0.197 | 3.083 | 42.535
726085 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 110048-Haciköy Gurup Hat Basi Ayiricisi/47631486- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 06:31:39 | 09.01.2021 07:58:53 | 1.45 | 0 | 158 | 1 | 20 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.93 | 0.016 | 1.746 | 0 | 3.852 | 0 | 0 | 33.543
726086 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5878015-YENICE ITFAIYE KARSISI TR AG PANOSU/1934834-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 07:04:00 | 09.01.2021 07:37:39 | 0.56 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 17.422
726094 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093399-TR-50 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 07:21:33 | 09.01.2021 07:25:44 | 0.07 | 0 | 471 | 0 | 65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0.896 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 4.509
726103 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093399-TR-50 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 08:12:18 | 09.01.2021 08:24:50 | 0.21 | 0 | 471 | 0 | 65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 2.858 | 0 | 4.026 | 0 | 0 | 15.544
726106 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898893-TR- TURPLU AG PANOSU/1933700-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 08:04:33 | 09.01.2021 09:55:20 | 1.85 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9.386 | 0 | 0.026 | 0 | 3.756 | 0 | 5.865 | 19.032
726107 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47456298-TR-2 GÜMÜSÇAY ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 08:19:40 | 09.01.2021 10:49:43 | 2.5 | 0 | 1484 | 19 | 99 | 10 | 167 | 1 | 4 | 0 | 428.502 | 134.834 | 66.256 | 78.936 | 180.886 | 0 | 64.503 | 953.917
726111 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5908875-TR-1 KUTLUOBA KÖYÜ AG PANOSU/47752551-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 08:44:49 | 09.01.2021 11:51:43 | 3.11 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.985 | 0 | 0.039 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 11.895
726112 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1119382-AG DIREK/5355093-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 08:37:33 | 09.01.2021 09:49:23 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555
726114 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5875379-TR-33 ATAY CAD SONU AG PANOSU/1806999-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 08:50:37 | 09.01.2021 09:17:26 | 0.45 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.559 | 0 | 0 | 0 | 32.947 | 0 | 0 | 90.506
726118 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911919-TR-1 DERENTI KOYU AG PANOSU/47774614-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 10:04:25 | 11.01.2021 10:56:46 | 0.87 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 4.367
726119 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911919-TR-1 DERENTI KOYU AG PANOSU/47774615-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 13:10:23 | 11.01.2021 15:52:11 | 2.7 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.253 | 0 | 0 | 0 | 12.804 | 0 | 0 | 48.058
726121 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 730570-AG DIREK/4732614-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 09:06:39 | 09.01.2021 10:35:57 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726122 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542129-SDK/5627715-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 09:02:57 | 09.01.2021 10:13:49 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 3.108
726123 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108875-TABAKLAR TRS HATBASI SEK/47653385- | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 08:45:55 | 09.01.2021 10:19:31 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.395
726124 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21788-TR- ULTRA TEKNO.T2 TRAMVAY SANTIYESI (99132950)/47249323-TR- ULTRA TEKNO.T2 TRAMVAY SANTIYESI (99132950) DTR AYIRICISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 08:55:13 | 09.01.2021 14:01:00 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.236 | 0 | 0 | 0 | 158.236
726127 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 49692938-AG DIREK/55893041-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 09:37:21 | 09.01.2021 11:19:34 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.653 | 0 | 0 | 5.653
726129 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5875681-TR- EMENDERE OREN MH AG PANOSU/1818449-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 09:26:24 | 09.01.2021 10:40:31 | 1.24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857
726131 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93362-ÇAGIS MAH VE SU POMPASI GRUP AYIRICISI/47572255- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 09:23:38 | 09.01.2021 10:29:46 | 1.1 | 0 | 342 | 0 | 6 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 80.28 | 0 | 2.607 | 0 | 25.378 | 0.363 | 0 | 108.627
726133 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552711-SDK/5730928-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 09:31:23 | 09.01.2021 11:14:08 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 1.379
726136 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888732-TR-2 DOGANCI KOYU KARSIYAKA MH AG PANOSU/1799469-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 09:46:36 | 09.01.2021 14:53:18 | 5.11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 0 | 0 | 7.433
726138 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16253-TR-2 YENICE /47456720-TR-4 CIKISI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 12:20:00 | 11.01.2021 12:50:00 | 0.5 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 27.39 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 4.248 | 35.884
726140 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17044-TR-71/47465596-TR-74 ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2021 14:20:28 | 11.01.2021 16:52:24 | 2.53 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.47 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 36.197
726142 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47638252-DAVUTLU | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 08:34:37 | 12.01.2021 09:20:52 | 0.77 | 0 | 406 | 0 | 17 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 62.012 | 0 | 0.212 | 0 | 24.177 | 18.185 | 0 | 104.586
726142 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47638252-DAVUTLU | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 08:34:37 | 12.01.2021 09:20:52 | 0.77 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 2.033
726142 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47638252-DAVUTLU | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 08:34:37 | 12.01.2021 09:20:52 | 0.77 | 0 | 1724 | 7 | 122 | 7 | 346 | 2 | 0 | 0 | 206.035 | 23.45 | 7.167 | 8.596 | 97.32 | 6.222 | 0 | 348.79
726145 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125461-AG DIREK/5749350-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 10:08:15 | 09.01.2021 11:37:42 | 1.49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734
726149 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47441186-TR-25 KARAELMAS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 10:35:24 | 09.01.2021 11:00:56 | 0.43 | 0 | 8432 | 0 | 3 | 2 | 647 | 0 | 2 | 0 | 819.294 | 0 | 0.211 | 21.443 | 193.884 | 0 | 17.596 | 1052.429
726151 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 97144-KSS giris hat basi Ayiricisi/47517815-TM 2 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 10:30:55 | 09.01.2021 11:00:35 | 0.49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 9 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 94.665 | 0 | 60.657 | 155.925
726153 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23325-TR-3 GUNEY KOY/47093504-TR-3 GUNEY KOY DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 09:54:03 | 09.01.2021 13:00:50 | 3.11 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 95.335 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 5.164 | 102.272
726157 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548350-SDK/49525119-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 10:34:01 | 09.01.2021 11:43:45 | 1.16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 1.987
726161 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512816-SDK/5014188-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 10:38:49 | 09.01.2021 11:12:10 | 0.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 2.045
726168 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443470-SUSURLUK 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:11:11 | 09.01.2021 11:21:34 | 0.17 | 0 | 175 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5.142 | 0 | 0.001 | 6.432 | 1.003 | 47.038 | 0.596 | 60.212
726173 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 54564855-Hizli Tren Grup Ayiricisi/54565021- | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:14:49 | 09.01.2021 13:54:07 | 2.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814
726174 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1299588-AG DIREK/4973577-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 10:52:30 | 09.01.2021 12:21:44 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
726175 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 1269378-AG DIREK/4784435-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:15:36 | 09.01.2021 12:01:32 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
726176 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51925047-AG DIREK/5557149-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:19:18 | 09.01.2021 12:53:33 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
726178 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870544-TR-19 66 EVLER AG PANOSU/1802311-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2021 11:38:00 | 08.01.2021 12:19:52 | 0.7 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.084 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 14.895
726185 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871048-TR- GOKCELER MH AG PANOSU/1813032-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:20:19 | 09.01.2021 13:10:17 | 1.83 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.272 | 0 | 0.108 | 0 | 4.451 | 0 | 0 | 21.832
726190 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835611-AG DIREK/4930715-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:10:41 | 09.01.2021 13:06:26 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676
726191 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081148-AG DIREK/5572310-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:37:44 | 09.01.2021 14:38:15 | 3.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653
726198 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518598-SDK/5169322-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:46:46 | 09.01.2021 13:00:53 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0.719
726201 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885944-TR-2 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/1834242-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:54:24 | 09.01.2021 12:46:24 | 0.87 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
726202 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443470-SUSURLUK 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:44:17 | 09.01.2021 12:36:20 | 0.87 | 0 | 175 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 26.054 | 0 | 0.004 | 33.059 | 5.138 | 225.745 | 3.018 | 293.017
726203 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443476-YORSAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:44:17 | 09.01.2021 12:01:47 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.905 | 0 | 356.905
726208 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729825-AG DIREK/5363542-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:57:35 | 09.01.2021 13:33:05 | 1.59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574
726209 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 954388-AG DIREK/5203092-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 11:57:57 | 09.01.2021 13:05:30 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726213 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5877967-DM-3/29 EKMEKCI KABIN AG PANOSU/1817259-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 12:08:49 | 09.01.2021 12:49:00 | 0.67 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.871 | 0 | 0.024 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 10.416
726226 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94311-HISARKÖY GRUP AYIRICISI/48551241- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 12:24:46 | 09.01.2021 13:26:22 | 1.03 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 7.889 | 0 | 2.096 | 0 | 2.107 | 78.323 | 1.877 | 92.292
726227 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103403-FEVZIPASA ARIZ ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47680810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 12:21:18 | 09.01.2021 13:27:14 | 1.1 | 0 | 387 | 40 | 7 | 3 | 61 | 2 | 0 | 0 | 67.356 | 204.952 | 3.93 | 14.366 | 20.642 | 0.585 | 0 | 311.83
726235 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 884460-AG DIREK/4977363-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 12:32:14 | 09.01.2021 14:23:18 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268
726236 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 894394-AG DIREK/4980852-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 12:36:30 | 09.01.2021 16:03:30 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421
726241 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074668-AG DIREK/5617367-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 12:56:16 | 09.01.2021 18:12:44 | 5.27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.032
726243 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55148919-TR-12/55087159-KÜÇÜKÇETMI TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:12:50 | 09.01.2021 13:45:12 | 0.54 | 1 | 266 | 1 | 3 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0.026 | 60.939 | 0.064 | 0.059 | 235.769 | 47.531 | 0 | 0 | 344.388
726245 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240072-KOZ CESME 2 ENH | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:09:39 | 09.01.2021 17:00:58 | 3.86 | 0 | 662 | 3 | 6 | 7 | 89 | 2 | 0 | 0 | 443.058 | 6.612 | 2.278 | 128.764 | 102.71 | 1152.731 | 0 | 1836.154
726245 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240072-KOZ CESME 2 ENH | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:09:39 | 09.01.2021 17:00:58 | 3.86 | 0 | 2226 | 23 | 103 | 14 | 309 | 1 | 2 | 0 | 1683.645 | 583.248 | 72.365 | 591.381 | 609.589 | 10.817 | 43.677 | 3594.722
726247 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 878733-AG DIREK/4972317-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:15:38 | 09.01.2021 18:32:58 | 5.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715
726250 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 13896-TR-51/47625686-TR-14 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 10:29:13 | 13.01.2021 13:00:00 | 2.51 | 0 | 1079 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 518.773 | 0 | 0.946 | 0 | 61.362 | 0 | 0 | 581.081
726251 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47100784-ALTINOVA RING 1 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 10:23:05 | 13.01.2021 12:12:14 | 1.82 | 0 | 1430 | 0 | 120 | 1 | 251 | 1 | 3 | 0 | 668.588 | 0 | 24.297 | 19.831 | 597.915 | 184.082 | 7.865 | 1502.577
726252 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921518-TR-7 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130615-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 10:20:44 | 13.01.2021 12:11:57 | 1.85 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.313 | 0 | 0 | 0 | 3.554 | 0 | 0 | 19.867
726257 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47457446-KOZ CESME 1 ENH | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:26:06 | 09.01.2021 17:04:12 | 3.64 | 0 | 999 | 0 | 58 | 4 | 247 | 3 | 2 | 0 | 646.325 | 0 | 21.988 | 304.376 | 459.827 | 8631.415 | 14.702 | 10078.632
726262 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5884146-DM-1/101 ISKELE DIREK AG PANOSU/1858843- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 13:47:32 | 09.01.2021 15:50:50 | 2.05 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 28.512 | 0 | 0 | 0 | 170.157 | 0 | 0 | 198.669
726274 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 54564855-Hizli Tren Grup Ayiricisi/54565021- | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:15:17 | 09.01.2021 15:45:46 | 1.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456
726283 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125328-AG DIREK/5720210-ABONE BAGLANTI HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:29:58 | 09.01.2021 15:26:31 | 0.94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85
726287 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241397-BIGA TM GIRIS 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:26:40 | 09.01.2021 14:41:47 | 0.25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.053 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 2.248
726289 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 10182-TR-2 CAYPINAR MH/47262011-TR-2 CAYPINAR MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:21:07 | 09.01.2021 16:11:26 | 1.84 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.399 | 0 | 0 | 0 | 5.673 | 0 | 0 | 30.072
726293 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838118-AG DIREK/4926901-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:45:53 | 09.01.2021 15:41:15 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263
726300 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5925775-TR-2 SAHIL MAH DUT YANI AG PANOSU/47766549-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:53:32 | 09.01.2021 15:40:21 | 0.78 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.022 | 0 | 0 | 0 | 32.061 | 0 | 0 | 65.082
726301 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56092672-HACI HÜSEYIN YAYLASI KÖK/56031759-KOCAGÜR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:23:01 | 09.01.2021 15:48:28 | 1.42 | 0 | 328 | 1 | 34 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 81.879 | 4.638 | 2.689 | 11.706 | 36.549 | 0 | 0 | 137.461
726302 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | SDK Çikisi | 3527395-SDK/3317837-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:58:48 | 09.01.2021 15:47:51 | 0.82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
726305 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47462696-TORHASAN KOYU CIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:35:54 | 09.01.2021 17:45:27 | 3.16 | 0 | 173 | 1 | 6 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120.939 | 23.434 | 1.206 | 17.025 | 85.39 | 0 | 0 | 247.994
726319 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867196-TR-252 AG PANOSU/2139948- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:39:37 | 09.01.2021 16:51:35 | 1.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 126.922 | 0 | 102.841 | 232.319
726321 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125328-AG DIREK/5720210-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:37:42 | 09.01.2021 17:22:44 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478
726330 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868688-TR- CINARLIPINAR MH AG PANOSU/1957134- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 10:44:52 | 12.01.2021 13:47:18 | 3.04 | 0 | 80 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.082 | 0 | 21.46 | 0 | 11.268 | 0 | 0 | 46.81
726331 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16818-DM-1/27 PINADERESI ASFALT TARAFI/47566902-BEYRAHA (TR18) | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:21:37 | 12.01.2021 10:47:22 | 1.43 | 0 | 2293 | 0 | 1 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 764.678 | 0 | 0.026 | 21.688 | 189.96 | 0 | 0 | 976.352
726332 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870564-TR-8 METEOROLOJI YANI AG PANOSU/1802548-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:07:22 | 09.01.2021 16:51:58 | 0.74 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.847 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 42.653
726333 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16344-DM-1/01 AKCAY/47370840-DM-1/01 AKCAY TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 13:30:41 | 12.01.2021 14:19:14 | 0.81 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 90.135 | 0 | 0.438 | 0 | 26.125 | 0 | 8.826 | 125.523
726334 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5894333-TR-3/39 BEYOBA KOYU AG PANOSU/1840235-3 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:23:59 | 13.01.2021 10:55:00 | 1.52 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 1.395 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 15.932
726338 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872646-TR-22 AG PANOSU/1818206-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:13:47 | 09.01.2021 17:19:30 | 1.1 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.485 | 0 | 0 | 0 | 16.999 | 0 | 0 | 45.483
726341 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 697878-AG DIREK/4684944-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:17:55 | 09.01.2021 18:32:10 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
726342 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47445512-SÖGÜTPINAR GRUBU | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:12:35 | 09.01.2021 22:05:00 | 5.87 | 0 | 1733 | 2 | 5 | 1 | 881 | 0 | 1 | 0 | 2242.152 | 12.123 | 10.297 | 0 | 1504.026 | 0 | 0.416 | 3769.014
726343 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105922-Yeniciftlik Tarimsal Gurup Ayiricisi/47614073- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:14:04 | 09.01.2021 17:31:39 | 1.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922
726345 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 927047-AG DIREK/5045355-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:47:43 | 09.01.2021 17:02:52 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
726347 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99204-DEVECIKONAK AYIRICISI/47514944- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:29:04 | 09.01.2021 17:19:49 | 0.85 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.926 | 0 | 0 | 0 | 9.437 | 0 | 0 | 21.363
726348 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5900013-DM-2 ORHANGAZI AG PANOSU/1935691-6 | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:33:58 | 09.01.2021 19:48:49 | 3.25 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 765.502 | 0 | 0 | 0 | 142.342 | 0 | 0 | 907.844
726354 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 972366-AG DIREK/5233518-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 16:40:56 | 09.01.2021 17:34:59 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
726360 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3544796-SDK/3437902-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:16:40 | 12.01.2021 13:00:00 | 3.72 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 117.008 | 0 | 0 | 0 | 71.63 | 0 | 0 | 188.638
726362 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 860514-AG DIREK/4960354-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 15:56:54 | 09.01.2021 17:52:18 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726366 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 21294-TR- 8 SESKALAR /48811753-HUZUR ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:07:14 | 09.01.2021 17:40:00 | 0.55 | 1 | 1715 | 0 | 1 | 1 | 454 | 0 | 0 | 7.228 | 439.241 | 0 | 0 | 13.19 | 186.242 | 0 | 0 | 645.902
726367 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883176-BILAL LAZLAR TR AG PANOSU/1817335- | AG TESİS ÇALIŞMASI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 14:00:00 | 09.01.2021 17:11:50 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0.049 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 4.524
726370 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48718488-AG DIREK/54628144-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:01:18 | 09.01.2021 18:55:21 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862
726373 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19125-TR-2 DENIZKENT/47464591-Tr-AYDINKENT DENIZKENT TR1 ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:04:40 | 09.01.2021 20:14:39 | 3.17 | 1 | 301 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9.153 | 132.001 | 0 | 0 | 0 | 26.068 | 0 | 0 | 167.222
726380 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 701411-AG DIREK/4685168-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:22:36 | 09.01.2021 18:42:24 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247
726387 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040442-AG DIREK/5438787-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:32:07 | 09.01.2021 19:19:52 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 3.403
726394 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885160-TR- MEZARLIK AG PANOSU/1842780-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:40:37 | 09.01.2021 19:29:19 | 1.81 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 0 | 1.086 | 0 | 13.452 | 0 | 0 | 22.043
726397 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:47:06 | 09.01.2021 17:47:51 | 0.01 | 0 | 950 | 0 | 0 | 4 | 97 | 4 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0.073 | 0.35 | 2.691 | 0 | 4.401
726397 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:47:06 | 09.01.2021 17:47:51 | 0.01 | 4 | 1117 | 1 | 19 | 22 | 228 | 12 | 0 | 0.035 | 2.26 | 0.02 | 0.07 | 1.982 | 0.639 | 4.652 | 0 | 9.656
726400 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54030762-TR-6 GÖRKOP/51988809-AKÇALAR -DELPI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:50:50 | 09.01.2021 18:30:40 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 45.84 | 0 | 0.836 | 0 | 54.557
726401 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040765-AG DIREK/5425072-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:54:30 | 09.01.2021 20:16:18 | 2.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.216
726407 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5901993-TR-1 ADA MH AG PANOSU/1903666-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:00:34 | 09.01.2021 18:46:16 | 0.76 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.166 | 0 | 0.009 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 7.049
726412 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 14576-TR-2 IMKO/47264421-TR-2 IMKO DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 17:50:38 | 09.01.2021 19:16:13 | 1.43 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.506 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 75.941
726413 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010866-AG DIREK/5462709-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:08:24 | 09.01.2021 21:00:41 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 0.843
726428 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532077-SDK/5409490-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:00:58 | 09.01.2021 19:56:44 | 1.93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | 4.754
726431 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1056086-AG DIREK/5488188-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:10:55 | 09.01.2021 19:39:01 | 1.47 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.666
726442 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47455337-TR 4 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:24:53 | 09.01.2021 20:00:00 | 1.59 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 143.288 | 0 | 0 | 0 | 20.579 | 0 | 0 | 163.867
726443 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 21186-TR-4 ODUNLUK ISKELESI/47248006-TR-4 ODUNLUK ISKELESI TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:24:02 | 12.01.2021 14:38:56 | 5.25 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.964 | 0 | 0.159 | 0 | 46.121 | 0 | 0 | 127.244
726445 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915245-TR-3 ODUNLUK ISKELESI AG PANOSU/47753371- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:20:07 | 12.01.2021 14:36:40 | 5.28 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.784 | 0 | 0.664 | 0 | 121.156 | 0 | 0 | 180.603
726446 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 21186-TR-4 ODUNLUK ISKELESI/47462767-ORMANKOY CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2021 09:27:31 | 12.01.2021 14:46:17 | 5.31 | 7 | 49 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 184.065 | 29.073 | 7.786 | 0 | 43.453 | 6.773 | 0 | 0 | 271.149
726447 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915873-TR-2 ODUNLUK ISKELESI AG PANOSU/47755741- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:30:20 | 13.01.2021 14:56:36 | 5.44 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77.502 | 0 | 2.119 | 0 | 35.431 | 0 | 0 | 115.053
726448 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915237-TR-1 ODUNLUK ISKELESI AG PANOSU/47874783- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:28:30 | 13.01.2021 14:19:20 | 4.85 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 129.887 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 0 | 0 | 143.957
726462 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 15313-TR- BESIKTEPE KOY/1838590- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:39:10 | 09.01.2021 19:33:29 | 0.91 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.316 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 15.996
726470 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5885240-TR-55/6 AG PANOSU/1937242-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:59:16 | 09.01.2021 20:17:28 | 1.3 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 221.362 | 0 | 0 | 0 | 70.662 | 0 | 0 | 292.024
726471 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 825265-AG DIREK/4911852-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:47:46 | 09.01.2021 21:49:59 | 3.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
726474 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870468-TR-21 GUNDOGAN MUHTAR YANI AG PANOSU/1803193-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 18:58:19 | 09.01.2021 21:04:17 | 2.1 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135.7 | 0 | 0 | 0 | 8.667 | 0 | 0 | 144.367
726509 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096739-AG DIREK/48603309-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 19:02:57 | 09.01.2021 20:40:25 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726511 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931145-AG DIREK/5084197-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 19:17:18 | 09.01.2021 21:30:55 | 2.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692
726524 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1301298-AG DIREK/5335588-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 19:15:18 | 09.01.2021 19:57:42 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443
726569 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061968-AG DIREK/5499160-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 20:43:49 | 09.01.2021 22:37:15 | 1.89 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.623 | 0 | 0 | 0 | 15.962 | 0 | 0 | 33.586
726583 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Merkezi | 1764-DM- PANAYIR /47278881-PARLA FIDER CIKIS | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 21:11:47 | 09.01.2021 21:44:06 | 0.54 | 0 | 123 | 0 | 1 | 23 | 95 | 4 | 0 | 0 | 21.581 | 0 | 0 | 121.985 | 44.072 | 79.981 | 0 | 267.619
726591 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090043-AG DIREK/5638187-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 20:52:20 | 09.01.2021 22:10:57 | 1.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497
726594 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54190075-TR-GENCER MUTLU / TR-TIMHAN SOGUTMA/56032288- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 21:15:37 | 09.01.2021 21:56:40 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.606 | 0 | 20.606
726595 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18083-TR-1 BEKTAS KOYU/47293002-TR-1 BEKTAS KOYU DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 21:13:33 | 09.01.2021 22:26:29 | 1.22 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.176 | 0 | 0 | 0 | 6.475 | 0 | 0 | 34.65
726616 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074488-AG DIREK/5604626-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 21:28:05 | 10.01.2021 01:09:26 | 3.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 1.325
726628 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 747878-AG DIREK/4766919-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 22:08:24 | 10.01.2021 00:00:37 | 1.87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0.84
726631 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093531-AG DIREK/5659283-ABONE BAGLANTI KABLOSU | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2021 22:30:29 | 09.01.2021 23:32:43 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0.365
726656 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278881-PARLA FIDER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 23:43:14 | 09.01.2021 23:47:27 | 0.07 | 0 | 123 | 0 | 1 | 23 | 95 | 4 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 14.047 | 4.244 | 7.15 | 0 | 27.529
726667 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3533960-SDK/5476429-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2021 23:54:42 | 10.01.2021 00:44:44 | 0.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
726675 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 905527-AG DIREK/5070212-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 00:08:47 | 10.01.2021 00:55:59 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
726688 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Merkezi | 1764-DM- PANAYIR /47278881-PARLA FIDER CIKIS | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 01:10:55 | 10.01.2021 02:25:36 | 1.24 | 0 | 123 | 0 | 1 | 23 | 95 | 4 | 0 | 0 | 29.786 | 0 | 0 | 239.002 | 68.826 | 122.866 | 0 | 460.479
726693 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 49251731-TR-3 (GÜNDOGDU)/48811795-TR-1 (GÜNDOGDU) ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 01:49:24 | 10.01.2021 02:41:30 | 0.87 | 1 | 447 | 6 | 2 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0.81 | 54.969 | 4.693 | 0.495 | 1.904 | 21.319 | 0 | 0 | 84.19
726696 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885664-TR-406 AG PANOSU/1917181-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 02:08:20 | 10.01.2021 03:24:14 | 1.27 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10.398 | 0 | 1.391 | 0 | 12.828 | 0 | 0 | 24.616
726697 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5900801-TR-2 KUCUKKUMLA MH AG PANOSU/1912157-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 02:31:37 | 10.01.2021 03:58:49 | 1.45 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.646 | 0 | 0.494 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 8.476
726698 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8527-TR- 17/02 (MESCIOGLU)/47463880-DERMAN CD. ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 03:03:12 | 10.01.2021 03:59:50 | 0.94 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 10 | 352 | 3 | 1 | 0 | 215.529 | 0 | 0 | 121.598 | 69.935 | 40.309 | 0.919 | 448.29
726699 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080827-AG DIREK/5586428-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 03:44:52 | 10.01.2021 04:43:12 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726700 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1149-TR- PANAYIR PAZARYERI/47467635-DERMAN CADDE SONU DTR DEN GELIR | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2021 04:02:17 | 10.01.2021 04:18:57 | 0.28 | 0 | 724 | 0 | 0 | 6 | 187 | 3 | 0 | 0 | 28.183 | 0 | 0 | 33.312 | 8.461 | 11.302 | 0 | 81.258
726703 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47238423-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 05:21:22 | 10.01.2021 05:39:50 | 0.31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.491 | 0 | 20.775 | 0 | 13.431 | 0 | 44.697
726704 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 162-DM- OTOSANSIT/47450768-TR-046 | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 05:21:23 | 10.01.2021 06:35:25 | 1.23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 2 | 0 | 6.025 | 0 | 0 | 0 | 172.423 | 0 | 4.093 | 182.541
726706 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47241182-GERI DÖNÜS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 06:44:13 | 10.01.2021 06:44:43 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 1.255 | 0 | 0.187 | 0 | 1.559
726707 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6163-TR- EDIZER KOK/47467028-Tr-RENCBERLER TINTINI CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 06:37:42 | 10.01.2021 07:42:11 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.96 | 0 | 12.645 | 0 | 80.605
726711 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17234-TR-78/47466776-TR-79 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 07:15:44 | 10.01.2021 09:07:20 | 1.86 | 0 | 2772 | 0 | 8 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0 | 289.108 | 0 | 4.368 | 26.602 | 25.74 | 0 | 8.489 | 354.306
726712 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885505-TR-5 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/1834143-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 08:15:09 | 10.01.2021 10:21:40 | 2.11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747
726713 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105975-GÜZELKÖY HATBASI/47643110- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 06:58:09 | 10.01.2021 08:54:52 | 1.95 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.148 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 19.76
726714 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Dagitim Merkezi | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47455337-TR 4 CIKIS | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 01:57:43 | 10.01.2021 11:28:00 | 9.5 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 337.846 | 0 | 0 | 0 | 44.875 | 0 | 0 | 382.721
726716 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17243-DM- GOMEC/47281513-GOMEC SAHIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 08:34:37 | 10.01.2021 08:37:45 | 0.05 | 1 | 1321 | 1 | 46 | 1 | 82 | 1 | 1 | 0.089 | 4.524 | 0.054 | 0.327 | 0.477 | 1.143 | 0.727 | 0.001 | 7.342
726719 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 55916305-TR- 1 KOCAKÖY AG PANOSU/55916313- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 08:06:15 | 10.01.2021 10:20:48 | 2.24 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.555 | 0 | 0 | 0 | 3.401 | 0 | 0 | 18.956
726721 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126443-MISAKÇA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:00:19 | 10.01.2021 09:02:39 | 0.04 | 1 | 333 | 13 | 3 | 3 | 40 | 1 | 3 | 0.02 | 1.079 | 2.334 | 0.525 | 0 | 0.413 | 0.053 | 0.004 | 4.429
726721 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126443-MISAKÇA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:00:19 | 10.01.2021 09:02:39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.159
726723 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15576-TR-14 GARAJ KABIN/47458711-BURCU SALCA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:02:22 | 10.01.2021 10:04:32 | 1.04 | 0 | 206 | 2 | 47 | 4 | 89 | 4 | 0 | 0 | 35.036 | 132.102 | 4.289 | 48.508 | 107.649 | 205.026 | 0 | 532.61
726725 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 93473-OKÇUGÖL,KEPEKLER,ILICABOGAZI GRUP AYIRICISI/47551009- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 08:53:40 | 10.01.2021 10:00:00 | 1.11 | 2 | 210 | 8 | 16 | 5 | 42 | 1 | 2 | 4.352 | 78.52 | 171.92 | 9.629 | 138.621 | 42.616 | 7.889 | 8.685 | 462.232
726727 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3591-TR-136/47462381-TR-222 DEN GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:15:59 | 10.01.2021 09:49:54 | 0.57 | 0 | 632 | 0 | 24 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 54.452 | 0 | 1.491 | 0 | 35.278 | 0 | 0.948 | 92.169
726728 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836276-AG DIREK/4929998-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:14:41 | 10.01.2021 11:00:02 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726729 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 2933-TR-TOPBASI /47444541-Tr-MERKEZ CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:18:20 | 10.01.2021 09:36:49 | 0.31 | 0 | 923 | 1 | 5 | 6 | 306 | 2 | 2 | 0 | 35.085 | 0 | 0.067 | 14.768 | 43.555 | 0.24 | 0.443 | 94.158
726731 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 94618-GÜNDOGDU SU DEPOSU ÖZEL MÜSTERILER GRUP HATBASI/47490306- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:26:51 | 10.01.2021 11:50:37 | 2.4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 10.736 | 0 | 5.039 | 0 | 0 | 0 | 16.707
726739 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5899705-TR-1/43 AG PANOSU/1799625-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:44:23 | 10.01.2021 11:42:30 | 1.97 | 0 | 336 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 115.178 | 0 | 0.071 | 0 | 30.031 | 0 | 0 | 145.28
726741 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54943775-AKARSU MH HAT BASI AYIRICISI/47592102- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:14:16 | 10.01.2021 10:35:00 | 1.35 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 22.642 | 0 | 0.204 | 0 | 3.014 | 0 | 5.529 | 31.389
726742 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96828-FAZLICA KÖY IÇI ANA HATBASI AYIRICISI/48559797- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:46:03 | 10.01.2021 11:05:00 | 1.32 | 0 | 354 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 63.223 | 0 | 1.494 | 0 | 6.609 | 0 | 0 | 71.326
726743 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3553528-SDK/55325977-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:47:51 | 10.01.2021 10:25:57 | 0.64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 2.398
726744 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1295422-AG DIREK/5278700-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:50:43 | 10.01.2021 11:48:16 | 1.96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.364 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 6.575
726750 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107227-Ormanli Ana Hatbasi/54335145-TR-2 ORMANLI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:57:54 | 10.01.2021 12:59:52 | 3.03 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.335 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 48.047
726751 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47447412-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:14:26 | 10.01.2021 11:08:27 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.179 | 0 | 264.954 | 0 | 406.455 | 0 | 685.587
726753 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029480-AG DIREK/5375062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:49:24 | 10.01.2021 13:19:35 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.004
726755 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093426-HANDERE SANAYI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:19:39 | 10.01.2021 10:59:19 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.534 | 3.079 | 632.36 | 0 | 639.973
726756 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093420-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:19:39 | 10.01.2021 10:20:40 | 0.02 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.328 | 0 | 0.493
726757 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15786-KOK-MURATLAR /47455015-ALANKOY GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:09:23 | 10.01.2021 11:22:54 | 1.23 | 0 | 306 | 1 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 34.772 | 0.779 | 0.029 | 0 | 8.192 | 0 | 0 | 43.771
726757 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15786-KOK-MURATLAR /47455015-ALANKOY GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:09:23 | 10.01.2021 11:22:54 | 1.23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 2.362
726759 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 859671-AG DIREK/4948916-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 09:29:09 | 10.01.2021 10:55:42 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726760 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5880933-TR-3 YAYLABAYIR MH AG PANOSU/1862283-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:25:30 | 10.01.2021 12:14:38 | 1.82 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | 0 | 0.848 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 5.687
726762 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5878635-TERZILER TR1 AG PANOSU/1926588-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:06:43 | 10.01.2021 11:40:55 | 1.57 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.628 | 0 | 0.145 | 0 | 6.231 | 0 | 0 | 17.005
726768 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13945-TR-46/47642382-DUZLER CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:54:18 | 10.01.2021 14:02:06 | 3.13 | 0 | 594 | 3 | 24 | 3 | 107 | 0 | 1 | 0 | 238.995 | 17.539 | 28.281 | 370.523 | 105.261 | 0 | 0.083 | 760.681
726768 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13945-TR-46/47642382-DUZLER CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:54:18 | 10.01.2021 14:02:06 | 3.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 18.654 | 3.162 | 0 | 0 | 22.216
726771 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 1289007-AG DIREK/4814396-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:49:56 | 10.01.2021 12:03:39 | 1.23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088
726772 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7220-TR- HUROK KOK 1/47464191-ALFA TEKKS-KOMAK GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 10:11:44 | 10.01.2021 11:26:11 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.011 | 0 | 162.788 | 0 | 229.799
726774 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 55612990-ugurlu köyü hat basi/55278113- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:08:44 | 10.01.2021 12:09:53 | 1.02 | 0 | 241 | 0 | 4 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 37.579 | 0 | 0.14 | 3.496 | 15.055 | 0 | 0 | 56.27
726776 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1277361-AG DIREK/5422710-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:22:14 | 10.01.2021 12:57:26 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
726791 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078618-AG DIREK/5544722-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:40:43 | 10.01.2021 12:26:30 | 0.76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668
726795 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 972312-AG DIREK/5210529-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:52:30 | 10.01.2021 13:15:50 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
726799 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884126-TR-6/11 AG PANOSU/1824154-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:30:19 | 10.01.2021 12:41:26 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.304 | 0 | 0 | 64.304
726800 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 850224-AG DIREK/4929161-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:00:13 | 10.01.2021 12:42:33 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726802 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 5938805-TR-12 ALTINKUM AG PANOSU/47122634-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:34:46 | 10.01.2021 13:26:31 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726805 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 680613-AG DIREK/4659917-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:03:45 | 10.01.2021 13:27:52 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726807 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 5919884-TR- KEMIKLIALAN AG PANOSU/47745639-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:45:36 | 10.01.2021 14:15:29 | 2.5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.175 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 18.21
726810 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 790063-AG DIREK/4847807-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:30:51 | 10.01.2021 12:48:22 | 1.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
726811 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 904946-AG DIREK/5069888-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:49:07 | 10.01.2021 13:04:25 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
726814 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1018893-AG DIREK/5329541-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:13:09 | 10.01.2021 13:21:27 | 1.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 2.493
726825 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5922190-TR 3 DARDANOS AG PANOSU/47763013-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:57:58 | 10.01.2021 14:03:49 | 1.1 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.198 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 18.876
726827 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5904827-TR- ALIDEMIRCI MH AG PANOSU/1845154-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:54:30 | 10.01.2021 14:15:39 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.072 | 0 | 0.558 | 0 | 0.601 | 0 | 1.672 | 3.903
726828 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 49252555-Duman Hatbasi Ayiricisi/47655104- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 13:03:03 | 10.01.2021 13:43:36 | 0.68 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.446 | 0 | 0.727 | 0 | 4.217 | 0 | 0 | 12.39
726830 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5868688-TR- CINARLIPINAR MH AG PANOSU/1957134- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:49:47 | 10.01.2021 13:45:27 | 0.93 | 0 | 80 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.672 | 0 | 5.589 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 11.727
726831 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 106037-SEMINUR KARASOY HATBASI AYIRICISI/47650919- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:44:48 | 10.01.2021 15:07:24 | 2.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
726832 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Dagitim Transformatörü | 5910975-MERKEZ TR-4 AG PANOSU/47752767-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:49:42 | 10.01.2021 13:20:00 | 0.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 4.112
726833 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884126-TR-6/11 AG PANOSU/1824081-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:31:06 | 10.01.2021 14:46:03 | 2.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.601 | 0 | 0 | 0 | 8.436 | 0 | 0 | 15.037
726836 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086179-AG DIREK/5615642-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 13:20:10 | 10.01.2021 16:03:01 | 2.71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671
726837 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536607-SDK/5520732-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 13:16:10 | 10.01.2021 14:39:36 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 4.025
726840 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 863480-AG DIREK/4963770-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 11:48:34 | 10.01.2021 14:07:51 | 2.32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545
726841 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18543-TR-10 KARABIGA/47456884-TR-19 KARABIGA GIDEN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 13:29:11 | 10.01.2021 14:51:57 | 1.38 | 0 | 278 | 0 | 6 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 75.216 | 0 | 0.609 | 1.461 | 21.338 | 0 | 0 | 98.624
726844 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3515001-SDK- A.1/5064009-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 13:02:50 | 10.01.2021 14:05:22 | 1.04 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.225 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 11.395
726847 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 746819-AG DIREK/4762816-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 13:39:05 | 10.01.2021 14:54:22 | 1.25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924
726848 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 54825163-AYVACIK TR 31 HATBASI/47457240-DM-1 GIRS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 13:44:40 | 10.01.2021 13:55:02 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.257 | 0 | 0 | 0 | 3.257
726849 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 774650-AG DIREK/4808339-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 13:44:26 | 10.01.2021 14:10:28 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07
726852 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241244-GOKCETEPE MAH. 1 NOLU KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 13:43:50 | 10.01.2021 13:49:50 | 0.1 | 0 | 1981 | 0 | 13 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 49.244 | 0 | 0.032 | 0 | 4.104 | 1.695 | 0 | 55.075
726853 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47441184-GRUPKENT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 13:48:20 | 10.01.2021 14:33:27 | 0.75 | 0 | 1498 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73.552 | 0 | 0 | 4.712 | 1.309 | 0 | 0 | 79.574
726857 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Merkezi | 526-TR- DURDANE KOK/47275990-DURDANE | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:01:09 | 10.01.2021 15:43:47 | 1.71 | 0 | 384 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 150.743 | 0 | 2.831 | 0 | 24.722 | 0 | 0 | 178.296
726859 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278881-PARLA FIDER CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:01:09 | 10.01.2021 14:44:38 | 0.72 | 0 | 123 | 0 | 1 | 23 | 95 | 4 | 0 | 0 | 38.969 | 0 | 0.001 | 363.084 | 92.73 | 115.039 | 0 | 609.824
726866 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 18924-TR- AYM1/47665344-TR-5 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:01:12 | 10.01.2021 16:55:28 | 2.9 | 0 | 1150 | 0 | 1 | 1 | 259 | 0 | 1 | 0 | 685.482 | 0 | 0.226 | 0 | 391.138 | 0 | 0.236 | 1077.082
726867 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 787584-AG DIREK/4838316-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 12:44:46 | 10.01.2021 15:27:20 | 2.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735
726869 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 939756-AG DIREK/5078624-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:24:57 | 10.01.2021 15:20:35 | 0.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
726870 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534603-SDK/5475885-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:29:45 | 10.01.2021 15:48:36 | 1.31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.243 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 6.395
726871 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1015204-AG DIREK/5322728-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:20:58 | 10.01.2021 16:55:57 | 2.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
726873 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 5897487-TR-1 KOCAGOL AG PANOSU/4826799-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:37:19 | 10.01.2021 15:25:09 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
726874 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48942164-ÇELTIKÇI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:36:41 | 10.01.2021 14:37:27 | 0.01 | 0 | 545 | 18 | 41 | 3 | 107 | 4 | 0 | 0 | 2.085 | 0.33 | 0.353 | 0.487 | 0.632 | 4.178 | 0 | 8.065
726884 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873477-TR-227 AG PANOSU/1864937-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:48:28 | 10.01.2021 15:20:46 | 0.54 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0 | 0 | 11.898 | 0 | 0 | 21.753
726889 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877409-HUZUR TR1 AG PANOSU/1924879-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:51:48 | 10.01.2021 16:36:33 | 1.75 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 66.663 | 0 | 0 | 0 | 26.725 | 0 | 0 | 93.388
726900 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872646-TR-22 AG PANOSU/1818205-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:19:39 | 10.01.2021 15:53:00 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.242 | 0 | 0 | 5.242
726905 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2874-DM-1/11/51988801-DM-1/11-DM-1/13 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:24:11 | 10.01.2021 16:13:03 | 0.81 | 0 | 2516 | 0 | 0 | 4 | 486 | 1 | 1 | 0 | 424.213 | 0 | 0 | 48.581 | 171.55 | 9.062 | 3.341 | 656.747
726907 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088931-AG DIREK/5610464-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:31:41 | 10.01.2021 16:31:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.476
726908 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5895521-TR- KUCUKSAPCI KOYU AG PANOSU/1860183-4 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:26:24 | 10.01.2021 18:00:00 | 2.56 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.528 | 0 | 0 | 0 | 17.673 | 0 | 0 | 55.201
726911 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957202-AG DIREK/55467284-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:31:05 | 10.01.2021 17:40:00 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0.681
726913 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 871223-AG DIREK/4996583-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:19:23 | 10.01.2021 19:37:50 | 4.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548
726915 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47466179-BEYLIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:48:48 | 10.01.2021 16:30:44 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785
726915 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47466179-BEYLIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:48:48 | 10.01.2021 16:30:44 | 0.7 | 0 | 536 | 4 | 17 | 3 | 98 | 0 | 2 | 0 | 75.553 | 9.951 | 5.987 | 22.227 | 27.786 | 0 | 0.692 | 142.197
726916 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 790441-AG DIREK/4847412-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 14:33:47 | 10.01.2021 18:14:00 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
726917 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853546-AG DIREK/4955877-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:50:00 | 10.01.2021 17:23:17 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
726918 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 789759-AG DIREK/4837089-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 15:02:42 | 10.01.2021 18:11:33 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
726920 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 526-TR- DURDANE KOK/47275990-DURDANE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:08:27 | 10.01.2021 16:08:51 | 0.01 | 0 | 384 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0.029 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 1.756
726929 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 526-TR- DURDANE KOK/47275990-DURDANE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:17:28 | 10.01.2021 16:19:25 | 0.03 | 0 | 384 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2.967 | 0 | 0.058 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 3.507
726933 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3729-DM-18/19/54046010-TR 23 VE TR 24 BELEDIYE POMPALARI RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:30:56 | 10.01.2021 16:45:48 | 0.25 | 0 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.288 | 2.224 | 0.2 | 5.996 | 1.46 | 0.006 | 0 | 10.175
726940 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1317627-AG DIREK/4693747-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:37:22 | 10.01.2021 18:54:39 | 2.29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105
726942 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992301-SAHINLI KOK/55970347-SAHINLI ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 09:12:33 | 13.01.2021 17:00:00 | 7.79 | 0 | 87 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 129.948 | 0 | 0 | 520.607 | 115.26 | 0 | 0 | 765.815
726948 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 54824749-AG DIREK/49698582-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 17:04:17 | 10.01.2021 18:47:03 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099
726952 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17361-TR-1/47541024-TR-2 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 17:04:54 | 10.01.2021 17:35:00 | 0.5 | 0 | 5276 | 1 | 73 | 8 | 1246 | 4 | 63 | 0 | 704.478 | 0.002 | 7.847 | 48.443 | 419.876 | 165.763 | 47.075 | 1393.484
726953 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54007884-AG DIREK/5440462-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 17:05:18 | 10.01.2021 19:20:56 | 2.26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.299
726954 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885098-TR-276 SIRINEVLER MH 5 BUDAK SK AG PANOSU/1916783-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 17:04:13 | 10.01.2021 17:38:33 | 0.57 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 24.974 | 0 | 0 | 0 | 10.571 | 0 | 0 | 35.544
726955 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1260565-AG DIREK/5646578-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:47:09 | 10.01.2021 22:05:55 | 5.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.127 | 0 | 0 | 0 | 4.055 | 0 | 0 | 13.182
726959 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 723541-AG DIREK/4725179-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 16:46:06 | 10.01.2021 17:29:00 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
726961 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884126-TR-6/11 AG PANOSU/1824081-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 17:15:40 | 10.01.2021 18:35:30 | 1.33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 0 | 0 | 5.113 | 0 | 0 | 8.617
726968 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872456-TR- ESKI MIT USTU AG PANOSU/1814423-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 17:27:03 | 10.01.2021 19:15:00 | 1.8 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 473.236 | 0 | 0 | 0 | 80.044 | 0 | 0 | 553.28
726970 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 847662-AG DIREK/4941273-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 17:32:44 | 10.01.2021 18:27:28 | 0.91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657
726981 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5883584-TR- ULGER AG PANOSU/1828670-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:11:24 | 10.01.2021 19:02:08 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.293
726983 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 946689-AG DIREK/5177380-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:14:00 | 10.01.2021 19:38:13 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
726985 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109165-KIZILCAÖREN HAT BASI AYIRICISI/47463978- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 17:37:19 | 10.01.2021 18:25:05 | 0.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 5.022
726986 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869429-TR-606 AG PANOSU/1843407-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:07:58 | 10.01.2021 20:05:14 | 1.95 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 317.406 | 0 | 0 | 0 | 262.441 | 0 | 295.811 | 875.657
726991 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876703-CERRAH KÖPRÜ BASI TR AG PANOSU/1925201-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:14:40 | 10.01.2021 18:50:50 | 0.6 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 14.566 | 0 | 0 | 0 | 9.089 | 0 | 0.364 | 24.019
726992 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51969447-AG DIREK/5377674-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:08:57 | 10.01.2021 19:07:42 | 0.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785
726998 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Merkezi | 526-TR- DURDANE KOK/47440747-DURDANE | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:21:43 | 10.01.2021 18:57:07 | 0.59 | 0 | 381 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 60.217 | 0 | 1.659 | 0 | 11.314 | 0 | 0 | 73.19
727004 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /56023916-PARLA FIDER CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:21:43 | 10.01.2021 20:49:45 | 2.47 | 0 | 123 | 0 | 1 | 23 | 95 | 4 | 0 | 0 | 188.991 | 0 | 0.003 | 1455.279 | 408.213 | 501.55 | 0 | 2554.036
727005 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941505-TR-3/11 AG PANOSU/47134479-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:21:57 | 10.01.2021 19:20:00 | 0.97 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.072 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 46.993
727011 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5887296-TR-6 GURSU AG PANOSU/1800429-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:31:38 | 10.01.2021 19:11:50 | 0.67 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58.987 | 0 | 0 | 0 | 5.669 | 0 | 0 | 64.656
727017 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 97562-FAZLICA YOLU ÜZERI ANA HATBASI A/48559900- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:35:56 | 10.01.2021 19:25:00 | 0.82 | 0 | 354 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71.092 | 0 | 1.963 | 0 | 5.266 | 0 | 0 | 78.321
727018 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5923062-TR-1 CAMOBA MH AG PANOSU/47743611-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:12:59 | 10.01.2021 22:07:20 | 3.91 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.363 | 0 | 0 | 0 | 3.033 | 0 | 0 | 33.396
727025 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531921-SDK/55370646-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:42:38 | 10.01.2021 19:37:38 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0.649
727027 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 55900832-SDK/56167014-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:46:48 | 10.01.2021 19:20:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727027 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55900832-SDK/56167014-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:46:48 | 10.01.2021 19:20:00 | 0.55 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42.855 | 0 | 0 | 0 | 7.972 | 0 | 0 | 50.827
727029 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 820874-AG DIREK/4902990-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:44:45 | 10.01.2021 20:13:22 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727038 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538282-SDK/55248657-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:56:55 | 10.01.2021 19:48:28 | 0.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 1.365
727040 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5921546-TR-1 PEKMEZLI KOYU AG PANOSU/47762861-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 18:54:37 | 10.01.2021 20:41:50 | 1.79 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.932 | 0 | 1.149 | 0 | 5.697 | 0 | 0 | 29.778
727058 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 878930-AG DIREK/4970797-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 19:13:37 | 10.01.2021 23:08:43 | 3.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702
727060 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041489-AG DIREK/5421883-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 19:13:42 | 10.01.2021 21:17:29 | 2.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597
727116 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034387-AG DIREK/5456357-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 20:08:12 | 10.01.2021 21:06:12 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036
727125 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912753-TR-2 GEMICI KIRI KOYU AG PANOSU/47756600-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 20:15:07 | 10.01.2021 23:26:46 | 3.19 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.662 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 33.108
727128 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888439-AG DIREK/5001178-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 20:27:19 | 11.01.2021 00:30:28 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.082
727138 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 803774-AG DIREK/4851610-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 20:12:41 | 10.01.2021 22:30:43 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956
727142 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 96896-Patlak - Akçal Grup Ayiricisi/48559892- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 20:38:42 | 10.01.2021 23:15:19 | 2.61 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.024 | 0 | 0 | 29.832 | 0.043 | 640.51 | 0 | 678.41
727145 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535398-SDK/5523610-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 20:31:45 | 10.01.2021 23:05:17 | 2.56 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.678
727154 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881059-TR-6 AG PANOSU/1828384-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 20:52:46 | 10.01.2021 21:57:08 | 1.07 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14
727159 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540662-SDK/2878837- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 20:52:01 | 10.01.2021 21:44:17 | 0.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193
727164 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5912377-TR-1 BATAKCESME AG PANOSU/47743999-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 20:48:36 | 10.01.2021 22:25:09 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 10.489 | 0 | 0 | 11.703
727172 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 945863-AG DIREK/5175083-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 21:31:40 | 10.01.2021 22:48:48 | 1.29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 3.886
727173 | 1 | YALOVA | MERKEZ | TM | 22973-KARAMÜRSEL TM (ALTINOVA IM)/47111496-YALOVA SAN_1 ZORLU ENERJI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 21:22:21 | 10.01.2021 21:50:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18
727173 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | TM | 22973-KARAMÜRSEL TM (ALTINOVA IM)/47111496-YALOVA SAN_1 ZORLU ENERJI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 21:22:21 | 10.01.2021 21:50:00 | 0.46 | 0 | 1362 | 0 | 65 | 2 | 234 | 5 | 5 | 0 | 156.659 | 0 | 4.552 | 4.427 | 44.818 | 107.636 | 0.658 | 318.751
727190 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535620-SDK/5522672-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 22:10:32 | 10.01.2021 23:02:03 | 0.86 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.023
727191 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 94875-Yenigürle özel hat basi/47526657- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 22:07:57 | 10.01.2021 23:00:00 | 0.87 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 5.138 | 0 | 20.412 | 0 | 0 | 0 | 27.634
727199 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 54796522-TR- YORUCEKLER MH AG PANOSU/54796545- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 22:43:16 | 10.01.2021 23:39:37 | 0.94 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 2.591
727208 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1065012-AG DIREK/5549917-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 23:14:52 | 11.01.2021 00:31:32 | 1.28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.081
727209 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887076-TR-177 AG PANOSU/1796636-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 23:25:46 | 11.01.2021 01:17:17 | 1.86 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 91.928 | 0 | 0 | 0 | 17.237 | 0 | 0 | 109.164
727212 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 895755-AG DIREK/5023869-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2021 23:33:18 | 11.01.2021 00:38:10 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727219 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55292206-MUDANYA1 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 00:46:15 | 11.01.2021 01:15:03 | 0.48 | 52 | 1156 | 1 | 52 | 13 | 206 | 1 | 0 | 78.746 | 233.863 | 0.014 | 7.211 | 96.067 | 57.907 | 0.919 | 0 | 474.726
727219 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55292206-MUDANYA1 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 00:46:15 | 11.01.2021 01:15:03 | 0.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
727220 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49251731-TR-3 (GÜNDOGDU)/48811830-DM- GUNDOGDU KÖK-TR-3 (GÜNDOGDU) ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 00:47:33 | 11.01.2021 02:44:23 | 1.95 | 0 | 104 | 0 | 3 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 27.597 | 0 | 0.147 | 4.533 | 250.797 | 0 | 0 | 283.075
727239 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 9496-TORSU (TELLIOVA) KOK/47462024-Tr-DSI CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 05:18:06 | 11.01.2021 07:35:10 | 2.28 | 14 | 4086 | 82 | 52 | 26 | 644 | 2 | 2 | 19.172 | 974.253 | 257.163 | 15.894 | 319.546 | 252.215 | 198.495 | 4.15 | 2040.888
727239 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9496-TORSU (TELLIOVA) KOK/47462024-Tr-DSI CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 05:18:06 | 11.01.2021 07:35:10 | 2.28 | 4 | 51 | 19 | 129 | 29 | 7 | 0 | 0 | 9.628 | 20.351 | 48.2 | 38.519 | 281.584 | 1.653 | 0 | 0 | 399.935
727240 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 49251731-TR-3 (GÜNDOGDU)/48811830-DM- GUNDOGDU KÖK-TR-3 (GÜNDOGDU) ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 05:37:16 | 11.01.2021 07:25:45 | 1.81 | 0 | 104 | 0 | 3 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 28.965 | 0 | 0.233 | 3.393 | 174.83 | 0 | 0 | 207.42
727242 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3515001-SDK- A.1/5064009-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 06:04:55 | 11.01.2021 06:38:47 | 0.56 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 4.615
727243 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869325-TR-2/13 AG PANOSU/1801015-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 06:14:08 | 11.01.2021 07:27:18 | 1.22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | 0 | 0 | 7.385
727244 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1295589-AG DIREK/5268718-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 06:18:56 | 11.01.2021 09:17:54 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.147 | 0 | 0 | 23.147
727248 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5877619-TR-2 OTOMOTIV EML AG PANOSU/49201353- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 03:21:04 | 11.01.2021 08:03:56 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.534 | 0 | 0 | 0 | 233.534
727249 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867198-TR-158 AG PANOSU/1911011-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 06:30:12 | 11.01.2021 08:39:38 | 2.16 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 113.313 | 0 | 0 | 0 | 70.214 | 0 | 0 | 183.527
727253 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5868098-TR-1 MURADIYESARNIC MH AG PANOSU/1860096-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 07:22:46 | 11.01.2021 09:04:27 | 1.69 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 7.193
727254 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91001-Alaçam Köy Grup Hat Basi Ayiricisi/47470135- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 07:25:03 | 11.01.2021 15:24:25 | 7.99 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 276.768 | 0 | 0 | 0 | 97.674 | 0 | 0 | 374.442
727259 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920078-TR-DANACALI MAH. AG PANOSU/1836200-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 07:59:57 | 11.01.2021 09:10:42 | 1.18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.9
727268 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55391169-DOME MOBILYA AG PANOSU/1654682-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 07:59:48 | 11.01.2021 10:06:10 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.061 | 0 | 60.061
727270 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5872148-DM-1/18 AG PANOSU/1912688-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 08:04:47 | 11.01.2021 11:58:16 | 3.89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.061 | 0 | 0.074 | 0 | 208.174 | 0 | 0 | 269.309
727272 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 55916305-TR- 1 KOCAKÖY AG PANOSU/55916314- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 08:26:49 | 11.01.2021 09:35:21 | 1.14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829
727273 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 99989-HACIIBRAHIM ÇATALTEPE GURUP AYIRICISI/47650421- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 08:36:23 | 11.01.2021 10:45:08 | 2.15 | 0 | 77 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20.024 | 0 | 0.781 | 9.473 | 2.933 | 0 | 13.17 | 46.381
727275 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5875887-TR-35 MEVLANA CAD AG PANOSU/1831816-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 08:45:22 | 11.01.2021 10:46:15 | 2.01 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.959 | 0 | 0 | 0 | 3.901 | 0 | 0 | 47.861
727277 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887014-TR-06 SAMANLI AG PANOSU/1796544-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 08:50:44 | 11.01.2021 11:01:02 | 2.17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 0 | 0 | 22.348 | 0 | 0 | 41.818
727279 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919352-TR-3 AKANT AG PANOSU/47764477-4 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 11:34:29 | 13.01.2021 14:54:05 | 3.33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.039
727281 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885569-TR-2 KAYALAR MH AG PANOSU/1835920-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 08:43:08 | 11.01.2021 10:12:44 | 1.49 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.358 | 0 | 3.009 | 0 | 6.019 | 0 | 0 | 17.386
727284 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 3528446-SDK/3332386-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:02:00 | 11.01.2021 09:36:38 | 0.58 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 6.361
727288 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92766-ALPAGUT AYIRICISI/47519282- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:07:17 | 11.01.2021 10:18:45 | 1.19 | 0 | 303 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.593 | 0 | 0 | 0 | 8.848 | 0 | 0 | 46.441
727294 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915073-DM- DORTYOL TR 1 AG PANOSU/47772676-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 08:56:56 | 11.01.2021 11:04:57 | 2.13 | 0 | 137 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.071 | 0 | 0.396 | 0 | 39.581 | 0 | 0 | 127.048
727296 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110150-Ortaköy Askeriye Hatbasi Sek./55268149- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:10:12 | 11.01.2021 10:51:43 | 1.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.39 | 0 | 67.12 | 0 | 231.51
727299 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:28:57 | 11.01.2021 11:14:54 | 1.77 | 3 | 1413 | 5 | 11 | 8 | 284 | 5 | 0 | 0.239 | 92.142 | 3.99 | 0.756 | 22.524 | 33.434 | 341.814 | 0 | 494.899
727302 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124512-AG DIREK/5721384-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:28:28 | 11.01.2021 11:24:18 | 1.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964
727303 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867116-TR-85 AG PANOSU/1861523-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:33:24 | 11.01.2021 10:41:33 | 1.14 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.779 | 0 | 0 | 0 | 22.492 | 0 | 0 | 70.271
727304 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543886-SDK/5625167-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:35:57 | 11.01.2021 10:57:39 | 1.36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.587
727309 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 54007729-TR-324 AG PANOSU/54007657- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:40:00 | 11.01.2021 11:02:05 | 0.37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.075 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 11.319
727323 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99530-MKP ÖMERALTI GRUPHATBASI AYIRICISI/47507528- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:41:26 | 11.01.2021 14:23:53 | 4.71 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.444 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 1923.312 | 0 | 1941.299
727325 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6746-TR- DEREKIZIK KOK/47448390-NESTLE ELMAS SU | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:56:22 | 11.01.2021 11:27:23 | 1.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 16.705 | 0 | 475.485 | 0 | 492.299
727327 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47252071-TR 2 KILYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:57:20 | 11.01.2021 10:24:56 | 0.46 | 3 | 798 | 9 | 15 | 26 | 154 | 1 | 1 | 0.187 | 60.753 | 4.994 | 1.237 | 293.432 | 25.536 | 66.557 | 1.828 | 454.524
727327 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47252071-TR 2 KILYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:57:20 | 11.01.2021 10:24:56 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.058
727329 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97297-Çakirca Özel Müsteriler Ayiricisi/55343656- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:33:10 | 11.01.2021 10:04:03 | 0.51 | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.418 | 0 | 30.646 | 0 | 51.958 | 0 | 0 | 0 | 87.022
727332 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47281893-ERDEK 2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:56:58 | 11.01.2021 10:11:05 | 0.24 | 0 | 240 | 0 | 4 | 10 | 34 | 3 | 1 | 0 | 19.091 | 0 | 0.288 | 281.196 | 17.491 | 38.511 | 0.088 | 356.665
727337 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5929780-TR-1 OSMANIYE KÖYÜ AG PANOSU/47749309-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 09:36:14 | 11.01.2021 12:09:26 | 2.55 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 20.774 | 0 | 0 | 21.881
727340 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5885656-TR-12/2 AG PANOSU/1830360-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:19:07 | 14.01.2021 10:58:42 | 1.66 | 0 | 304 | 0 | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 137.626 | 0 | 1.378 | 0 | 82.531 | 0 | 0 | 221.534
727343 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5892269-TR-1 NAIPLI MH AG PANOSU/1841768-4 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:02:31 | 11.01.2021 11:19:00 | 1.27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.838 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 7.65
727344 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5867536-TR-14 AG PANOSU/1950449- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:14:35 | 14.01.2021 14:58:07 | 5.73 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 686.25 | 0 | 0 | 0 | 780.671 | 0 | 0 | 1466.921
727346 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 54526379-HALKAPINAR KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47597426- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:07:10 | 11.01.2021 12:44:11 | 2.62 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 53.281 | 0 | 8.773 | 0 | 3.016 | 0 | 5.283 | 70.353
727348 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5874365-TR-124 AG PANOSU/52034249- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:13:24 | 11.01.2021 10:57:19 | 0.73 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.713 | 0 | 0 | 0 | 23.306 | 0 | 0 | 71.019
727355 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 108758-Belediye aritma 2. hatbasi Ayiricisi/47677879- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:28:26 | 11.01.2021 11:12:57 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.705 | 0 | 10.705
727357 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879779-DM-2/03 BAYRAMYERI AG PANOSU/1814775-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:24:32 | 11.01.2021 11:10:47 | 0.77 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 29.161 | 0 | 0 | 0 | 18.068 | 0 | 0.27 | 47.498
727358 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 54351822-TR-BOTAS BORU HATTI AYIRICISI/54351817- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:23:10 | 11.01.2021 12:09:08 | 1.77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
727359 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 54880567-TR-ULUDAG ÜNIV. ALI OSMAN SÖNMEZ KAMPÜSÜ (99923530) AG PANOSU/54880677-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:23:03 | 11.01.2021 13:57:26 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.667 | 0 | 0 | 0 | 133.667
727363 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090492-AG DIREK/5635985-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:27:54 | 11.01.2021 12:20:22 | 1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0.309
727364 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92883-Hisardere ve Özel Müsteriler Ayiricisi/47501289- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:26:57 | 11.01.2021 10:55:17 | 0.47 | 0 | 74 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.577 | 1.062 | 0.115 | 30.441 | 0.726 | 0 | 0 | 39.921
727373 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5883952-TR-4 AG PANOSU/2040138- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 12:01:00 | 13.01.2021 12:55:00 | 0.9 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 75.778 | 0 | 0 | 0 | 40.877 | 0 | 9.696 | 126.351
727377 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5879155-TR-2 ILYASLAR MH AG PANOSU/1816706-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:50:43 | 11.01.2021 11:44:58 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 5.128 | 0 | 4.546 | 0 | 0 | 10.86
727384 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887438-TR-4 CALDIRAN KOK AG PANOSU/1916914-5 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:50:54 | 11.01.2021 12:30:21 | 1.66 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.796 | 0 | 0 | 0 | 4.535 | 0 | 0 | 11.331
727385 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108857-Sütlüce Kaynarca ENH Hatbasi Sek./47455151- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:22:57 | 11.01.2021 12:07:16 | 1.74 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 7.407 | 0 | 0 | 0 | 10.447
727387 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909351-TR-1 CATALTEPE KOYU AG PANOSU/47866115- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:21:56 | 14.01.2021 13:42:31 | 3.34 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.033 | 0 | 0 | 0 | 9.934 | 0 | 0 | 53.967
727391 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 981342-AG DIREK/5243878-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:00:25 | 11.01.2021 11:35:00 | 0.58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
727399 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 106738-Tatlisu KÖK Hatbasi/47585268- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:59:23 | 11.01.2021 12:55:22 | 1.93 | 2 | 1499 | 0 | 3 | 2 | 78 | 1 | 1 | 0.931 | 311.581 | 0 | 0.261 | 11.873 | 76.542 | 13.613 | 0.986 | 415.787
727400 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5886394-TR-1 KESTEL AG PANOSU/1830480-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:14:42 | 11.01.2021 19:10:37 | 7.93 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 179.079 | 0 | 0 | 0 | 112.105 | 0 | 0 | 291.184
727403 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1072076-AG DIREK/5570391-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:42:44 | 11.01.2021 14:58:14 | 4.26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.664
727406 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47099796-ÖRENCIK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:16:58 | 11.01.2021 11:50:00 | 0.55 | 0 | 182 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.982 | 0 | 6.153 | 0 | 15.923 | 0 | 0 | 63.058
727406 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47099796-ÖRENCIK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:16:58 | 11.01.2021 11:50:00 | 0.55 | 0 | 243 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.634 | 0 | 6.999 | 0 | 17.542 | 0 | 0 | 101.175
727407 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867116-TR-85 AG PANOSU/1861523-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 10:54:06 | 11.01.2021 12:16:45 | 1.38 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.798 | 0 | 0 | 0 | 26.857 | 0 | 0 | 89.655
727409 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5880775-TR-1 GOZEDE AG PANOSU/1801472-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:15:10 | 11.01.2021 13:44:56 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.896
727410 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93074-Hisaralan Kaplica Ayiricisi/47590968-TR HISARALAN KAPLICA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:02:18 | 11.01.2021 12:30:16 | 1.47 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0.001 | 0 | 9.115 | 0 | 0 | 16.645
727411 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879335-TR-24 AG PANOSU/2016294- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2021 13:18:51 | 13.01.2021 16:00:00 | 2.69 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 324.473 | 0 | 0 | 0 | 242.2 | 0 | 0 | 566.673
727413 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512498-SDK/5016657-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:29:21 | 11.01.2021 14:48:10 | 3.31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.349 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 5.919
727417 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 1316438-AG DIREK/4773350-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:28:14 | 11.01.2021 16:32:28 | 5.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999
727418 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5880427-HASANPASA TR3 AG PANOSU/1934881-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:36:43 | 11.01.2021 12:27:43 | 0.85 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.876 | 0 | 0.765 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 6.24
727423 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47447412-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:47:30 | 11.01.2021 14:12:37 | 2.42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.413 | 0 | 858.795 | 0 | 2316.682 | 0 | 3216.89
727425 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019390-AG DIREK/5334823-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:44:08 | 11.01.2021 13:15:23 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727429 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47443062-SERME KARAHIDIR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:49:14 | 11.01.2021 13:58:50 | 2.16 | 0 | 189 | 4 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 159.938 | 13.145 | 14.579 | 0 | 16.408 | 0 | 0 | 204.069
727429 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47443062-SERME KARAHIDIR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:49:14 | 11.01.2021 13:58:50 | 2.16 | 0 | 238 | 1 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 179.174 | 0.14 | 0.186 | 67.518 | 23.984 | 0 | 0 | 271.001
727430 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16982-BAGFAS KOK/47282013-KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:56:53 | 11.01.2021 11:57:53 | 0.02 | 3 | 4463 | 3 | 60 | 4 | 410 | 7 | 6 | 0.042 | 10.066 | 0.492 | 1.906 | 0.378 | 2.513 | 1.536 | 0.16 | 17.092
727432 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2138-BAYRAMSAH KÖK/47452385-TEKKE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:58:15 | 11.01.2021 11:59:01 | 0.01 | 0 | 317 | 1 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0.31 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 1.402
727433 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18973-KOK-TAVAKLI /47457640-BELEN GRUP CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:08:29 | 14.01.2021 12:24:25 | 3.27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.488
727433 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18973-KOK-TAVAKLI /47457640-BELEN GRUP CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:08:29 | 14.01.2021 12:24:25 | 3.27 | 1 | 411 | 10 | 0 | 7 | 62 | 0 | 0 | 8.798 | 153.928 | 86.513 | 0 | 45.884 | 85.412 | 0 | 0 | 380.535
727435 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915521-TR-1 DALYAN KÖYÜ AG PANOSU/47753292- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:05:20 | 14.01.2021 14:26:47 | 5.36 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.329 | 0 | 0 | 0 | 7.108 | 0 | 0 | 61.437
727438 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5914337-TR-2 DALYANKÖYÜ AG PANOSU/47758783- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:10:01 | 14.01.2021 14:21:27 | 5.19 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.954 | 0 | 0 | 0 | 59.218 | 0 | 0 | 124.172
727439 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56076030-KÖK-4/55590400-BIANI MUTFAK TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:05:06 | 11.01.2021 13:18:33 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.521 | 0 | 38.374 | 0 | 111.895
727442 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883190-ÖZLÜCE TR1 AG PANOSU/1930053-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:14:22 | 11.01.2021 13:30:26 | 1.27 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0.566 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 4.567
727443 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923795-TR-1 BAYATLAR KOYU AG PANOSU/47771785-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:40:03 | 14.01.2021 13:56:23 | 3.27 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.037 | 0 | 0.006 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 39.313
727445 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5939273-TR-3 KOCADERE AG PANOSU/47136543-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 11:55:32 | 11.01.2021 12:40:43 | 0.75 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 15.179
727454 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 264-TR-15/47449948-DEMETEVLER ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:29:40 | 11.01.2021 16:30:05 | 4.01 | 0 | 3330 | 0 | 13 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 3555.308 | 0 | 25.421 | 0 | 1621.134 | 0 | 0 | 5201.863
727454 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 264-TR-15/47449948-DEMETEVLER ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:29:40 | 11.01.2021 16:30:05 | 4.01 | 0 | 233 | 0 | 0 | 3 | 110 | 3 | 0 | 0 | 285.168 | 0 | 0 | 206.62 | 173.436 | 640.964 | 0 | 1306.188
727455 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6954-TR-13 KESTEL/47260060-TR-14 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:25:04 | 11.01.2021 12:56:07 | 0.52 | 0 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1 | 1 | 0 | 546.358 | 0 | 0 | 0 | 138.985 | 32.567 | 2.866 | 720.776
727459 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2138-BAYRAMSAH KÖK/47452385-TEKKE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:37:30 | 11.01.2021 12:39:19 | 0.03 | 0 | 317 | 1 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0.59 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 2.756
727463 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5874365-TR-124 AG PANOSU/1893868-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:28:14 | 11.01.2021 13:33:53 | 1.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
727471 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867198-TR-158 AG PANOSU/1911011-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:43:35 | 11.01.2021 14:17:30 | 1.57 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 114.411 | 0 | 0 | 0 | 74.248 | 0 | 0 | 188.66
727472 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:47:56 | 11.01.2021 13:44:12 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 0 | 0 | 4.745
727472 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:47:56 | 11.01.2021 13:44:12 | 0.94 | 0 | 135 | 9 | 6 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 28.626 | 44.404 | 9.082 | 41.567 | 27.163 | 36.485 | 0 | 187.327
727472 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:47:56 | 11.01.2021 13:44:12 | 0.94 | 1 | 129 | 1 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20.252 | 20.434 | 0.234 | 0.164 | 0 | 5.497 | 0 | 0 | 46.582
727473 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55761299-AKÇALAR 2 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:52:08 | 11.01.2021 14:13:00 | 1.35 | 1 | 1101 | 13 | 7 | 20 | 132 | 4 | 2 | 0.093 | 195.369 | 77.597 | 14.16 | 217.226 | 54.95 | 208.584 | 0.258 | 768.237
727476 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47283259-AKBIYIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:41:00 | 11.01.2021 14:29:12 | 1.8 | 1 | 149 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.321 | 2.29 | 0 | 0.643 | 15.611 | 0 | 0 | 44.866
727478 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5889603-TR-19 KARAPINAR AG PANOSU/1917070-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 12:25:30 | 11.01.2021 17:05:04 | 4.66 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 263.941 | 0 | 0 | 0 | 263.55 | 0 | 27.735 | 555.225
727484 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 797896-AG DIREK/52118354-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:00:17 | 11.01.2021 14:27:11 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 3.869
727487 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5914341-TR-1 KEMALLI KOYU AG PANOSU/47757473-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:16:54 | 11.01.2021 14:00:00 | 0.72 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 5.628
727495 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5875287-TR-7 YALINTAS MH AG PANOSU/1865154-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:21:45 | 11.01.2021 16:09:39 | 2.8 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.219 | 0 | 0 | 0 | 15.037 | 0 | 0 | 83.256
727496 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 97045-Göl yolu özel hat basi/47521356- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:26:07 | 11.01.2021 16:13:12 | 2.78 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.155
727500 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824658-AG DIREK/4894583-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:32:07 | 11.01.2021 15:10:47 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269
727503 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533785-SDK/5505921-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:30:25 | 11.01.2021 15:10:35 | 1.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067
727504 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1323919-AG DIREK/5584189-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:27:46 | 11.01.2021 14:13:22 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477
727512 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:43:41 | 11.01.2021 13:44:41 | 0.02 | 0 | 249 | 0 | 3 | 1 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0.318 | 0 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0 | 0.04 | 0.389
727518 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1306389-AG DIREK/5380042-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:48:43 | 11.01.2021 14:25:25 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0.894
727522 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5936663-SIPALI TR1 AG PANOSU/1931665-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:48:19 | 11.01.2021 16:03:18 | 2.25 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.103 | 0 | 0.019 | 0 | 5.318 | 0 | 0 | 35.44
727525 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54397034-KARAORMAN KÖYÜ TR-2 HAT AYIRICISI/54397027- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:53:05 | 11.01.2021 15:33:33 | 1.67 | 0 | 108 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.318 | 0 | 2.891 | 0 | 16.911 | 0 | 0 | 46.121
727529 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 109006-SEDDÜLBAHIR KÖYÜ HATBASI SEKSIYONERI/47664872- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 11:23:30 | 14.01.2021 14:47:48 | 3.41 | 0 | 211 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 99.857 | 0 | 0.275 | 0 | 42.434 | 0 | 0 | 142.566
727530 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913061-TR-3/1 AG PANOSU/47765845-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:54:57 | 11.01.2021 14:42:21 | 0.79 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.497
727532 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47282860-ÇIÇEKÖZÜ GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:59:37 | 11.01.2021 15:12:40 | 1.22 | 0 | 456 | 2 | 4 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 68.084 | 80.009 | 0.464 | 42.924 | 25.789 | 0 | 0 | 217.271
727535 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866014-AG DIREK/4953346-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:49:02 | 11.01.2021 14:57:03 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257
727536 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17133-ANKARA KAMPI KOK/47439644-ANKARA KAMPI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:55:39 | 11.01.2021 15:00:55 | 1.09 | 0 | 2063 | 0 | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 220.145 | 0 | 0.311 | 8.931 | 33.212 | 0 | 0 | 262.599
727537 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5919140-HAMITABAT TR1 AG PANOSU/1927937-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:01:17 | 11.01.2021 16:45:46 | 2.74 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.841 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 6.648
727541 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 774393-AG DIREK/4808933-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:56:22 | 11.01.2021 15:06:52 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
727554 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:16:59 | 11.01.2021 15:32:49 | 1.26 | 0 | 1055 | 0 | 16 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 187.534 | 0 | 1.135 | 0 | 44.669 | 0 | 30.955 | 264.293
727558 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450879-ETIBANK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:19:45 | 11.01.2021 14:22:40 | 0.05 | 0 | 4298 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 1 | 0 | 49.334 | 0 | 0 | 0 | 25.078 | 0 | 0.085 | 74.497
727568 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241397-BIGA TM GIRIS 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:26:25 | 11.01.2021 14:35:56 | 0.16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.034 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 1.532
727569 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1296651-AG DIREK/4945335-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:19:33 | 11.01.2021 15:47:25 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
727573 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 52121270-TR-524 AG PANOSU/52121391- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:14:16 | 11.01.2021 14:59:34 | 0.76 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 74.017 | 0 | 0 | 0 | 64.443 | 0 | 0 | 138.46
727574 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5922342-TR-1 BEKTEN KOYU AG PANOSU/47773101-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:06:32 | 11.01.2021 16:13:11 | 3.11 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.854 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 29.459
727577 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5868841-TR- GIRENCIK MH AG PANOSU/1798344-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:07:24 | 11.01.2021 15:10:04 | 1.04 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105
727579 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5940641-TR-41 AG PANOSU/47131054-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:28:12 | 11.01.2021 14:54:44 | 0.44 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 2.525
727582 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5887310-TR-7/2 GURSU AG PANOSU/1811724-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:33:17 | 11.01.2021 17:11:07 | 2.63 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 122.511 | 0 | 0 | 0 | 201.702 | 0 | 0 | 324.213
727586 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532138-SDK/5389308-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:29:00 | 11.01.2021 16:20:11 | 1.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 17.689 | 0 | 0 | 22.709
727600 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5882958-TR-1 UMITALAN KOY AG PANOSU/1801367-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:41:25 | 11.01.2021 22:56:36 | 8.25 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 142.765 | 0 | 4.174 | 0 | 87.45 | 0 | 0 | 234.389
727604 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071811-AG DIREK/5550628-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:04:04 | 11.01.2021 17:12:43 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 2.736
727607 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916733-TR-1 HISARALAN KOYU AG PANOSU/47758384-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:14:00 | 11.01.2021 16:05:00 | 0.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.262
727616 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930054-TR- ORENCIK MH AG PANOSU/1925516-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:25:29 | 11.01.2021 17:53:05 | 2.46 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.976 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 11.096
727618 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Diregi | 934869-AG DIREK/5057704-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 13:47:36 | 11.01.2021 16:19:50 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.196 | 0 | 0 | 4.196
727622 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56092672-HACI HÜSEYIN YAYLASI KÖK/56031759-KOCAGÜR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:28:59 | 11.01.2021 16:26:33 | 0.96 | 0 | 328 | 1 | 34 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 63.215 | 3.353 | 1.943 | 8.951 | 28.867 | 0 | 0 | 106.329
727624 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16576-DM-1/08 DUMANLIKENT/47441907-UGURLU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:27:39 | 11.01.2021 16:54:26 | 1.45 | 0 | 927 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 346.153 | 0 | 0.5 | 0 | 86.521 | 0 | 0 | 433.174
727625 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5881891-MARMARACIK TR1 AG PANOSU/1924137-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:33:12 | 11.01.2021 16:27:39 | 0.91 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.216 | 0 | 8.37 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 16.324
727627 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 109832-SAHIL GÜVENLIK HATBASI AYIRICISI/47676007- | OG HAT UZAKLAŞTIRMA(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:00:00 | 11.01.2021 15:23:04 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.81 | 0 | 0 | 0 | 133.81
727629 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866413-AG DIREK/4949047-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:58:58 | 11.01.2021 16:19:25 | 1.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
727634 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5885459-TR-1 UNCUKURU MH AG PANOSU/1811248-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:57:08 | 11.01.2021 18:20:31 | 3.39 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.651 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 51.391
727638 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1303-TR- HAS KÖK/47449193-Tr-HASKOY CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:51:39 | 11.01.2021 19:05:51 | 3.24 | 1 | 920 | 2 | 55 | 1 | 222 | 1 | 0 | 1.091 | 1536.054 | 0.021 | 96.242 | 25.881 | 600.404 | 222.992 | 0 | 2482.685
727640 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883912-KÜÇÜK YENICE TR2 AG PANOSU/1935169-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:06:09 | 11.01.2021 18:56:49 | 2.84 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.319 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 0 | 30.321
727641 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866918-TR-204 AG PANOSU/1859919-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:02:55 | 11.01.2021 16:30:19 | 0.46 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.223 | 0 | 0 | 0 | 20.989 | 0 | 0 | 42.212
727644 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914541-TR-4/9 AG PANOSU/47767153-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:00:50 | 14.01.2021 12:23:39 | 2.38 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.311 | 0 | 0 | 0 | 41.301 | 0 | 0 | 84.612
727646 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914545-TR-4/4 AG PANOSU/47767534-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 15:00:43 | 14.01.2021 16:30:00 | 1.49 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.662 | 0 | 0 | 0 | 9.829 | 0 | 0 | 27.49
727647 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917215-ÇINARLI-ÇAMLIBEL CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:12:12 | 11.01.2021 16:17:11 | 0.08 | 2 | 421 | 0 | 14 | 3 | 60 | 1 | 0 | 1.65 | 6.119 | 0 | 0.074 | 3.193 | 3.444 | 1.767 | 0 | 16.247
727649 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914533-TR-3/34 AG PANOSU/47825709- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 16:45:00 | 14.01.2021 18:00:00 | 1.25 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.24 | 0 | 0 | 0 | 35.944 | 0 | 0 | 118.184
727650 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533785-SDK/5505919-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:56:05 | 11.01.2021 17:39:50 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415
727651 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 16247-TR-4 BOLAYIR /47243385-TR 7 GIRISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:09:58 | 14.01.2021 14:00:00 | 3.83 | 7 | 862 | 6 | 5 | 23 | 120 | 2 | 0 | 113.87 | 517.456 | 21.901 | 18.209 | 1674.57 | 189.401 | 1146.971 | 0 | 3682.377
727659 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869274-AG DIREK/4952098-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 14:35:38 | 11.01.2021 18:18:17 | 3.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51
727663 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15951-TR-10 KEPEZ/53834918-TR-10 KEPEZ-KOK-GÜZELYALI ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:16:12 | 11.01.2021 16:48:08 | 0.53 | 3 | 1911 | 0 | 24 | 9 | 209 | 1 | 0 | 55.359 | 218.759 | 0 | 0.603 | 66.453 | 91.162 | 11.318 | 0 | 443.654
727668 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 700833-AG DIREK/4681393-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:16:25 | 11.01.2021 19:26:13 | 3.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672
727670 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035412-AG DIREK/5430092-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:22:16 | 11.01.2021 20:56:00 | 4.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736
727671 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7708-TR-ALACAM KOK/47480237-ALACAM GRUBU | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:17:43 | 11.01.2021 18:13:13 | 1.93 | 9 | 602 | 0 | 14 | 3 | 133 | 1 | 0 | 44.467 | 290.16 | 0 | 7.316 | 13.21 | 97.581 | 1651.754 | 0 | 2104.487
727673 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5876099-TR- ALAYAKA BAYKUS CAKILI MH AG PANOSU/1818622-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:27:52 | 11.01.2021 17:45:33 | 1.29 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688
727677 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3515357-SDK- D5 /5056652-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:58:16 | 11.01.2021 17:57:13 | 1.98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264
727689 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5894869-TR- BELEN OLUK KOY AG PANOSU/1838218-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:34:20 | 11.01.2021 18:08:32 | 1.57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 2.622
727691 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47614660-ORHANELI KÖYLERI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:07:17 | 11.01.2021 17:33:09 | 2.43 | 0 | 2101 | 3 | 271 | 6 | 238 | 2 | 0 | 0 | 164.136 | 0.21 | 13.242 | 55.298 | 36.883 | 26.809 | 0 | 296.579
727691 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47614660-ORHANELI KÖYLERI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:07:17 | 11.01.2021 17:33:09 | 2.43 | 0 | 490 | 1 | 203 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31.745 | 3.72 | 4.909 | 28.261 | 5.592 | 0 | 0 | 74.227
727692 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028706-AG DIREK/5382275-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:35:20 | 11.01.2021 17:54:02 | 1.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
727693 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:54:41 | 11.01.2021 16:58:21 | 0.06 | 1 | 1101 | 14 | 7 | 20 | 132 | 4 | 2 | 0.004 | 8.549 | 3.878 | 0.693 | 10.193 | 2.574 | 9.869 | 0.012 | 35.773
727697 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884126-TR-6/11 AG PANOSU/1824081-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:50:33 | 11.01.2021 19:31:30 | 2.68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 0 | 23.662 | 0 | 0 | 38.88
727699 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090156-AG DIREK/5636110-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 16:39:04 | 11.01.2021 21:26:13 | 4.79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.109
727701 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866966-TR-60 AG PANOSU/55536142-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:11:08 | 11.01.2021 18:40:08 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 2.192
727708 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916733-TR-1 HISARALAN KOYU AG PANOSU/47758384-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:20:20 | 11.01.2021 17:51:00 | 0.51 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0.511
727713 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937707-TR-45 AG PANOSU/47131687-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:18:29 | 11.01.2021 18:20:49 | 1.04 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.385 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 14.555
727719 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3538436-SDK/3409781-SDK BESLEME HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:26:47 | 11.01.2021 18:10:50 | 0.73 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 2.229
727723 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 805747-AG DIREK/4860037-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 15:49:11 | 11.01.2021 18:12:00 | 2.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583
727726 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47457421-TUZLA KOK | OG TESİS ÇALIŞMASI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:00:00 | 11.01.2021 17:43:17 | 0.72 | 2 | 871 | 2 | 24 | 12 | 168 | 1 | 0 | 24.192 | 69.097 | 0.409 | 1.015 | 97.837 | 31.731 | 0 | 0 | 224.281
727729 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5880905-TR-1 LUTFIYE AG PANOSU/1801493-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:45:27 | 11.01.2021 19:32:52 | 1.79 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.249 | 0 | 0 | 0 | 11.123 | 0 | 0 | 29.372
727731 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1107308-AG DIREK/5701142-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:46:35 | 11.01.2021 21:52:49 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.155
727732 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028069-AG DIREK/5383757-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:51:22 | 11.01.2021 18:47:40 | 0.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
727742 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 801517-AG DIREK/4854464-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:55:56 | 11.01.2021 19:39:18 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072
727746 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081726-AG DIREK/5574379-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:00:17 | 11.01.2021 19:56:13 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227
727748 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5917748-TR-1/44 AG PANOSU/1805806-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:04:15 | 11.01.2021 20:43:28 | 2.65 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.843 | 0 | 39.997 | 0 | 19.739 | 0 | 0 | 83.579
727749 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5884550- AKHISAR TR6 AG PANOSU/1820197-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:13:39 | 11.01.2021 20:55:52 | 2.7 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 175.797 | 0 | 0 | 0 | 49.912 | 0 | 0 | 225.709
727753 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17133-ANKARA KAMPI KOK/47439644-ANKARA KAMPI CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:13:21 | 15.01.2021 13:55:36 | 3.7 | 0 | 2061 | 0 | 2 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 660.496 | 0 | 0.937 | 27.929 | 106.129 | 0 | 0 | 795.491
727754 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1722-TR-1/62/47454036-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 08:35:04 | 14.01.2021 09:18:00 | 0.72 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 60.23 | 0 | 0 | 0 | 10.582 | 0 | 0 | 70.813
727756 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 520-TR-1/60/47312926-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 09:04:54 | 14.01.2021 10:08:00 | 1.05 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57.04 | 0 | 0 | 0 | 15.949 | 0 | 0 | 72.989
727757 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 339-TR-1/56/47275986-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:33:53 | 14.01.2021 11:40:00 | 1.1 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 188.635 | 0 | 0 | 0 | 66.278 | 0 | 0 | 254.913
727766 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 5239429-ABONE BAGLANTI HATTI/5239429-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:20:59 | 11.01.2021 20:36:27 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.392 | 0 | 0 | 7.392
727767 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5928506-DM-2 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47135923-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:13:40 | 11.01.2021 19:37:39 | 1.4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.483 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 0 | 41.588
727769 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3503951-SDK/4695813-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:12:23 | 11.01.2021 18:48:41 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033
727774 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5929154-TR- HACILAR MH AG PANOSU/1925079-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:27:20 | 11.01.2021 18:50:23 | 0.38 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0.334 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 1.481
727782 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093825-AG DIREK/5658695-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:10:30 | 11.01.2021 19:30:38 | 2.34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.771 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935
727798 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:22:24 | 11.01.2021 19:03:25 | 0.68 | 1 | 548 | 1 | 1 | 4 | 84 | 0 | 0 | 8.961 | 41.555 | 0.389 | 0.297 | 21.354 | 13.385 | 0 | 0 | 85.941
727811 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868100-TR-1 KOREKEM MH AG PANOSU/1860102-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:43:55 | 11.01.2021 20:17:03 | 1.55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.375 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 11.271
727814 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:45:15 | 11.01.2021 18:49:33 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.596 | 0 | 22.245 | 0 | 24.841
727819 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075936-AG DIREK/5608747-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:42:20 | 11.01.2021 19:20:00 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
727826 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51990770-AG DIREK/5555303-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:51:37 | 11.01.2021 22:09:46 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711
727828 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283560-TR 27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 18:56:08 | 11.01.2021 18:56:58 | 0.01 | 1 | 930 | 1 | 21 | 17 | 105 | 5 | 1 | 0.156 | 3.511 | 0.133 | 0.044 | 5.241 | 1.171 | 1.323 | 0.004 | 11.584
727837 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868688-TR- CINARLIPINAR MH AG PANOSU/1957134- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:51:20 | 14.01.2021 16:07:47 | 5.27 | 0 | 80 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0 | 35.938 | 0 | 18.619 | 0 | 0 | 77.386
727838 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55082185-DEMIRTAS DM 3/2 ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 02:19:07 | 15.01.2021 06:53:57 | 4.58 | 2 | 12183 | 4 | 3 | 15 | 2727 | 6 | 13 | 3.97 | 8345.039 | 61.741 | 10.884 | 354.298 | 3765.174 | 1773.248 | 707.924 | 15022.278
727847 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878211-TR-3 KAYAPA AG PANOSU/1797286-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 17:41:53 | 11.01.2021 19:55:41 | 2.23 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 123.851 | 0 | 0.153 | 0 | 172.807 | 0 | 0 | 296.811
727864 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1109785-AG DIREK/5714299-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 19:18:12 | 11.01.2021 22:56:21 | 3.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
727866 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91001-Alaçam Köy Grup Hat Basi Ayiricisi/47470135- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 19:19:20 | 11.01.2021 20:20:40 | 1.02 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 97.758 | 0 | 0 | 0 | 29.935 | 0 | 0 | 127.693
727869 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1088146-AG DIREK/5557232-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 19:18:09 | 12.01.2021 04:25:03 | 9.11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14
727889 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5916913-TR-5 (SANTRAL) AG PANOSU/47749751-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 19:33:10 | 11.01.2021 20:27:15 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
727922 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 8989-DM-4 DELICAY/47266132-GURSU YENI DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 20:20:00 | 11.01.2021 20:39:36 | 0.33 | 0 | 17560 | 3 | 57 | 6 | 3943 | 6 | 4 | 0 | 1648.894 | 4.492 | 5.818 | 7.648 | 655.303 | 73.076 | 9.368 | 2404.599
727922 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8989-DM-4 DELICAY/47266132-GURSU YENI DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 20:20:00 | 11.01.2021 20:39:36 | 0.33 | 0 | 5527 | 0 | 13 | 6 | 1361 | 1 | 2 | 0 | 511.262 | 0 | 1.383 | 9.714 | 162.405 | 73.802 | 6.427 | 764.993
727923 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22064-TR-21 ALTINOVA/47100495-TR-4 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:07:59 | 14.01.2021 14:00:00 | 3.87 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89.299 | 0 | 0.035 | 0 | 10.012 | 2126.192 | 0 | 2225.537
727924 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 20:23:45 | 11.01.2021 20:24:30 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0.301 | 0 | 0.288 | 0 | 1.876
727924 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 20:23:45 | 11.01.2021 20:24:30 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727929 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48722730-AG DIREK/5633889-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 20:17:18 | 11.01.2021 22:32:08 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 1.355
727939 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035850-AG DIREK/49238271-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 20:34:29 | 11.01.2021 21:21:16 | 0.78 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 3.883
727950 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8989-DM-4 DELICAY/47458558-DM-4 DELICAY-DM- GURSU YENI ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 20:43:02 | 11.01.2021 21:13:20 | 0.51 | 0 | 5527 | 0 | 13 | 6 | 1361 | 1 | 2 | 0 | 1436.521 | 0 | 4.22 | 29.094 | 479.835 | 231.307 | 20.064 | 2201.041
727950 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 8989-DM-4 DELICAY/47458558-DM-4 DELICAY-DM- GURSU YENI ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 20:43:02 | 11.01.2021 21:13:20 | 0.51 | 0 | 17560 | 3 | 57 | 6 | 3943 | 6 | 4 | 0 | 4826.916 | 13.712 | 17.756 | 22.907 | 1953.601 | 229.012 | 29.246 | 7093.148
727953 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47259280-AKBASLAR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 20:48:52 | 11.01.2021 20:51:31 | 0.04 | 0 | 401 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 5.442 | 0 | 0.021 | 0 | 2.891 | 0 | 0 | 8.354
727953 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47259280-AKBASLAR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 20:48:52 | 11.01.2021 20:51:31 | 0.04 | 0 | 8737 | 8 | 183 | 25 | 1374 | 9 | 7 | 0 | 128.263 | 1.893 | 1.825 | 29.417 | 29.258 | 26.146 | 5.625 | 222.426
727954 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916733-TR-1 HISARALAN KOYU AG PANOSU/47758384-1 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 20:51:03 | 11.01.2021 21:19:17 | 0.47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.471
727979 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 881065-AG DIREK/5003059-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 20:48:24 | 11.01.2021 22:12:16 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
727985 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 55115849-DM-10 KESTEL/55115873-OLAY TV | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 21:19:11 | 11.01.2021 21:20:51 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 2.454 | 0 | 3.386
727986 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55115849-DM-10 KESTEL/55116227-SARAY 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 21:19:22 | 11.01.2021 21:21:03 | 0.03 | 0 | 1539 | 0 | 7 | 4 | 317 | 1 | 0 | 0 | 13.828 | 0 | 0.042 | 10.929 | 6.554 | 0.123 | 0 | 31.476
727998 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920346-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2 AG PANOSU/1862816-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 21:35:26 | 11.01.2021 22:11:42 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 1.376 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 2.544
728004 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908235-TR-3 AG PANOSU/1916356-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 21:09:02 | 12.01.2021 03:26:39 | 6.29 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 262.843 | 0 | 0 | 0 | 110.811 | 0 | 0 | 373.655
728019 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035850-AG DIREK/49238271-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 22:00:21 | 11.01.2021 23:43:27 | 1.72 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.601 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 5.879
728051 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99180-Ikizce Ayiricisi/48556731- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 23:17:46 | 12.01.2021 01:46:31 | 2.48 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 9.606
728060 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7708-TR-ALACAM KOK/47480237-ALACAM GRUBU | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 23:54:07 | 12.01.2021 03:12:30 | 3.31 | 9 | 602 | 0 | 14 | 3 | 133 | 1 | 0 | 38.745 | 185.593 | 0 | 5.271 | 4.823 | 46.497 | 467.502 | 0 | 748.432
728061 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5919140-HAMITABAT TR1 AG PANOSU/1927933-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 22:16:52 | 12.01.2021 03:27:40 | 5.18 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.004 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 23.747
728070 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1259216-AG DIREK/5241125-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2021 23:41:39 | 12.01.2021 00:53:20 | 1.19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724
728084 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47466964-AKCAPINAR 2 FABRIKA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 02:09:00 | 12.01.2021 02:56:44 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.776 | 0 | 139.782 | 0 | 886.133 | 0 | 1035.692
728088 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47259280-AKBASLAR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 03:33:12 | 12.01.2021 03:36:22 | 0.05 | 0 | 401 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0.016 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 3.59
728088 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47259280-AKBASLAR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 03:33:12 | 12.01.2021 03:36:22 | 0.05 | 0 | 8737 | 8 | 183 | 25 | 1374 | 9 | 7 | 0 | 60.869 | 1.948 | 1.543 | 16.55 | 17.304 | 25.794 | 5.461 | 129.468
728089 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8989-DM-4 DELICAY/47266132-GURSU YENI DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 03:37:33 | 12.01.2021 03:41:11 | 0.06 | 0 | 5527 | 0 | 13 | 6 | 1361 | 1 | 2 | 0 | 51.337 | 0 | 0.243 | 1.42 | 19.346 | 13.526 | 1.202 | 87.075
728089 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 8989-DM-4 DELICAY/47266132-GURSU YENI DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 03:37:33 | 12.01.2021 03:41:11 | 0.06 | 0 | 17560 | 3 | 57 | 6 | 3943 | 6 | 4 | 0 | 166.296 | 0.827 | 0.732 | 0.765 | 67.925 | 17.052 | 2.026 | 255.624
728091 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 55916305-TR- 1 KOCAKÖY AG PANOSU/55916313- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 03:07:42 | 12.01.2021 05:44:56 | 2.62 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.896 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 19.32
728093 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5880021-TR-5 AG PANOSU/1817070-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 04:27:06 | 12.01.2021 06:29:37 | 2.04 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.087 | 0 | 0 | 0 | 4.703 | 0 | 0 | 24.79
728097 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434536-TANSAS AKCAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 07:07:33 | 12.01.2021 07:09:28 | 0.03 | 0 | 3754 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0.304 | 1.516 | 0 | 0 | 18.62
728105 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47283259-AKBIYIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 07:32:02 | 12.01.2021 09:06:25 | 1.57 | 1 | 149 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.129 | 2.36 | 0 | 0.522 | 13.9 | 0 | 0 | 37.911
728119 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545496-SDK/5644940-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:32:19 | 12.01.2021 09:41:33 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.879 | 0 | 0 | 2.879
728120 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15729-KOK-ILYASKOY /47456533-UMURBEY GIRIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 07:47:24 | 12.01.2021 10:29:00 | 2.69 | 0 | 150 | 5 | 31 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 177.628 | 88.457 | 21.38 | 0 | 143.354 | 0 | 0 | 430.819
728123 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 108742-ATIKHISAR KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/47660820- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:26:32 | 12.01.2021 09:43:33 | 1.28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 9.01
728124 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3516876-SDK/5080055-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:39:41 | 12.01.2021 09:32:03 | 0.87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181
728128 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549375-SDK/3498843-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:32:35 | 12.01.2021 15:53:37 | 7.35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.319 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 12.454
728129 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54434809-MEZIT HATBASI/47448604-MEZIT TR1 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:17:24 | 14.01.2021 14:00:00 | 3.71 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.276 | 0 | 0.138 | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 16.97
728131 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504010-SDK/47194709-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:47:14 | 12.01.2021 10:20:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 39.781 | 0 | 0 | 40.182
728133 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 1266-TR-12/7 ÇAMLACA/47317268-TR-12/7 SERVIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 12:14:16 | 14.01.2021 12:48:00 | 0.56 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.944 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 56.066
728135 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872602-TR-52 AG PANOSU/1813731-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:29:10 | 14.01.2021 12:30:02 | 2.01 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 0 | 0 | 0 | 3.223 | 0 | 0 | 7.531
728137 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866653-AG DIREK/4945805-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:45:33 | 12.01.2021 13:15:55 | 4.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728145 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47447401-ADAOREN | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 10:03:43 | 14.01.2021 13:51:06 | 3.79 | 0 | 1375 | 0 | 121 | 4 | 101 | 1 | 9 | 0 | 431.963 | 0 | 15.37 | 173.633 | 31.008 | 12.117 | 39.962 | 704.053
728148 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923511-TR-2 KALKIM BELEDIYESI AG PANOSU/47774376-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 08:44:50 | 12.01.2021 10:38:48 | 1.9 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.402 | 0 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 27.146
728149 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 2318-KOK-KUMBURUN/47251349-YENI ISKELE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:03:30 | 12.01.2021 09:04:00 | 0.01 | 20 | 1587 | 3 | 39 | 15 | 184 | 1 | 0 | 0.931 | 3.034 | 0.117 | 0.137 | 1.038 | 1.714 | 0.826 | 0 | 7.796
728150 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5921366-TR-40 TEPEKOY AG PANOSU/47768084-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:05:51 | 12.01.2021 10:09:00 | 1.05 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 3.419
728153 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551854-SDK/5734773-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:04:36 | 12.01.2021 10:41:23 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0.166
728160 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124517-AG DIREK/5719581-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:34:14 | 12.01.2021 10:23:30 | 0.82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622
728162 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033125-AG DIREK/5487649-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:32:01 | 12.01.2021 13:55:30 | 4.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
728163 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91001-Alaçam Köy Grup Hat Basi Ayiricisi/47470135- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:29:15 | 12.01.2021 12:11:24 | 2.7 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 93.251 | 0 | 0 | 0 | 35.507 | 0 | 0 | 128.757
728164 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1306389-AG DIREK/5380042-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:33:27 | 12.01.2021 10:27:18 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 1.099
728165 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 48294874-TR-1/59 YANI/47455228-INTEPE CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:48:53 | 12.01.2021 10:46:00 | 0.95 | 5 | 1832 | 22 | 72 | 37 | 306 | 5 | 0 | 76.066 | 353.843 | 25.422 | 6.475 | 764.315 | 175.996 | 1076.214 | 0 | 2478.331
728166 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093766-AG DIREK/5659286-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:36:41 | 12.01.2021 11:20:21 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 0 | 0 | 2.168
728168 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93395-Gölcük Ova Hatbasi Ayiricisi/47574979- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:31:15 | 12.01.2021 11:38:27 | 2.12 | 0 | 128 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.882 | 0 | 2.77 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 11.857
728171 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5875753-TR-39 AG PANOSU/1820371-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:51:54 | 12.01.2021 11:04:35 | 1.21 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.387 | 0 | 0 | 0 | 42.529 | 0 | 0 | 82.916
728176 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:56:59 | 12.01.2021 10:04:28 | 0.12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.478 | 0 | 10.355 | 0 | 1.096 | 0 | 41.929
728183 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041257-AG DIREK/5421600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 10:01:03 | 12.01.2021 11:27:15 | 1.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007
728190 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19283-TR-11 ALTINOVA/47100583-TR-12 ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:49:08 | 12.01.2021 11:38:33 | 1.82 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.739 | 0 | 0.281 | 0 | 82.255 | 0 | 0 | 117.276
728192 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 3507528-SDK/4656963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 09:32:18 | 12.01.2021 13:06:54 | 3.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216
728208 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027364-AG DIREK/5352283-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 10:35:04 | 12.01.2021 16:32:27 | 5.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.076 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 9.149
728211 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 10:41:50 | 12.01.2021 10:54:20 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.628 | 0 | 171.719 | 0 | 183.346
728213 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908647-TR-1 KIZILELMA KOYU AG PANOSU/47776248-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 10:42:31 | 12.01.2021 12:04:22 | 1.36 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.241 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 6.391
728214 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 999886-AG DIREK/5256198-ABONE BAGLANTI HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 10:38:49 | 12.01.2021 11:37:56 | 0.99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
728220 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886116-TR-4 MACARLAR MH AG PANOSU/1833390-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:29:39 | 15.01.2021 10:49:17 | 1.33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 10.681
728224 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47456683-KURSUNLU KAYADERE | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:14:33 | 15.01.2021 09:54:28 | 0.67 | 0 | 401 | 0 | 19 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.31 | 0 | 1.284 | 2.119 | 19.118 | 0 | 0 | 77.83
728228 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887110-TR- TURNALAR MH AG PANOSU/1832935-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 09:05:33 | 16.01.2021 12:30:00 | 3.41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
728234 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5875867-TR-1 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1802243-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:11:04 | 12.01.2021 12:08:03 | 0.95 | 0 | 95 | 0 | 17 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 23.128 | 0 | 11.202 | 0 | 65.672 | 0 | 4.619 | 104.621
728235 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47456683-KURSUNLU KAYADERE | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 15:20:32 | 15.01.2021 16:00:00 | 0.66 | 0 | 402 | 0 | 19 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54.466 | 0 | 1.106 | 2.12 | 17.991 | 0 | 0 | 75.682
728237 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:14:54 | 12.01.2021 15:31:44 | 4.28 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 925.544 | 0 | 339.979 | 0 | 33.253 | 0 | 1298.777
728239 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47464285-ESKI 15 kV ENH | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 12:07:27 | 14.01.2021 13:00:00 | 0.88 | 0 | 94 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 30.885 | 0 | 1.382 | 6.144 | 0 | 0 | 48.13
728239 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47464285-ESKI 15 kV ENH | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 12:07:27 | 14.01.2021 13:00:00 | 0.88 | 2 | 1526 | 12 | 28 | 22 | 285 | 10 | 1 | 3.962 | 186.522 | 18.511 | 3.476 | 195.441 | 75.499 | 547.955 | 13.668 | 1045.035
728242 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5887304-TR-2 GURSU AG PANOSU/1800645-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:12:33 | 12.01.2021 13:51:15 | 2.65 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 103.302 | 0 | 0 | 0 | 46.282 | 0 | 0 | 149.584
728243 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5908859-TR-1 TÜRKMENLI KÖYÜ AG PANOSU/47749122- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 12:34:03 | 14.01.2021 16:00:00 | 3.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 72.559 | 0 | 0 | 77.896
728244 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21430-TR- 20/A (ISMETIYE)/47457495-GÜRSU ÇIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:20:48 | 12.01.2021 13:27:24 | 2.11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 99.285 | 0 | 0 | 0 | 100.847
728245 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 844133-AG DIREK/4937847-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:20:06 | 12.01.2021 13:02:12 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655
728246 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 56253406-JUMPER/47641606- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:00:00 | 14.01.2021 16:53:00 | 3.88 | 0 | 248 | 1 | 2 | 1 | 53 | 5 | 0 | 0 | 154.952 | 0.063 | 0.98 | 65.313 | 142.376 | 1871.931 | 0 | 2235.615
728246 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56253406-JUMPER/47641606- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 13:00:00 | 14.01.2021 16:53:00 | 3.88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
728248 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47464285-ESKI 15 kV ENH | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 17:03:00 | 14.01.2021 18:00:00 | 0.95 | 2 | 1524 | 12 | 28 | 22 | 285 | 10 | 1 | 3.824 | 172.16 | 22.353 | 4.388 | 187.124 | 83.458 | 565.045 | 6.572 | 1044.924
728248 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47464285-ESKI 15 kV ENH | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2021 17:03:00 | 14.01.2021 18:00:00 | 0.95 | 0 | 94 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.806 | 38.644 | 0 | 1.658 | 6.175 | 0 | 0 | 56.284
728250 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 830779-AG DIREK/4915360-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:22:42 | 12.01.2021 12:45:11 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
728253 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922786-TR 1 ORTACA KOYU AG PANOSU/47748679-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:21:03 | 12.01.2021 12:12:19 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0.887
728254 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3516876-SDK/5080055-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:09:22 | 12.01.2021 12:46:08 | 1.61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.471
728259 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537742-SDK/5593842-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:30:46 | 12.01.2021 13:23:28 | 1.88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946
728266 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047250-AG DIREK/5399083-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:41:34 | 12.01.2021 13:28:00 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.41 | 0 | 0 | 22.41
728267 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3545630-SDK/3433151-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:44:51 | 12.01.2021 12:27:00 | 0.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 2.237
728273 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47424795-ADAKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:50:24 | 12.01.2021 12:20:28 | 0.5 | 0 | 459 | 3 | 43 | 4 | 43 | 2 | 0 | 0 | 72.168 | 0.629 | 2.126 | 43.409 | 17.253 | 116.602 | 0 | 252.187
728274 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1259456-AG DIREK/5241942-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:50:58 | 12.01.2021 12:51:34 | 1.01 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639
728277 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086336-AG DIREK/5596022-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:53:42 | 12.01.2021 14:59:36 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422
728278 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5939777-TR-2 SULUCA AG PANOSU/47743863-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:26:48 | 12.01.2021 12:54:34 | 1.46 | 0 | 39 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 0 | 0.932 | 0 | 5.596 | 0 | 0 | 14.025
728282 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5936021-TR-48/A AG PANOSU/1890807-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:59:34 | 12.01.2021 12:57:38 | 0.97 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.634 | 0 | 0 | 0 | 9.062 | 0 | 0 | 69.695
728283 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546416-SDK/5684167-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:06:33 | 12.01.2021 13:31:25 | 1.41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 1.815
728285 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3537213-SDK/3385907-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:10:31 | 12.01.2021 20:55:28 | 8.75 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 234.994 | 0 | 0 | 0 | 145.602 | 0 | 0 | 380.596
728288 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5885405-DM- GURSU YENI AG PANOSU/1830239-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:52:47 | 12.01.2021 13:32:56 | 1.67 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.58 | 0 | 0 | 0 | 52.128 | 0 | 0 | 71.709
728298 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9107-SAMANLI KÖK 3 TR-388/47466182-CIFTLIK CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:29:45 | 12.01.2021 13:30:30 | 1.01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121
728301 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912785-TR-1 UZUNALAN KÖYÜ AG PANOSU/47772610-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:31:10 | 12.01.2021 13:17:58 | 0.78 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.628 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 6.651
728306 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006517-AG DIREK/5286658-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:38:21 | 12.01.2021 13:52:57 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
728307 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022705-AG DIREK/5348934-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:41:04 | 12.01.2021 17:32:09 | 4.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
728310 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:42:34 | 12.01.2021 16:43:00 | 4.01 | 0 | 432 | 5 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.04 | 0 | 0.165 | 0.096 | 0 | 0 | 1.091
728311 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56169011-AKTASTEPE KÖK/55900858-TR-21 KARAPINAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:52:36 | 12.01.2021 13:08:43 | 1.27 | 0 | 2787 | 0 | 3 | 2 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1125.4 | 0 | 4.499 | 6.488 | 602.7 | 0 | 0 | 1739.087
728311 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56169011-AKTASTEPE KÖK/55900858-TR-21 KARAPINAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 11:52:36 | 12.01.2021 13:08:43 | 1.27 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.819 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 17.965
728313 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92482-Örencik Ayiricisi/47541770- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:13:02 | 12.01.2021 12:26:00 | 0.22 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.302 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 19.007
728324 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878289-TR- SOFULAR MH AG PANOSU/1815928-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:53:45 | 12.01.2021 17:21:48 | 4.47 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25.833 | 0 | 0 | 0 | 12.174 | 0 | 15.148 | 53.154
728326 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240519-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:56:43 | 12.01.2021 12:57:13 | 0.01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0.298
728327 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7708-TR-ALACAM KOK/47480237-ALACAM GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:49:27 | 12.01.2021 13:53:52 | 1.07 | 9 | 602 | 0 | 14 | 3 | 133 | 1 | 0 | 14.403 | 97.079 | 0 | 1.934 | 4.496 | 31.822 | 568.735 | 0 | 718.47
728330 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889599-TR-16 GURSU AG PANOSU/1826069-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:57:22 | 12.01.2021 14:17:48 | 1.34 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.096 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 8.439
728332 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5880583-YOLÖREN TR3 AG PANOSU/1924291-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:04:18 | 12.01.2021 14:46:32 | 1.7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.188 | 0 | 0 | 0 | 4.888 | 0 | 0 | 52.076
728339 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:14:35 | 12.01.2021 13:15:05 | 0.01 | 0 | 1375 | 9 | 65 | 10 | 213 | 1 | 2 | 0 | 5.769 | 1.795 | 0.298 | 2.52 | 2.21 | 0.058 | 0.241 | 12.891
728343 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5878831-TR-23 AG PANOSU/1812166-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:19:26 | 12.01.2021 14:02:13 | 0.71 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.463 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 12.733
728345 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886422-TR-2 HARMANLI AG PANOSU/1840971-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:50:46 | 12.01.2021 17:23:41 | 4.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 4.262
728349 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896991-TR- CIHAN YORGUN ARKASI AG PANOSU/52053438- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:17:23 | 12.01.2021 15:31:45 | 2.24 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.737 | 0 | 15.943 | 0 | 13.055 | 0 | 0 | 43.735
728354 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446337-DOGANYURDU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:29:03 | 12.01.2021 13:49:05 | 0.33 | 2 | 717 | 2 | 1 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0.461 | 37.04 | 1.875 | 0.129 | 1.753 | 5.466 | 0 | 0 | 46.724
728356 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876669-TR-58 AG PANOSU/1915147-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:30:25 | 12.01.2021 14:01:24 | 0.52 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.997 | 0 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 18.576
728363 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56241843-TR-21 KARAPINAR/55900853-ÇALDIRAN KÖK GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:38:49 | 12.01.2021 17:23:01 | 3.74 | 0 | 1862 | 0 | 1 | 1 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1845.349 | 0 | 1.386 | 16.919 | 1295.924 | 0 | 0 | 3159.578
728365 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872834-TR-3 AG PANOSU/1812084-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:40:29 | 12.01.2021 14:14:34 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
728367 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1780-DONAT KÖK/47242436-ALLEGRO ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:44:33 | 12.01.2021 14:06:23 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.826 | 0 | 180.002 | 0 | 277.828
728370 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543346-SDK/5619918-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:48:40 | 12.01.2021 14:56:35 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0.496
728371 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241398-CARDAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:50:28 | 12.01.2021 13:55:33 | 0.08 | 0 | 2263 | 4 | 98 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 37.564 | 0.927 | 0.614 | 3.048 | 19.391 | 0 | 0 | 61.545
728372 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869323-TR-1C/11 AG PANOSU/1800921-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:50:39 | 12.01.2021 14:21:38 | 0.52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93
728373 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5921486-TR-2 CARDAK AG PANOSU/47743860-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:03:57 | 12.01.2021 15:52:10 | 2.8 | 0 | 161 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.603 | 0 | 0 | 0 | 4.218 | 0 | 0 | 64.822
728375 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93625-BABAKÖY TRMSL GRUP AYIRICISI/47568466- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:53:22 | 12.01.2021 17:53:22 | 4 | 0 | 15 | 2 | 46 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5.971 | 42.561 | 40.072 | 0 | 15.406 | 0 | 79.218 | 183.228
728378 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029353-AG DIREK/5420132-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:39:33 | 12.01.2021 17:26:16 | 3.78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 2.639
728381 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104380-MARESAL FEV. ÇAK. GRUP HAT BASI AYIRICISI/48527815- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:48:11 | 12.01.2021 14:56:22 | 1.14 | 0 | 72 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.316 | 0 | 1.455 | 2.414 | 3.399 | 0 | 0 | 12.585
728383 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869481-TR-2 GEDELEK AG PANOSU/1822609-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:55:55 | 12.01.2021 15:33:19 | 1.62 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.486 | 0 | 0 | 0 | 30.029 | 0 | 0 | 53.515
728389 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887210-TR-2/27A AG PANOSU/1936215-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:58:33 | 12.01.2021 15:46:35 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.372 | 0 | 6.447 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 15.85
728392 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18771-COMLEKCI KOK/47243194-COMLEKCI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:06:32 | 12.01.2021 14:07:16 | 0.01 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.028 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0.43
728392 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18771-COMLEKCI KOK/47243194-COMLEKCI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:06:32 | 12.01.2021 14:07:16 | 0.01 | 0 | 311 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0.616 | 0.157 | 4.782 | 0 | 6.191
728394 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870762-TR- GOP ORTAOKULU AG PANOSU/1807801-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:08:59 | 12.01.2021 14:56:52 | 0.8 | 0 | 295 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.057 | 0 | 0.764 | 0 | 3.318 | 0 | 0 | 44.139
728396 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883530-TR-1/2 AG PANOSU/1824775-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:05:50 | 12.01.2021 14:47:27 | 0.69 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.896 | 0 | 0 | 0 | 8.095 | 0 | 0 | 44.991
728398 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873194-DM-3/12 AG PANOSU/1861679-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:14:11 | 12.01.2021 14:58:28 | 0.74 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 0 | 0 | 20.652 | 0 | 0 | 28.729
728399 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278294-OZDILEK CIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:15:20 | 12.01.2021 16:01:01 | 1.76 | 0 | 555 | 1 | 1 | 10 | 234 | 1 | 1 | 0 | 190.263 | 3.805 | 2.772 | 213.889 | 259.912 | 20.276 | 56.51 | 747.426
728401 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19244-DM-1 CANAKKALE/47243761-TR-1/42 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:22:58 | 12.01.2021 14:27:44 | 0.08 | 0 | 6293 | 0 | 9 | 2 | 1641 | 0 | 1 | 0 | 95.933 | 0 | 0.031 | 3.931 | 61.816 | 0 | 0.56 | 162.271
728403 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6571-BARAKFAKIH DM/47448776-SARAY 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:24:09 | 12.01.2021 14:58:41 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.438 | 0 | 519.812 | 0 | 547.249
728405 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47456719-INOVALAR GRUP CIKISI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:10:44 | 12.01.2021 15:27:00 | 1.27 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.565 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 6.941
728405 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47456719-INOVALAR GRUP CIKISI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:10:44 | 12.01.2021 15:27:00 | 1.27 | 0 | 459 | 1 | 86 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 182.276 | 0.022 | 17.112 | 0 | 103.816 | 0 | 0 | 303.224
728406 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5905198-TR-4 BALIKLI MH AG PANOSU/1845250-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:15:18 | 12.01.2021 15:29:40 | 1.24 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4.706 | 0 | 12.691 | 0 | 18.823 | 0 | 6.519 | 42.739
728407 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1306974-AG DIREK/4952122-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:25:11 | 12.01.2021 15:24:14 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
728408 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5881403-TR-21/1 KARAPINAR AG PANOSU/1799893-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:19:46 | 12.01.2021 17:19:11 | 2.99 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.237 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 0 | 0 | 35.871
728408 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5881403-TR-21/1 KARAPINAR AG PANOSU/1799893-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:19:46 | 12.01.2021 17:19:11 | 2.99 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.264 | 0 | 7.607 | 0 | 40.285 | 0 | 0 | 116.157
728409 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47441185-AVCILAR | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:26:36 | 12.01.2021 16:30:00 | 2.06 | 0 | 634 | 0 | 14 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 335.36 | 0 | 4.402 | 56.24 | 197.707 | 336.162 | 0 | 929.871
728411 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5882119-ÇIÇEKÖZÜ TR2 AG PANOSU/1923429-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:35:37 | 12.01.2021 15:46:35 | 1.18 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.283 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 10.144
728415 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15676-AYVACIK TR-1/47614702-DIREK TIP TR 2 TR 3 TR 4 | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:50:20 | 12.01.2021 16:00:00 | 2.16 | 0 | 378 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 127.83 | 0 | 0.824 | 144.729 | 22.866 | 0 | 0 | 296.249
728417 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5919104-TR-KISMANLAR KOY AG PANOSU/1860706-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:26:42 | 12.01.2021 15:49:41 | 1.38 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.996 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.592
728420 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079650-AG DIREK/5587841-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:44:23 | 12.01.2021 17:03:56 | 2.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.834
728424 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6952-TR- SARAY KOK/47260005-SARAY ÖRME KARSISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:52:42 | 12.01.2021 14:55:42 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 1.585
728424 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6952-TR- SARAY KOK/47260005-SARAY ÖRME KARSISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:52:42 | 12.01.2021 14:55:42 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 28.865 | 0 | 28.938
728429 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47282126-KOYLER F1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:54:41 | 12.01.2021 15:07:57 | 0.22 | 0 | 319 | 4 | 20 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 4.715 | 3.117 | 3.885 | 3.02 | 0 | 0 | 23.277
728434 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5875237-DM-1/22 KOVANLIK 1 AG PANOSU/1808689-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:18:43 | 15.01.2021 13:00:00 | 3.69 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108.928 | 0 | 0 | 0 | 4.093 | 0 | 0 | 113.021
728435 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 54318446-TR-3 GURSU AG PANOSU/54318520- | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 09:07:45 | 15.01.2021 11:37:37 | 2.5 | 0 | 105 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.545 | 0 | 16.105 | 0 | 30.094 | 0 | 0 | 118.743
728436 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5919672-TR-1 CALIOBA AG PANOSU/1800832-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:05:33 | 12.01.2021 16:01:21 | 0.93 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.153 | 0 | 1.452 | 0 | 1.843 | 0 | 0 | 10.447
728441 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876665-TR-4 AG PANOSU/1929114-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:12:45 | 12.01.2021 15:46:22 | 0.56 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.811 | 0 | 0.075 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 5.098
728442 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104525-Sütlüce Pembe Evler Hatbasi Sek./47649925- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:06:56 | 12.01.2021 15:44:53 | 0.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.09 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 1.391
728444 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 24222-TR- BAHCELI EVLER KOK/47447568-KAYMAKOBA TARAFI HAVAI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:08:07 | 12.01.2021 15:43:16 | 0.59 | 3 | 1363 | 9 | 12 | 9 | 229 | 2 | 0 | 4.598 | 144.511 | 3.571 | 0.436 | 22.401 | 33.594 | 13.821 | 0 | 222.933
728451 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:21:57 | 12.01.2021 15:22:47 | 0.01 | 2 | 2023 | 10 | 60 | 17 | 245 | 3 | 18 | 0.017 | 4.278 | 0.589 | 0.128 | 2.99 | 2.838 | 0.312 | 1.655 | 12.807
728452 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243522-KARAPINAR FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:23:38 | 12.01.2021 15:24:38 | 0.02 | 0 | 341 | 0 | 12 | 1 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0.74 | 0 | 0.013 | 0.021 | 0.197 | 0 | 0.272 | 1.243
728457 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873132-TR-140 AG PANOSU/1899598-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:23:47 | 12.01.2021 16:38:16 | 1.24 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.676 | 0 | 0.706 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 29.206
728458 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453748-33.VE 43.SOKAK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:16:25 | 12.01.2021 15:42:42 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.021 | 0 | 262.905 | 0 | 356.926
728460 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5872294-TR- YORUK ALI KOY AG PANOSU/1839215-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:17:29 | 12.01.2021 16:38:14 | 1.35 | 0 | 151 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.533 | 0 | 1.232 | 0 | 19.333 | 0 | 0 | 56.099
728463 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5872562-TR-KAYAPA KOYU AG PANOSU/1812522-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:21:47 | 12.01.2021 16:57:51 | 1.6 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.871 | 0 | 0.608 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 5.615
728464 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873196-DM-3/07 AG PANOSU/1861800-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:14:53 | 12.01.2021 17:17:17 | 2.04 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.434 | 0 | 0 | 0 | 7.221 | 0 | 0 | 82.654
728471 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5880583-YOLÖREN TR3 AG PANOSU/1924293-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:21:51 | 12.01.2021 17:50:41 | 2.48 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.261 | 0 | 0 | 0 | 8.157 | 0 | 0 | 38.418
728473 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49410429-SDK/49434551-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:27:44 | 12.01.2021 17:39:47 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 3.986
728475 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891164-TR-2 CAMLI AG PANOSU/1914378-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:32:22 | 12.01.2021 16:39:15 | 1.11 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.689 | 0 | 0.099 | 0 | 4.167 | 0 | 0 | 9.956
728477 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5931609-TR-1 TEPECIK MH AG PANOSU/1908205-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:45:20 | 12.01.2021 17:37:25 | 1.87 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.345 | 0 | 0 | 0 | 6.838 | 0 | 0 | 33.183
728478 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909327-TR-2 GURECI KOYU AG PANOSU/47747219-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:49:51 | 12.01.2021 17:01:23 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 1.762
728480 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47451015-GRUPKENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:51:20 | 12.01.2021 15:52:49 | 0.02 | 0 | 1498 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 0.124 | 0.04 | 0 | 0 | 1.787
728483 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55278945-SINEKÇI GIRIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:15:02 | 12.01.2021 16:47:00 | 1.53 | 0 | 1711 | 17 | 46 | 9 | 235 | 1 | 2 | 0 | 424.947 | 208.693 | 8.999 | 114.826 | 191.71 | 58.521 | 4.782 | 1012.478
728483 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55278945-SINEKÇI GIRIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:15:02 | 12.01.2021 16:47:00 | 1.53 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 5.423
728486 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3539793-SDK/3403412-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:44:57 | 12.01.2021 18:18:18 | 2.56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.989
728487 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16074-TR-7/47244251-T.M.O. OFIS ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:56:33 | 12.01.2021 16:00:00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 30.93
728488 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16198-TR-5/47250351-TR-19 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:56:34 | 12.01.2021 16:03:23 | 0.11 | 0 | 727 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 23.48 | 0 | 0 | 0.693 | 12.765 | 0 | 0 | 36.937
728492 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5896101-TR- SERCELER KOY AG PANOSU/1839821-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:53:11 | 12.01.2021 18:53:38 | 3.01 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.131 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 0 | 7.827
728493 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033934-AG DIREK/5453817-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:12:44 | 12.01.2021 18:57:54 | 3.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037
728494 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302342-EVRESE 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:02:05 | 12.01.2021 16:05:30 | 0.06 | 35 | 3515 | 23 | 28 | 88 | 623 | 6 | 5 | 2.64 | 25.383 | 1.087 | 0.456 | 83.569 | 15.645 | 41.114 | 2.415 | 172.307
728495 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884866-TR-1/26 AG PANOSU/1850725-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:39:01 | 12.01.2021 18:57:56 | 4.32 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.263
728499 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1062680-AG DIREK/5552578-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:04:12 | 12.01.2021 16:51:31 | 0.79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
728500 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 105395-Tepeköy Taylan Tasocagi Hatbasi Ayiricisi/47651404- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:27:01 | 12.01.2021 16:40:00 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.555 | 0 | 0 | 0 | 20.555
728501 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 55612990-ugurlu köyü hat basi/55278113- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:21:37 | 12.01.2021 19:20:00 | 3.97 | 0 | 240 | 0 | 4 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 254.286 | 0 | 1.274 | 26.033 | 125.952 | 0 | 0 | 407.545
728502 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 53980167-SÜLELER AYIRICISI/47667244- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:39:43 | 12.01.2021 17:26:06 | 1.77 | 0 | 151 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 26.471 | 0 | 0.001 | 0 | 5.457 | 0 | 3.832 | 35.76
728508 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 779817-AG DIREK/4819101-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 12:57:11 | 12.01.2021 16:53:46 | 3.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321
728511 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5931615-TR-1 KARA MH AG PANOSU/1908325-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:02:05 | 12.01.2021 18:29:07 | 2.45 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.544 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 7.726
728512 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17326-TAT KOK/47463517-OVAKOY VE SU POMPALARI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:13:10 | 15.01.2021 11:40:00 | 1.45 | 0 | 488 | 2 | 8 | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 220.267 | 21.103 | 24.692 | 95.417 | 71.036 | 458.559 | 0 | 891.073
728513 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47685791-Tr-HASANBEY OVA | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:12:00 | 15.01.2021 10:47:48 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 1.07 | 5.041 | 109.993 | 22.049 | 138.478
728514 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:21:52 | 12.01.2021 16:27:18 | 0.09 | 1 | 949 | 10 | 17 | 9 | 143 | 1 | 1 | 0.019 | 14.361 | 15.948 | 0.129 | 15.788 | 7.749 | 2.853 | 0.306 | 57.153
728517 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105996-KAYISLAR - OVACIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/47676661- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:54:01 | 12.01.2021 19:49:52 | 3.93 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.707 | 0 | 14.782 | 0 | 5.397 | 0 | 0 | 45.887
728519 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3552899-SDK/3489048-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:39:22 | 12.01.2021 16:10:00 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 5.398
728521 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032775-AG DIREK/5454929-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:32:23 | 12.01.2021 17:31:27 | 0.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647
728523 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 962235-AG DIREK/5228783-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:33:25 | 12.01.2021 18:04:28 | 1.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92
728529 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273884-KARDELEN ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:39:58 | 12.01.2021 17:51:31 | 1.19 | 0 | 128 | 0 | 3 | 13 | 43 | 10 | 0 | 0 | 46.648 | 0 | 1.037 | 209.333 | 30.9 | 444.727 | 0 | 732.645
728530 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 921655-AG DIREK/5150924-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:40:18 | 12.01.2021 17:28:50 | 0.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576
728531 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9501-DM-1 ERTUGRUL/47264323-IZMIR YOLU OZEL MUSTERI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:40:56 | 12.01.2021 17:20:00 | 0.65 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1.335 | 0 | 10.01 | 0 | 190.147 | 0 | 104.768 | 0 | 306.261
728533 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5885405-DM- GURSU YENI AG PANOSU/1830239-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:37:41 | 12.01.2021 18:29:28 | 1.86 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.637 | 0 | 0 | 0 | 83.55 | 0 | 0 | 112.187
728535 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876089-TR- ALAN CAYIR MH AG PANOSU/1818512-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:35:25 | 12.01.2021 17:33:42 | 0.97 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955
728536 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5878651-SÖYLEMIS TR2 AG PANOSU/1924199-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:38:25 | 12.01.2021 16:55:09 | 0.28 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 0 | 0.001 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 5.528
728537 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909447-TR-2 GULEC KOY AG PANOSU/47753238-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:09:54 | 12.01.2021 22:40:00 | 7.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.001 | 0 | 0 | 0 | 25.578 | 0 | 0 | 76.579
728538 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7708-TR-ALACAM KOK/47480237-ALACAM GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:43:18 | 12.01.2021 20:35:37 | 3.87 | 9 | 602 | 0 | 14 | 3 | 133 | 1 | 0 | 90.481 | 599.079 | 0 | 14.188 | 27.724 | 199.548 | 3677.132 | 0 | 4608.151
728539 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3503951-SDK/4695813-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:37:58 | 12.01.2021 19:00:00 | 2.37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.976
728541 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871942-TR-2 TOPUZLAR MH AG PANOSU/1813710-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:43:23 | 12.01.2021 18:10:34 | 1.45 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 0.035 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 3.567
728547 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47482731-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 14:49:48 | 12.01.2021 16:57:19 | 2.13 | 4 | 11215 | 22 | 698 | 33 | 2063 | 3 | 2 | 6.293 | 3944.814 | 112.198 | 107.958 | 2714.577 | 3341.883 | 2509.569 | 3.216 | 12740.507
728550 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021069-AG DIREK/5357718-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:37:55 | 12.01.2021 17:59:31 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728553 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446339-CERRAH MERKEZ | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:52:56 | 12.01.2021 17:07:14 | 0.24 | 0 | 1164 | 0 | 14 | 1 | 434 | 2 | 2 | 0 | 63.274 | 0 | 0.914 | 1.553 | 74.805 | 11.204 | 6.238 | 157.987
728554 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16429-KOK-ALPAGUT/47456634-ALPAGUT ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 15:38:24 | 12.01.2021 20:14:50 | 4.61 | 0 | 164 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 156.949 | 0 | 1.896 | 0 | 23.309 | 0 | 0 | 182.154
728558 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5871032-TR-1 KAYIKCI MH AG PANOSU/1810181-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:56:38 | 12.01.2021 17:50:00 | 0.89 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.949 | 0 | 0.071 | 0 | 9.171 | 0 | 0 | 25.19
728559 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876701-TR-5 AG PANOSU/1819197-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:56:48 | 12.01.2021 18:00:36 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 2.815
728562 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 5882865-TR-1 ORENCIK MH AG PANOSU/5752912-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:59:08 | 12.01.2021 18:05:47 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
728567 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 54406267-TR-1 DEGIRMENCIK KÖYÜ AG PANOSU/54406298-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:46:26 | 12.01.2021 18:37:07 | 1.84 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.76 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 0 | 0 | 40.521
728568 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 1777- KARALAR DM/47440707-SEHITLER KÖK ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:03:35 | 12.01.2021 17:39:23 | 0.6 | 2 | 2605 | 4 | 6 | 18 | 75 | 9 | 1 | 0.104 | 293.551 | 27.027 | 5.3 | 288.248 | 29.178 | 749.107 | 1.184 | 1393.698
728575 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5905570-TR- PEHLIVAN HOCA AG PANOSU/1843329-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:43:56 | 12.01.2021 17:43:05 | 0.99 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625
728576 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 91991-Mazlumlar TR-1 / TR-2 Ayiricisi/47493181- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:06:15 | 12.01.2021 18:40:45 | 1.58 | 0 | 290 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.036 | 0 | 0.677 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 25.305
728579 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 774488-AG DIREK/4808406-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:03:11 | 12.01.2021 18:01:45 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
728586 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914349-TR-1 YENICAM KOYU AG PANOSU/47744751-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 13:51:06 | 12.01.2021 17:20:57 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 1.61
728590 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1780-DONAT KÖK/47242436-ALLEGRO ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:13:38 | 12.01.2021 17:40:10 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.191 | 0 | 47.464 | 0 | 106.655
728593 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872316-TR- YENIKOY MH AG PANOSU/1810288-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:12:37 | 12.01.2021 19:25:50 | 2.22 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.541 | 0 | 7.572 | 0 | 4.654 | 0 | 0 | 52.767
728594 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871778-TR-24 ZAHIRE PAZARI AG PANOSU/1814319-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:10:41 | 12.01.2021 18:10:18 | 0.99 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 21.369 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 0 | 10.389 | 47.797
728595 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926091-TR-2 BOLAYIR AG PANOSU/47868005- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:59:14 | 12.01.2021 22:44:00 | 5.75 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 405.259 | 0 | 0 | 0 | 243.106 | 0 | 0 | 648.366
728596 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK)/53970030-GÜRSU ER KAGIT | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:16:15 | 12.01.2021 17:42:44 | 0.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.008 | 2.024 | 0 | 62.558 | 0 | 102.13 | 0 | 166.719
728599 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109444-MARESAL FEV.ÇAK. HAT BASI AYIRICISI/47648212- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:19:56 | 12.01.2021 17:54:45 | 0.58 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0.603 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 4.099
728604 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916041-TR-3 EGRITAS AG PANOSU/47752366-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:12:05 | 12.01.2021 21:58:40 | 4.78 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.715
728607 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824278-AG DIREK/4889867-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:21:41 | 12.01.2021 19:49:09 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403
728613 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56241843-TR-21 KARAPINAR/55900849-TR-21/1 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:27:15 | 12.01.2021 19:00:07 | 1.55 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.942 | 0 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 34.21
728613 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56241843-TR-21 KARAPINAR/55900849-TR-21/1 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:27:15 | 12.01.2021 19:00:07 | 1.55 | 0 | 130 | 0 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 126.603 | 0 | 9.033 | 0.886 | 52.867 | 0 | 0 | 189.389
728615 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55278945-SINEKÇI GIRIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:16:43 | 12.01.2021 17:44:00 | 0.45 | 0 | 1711 | 17 | 46 | 9 | 235 | 1 | 2 | 0 | 157.473 | 78.352 | 3.103 | 41.74 | 79.772 | 11.778 | 0.489 | 372.705
728615 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55278945-SINEKÇI GIRIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:16:43 | 12.01.2021 17:44:00 | 0.45 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 2.388
728618 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930030-TR- BUYUKKATRANCI MH AG PANOSU/1799716-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:31:13 | 12.01.2021 18:10:00 | 0.65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.622 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 9.745
728622 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92173-Alagüney Örencik Grup Ayiricisi/47568707- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:29:13 | 12.01.2021 18:03:00 | 0.56 | 0 | 185 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 51.988 | 0 | 0.57 | 2.989 | 11.31 | 216.169 | 0 | 283.026
728623 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3417-TR-305/47434554-TR 306 SANAYI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:34:03 | 12.01.2021 18:33:07 | 0.98 | 0 | 3985 | 0 | 43 | 4 | 632 | 2 | 12 | 0 | 870.821 | 0 | 6.289 | 17.9 | 259.054 | 712.083 | 55.656 | 1921.802
728625 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 873634-AG DIREK/4998327-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:34:46 | 12.01.2021 18:38:06 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
728626 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/48527875-TR-44 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:38:42 | 12.01.2021 18:19:00 | 0.67 | 3 | 2120 | 5 | 3 | 17 | 120 | 14 | 0 | 0.727 | 28.517 | 0.069 | 0.015 | 3.111 | 6.344 | 11.036 | 0 | 49.819
728629 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 758034-AG DIREK/55619305-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:36:33 | 12.01.2021 19:22:52 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 3.145
728630 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5905190-TR-4 ISIKLAR AG PANOSU/1845141-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:39:59 | 12.01.2021 20:05:49 | 2.43 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 0 | 16.229 | 0 | 7.116 | 0 | 0 | 27.75
728637 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 1974-TR-10/47449081-10/1 ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:47:27 | 12.01.2021 18:43:07 | 0.93 | 0 | 173 | 3 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 50.691 | 67.128 | 38.294 | 0 | 26.846 | 0 | 0 | 182.96
728639 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5892321-TR- DELIKTAS KOYU AG PANOSU/1832866-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:05:27 | 12.01.2021 19:31:49 | 2.44 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.629 | 0 | 0 | 0 | 10.092 | 0 | 0 | 20.721
728641 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874497-TR-2 TOKI AG PANOSU/1912102-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:47:07 | 12.01.2021 18:47:59 | 1.01 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.558 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 39.652
728642 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1283346-AG DIREK/4979884-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:39:48 | 12.01.2021 23:20:06 | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523
728643 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895225-TR- CAKMAK KOY AG PANOSU/1838604-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:51:21 | 12.01.2021 19:04:44 | 1.22 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 13.389 | 0 | 0 | 40.029
728649 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5876751-TR-11 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1820623-6 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:55:37 | 12.01.2021 18:57:49 | 1.04 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.659 | 0 | 0 | 0 | 6.006 | 0 | 0 | 16.665
728650 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55067292-AG DIREK/55069784-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:44:46 | 12.01.2021 19:38:07 | 1.89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.211
728656 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90479-ISTASYON-ALUTÇA GURUP HATBASI AYIRICISI/47475068- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:00:51 | 12.01.2021 18:46:00 | 0.75 | 0 | 33 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 3.337
728656 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 90479-ISTASYON-ALUTÇA GURUP HATBASI AYIRICISI/47475068- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:00:51 | 12.01.2021 18:46:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.935 | 0 | 10.935
728657 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245535-KOSEDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:05:43 | 12.01.2021 18:06:13 | 0.01 | 1 | 674 | 7 | 9 | 15 | 97 | 0 | 1 | 0.04 | 1.699 | 0.209 | 0.032 | 2.319 | 0.427 | 0 | 0.001 | 4.728
728657 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245535-KOSEDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:05:43 | 12.01.2021 18:06:13 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
728658 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877409-HUZUR TR1 AG PANOSU/1924810-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:50:25 | 12.01.2021 18:32:16 | 0.7 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.01 | 0 | 0 | 0 | 3.984 | 0 | 0 | 46.994
728660 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/48811815-KUMKOY CIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:28:36 | 18.01.2021 11:46:00 | 1.29 | 0 | 324 | 2 | 8 | 4 | 59 | 1 | 0 | 0 | 72.44 | 6.965 | 2.556 | 231.713 | 20.901 | 192.673 | 0 | 527.247
728660 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/48811815-KUMKOY CIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:28:36 | 18.01.2021 11:46:00 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.169
728661 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876699-ÇELTIKÇI TR4 AG PANOSU/1925197-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:34:53 | 12.01.2021 20:04:47 | 2.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.289 | 0 | 0 | 0 | 36.211 | 0 | 0 | 51.5
728663 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55207553-Çepni Hatbasi/47475677- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:59:40 | 12.01.2021 20:21:42 | 2.37 | 0 | 188 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 170.678 | 0 | 0.06 | 51.963 | 57.95 | 0 | 0 | 280.652
728664 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/48811815-KUMKOY CIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 15:45:38 | 18.01.2021 16:23:00 | 0.62 | 0 | 324 | 2 | 8 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 31.962 | 3.261 | 1.197 | 107.251 | 8.14 | 0 | 0 | 151.81
728664 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/48811815-KUMKOY CIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 15:45:38 | 18.01.2021 16:23:00 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.078
728667 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874365-TR-124 AG PANOSU/1893863-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:10:25 | 12.01.2021 19:02:49 | 0.87 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.69 | 0 | 0 | 0 | 20.594 | 0 | 0 | 56.284
728669 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084172-AG DIREK/5633506-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:09:08 | 12.01.2021 19:19:53 | 1.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025
728672 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244835-ISIKLAR-KEMEL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:13:49 | 12.01.2021 18:14:19 | 0.01 | 0 | 273 | 0 | 13 | 5 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0.838 | 0 | 0.058 | 0.045 | 0.441 | 0 | 0.033 | 1.415
728676 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19006-DM-3 MERKEZ/47240659-TR-3/36 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:15:56 | 12.01.2021 18:18:05 | 0.04 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.019 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 5.276
728677 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1308039-AG DIREK/5001674-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:14:39 | 12.01.2021 20:18:56 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728678 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5929738-TR-238 AG PANOSU/1795391-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:07:19 | 12.01.2021 18:48:20 | 0.68 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 7.977 | 0 | 0 | 42.477
728679 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877287-OSMANIYE TR1 AG PANOSU/1933512-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:44:46 | 12.01.2021 21:54:36 | 4.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 2.173
728681 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896545-TR-1 CAL KOY AG PANOSU/1913577-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:16:11 | 12.01.2021 19:46:48 | 1.51 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283
728682 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875533-TR-1 KOCASINAN MH AG PANOSU/1819959-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:15:02 | 12.01.2021 20:24:00 | 2.15 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.973 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 9.799
728685 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 906997-AG DIREK/5058687-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:39:43 | 12.01.2021 19:37:36 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297
728689 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 54104335-SDK- F01B/54104357-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:16:59 | 12.01.2021 19:25:43 | 1.15 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55.659 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 0 | 0 | 70.7
728693 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5878015-YENICE ITFAIYE KARSISI TR AG PANOSU/55367989-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:00:34 | 12.01.2021 18:53:46 | 0.89 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 0 | 0 | 8.427 | 0 | 0 | 21.583
728694 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909271-TR 1 OZBEK KOYU AG PANOSU/47750902-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:58:00 | 12.01.2021 19:06:19 | 1.14 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15.655 | 0 | 8.968 | 0 | 14.51 | 0 | 18.471 | 57.603
728695 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47245683-GEYIKLI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:23:53 | 12.01.2021 18:53:00 | 0.49 | 0 | 1259 | 0 | 20 | 3 | 349 | 1 | 2 | 0 | 172.52 | 0 | 1.442 | 4.956 | 96.987 | 0.696 | 0.409 | 277.01
728701 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3528376-SDK/5242825-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:27:55 | 12.01.2021 19:38:32 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
728703 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5917125-TR-1 AGAKOY AG PANOSU/1829954-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:27:17 | 13.01.2021 02:01:51 | 7.58 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155.271 | 0 | 0 | 0 | 124.526 | 0 | 0 | 279.797
728709 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18973-KOK-TAVAKLI /47652591-TAVAKLI ISKELESI CIKISI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:13:02 | 12.01.2021 20:04:35 | 1.86 | 9 | 380 | 0 | 12 | 11 | 39 | 0 | 0 | 81.163 | 152.356 | 0 | 10.627 | 145.213 | 75.998 | 0 | 0 | 465.357
728712 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047486-AG DIREK/54743078-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:28:53 | 12.01.2021 19:36:32 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728714 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 734841-AG DIREK/4748539-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:31:26 | 12.01.2021 21:28:51 | 2.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
728719 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19006-DM-3 MERKEZ/47457951-TR-3/36 | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:21:25 | 12.01.2021 19:29:21 | 1.13 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.391 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 103.303
728720 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21561-TR-1 CALTILIBUK MH/47448208-SOGUK PINAR GRUBU | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:31:45 | 12.01.2021 20:55:37 | 2.4 | 0 | 363 | 0 | 6 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 115.251 | 0 | 1.242 | 0.25 | 22.122 | 0 | 0.612 | 139.478
728722 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917214-TR-10 KEPEZ GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:33:18 | 12.01.2021 18:41:22 | 0.13 | 3 | 1918 | 0 | 24 | 9 | 220 | 1 | 0 | 15.324 | 66.087 | 0 | 0.262 | 15.963 | 22.999 | 0.947 | 0 | 121.582
728723 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 953569-AG DIREK/5199265-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:28:05 | 12.01.2021 20:44:18 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
728725 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5887304-TR-2 GURSU AG PANOSU/1800645-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:31:46 | 12.01.2021 19:02:06 | 0.51 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.493 | 0 | 0 | 0 | 5.696 | 0 | 0 | 26.189
728726 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244833-KIRAZLI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:33:18 | 12.01.2021 18:37:58 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.057
728726 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244833-KIRAZLI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:33:18 | 12.01.2021 18:37:58 | 0.08 | 1 | 789 | 4 | 17 | 7 | 139 | 3 | 3 | 0.056 | 9.456 | 0.753 | 0.235 | 9.048 | 2.404 | 1.958 | 0.675 | 24.584
728730 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922946-TR-1 AKKOY KOYU AG PANOSU/47771388-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:12:49 | 12.01.2021 20:04:27 | 1.86 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.965 | 0 | 0 | 0 | 6.578 | 0 | 0 | 27.544
728734 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 1257047-AG DIREK/4801007-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:36:00 | 12.01.2021 21:58:04 | 3.37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734
728735 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094830-YENI MH. ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:38:59 | 12.01.2021 19:15:00 | 0.6 | 0 | 1017 | 0 | 28 | 1 | 90 | 0 | 3 | 0 | 164.232 | 0 | 2.053 | 1.402 | 30.973 | 0 | 1.115 | 199.776
728738 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869323-TR-1C/11 AG PANOSU/1800921-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:34:43 | 12.01.2021 19:13:45 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465
728739 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24145-TR-4 CILEKKENT/54246132-TRAFO KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:41:39 | 12.01.2021 21:00:00 | 2.31 | 0 | 716 | 0 | 59 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 691.888 | 0 | 24.338 | 0 | 202.837 | 0 | 1.092 | 920.155
728740 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873050-TR- UMITELI MH AG PANOSU/1999252- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:33:31 | 12.01.2021 19:50:00 | 1.27 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 65.605 | 0 | 0.627 | 0 | 14.475 | 0 | 7.119 | 87.826
728742 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5881441-TR- DEREKOY AG PANOSU/1826659-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:21:16 | 12.01.2021 20:25:31 | 2.07 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764
728753 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 49205758-TR-45/18 AG PANOSU/49205731- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:45:06 | 12.01.2021 19:41:43 | 0.94 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 56.124 | 0 | 0 | 0 | 11.061 | 0 | 0 | 67.185
728756 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880159-TR-4 AG PANOSU/1915041-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:17:24 | 12.01.2021 19:13:44 | 0.94 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.229 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 11.172
728763 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:50:50 | 12.01.2021 19:17:33 | 0.45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
728763 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:50:50 | 12.01.2021 19:17:33 | 0.45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.44 | 0 | 8.434 | 0 | 8.14 | 0 | 53.014
728765 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240609-DENIZGORUNDU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:51:43 | 12.01.2021 18:52:28 | 0.01 | 2 | 230 | 3 | 5 | 4 | 53 | 1 | 0 | 0.015 | 0.547 | 0.001 | 0.053 | 0.153 | 0.248 | 0.209 | 0 | 1.227
728768 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5911575-TR-1 SIRABADEMLER AG PANOSU/47768424-2 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:47:06 | 12.01.2021 21:20:00 | 2.55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 1.765 | 0 | 6.888 | 0 | 0 | 10.141
728769 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920090-TR-1 AKTAS AG PANOSU/1862670-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:15:51 | 12.01.2021 19:43:08 | 1.45 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 5.214
728775 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873591-TR-306 AG PANOSU/1865279-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:37:17 | 12.01.2021 19:36:48 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.616 | 0 | 0 | 4.616
728780 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16309- KOK-CUMALI/47456092-CUMALI TR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:39:52 | 12.01.2021 21:26:31 | 4.78 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.874 | 0 | 10.979 | 0 | 5.918 | 0 | 0 | 51.772
728785 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446338-HOCAKÖY ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:58:43 | 12.01.2021 19:15:50 | 0.29 | 0 | 307 | 0 | 13 | 4 | 52 | 1 | 1 | 0 | 26.324 | 0 | 0.24 | 14.285 | 6.855 | 0.92 | 1.395 | 50.02
728786 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1083289-AG DIREK/5650209-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:14:19 | 12.01.2021 22:21:13 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.164 | 0 | 0 | 131.164
728787 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 7020-KOK-LETAFET/47254429-KOYLER CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:58:57 | 12.01.2021 19:00:20 | 0.02 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.669
728790 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90657-Yaylacik Ayiricisi/47475410- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:37:07 | 12.01.2021 21:09:58 | 2.55 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.784 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 53.185
728801 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21382-KIRANLAR KOK/47464890-KARASU KOK SAHINKOY MUSTERI CIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:50:29 | 12.01.2021 21:38:53 | 2.81 | 1 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10.86 | 0 | 201.322 | 0 | 295.057 | 0 | 242.677 | 0 | 749.916
728804 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302342-EVRESE 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:03:47 | 12.01.2021 19:05:37 | 0.03 | 35 | 3515 | 23 | 28 | 88 | 623 | 6 | 5 | 2.649 | 21.789 | 0.896 | 0.302 | 46.996 | 10.101 | 22.223 | 0.686 | 105.64
728807 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47299191-AYVACIK 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:05:00 | 12.01.2021 19:13:00 | 0.13 | 45 | 6423 | 42 | 449 | 126 | 1254 | 3 | 3 | 17.69 | 167.967 | 12.149 | 13.902 | 107.271 | 85.719 | 1.152 | 0.17 | 406.02
728807 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47299191-AYVACIK 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:05:00 | 12.01.2021 19:13:00 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
728809 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47248756-EZINE GIRIS 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:04:21 | 12.01.2021 20:23:00 | 1.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
728809 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47248756-EZINE GIRIS 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:04:21 | 12.01.2021 20:23:00 | 1.31 | 45 | 6423 | 42 | 449 | 126 | 1254 | 3 | 3 | 5.557 | 95.106 | 3.034 | 6.343 | 28.499 | 35.536 | 0.287 | 0.043 | 174.404
728813 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877289-SULTANIYE TR1 AG PANOSU/1925592-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:07:18 | 12.01.2021 20:45:30 | 1.64 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0.022 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 3.569
728814 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5918640-TR-26 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130931-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:03:19 | 12.01.2021 19:37:00 | 0.56 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 17.764
728817 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92982-KELTAS KÖYÜ ILYASÇILAR GRUP HAT AYIRICISI/47523775-ILYASCILAR CIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:05:48 | 12.01.2021 20:26:49 | 1.35 | 0 | 432 | 1 | 6 | 3 | 41 | 3 | 0 | 0 | 73.219 | 25.05 | 3.757 | 40.962 | 10.527 | 199.437 | 0 | 352.951
728825 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5879299-TR-2 TAHTALI AG PANOSU/1816624-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:57:46 | 12.01.2021 20:46:25 | 1.81 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.103 | 0 | 0 | 0 | 35.837 | 0 | 0 | 83.941
728826 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:11:43 | 12.01.2021 19:34:03 | 0.37 | 0 | 307 | 0 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.377 | 0 | 0 | 1.428 | 6.977 | 0 | 0 | 27.782
728826 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:11:43 | 12.01.2021 19:34:03 | 0.37 | 0 | 900 | 3 | 5 | 5 | 292 | 2 | 0 | 0 | 60.432 | 0.131 | 0.365 | 3.313 | 44.863 | 54.424 | 0 | 163.528
728827 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5884698-TR 3- HASANAGA AG PANOSU/1804673-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:10:00 | 12.01.2021 21:44:12 | 0.57 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.516 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 12.634
728836 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5881399-TR-1 DEGIRMENONU AG PANOSU/1916855-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:43:34 | 12.01.2021 22:57:59 | 4.24 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 863.71 | 0 | 0 | 0 | 414.84 | 0 | 0 | 1278.551
728836 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5881399-TR-1 DEGIRMENONU AG PANOSU/1916855-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:43:34 | 12.01.2021 22:57:59 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.955 | 0 | 0 | 141.955
728837 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5929298-TR-TATKAVAKLI KOK AG PANOSU/1907110-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:16:35 | 12.01.2021 20:16:36 | 1 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22.091 | 0 | 6.157 | 0 | 1.49 | 0 | 46.563 | 76.302
728842 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47464301-ESKI KUCUKKUYU | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:05:30 | 13.01.2021 02:00:00 | 5.91 | 4 | 1225 | 3 | 42 | 5 | 177 | 0 | 0 | 165.398 | 1887.345 | 24.196 | 46.36 | 303.524 | 454.361 | 0 | 0 | 2881.183
728856 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931567-TR-50 AKTOPRAK KOYU AG PANOSU/47136278-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:19:54 | 12.01.2021 20:50:00 | 1.5 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.785 | 0 | 1.796 | 0 | 5.422 | 0 | 0 | 20.004
728868 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911179-TR- KOCAVELI KOYU AG PANOSU/47745559-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:11:05 | 12.01.2021 19:37:37 | 1.44 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 1.325 | 0 | 6.447 | 0 | 0 | 10.875
728869 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5889603-TR-19 KARAPINAR AG PANOSU/1917070-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:23:57 | 12.01.2021 21:38:48 | 2.25 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 185.3 | 0 | 0 | 0 | 161.124 | 0 | 13.914 | 360.337
728874 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 758205-AG DIREK/4779612-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:29:28 | 12.01.2021 20:48:18 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 3.922
728877 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 935210-AG DIREK/5049222-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:30:46 | 12.01.2021 20:09:33 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449
728878 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5924947-TR-1/10 GOKCETEPE MH AG PANOSU/47766083-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:30:43 | 12.01.2021 20:13:48 | 0.72 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.947 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 0 | 0 | 12.785
728881 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280741-AKCAPINAR YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:30:27 | 12.01.2021 19:31:16 | 0.01 | 0 | 653 | 0 | 1 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0.031 | 0 | 0.205 | 0.008 | 0 | 1.871
728892 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5879605-TR-11A AG PANOSU/1912569-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:22:04 | 12.01.2021 20:55:11 | 1.55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.406
728896 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53866831-TR-512 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:35:09 | 12.01.2021 21:40:00 | 2.08 | 0 | 735 | 0 | 1 | 29 | 163 | 6 | 10 | 0 | 639.747 | 0 | 38.506 | 1173.5 | 1321.827 | 1398.573 | 1151.106 | 5723.258
728899 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47244621-GEDIK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:35:44 | 12.01.2021 19:41:58 | 0.1 | 3 | 3038 | 14 | 226 | 13 | 359 | 1 | 0 | 0.157 | 39.347 | 0.627 | 1.613 | 27.339 | 13.835 | 0.202 | 0 | 83.119
728902 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243538-KALAFAT TR2 KAÇIKÇIOBA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:36:21 | 12.01.2021 19:42:19 | 0.1 | 0 | 91 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.456 | 0 | 0.107 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 3.212
728905 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 20115-IM- CAN/47250615-CAN 1 GIRISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:37:10 | 12.01.2021 19:47:59 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728906 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105518-HALILELI TR 4 GRUP HAT BASI AYIRICISI/48525728- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:41:01 | 12.01.2021 20:28:05 | 0.78 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.503 | 0.005 | 7.229 | 0 | 0 | 0 | 14.737
728907 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297327-GOKCEICI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:39:45 | 12.01.2021 19:40:14 | 0.01 | 0 | 396 | 7 | 5 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0.033 | 0.001 | 0.476 | 0.255 | 0 | 0 | 1.75
728912 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 51973789-AG DİREK/5217443-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:39:31 | 12.01.2021 22:48:20 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854
728915 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1107574-AG DIREK/5733825-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:41:28 | 12.01.2021 20:47:11 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
728921 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92140-Göbel Tm.Yani Muradiye Hat Basi Ayiricisi/47623228- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:21:53 | 12.01.2021 21:02:00 | 1.67 | 0 | 246 | 6 | 0 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 158.78 | 72.737 | 0 | 37.905 | 17.356 | 195.292 | 0 | 482.069
728933 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109082-CAZGIRLER KÖYÜ HAT BASI/47641454- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:17:05 | 12.01.2021 20:42:04 | 1.42 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.043 | 1.119 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 7.189
728934 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 807133-AG DIREK/4866214-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 16:36:00 | 12.01.2021 19:58:16 | 3.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
728940 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885940-TR- AKCAKISRAK MH AG PANOSU/1834232-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:47:32 | 12.01.2021 21:39:13 | 1.86 | 0 | 140 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.591 | 0 | 2.888 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 60.655
728943 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446339-CERRAH MERKEZ | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:54:33 | 12.01.2021 20:05:08 | 0.18 | 0 | 1164 | 0 | 14 | 1 | 434 | 2 | 2 | 0 | 57.057 | 0 | 0.404 | 0.486 | 43.307 | 6.718 | 3.034 | 111.005
728944 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 110332-Kazmali Karaagaç gurup Ayiricisi/47623864- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:12:35 | 12.01.2021 21:14:21 | 2.03 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.137 | 0 | 0 | 0 | 20.309 | 0 | 0 | 68.446
728944 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 110332-Kazmali Karaagaç gurup Ayiricisi/47623864- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:12:35 | 12.01.2021 21:14:21 | 2.03 | 0 | 311 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 138.108 | 0 | 0 | 98.969 | 30.92 | 652.992 | 0 | 920.989
728945 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5872566-TR-HACILAR AG PANOSU/1812534-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:51:44 | 12.01.2021 22:10:51 | 2.32 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.661
728946 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5882948-TR-7 OVAAZATLI MH AG PANOSU/1901371-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:14:11 | 12.01.2021 20:55:47 | 1.69 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.122
728947 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 104957-YAYLALAR TR HAT BASI SEK/47655610- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:59:19 | 12.01.2021 22:04:58 | 2.09 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.332 | 0 | 0 | 0 | 9.253 | 0 | 0 | 20.585
728954 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47259476-SITTNAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:01:05 | 12.01.2021 20:26:47 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 0 | 291.104 | 0 | 316.514
728971 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087516-AG DIREK/5612049-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:11:40 | 13.01.2021 01:10:03 | 4.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452
728978 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Merkezi | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432091-GUNDOGDU | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:13:10 | 12.01.2021 20:50:41 | 0.63 | 5 | 671 | 8 | 2 | 5 | 116 | 0 | 1 | 3.869 | 112.573 | 3.391 | 0.39 | 4.908 | 31.799 | 0 | 0.708 | 157.639
728980 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16513-TR-46/47610759-TR-47 YE GIDER | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 08:45:24 | 15.01.2021 10:46:41 | 2.02 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 407.736 | 0 | 0 | 0 | 128.119 | 0 | 0 | 535.855
728983 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:13:16 | 12.01.2021 20:52:05 | 0.65 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134.82 | 0 | 22.862 | 0 | 0.222 | 0 | 157.904
728984 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912985-TR-1 EMIRORMAN KOYU AG PANOSU/47756658-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:11:45 | 12.01.2021 21:51:38 | 2.66 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197
728986 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868843-TR-2 YAYLALAR MH AG PANOSU/1798349-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:15:21 | 12.01.2021 22:24:22 | 2.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929
728987 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5933047-TR-1 KANIBEY AG PANOSU/47752106-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 17:02:35 | 12.01.2021 22:35:32 | 5.55 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.661 | 0 | 0.23 | 0 | 126.41 | 0 | 0 | 206.301
728992 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 95464-EVCILER HATBASI/55410847- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:14:43 | 12.01.2021 22:19:16 | 2.08 | 0 | 106 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.404 | 13.132 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 89.695
728993 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 923105-AG DIREK/5147507-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:17:50 | 12.01.2021 20:47:57 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194
728995 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK Çikisi | 3530507-SDK/3323524-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:16:34 | 12.01.2021 23:45:31 | 3.48 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 171.851 | 0 | 0 | 0 | 55.029 | 0 | 0 | 226.88
728998 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:22:57 | 12.01.2021 21:40:00 | 1.28 | 4 | 707 | 1 | 7 | 16 | 144 | 6 | 0 | 0.044 | 10.825 | 0.02 | 0.682 | 1.873 | 0.566 | 0.403 | 0 | 14.412
728998 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:22:57 | 12.01.2021 21:40:00 | 1.28 | 0 | 950 | 0 | 0 | 4 | 97 | 4 | 0 | 0 | 4.152 | 0 | 0 | 0.073 | 0.329 | 2.915 | 0 | 7.469
729006 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | SDK Çikisi | 3508092-SDK/3159084-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:19:01 | 12.01.2021 21:13:38 | 0.91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 1.048
729012 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16555-KORUCU KOK/47638861-TR- -B.YENICE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:25:03 | 12.01.2021 22:34:32 | 2.16 | 0 | 984 | 1 | 3 | 2 | 126 | 3 | 0 | 0 | 346.574 | 5.406 | 0.83 | 50.003 | 130.699 | 159.692 | 0 | 693.205
729020 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514412-SDK/5049063-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:26:56 | 12.01.2021 21:22:12 | 0.92 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095
729025 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 886686-AG DIREK/4978667-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:26:24 | 12.01.2021 22:00:49 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
729027 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 53956232-TR-4 GÖLLÜCE AG PANOSU/53956254- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:25:50 | 12.01.2021 21:37:51 | 1.2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.151
729032 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/55831376-INEGÖL KÖYLER FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:32:58 | 12.01.2021 21:01:49 | 0.48 | 2 | 1437 | 26 | 19 | 6 | 166 | 1 | 0 | 2.752 | 106.057 | 92.341 | 1.085 | 14.152 | 47.976 | 2.167 | 0 | 266.53
729034 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106329-KÖRPEAGAÇ GRUP BASI AYIRICISI/48547748- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:11:26 | 12.01.2021 20:58:33 | 0.79 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 9.18 | 0 | 3.908 | 0 | 4.826 | 0 | 15.206 | 33.121
729035 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916721-TR-1 BALIKLI KOYU AG PANOSU/47756001-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:18:49 | 12.01.2021 22:07:15 | 1.81 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 0 | 0.717 | 0 | 6.118 | 0 | 0 | 20.175
729044 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1300267-AG DIREK/5256104-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:28:14 | 12.01.2021 22:37:47 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
729051 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885563-TR- GOKMUSA MH AG PANOSU/1835901-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:32:15 | 13.01.2021 00:50:58 | 4.31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.972
729057 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5910439-TR 1 ALAN KOY AG PANOSU/47746340-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:50:55 | 12.01.2021 22:01:06 | 1.17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726
729062 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47620470-TR-38 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:54:40 | 12.01.2021 21:25:59 | 0.52 | 0 | 65 | 0 | 35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 7.064 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 19.738
729064 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 53938093-SAROLUK BEYOLUK GRUP BASI AYIRICISI/51989410- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:38:16 | 12.01.2021 21:35:00 | 0.95 | 0 | 145 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76.379 | 0 | 6.418 | 0 | 19.521 | 0 | 0 | 102.318
729070 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5898001-TR- YENI OTOGAR TR AG PANOSU/1837107-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:56:40 | 12.01.2021 23:13:14 | 2.28 | 0 | 30 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.859 | 0 | 4.695 | 0 | 3.884 | 0 | 0 | 35.438
729074 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 54056567-TR-45 /52091813-KALIF ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:51:22 | 13.01.2021 00:20:26 | 3.48 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 9 | 278 | 1 | 0 | 0 | 1346.521 | 0 | 0 | 402.004 | 515.036 | 132.917 | 0 | 2396.478
729089 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | KÖK | 9618-TR- ALASAR KOK1/47441947-GEMLIK CIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:30:44 | 13.01.2021 03:00:00 | 5.49 | 1 | 1591 | 0 | 5 | 9 | 406 | 1 | 0 | 0.029 | 1567.063 | 0 | 12.374 | 243.039 | 750.956 | 25.907 | 0 | 2599.367
729093 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47464100-OVAAKCA_3 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:48:00 | 12.01.2021 21:30:09 | 0.7 | 1 | 2284 | 0 | 7 | 29 | 587 | 19 | 2 | 0.031 | 2360.985 | 0 | 15.403 | 1747.45 | 1353.809 | 5103.278 | 29.199 | 10610.155
729096 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 916611-AG DIREK/5131295-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:08:44 | 12.01.2021 22:02:05 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
729100 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 900500-AG DIREK/5108422-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:09:33 | 12.01.2021 22:04:32 | 0.92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
729106 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105716-Çal KÖYÜ ENH Ayiricisi/47657046- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:19:53 | 12.01.2021 22:57:05 | 2.62 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 216.767 | 0 | 0 | 0 | 64.327 | 0 | 0 | 281.094
729107 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 53986744-TR- KASAP SOKAK AG PANOSU/53986683- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:16:37 | 12.01.2021 21:42:10 | 0.43 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.214 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 11.547
729114 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16847-TR-13 /47578839-PTT CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:25:00 | 12.01.2021 21:55:00 | 0.5 | 0 | 509 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 315.618 | 0 | 0 | 21.079 | 73.454 | 0 | 4.263 | 414.414
729130 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894521-TR-10 SARIKOY AG PANOSU/1932490-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:25:15 | 13.01.2021 00:33:24 | 3.14 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.934 | 0 | 0.001 | 0 | 21.678 | 0 | 0 | 53.613
729135 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18833-KOK-AGAKOY/47457437-AGAKOY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:12:20 | 12.01.2021 22:43:05 | 1.51 | 0 | 628 | 0 | 17 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 274.597 | 0 | 1.629 | 0 | 80.847 | 0 | 19.672 | 376.745
729139 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514412-SDK/5049063-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:33:46 | 12.01.2021 22:14:24 | 0.68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397
729142 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 743676-AG DIREK/4758238-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:19:13 | 12.01.2021 22:41:00 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.974
729145 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47261364-SENOL SOK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:45:25 | 12.01.2021 21:58:27 | 0.22 | 0 | 5856 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 295.184 | 0 | 0 | 0 | 44.312 | 4.25 | 0 | 343.746
729148 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5867292-TR-8 ALTINSEHIR AG PANOSU/1910343-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:39:31 | 12.01.2021 22:45:23 | 1.1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.932 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 18.62
729155 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105248-I.HAKKI DOGAN HATBASI AYIRICISI/48524993- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:56:51 | 12.01.2021 22:28:55 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 6.114
729161 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240771-YENI KUCUKKUYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:57:29 | 12.01.2021 21:58:14 | 0.01 | 3 | 287 | 3 | 188 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0.101 | 0.851 | 0.296 | 0.915 | 1.839 | 1.269 | 0 | 0 | 5.27
729164 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5880905-TR-1 LUTFIYE AG PANOSU/1801493-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:59:04 | 12.01.2021 22:30:47 | 0.53 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.179 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 5.146
729165 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5880393-ÇAGLAYAN TR-2 AG PANOSU/1803487-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:06:02 | 13.01.2021 00:07:57 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 1.038
729166 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17397-KARAAGAC KOK/47424871-ARTUR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:59:39 | 12.01.2021 22:00:24 | 0.01 | 1 | 4393 | 7 | 13 | 4 | 259 | 2 | 4 | 0.002 | 7.633 | 0.264 | 0.088 | 0.505 | 2.625 | 0.279 | 0.012 | 11.409
729169 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1051070-AG DIREK/5514977-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 19:10:59 | 12.01.2021 22:55:44 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
729170 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1264232-AG DIREK/5568218-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:51:56 | 13.01.2021 00:25:44 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 1.078
729172 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5904583-TR-20 AG PANOSU/1803731-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:26:50 | 12.01.2021 23:13:48 | 1.78 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.372 | 0 | 0 | 0 | 3.259 | 0 | 0 | 55.631
729175 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914061-TR-2 KARAHAMZALAR KOYU AG PANOSU/47754651-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:41:07 | 12.01.2021 23:48:08 | 3.12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.581
729179 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16165-TR- SARAY SK /47466011-MERT SK FIDERI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:50:02 | 12.01.2021 23:50:02 | 2 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 703.938 | 0 | 0 | 0 | 63.424 | 0 | 0 | 767.362
729181 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106809-GÖLYAKA GRUP BASI AYIRICISI/48547206- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:00:12 | 12.01.2021 23:39:20 | 1.65 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 55.211 | 0 | 57.953
729181 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106809-GÖLYAKA GRUP BASI AYIRICISI/48547206- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:00:12 | 12.01.2021 23:39:20 | 1.65 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 28.734 | 0 | 0 | 0 | 9.167 | 0 | 0.05 | 37.952
729183 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16504-DM-7 OTO SANAYI SIT/47425725-DM-6/31 BATISAN GIRIS/CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:07:54 | 12.01.2021 22:10:35 | 0.04 | 0 | 63 | 0 | 1 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0.006 | 1.732 | 1.169 | 0.451 | 0 | 4.097
729189 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907927-TR-2 CAYPINAR MH AG PANOSU/1842374-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:00:32 | 12.01.2021 23:00:00 | 0.99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354
729190 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5919412-Tr-1 ECE MAH AG PANOSU/1918395-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:10:26 | 12.01.2021 22:34:28 | 0.4 | 0 | 44 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0.132 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 2.364
729194 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445453-DEREOREN(EGMIR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:12:47 | 12.01.2021 22:21:07 | 0.14 | 0 | 310 | 0 | 3 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0.096 | 0.315 | 0.349 | 11.683 | 0 | 18.692
729195 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096633-ÇEVRE YOLU | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:05:45 | 12.01.2021 22:48:52 | 0.72 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.894 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 30.6
729203 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54819479-TR-2 YILDIZ MH AG PANOSU/54819501- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:00:03 | 12.01.2021 23:30:21 | 1.5 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.623 | 0 | 0.485 | 0 | 0.499 | 0 | 4.943 | 9.55
729208 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93003-Mazlumlar Ayiricisi/48524294- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:23:35 | 13.01.2021 01:11:02 | 2.79 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046
729211 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 105955-Yolören ortaoba ortak hat basi Ayiricisi/47602698- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:22:58 | 12.01.2021 22:59:24 | 0.61 | 1 | 880 | 0 | 4 | 5 | 70 | 1 | 0 | 0.449 | 67.595 | 0 | 0.486 | 14.833 | 6.162 | 1.613 | 0 | 91.138
729224 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5871162-TR-45 GRUPKENT AG PANOSU/1810032-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:31:00 | 13.01.2021 01:06:01 | 2.58 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.378 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 53.131
729226 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:04:00 | 12.01.2021 23:08:12 | 1.07 | 1 | 949 | 10 | 17 | 9 | 144 | 1 | 1 | 0.094 | 76.312 | 74.423 | 1.082 | 61.855 | 25.11 | 8.608 | 1.458 | 248.942
729241 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:43:38 | 12.01.2021 22:45:38 | 0.03 | 0 | 3344 | 5 | 55 | 12 | 729 | 8 | 9 | 0 | 9.523 | 1.646 | 0.437 | 2.53 | 2.372 | 2.267 | 1.712 | 20.485
729242 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445185-IVRINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:43:38 | 12.01.2021 22:45:36 | 0.03 | 0 | 2661 | 5 | 38 | 3 | 539 | 0 | 3 | 0 | 18.115 | 0.702 | 0.213 | 0.561 | 5.299 | 0 | 0.35 | 25.24
729244 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108859-KORU TATIL HATBASI/54389432- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:35:41 | 13.01.2021 01:25:00 | 2.82 | 1 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.669 | 4.449 | 0 | 0 | 88.192 | 0 | 0 | 0 | 147.31
729246 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:43:40 | 12.01.2021 22:45:40 | 0.03 | 1 | 4454 | 10 | 37 | 6 | 869 | 7 | 6 | 0.079 | 13.407 | 1.004 | 0.158 | 1.453 | 3.682 | 3.239 | 0.644 | 23.667
729246 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:43:40 | 12.01.2021 22:45:40 | 0.03 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.496 | 0 | 0.655
729249 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1043708-AG DIREK/5493463-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 21:12:58 | 12.01.2021 23:58:07 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
729256 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47281965-IVRINDI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:45:26 | 12.01.2021 22:58:05 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | 0 | 3.161
729259 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47258389-KÖYLER FIDERI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:49:05 | 12.01.2021 22:51:24 | 0.04 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.455 | 0 | 0.001 | 0 | 0.081 | 0 | 0.052 | 0.588
729259 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47258389-KÖYLER FIDERI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:49:05 | 12.01.2021 22:51:24 | 0.04 | 0 | 3030 | 26 | 116 | 21 | 464 | 11 | 7 | 0 | 12.988 | 4.431 | 1.291 | 9.866 | 3.003 | 10.408 | 0.484 | 42.471
729264 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16576-DM-1/08 DUMANLIKENT/47441907-UGURLU | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:51:17 | 12.01.2021 23:31:32 | 0.67 | 0 | 928 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 147.694 | 0 | 0.082 | 0 | 25.471 | 0 | 0 | 173.246
729267 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 162-DM- OTOSANSIT/47450768-TR-046 | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:54:40 | 13.01.2021 00:01:41 | 1.12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 2 | 0 | 11.256 | 0 | 0 | 0 | 106.076 | 0 | 1.458 | 118.79
729269 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 883933-AG DIREK/4978415-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:40:11 | 13.01.2021 00:02:23 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729272 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16555-KORUCU KOK/47573369-TR- MADRA CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:56:47 | 13.01.2021 00:54:21 | 1.96 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.629 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 29.133 | 0 | 37.094
729272 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16555-KORUCU KOK/47573369-TR- MADRA CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:56:47 | 13.01.2021 00:54:21 | 1.96 | 1 | 2027 | 8 | 21 | 4 | 413 | 3 | 3 | 3.932 | 249.154 | 46.41 | 3.99 | 44.972 | 52.058 | 60.172 | 14.246 | 474.934
729278 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:05:51 | 12.01.2021 23:06:41 | 0.01 | 0 | 691 | 1 | 18 | 2 | 63 | 1 | 4 | 0 | 1.408 | 0.001 | 0.026 | 0.192 | 0.147 | 0.05 | 0.091 | 1.915
729280 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5871882-TR-31 AG PANOSU/1809787-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:02:46 | 12.01.2021 23:59:20 | 0.94 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.314 | 0 | 0 | 0 | 12.199 | 0 | 0 | 64.514
729285 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1282760-AG DIREK/5481613-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 18:10:36 | 13.01.2021 00:37:17 | 6.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988
729289 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095886-AG DIREK/5675312-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:50:55 | 13.01.2021 01:40:25 | 2.83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58
729290 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5890051-TR-1 YESILCOMLU AG PANOSU/1822355-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:11:12 | 12.01.2021 23:55:26 | 0.74 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.807 | 0 | 0.234 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 6.727
729291 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92231-TAM SOGUTMA Ayiricisi/47640481- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:58:05 | 13.01.2021 00:20:52 | 1.38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 13.791 | 0 | 65.105 | 0 | 0 | 0 | 82.412
729296 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47423121-SEHIR 3 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:14:18 | 12.01.2021 23:17:40 | 0.06 | 0 | 2436 | 7 | 98 | 3 | 361 | 2 | 2 | 0 | 19.59 | 1.415 | 1.638 | 0.122 | 3.168 | 8.838 | 0.649 | 35.42
729298 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 54225663-AG DIREK/4802444-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:12:04 | 13.01.2021 01:28:19 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515
729299 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096647-INTALANT ÇIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:17:04 | 12.01.2021 23:55:52 | 0.65 | 1 | 430 | 7 | 5 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0.116 | 33.464 | 9.031 | 2.23 | 15.909 | 15.486 | 10.531 | 0 | 86.765
729301 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3544745-SDK/3432665-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:13:21 | 13.01.2021 00:57:46 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692
729309 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 96901-Göloba-Yazlik-Çukurcak Gr. Hat Basi Ayiricisi/48559895- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:11:37 | 13.01.2021 01:05:45 | 1.9 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 19.773 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 2.69 | 24.923
729311 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5880943-TR- DORTYOL MH AG PANOSU/1826936-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:40:37 | 13.01.2021 00:18:13 | 3.63 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 37.657 | 0 | 0.093 | 0 | 2.627 | 0 | 5.859 | 46.236
729313 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16575-TR-8 /47447692-KARGIN KOYLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:21:01 | 12.01.2021 23:43:02 | 0.37 | 0 | 534 | 5 | 35 | 3 | 143 | 2 | 1 | 0 | 20.165 | 5.947 | 2.409 | 0.894 | 3.97 | 64.876 | 3.487 | 101.748
729322 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283419-AYVALIK DM DEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:37:19 | 12.01.2021 23:53:36 | 0.27 | 3 | 10876 | 2 | 386 | 18 | 1242 | 16 | 10 | 6.417 | 476.651 | 0.276 | 16.732 | 80.162 | 149.107 | 350.68 | 16.559 | 1096.584
729328 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285077-KUCUKKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:44:25 | 12.01.2021 23:47:35 | 0.05 | 2 | 13730 | 0 | 8 | 21 | 923 | 3 | 3 | 1.105 | 137.443 | 0 | 0.068 | 13.969 | 17.291 | 8.943 | 0.277 | 179.098
729329 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47446708-PETROL OFISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:40:42 | 13.01.2021 01:45:44 | 2.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.387 | 0 | 40.979 | 0 | 707.203 | 0 | 757.569
729337 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 49621109-SDK/49621139-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:52:25 | 13.01.2021 00:43:09 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
729341 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 106738-Tatlisu KÖK Hatbasi/47585268- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:49:15 | 13.01.2021 00:53:16 | 1.07 | 2 | 1500 | 0 | 3 | 2 | 77 | 1 | 1 | 0.387 | 140.396 | 0 | 0.077 | 6.395 | 26.593 | 3.082 | 0.092 | 177.023
729345 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009712-AG DIREK/5444569-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:48:36 | 13.01.2021 01:13:50 | 1.42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.266
729350 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 905967-AG DIREK/5072250-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:36:04 | 13.01.2021 00:54:37 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
729351 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16169-BENGILER KOK/47596920-DOGANLAR GRUP ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:02:39 | 13.01.2021 09:27:51 | 9.42 | 0 | 593 | 2 | 3 | 1 | 95 | 0 | 3 | 0 | 455.26 | 33.343 | 3.869 | 0.574 | 76.719 | 0 | 141.742 | 711.506
729354 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283003- DEDELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:11:15 | 13.01.2021 04:21:00 | 4.16 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 1.755
729360 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 740974-AG DIREK/4754301-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:14:14 | 13.01.2021 00:51:00 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
729368 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916897-TR-4 BOLAYIR AG PANOSU/47767175-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 23:07:25 | 13.01.2021 00:30:52 | 1.39 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.943 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 14.268
729379 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504430-SDK/4698576-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:36:35 | 13.01.2021 02:02:31 | 1.43 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749
729387 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866696-TR-636 AG PANOSU/1631393-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:57:59 | 13.01.2021 02:06:15 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
729392 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008784-AG DIREK/5447407-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:08:47 | 13.01.2021 01:54:02 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594
729394 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17146-TR- KALIF RMU /47459491-ISIK OTEL ( SAHIL) | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:05:48 | 13.01.2021 02:39:00 | 1.55 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.191 | 0 | 0 | 37.336 | 11.621 | 0 | 0 | 53.148
729395 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5883954-TR- KARAYOLLARI YANI AG PANOSU/1822039-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:36:01 | 13.01.2021 03:38:39 | 3.04 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132.269 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 133.62
729397 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 809924-AG DIREK/4872461-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 00:12:36 | 13.01.2021 03:08:29 | 2.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729398 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106660-HACIMENTES GRUP BASI AYIRICISI/47610118- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:19:28 | 13.01.2021 02:29:10 | 1.16 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0.859 | 4.542 | 0.254 | 0 | 0 | 7.6
729399 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:18:37 | 13.01.2021 01:19:22 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
729400 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899041-TR-151 AG PANOSU/1839899-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:19:33 | 13.01.2021 02:57:30 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 1.622
729401 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 717964-AG DIREK/55796809-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:10:56 | 13.01.2021 03:20:47 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96
729404 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 49209193-SDK/49213539-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:27:08 | 13.01.2021 03:07:58 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
729406 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16555-KORUCU KOK/47638861-TR- -B.YENICE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:14:40 | 13.01.2021 03:12:52 | 1.97 | 0 | 984 | 1 | 3 | 2 | 126 | 3 | 0 | 0 | 126.318 | 8.837 | 0.635 | 29.471 | 42.325 | 93.583 | 0 | 301.169
729411 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434536-TANSAS AKCAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:50:27 | 13.01.2021 01:51:28 | 0.02 | 0 | 3754 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7.306 | 0 | 0 | 0.068 | 0.481 | 0 | 0 | 7.855
729412 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:57:01 | 13.01.2021 01:57:46 | 0.01 | 0 | 579 | 0 | 9 | 3 | 134 | 2 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 0.023 | 0.356 | 0.445 | 0.291 | 0 | 2.777
729412 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:57:01 | 13.01.2021 01:57:46 | 0.01 | 0 | 59 | 1 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.074 | 0 | 0.41 | 0.04 | 0 | 0 | 0.646
729419 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5937701-TR- 17 AG PANOSU/1911352-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:07:45 | 13.01.2021 04:46:02 | 2.64 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 115.854 | 0 | 0 | 0 | 17.387 | 0 | 0 | 133.242
729421 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47238423-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:23:06 | 13.01.2021 02:50:56 | 0.46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.168 | 0 | 32.596 | 0 | 29.657 | 0 | 77.422
729423 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109157-PASAKÖY HATBASI/47634235- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 20:37:44 | 13.01.2021 03:13:01 | 6.59 | 1 | 222 | 0 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.402 | 264.468 | 0 | 3.544 | 2.809 | 126.13 | 0 | 0 | 397.354
729425 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 54056567-TR-45 /52091813-KALIF ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:37:58 | 13.01.2021 04:42:24 | 2.07 | 0 | 1909 | 0 | 0 | 9 | 280 | 1 | 0 | 0 | 381.576 | 0 | 0 | 162.466 | 134.391 | 53.622 | 0 | 732.055
729427 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926091-TR-2 BOLAYIR AG PANOSU/47765642-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 01:04:32 | 13.01.2021 03:33:05 | 2.48 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 4.837
729428 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-TR-1/47 (MARTUR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:57:47 | 13.01.2021 03:35:16 | 0.62 | 0 | 448 | 0 | 1 | 21 | 72 | 8 | 0 | 0 | 47.349 | 0 | 0.043 | 113.585 | 25.426 | 35.002 | 0 | 221.406
729429 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47259113-DM 44-2 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:57:49 | 13.01.2021 03:51:56 | 0.9 | 0 | 7391 | 1 | 4 | 2 | 1113 | 0 | 1 | 0 | 985.055 | 20.618 | 1.148 | 6.931 | 279.818 | 0 | 5.442 | 1299.013
729441 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102853-ERMEKSAN-YURTTAS SPOR GRUB HATBASI/47528345- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:06:03 | 13.01.2021 03:41:00 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.672 | 0 | 52.097 | 0 | 119.769
729444 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 106024-ÇINARPINAR GRUP HATBASI/47637153- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2021 22:33:08 | 13.01.2021 04:32:22 | 5.99 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.707 | 0 | 0 | 115.884 | 12.102 | 0 | 0 | 157.692
729445 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5920334-TR-3 ORNEKKOY AG PANOSU/1926629-5 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:24:55 | 13.01.2021 04:51:13 | 1.44 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 5.733 | 0 | 1.422 | 0 | 0 | 7.656
729451 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3752-TR-1 ALAATTIN SANAYI/47461306-TR-2 ALATTIN SANAYI-TR-1 ALAATTIN SANAYI ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 02:34:23 | 13.01.2021 05:20:34 | 2.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 92 | 0 | 2 | 0 | 3.849 | 0 | 0 | 502.612 | 98.785 | 0 | 3.456 | 608.702
729457 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47100142-TR 3/3 CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:55:59 | 13.01.2021 04:59:15 | 1.05 | 0 | 882 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 129.23 | 0 | 3.353 | 0 | 8.616 | 0 | 0 | 141.2
729463 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47466455-OVAAKCA_2 | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:41:29 | 13.01.2021 06:41:46 | 3 | 38 | 1980 | 0 | 11 | 41 | 605 | 52 | 4 | 44.167 | 854.27 | 0 | 6.253 | 1530.683 | 567.552 | 11883.921 | 93.216 | 14980.062
729471 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:26:16 | 13.01.2021 06:28:55 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.844 | 0 | 0 | 0 | 26.844
729476 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47282656-CIHADIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:44:52 | 13.01.2021 04:52:35 | 0.13 | 0 | 289 | 5 | 39 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 5.227 | 0.444 | 1.386 | 2.508 | 1.329 | 23.754 | 0 | 34.649
729478 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9618-TR- ALASAR KOK1/47464184-OVAAKCA MERKEZ VE MUSTERILER CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:40:18 | 13.01.2021 05:47:37 | 1.12 | 0 | 693 | 0 | 2 | 20 | 183 | 18 | 2 | 0 | 112.412 | 0 | 0.387 | 266.805 | 99.524 | 923.92 | 3.737 | 1406.784
729481 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47096166-ARMUTLU 2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:07:12 | 13.01.2021 05:10:44 | 0.06 | 4 | 11555 | 3 | 203 | 16 | 748 | 2 | 1 | 4.101 | 229.212 | 0.286 | 6.791 | 59.291 | 89.584 | 45.319 | 0.859 | 435.443
729484 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47110714-ARMUTLU 1 ESENKÖY ÇIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 03:41:28 | 13.01.2021 08:50:48 | 5.16 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 250.256 | 0 | 0 | 12.454 | 13.141 | 746.652 | 0 | 1022.503
729486 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:35:58 | 13.01.2021 05:36:43 | 0.01 | 0 | 576 | 1 | 3 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.136 | 0 | 0 | 0.821
729487 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5885668-TR-12/1 GURSU AG PANOSU/1804291-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 05:41:49 | 13.01.2021 06:39:30 | 0.96 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41.136 | 0 | 0 | 0 | 24.987 | 0 | 0 | 66.123
729490 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5897515-TR-1 KUCUKSOGUKLAR AG PANOSU/1825760-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:06:51 | 13.01.2021 07:06:20 | 0.99 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0.245 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 1.762
729512 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102703-TR-2 OVAAKÇA TARAFI AYIRICISI/47605575- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:45:27 | 13.01.2021 12:12:37 | 5.45 | 0 | 407 | 0 | 2 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 501.963 | 0 | 2.243 | 306.625 | 240.977 | 0 | 275.979 | 1327.786
729513 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/54344487-CAGLAYAN | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:55:48 | 13.01.2021 10:59:55 | 4.07 | 0 | 398 | 4 | 7 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 454.959 | 3.707 | 2.163 | 130.809 | 163.986 | 0 | 0 | 755.623
729514 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1072466-AG DIREK/5508318-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 04:48:45 | 13.01.2021 08:26:02 | 3.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889
729520 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5897327-TR-1 CALISKANLAR AG PANOSU/1822445-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 06:51:11 | 13.01.2021 10:12:27 | 3.35 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.033 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 42.567
729530 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47467674-OVAAKCA 1 ALASAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:48:01 | 13.01.2021 10:54:09 | 3.1 | 0 | 401 | 0 | 1 | 5 | 104 | 2 | 2 | 0 | 312.107 | 0 | 0.995 | 789.836 | 166.937 | 784.659 | 42.258 | 2096.792
729532 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049150-AG DIREK/5399682-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:50:03 | 13.01.2021 11:50:38 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 1.764
729533 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 108533-Fikret Çetin Ayiricisi/47692400- | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:48:34 | 13.01.2021 10:36:38 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.288 | 0 | 0 | 0 | 11.288
729534 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544498-SDK/5655159-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:37:24 | 13.01.2021 12:50:32 | 5.22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.199
729535 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK | 3524740-SDK/5194978-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:55:14 | 13.01.2021 09:50:01 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.093
729536 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547647-SDK/5658043-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:47:02 | 13.01.2021 13:00:11 | 5.22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.416
729537 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 923266-AG DIREK/5152765-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:03:10 | 13.01.2021 10:00:30 | 1.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.072
729539 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5917061-TR-5 KEMER KOYU AG PANOSU/47756790-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:12:32 | 13.01.2021 11:06:03 | 2.89 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.295 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 27.212
729540 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16490-TR-30 KAHRAMANLAR MH HULYA AVSAR BULVARI/47557036-PRENS YILDIZ OTEL CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:09:45 | 13.01.2021 09:55:51 | 1.77 | 0 | 497 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 147.786 | 0 | 0 | 258.07 | 76.443 | 0 | 0 | 482.299
729541 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5873593-TR-305 AG PANOSU/1865280-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:03:21 | 13.01.2021 08:57:33 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.492 | 0 | 11.447 | 79.94
729543 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5873883-TR-2 KSS AG PANOSU/1811346-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:18:23 | 13.01.2021 09:07:52 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 1.176
729544 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907931-TR-1 CAYPINAR MH AG PANOSU/1842382-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:57:04 | 13.01.2021 09:29:23 | 1.54 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.729 | 0 | 3.913 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 11.565
729548 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5899945-TR-7/10 KARAMAN AG PANOSU/1804197-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:09:54 | 13.01.2021 11:00:21 | 2.84 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 122.563 | 0 | 0 | 0 | 76.148 | 0 | 0 | 198.711
729549 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92299-BAYAT PIYNARLI AYIRICISI/47552265- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:12:43 | 13.01.2021 09:15:48 | 1.05 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16.707 | 0 | 0.036 | 0 | 3.392 | 0 | 9.88 | 30.015
729551 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5890507-TR-1 CINARLI AG PANOSU/1833449-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:31:41 | 13.01.2021 09:34:43 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0.603
729555 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5942491-TR-37 AG PANOSU/47131541-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:12:19 | 13.01.2021 09:29:56 | 1.29 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 40.06 | 0 | 0 | 0 | 39.106 | 0 | 0.774 | 79.94
729556 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909271-TR 1 OZBEK KOYU AG PANOSU/47750902-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:39:05 | 13.01.2021 12:46:33 | 4.12 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 28.663 | 0 | 15.542 | 0 | 28.436 | 0 | 36.741 | 109.382
729557 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 526-TR- DURDANE KOK/47441681-TIPI TEKS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:31:08 | 13.01.2021 10:30:00 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.281 | 0 | 0 | 0 | 43.281
729559 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870142-TR-9/2 ODUNLUK(EKER) AG PANOSU/1802120-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:30:21 | 13.01.2021 09:17:58 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 109.707 | 0 | 0 | 112.133
729561 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 48721895-AG DIREK/5732571-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:19:59 | 13.01.2021 12:59:52 | 4.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | 6.071
729562 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285077-KUCUKKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:43:08 | 13.01.2021 08:51:14 | 0.14 | 2 | 13730 | 0 | 8 | 21 | 923 | 3 | 3 | 2.324 | 355.268 | 0 | 0.194 | 31.118 | 81.99 | 23.817 | 0.915 | 495.626
729564 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15557-TR-10/47642988-TR 11 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:19:20 | 13.01.2021 09:08:08 | 0.81 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 2.184 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 4.203
729565 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 758223-AG DIREK/4779792-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:20:03 | 13.01.2021 09:41:45 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
729566 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504472-SDK/4698451-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:34:19 | 13.01.2021 10:14:59 | 2.68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.587
729567 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49510486-Akkayrak Köyü Hat Basi Ayiricisii/49470275- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:32:42 | 13.01.2021 10:03:55 | 1.52 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.692 | 0 | 0.111 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 8.132
729568 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17304-CELEBILER KOK/47551655-ULUS GRUP ÇIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:41:37 | 13.01.2021 09:21:57 | 1.67 | 0 | 561 | 0 | 52 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 75.729 | 0 | 4.524 | 0 | 20.91 | 0 | 4.023 | 105.186
729570 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912161-TR-1 CICIKLER KOYU AG PANOSU/47773938-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 10:13:24 | 15.01.2021 13:56:05 | 3.71 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.567 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 20.371
729572 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 865419-AG DIREK/4949330-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:43:55 | 13.01.2021 10:24:50 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
729573 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93675-Ibiller-Karagür Hatbasi Ayiricisi/47592115- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:40:25 | 13.01.2021 09:46:04 | 1.09 | 0 | 506 | 6 | 79 | 0 | 105 | 3 | 3 | 0 | 64.198 | 38.119 | 3.227 | 0 | 16.753 | 94.515 | 13.436 | 230.248
729574 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47467137-ARMUTLU | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:55:32 | 13.01.2021 09:28:19 | 0.55 | 0 | 814 | 10 | 20 | 2 | 74 | 0 | 1 | 0 | 53.377 | 15.811 | 3.829 | 25.478 | 12.17 | 0 | 1.47 | 112.135
729575 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884248-TR-6/10 AG PANOSU/1824171-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:48:32 | 13.01.2021 16:40:49 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.892 | 0 | 17.571 | 253.463
729576 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5870914-TR- DOGANCAM MH AG PANOSU/1813994-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:51:11 | 13.01.2021 11:28:01 | 2.61 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8.334 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 9.624
729577 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 55052096-AG DIREK/55083085-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:54:20 | 13.01.2021 14:30:00 | 5.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729579 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5931363-TR-10 AG PANOSU/1916371-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:53:03 | 13.01.2021 10:23:30 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855
729580 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942785-TR-1/6 AG PANOSU/47132390-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:22:27 | 13.01.2021 10:20:13 | 1.96 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.218 | 0 | 0 | 0 | 43.437 | 0 | 0 | 59.655
729581 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872534-TR- ALTINLAR MH AG PANOSU/1811185-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:54:15 | 13.01.2021 13:27:32 | 5.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.222 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 17.348
729585 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888806-TR- PATLAK MH AG PANOSU/1836053- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:45:57 | 13.01.2021 14:15:11 | 5.49 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.405 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 10.484
729586 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96818-BENZINLIKLER HATBASI TR-32-33/47557333- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:06:57 | 13.01.2021 14:05:31 | 4.98 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.362 | 0 | 11.367 | 13.231 | 30.924 | 0 | 0 | 62.885
729589 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Diregi | 825627-AG DIREK/4894976-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:24:45 | 13.01.2021 11:07:28 | 2.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0.194
729592 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5881911-TR- KUCUKFINDIK MH AG PANOSU/1860372-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:40:45 | 13.01.2021 13:24:21 | 4.73 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.785 | 0 | 1.808 | 0 | 1.109 | 0 | 23.627 | 41.329
729594 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887866-TR-1 (SULEYMANIYE) AG PANOSU/1799029-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:45:23 | 13.01.2021 14:36:52 | 5.86 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.104 | 0 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 16.692
729596 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1265585-AG DIREK/5726907-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:56:54 | 13.01.2021 12:10:21 | 3.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
729598 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 5704840-ABONE BAGLANTI KABLOSU/5704840-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:56:02 | 13.01.2021 10:02:57 | 1.12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 1.519
729605 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5929798-TR- MURATLAR KÖYÜ TEPEKÖY MAH. AG PANOSU/47752647-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:28:25 | 13.01.2021 10:14:12 | 0.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
729606 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54374303-ÖZDILEK ARKASI ÖZEL MÜSTERILER GRUP HATBASI/47461742- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:44:53 | 13.01.2021 11:22:53 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.618 | 1.646 | 31.26 | 0 | 197.523
729609 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920090-TR-1 AKTAS AG PANOSU/1862667-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:21:36 | 13.01.2021 11:41:33 | 2.33 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851
729612 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 3523688-SDK/5189911-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 07:58:30 | 13.01.2021 10:04:43 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
729615 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1302687-AG DIREK/5084243-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:24:42 | 13.01.2021 12:20:17 | 2.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493
729617 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109858-AYVACIK BARAJI HATBASI/48524754- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:36:54 | 13.01.2021 10:07:10 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 20.448 | 0 | 0 | 0 | 20.605
729620 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3550612-SDK/5682803-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:33:53 | 13.01.2021 11:22:58 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.225 | 0 | 100.535 | 228.76
729621 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445183-EVCILER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:41:28 | 13.01.2021 09:50:03 | 0.14 | 0 | 1367 | 1 | 26 | 4 | 211 | 8 | 3 | 0 | 23.269 | 1.414 | 1.387 | 9.376 | 6.126 | 36.192 | 1.222 | 78.985
729621 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445183-EVCILER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:41:28 | 13.01.2021 09:50:03 | 0.14 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 5.887 | 0 | 0.004 | 0 | 0.648 | 0.688 | 0.345 | 7.573
729623 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 54133470-TR- 2 ISIKLAR EKICILER MAH AG PANOSU/54133456- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:33:56 | 13.01.2021 13:38:15 | 4.07 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.789 | 0 | 3.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.487
729625 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94258-ADALI GRUP AYIRICISI/54377497- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:44:47 | 13.01.2021 11:54:01 | 2.15 | 0 | 187 | 0 | 7 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 55.938 | 0 | 23.214 | 1.857 | 57.508 | 0 | 0 | 138.518
729626 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48723312-AG DIREK/55846376-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:39:55 | 13.01.2021 11:49:03 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.826
729627 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 102769-Çalova Karamustafalar Beyalan Karadag Gr Ayiricisi/47597318- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:46:20 | 13.01.2021 12:25:19 | 2.65 | 0 | 168 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.891 | 19.555 | 1.005 | 0 | 7.189 | 0 | 0 | 81.641
729629 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075198-AG DIREK/5602910-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:42:01 | 13.01.2021 12:17:00 | 2.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462
729630 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 95249-ODABURNU-BESIKTEPE HATBASI/47604830- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:48:29 | 13.01.2021 14:04:49 | 4.27 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 76.066 | 0 | 0 | 0 | 15.085 | 61.296 | 0 | 152.448
729632 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926095-TR-8 BOLAYIR AG PANOSU/47765535-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:57:41 | 13.01.2021 10:36:29 | 1.65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 1.703
729636 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528778-SDK/5404950-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:42:36 | 13.01.2021 11:24:05 | 1.69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 0 | 3.673
729637 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48728597-AG DIREK/5370011-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:51:30 | 13.01.2021 14:40:17 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.998 | 0 | 0 | 7.998
729639 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004543-AG DIREK/5297504-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:52:12 | 13.01.2021 10:56:19 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
729641 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:59:08 | 13.01.2021 14:04:44 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.752 | 0 | 0 | 0 | 4.752
729642 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 868361-AG DIREK/4950753-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:42:47 | 13.01.2021 11:41:07 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378
729645 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889434-AG DIREK/5007898-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:56:33 | 13.01.2021 11:04:03 | 1.12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508
729650 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97936-BAHARIYE AYIRICISI/54426316- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:59:26 | 13.01.2021 12:14:45 | 2.26 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.074 | 0 | 7.341 | 0 | 6.748 | 0 | 0 | 43.163
729653 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543914-SDK/5619054-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:06:26 | 13.01.2021 11:09:27 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0.812
729654 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5921310-TR-40 AG PANOSU/47768745-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:23:02 | 13.01.2021 12:02:58 | 2.67 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 0 | 57.49
729655 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 5884614-TR-1 SUBASI MH AG PANOSU/5752991-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:11:51 | 13.01.2021 14:22:21 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 1.088
729659 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950173-AG DIREK/5176773-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:18:45 | 13.01.2021 12:09:11 | 1.84 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76
729662 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5894701-TR-1 IRFANIYE MH AG PANOSU/1815024-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:09:37 | 13.01.2021 12:00:02 | 1.84 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.054 | 0 | 0 | 0 | 27.913 | 0 | 0 | 128.967
729664 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897643-TR-1 DOGANKÖY AG PANOSU/1804706-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:27:36 | 13.01.2021 11:30:50 | 3.05 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 120.018 | 0 | 0.396 | 0 | 103.066 | 0 | 18.903 | 242.383
729670 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55200921-DM-111 /55200946-TR-85 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:26:34 | 13.01.2021 10:30:51 | 0.07 | 0 | 2818 | 0 | 3 | 2 | 119 | 1 | 4 | 0 | 47.288 | 0 | 0.05 | 12.018 | 13.834 | 0 | 1.791 | 74.981
729675 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 770092-AG DIREK/4800656-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:33:05 | 13.01.2021 11:23:39 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
729676 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1039983-AG DIREK/5440146-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:24:43 | 13.01.2021 14:32:12 | 4.12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.451 | 0 | 0 | 0 | 9.957 | 0 | 0 | 17.408
729682 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941541-TR-1/18 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47130772-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:22:48 | 13.01.2021 11:11:57 | 1.82 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.325 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 21.552
729691 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1083289-AG DIREK/5650209-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:27:37 | 13.01.2021 11:55:30 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.691 | 0 | 0 | 29.691
729692 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103046-AG DIREK/5688517-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:12:35 | 13.01.2021 13:40:29 | 3.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.839
729696 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 5940149-TR-19 AG PANOSU/51926756-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:40:43 | 13.01.2021 12:57:39 | 2.28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175
729698 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54544322-Koruköy Derya-Irem-Çamköy Hatbasi Sek./47667292- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:52:29 | 13.01.2021 11:19:41 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 8.255
729701 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 848209-AG DIREK/4927491-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:47:41 | 13.01.2021 11:53:48 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729703 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281618-KULAK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:48:04 | 13.01.2021 10:48:54 | 0.01 | 0 | 191 | 0 | 10 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.046 | 0 | 0.154 | 0.601 | 0.135 | 1.536
729706 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 839505-AG DIREK/4920945-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:43:08 | 13.01.2021 12:43:32 | 2.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857
729708 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917021-TR-1 ELMALI KOYU AG PANOSU/47744675-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:22:20 | 13.01.2021 13:53:40 | 3.52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.778 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 26.092
729711 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5909791-TR-1 AKKAYRAK KOYU AG PANOSU/49510538- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:29:45 | 13.01.2021 13:56:55 | 3.45 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.436 | 0 | 0.035 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 8.43
729716 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 850055-AG DIREK/4903781-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:57:26 | 13.01.2021 11:51:03 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
729722 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1263369-AG DIREK/5721127-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:07:20 | 13.01.2021 11:59:25 | 0.87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544
729723 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124029-AG DIREK/5745958-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:06:32 | 13.01.2021 12:33:09 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 0.973
729727 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 101534-KULAK TR 1 HATBASI AYIRICISI/48556675- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:00:15 | 13.01.2021 15:58:58 | 4.98 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 112.166 | 0 | 3.681 | 0 | 27.564 | 0 | 41.449 | 184.86
729731 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47452281-HARMAN DEMIRCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:16:15 | 13.01.2021 11:28:15 | 0.2 | 0 | 526 | 0 | 12 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8.802 | 0 | 0.088 | 8.332 | 1.477 | 0 | 0 | 18.699
729732 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21303-TR-16 (KARABALÇIK)/47481458-ÖZEL MÜSTERILER (EGITIM MH.) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:03:53 | 13.01.2021 11:46:54 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.375 | 0 | 193.616 | 0 | 242.991
729740 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540159-SDK/55007363-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:19:27 | 13.01.2021 11:52:00 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
729742 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 55777308-AG DIREK/55160196-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 09:42:42 | 13.01.2021 13:19:58 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.881 | 0 | 0 | 2.881
729743 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 935210-AG DIREK/5049222-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:26:39 | 13.01.2021 12:21:18 | 0.91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484
729744 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529400-SDK/5385932-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:12:39 | 13.01.2021 12:09:30 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.486 | 0 | 16.556 | 47.042
729745 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5904811-TR- DEMIRCILER MH AG PANOSU/1846195-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:23:48 | 13.01.2021 14:00:40 | 2.61 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.104 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 4.159
729747 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033976-AG DIREK/5443110-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:50:46 | 13.01.2021 14:01:55 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 1.002
729753 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876079-TR- ASLANDEDE MH AG PANOSU/1818268-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:21:30 | 13.01.2021 13:24:16 | 2.05 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0.922 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 7.002
729757 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47464281-BUYUKHUSUN ALTI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:38:04 | 13.01.2021 12:33:34 | 1.92 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.434 | 0.878 | 0 | 2.463 | 0 | 12.761 | 0 | 0 | 18.536
729758 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49491544-SDK/49491572-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:24:30 | 13.01.2021 13:14:58 | 1.84 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.458
729760 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281618-KULAK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:43:34 | 13.01.2021 11:44:08 | 0.01 | 0 | 191 | 0 | 10 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0.622 | 0 | 0.046 | 0 | 0.152 | 0.591 | 0.135 | 1.547
729762 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 104337-ÖZDILEK ENH OGENER GRUP HATBASI /47458361-TR- OGANER | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:29:54 | 13.01.2021 13:53:53 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.598 | 0 | 26.764 | 0 | 51.362
729763 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105873-HÜSMEN ERSÖZ HATBASI/47652170- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:10:11 | 13.01.2021 12:13:02 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0.377
729765 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867420-TR-302 AG PANOSU/1822681-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:43:41 | 13.01.2021 12:58:25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.208 | 0 | 0 | 25.208
729766 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5885904-DM-1/24 LAZ MAHALLESI AG PANOSU/1840016-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:35:39 | 13.01.2021 13:55:39 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
729769 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907015-TR-80 AG PANOSU/1844051-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:38:05 | 13.01.2021 15:16:51 | 3.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.257
729770 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15557-TR-10/47642988-TR 11 ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:15:35 | 13.01.2021 12:03:16 | 1.79 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 4.572 | 0 | 4.551 | 0 | 0 | 9.309
729778 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093105-AG DIREK/48524368-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:43:57 | 13.01.2021 13:30:04 | 1.77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761
729781 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078671-AG DIREK/5573238-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:53:59 | 13.01.2021 13:27:27 | 1.56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598
729783 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 904849-AG DIREK/5089639-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:03:01 | 13.01.2021 12:44:16 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729785 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Dagitim Transformatörü | 5927805-TR-3 BOGAZPINAR AG PANOSU/1926469-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:34:14 | 13.01.2021 13:07:48 | 2.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 1.559
729792 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729678-AG DIREK/5438528-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:33:40 | 13.01.2021 15:10:30 | 3.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 2.038
729793 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1083047-AG DIREK/54751828-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:09:36 | 13.01.2021 12:51:43 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 1.14
729794 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008784-AG DIREK/5447407-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:23:20 | 13.01.2021 17:13:16 | 5.83 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.189
729795 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 106738-Tatlisu KÖK Hatbasi/47585268- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:22:14 | 13.01.2021 14:19:13 | 2.95 | 2 | 1499 | 0 | 3 | 2 | 77 | 1 | 1 | 1.268 | 424.612 | 0 | 0.39 | 17.91 | 110.701 | 21.131 | 1.627 | 577.64
729797 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 901399-AG DIREK/5087003-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:12:10 | 13.01.2021 12:45:25 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729809 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087516-AG DIREK/5613284-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:20:44 | 13.01.2021 13:24:39 | 1.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 1.147
729811 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49256247-SDK/5404313-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:56:30 | 13.01.2021 14:23:56 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 6.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.357
729813 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 815068-AG DIREK/4869710-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:46:52 | 13.01.2021 15:30:34 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0.711
729816 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47542225-YAGCILAR KOK CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 14:45:00 | 15.01.2021 16:00:00 | 1.25 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 15.488
729816 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47542225-YAGCILAR KOK CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 14:45:00 | 15.01.2021 16:00:00 | 1.25 | 0 | 2871 | 1 | 114 | 6 | 610 | 3 | 11 | 0 | 314.64 | 0.142 | 81.732 | 41.12 | 182.502 | 116.057 | 69.147 | 805.34
729819 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1285962-AG DIREK/5480430-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:15:19 | 13.01.2021 14:37:41 | 3.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15
729823 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930323-AG DIREK/5095894-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:32:03 | 13.01.2021 13:09:00 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
729824 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5907639-TR-25/28 HASAN LOFCALIOGLU AG PANOSU/1850398-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:36:13 | 13.01.2021 13:07:13 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.648 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 1.217
729828 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539619-SDK/5565942-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:10:35 | 13.01.2021 13:51:20 | 1.68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.451 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0 | 14.995
729830 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 108533-Fikret Çetin Ayiricisi/47692400- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:31:51 | 13.01.2021 15:28:20 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.865 | 0 | 0 | 0 | 12.865
729831 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543974-SDK/5618393-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:13:00 | 13.01.2021 13:42:54 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.254 | 0 | 0 | 7.254
729832 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541120-SDK/5565798-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:37:14 | 13.01.2021 13:50:03 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
729836 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:49:52 | 13.01.2021 12:50:37 | 0.01 | 0 | 579 | 0 | 9 | 3 | 134 | 2 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0.077 | 0.308 | 1.363 | 3.527 | 0 | 8.365
729836 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:49:52 | 13.01.2021 12:50:37 | 0.01 | 0 | 59 | 1 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.084 | 0.001 | 1.214 | 0.066 | 0 | 0 | 1.59
729837 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512679-SDK/3186184-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:35:12 | 13.01.2021 16:12:36 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.74 | 0 | 0 | 66.74
729845 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:59:52 | 13.01.2021 13:00:36 | 0.01 | 0 | 576 | 1 | 3 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.283 | 0 | 0 | 1.457
729848 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532445-SDK/3344965-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:50:54 | 13.01.2021 15:59:58 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.247
729854 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1291163-AG DIREK/5491797-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:04:24 | 13.01.2021 15:21:15 | 2.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
729857 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5875533-TR-1 KOCASINAN MH AG PANOSU/1820050-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:34:02 | 13.01.2021 15:35:06 | 3.02 | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.098 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.141
729860 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547020-SDK/3457437-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:08:38 | 13.01.2021 14:47:49 | 1.65 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74.483 | 0 | 0 | 0 | 29.997 | 0 | 0 | 104.48
729866 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3519097-SDK/3244296-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:54:39 | 13.01.2021 14:15:25 | 1.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 1.125
729876 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Dagitim Transformatörü | 5884898-TR-8 AG PANOSU/1843522-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:05:38 | 13.01.2021 14:18:39 | 1.22 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.551 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 10.199
729877 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512547-SDK/3191274-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:26:53 | 13.01.2021 16:13:44 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.711 | 0 | 0 | 24.711
729884 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036518-AG DIREK/5432436-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:12:38 | 13.01.2021 16:15:22 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
729885 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910391-TR-1 BEZIRGANLAR KOYU AG PANOSU/47755808-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:27:17 | 13.01.2021 15:46:17 | 2.32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 2.281
729895 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283206-TR-38 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:41:05 | 13.01.2021 13:43:06 | 0.03 | 0 | 65 | 0 | 35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0.337 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 1.155
729896 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47280360-ALTINOVA SEHIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:41:21 | 13.01.2021 13:43:16 | 0.03 | 1 | 3025 | 0 | 97 | 6 | 584 | 1 | 2 | 0.263 | 33.456 | 0 | 0.66 | 3.135 | 20.056 | 1.961 | 0.18 | 59.71
729897 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283878-TR 12 SANAYI ARKASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:41:23 | 13.01.2021 13:43:28 | 0.03 | 0 | 1206 | 1 | 51 | 6 | 258 | 6 | 3 | 0 | 13.313 | 0.018 | 0.354 | 1.829 | 9.134 | 6.899 | 0.583 | 32.131
729898 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283201-KUYULAR GR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:41:36 | 13.01.2021 13:43:39 | 0.03 | 0 | 22 | 1 | 110 | 3 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0.318 | 0.057 | 0.799 | 3.117 | 0.644 | 13.408 | 0.951 | 19.294
729900 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3550983-SDK/5743194-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:44:22 | 13.01.2021 15:01:49 | 1.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.773
729902 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 840900-AG DIREK/4923088-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:36:40 | 13.01.2021 15:20:55 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451
729906 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1261112-AG DIREK/5555289-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:09:41 | 13.01.2021 15:11:08 | 2.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437
729908 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 805438-AG DIREK/4860997-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:56:36 | 13.01.2021 15:00:00 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
729910 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18954-KOK-ORTULUCE /47245135-ORTULUCE GURUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:55:54 | 13.01.2021 13:56:24 | 0.01 | 0 | 408 | 1 | 5 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0.001 | 0 | 0.247 | 0.861 | 0 | 0 | 3.09
729913 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5874481-TR-1 INEGAZI AG PANOSU/1810757-4 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:57:06 | 13.01.2021 16:00:00 | 3.05 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.537 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 14.604
729915 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3536615-SDK/3384979-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 11:25:17 | 13.01.2021 15:09:17 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.106 | 0 | 0 | 13.106
729916 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5910439-TR 1 ALAN KOY AG PANOSU/47746340-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:46:11 | 13.01.2021 15:22:42 | 1.61 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498
729920 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 856144-AG DIREK/4967079-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:33:17 | 13.01.2021 14:37:14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0.881
729922 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54057041-KOK-TANAP MS3 ÖLÇÜM ISTASYONU/54060922-TR-TANAP MS3 ÖLÇÜM TRAFO | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:22:43 | 13.01.2021 14:16:23 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.96 | 0 | 0 | 0 | 324.96
729925 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16982-BAGFAS KOK/47282013-KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:07:33 | 13.01.2021 14:10:23 | 0.05 | 3 | 4466 | 3 | 60 | 4 | 409 | 7 | 6 | 0.106 | 25.27 | 1.399 | 5.418 | 1.094 | 7.165 | 4.607 | 0.527 | 45.587
729926 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5926091-TR-2 BOLAYIR AG PANOSU/47765642-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:11:09 | 13.01.2021 15:43:54 | 5.55 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.141 | 0 | 0 | 0 | 14.831 | 0 | 0 | 36.972
729929 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078673-AG DIREK/5573248-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:13:36 | 13.01.2021 17:41:03 | 3.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644
729930 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543893-SDK/5625419-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:11:23 | 13.01.2021 14:45:58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32
729937 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870142-TR-9/2 ODUNLUK(EKER) AG PANOSU/1802121-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:15:21 | 13.01.2021 15:15:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.013 | 0 | 0 | 57.013
729942 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 758073-AG DIREK/4779764-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 13:59:13 | 13.01.2021 17:20:08 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729946 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870868-TR- KSS 58.BLOK AG PANOSU/1865734-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:38:30 | 13.01.2021 14:59:02 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.021 | 0 | 15.883 | 33.904
729948 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:42:08 | 13.01.2021 15:43:29 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.119 | 0 | 0 | 0 | 143.119
729950 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 96887-Gökmusa Ayiricisi/48559884- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:19:04 | 13.01.2021 16:02:57 | 1.73 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.057 | 0 | 0.577 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 15.095
729953 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 54225663-AG DIREK/4802444-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:41:46 | 13.01.2021 16:01:22 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
729955 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724752-AG DIREK/5359459-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:34:13 | 13.01.2021 17:05:49 | 2.53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83
729959 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54382539-SDK/54382604-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:31:24 | 13.01.2021 18:38:14 | 4.11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.202 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 27.117
729962 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49256247-SDK/5404314-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:35:50 | 13.01.2021 15:31:57 | 0.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416
729964 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532354-SDK/5389446-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:51:00 | 13.01.2021 15:42:06 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 0 | 0 | 3.224
729971 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 839396-AG DIREK/4941399-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:52:07 | 13.01.2021 18:43:00 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.712 | 0 | 0 | 12.712
729975 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872646-TR-22 AG PANOSU/1818200-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:02:03 | 13.01.2021 15:30:14 | 0.47 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 11.666 | 0 | 0 | 0 | 21.852 | 0 | 18.811 | 52.329
729984 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084949-AG DIREK/5633762-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:12:08 | 13.01.2021 16:27:59 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
729985 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1278173-AG DIREK/55187636-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:07:21 | 13.01.2021 18:55:10 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
729987 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5906847-TR- AKCAKISE MH AG PANOSU/1847405-2 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:19:24 | 13.01.2021 16:41:51 | 1.37 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 1.183
729991 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201587-INTALANT ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:23:30 | 13.01.2021 15:39:08 | 0.26 | 1 | 430 | 7 | 5 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0.056 | 9.926 | 2.285 | 0.562 | 19.195 | 9.014 | 4.608 | 0 | 45.646
730000 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109266-Sütlüce Gallipoli Otel Hatbasi Sek./47676263- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 08:29:30 | 13.01.2021 16:45:46 | 8.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 20.436 | 0 | 0 | 0 | 21.941
730002 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1780-DONAT KÖK/47462480-ALLEGRO ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:28:53 | 13.01.2021 16:10:40 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.361 | 0 | 338.194 | 0 | 517.555
730006 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093208-500 EVLER GOCMEN KONUTLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:30:03 | 13.01.2021 15:33:26 | 0.06 | 0 | 965 | 0 | 11 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 10.669 | 0 | 0.149 | 0.946 | 2.184 | 1.361 | 0 | 15.309
730008 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033432-AG DIREK/5452419-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:05:43 | 13.01.2021 16:58:50 | 1.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015
730009 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51997920-SDK/5442836-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:16:44 | 13.01.2021 18:36:08 | 3.32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 9.886 | 0 | 0 | 18.18
730012 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086504-AG DIREK/5613282-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:18:19 | 13.01.2021 16:31:23 | 1.22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733
730016 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867226-TR-13 AG PANOSU/55220986-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:18:58 | 13.01.2021 18:38:11 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.596 | 0 | 0 | 4.596
730023 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028901-AG DIREK/5378999-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:42:25 | 13.01.2021 16:24:00 | 0.69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362
730025 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1083047-AG DIREK/54751828-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:02:16 | 13.01.2021 17:10:28 | 2.14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 3.083
730032 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 849298-AG DIREK/56099688-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:57:55 | 13.01.2021 16:12:08 | 5.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223
730034 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 107629-MAHRUBELER HATBASI/48557383- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2021 16:35:07 | 15.01.2021 17:31:33 | 0.94 | 0 | 225 | 39 | 5 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 38.804 | 100.449 | 0.861 | 0.426 | 16.997 | 0 | 12.357 | 169.894
730035 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 729029-AG DIREK/4730846-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:56:16 | 13.01.2021 16:27:22 | 0.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
730042 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5937017-TR-1 SAKIRBEY AG PANOSU/47749690-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 15:46:05 | 13.01.2021 17:44:00 | 1.97 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.334 | 0 | 0.014 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 10.818
730045 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078550-AG DIREK/5575427-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:00:58 | 13.01.2021 18:21:41 | 2.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.181
730047 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1064970-AG DIREK/5533264-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:55:22 | 13.01.2021 17:45:11 | 4.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
730052 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532355-SDK/3337198-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:01:24 | 13.01.2021 17:26:07 | 1.41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.458
730053 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 19935-IM- IGDELIK/47251779-BORES RUZGAR SANTRALI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:10:37 | 13.01.2021 16:55:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 1.886
730054 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 56168069-TR-5\21 AG PANOSU/56168077- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:01:35 | 13.01.2021 18:00:36 | 1.98 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 4.561 | 0 | 19.818 | 0 | 0 | 25.159
730060 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934073-TR- KUMLU MH AG PANOSU/1926010-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:17:07 | 13.01.2021 17:15:35 | 0.97 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.157
730067 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240514-CUMALI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:46:00 | 13.01.2021 17:15:00 | 2.48 | 19 | 1159 | 7 | 27 | 22 | 139 | 1 | 0 | 2.282 | 23.791 | 0.065 | 0.841 | 13.404 | 10.927 | 4.908 | 0 | 56.218
730074 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504433-SDK/4697633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:39:56 | 13.01.2021 19:16:23 | 6.61 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.329
730075 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 818523-AG DIREK/4891628-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:28:29 | 13.01.2021 18:13:16 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730078 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3510408-SDK/4993269-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:13:31 | 13.01.2021 19:05:38 | 2.87 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.83
730080 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1089624-AG DIREK/5566601-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:32:46 | 13.01.2021 17:39:51 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
730095 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 54406267-TR-1 DEGIRMENCIK KÖYÜ AG PANOSU/54406298-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:39:59 | 13.01.2021 19:07:12 | 2.45 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.594 | 0 | 0 | 0 | 24.393 | 0 | 0 | 63.987
730097 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5887452-TR-2 KESTEL AG PANOSU/1939502- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 08:53:42 | 18.01.2021 11:47:07 | 2.89 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 2 | 0 | 822.926 | 0 | 0 | 0 | 731.135 | 0 | 151.885 | 1705.946
730098 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129809-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 12:36:35 | 13.01.2021 17:34:14 | 4.96 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.937
730099 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 56241844-TR-21 KARAPINAR AG PANOSU/56241856- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 14:07:45 | 18.01.2021 16:24:45 | 2.28 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 561.464 | 0 | 0 | 0 | 212.526 | 0 | 0 | 773.991
730101 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3510033-SDK/3178206-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:41:39 | 13.01.2021 19:33:34 | 2.87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.183
730106 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5911543-TR-11 BOLAYIR AG PANOSU/47755864-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:49:16 | 13.01.2021 17:15:00 | 6.43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.777
730108 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56074852-KÖK-3/55832669-ALTINDAS ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:54:40 | 13.01.2021 18:45:51 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.198 | 0 | 2585.239 | 0 | 2745.437
730111 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025150-AG DIREK/5354823-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:54:32 | 13.01.2021 18:11:26 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
730114 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1072466-AG DIREK/5508318-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:09:53 | 13.01.2021 18:07:33 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
730116 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862402-AG DIREK/4968908-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:09:47 | 13.01.2021 17:45:33 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695
730119 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950142-AG DIREK/56239699-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:13:01 | 13.01.2021 18:39:17 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 1.243
730120 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:27:29 | 13.01.2021 17:28:19 | 0.01 | 0 | 1360 | 30 | 94 | 6 | 276 | 5 | 6 | 0 | 3.657 | 2.234 | 0.49 | 0.99 | 2.098 | 0.477 | 0.15 | 10.097
730126 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241202-CARDAK 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:42:49 | 13.01.2021 17:43:19 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.891 | 0 | 3.854 | 0 | 4.759
730137 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:51:53 | 13.01.2021 17:52:38 | 0.01 | 0 | 576 | 1 | 3 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.341 | 0 | 0 | 1.44
730138 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532355-SDK/5428966-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:49:37 | 13.01.2021 20:16:02 | 2.44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.435
730140 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5914465-TR- ALIBEY KÖY IÇME SU AG PANOSU/2143103- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:55:57 | 13.01.2021 20:52:44 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
730143 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798088-AG DIREK/4856623-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:01:31 | 13.01.2021 18:42:59 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
730144 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547647-SDK/5658043-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:31:43 | 13.01.2021 17:05:36 | 0.56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.747
730147 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 106202-KAYACA TR1 TR2 HATBASI AYIRICISI/47654698- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:43:25 | 13.01.2021 18:35:23 | 0.87 | 0 | 75 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.836 | 0 | 4.479 | 0 | 2.771 | 0 | 0 | 21.086
730150 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 12968-TR-2 TATLISU/47260295-TR-2 TATLISU DTR AYIRICISI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:48:20 | 13.01.2021 18:54:41 | 2.11 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.127 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 70.153
730156 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042150-AG DIREK/5442985-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:15:50 | 13.01.2021 19:00:49 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0.221
730163 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075896-AG DIREK/5604079-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:17:48 | 13.01.2021 19:52:56 | 1.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 3.086
730168 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 813473-AG DIREK/4868257-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:10:11 | 13.01.2021 19:05:21 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
730169 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5889245-DM ICI TR9/1 ODUNLUK AG PANOSU/1812373-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:12:02 | 13.01.2021 20:22:14 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 6.009
730170 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5896783-TR-14 SINDIRGI CADDESI AG PANOSU/1837315-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:14:37 | 13.01.2021 19:57:50 | 1.72 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 155.257 | 0 | 0 | 0 | 51.822 | 0 | 0 | 207.079
730171 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922946-TR-1 AKKOY KOYU AG PANOSU/47771388-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:13:01 | 13.01.2021 19:22:24 | 3.16 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.282 | 0 | 0 | 0 | 13.174 | 0 | 0 | 48.456
730172 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 959377-AG DIREK/5228461-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:18:45 | 13.01.2021 20:23:35 | 2.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
730182 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 49209625-SDK/49213513-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:29:39 | 13.01.2021 19:51:37 | 1.37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.789
730184 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5905790-TR- KURCAOLUK MH AG PANOSU/1844360-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:25:06 | 13.01.2021 18:49:11 | 0.4 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5.351 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0.135 | 7.177
730185 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98599-KURTDEREKÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47639472- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:17:50 | 13.01.2021 19:35:43 | 1.3 | 0 | 208 | 0 | 3 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 54.06 | 0 | 13.277 | 11.648 | 12.171 | 8.729 | 0 | 99.886
730191 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 56121454-SDK/56121475-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:32:53 | 13.01.2021 20:06:09 | 1.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 7.943 | 0 | 0 | 10.148
730193 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878289-TR- SOFULAR MH AG PANOSU/1815926-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:32:03 | 13.01.2021 21:30:07 | 2.97 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.977 | 0 | 10.288 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 50.263
730206 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872516-TR- CARKACI MH AG PANOSU/1816555-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:34:01 | 13.01.2021 20:38:42 | 2.08 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.378 | 0 | 1.296 | 0 | 3.447 | 0 | 0 | 18.121
730208 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1282485-AG DIREK/4929863-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 10:03:31 | 13.01.2021 19:12:57 | 9.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868
730211 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531303-SDK/5429324-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:44:25 | 13.01.2021 22:09:46 | 3.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776
730220 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK Çikisi | 3510482-SDK/47990987-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:17:58 | 13.01.2021 19:07:39 | 1.83 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.511 | 0 | 0 | 0 | 27.319 | 0 | 0 | 63.83
730230 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 16297-TR-6/10/2028013- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:07:07 | 13.01.2021 23:06:04 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971.126 | 0 | 284.768 | 2255.894
730236 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884842-TR-4/13 AG PANOSU/1824601-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:30:13 | 14.01.2021 01:18:08 | 6.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.854 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 47.522
730242 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938829-TR-33 500 EVLER YOLU AG PANOSU/47130242-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 16:53:07 | 13.01.2021 21:13:34 | 4.34 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.721 | 0 | 4.315 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 29.983
730246 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870474-TR-43 AKASYA SK AG PANOSU/1803205-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:00:23 | 13.01.2021 19:59:06 | 0.98 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.518 | 0 | 0 | 0 | 43.946 | 0 | 0 | 89.464
730256 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109858-AYVACIK BARAJI HATBASI/48524754- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 18:50:08 | 13.01.2021 21:52:43 | 3.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 66.073 | 0 | 0 | 0 | 66.58
730259 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838067-AG DIREK/4931184-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 14:47:56 | 13.01.2021 20:15:07 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003
730268 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546684-SDK/3453708-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:09:43 | 13.01.2021 21:00:58 | 1.85 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.854 | 0 | 0 | 0 | 25.093 | 0 | 0 | 77.947
730278 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008799-AG DIREK/5456322-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:23:08 | 13.01.2021 20:55:35 | 1.54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636
730283 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5936021-TR-48/A AG PANOSU/1890807-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:25:11 | 13.01.2021 20:58:59 | 1.56 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 112.241 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 125.291
730285 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1308456-AG DIREK/5299198-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:28:42 | 13.01.2021 20:48:08 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
730291 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882781-TR-20 AG PANOSU/1824913-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:15:27 | 13.01.2021 21:21:10 | 2.1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 230.157 | 0 | 0 | 0 | 67.503 | 0 | 0 | 297.66
730309 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027869-AG DIREK/5396911-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:33:30 | 13.01.2021 21:07:10 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 2.508
730330 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992301-SAHINLI KOK/55970347-SAHINLI ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 17:00:00 | 13.01.2021 18:38:14 | 1.64 | 0 | 87 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68.66 | 0 | 0 | 234.591 | 52.758 | 0 | 0 | 356.009
730374 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105244-BEHSAT DÖNMEZ-BAZ ISTASYON VERICILERI ENH HATBASI /47655895- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:21:21 | 13.01.2021 21:03:15 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439
730375 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17097-BANVIT KOK/47281579-AKCAPINAR 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:19:13 | 13.01.2021 20:22:29 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.909 | 0 | 50.552 | 0 | 55.46
730376 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 977086-AG DIREK/5570147-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 19:58:58 | 13.01.2021 22:03:44 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521
730391 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868803-TR- BAYIRYUZUGUNEY MH AG PANOSU/1854123-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:23:32 | 13.01.2021 22:38:25 | 2.25 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.094 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 19.793
730393 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930012-TR- ESELER MH AG PANOSU/1925210-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:33:30 | 13.01.2021 22:32:07 | 1.98 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.332 | 0 | 0 | 0 | 14.796 | 0 | 0 | 42.128
730394 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 840024-AG DIREK/4917136-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:21:32 | 13.01.2021 21:05:31 | 0.73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447
730422 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11593-TR-311/47426266-Tr-353 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 09:57:01 | 16.01.2021 10:00:00 | 0.05 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 37 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 52.927 | 0 | 29.858 | 91.445
730426 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 11746-TR- GUNDUZLER OTOMOTIV/47266319-TR- GUNDUZLER OTOMOTIV DTR AYIRICISI | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:42:12 | 14.01.2021 00:03:23 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 6.527
730434 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:05:40 | 13.01.2021 21:20:51 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.39 | 0 | 0 | 0 | 32.39
730435 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 809271-AG DIREK/4861085-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:52:59 | 13.01.2021 22:12:53 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
730436 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 23804-TR-4 SAMANLI/47173320- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:59:23 | 13.01.2021 22:12:17 | 1.22 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88.449 | 0 | 0.87 | 0 | 33.047 | 0 | 0 | 122.366
730447 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17097-BANVIT KOK/47281579-AKCAPINAR 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:20:30 | 13.01.2021 22:39:28 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.585 | 0 | 1102.999 | 0 | 1178.584
730448 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532355-SDK/5428968-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 20:26:06 | 13.01.2021 23:08:24 | 2.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248
730451 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:24:34 | 14.01.2021 03:35:49 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.958 | 0 | 0 | 0 | 692.958
730452 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513269-SDK- A3/5057766-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:22:41 | 13.01.2021 21:55:32 | 0.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 4.288
730464 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546684-SDK/3453704-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:38:04 | 13.01.2021 23:08:19 | 1.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.718
730465 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081331-AG DIREK/5587505-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:31:41 | 13.01.2021 22:46:49 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
730476 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6802-TR-13 GURSU/47455521-TR-13 GURSU-TR-27 GURSU ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:59:49 | 13.01.2021 22:35:22 | 0.59 | 0 | 1983 | 0 | 1 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0 | 275.094 | 0 | 0.002 | 1.559 | 52.936 | 0 | 0 | 329.592
730476 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6802-TR-13 GURSU/47455521-TR-13 GURSU-TR-27 GURSU ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 21:59:49 | 13.01.2021 22:35:22 | 0.59 | 0 | 401 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 48.447 | 0 | 0.194 | 0 | 17.457 | 0 | 0 | 66.099
730497 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5888614-TR-1 OVAHAMIDIYE MH AG PANOSU/1826693-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:18:40 | 13.01.2021 23:48:55 | 1.5 | 0 | 114 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 27.254 | 0 | 0.183 | 0 | 21.259 | 0 | 3.245 | 51.942
730500 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020431-AG DIREK/5371995-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:25:48 | 14.01.2021 01:06:58 | 2.69 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.943 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 9.487
730501 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3520719-SDK/3273741-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:25:22 | 13.01.2021 23:31:18 | 1.1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.298 | 0 | 0 | 0 | 4.112 | 0 | 0 | 21.41
730508 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109017-Kumkent Ayiricisi/47633432- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:51:28 | 13.01.2021 23:28:24 | 0.62 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 3.108
730516 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3510033-SDK/4993896-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:48:26 | 13.01.2021 23:42:58 | 0.91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203
730517 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5937713-TR-44 AG PANOSU/47132043-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:52:00 | 13.01.2021 23:30:05 | 0.63 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.855 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 23.442
730518 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539499-SDK/5548899-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:42:11 | 14.01.2021 00:12:06 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 4.499
730529 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47455327-TR-13 GURSU-DM- GURSU ESKI ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:33:19 | 14.01.2021 00:09:56 | 0.61 | 0 | 401 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 41.972 | 0 | 0.19 | 0 | 15.255 | 0 | 0 | 57.417
730529 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47455327-TR-13 GURSU-DM- GURSU ESKI ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:33:19 | 14.01.2021 00:09:56 | 0.61 | 0 | 2057 | 0 | 1 | 1 | 361 | 0 | 4 | 0 | 250.056 | 0 | 0.002 | 1.29 | 82.878 | 0 | 53.239 | 387.464
730530 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012225-AG DIREK/55595535-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:34:15 | 14.01.2021 00:01:25 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198
730538 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17250-IM-5 BANDIRMA/47258979-TR5/5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:46:31 | 13.01.2021 23:49:05 | 0.04 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.863 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 5.402
730542 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546684-SDK/3453708-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:45:49 | 14.01.2021 00:30:00 | 0.74 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.015 | 0 | 0 | 0 | 4.442 | 0 | 0 | 14.457
730544 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941625-TR-2/4 AG PANOSU/47131902-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 22:52:02 | 14.01.2021 03:00:25 | 4.14 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.404 | 0 | 0.585 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 86.165
730551 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3548752-SDK/5692645-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2021 23:32:02 | 14.01.2021 01:54:54 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.235 | 0 | 0 | 18.235
730558 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880359-TR-2 ORMANKADI MH AG PANOSU/1902547-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:25:09 | 14.01.2021 01:23:14 | 0.97 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.593 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 6.619
730562 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539262-SDK/5564289-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:32:10 | 14.01.2021 01:59:57 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132
730564 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47455327-TR-13 GURSU-DM- GURSU ESKI ARASI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:46:48 | 14.01.2021 02:47:53 | 2.02 | 0 | 2057 | 0 | 1 | 1 | 361 | 0 | 4 | 0 | 657.239 | 0 | 0.006 | 4.018 | 249.738 | 0 | 162.722 | 1073.722
730564 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47455327-TR-13 GURSU-DM- GURSU ESKI ARASI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:46:48 | 14.01.2021 02:47:53 | 2.02 | 0 | 401 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 110.318 | 0 | 0.64 | 0 | 45.967 | 0 | 0 | 156.925
730565 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549526-SDK/5693080-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:46:01 | 14.01.2021 01:58:03 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102
730566 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 3550491-SDK/3471705-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 00:52:53 | 14.01.2021 01:52:31 | 0.99 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.451 | 0 | 0 | 0 | 10.419 | 0 | 0 | 46.87
730569 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48718915-AG DIREK/48296058-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:07:24 | 14.01.2021 02:25:42 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262
730570 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 52122201-TR-642 AG PANOSU/5411432-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:08:35 | 14.01.2021 03:29:36 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 2.952
730572 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5888614-TR-1 OVAHAMIDIYE MH AG PANOSU/1826710-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 01:22:23 | 14.01.2021 04:33:55 | 3.19 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.672 | 0 | 0 | 0 | 4.001 | 0 | 0 | 13.673
730584 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 03:56:01 | 14.01.2021 08:33:30 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.141 | 0 | 0 | 0 | 488.141
730585 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8989-DM-4 DELICAY/47458558-DM-4 DELICAY-DM- GURSU YENI ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 04:27:49 | 14.01.2021 04:42:06 | 0.24 | 0 | 5530 | 0 | 13 | 6 | 1363 | 1 | 2 | 0 | 191.787 | 0 | 0.949 | 5.371 | 74.065 | 47.59 | 4.166 | 323.927
730585 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 8989-DM-4 DELICAY/47458558-DM-4 DELICAY-DM- GURSU YENI ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 04:27:49 | 14.01.2021 04:42:06 | 0.24 | 0 | 17572 | 3 | 57 | 6 | 3938 | 6 | 4 | 0 | 621.455 | 3.226 | 2.856 | 2.895 | 259.32 | 60.03 | 7.021 | 956.804
730588 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 747615-AG DIREK/4766854-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 05:30:28 | 14.01.2021 08:21:12 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.454
730599 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5914505-TR-4 SANAYI AG PANOSU/47773159-9 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:18:36 | 14.01.2021 08:27:25 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | 0 | 0 | 3.845
730601 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869985-TR-1 CELTIKCI MH AG PANOSU/1865025-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 07:59:53 | 14.01.2021 09:59:27 | 1.99 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 11.786
730602 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874939-TR-6 SARIBEYLER MH AG PANOSU/1809828-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:00:32 | 14.01.2021 08:54:59 | 0.91 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.095 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 7.081
730605 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56259425-ÇAGLAYAN ÖZEL MÜS. HAT BASI AYIRICISI/47485051- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:08:56 | 14.01.2021 16:31:00 | 8.37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.303 | 0 | 84.009 | 0 | 0 | 0 | 92.311
730607 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5908015-TR- HACIOMERLER MH AG PANOSU/1846362-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:30:08 | 14.01.2021 10:13:56 | 1.73 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.545 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 8.794
730608 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103613-HOTANLI BOTAS UEDAS SULAMA ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47537660- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:27:54 | 14.01.2021 09:15:01 | 0.79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.616 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 9.933
730609 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1111670-AG DİREK/5704841-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:27:32 | 14.01.2021 09:38:47 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 1.745
730615 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1259456-AG DIREK/5241942-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:41:31 | 14.01.2021 10:21:08 | 1.66 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.757
730617 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102709-SEGE GRUP ÖZEL MÜSTERILER HAT BASI/47531310- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:46:04 | 14.01.2021 11:13:10 | 2.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.124 | 0 | 206.51 | 0 | 1210.918 | 0 | 1430.553
730619 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:51:17 | 14.01.2021 08:52:01 | 0.01 | 9 | 545 | 8 | 21 | 4 | 79 | 8 | 4 | 0.103 | 1.453 | 0.376 | 0.134 | 0.047 | 0.371 | 21.715 | 0.232 | 24.431
730620 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5902569-TR- ESKIDANISMENT KOY AG PANOSU/1850592-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:53:18 | 14.01.2021 14:08:22 | 5.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.151
730621 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937749-TR-4 SAMANLI AG PANOSU/47136183-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:26:54 | 14.01.2021 17:00:00 | 8.55 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.012 | 0 | 0 | 0 | 71.138 | 0 | 0 | 143.15
730625 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095749-AG DIREK/5660738-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:45:38 | 14.01.2021 10:00:00 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.61 | 0 | 0 | 20.61
730627 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543972-SDK/5619303-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:01:43 | 14.01.2021 10:05:38 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 1.996
730629 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1073984-AG DIREK/5554118-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:37:02 | 14.01.2021 12:24:43 | 3.79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.044
730640 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039984-AG DIREK/5440147-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:21:31 | 14.01.2021 12:16:16 | 2.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 8.953 | 0 | 0 | 9.682
730642 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 4770924-ABONE BAGLANTI KABLOSU/4770924-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 08:03:59 | 14.01.2021 11:50:30 | 3.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 111.756 | 0 | 0 | 112.23
730646 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 997563-AG DIREK/5305281-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:27:58 | 14.01.2021 10:25:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296
730650 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083973-AG DIREK/5633451-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:30:47 | 14.01.2021 13:23:09 | 3.87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496
730653 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5886374-TR-5/05 23 NISAN AG PANOSU/2085191- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 11:35:17 | 16.01.2021 13:00:00 | 1.41 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 218.704 | 0 | 0 | 0 | 31.748 | 0 | 0 | 250.453
730654 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56083593-TR-BESINTAS KOK/56083950-BURSA BETON | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:42:22 | 14.01.2021 10:42:57 | 1.01 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.047 | 0 | 21.05 | 0 | 0.292 | 0 | 415.824 | 0 | 437.213
730655 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531253-SDK/3352520-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:39:14 | 14.01.2021 10:14:02 | 0.58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 5.128
730657 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048473-AG DIREK/5404471-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:46:50 | 14.01.2021 13:01:22 | 3.24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.109
730659 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3533462-SDK/3363215-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:39:41 | 14.01.2021 13:00:17 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.904 | 0 | 0 | 316.904
730660 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085970-AG DIREK/5629881-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:51:01 | 14.01.2021 10:43:00 | 0.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 1.028
730661 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5896633-TR-2 ASMALIDERE AG PANOSU/1825874-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:53:15 | 14.01.2021 10:43:13 | 0.83 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692
730663 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534808-SDK/3350595-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:54:11 | 14.01.2021 12:36:21 | 2.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.198 | 0 | 0 | 0 | 127.202 | 0 | 0 | 159.4
730664 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1914982-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:55:47 | 14.01.2021 12:16:13 | 2.34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 3.686 | 0 | 0 | 0 | 228.641 | 0 | 198.625 | 430.951
730665 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881341-TR-1 SEYMEN KOY AG PANOSU/1829959-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:57:08 | 14.01.2021 11:43:24 | 1.77 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.173 | 0 | 0.004 | 0 | 9.711 | 0 | 0 | 27.888
730666 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47457594-HASTANE MYO | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2021 10:27:37 | 16.01.2021 14:00:00 | 3.54 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 5.625 | 656.133 | 23.147 | 0 | 0 | 687.135
730669 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452032-ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:58:19 | 14.01.2021 10:01:11 | 0.05 | 0 | 637 | 1 | 98 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0.08 | 0.054 | 0.21 | 0.651 | 0 | 0 | 3.359
730670 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514169-SDK- B4/54962287-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:51:00 | 14.01.2021 10:42:30 | 0.86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785
730672 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549042-SDK/5709085-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:05:05 | 14.01.2021 10:44:20 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525
730675 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:13:39 | 14.01.2021 10:14:38 | 0.02 | 0 | 427 | 6 | 6 | 3 | 27 | 1 | 9 | 0 | 0.848 | 1.459 | 0.013 | 0.337 | 0.137 | 0.02 | 0.096 | 2.911
730681 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 814516-AG DIREK/54894081-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 09:08:14 | 14.01.2021 11:06:39 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
730687 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 93568-Sarisüleymanlar-Pelitçik-Çaltili Mah. HB Ayiricisi/48528469- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:26:49 | 14.01.2021 11:31:08 | 1.07 | 0 | 234 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 31.25 | 21.272 | 0 | 3.486 | 0.363 | 1.279 | 2.447 | 60.097
730690 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5876629-TR-05 KUCUKKOY YOLCATISI AG PANOSU/1821671-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 13:19:27 | 18.01.2021 15:00:00 | 1.68 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.806 | 0 | 0 | 0 | 13.815 | 0 | 0 | 18.621
730691 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 793907-AG DIREK/4846287-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:17:32 | 14.01.2021 12:36:39 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 2.356
730692 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534272-SDK/5434900-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:50:51 | 14.01.2021 13:55:00 | 1.07 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213
730693 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16460-TR-48/47383952-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 08:50:21 | 18.01.2021 11:19:10 | 2.48 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1016.426 | 0 | 0 | 0 | 107.285 | 0 | 0 | 1123.711
730696 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549121-SDK/5711041-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:33:14 | 14.01.2021 11:14:11 | 0.68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 4.37
730697 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533554-SDK/52096562-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:25:36 | 14.01.2021 12:18:55 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 2.352
730698 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1964-DRAZALI KOK/47440023-KARATEKIN HES OTOP/OLCU | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:35:29 | 14.01.2021 12:15:00 | 1.66 | 16 | 1563 | 21 | 39 | 8 | 230 | 0 | 4 | 28.153 | 488.556 | 22.505 | 5.833 | 136.457 | 244.874 | 0 | 5.329 | 931.709
730702 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 56021530-AG DIREK/56021535-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:19:53 | 14.01.2021 11:44:48 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
730703 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539262-SDK/5564289-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:47:53 | 14.01.2021 17:25:46 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 0 | 9.552
730706 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 3508159-SDK/4904933-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:57:03 | 14.01.2021 11:50:35 | 0.89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859
730709 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909663-TR- HACIOMERLER KOYU AG PANOSU/47746967-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:18:54 | 14.01.2021 11:23:32 | 1.08 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 2.388
730719 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 923282-AG DIREK/5152211-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:58:50 | 14.01.2021 15:44:11 | 4.76 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.257
730720 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3511916-SDK/5013579-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:04:13 | 14.01.2021 14:02:50 | 2.98 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.815
730722 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 831083-AG DIREK/4912354-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:45:21 | 14.01.2021 15:29:51 | 4.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730723 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 833497-AG DIREK/4904578-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:05:22 | 14.01.2021 13:31:39 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
730727 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3529157-SDK/5339906-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:14:42 | 14.01.2021 12:37:21 | 1.38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 2.974 | 0 | 0 | 5.684
730729 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545742-SDK/54383216-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:24:35 | 14.01.2021 13:39:56 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.265 | 0 | 0 | 29.265
730739 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-OMERKOY KOK/54225040-OMERKOY CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 11:08:46 | 18.01.2021 11:56:24 | 0.79 | 0 | 348 | 13 | 19 | 5 | 52 | 3 | 0 | 0 | 72.97 | 84.644 | 23.482 | 40.601 | 19.027 | 46.933 | 0 | 287.656
730741 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939975-TR-1/4 AG PANOSU/47134950-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:45:46 | 14.01.2021 12:53:26 | 1.13 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.417 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 66.005
730742 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102709-SEGE GRUP ÖZEL MÜSTERILER HAT BASI/47531310- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:49:40 | 14.01.2021 14:20:34 | 2.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.583 | 0 | 217.998 | 0 | 1182.745 | 0 | 1413.326
730743 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5914505-TR-4 SANAYI AG PANOSU/47773159-9 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 11:43:41 | 14.01.2021 12:56:24 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.198 | 0 | 0 | 5.198
730766 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 54979640-SDK/55019617-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:30:41 | 14.01.2021 13:03:10 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.196 | 0 | 98.007 | 114.203
730767 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048366-AG DIREK/5394076-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:34:57 | 14.01.2021 15:35:48 | 3.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038
730768 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 786913-AG DIREK/4838642-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:39:55 | 14.01.2021 15:44:41 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902
730775 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5886892-TR-1 KAYAPA AG PANOSU/1800283-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:32:39 | 14.01.2021 13:30:00 | 0.96 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 40.967 | 0 | 0 | 0 | 49.02 | 0 | 0 | 89.988
730777 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 104808-AKÇANSA-ISPEN HATBASI/47458928-TR- AKCANSA CIMENTO | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:38:05 | 14.01.2021 20:45:00 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.145 | 0 | 287.145
730779 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537807-SDK/5592719-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:33:32 | 14.01.2021 14:27:56 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
730781 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890664-AG DIREK/5014082-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:43:22 | 14.01.2021 14:01:39 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327
730784 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541752-SDK/5565361-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:52:48 | 14.01.2021 13:35:43 | 0.72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561
730787 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868935-TR-240 AG PANOSU/1838913-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:51:02 | 14.01.2021 14:23:53 | 1.55 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.124 | 0 | 0 | 0 | 60.233 | 0 | 0 | 81.357
730789 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 856358-AG DIREK/4948928-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:09:55 | 14.01.2021 13:50:32 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
730793 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54008035-AG DIREK/5351892-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:14:39 | 14.01.2021 14:15:20 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991
730796 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109262-CIVLER KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/54658884- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:23:38 | 14.01.2021 14:09:51 | 1.77 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.283 | 109.615 | 0 | 0 | 3.873 | 0 | 0 | 129.771
730802 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534940-SDK/5435775-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:33:15 | 14.01.2021 13:54:00 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418
730805 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5928822-DM-1 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47166179- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:19:27 | 18.01.2021 13:00:00 | 2.68 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 272.678 | 0 | 0 | 0 | 62.616 | 0 | 0.979 | 336.272
730810 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079226-AG DIREK/5582165-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:34:35 | 14.01.2021 22:05:53 | 8.52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.783 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 10.654
730811 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876823-CERRAH MEYDAN TR AG PANOSU/1928794-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:35:54 | 14.01.2021 14:24:00 | 0.8 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.163 | 0 | 0 | 0 | 9.383 | 0 | 0 | 25.545
730818 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870914-TR- DOGANCAM MH AG PANOSU/1813994-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:23:25 | 14.01.2021 15:38:06 | 2.24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.264 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 8.326
730822 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867566-TR-1/97 AG PANOSU/1802584-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:46:49 | 14.01.2021 15:24:48 | 1.63 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.667 | 0 | 0 | 0 | 11.849 | 0 | 0 | 31.515
730825 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938139-TR-5 KORU KOY AG PANOSU/47130478-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:33:11 | 14.01.2021 15:15:00 | 1.7 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.914 | 0 | 0.136 | 0 | 7.183 | 0 | 0 | 17.234
730826 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1149-TR- PANAYIR PAZARYERI/47467635-DERMAN CADDE SONU DTR DEN GELIR | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 11:03:03 | 17.01.2021 11:39:35 | 0.61 | 0 | 723 | 0 | 0 | 6 | 185 | 3 | 0 | 0 | 98.73 | 0 | 0 | 99.96 | 27.574 | 72.243 | 0 | 298.507
730830 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1781-GÖLIPLIK DM/47451810-FABRIKALAR ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 12:45:11 | 17.01.2021 13:58:00 | 1.21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.112 | 172.489 | 0 | 894.791 | 0 | 1067.667
730831 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453487-JANDARMA 3-0 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 09:00:00 | 17.01.2021 15:43:57 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.956 | 0 | 3056.48 | 0 | 4379.436
730835 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47462457-TURANKOY GOLBASI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 09:45:09 | 17.01.2021 10:50:00 | 1.08 | 2 | 158 | 3 | 6 | 19 | 16 | 11 | 0 | 1.371 | 37.096 | 1.611 | 3.278 | 222.079 | 4.914 | 497.229 | 0 | 767.578
730840 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3511616-SDK/3193399-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:20:00 | 14.01.2021 16:25:47 | 0.1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 3.548
730841 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 3524104-SDK/3282999-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:43:47 | 14.01.2021 14:14:24 | 0.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
730844 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55436251-AG DIREK/55436262-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:02:10 | 14.01.2021 16:32:54 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
730846 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5882743-SÜLÜKLÜGÖL TR1 AG PANOSU/1816951-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:02:10 | 14.01.2021 16:24:42 | 2.38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251
730852 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283003- DEDELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:07:56 | 14.01.2021 14:46:52 | 0.65 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.486 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 16.214
730853 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Diregi | 950927-AG DIREK/5168377-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:51:10 | 14.01.2021 15:17:57 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44
730854 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109671-GÜLPINAR IÇME SUYU HATBASI/48529720- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:11:18 | 14.01.2021 15:15:43 | 1.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 16.312
730855 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088418-AG DIREK/5611120-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:48:21 | 14.01.2021 17:42:41 | 3.91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 6.479
730861 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 967058-AG DIREK/5221640-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:06:42 | 14.01.2021 15:31:37 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616
730862 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880017-TR-3 AG PANOSU/1913165-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:18:46 | 14.01.2021 15:22:43 | 1.07 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | 0 | 7.587 | 0 | 0 | 19.399
730865 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5889199-TR- 1 GUMUSPINAR MAH. AG PANOSU/1834867-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:26:54 | 14.01.2021 18:10:16 | 3.72 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.147 | 0 | 0 | 0 | 17.827 | 0 | 0 | 92.974
730873 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012008-AG DIREK/5446600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:42:21 | 14.01.2021 16:07:28 | 1.42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.775
730874 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022681-AG DIREK/5349468-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:43:24 | 14.01.2021 16:34:28 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438
730877 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5871450-TR- SARICAYIR MH AG PANOSU/1925988-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:50:53 | 14.01.2021 15:27:17 | 0.61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
730879 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5888830-TR-1 AYVALI AG PANOSU/1928970-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:52:11 | 14.01.2021 16:02:50 | 1.18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149
730880 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538449-SDK/5563342-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:43:12 | 14.01.2021 16:41:36 | 1.97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731
730881 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874431-TR-41 TRAFO SK AG PANOSU/1978512- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:10:40 | 18.01.2021 12:50:18 | 3.66 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 275.356 | 0 | 0 | 0 | 81.729 | 0 | 0 | 357.085
730883 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109409-ZIGANA KOOP.HATBASI AYIRICISI/47668067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:55:13 | 14.01.2021 15:48:16 | 0.88 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 1.011
730884 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 3112-TR-017A OTOSANSIT/47424328-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 10:06:30 | 17.01.2021 10:51:00 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.714 | 0 | 64.118 | 111.831
730885 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513484-SDK/5057944-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:54:38 | 14.01.2021 16:04:15 | 1.16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281
730888 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872548-TR-33 AG PANOSU/1916027-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:59:08 | 14.01.2021 16:20:00 | 1.35 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 113.725 | 0 | 0 | 0 | 36.033 | 0 | 37.675 | 187.432
730889 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 55421066-AG DIREK/56125625-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 12:55:52 | 14.01.2021 15:43:04 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
730895 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 905588-AG DIREK/5086062-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:07:00 | 14.01.2021 15:51:38 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.284
730903 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 54270445-SDK/56137822-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:12:23 | 14.01.2021 17:28:48 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.157 | 0 | 0 | 5.157
730904 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 53872797-TR-2/27 AG PANOSU/53872865- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:04:19 | 14.01.2021 16:45:40 | 1.69 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 77.994 | 0 | 0 | 0 | 49.775 | 0 | 0 | 127.769
730908 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:33:30 | 14.01.2021 15:36:16 | 0.05 | 1 | 1101 | 14 | 7 | 20 | 132 | 4 | 2 | 0.003 | 6.21 | 2.792 | 0.499 | 7.87 | 1.981 | 7.691 | 0.011 | 27.056
730910 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 48540554-SDK/48540598-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:27:00 | 15.01.2021 00:21:19 | 8.91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.161 | 0 | 0 | 0 | 6.789 | 0 | 0 | 15.95
730915 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 49510666-KABAKDERE GRUP HAT BASI AYIRICISI/48814054- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:33:28 | 14.01.2021 17:33:15 | 2 | 0 | 349 | 0 | 2 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 161.066 | 0 | 1.17 | 3.096 | 70.107 | 0 | 11.92 | 247.358
730917 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56073757-ABONE BAGLANTI KABLOSU/56073757-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:14:20 | 14.01.2021 17:26:53 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844
730925 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923230-TR-1 CAKIR KOYU AG PANOSU/47769945-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:31:38 | 14.01.2021 16:56:59 | 1.42 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.518 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 0 | 24.398
730929 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544254-SDK/5649814-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:03:17 | 14.01.2021 17:00:00 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 20.906 | 0 | 0 | 21.418
730930 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1258054-AG DIREK/5637231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:47:03 | 14.01.2021 17:20:00 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 1.336
730939 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54329703-Arabaalan Köyü Hat Basi Ayiricisi/53835300- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 15:57:19 | 14.01.2021 17:08:46 | 1.19 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.526 | 0 | 0 | 0 | 4.035 | 0 | 0 | 10.562
730942 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 850192-AG DIREK/4906274-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:39:15 | 14.01.2021 17:27:29 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
730947 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1258174-AG DIREK/48731960-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:13:22 | 14.01.2021 17:28:22 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 3.835 | 0 | 0 | 4.094
730948 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5873823-TR- UCPINAR KOYU YOLU BETON KOSK AG PANOSU/1807841-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:07:01 | 14.01.2021 17:02:38 | 0.93 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.561 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 0 | 0 | 31.367
730952 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 926109-AG DIREK/5065350-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:50:38 | 14.01.2021 17:27:42 | 3.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
730956 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 844868-AG DIREK/4932663-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:11:56 | 14.01.2021 17:54:11 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730957 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546566-SDK/3461652-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:20:22 | 14.01.2021 17:02:20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.713 | 0 | 4.194 | 24.907
730962 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296753-BEZIRCI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:26:02 | 14.01.2021 16:28:02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.203
730962 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296753-BEZIRCI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:26:02 | 14.01.2021 16:28:02 | 0.03 | 3 | 1089 | 41 | 33 | 39 | 265 | 11 | 12 | 0.38 | 5.808 | 8.851 | 1.362 | 7.398 | 2.089 | 32.59 | 0.776 | 59.255
730967 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:30:19 | 14.01.2021 17:04:15 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.476 | 0 | 0 | 0 | 78.476
730974 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432090-CAGLAYAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:32:32 | 14.01.2021 17:14:15 | 0.7 | 0 | 398 | 4 | 7 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 78.164 | 0.615 | 0.373 | 23.131 | 29.816 | 0 | 0 | 132.1
730987 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47256043-BEYLIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:46:18 | 14.01.2021 16:47:03 | 0.01 | 0 | 536 | 4 | 17 | 2 | 98 | 0 | 2 | 0 | 1.847 | 0.259 | 0.156 | 0.052 | 0.892 | 0 | 0.03 | 3.237
730987 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47256043-BEYLIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:46:18 | 14.01.2021 16:47:03 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
730990 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 48727025-AG DIREK/4892031-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:38:20 | 14.01.2021 17:59:31 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
730991 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926431-TR-12 EGRITAS SAHIL AG PANOSU/47766018-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 14:57:40 | 14.01.2021 16:57:58 | 2.01 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001
731000 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287473-DM2 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:00:42 | 14.01.2021 17:08:46 | 0.13 | 7 | 28946 | 70 | 795 | 82 | 4306 | 19 | 22 | 0.92 | 833.602 | 11.73 | 23.829 | 197.87 | 463.744 | 219.005 | 41.627 | 1792.328
731000 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287473-DM2 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:00:42 | 14.01.2021 17:08:46 | 0.13 | 13 | 5178 | 83 | 156 | 27 | 909 | 3 | 2 | 1.606 | 102.005 | 18.243 | 1.784 | 26.812 | 49.214 | 2.825 | 0.518 | 203.008
731006 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 848063-AG DIREK/4940926-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:09:51 | 14.01.2021 18:32:45 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
731010 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867418-TR-295 AG PANOSU/1822673- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:00:27 | 14.01.2021 18:20:55 | 1.34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 17 | 0 | 5.393 | 0 | 0 | 0 | 250.603 | 0 | 299.861 | 555.857
731012 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866936-TR-87 AG PANOSU/1917091-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:11:49 | 14.01.2021 21:40:00 | 4.47 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 619.235 | 0 | 0 | 0 | 118.01 | 0 | 0 | 737.245
731014 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104175-AG DIREK/5670279-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 13:57:24 | 14.01.2021 16:30:00 | 2.54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 3.962
731016 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:19:08 | 14.01.2021 21:34:15 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.566 | 0 | 0 | 0 | 949.566
731020 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1263247-AG DIREK/5746391-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:29:20 | 14.01.2021 19:17:07 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
731023 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091936-AG DIREK/5666163-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:35:29 | 14.01.2021 18:38:14 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0.618
731024 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5908859-TR-1 TÜRKMENLI KÖYÜ AG PANOSU/47749122- | AG MÜŞTERİ TALEBİ(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 16:00:00 | 14.01.2021 17:38:33 | 1.64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 32.784 | 0 | 0 | 35.074
731028 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907455-TR- ARMUTLU MH AG PANOSU/1864140-5 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:49:15 | 14.01.2021 18:36:29 | 0.79 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.135 | 0 | 0.576 | 0 | 2.879 | 0 | 2.049 | 9.638
731033 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Diregi | 1286205-AG DIREK/5694259-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:05:06 | 14.01.2021 18:49:59 | 1.75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.937
731040 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866830-TR-350 AG PANOSU/1796734-1 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2021 09:20:16 | 17.01.2021 12:16:33 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.176 | 0 | 35.057 | 164.233
731050 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1051290-AG DIREK/5492513-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 17:40:48 | 14.01.2021 20:03:47 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731051 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 870841-AG DIREK/4997031-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:08:48 | 14.01.2021 20:05:38 | 1.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.622 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 4.683
731053 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530908-SDK/5476957-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:11:08 | 14.01.2021 19:46:45 | 1.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248
731055 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1278237-AG DIREK/4932296-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:19:39 | 14.01.2021 19:42:36 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701
731058 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1287914-AG DIREK/4775435-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:24:48 | 14.01.2021 22:05:00 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.591
731069 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 5916145-TR-1 KURUOBA SAHIL MH AG PANOSU/47716596-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:23:09 | 14.01.2021 20:08:58 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583
731076 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038894-AG DIREK/55944099-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:33:19 | 15.01.2021 00:02:13 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.296 | 0 | 0 | 8.296
731095 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552039-SDK/5743375-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:46:24 | 14.01.2021 20:37:21 | 1.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 1.799
731101 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5936693-AYVACIK TR-24 AG PANOSU/47744190-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:31:41 | 14.01.2021 19:00:44 | 0.48 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.642 | 0 | 0 | 0 | 15.425 | 0 | 0 | 49.067
731103 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867726-TR-05 AG PANOSU/1915281-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 18:40:09 | 14.01.2021 20:14:18 | 1.57 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 379.159 | 0 | 0 | 0 | 7.834 | 0 | 0 | 386.993
731143 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545441-SDK/3444401-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:29:37 | 14.01.2021 23:28:10 | 3.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 34.818 | 0 | 0 | 36.212
731146 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869051-TR-1C/41 AG PANOSU/1800028-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:33:14 | 14.01.2021 20:57:52 | 1.41 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 167.318 | 0 | 0 | 0 | 20.371 | 0 | 0 | 187.69
731179 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889102-TR-4/1 GURSU AG PANOSU/1827928-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:59:22 | 14.01.2021 20:51:35 | 0.87 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 47.016 | 0 | 0 | 0 | 9.638 | 0 | 0 | 56.654
731180 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 749625-AG DIREK/4763794-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 19:31:32 | 14.01.2021 21:26:59 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071
731183 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7219-TR-30 KESTEL/47257570-TR 21 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:13:09 | 15.01.2021 02:44:14 | 6.52 | 0 | 1237 | 0 | 1 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2080.82 | 0 | 0 | 0 | 854.387 | 0 | 0 | 2935.207
731193 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 938275-AG DIREK/5091003-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:08:23 | 14.01.2021 21:23:13 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
731205 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1300818-AG DIREK/5753793-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:23:54 | 14.01.2021 21:34:34 | 1.18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747
731217 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 24257-AYVACIK TR-24/47290156-AYVACIK TR-24 DTR AYIRICISI | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:25:03 | 14.01.2021 22:21:01 | 1.93 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 228.45 | 0 | 0.575 | 0 | 117.847 | 0 | 0 | 346.872
731221 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722984-AG DIREK/5364989-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:44:18 | 14.01.2021 23:09:29 | 2.42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116
731223 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5911259-TR-11 PAPAZBAHCE AG PANOSU/47749481-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:18:22 | 14.01.2021 22:04:40 | 1.77 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.181 | 0 | 1.134 | 0 | 4.867 | 0 | 0 | 19.182
731227 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5919088-TR-18 ALTINOVA AG PANOSU/47130029-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:40:33 | 15.01.2021 01:00:00 | 4.32 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 141.367 | 0 | 0 | 0 | 438.065 | 0 | 0 | 579.432
731235 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545124-SDK/3434310-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:50:14 | 14.01.2021 22:00:02 | 1.16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 31.521 | 0 | 0 | 55.14
731238 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2902-TR- ULUDAG KOK2/47443988-DM-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:10:10 | 14.01.2021 21:14:24 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.734 | 2.183 | 0 | 0 | 93.916
731243 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 6238-TR-2 YOLÇATI/1804584- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:09:36 | 14.01.2021 21:55:00 | 0.76 | 0 | 187 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.432 | 0 | 0.163 | 0 | 7.737 | 0 | 0 | 67.333
731248 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003437-AG DIREK/5291587-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:14:46 | 14.01.2021 22:23:08 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008
731249 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887210-TR-2/27A AG PANOSU/1952698- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:21:18 | 15.01.2021 00:05:22 | 2.73 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 8.429 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 16.461
731262 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 1677-TR-6/47454442-SEMT TR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:40:12 | 14.01.2021 22:35:50 | 0.93 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.413 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 28.989
731270 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048630-AG DIREK/5401548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 21:47:37 | 15.01.2021 00:20:23 | 2.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693
731285 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3509460-SDK/4994222-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 20:59:48 | 14.01.2021 23:17:47 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063
731292 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876573-ALTUNEL SK TR1 AG PANOSU/1929844-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 22:23:34 | 14.01.2021 23:02:00 | 0.64 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 24.132 | 0 | 0 | 0 | 13.983 | 0 | 0 | 38.114
731308 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054380-AG DIREK/49252779-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 23:03:45 | 15.01.2021 00:47:51 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
731313 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545441-SDK/5643103-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 23:17:55 | 15.01.2021 00:55:00 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0.918 | 1.575
731323 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013951-AG DIREK/5458650-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 00:31:44 | 15.01.2021 01:29:13 | 0.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273
731335 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5933083-TR-2/10 AG PANOSU/47741424-7 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 01:06:09 | 15.01.2021 01:50:48 | 0.74 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 6.302
731337 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 923248-AG DIREK/5152283-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 01:39:35 | 15.01.2021 02:35:29 | 0.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673
731338 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 49183062-SDK/49183089-SDK BESLEME HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 02:46:17 | 15.01.2021 03:21:41 | 0.59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.677
731345 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273925-KEPSUT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 06:25:30 | 15.01.2021 06:26:20 | 0.01 | 0 | 1017 | 0 | 5 | 3 | 87 | 2 | 7 | 0 | 0.751 | 0 | 0.007 | 0.427 | 0.093 | 0.121 | 0.436 | 1.835
731345 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273925-KEPSUT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 06:25:30 | 15.01.2021 06:26:20 | 0.01 | 0 | 265 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.133 | 0 | 0.292
731346 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243521-SOGUCAK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 06:55:18 | 15.01.2021 07:02:51 | 0.13 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 2.431
731348 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1100808-AG DIREK/5672563-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 06:52:45 | 15.01.2021 09:00:49 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
731349 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243521-SOGUCAK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:05:47 | 15.01.2021 07:07:33 | 0.03 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.793
731350 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243521-SOGUCAK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:08:40 | 15.01.2021 08:15:28 | 1.11 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.886 | 0 | 0 | 0 | 10.992 | 0 | 0 | 27.878
731352 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3511077-SDK/3189285-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 06:21:58 | 15.01.2021 08:18:05 | 1.94 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 5.449 | 0 | 0 | 10.338
731354 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 51997953-SDK- A05/53872297-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 06:56:58 | 15.01.2021 07:50:35 | 0.89 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 2.891
731357 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872360-TR-2 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/1817619-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 06:21:37 | 15.01.2021 13:13:08 | 6.86 | 0 | 208 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 164.185 | 0 | 0 | 0 | 44.757 | 0 | 0 | 208.942
731358 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544498-SDK/3438310-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 05:59:48 | 15.01.2021 08:10:00 | 2.17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.717
731359 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 54118934-TR- 1 KAYAPA MAH AG PANOSU/54118918- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:16:55 | 15.01.2021 11:00:00 | 3.72 | 0 | 400 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 299.52 | 0 | 7.312 | 0 | 106.934 | 0 | 123.592 | 537.357
731362 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92302-BAYAT KUMLUGEDIK HAT BASI AYIRICISI/47571350- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 06:45:39 | 15.01.2021 10:59:54 | 4.24 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.616 | 0 | 0.241 | 0 | 5.983 | 0 | 0 | 60.84
731363 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96833-KÜÇÜKSAPÇI-BÜYÜKSAPÇI ANA HATBASI AYIRICISI/47574493- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:39:07 | 15.01.2021 08:50:00 | 1.18 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 91.716 | 0 | 0 | 0 | 34.687 | 0.014 | 0 | 126.417
731365 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 9770-TR-16/47456547-BARAJYOLU ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 06:43:45 | 15.01.2021 10:30:00 | 3.77 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | 6 | 0 | 4.025 | 0 | 72.901 | 10.483 | 445.572 | 5.784 | 2560.141 | 0 | 3098.906
731367 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257420-KOMURCU VE KINIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:54:49 | 15.01.2021 07:55:34 | 0.01 | 0 | 651 | 1 | 14 | 1 | 161 | 2 | 7 | 0 | 1.086 | 0.142 | 0.142 | 0.414 | 0.204 | 0.001 | 0.251 | 2.239
731369 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552958-SDK/3483190-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:50:19 | 15.01.2021 09:10:37 | 1.34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.649 | 0 | 0 | 0 | 3.713 | 0 | 0 | 10.362
731370 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5880943-TR- DORTYOL MH AG PANOSU/1826935-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 06:50:43 | 15.01.2021 09:00:55 | 2.17 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16.807 | 0 | 0 | 0 | 25.037 | 0 | 0 | 41.844
731371 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103213-Kasikçi - Göktepe Grup Ayiricisi/47590529- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:32:38 | 15.01.2021 09:54:14 | 2.36 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 17.03 | 0 | 0.385 | 0 | 0.913 | 9.238 | 13.058 | 40.624
731372 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92231-TAM SOGUTMA Ayiricisi/47640481- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 05:39:04 | 15.01.2021 08:55:00 | 3.27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.098 | 0 | 30.485 | 0 | 118.881 | 0 | 0 | 0 | 154.464
731381 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108229-KORUDEGIRMEN AYIRICISI/48557337- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:45:03 | 15.01.2021 08:36:37 | 0.86 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.269 | 0 | 0.296 | 0 | 4.208 | 0 | 0 | 11.774
731384 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929570-TR- YOGUNOLUK MH AG PANOSU/1925413-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:05:47 | 15.01.2021 09:20:00 | 1.24 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.729 | 0 | 0 | 0 | 4.846 | 0 | 0 | 10.574
731385 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16278-KARACALAR KOK/47458583-KARACALAR FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 07:48:14 | 15.01.2021 09:35:56 | 1.79 | 1 | 534 | 7 | 12 | 2 | 31 | 4 | 6 | 1.344 | 111.582 | 75.96 | 1.756 | 40.479 | 26.782 | 1163.114 | 6.357 | 1427.375
731387 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 97987-AYSA MERMER-AYVATLAR MAH GRUP HAT BASI AYIRICISI/51989926- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:18:51 | 15.01.2021 09:45:47 | 1.45 | 0 | 115 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 44.607 | 0 | 3.857 | 0 | 9.525 | 769.59 | 10.132 | 837.711
731388 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5904827-TR- ALIDEMIRCI MH AG PANOSU/1845154-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:05:49 | 15.01.2021 12:36:20 | 4.51 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.92 | 0 | 2.248 | 0 | 2.74 | 0 | 10.019 | 18.927
731390 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91641-Göynüklü ORTA MAHALLE HATBASI/47495736- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:24:27 | 15.01.2021 09:00:00 | 0.59 | 1 | 212 | 0 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 23.299 | 67.624 | 0 | 0.523 | 0 | 13.029 | 0 | 0 | 104.475
731391 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47456524-KOSEDERE | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 06:59:39 | 15.01.2021 09:56:42 | 2.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29
731391 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47456524-KOSEDERE | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 06:59:39 | 15.01.2021 09:56:42 | 2.95 | 1 | 674 | 7 | 10 | 15 | 97 | 0 | 1 | 5.65 | 220.552 | 37.927 | 6.441 | 394.342 | 68.631 | 0 | 1.69 | 735.233
731393 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5874599-TR-7/3 AG PANOSU/1933300-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:28:07 | 15.01.2021 09:27:33 | 0.99 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.229 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 10.445
731395 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:32:56 | 15.01.2021 08:35:51 | 0.05 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.697 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.743
731395 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:32:56 | 15.01.2021 08:35:51 | 0.05 | 0 | 83 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.827 | 0.013 | 0 | 0 | 3.091
731400 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55095690-BAGLI GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 05:43:00 | 15.01.2021 09:41:23 | 3.97 | 0 | 743 | 2 | 1 | 4 | 74 | 4 | 0 | 0 | 179.411 | 0.603 | 0 | 43.019 | 52.202 | 3927.816 | 0 | 4203.051
731401 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5931453-TR- GOBEL MH AG PANOSU/1924839-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:28:22 | 15.01.2021 09:40:00 | 1.19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 5.253 | 0 | 0 | 7.966
731404 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16304-KOK-BOYNANLAR /47653273-ALANCIK GRUP CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 06:09:03 | 15.01.2021 14:15:00 | 8.1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.394 | 0 | 0 | 0 | 13.296 | 0 | 0 | 42.69
731404 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16304-KOK-BOYNANLAR /47653273-ALANCIK GRUP CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 06:09:03 | 15.01.2021 14:15:00 | 8.1 | 0 | 505 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 431.204 | 0 | 0 | 498.314 | 292.997 | 0 | 0 | 1222.516
731410 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47254100-TR-201/1 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:49:06 | 15.01.2021 10:37:50 | 1.81 | 0 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 632.777 | 0 | 0 | 0 | 351.489 | 0 | 9.64 | 993.906
731411 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894205-TR-3 BAKACAK MH AG PANOSU/49243045- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:42:33 | 15.01.2021 11:48:43 | 3.1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.729 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 48.178
731415 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 848461-AG DIREK/4907539-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:47:25 | 15.01.2021 09:57:13 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732
731416 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898889-TR- DIS BUDAK AG PANOSU/1842710-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:46:43 | 15.01.2021 10:54:40 | 2.13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 | 8.304 | 0 | 0 | 14.433
731417 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538449-SDK/5563342-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:49:58 | 15.01.2021 09:46:25 | 0.94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
731419 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:56:22 | 15.01.2021 13:17:00 | 4.34 | 18 | 2996 | 32 | 175 | 17 | 374 | 0 | 13 | 1.784 | 267.676 | 2.21 | 3.235 | 10.013 | 41.967 | 0 | 1.778 | 328.663
731419 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:56:22 | 15.01.2021 13:17:00 | 4.34 | 1 | 686 | 47 | 42 | 5 | 95 | 0 | 1 | 0.004 | 37.005 | 2.507 | 22.623 | 4.465 | 4.606 | 0 | 0 | 71.21
731423 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5931161-TR-1 KARAKÖY KÖYÜ AG PANOSU/47752287-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:03:36 | 15.01.2021 13:43:33 | 4.67 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.177 | 0 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 40.406
731424 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 93476-KEPEKLER TR2 HAT BASI AYIRICISI/47551781- | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:51:24 | 15.01.2021 09:55:42 | 1.07 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.316 | 0 | 0.108 | 0 | 0.636 | 6.974 | 0 | 11.035
731425 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872340-TR- KOZARASI MH AG PANOSU/1816819-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:03:39 | 15.01.2021 13:27:02 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0.318
731428 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15819-PELITOREN KOK/47257415-CATALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:10:55 | 15.01.2021 09:11:39 | 0.01 | 0 | 444 | 0 | 4 | 1 | 127 | 2 | 2 | 0 | 0.753 | 0 | 0.012 | 0.559 | 0.267 | 0.271 | 0.124 | 1.987
731429 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 49524145-HASANKOY KOK/48811706-HASANKOY ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:06:49 | 15.01.2021 10:52:34 | 1.76 | 0 | 130 | 1 | 21 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 61.548 | 0.315 | 8.649 | 394.318 | 43.379 | 577.047 | 67.082 | 1152.338
731433 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5873781-TR- AKCAKERTIL MH AG PANOSU/1924662-5 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:05:42 | 15.01.2021 09:50:00 | 0.74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.693 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 6.648 | 19.271
731434 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257420-KOMURCU VE KINIK CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:17:49 | 15.01.2021 12:26:24 | 4.14 | 0 | 651 | 1 | 14 | 1 | 161 | 2 | 7 | 0 | 325.55 | 35.742 | 35.669 | 141.504 | 77.343 | 0.241 | 78.163 | 694.212
731435 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5881909-TR- YUKARIKALEOBA MH AG PANOSU/1860367-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:31:57 | 15.01.2021 17:30:00 | 8.97 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.015 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 24.169
731437 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879091-TR- KISLADERE MH AG PANOSU/1816047-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:39:40 | 15.01.2021 12:00:00 | 3.34 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.421 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 22.451
731438 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872904-TR-1 KAYIRLAR MH AG PANOSU/1814139-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:12:43 | 15.01.2021 10:18:35 | 1.1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.155
731439 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940197-TR-2 ELMALIK KOYU AG PANOSU/47135776-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:58:44 | 15.01.2021 10:46:45 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 5.061
731441 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260871-FIDER 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:18:58 | 15.01.2021 09:28:14 | 0.15 | 0 | 2179 | 1 | 121 | 2 | 407 | 0 | 2 | 0 | 64.893 | 1.279 | 3.519 | 1.503 | 52.654 | 0 | 2.736 | 126.584
731445 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47441028-SOGUCAK FIDERI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:32:32 | 15.01.2021 09:46:49 | 1.24 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.983 | 0 | 0 | 0 | 16.694 | 0 | 0 | 37.677
731447 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:27:33 | 15.01.2021 09:35:38 | 0.13 | 0 | 83 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 8.462 | 0.038 | 0 | 0 | 9.202
731447 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:27:33 | 15.01.2021 09:35:38 | 0.13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.836 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 1.965
731449 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870686-TR- CENGIZ TOPEL BOZKURT SK AG PANOSU/1808506-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:29:55 | 15.01.2021 13:44:35 | 4.24 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 143.024 | 0 | 0 | 0 | 11.116 | 0 | 0 | 154.14
731456 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039880-AG DIREK/5421723-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:48:37 | 15.01.2021 13:30:30 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 3.318
731458 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 959186-AG DIREK/5217452-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:33:31 | 15.01.2021 11:51:37 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531
731459 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870598-TR-1 MECIDIYE MH AG PANOSU/1807202-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:36:47 | 15.01.2021 11:45:59 | 2.15 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.788 | 0 | 2.404 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 50.173
731460 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1257028-AG DIREK/5226091-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:35:02 | 15.01.2021 11:07:46 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0.496
731461 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17303-AKTAS KOK/47256539-AKTAS BAYRAKLI KIZILCIK ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:00:00 | 15.01.2021 11:47:00 | 2.78 | 0 | 129 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29.057 | 0 | 2.197 | 0 | 0.541 | 0 | 1.029 | 32.823
731462 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518506-SDK/5139528-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:40:10 | 15.01.2021 10:36:48 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447
731463 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1082096-AG DIREK/5649333-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:42:17 | 15.01.2021 12:08:55 | 2.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.594
731464 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887404-TR-2 ASLIHAN TEPECIK MH AG PANOSU/1829225-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:43:16 | 15.01.2021 12:26:21 | 2.72 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.934 | 0 | 0 | 0 | 11.006 | 0 | 0 | 65.94
731466 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 445-TR-2/47440753-OZ-UCEL TEKSTIL GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 08:15:45 | 15.01.2021 11:00:04 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.369 | 0 | 278.168 | 0 | 305.536
731467 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013228-AG DIREK/5457450-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:34:30 | 15.01.2021 13:17:27 | 3.72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.294
731469 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886448-TR- CELEBI SK AG PANOSU/1838565-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:50:23 | 15.01.2021 11:27:06 | 1.61 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 134.105 | 0 | 0 | 0 | 41.478 | 0 | 5.04 | 180.624
731471 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5890780-TR-31 AG PANOSU/1911118-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:56:22 | 15.01.2021 12:05:07 | 2.15 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 98.968 | 0 | 0 | 0 | 6.311 | 0 | 0 | 105.28
731474 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90483-ALUTCA HAT BASI AYIRICISI/47443749- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:05:53 | 15.01.2021 10:19:08 | 0.22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
731475 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529180-SDK/5384389-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:07:28 | 15.01.2021 11:06:41 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.416
731482 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5933191-TR-1 KAVACIK MH AG PANOSU/1925439-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:05:41 | 15.01.2021 10:40:25 | 0.58 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0.138 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.914
731483 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15842-KOK-HALIELI/47457151-HALILELI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:29:22 | 15.01.2021 13:32:51 | 4.06 | 0 | 154 | 3 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 148.629 | 5.587 | 26.385 | 0 | 44.215 | 0 | 0 | 224.815
731484 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98535-Ardinçli-Deveören-Tavsancik Mah. HatBasi Ayiricisi/48559869- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:08:49 | 15.01.2021 11:15:08 | 1.11 | 1 | 162 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.92 | 14.58 | 30.079 | 0.534 | 0 | 3.064 | 150.06 | 2.328 | 201.565
731488 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5866840-TR-290 AG PANOSU/54062889-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:25:03 | 15.01.2021 11:20:42 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.178 | 0 | 0 | 16.178
731490 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909627-TR- KUNDAKCILAR KOYU AG PANOSU/47750457-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:00:32 | 15.01.2021 12:18:31 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.416 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 5.745
731491 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894165-TR- AKTARMA MH AG PANOSU/1840779-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:12:51 | 15.01.2021 13:01:38 | 2.81 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0.005 | 18.924
731493 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 102780-Yaylacik-Kav Maden Gr Ayiricisi/47593624- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:27:29 | 15.01.2021 11:06:44 | 0.65 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 28.177 | 0 | 0 | 0 | 5.408 | 0 | 5.406 | 38.991
731494 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16576-DM-1/08 DUMANLIKENT/47441907-UGURLU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:17:51 | 18.01.2021 11:42:27 | 1.41 | 0 | 928 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 373.354 | 0 | 0.51 | 0 | 90.637 | 0 | 0 | 464.502
731499 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929516-TR-2 PIYADE MH AG PANOSU/1925019-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:29:12 | 15.01.2021 11:55:00 | 1.43 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.938
731501 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:39:00 | 15.01.2021 10:42:13 | 0.05 | 1 | 1101 | 14 | 7 | 20 | 132 | 4 | 2 | 0.003 | 6.452 | 2.986 | 0.534 | 8.202 | 2.111 | 8.032 | 0.01 | 28.33
731502 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93062-Yüregil Alan Hatbasi Ayiricisi/47553850- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:16:13 | 15.01.2021 13:56:17 | 3.67 | 0 | 64 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.737 | 0 | 6.738 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 46.503
731506 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532315-SDK/3344699-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:32:02 | 15.01.2021 12:06:49 | 1.58 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.233 | 0 | 0 | 0 | 82.016 | 0 | 0 | 98.249
731510 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54008021-AG DIREK/5352498-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:05:00 | 15.01.2021 15:47:04 | 5.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905
731512 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725397-AG DIREK/5371633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:10:12 | 15.01.2021 12:06:50 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
731513 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530659-SDK/3353122-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:12:06 | 15.01.2021 11:26:53 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 3.016
731517 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031065-AG DIREK/55598913-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:42:11 | 15.01.2021 13:51:15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.665 | 0 | 0 | 11.665
731519 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14118-CINGE KOK/47595647-MACARLAR CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:56:15 | 15.01.2021 14:36:00 | 3.66 | 0 | 675 | 3 | 32 | 2 | 63 | 2 | 4 | 0 | 374.116 | 32.105 | 9.486 | 130.183 | 67.677 | 55.201 | 37.159 | 705.928
731519 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 14118-CINGE KOK/47595647-MACARLAR CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:56:15 | 15.01.2021 14:36:00 | 3.66 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.451 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 3.047 | 15.843
731524 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1098189-AG DIREK/55158878-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:46:07 | 15.01.2021 13:00:00 | 2.23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.429
731525 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942509-TR-39 AG PANOSU/47132493-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:06:00 | 15.01.2021 14:56:59 | 3.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.422 | 0 | 0 | 0 | 11.322 | 0 | 0 | 20.745
731526 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5887736-TR- FENER SAHIL SITESI AG PANOSU/1830454-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:11:43 | 15.01.2021 15:27:12 | 4.26 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.819
731528 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028347-AG DIREK/5396324-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:08:28 | 15.01.2021 17:36:35 | 6.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77
731529 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116082-AG DIREK/5737340-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:12:33 | 15.01.2021 12:01:25 | 0.81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332
731530 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896561-TR-1 KALFA KOY AG PANOSU/1913503-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:07:09 | 15.01.2021 14:52:38 | 4.76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.577 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 9.978
731531 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050539-AG DIREK/5405332-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:05:45 | 15.01.2021 13:02:18 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.846 | 0 | 0 | 3.846
731532 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1277358-AG DIREK/5461794-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:15:29 | 15.01.2021 15:36:44 | 5.35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.689 | 0 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 10.075
731533 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 977565-AG DIREK/5252451-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:17:06 | 15.01.2021 11:54:30 | 0.62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105
731535 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886956-TR-1 KARAMANLAR MH AG PANOSU/1833022-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:09:21 | 15.01.2021 15:08:33 | 3.99 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.017
731536 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5897043-TR-2 PAMUKCU BELEDIYESI TARIMSAL SULAMA AG PANOSU/1838945-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:12:00 | 15.01.2021 14:49:02 | 3.62 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.917 | 0 | 3.12 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 19.676
731541 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104866-Mete Haznedaroglu Hatbasi Sek./47651122- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:30:00 | 15.01.2021 12:47:17 | 2.29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 135.226 | 0 | 0 | 0 | 137.835
731542 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1282485-AG DIREK/4929863-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:35:58 | 15.01.2021 14:39:39 | 4.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601
731543 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 5942041-TR-31 AG PANOSU/55198542-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:12:22 | 15.01.2021 12:17:45 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003
731544 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105274-Adilhan Folklorcular Sitesi Sek./47662125- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 10:39:57 | 15.01.2021 11:56:55 | 1.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 1.48
731545 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:32:08 | 15.01.2021 11:37:33 | 0.09 | 0 | 83 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 5.674 | 0.024 | 0 | 0 | 6.169
731545 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:32:08 | 15.01.2021 11:37:33 | 0.09 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.058 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 1.143
731548 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5889199-TR- 1 GUMUSPINAR MAH. AG PANOSU/1834865-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:27:16 | 15.01.2021 12:40:34 | 1.22 | 0 | 237 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35.626 | 0 | 2.007 | 0 | 10.065 | 0 | 0 | 47.698
731553 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:43:34 | 15.01.2021 11:49:35 | 0.1 | 0 | 83 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 6.812 | 0.029 | 0 | 0 | 7.407
731553 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:43:34 | 15.01.2021 11:49:35 | 0.1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 1.27 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 1.372
731554 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47446606-CAYPINAR GRUP KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:45:52 | 15.01.2021 11:46:36 | 0.01 | 1 | 666 | 15 | 14 | 4 | 96 | 4 | 4 | 0 | 1.845 | 3.521 | 0.083 | 0.654 | 0.353 | 2.82 | 0.179 | 9.454
731561 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512816-SDK/3188177-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:49:26 | 15.01.2021 12:24:32 | 0.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 2.35
731565 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3529854-SDK/5303615-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:46:57 | 15.01.2021 12:56:25 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348
731568 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 14343-YAGLILAR KOK/47287877-KUCUK YENICE GRUP CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:35:32 | 15.01.2021 13:24:35 | 3.82 | 0 | 1365 | 1 | 15 | 4 | 269 | 4 | 6 | 0 | 590.766 | 33.555 | 8.088 | 367.629 | 182.5 | 245.67 | 73.682 | 1501.89
731570 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 14343-YAGLILAR KOK/47562919-KARACEPIS CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:39:40 | 15.01.2021 16:21:03 | 4.69 | 0 | 1144 | 1 | 24 | 3 | 249 | 1 | 2 | 0 | 572.282 | 14.829 | 20.112 | 53.59 | 185.311 | 42.282 | 173.295 | 1061.7
731571 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3545124-SDK/5652662-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:55:51 | 15.01.2021 13:30:00 | 1.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199
731576 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941223-TR-23 KIRAZLI SANAYI AG PANOSU/47132257-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:43:23 | 15.01.2021 13:50:57 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.887 | 0 | 0 | 194.887
731577 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280703-BALYA CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:07:52 | 15.01.2021 12:10:53 | 0.05 | 0 | 3105 | 2 | 26 | 3 | 664 | 5 | 15 | 0 | 21.334 | 0.341 | 0.138 | 0.145 | 13.126 | 5.371 | 1.992 | 42.447
731579 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97450-YAYLABAYIR ÇANACIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/48559766- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:55:00 | 15.01.2021 13:50:00 | 1.92 | 0 | 415 | 12 | 4 | 4 | 50 | 3 | 2 | 0 | 131.348 | 365.402 | 0.581 | 71.678 | 21.286 | 252.878 | 9.731 | 852.905
731580 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878901-TR- DEMIRCILER MH AG PANOSU/1814691-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 09:36:16 | 15.01.2021 14:47:23 | 5.19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0.003 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 7.691
731582 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879519-TR- GEBECINAR MH AG PANOSU/1859969-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:36:39 | 15.01.2021 16:03:02 | 4.44 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.941 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 26.453
731587 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880037-DM-5/23 AG PANOSU/1914284-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:13:35 | 15.01.2021 12:34:04 | 0.34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 38.63 | 0 | 0 | 40.334
731588 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872520-TR-2 KORUCU MH AG PANOSU/1816567-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:11:29 | 15.01.2021 14:12:25 | 2.02 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.059 | 0 | 0.057 | 0 | 30.126 | 0 | 0 | 52.242
731590 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1071044-AG DIREK/5551919-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:12:10 | 15.01.2021 14:02:52 | 1.84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 1.832
731592 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5906683-TR-1 NARLI MH AG PANOSU/1844659-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:23:41 | 15.01.2021 13:36:01 | 1.21 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.324 | 0 | 0 | 0 | 3.494 | 0 | 0 | 12.818
731593 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47457058-KIRAZLI ENH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:55:00 | 15.01.2021 13:22:06 | 1.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 1.004
731593 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47457058-KIRAZLI ENH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:55:00 | 15.01.2021 13:22:06 | 1.45 | 1 | 789 | 4 | 17 | 7 | 139 | 3 | 3 | 0.702 | 141.677 | 11.629 | 2.375 | 172.558 | 40.573 | 34.9 | 32.878 | 437.293
731594 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5880933-TR-3 YAYLABAYIR MH AG PANOSU/1862283-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:02:44 | 15.01.2021 15:00:17 | 3.96 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.957 | 0 | 1.951 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 14.723
731596 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540683-SDK/5544889-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:52:50 | 15.01.2021 14:06:35 | 2.23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189
731598 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3512816-SDK/3188177-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:27:17 | 15.01.2021 14:53:53 | 2.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 9.518
731599 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106004-MECIDIYE KÖY HAT BASI SEK./47649205- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:10:46 | 15.01.2021 13:36:10 | 2.42 | 0 | 78 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.607 | 29.521 | 0.066 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 66.374
731603 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47281965-IVRINDI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:30:43 | 15.01.2021 12:44:05 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.422 | 0 | 11.422
731605 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5869309-TR-538 AG PANOSU/5416438-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:31:13 | 15.01.2021 13:37:51 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 3.058
731607 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872532-TR- ASAGIGOCEK MH AG PANOSU/1811182-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:27:44 | 15.01.2021 15:09:30 | 2.7 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.103 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 5.128
731616 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 95072-HACIBOZLAR KÖYÜ ANA HAT BASI/47587187- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:51:19 | 15.01.2021 14:00:00 | 1.14 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.862 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 31.331
731619 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5878409-TR-36 AYVALIK AG PANOSU/1821745-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:50:17 | 15.01.2021 14:14:51 | 1.41 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.685 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 23.211
731625 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875521-TR-1 KURENDERE MH AG PANOSU/1819541-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:48:26 | 15.01.2021 15:42:16 | 3.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.592 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 7.078
731626 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 56062459-TR29 AG PANOSU/56062521- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:08:47 | 15.01.2021 14:24:11 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 50.07
731629 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888822-TR- KARADAG MH AG PANOSU/1836190-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:52:08 | 15.01.2021 18:01:42 | 5.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788
731632 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 754961-AG DIREK/4783220-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:15:47 | 15.01.2021 15:42:06 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731633 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950669-AG DIREK/5153640-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:12:36 | 15.01.2021 14:47:24 | 1.58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 0 | 0 | 0 | 9.136 | 0 | 0 | 13.183
731634 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47096629-GARDEN AS. ÇIKIS | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:19:13 | 15.01.2021 14:01:19 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.483
731635 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23078-TR- TERMINAL USTU KOK/47095914-ÇINARCIK 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:19:17 | 15.01.2021 13:28:29 | 0.15 | 2 | 4446 | 1 | 140 | 10 | 477 | 3 | 4 | 0.814 | 184.611 | 0.42 | 3.099 | 36.789 | 69.636 | 75.307 | 0.312 | 370.989
731635 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23078-TR- TERMINAL USTU KOK/47095914-ÇINARCIK 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:19:17 | 15.01.2021 13:28:29 | 0.15 | 0 | 870 | 0 | 53 | 0 | 245 | 0 | 1 | 0 | 22.901 | 0 | 2.227 | 0 | 13.2 | 0 | 0.043 | 38.372
731637 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | KÖK | 16062-BULAK KOK/47590723-BULAK CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:15:23 | 15.01.2021 14:35:41 | 1.34 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.469 | 0 | 0 | 0.194 | 0.254 | 0 | 0 | 15.916
731640 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3537254-SDK/3385189-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:21:35 | 15.01.2021 13:49:20 | 0.46 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 39.711
731641 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552958-SDK/5738963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:13:13 | 15.01.2021 14:08:42 | 0.92 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.162 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 7.842
731645 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5879675-KIRAZLI YAYLA TR AG PANOSU/1922483-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:18:01 | 15.01.2021 18:05:02 | 4.78 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.361 | 0 | 4.121 | 0 | 15.756 | 0 | 0 | 43.239
731646 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878983-TR-1 TAHTALI AG PANOSU/1795445-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:10:39 | 20.01.2021 11:51:13 | 2.68 | 0 | 172 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 2.087 | 0 | 28.229 | 0 | 0 | 135.015
731647 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897639-TR-2 DOGANKÖY AG PANOSU/1804702-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 14:28:45 | 20.01.2021 15:54:57 | 1.44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189
731653 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894173-TR-2 DELIKTAS MH AG PANOSU/1840791-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:39:02 | 15.01.2021 14:40:00 | 1.02 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 3.668 | 0 | 0 | 21.329
731656 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1256661-AG DIREK/5226110-ABONE BAGLANTI KABLOSU | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:25:39 | 15.01.2021 14:34:09 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
731657 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547175-SDK/3462968-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:58:32 | 15.01.2021 14:35:17 | 1.61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35
731660 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110238-Koruköy Ismarka Enh Hatbasi Sek. Ayiricisi/47691987- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 12:42:43 | 15.01.2021 15:00:49 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.913
731662 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039277-AG DIREK/5439562-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:40:18 | 15.01.2021 16:06:59 | 2.44 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332
731665 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1120080-AG DIREK/48520773-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:59:21 | 15.01.2021 15:21:52 | 1.38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766
731667 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896529-TR- HACI IBRAHIM AG PANOSU/1913413-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 11:29:26 | 15.01.2021 15:36:39 | 4.12 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.927 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.317
731669 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916429-TR-1 BAHCEDERE KOYU AG PANOSU/47774636-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2021 10:33:00 | 14.01.2021 12:15:00 | 1.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.386
731670 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 110465-DELMECE HATBASI AYIRICISI/47106697-714119_34.5_1 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:59:08 | 15.01.2021 18:00:00 | 4.01 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.291 | 0 | 0 | 40.049 | 0.272 | 0 | 0 | 53.611
731673 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110148-HALILELI TR1-TR3 GRUP HAT BASI AYIRICISI/47647517- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:09:22 | 15.01.2021 14:48:29 | 0.65 | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.741 | 0 | 0.316 | 0 | 3.999 | 0 | 0 | 20.055
731675 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031065-AG DIREK/48296850-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:59:29 | 15.01.2021 17:53:15 | 3.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101
731676 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 768261-AG DIREK/4803612-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:13:10 | 15.01.2021 15:10:02 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
731677 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 22229-TR-23 MARMARA KOK /47100174-Tr-26 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:14:06 | 15.01.2021 14:25:46 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.058
731677 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22229-TR-23 MARMARA KOK /47100174-Tr-26 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:14:06 | 15.01.2021 14:25:46 | 0.19 | 0 | 1467 | 0 | 46 | 2 | 207 | 2 | 4 | 0 | 78.169 | 0 | 0.988 | 3.506 | 27.039 | 178.014 | 10.515 | 298.232
731678 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3553337-SDK/3494323-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 13:59:01 | 15.01.2021 14:58:56 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.631 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 0 | 0 | 15.63
731683 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5928375-TR-11 OZDEN MAH AG PANOSU/47130041-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:11:33 | 15.01.2021 14:30:00 | 0.31 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.632 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 26.419
731684 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450898-BAYINDIR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:25:19 | 15.01.2021 14:26:04 | 0.01 | 3 | 118 | 9 | 7 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0.042 | 0.204 | 0.647 | 0.017 | 0.007 | 0.087 | 3.559 | 0 | 4.564
731685 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534979-SDK/3348758-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 13:13:19 | 19.01.2021 17:00:00 | 3.78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 3.504
731691 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245146-KOYLER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:24:43 | 18.01.2021 09:46:31 | 0.36 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.309 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 1.209 | 0 | 8.258
731691 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245146-KOYLER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:24:43 | 18.01.2021 09:46:31 | 0.36 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2.348 | 0 | 0 | 4.723 | 0.45 | 69.95 | 0 | 77.472
731691 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245146-KOYLER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:24:43 | 18.01.2021 09:46:31 | 0.36 | 3 | 2563 | 14 | 18 | 15 | 268 | 10 | 12 | 1.113 | 125.668 | 4.454 | 2.475 | 62.003 | 32.195 | 266.537 | 18.34 | 512.784
731694 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 1325607-AG DIREK/5097298-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:31:34 | 15.01.2021 14:58:30 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
731696 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5881897-KIBLEPINAR TR AG PANOSU/1927548-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:37:08 | 15.01.2021 15:50:46 | 1.23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 2.979
731698 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542138-SDK/5628395-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:37:50 | 15.01.2021 16:44:12 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 10.454
731702 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109584-KAVAKLITEPE DAMLAR TR1 HATBASI SEK/47669706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:06:16 | 15.01.2021 15:17:32 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 44.796 | 2.889 | 0 | 0 | 48.112
731708 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1262145-AG DIREK/5584519-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:45:19 | 15.01.2021 18:21:48 | 3.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.193
731715 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 105935-BEHRAMLI KÖYÜ TR BRANSMAN SEKSIYONERI/47633950- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:59:12 | 15.01.2021 15:31:46 | 0.54 | 0 | 102 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.699 | 0 | 0 | 19.82 | 3.644 | 0 | 0 | 35.163
731721 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG/OG Transformatörü | 21574-IM- PINARBASI/47466992-Tr-16 FIDERI | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:01:52 | 15.01.2021 16:53:36 | 1.86 | 0 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1283.263 | 0 | 0 | 0 | 1185.276 | 0 | 0 | 2468.54
731723 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5904931-TR- ALFATALANI MH AG PANOSU/1845004-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:38:50 | 15.01.2021 16:27:24 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731728 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5108-TR- BALIK HALI TR3/47280747-ATIS POLIGONU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:43:11 | 15.01.2021 15:43:38 | 1.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 33.757
731732 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942497-TR-31 AG PANOSU/47132550-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:38:07 | 19.01.2021 13:00:00 | 2.36 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.864
731737 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5927371-TR- BTG PETROL AG PANOSU/1927693-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:03:33 | 15.01.2021 19:42:22 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.851 | 0 | 0 | 101.851
731741 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5881773-TR-23 278. SOKAK AG PANOSU/1826451-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:20:04 | 15.01.2021 15:48:55 | 0.48 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.589 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 4.88
731742 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942833-TR-43 AG PANOSU/47131936-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:54:41 | 20.01.2021 13:00:00 | 2.09 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.702 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 11.223
731745 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874111-TR-40 ISMET TOKMAN AG PANOSU/1807768-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:22:26 | 19.01.2021 12:59:33 | 3.62 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 257.556 | 0 | 0 | 0 | 64.366 | 0 | 0 | 321.922
731746 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5866840-TR-290 AG PANOSU/54062889-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:34:14 | 15.01.2021 16:57:47 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.831 | 0 | 0 | 22.831
731749 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874111-TR-40 ISMET TOKMAN AG PANOSU/1807762-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 14:21:00 | 19.01.2021 15:38:24 | 1.29 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.514 | 0 | 0 | 0 | 82.135 | 0 | 0 | 110.649
731752 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879335-TR-24 AG PANOSU/2016294- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:35:43 | 19.01.2021 12:00:00 | 2.4 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 344.684 | 0 | 0 | 0 | 344.724 | 0 | 50.936 | 740.344
731754 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942833-TR-43 AG PANOSU/47175967- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:30:10 | 18.01.2021 10:58:38 | 1.47 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.698 | 0 | 0 | 0 | 7.866 | 0 | 0 | 82.564
731756 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5886898-TR- CAMTEPE KOYU AG PANOSU/2089006- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:38:31 | 15.01.2021 17:00:00 | 1.36 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9
731759 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91043-Nüzhetiye Grup Hat Ayiricisi/47498436- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 14:25:30 | 15.01.2021 17:21:04 | 2.93 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 95.779 | 1.497 | 0 | 0 | 105.006
731761 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049568-AG DIREK/5401339-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:36:23 | 15.01.2021 17:08:08 | 1.53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978
731763 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938895-TR-43/1 KARPUZDERE CAD AG PANOSU/47130845- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:35:15 | 18.01.2021 10:58:15 | 1.38 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.732 | 0 | 0 | 0 | 11.219 | 0 | 0 | 46.951
731764 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937707-TR-45 AG PANOSU/47174842- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 13:35:32 | 18.01.2021 14:41:00 | 1.09 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.504 | 0 | 0 | 0 | 8.112 | 0 | 0 | 56.617
731769 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 14055-TR-24/47466244-TR- 26 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 09:20:10 | 18.01.2021 14:00:00 | 4.66 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 198.977 | 0 | 0 | 0 | 738.812 | 0 | 6.75 | 944.54
731772 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093051-YALOVA 2 GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 06:02:39 | 18.01.2021 06:30:00 | 0.46 | 0 | 9481 | 0 | 11 | 11 | 789 | 1 | 21 | 0 | 755.767 | 0 | 5.72 | 89.91 | 211.93 | 1.175 | 36.986 | 1101.487
731778 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938919-TR-45/1 VALI AKI CAD AG PANOSU/47165345- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 13:13:00 | 18.01.2021 14:30:28 | 1.29 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.921 | 0 | 0 | 0 | 15.346 | 0 | 0 | 63.267
731785 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 53923454-DM-4 YANI TRAFO GÜZELYALI AG PANOSU/53923382- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:47:04 | 19.01.2021 11:25:00 | 1.63 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 5.003 | 0 | 0 | 28.443
731786 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909555-TR 1 KURSUNLU KOYU AG PANOSU/47743227-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 13:34:57 | 19.01.2021 15:30:00 | 1.92 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.223 | 0 | 1.475 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 10.086
731787 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9434-TR-28/47465003-TR-525-TR-28 ARASI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:31:35 | 19.01.2021 12:17:12 | 2.76 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 147.388 | 0 | 0 | 0 | 322.609 | 0 | 0 | 469.997
731788 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47542225-YAGCILAR KOK CIKIS | ENH BAKIM(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:00:00 | 15.01.2021 16:29:38 | 0.49 | 0 | 2872 | 1 | 114 | 6 | 609 | 3 | 11 | 0 | 115.315 | 0.055 | 31.939 | 15.457 | 66.89 | 42.991 | 25.449 | 298.095
731788 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47542225-YAGCILAR KOK CIKIS | ENH BAKIM(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:00:00 | 15.01.2021 16:29:38 | 0.49 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 5.709
731789 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 782243-AG DIREK/4824305-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 15:47:38 | 15.01.2021 16:59:22 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0.502
731790 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866967-AG DIREK/4944069-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:16:08 | 15.01.2021 17:58:02 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
731791 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883534-TR-5/20 AG PANOSU/1823720-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:26:16 | 15.01.2021 19:16:34 | 2.84 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.701 | 0 | 0 | 0 | 19.715 | 0 | 0 | 68.417
731793 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877339-TR- KASIKCI MH AG PANOSU/1819861-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:21:45 | 15.01.2021 20:31:24 | 4.16 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16.877 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 6.691 | 24.37
731796 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47256043-BEYLIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:32:16 | 15.01.2021 16:33:01 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
731796 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47256043-BEYLIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:32:16 | 15.01.2021 16:33:01 | 0.01 | 0 | 536 | 4 | 17 | 2 | 98 | 0 | 2 | 0 | 1.81 | 0.244 | 0.147 | 0.051 | 0.876 | 0 | 0.029 | 3.156
731798 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47643557-KISACIK KOK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 10:10:20 | 18.01.2021 14:00:00 | 3.83 | 0 | 845 | 6 | 14 | 8 | 112 | 2 | 0 | 0 | 393.283 | 22.337 | 5.431 | 1715.54 | 112.642 | 567.173 | 0 | 2816.406
731801 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15670-AYVACIK TR-8/47464725-DIREK TIPI 9-10-11 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:11:39 | 19.01.2021 13:50:17 | 3.64 | 0 | 314 | 0 | 30 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 307.54 | 0 | 17.358 | 0 | 183.566 | 0.369 | 0 | 508.833
731802 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:44:07 | 15.01.2021 17:30:17 | 0.77 | 0 | 272 | 44 | 6 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 35.526 | 160.428 | 2.407 | 18.919 | 18.411 | 0 | 10.153 | 245.843
731803 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5912685-TR-1 NUSRATLI KOYU AG PANOSU/47865108- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:07:11 | 20.01.2021 13:32:09 | 3.42 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.527 | 0 | 0.11 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 46.111
731809 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3537271-SDK/5552242-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:47:32 | 15.01.2021 17:53:49 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 3.609
731813 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874935-TR- ISADERE MH AG PANOSU/1809816-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:53:19 | 15.01.2021 18:31:45 | 1.64 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.319 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.378
731817 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5928375-TR-11 OZDEN MAH AG PANOSU/47130041-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:27:43 | 15.01.2021 17:30:00 | 1.04 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.856 | 0 | 0 | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 66.503
731821 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47456298-TR-2 GÜMÜSÇAY ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:03:00 | 15.01.2021 18:03:52 | 1.01 | 0 | 1484 | 19 | 99 | 10 | 168 | 1 | 4 | 0 | 167.711 | 41.293 | 23.368 | 30.24 | 63.696 | 0 | 10.521 | 336.829
731822 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1267370-AG DIREK/5007733-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:06:53 | 15.01.2021 18:29:31 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0.374
731826 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:15:48 | 15.01.2021 17:20:11 | 0.07 | 5 | 1138 | 3 | 84 | 9 | 126 | 7 | 0 | 0.431 | 16.937 | 0.517 | 1.009 | 39.589 | 3.18 | 38.615 | 0 | 100.278
731830 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877291-MEZIT TR1 AG PANOSU/1925577-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:07:38 | 15.01.2021 20:35:19 | 3.46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 5.776 | 0 | 0 | 8.484
731833 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067490-AG DIREK/5529199-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 16:47:30 | 15.01.2021 18:51:19 | 2.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 1.608
731838 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5879653-TR-2 MALLICA MH AG PANOSU/1831371-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:26:57 | 15.01.2021 19:06:02 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.164 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0.95
731842 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929480-TR- DANAHISAR MH AG PANOSU/1925496-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:12:01 | 15.01.2021 17:49:00 | 0.62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 2.266
731849 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1066469-AG DIREK/5536355-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:01:06 | 15.01.2021 21:00:06 | 3.98 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.814 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 11.85
731851 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:49:25 | 15.01.2021 17:59:50 | 0.17 | 0 | 3345 | 5 | 55 | 12 | 729 | 8 | 9 | 0 | 55.065 | 7.928 | 2.495 | 17.745 | 18.166 | 17.013 | 9.462 | 127.874
731853 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911186-AG DIREK/5110709-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:47:07 | 15.01.2021 18:28:32 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
731865 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885563-TR- GOKMUSA MH AG PANOSU/1835902-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:53:16 | 15.01.2021 20:37:22 | 2.73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.884
731868 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5867408-TR-012 OTOSANSIT AG PANOSU/1635521-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:04:18 | 15.01.2021 19:15:55 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.254 | 0 | 0 | 103.254
731869 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885555-TR- SEMIZKOY MH AG PANOSU/1859799-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:45:58 | 15.01.2021 20:33:54 | 2.8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 16.356 | 0 | 0 | 33.017
731870 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110152-Koruköy Sivritepe 1. Sek./48524243- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:51:07 | 15.01.2021 19:47:24 | 1.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.769 | 0 | 29.708 | 0 | 0 | 0 | 44.477
731871 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058641-AG DIREK/5488960-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:09:52 | 15.01.2021 20:06:25 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
731873 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1063642-AG DIREK/55799716-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 17:30:49 | 15.01.2021 19:06:41 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 3.063
731874 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027141-AG DIREK/5352277-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:12:48 | 15.01.2021 20:22:09 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.693 | 0 | 0 | 123.693
731876 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 763114-AG DIREK/4789282-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:19:38 | 15.01.2021 20:03:52 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731878 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5873813-TR-15 203 SK AG PANOSU/1807117-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:21:47 | 15.01.2021 20:27:59 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.902 | 0 | 0 | 0 | 6.694 | 0 | 0 | 11.596
731889 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 54118934-TR- 1 KAYAPA MAH AG PANOSU/54118918- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:17:05 | 15.01.2021 20:25:43 | 2.14 | 0 | 400 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 105.388 | 0 | 2.13 | 0 | 37.872 | 0 | 39.34 | 184.731
731890 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 110155-Armutçuk ENH koruma Ayiricisi/47656892- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:25:04 | 15.01.2021 19:42:23 | 1.29 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10.839 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 282.747 | 0 | 294.339
731894 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 3507914-SDK/4854207-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:35:43 | 15.01.2021 20:15:33 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 1.435
731913 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 1317114-AG DIREK/4657412-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:47:39 | 15.01.2021 19:48:34 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37
731915 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540683-SDK/5544890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:42:26 | 15.01.2021 21:29:54 | 2.79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.983
731930 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 54291703-AYVACIK TR-14 AG PANOSU/54291736-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:20:59 | 15.01.2021 19:55:43 | 1.58 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 4.863 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 9.66
731941 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1071194-AG DIREK/5516574-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 18:11:25 | 15.01.2021 20:33:16 | 2.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583
731962 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539710-SDK/5585009-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:40:26 | 15.01.2021 22:41:16 | 3.01 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.539
731972 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92955-TASKESIGI KIZILORMAN MAH Ayiricisi/47689870- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:52:37 | 15.01.2021 20:24:42 | 0.53 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629
731983 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550404-SDK/3471191-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:52:57 | 15.01.2021 20:50:14 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.297 | 0 | 0 | 4.297
731984 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5878961-TR-1 IPEKYAYLA KOYU AG PANOSU/1825984-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:00:45 | 15.01.2021 20:35:16 | 0.58 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.426 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 4.684
731987 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923467-TR-1 CALKOY AG PANOSU/47771507-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 19:36:57 | 15.01.2021 21:55:38 | 2.31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 9.178 | 0 | 0 | 14.804
732005 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867206-TR-12 AG PANOSU/1799420-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:13:59 | 15.01.2021 21:20:29 | 1.11 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.354 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 16.179
732007 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 968414-AG DIREK/5222258-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:19:27 | 15.01.2021 21:28:36 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704
732018 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047678-AG DIREK/5398580-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:10:29 | 15.01.2021 21:53:11 | 1.71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.154
732025 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 935625-AG DIREK/5044859-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:24:58 | 15.01.2021 23:04:23 | 2.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
732029 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 939779-AG DIREK/5102015-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:27:46 | 15.01.2021 22:15:38 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
732034 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5907715-TR-3 DEMETEVLER AG PANOSU/1916953-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:41:47 | 15.01.2021 22:20:43 | 1.65 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 107.543 | 0 | 0 | 0 | 26.524 | 0 | 0 | 134.067
732045 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5882453-DM-1/88 ANKA SITESI AG PANOSU/1826412-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:00:23 | 15.01.2021 21:51:22 | 0.85 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0.023 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 3.167
732068 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3509083-SDK/4992683-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 20:38:50 | 15.01.2021 22:16:44 | 1.63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 3.615
732087 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957682-AG DIREK/5225034-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:52:11 | 15.01.2021 23:21:03 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
732094 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5933083-TR-2/10 AG PANOSU/47741424-7 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 21:59:20 | 15.01.2021 23:10:54 | 1.19 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.057 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 14.423
732097 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5895125-TR-3 AG PANOSU/1914334-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 22:14:34 | 15.01.2021 22:43:19 | 0.48 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 27.898 | 0 | 0 | 0 | 14.945 | 0 | 0 | 42.843
732119 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16430-KOK-ADATEPE /47463350-ADATEPE CIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 22:47:52 | 15.01.2021 23:29:19 | 0.69 | 0 | 646 | 1 | 12 | 2 | 63 | 0 | 1 | 0 | 59.638 | 0 | 0.258 | 2.629 | 7.735 | 0 | 0.208 | 70.468
732129 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 998020-AG DIREK/5282724-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 00:03:16 | 16.01.2021 01:11:55 | 1.14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
732130 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923150-TR-4 KURTLAR KOYU AG PANOSU/47774565-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2021 23:58:01 | 16.01.2021 00:53:50 | 0.93 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521
732140 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47455163-MAHMUDIYE | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 01:52:20 | 16.01.2021 04:08:15 | 2.27 | 3 | 1671 | 15 | 20 | 13 | 273 | 4 | 1 | 4.524 | 375.88 | 50.985 | 5.096 | 137.028 | 197.016 | 129.14 | 11.766 | 911.435
732146 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2129-TR-1/55777306-TR-2 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 02:57:28 | 16.01.2021 03:58:41 | 1.02 | 3 | 1266 | 1 | 1 | 3 | 261 | 2 | 0 | 0.915 | 145.198 | 0.55 | 0 | 6.873 | 42.09 | 570.038 | 0 | 765.664
732149 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283878-TR 12 SANAYI ARKASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 04:15:10 | 16.01.2021 04:18:26 | 0.05 | 0 | 1206 | 1 | 51 | 6 | 258 | 6 | 3 | 0 | 11.138 | 0.021 | 0.441 | 2.779 | 5.641 | 8.396 | 0.714 | 29.131
732158 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453746-UZMAN YAY-ÇAM REST.ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 05:56:19 | 16.01.2021 06:27:00 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0.104 | 0.883 | 0 | 2.649
732165 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47434110-TR-12/2 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 06:23:00 | 16.01.2021 07:46:00 | 1.38 | 0 | 756 | 0 | 1 | 1 | 114 | 0 | 1 | 0 | 180.956 | 0 | 0 | 36.833 | 42.867 | 0 | 13.186 | 273.842
732167 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535278-SDK/5525146-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 07:11:37 | 16.01.2021 08:00:09 | 0.81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0.627
732173 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 839765-AG DIREK/4930801-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 01:25:35 | 16.01.2021 09:17:57 | 7.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922
732174 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 23287-TR-24 KARAPINAR/47250528-TR-24 | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2021 08:29:34 | 16.01.2021 09:08:59 | 0.66 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.337 | 0 | 0 | 0 | 15.396 | 0 | 0 | 75.733
732177 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105518-HALILELI TR 4 GRUP HAT BASI AYIRICISI/48525728- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 08:33:24 | 16.01.2021 09:28:13 | 0.91 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.639 | 0.04 | 7.799 | 0 | 0 | 0 | 12.477
732185 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47456298-TR-2 GÜMÜSÇAY ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:20:13 | 16.01.2021 09:40:10 | 0.33 | 0 | 1484 | 19 | 99 | 10 | 168 | 1 | 4 | 0 | 57.094 | 18.377 | 9.03 | 10.576 | 24.943 | 0 | 8.657 | 128.677
732187 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531540-SDK/3338529-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:27:33 | 16.01.2021 10:36:03 | 1.14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | 3.526
732188 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 55077316-AYDINLIK TASOCAGI AYIRICISI/47657203- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:19:38 | 16.01.2021 10:19:10 | 0.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 1.661
732190 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 54826543-DILAY INKAYA TURAN HATBASI/47665082- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:36:45 | 16.01.2021 11:29:13 | 1.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.826
732194 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK | 3530466-SDK/2706176- | AG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:34:02 | 16.01.2021 10:35:17 | 1.02 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 9.825
732197 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546471-SDK/5683868-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:02:45 | 16.01.2021 11:35:48 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.656
732205 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 877596-AG DIREK/4987615-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:32:41 | 16.01.2021 11:47:44 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
732206 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125505-AG DIREK/5720555-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:22:20 | 16.01.2021 12:31:16 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523
732207 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538951-SDK/3382783-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:31:34 | 16.01.2021 11:35:03 | 1.06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
732210 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1293167-AG DIREK/5327441-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 10:31:15 | 16.01.2021 11:19:40 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
732217 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453746-UZMAN YAY-ÇAM REST.ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:01:22 | 16.01.2021 11:22:16 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.018 | 2.683 | 36.108 | 0 | 124.809
732218 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 735183-AG DIREK/4741267-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:04:56 | 16.01.2021 11:26:53 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
732220 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5929130-TR-24 CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47128895-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 09:36:52 | 16.01.2021 11:38:07 | 2.02 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.054 | 0 | 14.557 | 0 | 48.55 | 0 | 0 | 70.161
732226 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099526-AG DIREK/5671019-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:09:13 | 16.01.2021 14:15:22 | 3.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 6.914 | 0 | 0 | 15.267
732230 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886116-TR-4 MACARLAR MH AG PANOSU/1833390-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:33:07 | 20.01.2021 12:30:00 | 2.95 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.938 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 24.295
732232 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97625-ADAKÖY TAVUKHANELER AYIRICISI/47523701- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:10:40 | 16.01.2021 12:27:13 | 1.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.507 | 0 | 106.366 | 0 | 0 | 0 | 118.873
732233 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886116-TR-4 MACARLAR MH AG PANOSU/1833393-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 13:35:13 | 20.01.2021 16:09:58 | 2.58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.836 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 15.961
732234 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911923-TR-1 COMAKLI KOYU AG PANOSU/47774667-2 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:14:52 | 19.01.2021 12:40:37 | 3.43 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.695 | 0 | 0.942 | 0 | 3.487 | 0 | 0 | 36.124
732235 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47457984-BAYRAMIC | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 12:05:41 | 18.01.2021 12:48:04 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.518 | 0 | 0 | 0 | 11.518
732237 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911919-TR-1 DERENTI KOYU AG PANOSU/47774616-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2021 14:43:35 | 18.01.2021 15:59:09 | 1.26 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.246 | 0 | 0.031 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 8.347
732238 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108659-Yeniköy Bahçeler Su Kuyusu Hatbasi Sek./47676243- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:12:20 | 16.01.2021 12:34:35 | 1.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 8.549
732240 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 860064-AG DIREK/4966185-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:03:39 | 16.01.2021 12:16:55 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0.267
732241 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 943691-AG DIREK/5032670-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:33:13 | 16.01.2021 12:56:25 | 1.39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 2.719
732242 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47241087-GEMIC KARSAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:40:11 | 16.01.2021 11:43:48 | 0.06 | 1 | 308 | 5 | 3 | 3 | 27 | 2 | 1 | 0.029 | 1.342 | 0.561 | 0.036 | 3.699 | 0.147 | 17.297 | 0.6 | 23.712
732244 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872760-TR-3 ISKELE MH AG PANOSU/1814026-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:39:56 | 16.01.2021 12:32:26 | 0.88 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 13.142 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 14.138
732248 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK | 3527574-SDK/2691334- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:47:52 | 16.01.2021 12:58:51 | 1.18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 3.117
732249 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454561-TR36 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:56:05 | 16.01.2021 12:13:03 | 0.28 | 0 | 3373 | 229 | 138 | 29 | 690 | 16 | 8 | 0 | 177.24 | 83.291 | 9.688 | 113.748 | 124.812 | 321.058 | 9.334 | 839.173
732250 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 11:58:03 | 16.01.2021 12:00:24 | 0.04 | 1 | 1101 | 14 | 7 | 20 | 132 | 4 | 2 | 0.002 | 4.355 | 1.862 | 0.333 | 4.883 | 1.21 | 4.486 | 0.006 | 17.136
732253 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1120892-AG DIREK/5739493-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:00:10 | 16.01.2021 13:45:46 | 1.76 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 8.849 | 0 | 0 | 12.213
732262 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9163-TR-34/47460480-TR-139-TR-34 ARASI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:16:09 | 16.01.2021 13:59:34 | 1.72 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 154.323 | 0 | 0 | 0 | 897.303 | 0 | 0 | 1051.626
732276 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538951-SDK/5547061-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:00:28 | 16.01.2021 13:14:40 | 1.24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656
732277 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516785-SDK/3221691-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:23:12 | 16.01.2021 13:49:10 | 1.43 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.587
732279 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47447401-ADAOREN | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:32:51 | 20.01.2021 17:00:00 | 6.45 | 0 | 1378 | 0 | 123 | 4 | 101 | 1 | 9 | 0 | 705.699 | 0 | 28.384 | 288.557 | 51.542 | 20.779 | 65.895 | 1160.856
732283 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Merkezi | 2932-DM-1/23/47442275-HAMZABEY KÖK ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:27:17 | 16.01.2021 13:12:46 | 0.76 | 0 | 103 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 18.113 | 0.579 | 1.514 | 6.19 | 6.647 | 3.353 | 0 | 36.396
732283 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Merkezi | 2932-DM-1/23/47442275-HAMZABEY KÖK ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:27:17 | 16.01.2021 13:12:46 | 0.76 | 0 | 900 | 3 | 13 | 8 | 139 | 1 | 1 | 0 | 148.758 | 3.622 | 4.884 | 58.468 | 36.462 | 194.703 | 1.601 | 448.498
732288 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896325-TR-2 CAYIRHISAR MH AG PANOSU/1840873-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 12:48:43 | 16.01.2021 15:20:00 | 2.52 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 0 | 0.003 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.995
732294 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5925775-TR-2 SAHIL MAH DUT YANI AG PANOSU/47766547-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:01:49 | 16.01.2021 13:38:36 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89
732302 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895297-TR-20 AG PANOSU/1839606-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:12:32 | 16.01.2021 13:51:48 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0.578 | 0 | 9.18 | 11.006
732304 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013693-AG DIREK/5460357-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:13:28 | 16.01.2021 14:08:52 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
732309 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080092-AG DIREK/5572406-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:06:59 | 16.01.2021 14:23:29 | 1.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 4.432
732311 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909355-TR- 1 NUSRETIYE KOYU AG PANOSU/47866393- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:07:28 | 19.01.2021 13:59:39 | 3.87 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.774 | 0 | 0.978 | 0 | 4.728 | 0 | 0 | 52.48
732313 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909347-TR- BEYPINAR KOYU AG PANOSU/47877543- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:05:00 | 20.01.2021 13:52:05 | 3.78 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.085 | 0 | 1.419 | 0 | 5.947 | 0 | 0 | 24.451
732314 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909511-TR-1 GURGENDERE KOYU AG PANOSU/47767721-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:06:20 | 21.01.2021 14:00:00 | 3.89 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.699 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 10.583
732316 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909511-TR-1 GURGENDERE KOYU AG PANOSU/47757547-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:12:45 | 22.01.2021 13:28:40 | 3.27 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.348 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 25.127
732319 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 350-TR-26/03 ALTINSEHIR/47278203-SEMT TR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:27:07 | 16.01.2021 14:30:00 | 1.05 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.605 | 0 | 0 | 0 | 187.478 | 0 | 0 | 244.083
732321 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 51969109-AG DIREK/55180552-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:16:06 | 16.01.2021 16:42:54 | 3.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
732322 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47242530-BOZALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:34:34 | 16.01.2021 13:35:34 | 0.02 | 0 | 337 | 5 | 1 | 8 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0.793 | 0.01 | 0.006 | 1.311 | 0.603 | 1.271 | 0 | 3.994
732332 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048406-AG DIREK/5398700-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:44:48 | 16.01.2021 15:07:29 | 1.38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
732334 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083446-AG DIREK/5632490-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:41:33 | 16.01.2021 14:43:17 | 1.03 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.025 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.482
732338 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3520339-SDK/3265072-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:36:49 | 16.01.2021 14:45:45 | 1.15 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.357
732343 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532445-SDK/3344965-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:56:33 | 16.01.2021 14:33:28 | 0.62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608
732352 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47462550-TR-5 CIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:12:43 | 16.01.2021 15:32:07 | 1.32 | 0 | 266 | 0 | 29 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 71.505 | 0 | 7.944 | 0 | 25.024 | 0 | 0 | 104.473
732357 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871504-TR-17 OZDURAN SITELERI AG PANOSU/1812872-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:27:27 | 16.01.2021 15:05:15 | 0.63 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.266 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 16.276
732359 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725720-AG DIREK/5468765-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:28:11 | 16.01.2021 15:29:40 | 1.02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 1.196
732369 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3518122-SDK/3251324-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:38:40 | 16.01.2021 15:36:05 | 0.96 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84
732378 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028043-AG DIREK/5378980-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:58:35 | 16.01.2021 15:20:09 | 0.36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1.057
732383 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872760-TR-3 ISKELE MH AG PANOSU/1814026-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 14:56:31 | 16.01.2021 15:46:26 | 0.83 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 12.203 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 13.061
732389 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031704-AG DIREK/5470718-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:12:27 | 16.01.2021 16:00:57 | 0.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.373
732391 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088716-AG DIREK/5613293-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:04:26 | 16.01.2021 20:27:46 | 5.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.995
732394 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532457-SDK/5388993-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:26:01 | 16.01.2021 17:38:32 | 2.21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 2.534
732402 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869551-TR-12/4 ÇAMLICA AG PANOSU/1911928-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:35:41 | 16.01.2021 18:10:00 | 2.57 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.142 | 0 | 0.332 | 0 | 26.777 | 0 | 0 | 83.25
732403 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881063-TR-1 CAMDIBI KOYU AG PANOSU/49212092- | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:42:32 | 16.01.2021 17:13:00 | 1.51 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.892 | 0 | 0.938 | 0 | 10.604 | 0 | 0 | 44.435
732404 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090355-AG DIREK/5637232-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 13:44:46 | 16.01.2021 17:00:00 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.796 | 0 | 0 | 15.796
732405 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873495-TR-1 DEVECIKONAGI MH AG PANOSU/1894994-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:32:05 | 16.01.2021 17:07:36 | 1.59 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.178 | 0 | 0 | 0 | 4.943 | 0 | 0 | 16.122
732406 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5916045-TR-8 GUMUSCAY AG PANOSU/47745411-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:41:43 | 16.01.2021 16:19:14 | 0.63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069
732407 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2122-ÇARDAK KÖK/47442276-KOYUNHISAR KÖK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:55:57 | 16.01.2021 16:40:26 | 0.74 | 0 | 336 | 21 | 26 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48.307 | 42.062 | 11.497 | 36.754 | 16.676 | 0 | 0 | 155.297
732409 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5919088-TR-18 ALTINOVA AG PANOSU/47130029-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:02:35 | 16.01.2021 17:05:57 | 1.06 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 24.217 | 0 | 0 | 0 | 95.744 | 0 | 0 | 119.961
732412 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885952-TR- BUYUKDAGDERE MH AG PANOSU/1834265-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:08:51 | 16.01.2021 17:16:30 | 1.13 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.028 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 7.315
732413 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534120-SDK/5476775-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:11:15 | 16.01.2021 16:51:48 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
732421 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871504-TR-17 OZDURAN SITELERI AG PANOSU/1812872-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:10:38 | 16.01.2021 18:06:18 | 1.93 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.281 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 70.332
732422 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054472-AG DIREK/5489850-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:16:02 | 16.01.2021 17:51:41 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
732431 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871988-TR-8 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1809793-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:27:54 | 16.01.2021 18:19:58 | 1.87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844
732435 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3535092-SDK/3361737-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:31:42 | 16.01.2021 20:16:37 | 3.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.775 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 34.975
732436 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15996-TR- UCGEN/47460342-TR-20 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:34:10 | 16.01.2021 16:53:44 | 0.33 | 0 | 984 | 0 | 7 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 18.931 | 0 | 0.143 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 27.595
732439 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 861167-AG DIREK/4972927-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 15:27:21 | 16.01.2021 18:08:03 | 2.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746
732440 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1399-TR-2/2/47442836-YENI KÖY AKA ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 12:37:26 | 19.01.2021 13:58:34 | 1.35 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.188 | 2.79 | 0.046 | 7.124 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 11.587
732442 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869857-TR-2/2 AG PANOSU/1804875-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:31:17 | 19.01.2021 10:33:17 | 1.03 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.232 | 0 | 0.001 | 0 | 4.921 | 0 | 0 | 14.154
732444 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869521-TR-1/26 AG PANOSU/2120495- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 09:02:19 | 20.01.2021 09:21:48 | 0.33 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 18.981
732445 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5867822-TR-2/14 AG PANOSU/1801933-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:05:49 | 21.01.2021 09:25:34 | 0.33 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.249
732447 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1270866-AG DIREK/4891060-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:39:15 | 16.01.2021 18:26:34 | 1.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604
732451 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891841-AG DIREK/5003709-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:46:38 | 16.01.2021 18:09:56 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
732455 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 708068-AG DIREK/4693980-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 16:12:49 | 16.01.2021 18:52:58 | 2.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098
732457 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | SDK Çikisi | 3527599-SDK/3312393-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:02:03 | 16.01.2021 18:40:05 | 1.63 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 8.456 | 0 | 0 | 11.666
732458 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538714-SDK/5545923-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:12:04 | 16.01.2021 18:15:00 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
732459 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880275-DM-1/30 CAN TAKSI AG PANOSU/1825812-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:05:09 | 16.01.2021 17:46:52 | 0.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4
732460 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887084-TR-407 AG PANOSU/1795727-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:10:43 | 16.01.2021 18:53:09 | 1.71 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.814 | 0 | 0 | 0 | 22.018 | 0 | 0 | 75.832
732468 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896325-TR-2 CAYIRHISAR MH AG PANOSU/1840875-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:17:01 | 16.01.2021 18:14:58 | 0.97 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.335 | 0 | 0 | 0 | 24.376 | 0 | 0 | 34.71
732473 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1258572-AG DIREK/5216802-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:39:24 | 16.01.2021 19:14:50 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.692
732475 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90631-TR-1 BÖLGESI GRUP AYIRICI/47471614- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 17:49:19 | 16.01.2021 20:44:03 | 2.91 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1640.489 | 0 | 0 | 0 | 504.197 | 0 | 0 | 2144.687
732482 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102854-TR-HIÇDURMAZ TAVUK ÇIFTLIGI AYIRICISI/47537966- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:05:04 | 16.01.2021 20:05:18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.334 | 0 | 37.334
732507 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454345-TR 12 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:21:00 | 16.01.2021 18:54:11 | 0.55 | 0 | 6444 | 0 | 0 | 1 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 832.645 | 0 | 0 | 7.431 | 466.935 | 0 | 0 | 1307.011
732514 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3604-TR-124/47441529-Tr-129 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:32:00 | 16.01.2021 19:10:10 | 0.64 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 218.073 | 0 | 0 | 0 | 64.652 | 0 | 0 | 282.724
732515 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3511076-SDK/3189202-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:27:08 | 16.01.2021 18:55:32 | 0.47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625
732516 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5881781-TR-3 AG PANOSU/1826687-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:33:41 | 16.01.2021 19:39:00 | 1.09 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.802 | 0 | 0 | 0 | 4.491 | 0 | 0 | 33.293
732517 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882920-TR-14 AG PANOSU/1824481-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:32:12 | 16.01.2021 19:42:44 | 1.18 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.323 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 43.903
732522 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 99273- YILDIZ GIRISI HAT BASI AYIRICISI/47577142- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:20:25 | 16.01.2021 20:25:00 | 2.08 | 0 | 290 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 133.462 | 0 | 0.93 | 0 | 32.662 | 0 | 19.169 | 186.223
732526 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:38:53 | 16.01.2021 18:43:24 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.051 | 0 | 32.051
732543 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 94743-HAMDIYE MERKEZ MH TR 17 HAT AYIRICISI/47547223- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:55:01 | 16.01.2021 19:48:10 | 0.89 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 241.189 | 0 | 0 | 0 | 53.311 | 0 | 2.007 | 296.506
732544 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5873022-DM-1/07 KOY MERKEZ AG PANOSU/1809877-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 18:52:35 | 16.01.2021 19:23:51 | 0.52 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 25.399
732548 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5884014-TR-5 TEPECIK MH BENZINLIK YANI AG PANOSU/1900507-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:00:18 | 16.01.2021 21:00:00 | 1.99 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0.486 | 0 | 5.535 | 0 | 0 | 12.08
732557 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55083975-ORHANIYE CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:06:10 | 16.01.2021 20:30:00 | 1.4 | 0 | 198 | 1 | 8 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 179.049 | 34.297 | 2.512 | 155.708 | 24.239 | 15.027 | 0 | 410.832
732560 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872186-DM-1/06 KAVAKLI KABIN AG PANOSU/1812969-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:09:20 | 16.01.2021 19:32:24 | 0.38 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.073 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 56.896
732561 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889102-TR-4/1 GURSU AG PANOSU/1828617-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:11:37 | 16.01.2021 19:46:13 | 0.58 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.644 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 7.092
732570 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872950-TR- KOLE DERESI MH AG PANOSU/1814381-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:00:17 | 16.01.2021 20:42:30 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
732572 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1271571-AG DIREK/4895510-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:03:12 | 16.01.2021 20:06:36 | 1.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977
732580 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5877417-TR-47 AG PANOSU/1819450-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:23:53 | 16.01.2021 19:46:12 | 0.37 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.889 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 32.89
732581 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55591873-MUDANYA1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:26:40 | 16.01.2021 19:31:12 | 0.08 | 52 | 1155 | 1 | 52 | 13 | 206 | 1 | 0 | 11.317 | 38.326 | 0.001 | 0.864 | 14.416 | 9.423 | 0.925 | 0 | 75.272
732581 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55591873-MUDANYA1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:26:40 | 16.01.2021 19:31:12 | 0.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
732592 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090315-AG DIREK/5636002-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:25:08 | 16.01.2021 21:00:00 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878
732600 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922478-TR 8 KUMKALE KOYU AG PANOSU/47746925-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:34:03 | 16.01.2021 20:42:27 | 1.14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 2.472
732601 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | SDK | 3518530-SDK/48026403-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:41:58 | 16.01.2021 21:23:10 | 1.69 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.117 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 0 | 101.398
732602 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5890832-TR-35 CAGRIKENT AG PANOSU/1850747-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:43:25 | 16.01.2021 20:27:04 | 0.73 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.785 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 13.424
732603 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891188-TR-2 HAYDAR AG PANOSU/1913819-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:29:10 | 16.01.2021 20:24:52 | 0.93 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.502 | 0 | 0.57 | 0 | 5.461 | 0 | 0.085 | 11.618
732604 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3604-TR-124/47527113-KARAOGLAN YOLU CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:41:42 | 16.01.2021 20:43:45 | 1.03 | 0 | 358 | 0 | 40 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 171.279 | 0 | 23.24 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 213.119
732607 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908247-TR-1 HAMAMLIKIZIK AG PANOSU/1916409-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:52:23 | 16.01.2021 22:12:21 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.891
732617 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534545-SDK/5478636-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:56:35 | 16.01.2021 21:07:06 | 1.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291
732618 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5891088-TR-8 YENIKOY AG PANOSU/1798840-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:44:33 | 16.01.2021 21:00:00 | 1.26 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.865 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 75.225
732625 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5891897-TR-1C/31-3 AG PANOSU/1936092-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:40:11 | 16.01.2021 21:15:53 | 1.59 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 98.737 | 0 | 0 | 0 | 69.598 | 0 | 19.114 | 187.449
732630 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5872240-TR-2 UMURBEY AG PANOSU/1858768-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 19:56:14 | 16.01.2021 20:58:57 | 1.05 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.438 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 19.242
732634 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041941-GEÇIT-NILÜFER KÖY | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:09:00 | 16.01.2021 21:54:47 | 1.76 | 45 | 31 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 85.015 | 36.964 | 0 | 0 | 61.809 | 26.254 | 0 | 0 | 210.042
732634 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041941-GEÇIT-NILÜFER KÖY | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:09:00 | 16.01.2021 21:54:47 | 1.76 | 32 | 1751 | 5 | 42 | 13 | 419 | 9 | 0 | 52.58 | 1219.172 | 11.06 | 5.973 | 214.122 | 505.557 | 324.008 | 0 | 2332.471
732643 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5879677-DEREKÖY TR AG PANOSU/1922588-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:18:50 | 17.01.2021 02:51:19 | 6.54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.335
732647 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3511076-SDK/3189202-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:10:40 | 16.01.2021 22:23:56 | 2.22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88
732648 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:21:50 | 16.01.2021 20:23:15 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 3.662 | 0 | 9.653 | 0 | 13.905
732651 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47615169-CALTILIBUK F_12 | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:19:17 | 16.01.2021 21:19:36 | 1.01 | 0 | 2252 | 11 | 99 | 10 | 266 | 5 | 2 | 0 | 289.146 | 43.039 | 38.349 | 46.539 | 67.525 | 145.82 | 18.944 | 649.362
732664 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013951-AG DIREK/5458650-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:36:07 | 16.01.2021 22:02:33 | 1.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.933
732670 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48717730-AG DIREK/5582776-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:14:09 | 16.01.2021 21:37:48 | 1.39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868
732672 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/55121964-ETIBOR KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:42:50 | 16.01.2021 20:53:31 | 0.18 | 0 | 412 | 3 | 8 | 7 | 49 | 2 | 0 | 0 | 12.97 | 0.032 | 0.142 | 25.211 | 5.418 | 66.913 | 0 | 110.687
732684 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:49:33 | 16.01.2021 20:52:18 | 0.05 | 0 | 2833 | 31 | 131 | 23 | 382 | 1 | 6 | 0 | 30.963 | 5.327 | 6.008 | 10.414 | 10.311 | 0.572 | 2.473 | 66.068
732689 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:53:32 | 17.01.2021 01:15:00 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2817.6 | 0 | 2817.6
732691 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450880-HARA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:54:30 | 16.01.2021 20:55:15 | 0.01 | 0 | 2640 | 19 | 101 | 8 | 404 | 1 | 8 | 0 | 8.63 | 0.685 | 1.171 | 1.517 | 2.72 | 0.362 | 0.038 | 15.124
732691 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450880-HARA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:54:30 | 16.01.2021 20:55:15 | 0.01 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0.94
732696 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54531536-AG DIREK/5378229-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:58:21 | 16.01.2021 21:58:14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527
732701 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47464105-CIHADIYE ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:27:00 | 16.01.2021 22:20:55 | 1.9 | 0 | 289 | 5 | 39 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 162.556 | 33.021 | 36.019 | 77.778 | 47.441 | 508.364 | 0 | 865.18
732705 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5875593-KOZDERE TR1 AG PANOSU/1923253-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:32:09 | 16.01.2021 23:31:23 | 2.99 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.998 | 0 | 1.451 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 45.371
732707 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5888480-TR-1 IGDIR MH AG PANOSU/1800539-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:49:56 | 17.01.2021 00:45:12 | 3.92 | 0 | 64 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102.53 | 0 | 6.754 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 110.258
732708 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 94743-HAMDIYE MERKEZ MH TR 17 HAT AYIRICISI/47547223- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:58:07 | 16.01.2021 22:01:23 | 1.05 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 449.49 | 0 | 0 | 0 | 123.129 | 0 | 4.753 | 577.373
732709 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Diregi | 1102670-AG DIREK/5710600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:05:16 | 16.01.2021 21:41:59 | 0.61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367
732710 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 774125-AG DIREK/4806228-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:08:30 | 16.01.2021 21:58:36 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
732712 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5882759-TR- ALASAR DTR-2 AG PANOSU/1804533-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:09:03 | 16.01.2021 23:13:40 | 2.08 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.905 | 0 | 0 | 0 | 10.983 | 0 | 0 | 25.888
732713 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922434-TR 3A DARDANOS AG PANOSU/47759881-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:17:10 | 16.01.2021 22:49:26 | 1.54 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.175 | 0 | 0.545 | 0 | 10.777 | 0 | 0 | 32.496
732716 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/54030128-AKCALAR TM KARACABEY2 GIRIS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:17:49 | 16.01.2021 21:23:16 | 0.09 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 10.111 | 0 | 1.829 | 0 | 13.134
732719 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6011-TR- KSS KÖK/47253371-IMORTAJ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:21:11 | 16.01.2021 21:23:23 | 0.04 | 0 | 11 | 0 | 2 | 157 | 949 | 12 | 44 | 0 | 0.729 | 0 | 0.013 | 25.924 | 28.875 | 11.743 | 8.068 | 75.353
732720 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891724-AG DIREK/5005456-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:58:37 | 16.01.2021 22:35:00 | 1.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099
732725 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870546-TR-7 SEHIT SERIF KAYA AG PANOSU/1802314-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:18:15 | 16.01.2021 22:18:27 | 1 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.63 | 0 | 0 | 0 | 7.093 | 0 | 0 | 83.722
732726 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK | 3527574-SDK/2690961- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:27:08 | 17.01.2021 00:49:51 | 3.38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.642 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 8.414
732727 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90407-Fen Isleri Tarafi Ayiricisi/47497843- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:25:42 | 16.01.2021 22:40:53 | 1.25 | 2 | 318 | 3 | 31 | 22 | 157 | 5 | 1 | 5.733 | 101.446 | 6.329 | 20.602 | 275.566 | 117.337 | 394.938 | 3.89 | 925.841
732729 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282088-CINGE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:29:37 | 16.01.2021 21:30:27 | 0.01 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.086
732729 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282088-CINGE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:29:37 | 16.01.2021 21:30:27 | 0.01 | 0 | 1125 | 5 | 44 | 4 | 125 | 2 | 10 | 0 | 2.592 | 0.113 | 0.09 | 0.436 | 0.36 | 0.175 | 0.274 | 4.04
732730 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869329-TR-9/18 KONAK AG PANOSU/1913696-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:30:38 | 17.01.2021 01:57:34 | 4.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 104.249 | 0 | 0 | 0 | 137.154 | 0 | 99.934 | 341.336
732731 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 54397839-Yukariyaoici ana hatbasi/53836010- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:28:19 | 16.01.2021 23:44:59 | 2.28 | 0 | 72 | 3 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.562 | 14.713 | 6.647 | 71.423 | 26.806 | 0 | 0 | 137.151
732733 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47441260-YORUKLER SARIALAN GURUBU | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:06:54 | 19.01.2021 11:35:54 | 1.48 | 1 | 655 | 3 | 5 | 3 | 76 | 0 | 0 | 1.452 | 108.785 | 11.702 | 1.918 | 10.455 | 16.947 | 0 | 0 | 151.259
732734 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 24021-Tr-KABIN ILYASKOY /47100659-AHMEDIYE-CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 10:06:54 | 19.01.2021 13:00:00 | 2.89 | 0 | 100 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.948 | 0 | 12.615 | 0 | 35.752 | 0 | 0 | 101.315
732735 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3546540-SDK/3455906-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:34:35 | 17.01.2021 00:26:07 | 2.86 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.688
732736 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98146-OCAKLI KÖYÜ TR UZUN HAT AYIRICISI/47527181- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 20:54:02 | 17.01.2021 02:55:22 | 6.02 | 0 | 198 | 2 | 7 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 278.321 | 45.345 | 45.116 | 0 | 88.023 | 0 | 4.411 | 461.216
732738 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 758197-AG DIREK/4780685-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:37:10 | 16.01.2021 22:30:27 | 0.89 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883
732742 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98295-KARAOGLAN KÖYÜ TRM SUL.GRUP HAT 1.AYIRICISI/47521046- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:06:51 | 17.01.2021 01:26:50 | 4.33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 20.147
732744 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5890832-TR-35 CAGRIKENT AG PANOSU/1850747-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:43:13 | 16.01.2021 22:30:35 | 0.79 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.089 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 11.718
732745 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:44:00 | 16.01.2021 21:44:45 | 0.01 | 1 | 110 | 8 | 13 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.273 | 0.036 | 0.493 | 0.192 | 0 | 0 | 1.299
732748 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47478547-K.Y.K | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:45:03 | 16.01.2021 22:16:46 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.424 | 0 | 4.235 | 0 | 176.659
732751 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450880-HARA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:54:30 | 16.01.2021 21:55:15 | 0.01 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0.913
732751 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450880-HARA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:54:30 | 16.01.2021 21:55:15 | 0.01 | 0 | 2640 | 19 | 101 | 8 | 404 | 1 | 8 | 0 | 8.308 | 0.672 | 1.149 | 1.459 | 2.641 | 0.366 | 0.038 | 14.633
732752 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 898430-AG DIREK/5053582-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:54:45 | 16.01.2021 23:17:05 | 1.37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321
732757 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450881-MUSTAFAKEMALPASA GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:03:29 | 16.01.2021 22:25:40 | 0.37 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.036 | 0 | 10.167 | 0 | 0 | 0 | 22.203
732757 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450881-MUSTAFAKEMALPASA GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:03:29 | 16.01.2021 22:25:40 | 0.37 | 0 | 26449 | 50 | 298 | 29 | 4104 | 10 | 23 | 0 | 1818.396 | 36.544 | 38.497 | 74.424 | 524.21 | 172.435 | 31.374 | 2695.879
732762 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891156-TR-1 CAMLI AG PANOSU/1914373-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:06:07 | 16.01.2021 22:41:10 | 0.58 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.129 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0.448 | 5.256
732765 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531729-SDK/5388917-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:06:46 | 16.01.2021 22:40:08 | 0.56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 0 | 4.225
732767 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47510445-HESPEKLI HISARLI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:05:15 | 16.01.2021 22:38:00 | 0.55 | 1 | 110 | 8 | 13 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0.008 | 8.031 | 3.587 | 1.139 | 30.634 | 5.271 | 0 | 0 | 48.67
732768 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:20:09 | 16.01.2021 22:27:48 | 0.13 | 3 | 1413 | 5 | 11 | 8 | 286 | 5 | 0 | 0.165 | 28.892 | 0.719 | 0.171 | 10.867 | 7.724 | 75.417 | 0 | 123.954
732772 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 867390-AG DIREK/4949366-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:23:50 | 16.01.2021 23:32:22 | 1.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
732776 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 964439-AG DIREK/5222838-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:30:10 | 16.01.2021 23:30:39 | 1.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
732777 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56242054-TR-111/54024334-SÜNGÜ SPOR TESIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 21:59:52 | 16.01.2021 22:59:07 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 2.882
732779 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24072-DM-4 YALOVA /47092895-Tr-4/7 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:33:41 | 16.01.2021 22:59:00 | 0.42 | 0 | 3360 | 0 | 85 | 4 | 290 | 0 | 2 | 0 | 50.781 | 0 | 0.533 | 1.825 | 6.114 | 0 | 0.478 | 59.731
732782 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 897616-AG DIREK/5025979-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:29:26 | 16.01.2021 23:40:16 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
732786 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23083-TR-4/11/47099850-ELMALIK RMU CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:37:16 | 16.01.2021 23:44:12 | 1.12 | 0 | 1804 | 1 | 71 | 2 | 197 | 0 | 2 | 0 | 445.605 | 7.451 | 10.446 | 6.767 | 77.396 | 0 | 10.739 | 558.403
732788 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/54823817-TUV KOK GIRIS CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:07:00 | 16.01.2021 23:56:07 | 1.82 | 0 | 570 | 1 | 1 | 18 | 17 | 11 | 1 | 0 | 137.66 | 24.078 | 0 | 193.062 | 10.992 | 1428.043 | 0.004 | 1793.839
732789 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530648-SDK/5415390-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:56:03 | 17.01.2021 01:24:15 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577
732790 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:57:51 | 16.01.2021 22:58:36 | 0.01 | 0 | 2833 | 31 | 131 | 23 | 382 | 1 | 6 | 0 | 8.19 | 1.724 | 1.645 | 3.85 | 2.166 | 0.227 | 0.472 | 18.275
732792 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5898457-TR-25 CENNET TEPESI AG PANOSU/1838493-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:57:35 | 16.01.2021 23:34:29 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
732795 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47282652-TR-34 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:05:12 | 16.01.2021 23:40:23 | 0.59 | 0 | 1870 | 0 | 7 | 0 | 939 | 0 | 1 | 0 | 177.803 | 0 | 0.642 | 0 | 115.223 | 0 | 8.59 | 302.258
732797 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443370-INCIRLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:11:09 | 16.01.2021 23:16:03 | 0.08 | 0 | 133 | 56 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 3.265 | 0.028 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 5.987
732798 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888778-AG DIREK/5004143-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:57:22 | 16.01.2021 23:39:21 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
732800 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095865-GÜNEYKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:15:41 | 16.01.2021 23:56:13 | 0.68 | 1 | 304 | 0 | 9 | 1 | 26 | 2 | 1 | 0.401 | 41.283 | 0 | 0.418 | 0.706 | 13.483 | 24.739 | 2.019 | 83.049
732804 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/54996065-ÇALTILIBÜK GIRIS ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:05:10 | 17.01.2021 01:22:00 | 3.28 | 0 | 943 | 4 | 43 | 4 | 107 | 0 | 1 | 0 | 212.502 | 15.38 | 17.356 | 31.294 | 47.837 | 0 | 0.596 | 324.965
732807 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47433850-TR-12/14 ÇAMLICA ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:23:06 | 16.01.2021 23:49:00 | 0.43 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 1 | 0 | 155.353 | 0 | 0 | 93.625 | 34.764 | 0 | 0.975 | 284.717
732811 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5884624-ÇELTIKÇI TR3 AG PANOSU/1933956-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:27:15 | 17.01.2021 00:42:22 | 1.25 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.817 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 22.906
732813 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 978796-AG DIREK/5259850-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:12:15 | 16.01.2021 23:58:00 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
732814 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725271-AG DIREK/5368327-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:32:14 | 17.01.2021 00:44:14 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
732816 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093507-TR-28 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:37:58 | 16.01.2021 23:39:00 | 0.02 | 0 | 1779 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.788 | 0 | 0.01 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 6.655
732819 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5925775-TR-2 SAHIL MAH DUT YANI AG PANOSU/47766549-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:39:48 | 17.01.2021 01:58:35 | 2.31 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 81.631 | 0 | 0 | 0 | 42.047 | 0 | 0 | 123.678
732821 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5878831-TR-23 AG PANOSU/1812164-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:49:12 | 17.01.2021 01:39:17 | 1.83 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.466 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 26.937
732822 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105522-Koruköy Sivritepe Hatbasi Sek./47692752- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:41:15 | 17.01.2021 01:28:30 | 1.79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 172.393 | 0 | 0 | 0 | 182.253
732825 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1822-TR-1 NILTIM/47447343-ALAADDINBEY SANAYI TRAFOLU MÜSTERI ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:40:51 | 17.01.2021 03:13:48 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.826 | 20.604 | 952.887 | 0 | 2544.317
732839 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531729-SDK/3345005-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:02:29 | 17.01.2021 02:19:01 | 2.28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.984 | 0 | 0 | 0 | 8.727 | 0 | 0 | 13.711
732840 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5928171-TR-38 CAVUSCIFTLIGI AG PANOSU/47130165-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 23:54:32 | 17.01.2021 00:21:35 | 0.45 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.782 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 5.095
732842 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545600-SDK/5644760-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:00:30 | 17.01.2021 00:44:48 | 0.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659
732843 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47423785-KOYLER DAG | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:04:49 | 17.01.2021 01:57:00 | 1.87 | 7 | 1544 | 6 | 4 | 3 | 166 | 1 | 0 | 1.201 | 259.13 | 14.099 | 2.379 | 24.354 | 49.135 | 5.731 | 0 | 356.029
732854 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432061-DERECAVUS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:18:08 | 17.01.2021 09:15:00 | 8.95 | 0 | 153 | 0 | 8 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 278.625 | 0 | 21.48 | 1681.396 | 55.611 | 0 | 0 | 2037.111
732855 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:18:47 | 17.01.2021 00:25:00 | 0.1 | 0 | 1621 | 26 | 27 | 14 | 171 | 7 | 1 | 0 | 18.522 | 4.803 | 0.744 | 4.519 | 4.211 | 41.506 | 0.057 | 74.363
732857 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 17033-TR- OCAKLAR KOK/47286343-ERDEK 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:19:35 | 17.01.2021 00:25:14 | 0.09 | 2 | 1084 | 3 | 38 | 26 | 134 | 9 | 2 | 1.01 | 15.298 | 0.78 | 1.523 | 111.514 | 7.412 | 3.775 | 0.482 | 141.795
732858 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5932593-TR-15/1 AG PANOSU/1798953-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:15:52 | 17.01.2021 01:42:00 | 1.44 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 104.555 | 0 | 0 | 0 | 17.578 | 0 | 0 | 122.132
732870 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249746-DAVUTLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:34:04 | 17.01.2021 01:29:20 | 0.92 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 1.769
732870 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249746-DAVUTLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:34:04 | 17.01.2021 01:29:20 | 0.92 | 0 | 1725 | 7 | 122 | 7 | 347 | 2 | 0 | 0 | 162.614 | 25.473 | 7.558 | 5.909 | 49.294 | 6.323 | 0 | 257.172
732870 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249746-DAVUTLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:34:04 | 17.01.2021 01:29:20 | 0.92 | 0 | 409 | 0 | 18 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 50.532 | 0 | 1.499 | 0 | 11.963 | 3.26 | 0 | 67.254
732872 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887118-TR-1 MACARLAR MH AG PANOSU/1833608-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:17:09 | 17.01.2021 01:23:45 | 1.11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
732874 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5879183-TR-31 SIRA CESMELER CAMI ALTI AG PANOSU/1815402-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:03:45 | 17.01.2021 00:43:00 | 0.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.785 | 0 | 0 | 0 | 10.975 | 0 | 0 | 17.76
732875 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47424795-ADAKOY CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:37:05 | 17.01.2021 02:38:04 | 2.02 | 0 | 459 | 3 | 43 | 4 | 43 | 2 | 0 | 0 | 153.908 | 9.962 | 10.227 | 129.74 | 15.884 | 316.808 | 0 | 636.527
732878 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:41:15 | 17.01.2021 00:43:30 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 2.417 | 0 | 19.381 | 0 | 22.328
732881 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1255744-AG DIREK/5443570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:34:08 | 17.01.2021 01:55:09 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751
732883 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5936021-TR-48/A AG PANOSU/1890809-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:46:32 | 17.01.2021 01:39:17 | 0.88 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.392 | 0 | 0 | 0 | 10.226 | 0 | 0 | 31.618
732884 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:54:41 | 17.01.2021 00:55:26 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 26 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 1.127 | 0.267 | 33.269 | 0.333 | 35.093
732890 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 108326-HEKIM KAPAKLI ÇAL GURUP AYIRICISI/48557440- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:40:24 | 17.01.2021 02:09:48 | 1.49 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.209 | 0 | 1.671 | 0 | 5.143 | 0 | 0 | 28.023
732891 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450880-HARA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:03:57 | 17.01.2021 01:55:04 | 0.85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.651 | 0 | 20.095 | 0 | 0 | 0 | 47.746
732891 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450880-HARA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:03:57 | 17.01.2021 01:55:04 | 0.85 | 0 | 2640 | 19 | 101 | 8 | 404 | 1 | 8 | 0 | 266.567 | 41.049 | 41.164 | 78.519 | 66.972 | 16.302 | 0.752 | 511.324
732900 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:12:27 | 17.01.2021 01:14:34 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 2.345 | 0 | 19.381 | 0 | 22.251
732901 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 48553335-SDK/5022407-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:54:23 | 17.01.2021 01:30:00 | 0.59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.745
732902 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55615891-Büyükbalikli hatbasi/47665449- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 00:51:49 | 17.01.2021 02:51:11 | 1.99 | 0 | 176 | 0 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.124 | 0 | 0.234 | 4.051 | 16.889 | 0 | 0 | 79.299
732904 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897631-TR-5 YOLÇATI AG PANOSU/1804581-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:04:07 | 17.01.2021 05:15:28 | 4.19 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.463 | 0 | 0 | 0 | 20.885 | 0 | 0 | 73.348
732905 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:22:05 | 17.01.2021 01:32:36 | 0.18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 26 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 10.864 | 2.474 | 333.9 | 3.302 | 351.495
732909 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16639-TR-21 KAHRAMANLAR MH /47464375-BADAVUT ÇIKISI | TRAFO DİREĞİ DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2021 09:14:15 | 19.01.2021 17:00:00 | 7.76 | 1 | 1314 | 0 | 4 | 1 | 48 | 2 | 1 | 15.831 | 673.802 | 0 | 6.836 | 39.119 | 138.222 | 1210.406 | 26.582 | 2110.797
732911 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23889- GOKCEKOY KOK/47251111-GÖKÇEKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:33:08 | 17.01.2021 01:34:28 | 0.02 | 0 | 129 | 0 | 2 | 2 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.005 | 0.074 | 0.077 | 2.077 | 0 | 2.588
732913 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353305-ILYASÇILAR GÜLLER KABULBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:41:30 | 17.01.2021 01:45:29 | 0.07 | 0 | 432 | 1 | 6 | 3 | 41 | 3 | 0 | 0 | 2.29 | 1.075 | 0.054 | 1.344 | 0.248 | 5.602 | 0 | 10.613
732914 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:47:22 | 17.01.2021 01:48:07 | 0.01 | 4 | 1116 | 1 | 19 | 21 | 228 | 10 | 0 | 0.029 | 1.605 | 0.02 | 0.047 | 1.269 | 0.387 | 1.35 | 0 | 4.707
732915 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281619-ÇATALTEPE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:47:34 | 17.01.2021 01:56:55 | 0.16 | 0 | 656 | 1 | 5 | 3 | 63 | 2 | 9 | 0 | 8.705 | 0.65 | 0.188 | 1.497 | 2.267 | 1.154 | 0.763 | 15.224
732916 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353305-ILYASÇILAR GÜLLER KABULBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:48:42 | 17.01.2021 01:50:14 | 0.03 | 0 | 432 | 1 | 6 | 3 | 41 | 3 | 0 | 0 | 1.145 | 0.54 | 0.027 | 0.669 | 0.125 | 2.788 | 0 | 5.294
732917 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5877075-TR-65 AG PANOSU/1821089-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:42:33 | 17.01.2021 02:21:15 | 0.64 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.852 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | 0 | 0 | 20.805
732922 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891156-TR-1 CAMLI AG PANOSU/1914370-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 01:09:42 | 17.01.2021 04:08:36 | 2.98 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.309 | 0 | 0.023 | 0 | 3.106 | 0 | 0 | 19.438
732928 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993012-KIRAZLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:11:00 | 17.01.2021 03:00:35 | 0.83 | 1 | 614 | 0 | 22 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.004 | 72.982 | 0 | 2.667 | 0 | 7.133 | 0 | 0 | 82.787
732929 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9676-TR-SIMGE MATBA KÖK/47460468-SIMGE MATBA ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:04:31 | 17.01.2021 10:48:00 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122.448 | 0 | 3122.448
732932 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454346-TR 33 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:25:05 | 17.01.2021 03:28:47 | 1.06 | 0 | 4017 | 0 | 19 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 591.916 | 0 | 6.218 | 0 | 232.518 | 0 | 0 | 830.652
732933 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21206-BURSA KOK/47251395-BURSA_KURTUL ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:28:18 | 17.01.2021 03:23:55 | 0.93 | 4 | 544 | 3 | 9 | 11 | 69 | 4 | 0 | 4.826 | 58.594 | 4.219 | 3.318 | 36.021 | 11.798 | 334.124 | 0 | 452.899
732934 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3509885-SDK/3176809-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:09:16 | 17.01.2021 04:05:44 | 1.94 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.773
732937 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2679-TR-33 GORUKLE/47450593-TR-32 GIDER | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:28:53 | 17.01.2021 05:34:44 | 3.1 | 0 | 2884 | 0 | 18 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 1181.662 | 0 | 18.127 | 0 | 582.091 | 0 | 0 | 1781.881
732943 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353305-ILYASÇILAR GÜLLER KABULBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:41:09 | 17.01.2021 02:42:53 | 0.03 | 0 | 432 | 1 | 6 | 3 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0.537 | 0.268 | 0.013 | 0.327 | 0.059 | 1.394 | 0 | 2.599
732944 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47465511-SERDAR DRAMA | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:41:42 | 17.01.2021 04:19:00 | 1.62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3.137 | 0 | 0.127 | 0 | 218.901 | 0 | 476.42 | 0 | 698.585
732945 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47448340-MÜSTERILER ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:41:59 | 17.01.2021 06:03:18 | 3.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515
732945 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47448340-MÜSTERILER ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:41:59 | 17.01.2021 06:03:18 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.627 | 0 | 11.761 | 0 | 73.388
732950 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5876467-TR-9 GORUKLE MH AG PANOSU/1801174-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:28:55 | 17.01.2021 03:50:00 | 1.35 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30.605 | 0 | 0 | 0 | 11.404 | 0 | 0 | 42.009
732951 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 9496-TORSU (TELLIOVA) KOK/47261842-Tr-IZNIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:52:43 | 17.01.2021 02:55:09 | 0.04 | 0 | 1092 | 1 | 104 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 6.239 | 0 | 0.115 | 2.512 | 2.867 | 0 | 0 | 11.732
732951 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9496-TORSU (TELLIOVA) KOK/47261842-Tr-IZNIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:52:43 | 17.01.2021 02:55:09 | 0.04 | 0 | 1660 | 6 | 26 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 7.26 | 0 | 0.067 | 0 | 2.249 | 0 | 0.038 | 9.613
732952 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5899965-TR-5 BOYALICA AG PANOSU/1932805-4 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:52:04 | 17.01.2021 03:20:43 | 0.48 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.169 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 3.617
732956 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882920-TR-14 AG PANOSU/1824481-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:43:23 | 17.01.2021 03:10:38 | 0.45 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.253 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 7.589
732959 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 22606-GÖYNÜKLÜ KÖK/47483144-HOROZDAYI TARAFI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:06:03 | 17.01.2021 03:44:59 | 0.65 | 20 | 246 | 0 | 6 | 2 | 52 | 0 | 0 | 6.571 | 67.958 | 0 | 0.145 | 13.948 | 22.661 | 0 | 0 | 111.282
732960 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48100408-Bursa 3 Gürsu 1 Ayiricisi/47464122- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:04:48 | 17.01.2021 03:30:00 | 0.42 | 1 | 1093 | 1 | 26 | 21 | 413 | 15 | 1 | 1.085 | 131.237 | 0.043 | 5.035 | 196.005 | 67.105 | 447.495 | 5.963 | 853.97
732960 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 48100408-Bursa 3 Gürsu 1 Ayiricisi/47464122- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:04:48 | 17.01.2021 03:30:00 | 0.42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 28.272 | 0 | 49.195 | 0 | 77.725
732961 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869873-TR-1 UCBEYLI MH AG PANOSU/1909549-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2021 22:40:47 | 17.01.2021 04:46:02 | 6.09 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.183 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 34.692
732963 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996837-FISTIKLI KAPALI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:19:48 | 17.01.2021 03:22:40 | 0.05 | 2 | 1386 | 2 | 55 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0.187 | 7.699 | 0.03 | 0.321 | 0.196 | 2.476 | 0 | 0 | 10.91
732965 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/49613426-IGDIR KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:22:45 | 17.01.2021 05:44:57 | 2.37 | 0 | 180 | 1 | 17 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.415 | 0.702 | 6.062 | 99.171 | 9.746 | 0 | 0 | 185.095
732968 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095774-TESVIKIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:26:31 | 17.01.2021 05:45:00 | 2.31 | 0 | 642 | 0 | 3 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13.328 | 0 | 0.02 | 0.351 | 2.341 | 0 | 0 | 16.04
732974 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16248-TR-1 BOLAYIR /47456803-DEMIRTEPE KORUKÖY CIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 02:42:01 | 17.01.2021 04:01:00 | 1.32 | 7 | 385 | 6 | 5 | 21 | 49 | 2 | 0 | 42.067 | 51.403 | 10.659 | 8.287 | 520.653 | 9.082 | 219.185 | 0 | 861.336
732976 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47281893-ERDEK 2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:37:48 | 17.01.2021 03:40:05 | 0.04 | 1 | 930 | 1 | 21 | 18 | 107 | 5 | 1 | 0.367 | 5.335 | 0.357 | 0.079 | 51.369 | 2.99 | 1.317 | 0.011 | 61.826
732981 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5874599-TR-7/3 AG PANOSU/1933303-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:46:21 | 17.01.2021 04:05:00 | 0.31 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.502 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 9.058
732984 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47243371-NARLIDERE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 04:09:41 | 17.01.2021 04:15:08 | 0.09 | 0 | 1697 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 15.528 | 0 | 0 | 2.089 | 2.202 | 0 | 0 | 19.819
732984 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47243371-NARLIDERE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 04:09:41 | 17.01.2021 04:15:08 | 0.09 | 0 | 214 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.568 | 0 | 0.011 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 2.759
732985 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 04:09:56 | 17.01.2021 04:15:46 | 0.1 | 1 | 289 | 5 | 8 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0.215 | 2.595 | 0.919 | 0.16 | 7.215 | 1.014 | 0 | 0 | 12.119
732989 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5866696-TR-636 AG PANOSU/1631391-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:44:17 | 17.01.2021 06:29:04 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.944
732990 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 04:16:17 | 17.01.2021 05:52:39 | 1.61 | 1 | 289 | 5 | 8 | 9 | 32 | 0 | 0 | 3.437 | 41.44 | 15.272 | 2.661 | 115.706 | 16.281 | 0 | 0 | 194.797
732992 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47455088-ERDOGAN_2 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 04:20:27 | 17.01.2021 05:12:47 | 0.87 | 0 | 16 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.741 | 3.868 | 0.51 | 46.667 | 3.349 | 449.251 | 0 | 504.386
732994 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 108324-KAPAKLI AYIRICISI/48557438- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 04:02:40 | 17.01.2021 05:09:32 | 1.11 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0.148 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 5.932
732995 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 04:22:19 | 17.01.2021 04:23:03 | 0.01 | 1 | 401 | 2 | 22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0.198 | 0.055 | 0.007 | 0.078 | 0 | 0 | 0.862
732997 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996837-FISTIKLI KAPALI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 04:23:14 | 17.01.2021 04:30:33 | 0.12 | 2 | 1386 | 2 | 55 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0.423 | 17.379 | 0.072 | 0.769 | 0.458 | 5.692 | 0 | 0 | 24.793
732998 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874581-TR-213 AG PANOSU/1806282-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:47:37 | 17.01.2021 05:29:12 | 1.69 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81.811 | 0 | 0 | 0 | 4.045 | 0 | 0 | 85.856
733000 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093067-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 04:28:03 | 17.01.2021 04:48:31 | 0.34 | 1 | 886 | 4 | 100 | 7 | 113 | 0 | 0 | 0.007 | 24.846 | 3.984 | 9.501 | 11.814 | 6.72 | 0 | 0 | 56.873
733000 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093067-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 04:28:03 | 17.01.2021 04:48:31 | 0.34 | 0 | 243 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 1.511 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 13.565
733004 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996837-FISTIKLI KAPALI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 04:37:19 | 17.01.2021 04:38:48 | 0.02 | 2 | 1386 | 2 | 55 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0.06 | 2.464 | 0.01 | 0.11 | 0.065 | 0.807 | 0 | 0 | 3.516
733008 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281619-ÇATALTEPE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 04:46:58 | 17.01.2021 04:58:18 | 0.19 | 0 | 656 | 1 | 5 | 3 | 63 | 2 | 9 | 0 | 10.091 | 0.878 | 0.254 | 1.93 | 2.776 | 1.465 | 0.952 | 18.346
733009 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996837-FISTIKLI KAPALI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 04:49:32 | 17.01.2021 05:30:00 | 0.67 | 2 | 1386 | 2 | 55 | 3 | 118 | 0 | 0 | 3.605 | 138.946 | 0.649 | 6.445 | 3.946 | 47.018 | 0 | 0 | 200.61
733010 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99304-KARAÇEPIS YOLU ÖZEL MÜSTERILER GRUP AYIRICISI/47559769- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:48:28 | 17.01.2021 05:53:51 | 2.09 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.498 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 43.75
733019 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453489-COLA TURKA | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:08:41 | 17.01.2021 07:32:00 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.638 | 0 | 107.551 | 0 | 130.189
733020 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2059-DM- ODUNLUK/47431397-TR-9/2 ASLANOBA ÇIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:08:44 | 17.01.2021 06:00:00 | 0.85 | 0 | 65 | 0 | 0 | 7 | 109 | 0 | 1 | 0 | 5.233 | 0 | 0 | 47.062 | 27.323 | 0 | 1.316 | 80.933
733022 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5899941-TR-6/8 ESENTEPE AG PANOSU/1804186-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:10:13 | 17.01.2021 06:36:20 | 1.44 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.403 | 0 | 0 | 0 | 5.771 | 0 | 0 | 29.173
733028 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1255744-AG DIREK/5443570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:21:59 | 17.01.2021 06:15:01 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395
733032 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/55121964-ETIBOR KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:43:40 | 17.01.2021 14:00:00 | 8.27 | 0 | 412 | 3 | 8 | 7 | 49 | 2 | 0 | 0 | 53.674 | 0.129 | 1.491 | 121.439 | 22.393 | 168.283 | 0 | 367.41
733034 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996839-MECIDIYE KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:54:26 | 17.01.2021 06:23:32 | 0.49 | 0 | 298 | 0 | 43 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.027 | 0 | 9.194 | 0 | 5.228 | 0 | 0 | 26.448
733035 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4011-TR-1 YESILOVA MH/47440051-YAMANLI CIKIS AYAZ KÖK LE RING | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:05:36 | 17.01.2021 06:49:08 | 1.73 | 0 | 460 | 2 | 12 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 76.668 | 11.688 | 5.574 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 102.484
733036 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1770-ISMAIL BEY KÖK/47458642-YIGITKÖY DM ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:52:21 | 17.01.2021 12:03:29 | 6.19 | 1 | 496 | 4 | 19 | 1 | 68 | 1 | 2 | 10.237 | 515.966 | 53.914 | 8.805 | 6.167 | 127.887 | 31.874 | 19.055 | 773.904
733038 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18890-DM-6/47248090-112 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:01:14 | 17.01.2021 06:33:12 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.056 | 0 | 0 | 0 | 12.056
733039 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47457249-BURSA ÇIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:03:57 | 17.01.2021 08:15:45 | 2.2 | 0 | 393 | 0 | 7 | 1 | 47 | 3 | 0 | 0 | 140.117 | 0 | 7.09 | 7.137 | 32.624 | 575.85 | 0 | 762.818
733040 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 753-BEYCELIK KOK/47277692-YAYLACIK TARAFI MÜSTERILER GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:02:41 | 17.01.2021 06:30:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.351 | 0 | 141.477 | 0 | 177.828
733041 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/55121965-TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:05:41 | 17.01.2021 06:54:28 | 0.81 | 0 | 982 | 4 | 9 | 25 | 66 | 13 | 1 | 0 | 96.316 | 12.84 | 1.122 | 168.911 | 23.958 | 454.11 | 0.002 | 757.26
733042 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873935-DM-1/30 AG PANOSU/1862058-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:07:48 | 17.01.2021 07:03:07 | 0.92 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.848 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 14.439
733043 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97305-Ömerli Köyler Hat Bölen Ayiricisi/47531721- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:10:03 | 17.01.2021 08:15:00 | 2.08 | 3 | 653 | 8 | 3 | 2 | 132 | 0 | 1 | 7.624 | 107.22 | 22.005 | 0.716 | 5.048 | 22.081 | 0 | 0.012 | 164.706
733044 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531248-SDK/5435481-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:14:43 | 17.01.2021 06:38:14 | 0.39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.445
733045 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47095901-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:17:27 | 17.01.2021 07:35:00 | 1.29 | 2 | 2091 | 1 | 72 | 21 | 678 | 17 | 15 | 0.018 | 23.165 | 0.024 | 0.244 | 5.321 | 17.186 | 25.032 | 2.293 | 73.283
733045 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47095901-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:17:27 | 17.01.2021 07:35:00 | 1.29 | 0 | 261 | 0 | 7 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 0 | 0.033 | 0.037 | 0.456 | 0 | 0 | 3.05
733048 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54544015-DÜRDANE KÖK GIRISI /47517464-BURSA | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:45:09 | 17.01.2021 12:51:22 | 7.1 | 1 | 641 | 0 | 3 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0.021 | 944.024 | 0 | 12.543 | 168.503 | 159.349 | 0 | 0 | 1284.44
733053 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5877979-TR- KENT SITELERI AG PANOSU/1859585-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:14:24 | 17.01.2021 07:20:21 | 1.1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.094 | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 0 | 0 | 32.726
733055 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 104821-Sölöz ana hat basi/47519100- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:44:39 | 17.01.2021 09:30:46 | 2.77 | 7 | 1110 | 1 | 3 | 1 | 118 | 1 | 0 | 1.929 | 285.581 | 0 | 3.523 | 9.6 | 73.612 | 13.668 | 0 | 387.915
733056 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443121-KAVAKLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:45:26 | 17.01.2021 06:46:11 | 0.01 | 0 | 216 | 4 | 5 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0.366 | 0 | 0.062 | 0.07 | 0 | 0 | 0.834
733058 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450898-BAYINDIR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:47:36 | 17.01.2021 06:48:21 | 0.01 | 3 | 118 | 9 | 7 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0.028 | 0.135 | 0.647 | 0.017 | 0.004 | 0.042 | 1.629 | 0 | 2.501
733062 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868713-TR-276 AG PANOSU/1834384-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:00:46 | 17.01.2021 13:46:46 | 6.77 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 280.933 | 0 | 0 | 0 | 475.993 | 0 | 0 | 756.926
733063 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534218-SDK/5466041-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:58:26 | 17.01.2021 13:26:11 | 6.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71
733065 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47256084-SERME KARAHIDIR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:09:36 | 17.01.2021 07:23:26 | 0.23 | 0 | 239 | 1 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 0.014 | 0.019 | 4.372 | 1.332 | 0 | 0 | 17.817
733065 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47256084-SERME KARAHIDIR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:09:36 | 17.01.2021 07:23:26 | 0.23 | 0 | 189 | 4 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.766 | 1.323 | 1.467 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 14.468
733076 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5913225-TR-16 (YUNUSELI) AG PANOSU/1831428-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:30:46 | 17.01.2021 15:13:46 | 7.72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.874 | 0 | 0 | 0 | 85.797 | 0 | 0 | 146.672
733077 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423547-BILAL KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:35:52 | 17.01.2021 07:39:47 | 0.07 | 0 | 366 | 2 | 17 | 1 | 73 | 1 | 1 | 0 | 4.526 | 0.147 | 0.349 | 0.366 | 2.256 | 0.532 | 0.126 | 8.301
733078 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1140-TR-1C/43/47274722-SEMT TR HÜCRESÜ | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:33:28 | 17.01.2021 09:36:45 | 2.05 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 99.403 | 0 | 0 | 0 | 403.509 | 0 | 0 | 502.912
733080 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5880531-TR-1 KARABALCIK AG PANOSU/1803492-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:46:08 | 17.01.2021 17:26:00 | 9.66 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.381
733081 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:46:48 | 17.01.2021 07:52:23 | 0.09 | 1 | 129 | 1 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.326 | 1.338 | 0.023 | 0.016 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 3
733081 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:46:48 | 17.01.2021 07:52:23 | 0.09 | 0 | 135 | 9 | 6 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1.874 | 4.293 | 0.878 | 2.605 | 1.469 | 1.607 | 0 | 12.728
733081 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:46:48 | 17.01.2021 07:52:23 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0.297
733082 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5917352-TR22-1 AG PANOSU/1926664-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:55:31 | 17.01.2021 08:25:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.288 | 0 | 0 | 8.288
733084 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99142-Yukarikaleoba Ayiricisi/48556718- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:10:13 | 17.01.2021 10:41:06 | 3.51 | 0 | 167 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 50.763 | 29.488 | 0 | 0 | 4.646 | 0 | 3.981 | 88.877
733085 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929582-TR- ARAPLAR MH AG PANOSU/1925423-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:08:09 | 17.01.2021 10:10:00 | 2.03 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.109 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 5.092 | 14.126
733087 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | KÖK | 16422-KOK-DAVUTKOY /47461843-DAVUTKOY CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:23:25 | 17.01.2021 09:03:59 | 3.68 | 0 | 988 | 5 | 112 | 4 | 168 | 1 | 0 | 0 | 418.049 | 20.523 | 28.816 | 16.247 | 166.415 | 7.22 | 0 | 657.269
733087 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | KÖK | 16422-KOK-DAVUTKOY /47461843-DAVUTKOY CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:23:25 | 17.01.2021 09:03:59 | 3.68 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.689 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 6.956
733088 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926379-TR-1 KAVAKLITEPE KOYU AG PANOSU/47765721-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:58:06 | 17.01.2021 08:37:00 | 0.65 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 0.492 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 2.549
733089 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931921-TR-46 FEVZIYE KOY AG PANOSU/47133789-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:05:12 | 17.01.2021 10:07:40 | 4.04 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.819
733091 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:17:42 | 17.01.2021 08:18:26 | 0.01 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
733094 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/54224739-AKCAPINAR FIDERI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:10:23 | 17.01.2021 14:30:43 | 6.34 | 0 | 1045 | 63 | 23 | 9 | 124 | 3 | 3 | 0 | 912.58 | 2180.121 | 154.033 | 383.216 | 239.19 | 196.701 | 51.832 | 4117.672
733096 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870550-TR-36 DILARA YAPI KOOP ONU AG PANOSU/1802404-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:05:40 | 17.01.2021 12:20:32 | 4.25 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.253
733097 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3509083-SDK/3176727-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:08:11 | 17.01.2021 10:06:51 | 1.98 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53
733098 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:29:13 | 17.01.2021 11:55:00 | 3.43 | 0 | 250 | 1 | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8.246 | 0.001 | 0 | 0.093 | 1.626 | 0 | 0 | 9.966
733098 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:29:13 | 17.01.2021 11:55:00 | 3.43 | 1 | 1215 | 5 | 10 | 4 | 155 | 1 | 0 | 0.009 | 25.339 | 0.086 | 0.245 | 4.857 | 4.044 | 0.567 | 0 | 35.147
733098 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:29:13 | 17.01.2021 11:55:00 | 3.43 | 0 | 129 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2.923 | 0.091 | 0.115 | 1.539 | 0.241 | 1.495 | 7.554 | 13.957
733099 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549212-SDK/3501571-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:18:56 | 17.01.2021 09:49:31 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
733100 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47443062-SERME KARAHIDIR CIKIS | OG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:55:48 | 17.01.2021 11:30:31 | 3.58 | 0 | 239 | 1 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 214.379 | 0.219 | 0.292 | 85.265 | 27.916 | 0 | 0 | 328.071
733100 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47443062-SERME KARAHIDIR CIKIS | OG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:55:48 | 17.01.2021 11:30:31 | 3.58 | 0 | 189 | 4 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 191.068 | 20.612 | 22.86 | 0 | 19.098 | 0 | 0 | 253.639
733103 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866696-TR-636 AG PANOSU/1796485-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 06:48:23 | 17.01.2021 11:46:32 | 4.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 44.073 | 0 | 216.873 | 263.84
733105 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095774-TESVIKIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:36:17 | 17.01.2021 08:44:03 | 0.13 | 0 | 642 | 0 | 3 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 14.272 | 0 | 0 | 0.613 | 5.404 | 0 | 0 | 20.289
733107 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545839-SDK/3434345-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:09:44 | 17.01.2021 10:37:18 | 2.46 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 107.247 | 0 | 0 | 0 | 298.634 | 0 | 0 | 405.881
733109 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885497-TR- SAHIN KAYA MH AG PANOSU/2073420- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:12:59 | 17.01.2021 12:29:28 | 4.27 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.24
733110 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108975-Haciömerler Hat basi sek./47677397- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:19:50 | 17.01.2021 09:30:15 | 1.17 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 33.651 | 0.228 | 0 | 0 | 36.56
733111 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878295-TR-1 AKCALOREN MH AG PANOSU/1815942-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:41:52 | 17.01.2021 10:24:28 | 1.71 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.591 | 0 | 4.004 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 14.492
733114 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5935351-TR-4 AG PANOSU/1810361- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:44:30 | 17.01.2021 12:45:30 | 4.02 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 394.741 | 0 | 0 | 0 | 167.446 | 0 | 0 | 562.186
733117 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54270512-SDK/5710055-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 07:48:38 | 17.01.2021 09:44:27 | 1.93 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0.74
733118 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5878501-TR-30 GORUKLE AG PANOSU/1796962-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:48:14 | 17.01.2021 12:00:00 | 3.2 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 66.34 | 0 | 0 | 0 | 103.959 | 0 | 0 | 170.299
733119 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 53981395-TR-3 SOGUCAK KÖYÜ AG PANOSU/53981381- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:18:10 | 17.01.2021 11:30:00 | 3.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.974 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 29.124
733120 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1258412-AG DIREK/5676698-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:37:45 | 17.01.2021 13:53:39 | 5.26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.097
733122 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5931891-TR-1 DEREKOY MERKEZ AG PANOSU/47168845- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 03:20:19 | 17.01.2021 11:29:00 | 8.14 | 0 | 128 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 150.984 | 0 | 11.448 | 0 | 14.317 | 0 | 0 | 176.749
733127 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24200-TR- TERMAL ALTI KOK/47099036-UVEZPINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:11:51 | 17.01.2021 09:14:37 | 0.05 | 0 | 406 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 0 | 0.493 | 0.847 | 0.043 | 0 | 4.988
733129 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5871886-TR-2 SOVE MH AG PANOSU/1809580-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:15:02 | 17.01.2021 10:20:00 | 1.08 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.204 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.753
733132 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93394-Sinandede Hatti Bölen Ayiricisi/47577626- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:12:31 | 17.01.2021 12:10:00 | 2.96 | 0 | 181 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41.054 | 0 | 2.073 | 0 | 3.11 | 0 | 0.607 | 46.844
733133 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9770-TR-16/47456547-BARAJYOLU ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:10:48 | 17.01.2021 14:26:00 | 5.25 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | 6 | 0 | 13.669 | 0 | 221.866 | 31.086 | 1484.506 | 16.805 | 4359.487 | 0 | 6127.42
733134 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:52:06 | 17.01.2021 10:24:32 | 1.54 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.839 | 0 | 2.092 | 32.069 | 3.284 | 0 | 0 | 45.283
733135 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280712-GOKCEYAZI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:29:01 | 17.01.2021 09:33:04 | 0.07 | 0 | 731 | 0 | 12 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 0.049 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 6.413
733136 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 980292-AG DIREK/5256876-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:16:02 | 17.01.2021 10:08:58 | 0.88 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 1.278
733140 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:35:07 | 17.01.2021 09:43:48 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 15.868 | 0 | 59.02 | 0 | 77.002
733142 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19188-YENICEKOY KOK/47456181-TR-3 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:38:31 | 17.01.2021 10:04:56 | 0.44 | 0 | 1162 | 0 | 61 | 1 | 163 | 0 | 1 | 0 | 71.937 | 0 | 3.105 | 6.538 | 24.142 | 0 | 0.109 | 105.831
733144 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47445512-SÖGÜTPINAR GRUBU | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:01:00 | 17.01.2021 18:50:46 | 3.83 | 0 | 1732 | 2 | 5 | 1 | 881 | 0 | 1 | 0 | 390.106 | 1.461 | 1.943 | 0 | 273.469 | 0 | 0.044 | 667.023
733146 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353302-ÇALTILIBÜK GIRIS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:46:33 | 17.01.2021 09:53:43 | 0.12 | 0 | 943 | 4 | 43 | 4 | 107 | 0 | 1 | 0 | 8.636 | 0.694 | 0.974 | 1.655 | 2.155 | 0 | 0.004 | 14.118
733148 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5903177-AVSAR TR1 AG PANOSU/1924381-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:43:28 | 17.01.2021 10:17:35 | 0.57 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 2.729 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 5.523
733149 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47452286-SOGUKPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:46:50 | 17.01.2021 09:47:35 | 0.01 | 0 | 285 | 0 | 6 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0.003 | 0 | 0.148 | 4.041 | 0 | 4.551
733149 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47452286-SOGUKPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:46:50 | 17.01.2021 09:47:35 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004
733150 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5877979-TR- KENT SITELERI AG PANOSU/1859585-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:38:12 | 17.01.2021 11:20:00 | 1.7 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.072 | 0 | 0 | 0 | 8.611 | 0 | 0 | 65.683
733151 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883356-ORTAKÖY TR1 AG PANOSU/1935454-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:43:44 | 17.01.2021 10:56:02 | 1.2 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.812 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 20.901
733155 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353277-HISARALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:53:17 | 17.01.2021 10:16:04 | 0.38 | 0 | 190 | 3 | 9 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.779 | 2.272 | 1.7 | 0.377 | 1.383 | 0 | 0 | 13.512
733158 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:53:50 | 17.01.2021 10:03:16 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 20.408 | 0 | 74.251 | 0 | 97.281
733164 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353302-ÇALTILIBÜK GIRIS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:13:26 | 17.01.2021 10:15:56 | 0.04 | 0 | 943 | 4 | 43 | 4 | 107 | 0 | 1 | 0 | 2.721 | 0.192 | 0.27 | 0.52 | 0.653 | 0 | 0.001 | 4.357
733171 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:18:11 | 17.01.2021 10:18:54 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
733172 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353302-ÇALTILIBÜK GIRIS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:18:11 | 17.01.2021 10:21:43 | 0.06 | 0 | 943 | 4 | 43 | 4 | 107 | 0 | 1 | 0 | 4.081 | 0.288 | 0.405 | 0.783 | 0.979 | 0 | 0.002 | 6.538
733174 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:18:38 | 17.01.2021 10:20:21 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 4.353 | 0 | 14.959 | 0 | 19.825
733175 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 54535221-Çakirli Hat Basi Ayiricisi/54535203- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:05:55 | 17.01.2021 12:57:26 | 2.86 | 0 | 1286 | 0 | 19 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 465.703 | 0 | 2.114 | 0 | 114.212 | 0 | 11.794 | 593.822
733176 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:20:48 | 17.01.2021 10:33:27 | 0.21 | 1 | 2718 | 18 | 62 | 22 | 582 | 10 | 2 | 0.398 | 84.052 | 10.389 | 2.292 | 28.554 | 81.744 | 34.36 | 0.799 | 242.59
733180 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5882521-TR-5 SAGLIK OCAGI AG PANOSU/1799274-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:27:22 | 17.01.2021 14:49:22 | 5.37 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 106.518 | 0 | 0 | 0 | 35.883 | 0 | 0 | 142.401
733181 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5931609-TR-1 TEPECIK MH AG PANOSU/1908205-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:30:58 | 17.01.2021 11:29:59 | 2.98 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.455 | 0 | 0 | 0 | 8.145 | 0 | 0 | 46.6
733183 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47095901-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:25:58 | 17.01.2021 11:30:00 | 1.07 | 0 | 261 | 0 | 7 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.152 | 0 | 0.065 | 0.111 | 0.956 | 0 | 0 | 5.284
733183 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47095901-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:25:58 | 17.01.2021 11:30:00 | 1.07 | 2 | 2091 | 1 | 72 | 21 | 678 | 17 | 15 | 0.047 | 43.212 | 0.048 | 0.483 | 15.794 | 42.835 | 43.764 | 3.883 | 150.067
733189 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894505-TR-9 SARIKOY AG PANOSU/1931955-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 10:16:29 | 20.01.2021 14:00:00 | 3.73 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.718 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 57.195
733191 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5892317-TR- KALBURCU KOYU AG PANOSU/1832669-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:25:50 | 21.01.2021 14:00:00 | 3.57 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.433 | 0 | 0 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 16.981
733192 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424669-KAYIKCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:33:40 | 17.01.2021 10:34:40 | 0.02 | 3 | 938 | 6 | 47 | 19 | 120 | 4 | 5 | 0.007 | 2.478 | 0.392 | 0.193 | 3.812 | 0.672 | 1.165 | 0.304 | 9.022
733194 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5907391-TR- ALACAOLUK AG PANOSU/1833219-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:18:50 | 22.01.2021 12:14:26 | 1.93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.578
733196 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47093018-KÖY IÇI-TAVSAN TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:36:33 | 17.01.2021 10:37:03 | 0.01 | 2 | 3188 | 1 | 46 | 9 | 235 | 1 | 0 | 0.168 | 5.858 | 0.01 | 0.093 | 2.702 | 2.819 | 0.05 | 0 | 11.701
733197 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | SDK Çikisi | 3527599-SDK/3312393-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:29:07 | 17.01.2021 15:57:11 | 5.47 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.109 | 0 | 0 | 0 | 22.208 | 0 | 0 | 29.317
733199 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5882345-TR-15 (GÜNESTEPE) AG PANOSU/1799925-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:56:19 | 17.01.2021 15:19:47 | 5.39 | 0 | 308 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 378.207 | 0 | 0.266 | 0 | 220.547 | 0 | 0 | 599.02
733201 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47462696-TORHASAN KOYU CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:28:14 | 17.01.2021 10:58:58 | 0.51 | 0 | 173 | 1 | 6 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13.325 | 2.371 | 0.122 | 1.7 | 7.866 | 0 | 0 | 25.385
733203 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47441260-YORUKLER SARIALAN GURUBU | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:44:29 | 17.01.2021 12:45:00 | 2.01 | 1 | 657 | 3 | 5 | 3 | 76 | 0 | 0 | 1.881 | 140.291 | 14.993 | 2.391 | 12.145 | 17.649 | 0 | 0 | 189.349
733204 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 843121-AG DIREK/4924540-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:47:26 | 17.01.2021 11:26:42 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
733205 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891642-TR-4 KUCUKKOY GIRISI AG PANOSU/1841386-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:40:47 | 17.01.2021 12:39:49 | 1.98 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.083 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 31.066
733206 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3519127-SDK/3234381-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:45:53 | 17.01.2021 11:45:05 | 0.99 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 11.542
733207 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5884612-TR-1 MURATLI MH AG PANOSU/1914112-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:51:50 | 17.01.2021 11:44:24 | 0.88 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.019 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 6.601
733212 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274188-SÖGÜTPINAR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:53:08 | 17.01.2021 11:53:00 | 1 | 0 | 1732 | 2 | 5 | 1 | 881 | 0 | 1 | 0 | 13.08 | 0.016 | 0.013 | 0 | 2.657 | 0 | 0 | 15.767
733214 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5881755-MARMARACIK TR2 AG PANOSU/1924067-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:45:32 | 17.01.2021 11:28:39 | 0.72 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.427 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.535
733215 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876571-ÇELTIKÇI TR2 AG PANOSU/1929886-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:56:02 | 17.01.2021 12:17:54 | 1.36 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.674 | 0 | 0 | 0 | 13.112 | 0 | 0 | 32.786
733218 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101236-DEDEOBA HATBASI/47579325- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:55:58 | 17.01.2021 14:44:52 | 3.81 | 0 | 158 | 8 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 90.763 | 221.252 | 2.345 | 42.712 | 24.777 | 0 | 0 | 381.849
733219 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5878495-TR-05/02 ÇALI AG PANOSU/2033932- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:54:40 | 17.01.2021 14:17:00 | 3.37 | 0 | 736 | 0 | 1 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 574.917 | 0 | 0.303 | 0 | 271.861 | 0 | 0 | 847.081
733222 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897631-TR-5 YOLÇATI AG PANOSU/1804580-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 05:07:12 | 17.01.2021 13:45:00 | 8.63 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 235.375 | 0 | 0.302 | 0 | 70.626 | 0 | 0 | 306.303
733224 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54234115-YIGITALI TR-3/54234120-YIGITALI TR-3 DTR AYIRICISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:45:11 | 17.01.2021 18:15:00 | 8.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.346 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 35.955
733229 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:10:39 | 17.01.2021 11:20:30 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 22.28 | 0 | 75.067 | 0 | 99.847
733230 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931945-TR-43 AKCUKUR MEVKI AG PANOSU/47134508-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:58:30 | 17.01.2021 13:00:00 | 2.03 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.151 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.166
733231 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5907871-TR-1 ILICA MH AG PANOSU/1845482-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:58:36 | 17.01.2021 13:41:32 | 2.72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
733238 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540033-SDK/5544049-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:15:03 | 17.01.2021 13:06:46 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.537 | 0 | 0 | 11.537
733252 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1119409-AG DIREK/5393876-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:04:50 | 17.01.2021 17:25:29 | 6.34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.395
733253 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3511076-SDK/5022270-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:26:44 | 17.01.2021 13:31:47 | 2.08 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.405
733255 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90997-Narlidere Sulamalar Grup Ayiricisi/47477747- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:59:22 | 17.01.2021 13:17:44 | 2.31 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 3.174 | 1.371 | 5.152 | 0 | 0 | 0 | 15.686
733259 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886410-TR-3 HARMANLI AG PANOSU/1840612-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:28:35 | 17.01.2021 13:13:31 | 1.75 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.382 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 12.882
733260 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866990-TR-630 AG PANOSU/1897609-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:27:30 | 17.01.2021 12:47:21 | 1.33 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 107.906 | 0 | 0 | 0 | 10.857 | 0 | 0 | 118.763
733262 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5907391-TR- ALACAOLUK AG PANOSU/1833219-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:39:17 | 17.01.2021 12:29:38 | 0.84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996
733263 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:39:42 | 17.01.2021 11:44:27 | 0.08 | 1 | 686 | 47 | 42 | 5 | 95 | 0 | 1 | 0.003 | 6.425 | 1.717 | 1.396 | 3.542 | 2.942 | 0 | 0 | 16.026
733263 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:39:42 | 17.01.2021 11:44:27 | 0.08 | 18 | 2996 | 32 | 175 | 17 | 374 | 0 | 13 | 1.444 | 38.335 | 1.514 | 1.327 | 7.944 | 13.017 | 0 | 0.724 | 64.305
733264 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/54996063-BEHRAM | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:47:00 | 17.01.2021 16:29:55 | 5.72 | 0 | 121 | 0 | 18 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 94.526 | 0 | 103.386 | 1.826 | 37.184 | 173.945 | 0 | 410.865
733265 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942653-TR-1 CUKUR KOY MERKEZ AG PANOSU/47135552-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:33:38 | 17.01.2021 15:00:00 | 3.44 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.584 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.718
733267 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:44:32 | 17.01.2021 12:14:50 | 0.51 | 1 | 330 | 46 | 31 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0.02 | 21.721 | 10.099 | 8.169 | 19.808 | 11.342 | 0 | 0 | 71.159
733275 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:48:59 | 17.01.2021 11:51:00 | 0.03 | 0 | 2833 | 31 | 131 | 23 | 382 | 1 | 6 | 0 | 9.365 | 1.973 | 1.798 | 4.676 | 3.092 | 0.115 | 0.144 | 21.165
733279 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885890-TR-1 DEREKOY MH AG PANOSU/1836159-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:48:44 | 17.01.2021 14:47:33 | 2.98 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.342 | 0 | 26.773 | 0 | 5.953 | 0 | 0 | 50.067
733286 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 749766-AG DIREK/4762969-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:45:24 | 17.01.2021 14:09:11 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
733289 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:59:01 | 17.01.2021 12:22:02 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 0 | 50.692 | 0 | 163.189 | 0 | 219.527
733295 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:07:50 | 17.01.2021 12:36:45 | 0.48 | 0 | 2833 | 31 | 131 | 23 | 382 | 1 | 6 | 0 | 275.217 | 55.912 | 50.957 | 132.979 | 87.871 | 3.093 | 4.075 | 610.104
733298 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532457-SDK/5388877-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:09:54 | 17.01.2021 13:39:15 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051
733305 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543313-SDK/5623217-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:00:26 | 17.01.2021 15:12:02 | 3.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975
733306 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 7967-KESTEL TRAFO MERKEZI/47475166-DEREKIZIK FIDERI | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:22:00 | 17.01.2021 13:30:17 | 1.14 | 0 | 134 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.419 | 0 | 0.108 | 2.661 | 10.872 | 0 | 0 | 63.06
733306 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 7967-KESTEL TRAFO MERKEZI/47475166-DEREKIZIK FIDERI | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:22:00 | 17.01.2021 13:30:17 | 1.14 | 0 | 1067 | 1 | 17 | 5 | 233 | 3 | 0 | 0 | 162.524 | 0.063 | 1.615 | 448.201 | 123.649 | 145.185 | 0 | 881.236
733313 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109156-PASAKÖY HATBASI/47691344- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:16:03 | 17.01.2021 14:32:38 | 2.28 | 1 | 222 | 0 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.109 | 82.737 | 0 | 0.974 | 1.224 | 33.026 | 0 | 0 | 118.07
733320 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:29:00 | 17.01.2021 15:16:00 | 2.78 | 0 | 129 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 12.277 | 0.354 | 0.446 | 8.26 | 1.196 | 6.578 | 31.655 | 60.766
733320 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:29:00 | 17.01.2021 15:16:00 | 2.78 | 0 | 250 | 1 | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26.546 | 0.002 | 0 | 0.501 | 8.054 | 0 | 0 | 35.103
733320 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:29:00 | 17.01.2021 15:16:00 | 2.78 | 1 | 1215 | 5 | 10 | 4 | 155 | 1 | 0 | 0.048 | 89.154 | 0.333 | 0.952 | 26.07 | 19.138 | 2.494 | 0 | 138.19
733324 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5903173-ALAYLI TR1 AG PANOSU/1923577-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:23:21 | 17.01.2021 14:35:29 | 2.2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.285 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.353
733333 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939927-TR-2 KIRAZLI KOYU AG PANOSU/47129286-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:00:40 | 17.01.2021 15:00:00 | 4.99 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.218 | 0 | 5.658 | 0 | 10.865 | 0 | 0 | 48.74
733336 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920978-TR-1 CESMEALTI KOYU AG PANOSU/47749846-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:41:36 | 17.01.2021 13:50:05 | 1.14 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.793 | 0 | 0.956 | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 18.716
733340 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3550301-SDK/3474630-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:27:34 | 17.01.2021 13:47:01 | 1.32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975
733346 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 988740-AG DIREK/5312282-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:44:28 | 17.01.2021 16:43:20 | 3.98 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59
733347 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109324-ALIKABAKLAR GRUP HAT BASI/47656560- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:12:11 | 17.01.2021 15:28:27 | 2.27 | 0 | 517 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 122.095 | 0 | 0 | 3.302 | 44.004 | 0 | 0 | 169.401
733347 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109324-ALIKABAKLAR GRUP HAT BASI/47656560- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:12:11 | 17.01.2021 15:28:27 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 5.8
733350 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 49525167-TR-6 ALAADDINBEY SANAYI/49525302-DOGU TARAFI HAVAI HAT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 10:29:09 | 17.01.2021 13:53:00 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.943 | 0 | 19.943
733352 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887036-TR-12 SAMANLI AG PANOSU/1796602-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:04:33 | 17.01.2021 14:16:05 | 1.19 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 69.146 | 0 | 0 | 0 | 7.428 | 0 | 0 | 76.574
733353 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274196-GÖYNÜKLÜ ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:14:17 | 17.01.2021 13:40:00 | 0.43 | 47 | 731 | 1 | 48 | 13 | 154 | 1 | 0 | 35.864 | 121.217 | 0.008 | 2.499 | 111.539 | 26.656 | 9.234 | 0 | 307.018
733354 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5867114-TR-37 AG PANOSU/1634463-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:03:46 | 17.01.2021 18:47:12 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.055 | 217.055
733360 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97600-YENIKÖY MH GRUP AYIRICISI/48559915- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:44:16 | 17.01.2021 14:25:00 | 1.68 | 0 | 268 | 0 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 67.108 | 0 | 9.593 | 0 | 18.559 | 0 | 0 | 95.26
733361 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884240-TR-92 AG PANOSU/1819151-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:22:52 | 17.01.2021 14:42:11 | 1.32 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.62
733362 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5888830-TR-1 AYVALI AG PANOSU/1928971-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:47:21 | 17.01.2021 14:31:52 | 1.74 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165
733369 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443365-ÇELTIKÇI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:35:36 | 17.01.2021 13:53:07 | 0.29 | 0 | 175 | 0 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.336 | 0 | 0.812 | 0 | 5.126 | 0 | 0 | 21.274
733372 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108975-Haciömerler Hat basi sek./47677397- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:36:58 | 17.01.2021 14:44:53 | 2.13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.754 | 0 | 0 | 72.254 | 0.453 | 0 | 0 | 78.46
733373 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:38:19 | 17.01.2021 13:40:20 | 0.03 | 0 | 566 | 3 | 23 | 1 | 88 | 1 | 1 | 0 | 2.678 | 0.426 | 0.197 | 0.035 | 0.764 | 0.201 | 0.512 | 4.813
733375 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 1311721-AG DIREK/5088021-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:47:46 | 17.01.2021 14:11:19 | 1.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 1.392
733379 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869587-TR-8/27 BESEVLER AG PANOSU/1911877-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:40:24 | 17.01.2021 15:30:00 | 1.83 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.932 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 76.735
733381 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869447-TR-97 AG PANOSU/1862339-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:33:51 | 17.01.2021 15:38:06 | 2.07 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.702 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 0 | 56.523
733383 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881341-TR-1 SEYMEN KOY AG PANOSU/1830023-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:47:18 | 17.01.2021 15:26:39 | 1.66 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.275 | 0 | 0.151 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 11.62
733387 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 23644-TR-2 AKKOY/47128812- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 09:40:07 | 17.01.2021 14:50:40 | 5.18 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 204.562 | 0 | 0.029 | 0 | 111.621 | 0 | 0 | 316.212
733388 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836319-AG DIREK/4909390-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:02:31 | 17.01.2021 14:26:39 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
733391 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9618-TR- ALASAR KOK1/47426128-ALASAR KOK2 (RING) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:15:00 | 17.01.2021 14:31:37 | 2.28 | 1 | 2301 | 0 | 7 | 29 | 601 | 19 | 2 | 0.001 | 280.669 | 0 | 0.812 | 235.166 | 181.487 | 323.961 | 17.855 | 1039.952
733397 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1264181-AG DIREK/4922340-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:58:21 | 17.01.2021 17:08:32 | 3.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423
733399 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1281412-AG DIREK/4943377-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:59:51 | 17.01.2021 16:33:49 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.802 | 0 | 0 | 2.802
733403 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444936-BUYUK FINDIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:14:23 | 17.01.2021 14:19:38 | 0.09 | 0 | 1092 | 3 | 41 | 3 | 248 | 4 | 8 | 0 | 10.26 | 2.13 | 1.6 | 3.973 | 2.996 | 0.145 | 1.019 | 22.123
733409 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3520656-SDK/3273567-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:19:47 | 17.01.2021 16:40:56 | 2.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.362
733414 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9496-TORSU (TELLIOVA) KOK/47244165-Tr-DSI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:25:06 | 17.01.2021 16:50:00 | 2.42 | 4 | 51 | 19 | 129 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0.296 | 4.217 | 11.975 | 2.371 | 27.283 | 0.057 | 0 | 0 | 46.2
733414 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 9496-TORSU (TELLIOVA) KOK/47244165-Tr-DSI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:25:06 | 17.01.2021 16:50:00 | 2.42 | 13 | 4086 | 82 | 52 | 26 | 648 | 3 | 2 | 0.56 | 134.779 | 8.918 | 1.833 | 17.218 | 24.61 | 5.106 | 0.082 | 193.107
733416 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5880009-TR-26 AG PANOSU/1811865-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:28:04 | 17.01.2021 15:34:07 | 1.1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 31.214 | 0 | 0 | 0 | 80.526 | 0 | 0.894 | 112.634
733418 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 55755918-AG DIREK/55951447-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:36:15 | 17.01.2021 14:54:44 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
733419 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938259-TR-1 FISTIKLI AG PANOSU/47131996-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:33:52 | 17.01.2021 18:50:00 | 4.27 | 0 | 69 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.844 | 0 | 2.205 | 0 | 4.943 | 0 | 0 | 106.992
733421 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | KÖK | 19188-YENICEKOY KOK/47456181-TR-3 CIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:42:06 | 17.01.2021 15:13:41 | 0.53 | 0 | 1159 | 0 | 61 | 1 | 163 | 0 | 1 | 0 | 96.412 | 0 | 3.455 | 8.525 | 29.383 | 0 | 0.129 | 137.904
733428 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080328-AG DIREK/5574956-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:00:15 | 17.01.2021 17:41:42 | 3.69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29
733430 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879309-TR-33 GORUKLE AG PANOSU/1797190-6 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:07:39 | 17.01.2021 16:00:00 | 1.87 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 138.504 | 0 | 0 | 0 | 20.015 | 0 | 0 | 158.519
733432 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 936493-AG DIREK/5091013-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:58:27 | 17.01.2021 15:48:32 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733440 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540033-SDK/5544049-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:57:59 | 17.01.2021 17:23:34 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.641 | 0 | 0 | 15.641
733441 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078549-AG DIREK/5573725-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 14:49:05 | 17.01.2021 20:19:30 | 5.51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.736
733442 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889102-TR-4/1 GURSU AG PANOSU/1827920-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:19:28 | 17.01.2021 16:38:51 | 1.32 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.652 | 0 | 0 | 0 | 31.491 | 0 | 0 | 76.144
733449 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5925775-TR-2 SAHIL MAH DUT YANI AG PANOSU/47766547-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:28:44 | 17.01.2021 17:48:00 | 2.32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.357
733451 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9618-TR- ALASAR KOK1/47426128-ALASAR KOK2 (RING) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:30:31 | 17.01.2021 15:52:20 | 0.36 | 1 | 2301 | 0 | 7 | 29 | 601 | 19 | 2 | 0.001 | 178.276 | 0 | 0.753 | 213.995 | 143.134 | 286.73 | 16.399 | 839.287
733454 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868528-TR-217 AG PANOSU/1799850-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:24:32 | 17.01.2021 19:53:09 | 4.48 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 184.133 | 0 | 0 | 0 | 43.463 | 0 | 0 | 227.595
733461 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 982231-AG DIREK/5252396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:21:22 | 17.01.2021 16:30:00 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
733462 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100183-ÇINARLI AYIRICISI/47583722- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:45:00 | 17.01.2021 16:07:30 | 0.37 | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.935 | 0 | 0.209 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 6.368
733463 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 49350692-TR-424 AG PANOSU/49350657- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:34:05 | 17.01.2021 17:34:57 | 2.01 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 27.129 | 0 | 0 | 0 | 38.16 | 0 | 2.063 | 67.352
733466 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/55121966-TUV KOK GIRIS CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:48:34 | 17.01.2021 15:51:37 | 0.05 | 0 | 570 | 1 | 1 | 18 | 17 | 11 | 1 | 0 | 4.706 | 0.742 | 0 | 8.154 | 0.763 | 23.565 | 0 | 37.93
733470 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9618-TR- ALASAR KOK1/47441947-GEMLIK CIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:51:10 | 17.01.2021 16:52:32 | 1.02 | 1 | 1608 | 0 | 5 | 9 | 418 | 1 | 0 | 0.003 | 342.092 | 0 | 1.785 | 56.217 | 222.172 | 33.827 | 0 | 656.097
733471 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908235-TR-3 AG PANOSU/1916354-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:29:13 | 17.01.2021 17:40:01 | 2.18 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 176.889 | 0 | 0 | 0 | 102.586 | 0 | 0 | 279.475
733472 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867424-TR-332 AG PANOSU/1822698-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:29:44 | 17.01.2021 17:37:35 | 2.13 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 138.132 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 170.732
733473 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93489-Göktas-Kaylica Hatbasi Ayiricisi/47587011- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:48:57 | 17.01.2021 17:06:15 | 1.29 | 0 | 41 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 1.116 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2.114
733474 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846713-AG DIREK/4932010-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:48:29 | 17.01.2021 16:55:18 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
733476 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 49394791-AG DIREK/5745473-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:55:54 | 17.01.2021 16:40:22 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138
733479 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 54490004-TR-1 DERBENT AG PANOSU/54490027- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:57:41 | 17.01.2021 17:30:00 | 1.54 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.047 | 0 | 1.17 | 0 | 3.227 | 0 | 0 | 13.445
733484 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039694-AG DIREK/5440317-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:01:28 | 17.01.2021 20:53:46 | 4.87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.594
733491 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088716-AG DIREK/5613296-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:45:32 | 17.01.2021 18:27:29 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933
733493 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 110680-GACIK HATBASI AYIRICISI/47111592-714367_34.5_2 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:56:24 | 17.01.2021 20:30:00 | 4.56 | 1 | 291 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4.219 | 656.788 | 0 | 33.05 | 0 | 106.511 | 0 | 0 | 800.568
733494 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539726-SDK/5621709-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:02:31 | 17.01.2021 18:05:27 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.545 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 0 | 8.157
733495 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542534-SDK/5625037-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:03:58 | 17.01.2021 19:08:54 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.649 | 0 | 0 | 5.649
733498 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5918364-TR-8 SAFRAN AG PANOSU/47136234-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 13:15:05 | 17.01.2021 18:15:02 | 5 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.519 | 0 | 5.325 | 0 | 9.652 | 0 | 0 | 56.496
733499 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 54893233-SDK- A3/55228087-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:20:05 | 17.01.2021 17:43:13 | 1.39 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 24.869 | 0 | 2.188 | 51.536
733500 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 49347333-YENIBALÇIK AYIRICISI/49632479- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 08:46:50 | 17.01.2021 17:34:48 | 8.8 | 0 | 74 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.08 | 0 | 0 | 2.871 | 5.948 | 0 | 0 | 72.9
733501 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 23413-TR-3 DUMANTEPE MEVKI SONU/47136524- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 11:54:22 | 17.01.2021 17:50:00 | 5.93 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.081 | 0 | 18.703 | 0 | 15.504 | 0 | 0 | 77.289
733504 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941667-TR-1 DENIZCALI KOYU AG PANOSU/47135170-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:52:20 | 17.01.2021 18:06:27 | 2.24 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.092 | 0 | 1.745 | 0 | 6.167 | 0 | 0 | 24.005
733505 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1841416-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:25:35 | 17.01.2021 17:25:58 | 1.01 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 1.015
733505 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1841416-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:25:35 | 17.01.2021 17:25:58 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
733506 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5926371-TR-1 DEMIRTEPE KOYU AG PANOSU/47765665-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:34:33 | 17.01.2021 16:56:51 | 0.37 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291
733509 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908247-TR-1 HAMAMLIKIZIK AG PANOSU/1916410-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:24:46 | 17.01.2021 18:17:48 | 1.88 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.503 | 0 | 0.985 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 39.916
733510 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942653-TR-1 CUKUR KOY MERKEZ AG PANOSU/47135552-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:04:07 | 17.01.2021 19:35:00 | 3.51 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.958 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.398
733511 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 55807829-TR-11 AG PANOSU/55807881- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:15:47 | 17.01.2021 17:00:00 | 1.74 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.665 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 0 | 0 | 18.324
733513 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 808026-AG DIREK/4865922-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 12:03:01 | 17.01.2021 17:12:18 | 5.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
733516 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872532-TR- ASAGIGOCEK MH AG PANOSU/1811182-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:31:10 | 17.01.2021 18:12:16 | 1.69 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 4.449
733517 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029593-AG DIREK/5418753-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:14:19 | 17.01.2021 18:37:46 | 2.39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075
733518 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1271398-AG DIREK/4891884-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:38:16 | 17.01.2021 18:47:31 | 2.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595
733519 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353305-ILYASÇILAR GÜLLER KABULBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:45:32 | 17.01.2021 16:46:16 | 0.01 | 0 | 432 | 1 | 6 | 3 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0.696 | 0.337 | 0.033 | 0.64 | 0.106 | 1.586 | 0 | 3.397
733522 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023398-AG DIREK/5370408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:55:18 | 17.01.2021 18:31:38 | 1.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396
733526 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5885038-DM-3/21 KURSUNLU AG PANOSU/1839301-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:46:52 | 17.01.2021 17:28:27 | 0.69 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.509 | 0 | 0 | 0 | 5.362 | 0 | 0 | 18.871
733527 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:01:30 | 17.01.2021 17:02:15 | 0.01 | 0 | 579 | 0 | 9 | 3 | 134 | 2 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 0.094 | 0.477 | 0.938 | 0.156 | 0 | 4.104
733527 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:01:30 | 17.01.2021 17:02:15 | 0.01 | 0 | 59 | 1 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.078 | 0 | 0.573 | 0.064 | 0 | 0 | 0.902
733529 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530781-SDK/3335842-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 16:55:52 | 17.01.2021 18:18:17 | 1.37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313
733531 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 718536-AG DIREK/4717499-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:11:12 | 17.01.2021 17:45:00 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.896
733535 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886718-TR-1 MURSELLER KOYU AG PANOSU/1798431-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:15:48 | 17.01.2021 21:08:17 | 3.87 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.331 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 8.885
733537 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 842849-AG DIREK/4923581-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:17:32 | 17.01.2021 18:17:53 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733540 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1316837-AG DIREK/54149619-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 15:50:33 | 17.01.2021 19:58:08 | 4.13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.637
733543 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136682-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:19:34 | 17.01.2021 20:15:00 | 2.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781
733549 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034217-AG DIREK/5475494-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:23:27 | 17.01.2021 19:54:24 | 2.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.027
733550 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1295274-AG DIREK/5689605-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:35:53 | 17.01.2021 18:10:00 | 0.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
733554 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011085-AG DIREK/5443120-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:47:02 | 17.01.2021 20:11:45 | 2.41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.063
733560 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 997483-AG DIREK/5268864-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:54:01 | 17.01.2021 20:07:23 | 2.22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.272
733562 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Dagitim Transformatörü | 5877333-TR- ASAGICAKALLAR MH AG PANOSU/1819841-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:21:47 | 17.01.2021 19:18:20 | 1.94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
733566 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883528-TR- 5/17 AG PANOSU/1824679-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:00:10 | 17.01.2021 19:25:53 | 1.43 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 143.16 | 0 | 0 | 0 | 7.719 | 0 | 0 | 150.879
733568 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887036-TR-12 SAMANLI AG PANOSU/1796601-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:05:07 | 17.01.2021 19:32:47 | 1.46 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 114.273 | 0 | 0 | 0 | 10.414 | 0 | 0 | 124.687
733569 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896533-TR- CATALTEPE AG PANOSU/1913491-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:05:12 | 17.01.2021 19:30:03 | 1.41 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024
733570 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882005-DM-1/14 ALI ILERI CAD AG PANOSU/1829636-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:04:38 | 17.01.2021 20:26:52 | 2.37 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 224.82 | 0 | 0 | 0 | 47.41 | 0 | 0 | 272.229
733571 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5925775-TR-2 SAHIL MAH DUT YANI AG PANOSU/47766549-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:03:09 | 17.01.2021 19:48:25 | 1.75 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76.986 | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 0 | 127.226
733573 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838511-AG DIREK/4927724-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:00:14 | 17.01.2021 20:17:46 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734
733574 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96364-KIZKO HATBASI AYIRICISI/48551403- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:12:11 | 17.01.2021 18:30:00 | 0.3 | 1 | 648 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 1 | 1.353 | 43.664 | 0 | 0.242 | 0 | 8.776 | 0 | 0.009 | 54.044
733584 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1281412-AG DIREK/4943377-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:20:02 | 17.01.2021 19:07:29 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 1.099
733586 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 51997475-SDK/53946528-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:17:59 | 17.01.2021 23:00:39 | 5.71 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.752 | 0 | 0 | 0 | 21.149 | 0 | 0 | 75.902
733587 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 11076-TR-7 YENIKOY/47465269-KURSUNLU CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:37:13 | 17.01.2021 18:33:03 | 0.93 | 0 | 1204 | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 99.551 | 0 | 0 | 24.709 | 29.394 | 0 | 0 | 153.654
733588 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23889- GOKCEKOY KOK/47251112-IZMIR YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:24:36 | 17.01.2021 20:30:00 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.138 | 1.606 | 82.04 | 0 | 137.783
733592 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5913289-TR-522 AG PANOSU/1796703-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 17:56:57 | 17.01.2021 21:09:08 | 3.2 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 409.856 | 0 | 0 | 0 | 82.092 | 0 | 0 | 491.948
733597 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078429-AG DIREK/5574650-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:29:32 | 17.01.2021 20:43:29 | 2.23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426
733601 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889102-TR-4/1 GURSU AG PANOSU/1827920-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:33:28 | 17.01.2021 19:08:33 | 0.58 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.235 | 0 | 0 | 0 | 10.804 | 0 | 0 | 39.039
733611 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092495-AG DIREK/5665881-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:32:51 | 17.01.2021 22:46:31 | 4.23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.58 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 25.121
733618 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5905706-TR-103 AG PANOSU/1846799-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:41:30 | 17.01.2021 19:25:58 | 0.74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.293 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 0 | 0 | 66.517
733627 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5939537-TR-2 GUNEYKOY AG PANOSU/47130101-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:14:24 | 17.01.2021 21:51:15 | 3.61 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.031 | 0 | 0.49 | 0 | 48.116 | 0 | 0 | 122.637
733628 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90399-DÖNÜS CAD. MÜSTERILER HATBASI/47495210- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:44:03 | 17.01.2021 21:20:00 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.696 | 0 | 1632.315 | 0 | 2206.011
733629 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1940646- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:39:03 | 17.01.2021 19:13:15 | 0.57 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 24.694 | 0 | 0 | 0 | 11.137 | 0 | 0 | 35.831
733629 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1940646- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:39:03 | 17.01.2021 19:13:15 | 0.57 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.44 | 0 | 0.483 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 26.192
733634 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5881939-TR-1/96 AG PANOSU/1827316-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:48:52 | 17.01.2021 20:39:44 | 1.85 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.385 | 0 | 0 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 143.426
733639 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5878831-TR-23 AG PANOSU/1812164-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:54:05 | 17.01.2021 19:47:56 | 0.9 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.564 | 0 | 0 | 0 | 3.957 | 0 | 0 | 21.521
733644 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 53833228-TR-2 CALTILIBUK MH AG PANOSU/53833208- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:47:58 | 17.01.2021 20:32:13 | 1.74 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.117 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 9.453
733671 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531248-SDK/5435481-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:08:58 | 17.01.2021 21:39:38 | 2.51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 6.798
733678 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5867792-TR- ORTA GOYNUKLU BAHCE ARALIGI SK AG PANOSU/1816655-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:12:35 | 17.01.2021 20:40:00 | 1.46 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.265 | 0 | 0.129 | 0 | 3.926 | 0 | 0 | 41.32
733679 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868979-TR- GOYNUKLU HARUNDEDE SK AG PANOSU/1818760-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:10:03 | 17.01.2021 22:50:00 | 3.67 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.277 | 0 | 4.514 | 0 | 13.114 | 0 | 0 | 87.905
733684 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913077-TR-3 AG PANOSU/47765561-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:31:06 | 17.01.2021 20:02:16 | 0.52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.334
733686 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 923516-AG DIREK/5069686-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:34:15 | 17.01.2021 20:34:24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.526 | 0 | 0.193 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 6.8
733689 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1940647- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:32:48 | 17.01.2021 20:12:06 | 0.66 | 0 | 253 | 0 | 11 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 49.138 | 0 | 2.857 | 0 | 20.596 | 0 | 0 | 72.59
733689 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1940647- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:32:48 | 17.01.2021 20:12:06 | 0.66 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 52.208 | 0 | 0 | 0 | 21.158 | 0 | 0 | 73.365
733706 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5885240-TR-55/6 AG PANOSU/1937242-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 19:47:56 | 17.01.2021 21:36:37 | 1.81 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 271.957 | 0 | 0 | 0 | 73.236 | 0 | 0 | 345.193
733726 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1118847-AG DIREK/5394430-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:07:16 | 17.01.2021 22:24:09 | 2.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255
733737 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5874581-TR-213 AG PANOSU/1806278-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:11:42 | 17.01.2021 21:16:09 | 1.07 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 102.496 | 0 | 0 | 0 | 39.34 | 0 | 1.523 | 143.359
733738 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887030-TR- 10 AG PANOSU/1796589-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:00:14 | 17.01.2021 20:47:27 | 0.79 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.51 | 0 | 0.32 | 0 | 6.889 | 0 | 0 | 44.719
733755 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1940647- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:28:11 | 17.01.2021 22:51:36 | 2.39 | 0 | 253 | 0 | 11 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 225.939 | 0 | 13.478 | 0 | 114.518 | 0 | 0 | 353.934
733755 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1940647- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:28:11 | 17.01.2021 22:51:36 | 2.39 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 217.265 | 0 | 0 | 0 | 103.523 | 0 | 0 | 320.788
733757 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013951-AG DIREK/5458650-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:28:20 | 17.01.2021 22:26:55 | 1.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.096
733770 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3550574-SDK/3474901-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:36:05 | 17.01.2021 21:29:47 | 0.89 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693
733772 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1841416-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:47:57 | 17.01.2021 21:36:43 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
733772 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1841416-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:47:57 | 17.01.2021 21:36:43 | 0.81 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 1.571
733776 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040192-AG DIREK/5442321-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:45:47 | 17.01.2021 22:07:04 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.051
733777 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050251-AG DIREK/54767317-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:51:49 | 17.01.2021 21:43:27 | 0.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541
733778 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887076-TR-177 AG PANOSU/1796636-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 20:32:23 | 17.01.2021 22:42:40 | 2.17 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 226.265 | 0 | 0 | 0 | 47.229 | 0 | 0 | 273.494
733780 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK | 3507578-SDK/47990207-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:02:43 | 17.01.2021 21:25:42 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 18.67
733788 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5879041-TR- GOBELEZOGLU OKULU YANI AG PANOSU/1815083-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:09:31 | 17.01.2021 22:54:41 | 1.75 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.481 | 0 | 0 | 0 | 4.851 | 0 | 0 | 56.332
733790 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16463-TR-64/47280527-TR-71 ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 08:42:40 | 20.01.2021 12:30:00 | 3.79 | 0 | 224 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 225.664 | 0 | 2.022 | 0 | 156.551 | 0 | 0 | 384.238
733792 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089803-AG DIREK/5596324-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:14:38 | 17.01.2021 21:47:39 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0.965
733794 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5881945-DM-1/12 OZGUN YASAM AG PANOSU/1825346-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:16:45 | 17.01.2021 22:04:21 | 0.79 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.712 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 6.722
733796 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5905154-TR-5/20 BARIS AG PANOSU/1797394-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:17:26 | 18.01.2021 01:00:00 | 3.71 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.808 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 82.159
733798 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2902-TR- ULUDAG KOK2/47443981-KESTEL TM VOLFRAM2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:22:21 | 17.01.2021 21:38:00 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.574 | 1.923 | 0 | 0 | 87.497
733810 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 56062831-TR-6/7 ESENTEPE AG PANOSU/56062901- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:30:00 | 18.01.2021 01:00:00 | 3.5 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 299.154 | 0 | 0 | 0 | 62.153 | 0 | 0 | 361.307
733811 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879309-TR-33 GORUKLE AG PANOSU/1797102-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:34:50 | 18.01.2021 06:51:00 | 9.27 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 191.408 | 0 | 0 | 0 | 79.479 | 0 | 0 | 270.888
733817 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55980876-ULUDAG DM-3/47448989-BAKACAK | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 21:40:25 | 18.01.2021 06:23:00 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.793 | 0 | 0 | 0 | 982.793
733820 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452442-SEMT TR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 22:08:02 | 17.01.2021 22:50:57 | 0.72 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 153.304 | 0 | 0 | 0 | 16.037 | 0 | 0 | 169.341
733822 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3520842-SDK/3270640-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 22:07:03 | 17.01.2021 23:11:00 | 1.07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.798
733825 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 720677-AG DIREK/4720752-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 22:11:59 | 17.01.2021 22:54:00 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
733827 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5884624-ÇELTIKÇI TR3 AG PANOSU/1933956-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 22:22:09 | 18.01.2021 00:55:18 | 2.55 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.134 | 0 | 0.001 | 0 | 5.969 | 0 | 0 | 47.104
733828 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504349-SDK/47193644-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 18:52:27 | 17.01.2021 23:27:57 | 4.59 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.818 | 0 | 9.864 | 0 | 15.964 | 0 | 0 | 67.646
733838 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880159-TR-4 AG PANOSU/1914688-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 23:08:30 | 18.01.2021 00:15:05 | 1.11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192
733839 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3830-DAGDEMIRCILER KÖK/47454820-DELICE-DAGDEMIRCILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 23:08:40 | 17.01.2021 23:09:24 | 0.01 | 0 | 226 | 0 | 68 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0.078 | 0.024 | 0.059 | 0.02 | 0 | 0.423
733841 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5870085-TR-1/51 AG PANOSU/1800997-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 23:17:11 | 18.01.2021 00:15:02 | 0.96 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.186 | 0 | 0 | 0 | 13.379 | 0 | 0 | 53.565
733843 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 94729-Delice , dargil, findicak ve avea grup Ayiricisi/47493766- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 23:24:42 | 18.01.2021 01:08:53 | 1.74 | 0 | 174 | 0 | 68 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.877 | 0 | 8.202 | 0 | 5.737 | 0 | 0 | 30.816
733851 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996837-FISTIKLI KAPALI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 23:39:16 | 17.01.2021 23:41:08 | 0.03 | 2 | 1386 | 2 | 55 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0.173 | 7.128 | 0.021 | 0.221 | 0.143 | 1.874 | 0 | 0 | 9.56
733852 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3550237-SDK/3462742-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 23:31:55 | 18.01.2021 02:20:00 | 2.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.019
733853 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538714-SDK/5545922-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2021 23:02:26 | 18.01.2021 01:02:44 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.369
733860 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47281950-TR 26 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 00:20:01 | 18.01.2021 00:24:49 | 0.08 | 0 | 1476 | 0 | 5 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 14.403 | 0 | 0.236 | 0 | 3.454 | 1.163 | 0 | 19.256
733868 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533372-SDK/5504752-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 00:26:17 | 18.01.2021 00:55:11 | 0.48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553
733869 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47281950-TR 26 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 00:34:29 | 18.01.2021 01:02:49 | 0.47 | 0 | 1475 | 0 | 5 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 1.657 | 0 | 24.053 | 8.181 | 0 | 133.691
733872 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5878249-DM- ALTINOLUK AG PANOSU/1818087-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 00:29:53 | 18.01.2021 02:00:00 | 1.5 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.263 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 31.274
733873 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958291-AG DIREK/5228485-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 00:51:30 | 18.01.2021 02:56:29 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468
733877 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Merkezi | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/47462583-SANAYI CIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 01:10:45 | 18.01.2021 03:03:39 | 1.88 | 0 | 11 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.475 | 0 | 0.07 | 115.127 | 18.188 | 139.753 | 0 | 277.612
733878 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13895-TR-16/47667096-TR-17 CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 00:24:23 | 18.01.2021 02:02:59 | 1.64 | 0 | 1811 | 0 | 36 | 4 | 96 | 0 | 3 | 0 | 182.644 | 0 | 5.887 | 19.15 | 82.085 | 0 | 31.198 | 320.964
733879 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/47439746-ENDÜLÜS PARK ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 01:06:00 | 18.01.2021 05:35:00 | 4.48 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 209.537 | 0 | 0 | 0 | 265.246 | 41.631 | 0 | 516.415
733883 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 02:23:53 | 18.01.2021 10:37:00 | 8.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 46.184 | 0 | 4560.671 | 0 | 4607.955
733889 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/54823818-ETIBOR KÖK ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 03:02:53 | 18.01.2021 04:38:00 | 1.59 | 0 | 412 | 3 | 8 | 7 | 49 | 2 | 0 | 0 | 51.655 | 0.133 | 1.114 | 157.255 | 22.552 | 491.346 | 0 | 724.055
733893 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 104595-Filiz Villalari Ayiricisi/47613996- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 02:50:31 | 18.01.2021 05:54:36 | 3.07 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.399 | 0 | 0.264 | 0 | 3.474 | 0 | 0 | 25.137
733896 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47425288-CANTUGLA ITC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 03:20:00 | 18.01.2021 04:34:00 | 1.23 | 32 | 2200 | 5 | 43 | 34 | 491 | 17 | 0 | 8.542 | 183.738 | 4.521 | 1.092 | 94.081 | 70.673 | 49.88 | 0 | 412.526
733896 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47425288-CANTUGLA ITC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 03:20:00 | 18.01.2021 04:34:00 | 1.23 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 13.914 | 0 | 0 | 0 | 15.956 | 2.262 | 0 | 32.132
733896 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47425288-CANTUGLA ITC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 03:20:00 | 18.01.2021 04:34:00 | 1.23 | 45 | 31 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10.544 | 4.937 | 0 | 0 | 9.956 | 3.955 | 0 | 0 | 29.391
733912 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Merkezi | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55430604-TR-23 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 05:27:35 | 18.01.2021 06:53:46 | 1.44 | 45 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.887 | 6.803 | 0 | 0 | 37.756 | 0.099 | 0 | 0 | 92.545
733912 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Merkezi | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55430604-TR-23 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 05:27:35 | 18.01.2021 06:53:46 | 1.44 | 31 | 344 | 0 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 26.819 | 190.494 | 0 | 0.096 | 0.585 | 25.895 | 0 | 0 | 243.888
733921 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533373-SDK/5504748-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 02:24:55 | 18.01.2021 07:14:02 | 4.82 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
733922 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257791-CATALAGIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 06:00:27 | 18.01.2021 06:04:52 | 0.07 | 1 | 259 | 2 | 8 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0.012 | 2.187 | 0.041 | 0.324 | 3.232 | 1.117 | 0 | 0 | 6.913
733934 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47442396-KAYABASI KOY | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 06:09:31 | 18.01.2021 08:55:38 | 2.77 | 0 | 412 | 3 | 8 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 159.302 | 0.328 | 4.063 | 300.93 | 78.596 | 4.604 | 0 | 547.823
733936 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15892-TR-1/50/47244323-TR-1/50 TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 06:20:45 | 18.01.2021 07:09:37 | 0.81 | 0 | 480 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 52.584 | 0 | 0 | 0 | 10.772 | 0 | 0 | 63.356
733948 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885098-TR-276 SIRINEVLER MH 5 BUDAK SK AG PANOSU/1916783-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 07:23:53 | 18.01.2021 08:53:07 | 1.49 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 60.94 | 0 | 0 | 0 | 30.702 | 0 | 0 | 91.642
733949 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032635-AG DIREK/5469521-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 07:49:44 | 18.01.2021 12:30:33 | 4.68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.796
733950 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050413-EVRESE TR-15 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 07:12:08 | 18.01.2021 08:59:43 | 1.79 | 0 | 369 | 0 | 2 | 4 | 143 | 0 | 1 | 0 | 122.385 | 0 | 0.576 | 124.828 | 94.072 | 0 | 36.239 | 378.1
733951 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5879309-TR-33 GORUKLE AG PANOSU/1797188-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 07:28:55 | 18.01.2021 11:55:00 | 4.43 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 261.437 | 0 | 2.146 | 0 | 28.279 | 0 | 0 | 291.862
733952 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547153-SDK/5685636-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 07:14:25 | 18.01.2021 12:30:00 | 5.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611
733953 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050273-AG DIREK/5401072-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 07:56:16 | 18.01.2021 10:16:35 | 2.34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 12.174 | 0 | 0 | 17.168
733954 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/47439746-ENDÜLÜS PARK ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 07:52:05 | 18.01.2021 09:25:00 | 1.55 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 427.124 | 0 | 0 | 0 | 1225.982 | 225.749 | 0 | 1878.855
733956 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 10343-TR-21/47451228-TR-21 DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 07:09:01 | 18.01.2021 08:43:56 | 1.58 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 115.815 | 0 | 0 | 0 | 98.542 | 0 | 0 | 214.357
733958 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290652-OSB CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 08:14:18 | 18.01.2021 08:26:15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.025 | 0 | 453.025
733961 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870868-TR- KSS 58.BLOK AG PANOSU/1933267-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 08:21:45 | 18.01.2021 12:35:29 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.917 | 0 | 0 | 54.917
733963 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 104595-Filiz Villalari Ayiricisi/47613996- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 08:19:51 | 18.01.2021 11:35:00 | 3.25 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.676 | 0 | 0.764 | 0 | 7.324 | 0 | 0 | 47.764
733966 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47462457-TURANKOY GOLBASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 07:57:51 | 18.01.2021 09:56:00 | 1.97 | 2 | 158 | 3 | 6 | 19 | 16 | 11 | 0 | 2.433 | 65.977 | 2.904 | 5.908 | 379.699 | 10.203 | 1729.315 | 0 | 2196.441
733971 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 24081-TR-8/06/47456751-BELEDIYE ARITMA | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 08:39:22 | 18.01.2021 09:06:17 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 8.555 | 0 | 10.282
733974 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542198-SDK/5626740-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 08:43:22 | 18.01.2021 10:47:37 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 3.062
733975 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547023-SDK/3457833-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 08:43:13 | 18.01.2021 12:44:37 | 4.02 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.683 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.691
733977 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5889219-TR-1 YUREGIL MH AG PANOSU/1834986-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 08:47:58 | 18.01.2021 10:48:00 | 2 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.717 | 0 | 0.602 | 0 | 17.307 | 0 | 0 | 35.626
733982 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027885-AG DIREK/5396025-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:10:42 | 18.01.2021 11:41:31 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 6.372
733983 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2309-DM- KORUPARK/47462660-TKI DM CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:10:53 | 18.01.2021 11:03:00 | 1.87 | 1 | 12906 | 0 | 0 | 1 | 2357 | 0 | 1 | 10.022 | 675.308 | 0 | 0 | 0.85 | 178.1 | 0 | 1.439 | 865.718
733993 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722334-AG DIREK/5364305-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:16:39 | 18.01.2021 12:22:37 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671
733997 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3512267-SDK/3183907-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:12:16 | 18.01.2021 11:56:56 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.148 | 0 | 0 | 8.148
733998 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 915459-AG DIREK/5130151-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:30:25 | 18.01.2021 12:41:36 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137
734000 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 966425-AG DIREK/5237925-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:37:54 | 18.01.2021 14:02:09 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47
734001 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047429-AG DIREK/5395209-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:38:05 | 18.01.2021 10:42:02 | 1.07 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018
734002 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257791-CATALAGIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 06:57:00 | 18.01.2021 09:35:00 | 2.63 | 1 | 259 | 2 | 8 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0.219 | 43.696 | 0.561 | 4.424 | 75.766 | 30.036 | 0 | 0 | 154.701
734008 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941921-TR-2/6 AG PANOSU/47132321-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:21:05 | 18.01.2021 10:24:03 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 29.849 | 0 | 0 | 30.936
734013 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55575743-SDK/55603623-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:56:25 | 18.01.2021 11:47:17 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 6.488 | 0 | 0 | 9.173
734014 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540032-SDK/5544316-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:41:22 | 18.01.2021 12:53:03 | 3.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.124
734016 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059220-AG DIREK/5501500-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:01:49 | 18.01.2021 10:53:31 | 1.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238
734017 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1267370-AG DIREK/5007732-ABONE BAGLANTI HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:50:42 | 18.01.2021 14:25:07 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.409 | 0 | 0 | 5.409
734023 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543950-SDK/5619348-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:04:23 | 18.01.2021 11:18:32 | 1.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159
734024 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5894325-TR-3/37 MEHMETALAN KOYU AG PANOSU/1840223-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:30:00 | 18.01.2021 16:12:51 | 0.71 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.672 | 0 | 0 | 0 | 20.066 | 0 | 0 | 61.738
734036 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5936531-TR-5 DEMETEVLER AG PANOSU/1805238- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:12:09 | 21.01.2021 10:06:43 | 0.91 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 48.615 | 0 | 0 | 0 | 85.706 | 0 | 0 | 134.32
734038 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5936441-TR-6 DEMETEVLER AG PANOSU/1813451- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 11:06:43 | 21.01.2021 11:45:55 | 0.65 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 38.129 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 0 | 67.218
734039 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23889- GOKCEKOY KOK/47251112-IZMIR YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:17:41 | 18.01.2021 10:30:23 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0.143 | 15.489 | 0 | 20.742
734041 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47424721-TR 15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:17:42 | 18.01.2021 10:27:23 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.891 | 0.29 | 831.956 | 0 | 916.136
734042 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1023-TR-197/47426169-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 11:15:29 | 20.01.2021 13:01:29 | 1.77 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 127.588 | 0 | 0 | 0 | 28.935 | 0 | 0 | 156.523
734043 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47462704-H.H.YAYLASI CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:16:15 | 18.01.2021 11:20:11 | 1.07 | 0 | 709 | 6 | 49 | 7 | 109 | 1 | 0 | 0 | 162.824 | 31.059 | 3.582 | 18.351 | 70.924 | 0 | 0 | 286.74
734044 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 787180-AG DIREK/4840402-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 09:43:42 | 18.01.2021 11:17:35 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0.918
734048 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5904527-TR-240 AG PANOSU/1796644-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:47:28 | 18.01.2021 11:35:00 | 0.79 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.666 | 0 | 0 | 0 | 25.702 | 0 | 0 | 62.368
734050 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16176-MANYAS TM/47264669-ETIMADEN1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:34:00 | 18.01.2021 11:06:00 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.252 | 0 | 475.252
734056 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/49613426-IGDIR KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:35:30 | 18.01.2021 10:37:12 | 0.03 | 0 | 180 | 1 | 17 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 0.009 | 0.097 | 3.736 | 0.382 | 0 | 0 | 7.171
734064 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47449573-M.K.PASA | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:15:00 | 18.01.2021 10:35:00 | 0.33 | 2 | 569 | 27 | 29 | 8 | 97 | 5 | 4 | 2.564 | 132.445 | 141.429 | 15.562 | 125.794 | 43.929 | 305.205 | 13.762 | 780.689
734064 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47449573-M.K.PASA | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:15:00 | 18.01.2021 10:35:00 | 0.33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346
734067 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1277356-AG DIREK/5464408-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:53:50 | 18.01.2021 20:39:37 | 9.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 6.446 | 0 | 0 | 7.839
734068 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9618-TR- ALASAR KOK1/47464184-OVAAKCA MERKEZ VE MUSTERILER CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:57:00 | 18.01.2021 15:17:34 | 2.34 | 0 | 688 | 0 | 2 | 20 | 182 | 18 | 2 | 0 | 443.508 | 0 | 0.96 | 1484.624 | 550.586 | 3948.865 | 186.518 | 6615.061
734070 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011073-AG DIREK/5443388-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:54:43 | 18.01.2021 15:16:52 | 4.37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.189
734071 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5894345-TR- ISTANBUL EVLERI AG PANOSU/1840281-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:47:26 | 18.01.2021 13:02:15 | 2.25 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.192 | 0 | 0 | 0 | 4.297 | 0 | 0 | 59.488
734072 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17013-TR-18 YESILDORUK SITESI ONU/47239788-TR 22 CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:21:00 | 21.01.2021 12:00:00 | 1.65 | 0 | 695 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 241.654 | 0 | 1.117 | 0 | 75.331 | 0 | 0 | 318.103
734077 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888012-TR- AKTAS CALIKONAGI MH AG PANOSU/1835538-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:43:12 | 18.01.2021 14:48:31 | 4.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
734078 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889102-TR-4/1 GURSU AG PANOSU/1828617-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:00:24 | 18.01.2021 11:22:52 | 0.37 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 3.407 | 0 | 0 | 5.767
734081 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108855-Cumhuriyet Anadolu Lisesi Ayiricisi/47654784- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:21:00 | 18.01.2021 11:42:03 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0.635
734083 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47288384-AYVATLAR KOK CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 00:22:18 | 21.01.2021 00:23:51 | 0.03 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.041
734083 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47288384-AYVATLAR KOK CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 00:22:18 | 21.01.2021 00:23:51 | 0.03 | 3 | 171 | 17 | 11 | 12 | 19 | 6 | 4 | 0.062 | 0.405 | 3.023 | 0.034 | 2.311 | 0.151 | 11.779 | 0.111 | 17.877
734083 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47288384-AYVATLAR KOK CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 00:22:18 | 21.01.2021 00:23:51 | 0.03 | 12 | 4093 | 57 | 85 | 42 | 606 | 32 | 18 | 0.105 | 7.095 | 8.234 | 0.273 | 5.196 | 1.892 | 16.78 | 0.597 | 40.173
734083 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47288384-AYVATLAR KOK CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 00:22:18 | 21.01.2021 00:23:51 | 0.03 | 0 | 369 | 3 | 9 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.599 | 0.197 | 0.018 | 0 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.838
734086 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869813-TR-471 AG PANOSU/1857698-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:02:18 | 18.01.2021 13:06:04 | 2.06 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 53.018 | 0 | 0 | 0 | 112.193 | 0 | 195.784 | 360.995
734087 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5904555-TR-24 AG PANOSU/1902332-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:09:03 | 18.01.2021 12:46:45 | 1.63 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.408 | 0 | 0 | 0 | 26.278 | 0 | 0 | 44.687
734088 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47288384-AYVATLAR KOK CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 00:55:01 | 23.01.2021 01:00:00 | 0.08 | 0 | 370 | 3 | 9 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3.035 | 0.994 | 0.09 | 0 | 0.136 | 0.032 | 0 | 4.288
734088 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47288384-AYVATLAR KOK CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 00:55:01 | 23.01.2021 01:00:00 | 0.08 | 3 | 171 | 18 | 11 | 12 | 19 | 6 | 4 | 0.314 | 2.043 | 15.251 | 0.173 | 10.162 | 0.8 | 59.059 | 0.596 | 88.396
734088 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47288384-AYVATLAR KOK CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 00:55:01 | 23.01.2021 01:00:00 | 0.08 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.209
734088 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47288384-AYVATLAR KOK CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 00:55:01 | 23.01.2021 01:00:00 | 0.08 | 12 | 4101 | 58 | 85 | 44 | 608 | 32 | 18 | 0.531 | 35.929 | 49.046 | 1.379 | 27.478 | 10.051 | 84.134 | 3.208 | 211.755
734092 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 24068-TR-33/47135078- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:42:43 | 18.01.2021 13:21:59 | 2.65 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.878 | 0 | 0 | 0 | 10.058 | 0 | 0 | 103.936
734095 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1084824-AG DIREK/5647818-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:54:52 | 18.01.2021 13:39:36 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.033 | 0 | 0 | 3.033
734099 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47092697-TR-2 ÇIKIS | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:34:25 | 18.01.2021 12:21:00 | 0.78 | 0 | 516 | 1 | 51 | 1 | 75 | 3 | 0 | 0 | 82.26 | 23.495 | 3.564 | 2.957 | 129.461 | 123.359 | 0 | 365.097
734104 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 951870-AG DIREK/55373485-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:25:50 | 18.01.2021 18:10:38 | 6.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.309 | 0 | 0 | 0 | 9.579 | 0 | 0 | 24.888
734110 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5915317-TR- BADEMLI DTR 24/7 AG PANOSU/1832386-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:36:59 | 18.01.2021 15:35:00 | 2.97 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.853
734112 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879139-TR-4 YAYLACIK AG PANOSU/1906186-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:30:40 | 18.01.2021 14:30:00 | 2.99 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.118 | 0 | 0 | 0.863 | 98.957 | 0 | 0 | 152.938
734115 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866732-TR-139 AG PANOSU/1796523-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:44:26 | 18.01.2021 12:30:24 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.046 | 0 | 34.973 | 69.02
734117 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504069-SDK/47194809-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:16:16 | 18.01.2021 13:06:08 | 1.83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.901 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 6.928
734118 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886116-TR-4 MACARLAR MH AG PANOSU/1833391-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:41:03 | 21.01.2021 12:30:00 | 2.82 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.439
734119 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886116-TR-4 MACARLAR MH AG PANOSU/1833392-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 13:57:23 | 21.01.2021 15:20:56 | 1.39 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19
734120 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3529016-SDK/5336482-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:53:29 | 18.01.2021 13:28:36 | 1.59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.681 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 5.82
734123 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 791113-AG DIREK/4847525-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:58:04 | 18.01.2021 14:52:20 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.222
734125 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 98012-YIGITALI TR-5 VE GSM GRUBU HAT BASI /47501040- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:58:19 | 18.01.2021 13:00:00 | 1.03 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 76.412 | 3.44 | 0 | 0 | 80.401
734131 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916145-TR-1 KURUOBA SAHIL MH AG PANOSU/47769075-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:21:41 | 18.01.2021 13:08:57 | 1.79 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
734134 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5873306-TR-7/11 IHSANIYE AG PANOSU/1933110-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 10:03:16 | 18.01.2021 15:30:00 | 5.45 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 491.953 | 0 | 0 | 0 | 161.849 | 0 | 0 | 653.802
734138 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504211-SDK/4695557-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:56:27 | 18.01.2021 13:09:26 | 1.22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | 0 | 8.139
734139 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90464-KEPEKDERE HATBASI AYIRICISI/47480358- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:06:53 | 18.01.2021 12:35:24 | 0.48 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0.655 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3.58
734141 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880275-DM-1/30 CAN TAKSI AG PANOSU/1825810-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:05:01 | 18.01.2021 13:10:19 | 1.09 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.717 | 0 | 0 | 0 | 13.007 | 0 | 0 | 75.723
734154 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5880197-TR-2/2 FETHIYE AG PANOSU/1795411-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:16:03 | 18.01.2021 15:05:00 | 2.82 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.192 | 0 | 0 | 0 | 5.514 | 0 | 0 | 83.706
734164 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1259454-AG DIREK/55153612-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:22:15 | 18.01.2021 13:30:00 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
734171 | 1 | BURSA | MUDANYA | TM Fideri | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47504236-CAYÖNÜ | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:26:41 | 18.01.2021 13:24:17 | 0.96 | 0 | 106 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.591 | 3.41 | 0 | 0 | 8.592 | 0 | 0 | 31.593
734171 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47504236-CAYÖNÜ | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:26:41 | 18.01.2021 13:24:17 | 0.96 | 4 | 704 | 8 | 3 | 20 | 79 | 3 | 2 | 9.332 | 88.738 | 30.466 | 0.365 | 199.18 | 20.338 | 128.529 | 0.507 | 477.454
734176 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542639-SDK/3443368-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:18:26 | 18.01.2021 13:30:57 | 1.21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.425 | 0 | 0 | 0 | 81.873 | 0 | 0 | 91.298
734177 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942707-Tr-1 MECIDIYE KOYU AG PANOSU/47131499-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:23:25 | 18.01.2021 15:55:44 | 3.54 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.173 | 0 | 0.037 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 5.289
734235 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 2734-TR-33/47352694-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:38:10 | 18.01.2021 14:30:15 | 1.87 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 2 | 0 | 802.618 | 0 | 0 | 0 | 354.534 | 0 | 38.234 | 1195.386
734264 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2314-TR-51/47451984-TR-51 DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:46:06 | 18.01.2021 13:48:12 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 9.603 | 0 | 0 | 0 | 157.956 | 0 | 281.155 | 448.713
734266 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1260907-AG DIREK/5678426-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:47:34 | 18.01.2021 15:25:27 | 2.63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.595 | 0 | 0 | 0 | 14.803 | 0 | 0 | 29.398
734267 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911855-TR-2 KARAKOCA KOYU AG PANOSU/47767443-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2021 14:05:05 | 20.01.2021 15:50:43 | 1.76 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.138 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | 0 | 0 | 31.579
734271 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907319-TR-17 AG PANOSU/1844199-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:41:59 | 18.01.2021 13:39:25 | 0.96 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.068
734281 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9618-TR- ALASAR KOK1/47426128-ALASAR KOK2 (RING) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:53:31 | 18.01.2021 13:18:42 | 0.42 | 1 | 2301 | 0 | 7 | 29 | 601 | 19 | 2 | 0.002 | 259.498 | 0 | 0.968 | 293.283 | 225.712 | 714.166 | 33.012 | 1526.641
734286 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1070411-AG DIREK/5552037-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:51:10 | 18.01.2021 13:57:48 | 1.11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79
734287 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034604-AG DIREK/54595622-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:56:01 | 18.01.2021 15:19:24 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 1.406
734318 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 55807829-TR-11 AG PANOSU/55807881- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 12:33:35 | 18.01.2021 15:11:02 | 2.62 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.207 | 0 | 0 | 0 | 5.476 | 0 | 0 | 34.683
734342 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5872268-DM-11 AG PANOSU/1925264-6 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:11:55 | 18.01.2021 14:10:00 | 0.97 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.791 | 0 | 0 | 0 | 9.442 | 0 | 0 | 52.233
734357 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869599-TR-5/03 23 NISAN AG PANOSU/1861318-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:36:21 | 18.01.2021 16:22:57 | 2.78 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.322 | 0 | 0 | 0 | 28.997 | 0 | 0 | 73.318
734363 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5907715-TR-3 DEMETEVLER AG PANOSU/1916947-2 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:59:54 | 21.01.2021 15:01:29 | 5.03 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96.499 | 0 | 0 | 0 | 265.804 | 0 | 0 | 362.304
734365 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1830365- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:00:00 | 22.01.2021 16:00:00 | 2 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 391.4 | 0 | 0 | 0 | 260.364 | 0 | 0 | 651.764
734365 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1830365- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:00:00 | 22.01.2021 16:00:00 | 2 | 0 | 255 | 0 | 11 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 392.867 | 0 | 24.287 | 0 | 314.937 | 0 | 0 | 732.091
734369 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47281965-IVRINDI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:39:05 | 18.01.2021 13:40:28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0.936
734370 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549459-SDK/5693344-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:22:59 | 18.01.2021 15:15:30 | 1.88 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.604
734373 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47281965-IVRINDI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:41:51 | 18.01.2021 13:43:16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 1.858
734375 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136681-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:26:38 | 18.01.2021 14:34:14 | 1.13 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.319 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 18.518
734376 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3509083-SDK/3175333-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:17:16 | 18.01.2021 15:26:00 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 3.151
734378 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5884230-DM-85 AG PANOSU/1825004-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:35:48 | 18.01.2021 14:39:21 | 1.06 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 56.693 | 0 | 0 | 0 | 87.353 | 0 | 6.164 | 150.21
734380 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47252079-HASTANE MYO | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:47:22 | 18.01.2021 14:22:00 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.169 | 20.62 | 0.74 | 0 | 0 | 21.595
734381 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5904555-TR-24 AG PANOSU/1973335- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:48:32 | 18.01.2021 14:45:00 | 0.94 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 17.448 | 0 | 0 | 0 | 313.774 | 0 | 0 | 331.222
734383 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010834-AG DIREK/5447164-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:50:42 | 18.01.2021 15:21:44 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857
734390 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5895109-TR-12 SARIKOY AG PANOSU/1934185-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:48:18 | 18.01.2021 15:03:23 | 1.25 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.314 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 27.686
734396 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543924-SDK/5626973-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:48:11 | 18.01.2021 19:04:35 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.571 | 333.571
734400 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533373-SDK/5504748-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:58:00 | 18.01.2021 16:46:11 | 2.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.498
734401 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516785-SDK/3221691-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:48:20 | 18.01.2021 16:13:10 | 2.41 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.349
734404 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425650-CEKRICE KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:00:22 | 18.01.2021 14:01:07 | 0.01 | 0 | 841 | 0 | 12 | 2 | 155 | 1 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0.019 | 0.027 | 1.019 | 0.08 | 0 | 4.158
734405 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 834136-AG DIREK/4916047-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:48:12 | 18.01.2021 15:24:24 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734411 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5874635-TR-2 ISTASYON AG PANOSU/1989028- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:26:20 | 21.01.2021 14:00:00 | 3.56 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.804 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 42.865
734414 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17206-TR-12 /47464884-TR-7 TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:10:53 | 18.01.2021 15:12:32 | 1.03 | 0 | 491 | 0 | 9 | 1 | 159 | 0 | 1 | 0 | 136.31 | 0 | 0.295 | 36.165 | 138.903 | 0 | 5.915 | 317.588
734416 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 732288-AG DIREK/4737385-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:08:26 | 18.01.2021 18:27:38 | 4.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444
734424 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867326-TR-142 AG PANOSU/1796283-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:18:22 | 18.01.2021 16:50:44 | 2.54 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 32.843 | 0 | 0 | 0 | 100.624 | 0 | 193.225 | 326.693
734426 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009221-AG DIREK/5464271-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:39:36 | 18.01.2021 15:28:43 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 1.343
734427 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/47446485-TR- EMEK KÖK-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:11:58 | 18.01.2021 14:49:00 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.752 | 0 | 573.004 | 0 | 627.756
734427 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/47446485-TR- EMEK KÖK-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:11:58 | 18.01.2021 14:49:00 | 1.62 | 28 | 552 | 1 | 9 | 48 | 119 | 6 | 1 | 71.159 | 642.374 | 0.087 | 4.88 | 890.359 | 589.338 | 1154.214 | 4.891 | 3357.302
734427 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/47446485-TR- EMEK KÖK-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:11:58 | 18.01.2021 14:49:00 | 1.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.982 | 0 | 0 | 31.764
734428 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 55298384-AG DIREK/55831031-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:23:45 | 18.01.2021 17:07:42 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0 | 3.222
734440 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 14055-TR-24/47466244-TR- 26 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:00:00 | 18.01.2021 14:41:02 | 0.68 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 28.633 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 0 | 0.992 | 133.925
734441 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 727803-AG DIREK/4730666-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:31:15 | 18.01.2021 15:42:43 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099
734443 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1052635-AG DIREK/5491214-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:21:47 | 18.01.2021 15:48:37 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427
734444 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47449573-M.K.PASA | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:18:00 | 18.01.2021 14:39:00 | 0.35 | 2 | 568 | 27 | 29 | 8 | 97 | 5 | 4 | 1.128 | 58.314 | 61.489 | 6.766 | 55.798 | 18.916 | 137.329 | 6.087 | 345.828
734444 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47449573-M.K.PASA | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:18:00 | 18.01.2021 14:39:00 | 0.35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585
734445 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47462975-YENICE SEHIR 2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 13:19:00 | 18.01.2021 13:41:00 | 0.37 | 0 | 3245 | 0 | 25 | 4 | 916 | 1 | 3 | 0 | 1122.968 | 0 | 7.946 | 70.023 | 797.814 | 44.521 | 41.571 | 2084.844
734447 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868528-TR-217 AG PANOSU/1799852-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:41:54 | 18.01.2021 18:16:12 | 3.57 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205.385 | 0 | 0 | 0 | 3.688 | 0 | 0 | 209.074
734448 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940407-TR-1/29 AG PANOSU/47133637-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:44:31 | 18.01.2021 16:09:39 | 1.42 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.645 | 0 | 0 | 0 | 103.244 | 0 | 0 | 129.889
734453 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5872548-TR-33 AG PANOSU/1916027-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:40:58 | 18.01.2021 16:41:51 | 2.01 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 144.344 | 0 | 0 | 0 | 41.363 | 0 | 39.232 | 224.938
734460 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915193-TR-2 BALIKLICESME AG PANOSU/47745382-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:50:42 | 18.01.2021 16:42:02 | 1.86 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.634 | 0 | 1.618 | 0 | 18.385 | 0 | 0 | 25.637
734463 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941765-TR-2 TESVIKIYE AG PANOSU/47130862-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:00:21 | 18.01.2021 19:47:59 | 4.79 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.602
734464 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528925-SDK/5384900-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:02:36 | 18.01.2021 17:32:45 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.067 | 0 | 0 | 5.067
734466 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5894305-DM-2/20 ARIBURNU AG PANOSU/1842043-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:04:42 | 18.01.2021 15:56:39 | 0.87 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 77.796 | 0 | 0 | 0 | 29.524 | 0 | 0 | 107.32
734469 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92233-KEPEKLER,ILICABOGAZI GRUP AYIRICISI/47557504- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:10:16 | 18.01.2021 16:20:00 | 1.16 | 0 | 141 | 4 | 9 | 2 | 29 | 1 | 1 | 0 | 21.003 | 68.602 | 3.867 | 15.748 | 14.661 | 7.379 | 0.127 | 131.389
734474 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK Çikisi | 53860603-SDK/53862531-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:12:31 | 22.01.2021 13:53:19 | 3.68 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.106 | 0 | 0 | 0 | 3.924 | 0 | 0 | 23.031
734476 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18951-DM-11 KEPEZ/47457334-DM-11 KEPEZ-TR- KEPEZ TR11/3 ARASI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 12:01:00 | 22.01.2021 14:58:00 | 2.95 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.562 | 0 | 0 | 0 | 4.608 | 0 | 0 | 145.17
734478 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:20:20 | 18.01.2021 15:23:50 | 0.06 | 7 | 720 | 2 | 31 | 21 | 184 | 1 | 2 | 1.023 | 7.701 | 0.035 | 0.123 | 5.251 | 5.785 | 0.55 | 0.095 | 20.563
734479 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546571-SDK/3463255-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:46:25 | 18.01.2021 16:02:20 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.619 | 0 | 0 | 26.619
734486 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937491-TR-2 CUKUR KOY GIRISI AG PANOSU/47130104-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 11:39:26 | 18.01.2021 17:40:40 | 6.02 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.352 | 0 | 0 | 0 | 9.104 | 0 | 0 | 71.457
734490 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:29:06 | 18.01.2021 15:29:51 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.364
734496 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534404-SDK/5479180-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:25:55 | 18.01.2021 20:24:39 | 4.98 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.743
734501 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55936201-AG DIREK/5442536-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:20:57 | 18.01.2021 17:38:43 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.633 | 0 | 0 | 0 | 17.022 | 0 | 0 | 22.654
734503 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908239-TR-5 AG PANOSU/1916363-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:12:44 | 18.01.2021 17:37:46 | 2.42 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 88.752 | 0 | 0 | 0 | 58.826 | 0 | 0 | 147.578
734504 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55341776-SDK/55355506-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:08:15 | 18.01.2021 16:30:00 | 1.36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.314 | 0 | 0 | 0 | 4.835 | 0 | 0 | 11.149
734505 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041095-AG DIREK/5421187-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:16:20 | 19.01.2021 00:55:58 | 9.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894
734506 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540033-SDK/5544049-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:50:16 | 18.01.2021 17:55:01 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.767 | 0 | 0 | 26.767
734507 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1255818-AG DIREK/5453241-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:03:30 | 18.01.2021 17:46:28 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 0 | 0 | 3.908
734508 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543564-SDK/5624545-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:16:09 | 18.01.2021 19:07:15 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.725 | 0 | 0 | 15.725
734517 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1272450-AG DIREK/4926292-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:30:45 | 18.01.2021 16:18:18 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
734520 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093334-AG DIREK/5661963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:21:39 | 18.01.2021 18:47:12 | 3.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478
734521 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3549991-SDK/3470969-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 14:39:16 | 18.01.2021 20:28:14 | 5.82 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.185 | 0 | 0 | 0 | 8.401 | 0 | 0 | 81.587
734524 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013194-AG DIREK/5434185-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:58:41 | 18.01.2021 18:45:36 | 2.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 2.238
734525 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1001301-AG DIREK/5296270-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:41:26 | 18.01.2021 16:38:45 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
734528 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 55296120-TR-26 AG PANOSU/55296259-9 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:53:23 | 18.01.2021 16:45:00 | 0.86 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 15.783 | 0 | 0 | 0 | 224.911 | 0 | 0 | 240.694
734534 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5881955-TR-1 DAGKADI MH AG PANOSU/1818789-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:24:58 | 18.01.2021 17:00:00 | 1.58 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.185 | 0 | 4.498 | 0 | 39.784 | 0 | 0 | 98.467
734535 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870085-TR-1/51 AG PANOSU/1801010-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:40:27 | 21.01.2021 13:00:00 | 3.33 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 206.13 | 0 | 0 | 0 | 62.802 | 0 | 0 | 268.932
734536 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /48100318-CAGLAYAN KOK | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:14:51 | 21.01.2021 11:00:00 | 1.75 | 5 | 1384 | 14 | 39 | 27 | 280 | 2 | 1 | 8.836 | 657.62 | 14.878 | 10.342 | 876.21 | 230.387 | 563.466 | 13.333 | 2375.071
734537 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47458522-KOYLER FIDERI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 09:15:22 | 21.01.2021 11:55:46 | 2.67 | 0 | 1918 | 0 | 28 | 2 | 174 | 1 | 2 | 0 | 778.726 | 0 | 12.488 | 62.197 | 303.664 | 76.35 | 0.586 | 1234.01
734538 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541827-SDK/48296585-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:54:05 | 18.01.2021 17:25:17 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.942 | 0 | 76.677 | 85.619
734539 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 55527811-ÇAMDIBI HAT BASI AYIRICISI/56175956- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 13:05:11 | 21.01.2021 15:35:43 | 2.51 | 0 | 624 | 0 | 6 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 264.389 | 0 | 3.105 | 0 | 165.117 | 0 | 0 | 432.611
734540 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542380-SDK/49701074-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:58:56 | 18.01.2021 17:22:41 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 2.129
734541 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136680-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:57:08 | 18.01.2021 17:12:20 | 1.25 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.584 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 35.647
734544 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5908899-TR-4 GEYIKLI BEL AG PANOSU/47755895-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:02:08 | 18.01.2021 17:25:23 | 1.39 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.797 | 0 | 0 | 0 | 28.179 | 0 | 0 | 54.977
734546 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5875011-TR-167 AG PANOSU/1858626-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:28:34 | 18.01.2021 18:04:10 | 1.59 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 85.252 | 0 | 0 | 0 | 105.443 | 0 | 0 | 190.696
734547 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3541873-SDK/3428475-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:19:49 | 18.01.2021 20:47:33 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005
734550 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5916813-TR- 1/49 AG PANOSU/1806323-12 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:29:22 | 18.01.2021 18:30:26 | 2.02 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 109.58 | 0 | 0 | 0 | 692.317 | 0 | 0 | 801.897
734566 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939711-TR-24 KIRAZLI SANAYI AG PANOSU/47130564-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:15:35 | 18.01.2021 19:00:30 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.354 | 0 | 154.189 | 359.543
734572 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5876341-TR-42A AG PANOSU/1914648-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:38:58 | 18.01.2021 17:33:10 | 0.9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 | 43.618
734575 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882793-TR-8 AG PANOSU/1824338-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:36:00 | 18.01.2021 17:37:47 | 1.03 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.362 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 3.838
734582 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549459-SDK/5693344-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 15:45:59 | 18.01.2021 18:00:00 | 2.23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.284
734584 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1120078-AG DIREK/5710433-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:56:46 | 18.01.2021 17:34:00 | 0.62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621
734586 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1914982-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:38:56 | 18.01.2021 19:08:44 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 8.226 | 0 | 0 | 0 | 426.836 | 0 | 365.178 | 800.24
734588 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51997982-SDK/5478715-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:11:06 | 18.01.2021 20:12:22 | 3.02 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.496 | 0 | 0 | 0 | 7.976 | 0 | 0 | 13.472
734589 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 49394988-SDK/49395015-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:17:19 | 18.01.2021 22:07:49 | 4.84 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1142.964 | 0 | 0 | 0 | 147.439 | 0 | 0 | 1290.403
734591 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5872548-TR-33 AG PANOSU/1916027-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:14:57 | 18.01.2021 19:13:38 | 1.98 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 231.334 | 0 | 0 | 0 | 60.091 | 0 | 40.738 | 332.163
734593 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504181-SDK/4696097-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 16:56:31 | 18.01.2021 18:00:48 | 1.07 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 5.835
734594 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49253525-TR-3 (DOBURCA)/48810793-DOBURCA-YIGITALI-INKAYA ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:21:46 | 18.01.2021 18:00:40 | 0.65 | 0 | 438 | 0 | 4 | 7 | 83 | 0 | 1 | 0 | 72.773 | 0 | 0.958 | 100.165 | 94.278 | 0 | 5.801 | 273.974
734596 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528471-SDK/3359456-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:26:35 | 18.01.2021 18:01:42 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522
734597 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 54802287-SDK/54802313-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:32:04 | 18.01.2021 19:07:17 | 1.59 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 10.488 | 0 | 0 | 13.735
734603 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885798-TR- CINARALTI AG PANOSU/1843868-5 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:25:04 | 18.01.2021 18:13:38 | 0.81 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.418 | 0 | 0 | 0 | 16.07 | 0 | 0 | 29.488
734610 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1260907-AG DIREK/5678426-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:50:50 | 18.01.2021 19:18:37 | 1.46 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.796 | 0 | 0 | 0 | 12.948 | 0 | 0 | 26.744
734615 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915133-TR-5/04 AG PANOSU/47769728-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:55:00 | 18.01.2021 18:29:35 | 0.58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 21.637 | 0 | 0.931 | 23.785
734621 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1293813-AG DIREK/5696999-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 17:58:41 | 18.01.2021 20:33:24 | 2.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.884
734627 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103403-FEVZIPASA ARIZ ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47680810- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:11:21 | 18.01.2021 19:21:41 | 1.17 | 0 | 388 | 39 | 7 | 3 | 61 | 2 | 0 | 0 | 87.528 | 234.962 | 6.871 | 12.849 | 21.826 | 1.162 | 0 | 365.198
734629 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798934-AG DIREK/4857304-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:09:06 | 18.01.2021 19:19:09 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
734632 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880037-DM-5/23 AG PANOSU/1914284-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:20:39 | 18.01.2021 19:13:34 | 0.88 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 28.243 | 0 | 0 | 30.558
734643 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885483-TR- KAYLICA MH AG PANOSU/1833793-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:21:56 | 18.01.2021 21:20:09 | 2.97 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608
734644 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889407-DM-2/12 PLAJ CAD AG PANOSU/1829270-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:32:30 | 18.01.2021 19:14:25 | 0.7 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.931 | 0 | 0 | 0 | 10.741 | 0 | 0 | 35.672
734647 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1761-DM-3 OZLUCE/47245766-IZMIR YOLU MÜSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:37:44 | 18.01.2021 18:52:08 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.563 | 2.07 | 27.186 | 0 | 51.819
734648 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886528-TR-39 KUYUKENT SITESI YANI AG PANOSU/1832791-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:36:15 | 18.01.2021 20:11:49 | 1.59 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 137.066 | 0 | 0 | 0 | 46.991 | 0 | 24.851 | 208.907
734651 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5881945-DM-1/12 OZGUN YASAM AG PANOSU/2049653- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:43:59 | 18.01.2021 19:21:47 | 0.63 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.09 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 53.854
734656 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | SDK Çikisi | 3507175-SDK/3147823-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:35:26 | 18.01.2021 20:26:39 | 1.85 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 91.693 | 0 | 3.144 | 0 | 17.13 | 0 | 5.526 | 117.493
734657 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882769-TR-46 AG PANOSU/1824704-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:45:07 | 18.01.2021 19:16:49 | 0.53 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.113 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 72.19
734664 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5872908-TR-2 GOBEL MH AG PANOSU/1831353-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:49:29 | 18.01.2021 20:46:36 | 1.95 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 50.959 | 0 | 0 | 0 | 98.336 | 0 | 0 | 149.295
734667 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1260566-AG DIREK/5647120-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:51:31 | 18.01.2021 21:27:55 | 2.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.395
734681 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032851-AG DIREK/5478486-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:03:13 | 19.01.2021 00:00:00 | 4.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162
734682 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5877963-DM-1/11 AG PANOSU/1817152-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:01:19 | 18.01.2021 19:58:01 | 0.94 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 139.934 | 0 | 0 | 0 | 7.494 | 0 | 0 | 147.428
734687 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867178-TR-505 AG PANOSU/1796439-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:01:55 | 18.01.2021 21:06:03 | 2.07 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 277.129 | 0 | 0 | 0 | 132.19 | 0 | 0 | 409.319
734690 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028138-AG DIREK/5411427-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:06:54 | 18.01.2021 19:41:47 | 0.58 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.582 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 5.673
734697 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47249741-BALIKLIÇESME | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:11:11 | 18.01.2021 19:14:18 | 0.05 | 0 | 551 | 0 | 17 | 1 | 154 | 2 | 2 | 0 | 7.246 | 0 | 0.297 | 0.025 | 4.538 | 8.494 | 0.043 | 20.643
734702 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872186-DM-1/06 KAVAKLI KABIN AG PANOSU/1812969-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:13:51 | 18.01.2021 20:19:07 | 1.09 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 165.791 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 170.931
734710 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075901-AG DIREK/5595062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:11:43 | 18.01.2021 22:35:55 | 4.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.742
734711 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5918728-TR 2/10 AG PANOSU/47826444- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:20:00 | 18.01.2021 19:51:39 | 0.53 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.307 | 0 | 0 | 0 | 3.813 | 0 | 0 | 14.12
734712 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075035-AG DIREK/5586182-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 18:25:24 | 18.01.2021 23:01:26 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.387
734717 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 895632-AG DIREK/5039391-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:14:01 | 18.01.2021 22:09:45 | 2.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
734724 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 55342186-SDK/55996594-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:27:42 | 18.01.2021 21:10:00 | 1.71 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.324 | 0 | 0 | 0 | 8.813 | 0 | 0 | 21.137
734726 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039951-AG DIREK/5439511-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:32:09 | 18.01.2021 21:00:59 | 1.48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.442
734735 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529050-SDK/5406945-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:39:21 | 18.01.2021 22:08:08 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 28.045 | 0 | 0 | 29.975
734738 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5916857-TR-14 YENICE AG PANOSU/47767317-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:12:12 | 18.01.2021 20:15:37 | 1.06 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.054 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 27.067
734747 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869063-TR-414 AG PANOSU/1852635-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 11:23:50 | 21.01.2021 13:34:31 | 2.18 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116.337 | 0 | 0 | 0 | 7.771 | 0 | 0 | 124.108
734749 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885563-TR- GOKMUSA MH AG PANOSU/1835899- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 12:25:21 | 22.01.2021 13:30:00 | 1.08 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.887 | 0 | 0.354 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 10.539
734753 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5908899-TR-4 GEYIKLI BEL AG PANOSU/47755895-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:46:00 | 18.01.2021 20:46:58 | 1.02 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.082 | 0 | 0 | 0 | 14.057 | 0 | 0 | 38.139
734757 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880275-DM-1/30 CAN TAKSI AG PANOSU/1825810-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:52:26 | 18.01.2021 20:41:44 | 0.82 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.072 | 0 | 0 | 0 | 8.413 | 0 | 0 | 54.485
734759 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5881945-DM-1/12 OZGUN YASAM AG PANOSU/2049653- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:56:58 | 18.01.2021 20:52:01 | 0.92 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 2.488 | 0 | 0 | 76.739
734768 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 4669-TR-15 GÖRÜKLE SANAYI/47443575-RENO OTO CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:10:39 | 18.01.2021 22:55:00 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.649 | 0 | 178.179 | 0 | 602.828
734772 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5906807-DM-1/07 CAMI AG PANOSU/1847278-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:09:02 | 18.01.2021 21:58:35 | 1.83 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 203.838 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 216.888
734773 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5918384-TR- 58 ISTANBUL LINES AG PANOSU/47136807-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 19:54:38 | 18.01.2021 20:29:17 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 2.169
734790 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21578-DM- SEHIT OMER HALISDEMIR/47248707-SERVIS TR | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:18:00 | 18.01.2021 22:03:24 | 1.76 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 120.823 | 0 | 0.815 | 0 | 730.146 | 0 | 0 | 851.783
734793 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129864-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:15:43 | 18.01.2021 21:07:21 | 0.86 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.92 | 0 | 0.023 | 0 | 3.646 | 0 | 0 | 59.588
734796 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48708522-AG DIREK/5440246-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:33:19 | 18.01.2021 22:38:59 | 2.09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 2.317
734797 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552674-SDK/5740246-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:31:58 | 18.01.2021 21:37:44 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 3.228 | 3.373
734804 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870392-TR-4 EKIN SK AG PANOSU/1975237- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:29:43 | 18.01.2021 21:28:27 | 0.98 | 0 | 857 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 252.775 | 0 | 0 | 0 | 48.421 | 0 | 0 | 301.196
734809 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3541827-SDK/48296585-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:43:04 | 18.01.2021 21:09:21 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 21.729 | 23.708
734824 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880275-DM-1/30 CAN TAKSI AG PANOSU/1825810-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:53:43 | 18.01.2021 21:31:02 | 0.62 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.041 | 0 | 0 | 0 | 6.238 | 0 | 0 | 40.279
734825 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5881939-TR-1/96 AG PANOSU/1827316-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:59:26 | 18.01.2021 21:24:27 | 0.42 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.063 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 24.57
734832 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880741-DM-4/09 ORTAYOL AG PANOSU/1825479-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 21:06:03 | 18.01.2021 21:54:14 | 0.8 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 82.399 | 0 | 0 | 0 | 5.838 | 0 | 0 | 88.237
734845 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 940019-AG DIREK/5119025-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 20:08:09 | 18.01.2021 22:29:48 | 2.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.187
734847 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882773-TR-22 AG PANOSU/1824713-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 21:22:09 | 18.01.2021 23:05:13 | 1.72 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.269 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 73.494
734848 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541827-SDK/48296585-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 21:10:39 | 18.01.2021 22:39:17 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.684 | 0 | 73.805 | 80.489
734861 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5890832-TR-35 CAGRIKENT AG PANOSU/1850747-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 21:36:18 | 18.01.2021 22:14:44 | 0.64 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.012 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 10.523
734864 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031807-AG DIREK/5455346-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 21:36:28 | 18.01.2021 22:37:18 | 1.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.29
734916 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869705-TR-4/9 BESEVLER AG PANOSU/1912150-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 23:07:29 | 19.01.2021 00:10:00 | 1.04 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.119 | 0 | 0 | 0 | 5.659 | 0 | 0 | 27.778
734922 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5939531-TR-2 ESADIYE KOYU AG PANOSU/47133874-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 23:11:43 | 19.01.2021 00:00:30 | 0.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
734924 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026749-AG DIREK/5350034-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 23:18:47 | 19.01.2021 04:25:06 | 5.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
734935 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868188-TR- ÇEKRICE MH MEYDAN AG PANOSU/1817819-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2021 23:12:33 | 19.01.2021 01:51:53 | 2.66 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.669 | 0 | 0 | 0 | 9.861 | 0 | 0 | 35.53
734949 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876337-TR-29 AG PANOSU/1914862-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 00:37:14 | 19.01.2021 01:15:22 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.537 | 0 | 0 | 11.537
734955 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1015613-AG DIREK/5434273-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 00:43:47 | 19.01.2021 02:47:06 | 2.06 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.091
734956 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5895117-TR- 1 AG PANOSU/1914238-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 00:43:44 | 19.01.2021 04:11:16 | 3.46 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.053 | 0 | 0 | 0 | 26.409 | 0 | 0 | 58.461
734958 | 1 | BURSA | KELES | KÖK | 8409-Tr-KOYLER 2 KOK/54239979-BELENÖREN KOYLER ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 00:54:55 | 19.01.2021 01:24:48 | 0.5 | 0 | 1536 | 0 | 51 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 36.503 | 0 | 1.775 | 4.293 | 13.132 | 0 | 0 | 55.703
734962 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867334-TR-233 AG PANOSU/1911799-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 01:03:26 | 19.01.2021 01:37:08 | 0.56 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 15.8
734966 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942389-TR-10 KORU HARBIS AG PANOSU/47129350-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 01:37:53 | 19.01.2021 02:19:44 | 0.7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.192 | 0 | 0 | 0 | 3.697 | 0 | 0 | 9.889
734972 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48708522-AG DIREK/5471310-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 00:04:20 | 19.01.2021 03:03:16 | 2.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 1.803
734975 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872380-TR-32 AG PANOSU/1812476-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 02:05:38 | 19.01.2021 03:00:42 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 4.726 | 0 | 0 | 4.792
734979 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092975-TR-15 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 02:16:00 | 19.01.2021 04:32:05 | 2.27 | 0 | 2201 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 537.467 | 0 | 0.183 | 0 | 81.598 | 0 | 0 | 619.248
734986 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942029-TR-33 AG PANOSU/47135081-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 02:48:55 | 19.01.2021 04:45:00 | 1.93 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.148
734987 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47455327-TR-13 GURSU-DM- GURSU ESKI ARASI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 03:18:05 | 19.01.2021 03:29:19 | 0.19 | 0 | 2056 | 0 | 1 | 1 | 361 | 0 | 4 | 0 | 54.318 | 0 | 0.001 | 0.352 | 21.657 | 0 | 16.157 | 92.484
734987 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47455327-TR-13 GURSU-DM- GURSU ESKI ARASI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 03:18:05 | 19.01.2021 03:29:19 | 0.19 | 0 | 402 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9.155 | 0 | 0.058 | 0 | 4.001 | 0 | 0 | 13.213
734989 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9618-TR- ALASAR KOK1/47464184-OVAAKCA MERKEZ VE MUSTERILER CIKIS | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 03:27:25 | 19.01.2021 09:27:00 | 5.99 | 0 | 693 | 0 | 2 | 20 | 183 | 18 | 2 | 0 | 759.33 | 0 | 2.281 | 2215.519 | 847.279 | 6866.32 | 245.907 | 10936.636
734991 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47252480-AKCAPINAR 2 FABRIKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 03:51:44 | 19.01.2021 03:52:44 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 3.354 | 0 | 23.047 | 0 | 26.651
734993 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871498-TR- KARESI AVM YANI AG PANOSU/1814351-9 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 04:08:59 | 19.01.2021 04:37:39 | 0.48 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 14.014 | 0 | 0.183 | 18.821
734995 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54275064-KARAKAYA HAT BASI AYIRICISI/53835573- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 04:06:02 | 19.01.2021 10:15:00 | 6.15 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 37.122 | 40.203 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 18.029 | 98.786
734996 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 04:50:58 | 19.01.2021 04:55:59 | 0.08 | 1 | 104 | 3 | 9 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.05 | 1.901 | 0.926 | 0.147 | 0.951 | 0.603 | 0 | 0 | 4.576
734996 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 04:50:58 | 19.01.2021 04:55:59 | 0.08 | 0 | 108 | 0 | 0 | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 14.208 | 6.768 | 0.859 | 0 | 23.726
734997 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9181-TR-8/47440791-Tr-8A ve Tr-9 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 04:49:06 | 19.01.2021 05:40:00 | 0.85 | 0 | 1157 | 0 | 15 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 90.854 | 0 | 1.416 | 0 | 49.365 | 0 | 0 | 141.636
734999 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3546218-SDK/3446743-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 04:36:10 | 19.01.2021 14:00:00 | 9.4 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 295.399 | 0 | 0 | 0 | 369.749 | 0 | 0 | 665.149
735000 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47237619-BIGA TM KOZ CESME 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 00:52:00 | 19.01.2021 06:58:00 | 6.1 | 0 | 2702 | 19 | 156 | 23 | 509 | 5 | 3 | 0 | 57.998 | 23.218 | 2.961 | 27.171 | 30.884 | 2155.649 | 0.159 | 2298.041
735001 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240072-KOZ CESME 2 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:03:58 | 19.01.2021 05:06:16 | 0.04 | 0 | 2226 | 23 | 103 | 14 | 311 | 1 | 1 | 0 | 12.16 | 7.475 | 0.808 | 12.963 | 4.654 | 0.238 | 0 | 38.299
735001 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240072-KOZ CESME 2 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:03:58 | 19.01.2021 05:06:16 | 0.04 | 0 | 662 | 3 | 6 | 7 | 89 | 2 | 0 | 0 | 2.617 | 0.042 | 0.004 | 1.043 | 0.753 | 2.844 | 0 | 7.303
735002 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5870242-TR-2 ÜREGIL AG PANOSU/1831797-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:04:00 | 19.01.2021 06:27:52 | 1.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 1.618
735004 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16176-MANYAS TM/47459019-KOYLER CIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 03:56:48 | 19.01.2021 05:40:31 | 1.73 | 0 | 1690 | 95 | 39 | 17 | 199 | 13 | 12 | 0 | 273.929 | 948.052 | 123.716 | 235.963 | 86.049 | 4085.785 | 41.188 | 5794.682
735005 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:26:00 | 19.01.2021 06:37:00 | 1.18 | 0 | 108 | 0 | 0 | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 28.915 | 0 | 0 | 212.173 | 95.635 | 18.537 | 0 | 355.26
735005 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:26:00 | 19.01.2021 06:37:00 | 1.18 | 1 | 104 | 3 | 9 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.398 | 30.004 | 13.125 | 2.091 | 14.533 | 9.988 | 0 | 0 | 70.139
735013 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:33:17 | 19.01.2021 08:35:00 | 3.03 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 83.791 | 0 | 0.061 | 0 | 6.551 | 8.515 | 4.593 | 103.511
735013 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:33:17 | 19.01.2021 08:35:00 | 3.03 | 2 | 14757 | 41 | 245 | 55 | 3141 | 37 | 35 | 4.992 | 3848.494 | 617.451 | 193.858 | 1084.604 | 1509.093 | 2173.843 | 380.925 | 9813.259
735013 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:33:17 | 19.01.2021 08:35:00 | 3.03 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.375 | 0 | 0 | 0 | 2.669 | 32.472 | 0 | 47.516
735018 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 9253-TR-5/21 BARIS/47433483-TR-5/21 SERVIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:03:40 | 19.01.2021 06:00:00 | 0.94 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59.472 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 64.802
735020 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 2784-TR-5/6 IHSANIYE/47241738-SEMT TR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:27:19 | 19.01.2021 06:20:00 | 0.88 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 127.592 | 0 | 0 | 0 | 43.489 | 0 | 0 | 171.081
735023 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867726-TR-05 AG PANOSU/1947059- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 06:10:56 | 19.01.2021 06:54:59 | 0.73 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 149.824 | 0 | 0 | 0 | 35.242 | 0 | 0 | 185.066
735024 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092057-AG DIREK/5638914-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 05:45:38 | 19.01.2021 06:35:00 | 0.82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
735026 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298265-TM 3 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 06:20:55 | 19.01.2021 10:25:12 | 4.07 | 0 | 1690 | 95 | 39 | 17 | 199 | 13 | 12 | 0 | 1079.046 | 2708.796 | 308.449 | 716.962 | 325.088 | 10699.802 | 94.186 | 15932.329
735034 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867002-TR-439 AG PANOSU/1826768-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 07:15:03 | 19.01.2021 10:41:46 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.674 | 0 | 0 | 23.674
735037 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1123900-AG DIREK/5721575-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 07:50:40 | 19.01.2021 10:15:35 | 2.42 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.573
735038 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5180-TR-11 GORUKLE/47447105-TR 10 GIDER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 07:55:36 | 19.01.2021 11:00:00 | 3.07 | 0 | 5429 | 0 | 0 | 1 | 977 | 0 | 0 | 0 | 3170.726 | 0 | 0 | 96.123 | 2353.175 | 0 | 0 | 5620.025
735045 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5872844-KINIK KÖK SERVIS Tr-1 AG PANOSU/1812304-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 07:57:19 | 19.01.2021 10:02:37 | 2.09 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.771 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 4.42
735046 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931969-TR-12 ALTINOVA AG PANOSU/47136727-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 07:53:44 | 19.01.2021 09:00:00 | 1.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.482 | 0 | 0 | 0 | 4.554 | 0 | 0 | 9.036
735049 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98599-KURTDEREKÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47639472- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 08:07:36 | 19.01.2021 12:03:32 | 3.93 | 0 | 208 | 0 | 3 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 276.709 | 0 | 38.78 | 38.195 | 46.121 | 23.507 | 0 | 423.312
735054 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453746-UZMAN YAY-ÇAM REST.ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 08:31:00 | 19.01.2021 08:33:49 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.653 | 0.277 | 3.848 | 0 | 11.777
735057 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47424721-TR 15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 08:47:01 | 19.01.2021 08:47:53 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0.027 | 77.703 | 0 | 84.77
735061 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541612-SDK/5564143-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 08:29:59 | 19.01.2021 09:48:49 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361
735062 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 56162281-TR-1 AG PANOSU/56162310- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 10:11:37 | 21.01.2021 12:18:08 | 2.11 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 175.024 | 0 | 0 | 0 | 302.001 | 0 | 52.331 | 529.357
735065 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1326377-AG DIREK/5716325-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:05:05 | 19.01.2021 11:24:11 | 2.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342
735067 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15761-GOKCEDAG KOK/47557971-AKCAKISE GRP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:02:55 | 19.01.2021 11:15:00 | 2.2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 0.341 | 0.253 | 57.508 | 1.166 | 62.136
735068 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872646-TR-22 AG PANOSU/2015858- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:01:00 | 22.01.2021 15:55:00 | 5.9 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 3 | 0 | 562.644 | 0 | 0 | 0 | 1617.324 | 0 | 255.849 | 2435.818
735072 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531073-SDK/5411896-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:09:30 | 19.01.2021 12:21:37 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 2.922
735073 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9618-TR- ALASAR KOK1/47464184-OVAAKCA MERKEZ VE MUSTERILER CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:27:17 | 19.01.2021 10:40:00 | 1.21 | 0 | 693 | 0 | 2 | 20 | 183 | 18 | 2 | 0 | 214.612 | 0 | 0.523 | 765.888 | 305.269 | 2140.489 | 96.983 | 3523.764
735076 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:27:39 | 19.01.2021 10:01:33 | 0.57 | 2 | 14757 | 41 | 245 | 55 | 3141 | 37 | 35 | 1.361 | 1059.232 | 141.707 | 47.167 | 341.703 | 558.25 | 651.062 | 96.136 | 2896.617
735076 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:27:39 | 19.01.2021 10:01:33 | 0.57 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 23.219 | 0 | 0.015 | 0 | 2.487 | 2.615 | 1.237 | 29.573
735076 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:27:39 | 19.01.2021 10:01:33 | 0.57 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 9.625 | 0 | 14.086
735079 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529250-SDK/5383406-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:09:08 | 19.01.2021 16:36:30 | 7.46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.972
735080 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 55807829-TR-11 AG PANOSU/55807881- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:29:58 | 19.01.2021 12:47:06 | 3.29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.804 | 0 | 0 | 0 | 7.208 | 0 | 0 | 42.012
735081 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1126822-AG DIREK/5718919-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:26:33 | 19.01.2021 11:09:44 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287
735084 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5916621-TR-19 YENICE AG PANOSU/47834665- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 12:33:26 | 21.01.2021 15:02:33 | 2.49 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.674 | 0 | 1.454 | 0 | 23.126 | 0 | 0 | 52.253
735087 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16369-TR-20 YENICE/47455278-TR-19 ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 12:22:37 | 21.01.2021 12:38:44 | 0.27 | 0 | 720 | 0 | 11 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 42.667 | 0 | 0.469 | 7.967 | 9.034 | 0 | 0 | 60.137
735088 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302342-EVRESE 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:48:57 | 19.01.2021 09:51:08 | 0.04 | 35 | 3518 | 23 | 28 | 88 | 625 | 6 | 5 | 2.802 | 26.976 | 1.167 | 0.49 | 82.537 | 16.699 | 44.598 | 2.315 | 177.584
735090 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 100479-Poyrazli TR2 Hatbasi/47612595- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:39:28 | 19.01.2021 10:19:31 | 0.67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0.962
735091 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24081-TR-8/06/47456751-BELEDIYE ARITMA | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:21:40 | 19.01.2021 10:52:33 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 32.449 | 0 | 39.218
735092 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90407-Fen Isleri Tarafi Ayiricisi/47497843- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:52:56 | 19.01.2021 11:10:00 | 1.28 | 2 | 318 | 3 | 31 | 22 | 157 | 5 | 1 | 10.475 | 218.535 | 25.331 | 63.527 | 791.952 | 532.186 | 1638.283 | 11.35 | 3291.639
735094 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 17033-TR- OCAKLAR KOK/47286343-ERDEK 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:01:24 | 19.01.2021 10:27:07 | 0.43 | 2 | 1084 | 3 | 38 | 26 | 134 | 9 | 2 | 4.456 | 72.583 | 4.346 | 7.681 | 641.661 | 65.79 | 98.663 | 3.289 | 898.468
735095 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5936267-TR-27 YENI AG PANOSU/1902606-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:45:48 | 19.01.2021 10:38:40 | 0.88 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.611 | 0 | 0 | 0 | 5.168 | 0 | 0 | 28.779
735098 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1107714-AG DIREK/5727733-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:01:34 | 19.01.2021 12:28:39 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481
735105 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56030440-TR-171 (SEVKLI SK.) AG PANOSU/56030445- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:14:11 | 19.01.2021 10:52:28 | 0.64 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 135.385 | 0 | 0 | 0 | 42.804 | 0 | 2.603 | 180.792
735106 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882793-TR-8 AG PANOSU/1824341-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:20:33 | 19.01.2021 11:34:38 | 1.23 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35.267 | 0 | 0 | 0 | 87.196 | 0 | 0 | 122.464
735110 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47252480-AKCAPINAR 2 FABRIKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:23:26 | 19.01.2021 10:24:26 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 6.639 | 0 | 31.155 | 0 | 38.23
735111 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004186-AG DIREK/5290471-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:59:43 | 19.01.2021 10:55:51 | 0.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389
735112 | 1 | BURSA | GÜRSU | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47463484-GURSU-1 | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:22:49 | 19.01.2021 11:18:00 | 0.92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.266 | 0 | 74.472 | 0 | 107.734 | 0 | 187.472
735112 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47463484-GURSU-1 | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:22:49 | 19.01.2021 11:18:00 | 0.92 | 1 | 1150 | 4 | 28 | 25 | 441 | 20 | 1 | 2.086 | 374.718 | 2.075 | 23.009 | 532.904 | 283.34 | 1940.843 | 25.002 | 3183.977
735114 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK Çikisi | 3530369-SDK/3326480-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:06:46 | 19.01.2021 10:43:53 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 4.093 | 0 | 0 | 4.1
735116 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17022-HAS UN KOK/47252652-TM 3 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:36:14 | 19.01.2021 11:10:14 | 0.57 | 16 | 816 | 23 | 20 | 28 | 139 | 21 | 0 | 0.463 | 90.319 | 84.972 | 16.976 | 506.67 | 24.575 | 1758.096 | 0 | 2482.069
735117 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869723-TR-546 AG PANOSU/1604937-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 09:59:13 | 19.01.2021 12:53:00 | 2.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.403
735119 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868688-TR- CINARLIPINAR MH AG PANOSU/1799774-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:12:28 | 22.01.2021 16:25:37 | 6.22 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.942 | 0 | 1.235 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 28.127
735121 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5898485-TR-1 ÖZLÜCE AG PANOSU/1804378-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:38:34 | 19.01.2021 13:00:00 | 2.36 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 62.288 | 0 | 0 | 85.605 | 36.562 | 0 | 0 | 184.454
735123 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47456679-KOZCESME-1 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 12:29:55 | 21.01.2021 13:54:08 | 1.4 | 0 | 2914 | 19 | 156 | 25 | 532 | 4 | 2 | 0 | 849.954 | 182.129 | 19.495 | 501.361 | 500.038 | 529.545 | 18.376 | 2600.897
735124 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3515612-SDK/3228934-SDK BESLEME HATTI | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 13:21:00 | 21.01.2021 14:43:19 | 1.37 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.581 | 0 | 0 | 0 | 16.906 | 0 | 0 | 75.487
735125 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462548-KOZCESME-2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 12:32:33 | 21.01.2021 13:52:25 | 1.33 | 0 | 351 | 3 | 6 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 114.766 | 2.375 | 0.818 | 2.501 | 29.636 | 124.125 | 0 | 274.221
735125 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462548-KOZCESME-2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2021 12:32:33 | 21.01.2021 13:52:25 | 1.33 | 0 | 2264 | 23 | 111 | 14 | 313 | 2 | 1 | 0 | 673.696 | 209.484 | 52.474 | 236.396 | 268.717 | 749.704 | 0.12 | 2190.59
735126 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5877305-TR-45 AG PANOSU/1819443-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:30:11 | 19.01.2021 11:07:44 | 0.63 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.095 | 0 | 0 | 0 | 3.711 | 0 | 0 | 40.805
735127 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5904555-TR-24 AG PANOSU/1977721- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:42:31 | 19.01.2021 11:29:49 | 0.79 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 13.979 | 0 | 0 | 0 | 274.405 | 0 | 0 | 288.384
735128 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18891-DM-5/47241302-DM 6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:51:24 | 19.01.2021 11:40:00 | 0.81 | 0 | 1801 | 0 | 17 | 9 | 1758 | 2 | 2 | 0 | 115.393 | 0 | 0.839 | 93.047 | 274.49 | 15.029 | 4.68 | 503.478
735134 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1915005-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:23:56 | 19.01.2021 11:51:28 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.712 | 0 | 4.621 | 86.333
735141 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552673-SDK/5724811-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:04:59 | 19.01.2021 11:35:45 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 1.194
735145 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6039-TR-12/4 GURSU/47253713-TR-12/4 GURSU DTR AYIRICISI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:03:10 | 19.01.2021 11:58:28 | 0.92 | 0 | 591 | 0 | 2 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 185.369 | 0 | 0.335 | 0 | 79.847 | 0 | 0 | 265.551
735147 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5903433-DM-7/10 ORGANIZE SANAYI AG PANOSU/1850195-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:05:53 | 19.01.2021 11:30:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 51.532 | 56.523
735149 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55082184-DEMIRTAS DM-3 /1 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:18:00 | 19.01.2021 11:00:00 | 0.7 | 2 | 22521 | 9 | 15 | 31 | 4877 | 17 | 20 | 0.858 | 3898.666 | 17.235 | 5.883 | 360.973 | 2648.04 | 1549.979 | 260.861 | 8742.496
735150 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3512334-SDK/3184212-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:12:01 | 19.01.2021 16:08:39 | 4.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611
735154 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718607-AG DIREK/5633784-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:23:28 | 19.01.2021 16:40:22 | 5.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158
735156 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55936201-AG DIREK/5442536-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:18:21 | 19.01.2021 12:42:26 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 13.429 | 0 | 0 | 17.087
735160 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866796-TR-149 AG PANOSU/1798096-1 | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:30:40 | 19.01.2021 13:18:29 | 1.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.008 | 0 | 0 | 0 | 178.878 | 0 | 0 | 206.886
735162 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867228-TR-14/1 AG PANOSU/2110569- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:25:46 | 19.01.2021 13:14:18 | 1.81 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 340.305 | 0 | 0 | 0 | 199.758 | 0 | 0 | 540.063
735164 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 98007-YIGITALI TR 4-TR 5 VE GSM VERICILER GRUBU HATBASI/47507622- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:04:18 | 19.01.2021 17:22:19 | 7.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.488 | 0 | 0 | 538.779 | 33.747 | 0 | 0 | 600.014
735171 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032241-AG DIREK/5463868-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:58:13 | 19.01.2021 15:03:16 | 4.08 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.346
735173 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513378-SDK- B1/5063301-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:28:34 | 19.01.2021 13:07:05 | 1.64 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 7.004
735176 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513268-SDK- A2/5057763-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:50:23 | 19.01.2021 13:23:31 | 1.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.984
735179 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5873535-DM-1/21 KOCACAY AG PANOSU/1808625-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:54:48 | 19.01.2021 13:11:00 | 1.27 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 7.274 | 0 | 0 | 33.505
735182 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241202-CARDAK 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:02:32 | 19.01.2021 12:03:01 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 1.841 | 0 | 4.855 | 0 | 6.7
735183 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21578-DM- SEHIT OMER HALISDEMIR/47250773-TR B | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:56:29 | 19.01.2021 13:10:00 | 1.23 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 388.899 | 0 | 0 | 0 | 320.086 | 0 | 0.71 | 709.694
735186 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9614-DM-7 NILUFER/47425980-FETHIYE DM GELIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:07:37 | 19.01.2021 12:25:00 | 0.29 | 0 | 14684 | 0 | 1 | 6 | 2907 | 0 | 11 | 0 | 352.381 | 0 | 0 | 79.542 | 391.189 | 0 | 15.014 | 838.126
735187 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47262388-AKPINAR BARASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:07:38 | 19.01.2021 12:16:44 | 0.15 | 0 | 17191 | 0 | 0 | 7 | 2600 | 0 | 5 | 0 | 707.005 | 0 | 0 | 8.178 | 287.953 | 0 | 23.528 | 1026.664
735192 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075123-AG DIREK/55569386-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:03:25 | 19.01.2021 14:06:04 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951
735196 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:19:19 | 19.01.2021 12:37:54 | 0.31 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 13.892 | 0 | 0.007 | 0 | 1.299 | 1.201 | 0.681 | 17.079
735196 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:19:19 | 19.01.2021 12:37:54 | 0.31 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 4.419 | 0 | 7.005
735196 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:19:19 | 19.01.2021 12:37:54 | 0.31 | 2 | 14756 | 41 | 245 | 55 | 3141 | 37 | 35 | 0.814 | 633.683 | 67.327 | 22.409 | 191.692 | 291.619 | 298.926 | 52.893 | 1559.363
735203 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54819140-TR- KAYALIDERE MH AG PANOSU/54819161- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:33:31 | 19.01.2021 13:30:00 | 0.94 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.664
735208 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56202320-TR-19/19 AG PANOSU/56202347- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:37:58 | 19.01.2021 12:54:50 | 1.28 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 123.747 | 0 | 0 | 0 | 43.341 | 0 | 0 | 167.088
735214 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5887738-TR- SELIN 93 SITESI AG PANOSU/1830461- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:42:58 | 19.01.2021 17:11:28 | 4.48 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.809 | 0 | 0.613 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 32.946
735215 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026977-AG DIREK/5350900-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:46:12 | 19.01.2021 18:55:39 | 7.16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.495 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 19.546
735216 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5881939-TR-1/96 AG PANOSU/1827316-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:43:47 | 19.01.2021 13:25:00 | 0.69 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.942 | 0 | 0 | 0 | 4.201 | 0 | 0 | 135.143
735221 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:48:25 | 19.01.2021 14:13:31 | 1.42 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 61.348 | 0 | 0.036 | 0 | 6.093 | 6.111 | 3.525 | 77.113
735221 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:48:25 | 19.01.2021 14:13:31 | 1.42 | 2 | 14757 | 41 | 245 | 55 | 3141 | 37 | 35 | 3.597 | 2798.664 | 333.655 | 111.056 | 906.076 | 1367.754 | 1521.535 | 273.853 | 7316.19
735221 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:48:25 | 19.01.2021 14:13:31 | 1.42 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.879 | 0 | 0 | 0 | 2.697 | 22.494 | 0 | 34.07
735222 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16098-TR-24 ASKERIYE YANI KOK/47459888-ASKERIYE TARAFI CIKIS | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:48:25 | 19.01.2021 13:55:00 | 1.11 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.777 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 38.456
735224 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5931597-TR-2/34 (BOTONIK ALTI) AG PANOSU/1831735-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 11:11:13 | 19.01.2021 16:42:02 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 11.69
735226 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:56:16 | 19.01.2021 12:56:47 | 0.01 | 0 | 496 | 4 | 65 | 4 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1.127 | 0.282 | 0.109 | 1.225 | 0.668 | 0 | 0.144 | 3.556
735229 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1296179-AG DIREK/4953938-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:34:34 | 19.01.2021 14:46:30 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133
735232 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875669-TR- DELIVELILER MH AG PANOSU/1818428-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:56:43 | 19.01.2021 16:38:00 | 3.69 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.451
735234 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5884240-TR-92 AG PANOSU/2037787- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:01:10 | 19.01.2021 15:36:51 | 2.59 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119.191 | 0 | 0 | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 123.307
735237 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913189-TR-1/2 AG PANOSU/47743460-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:03:20 | 19.01.2021 15:56:29 | 2.89 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.387 | 0 | 0 | 0 | 41.542 | 0 | 0 | 99.929
735238 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879335-TR-24 AG PANOSU/2016294- | AG TESİS ÇALIŞMASI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:00:00 | 19.01.2021 13:06:26 | 1.11 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 164.141 | 0 | 0 | 0 | 154.645 | 0 | 23.425 | 342.211
735239 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517098-SDK/5075832-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:57:16 | 19.01.2021 15:07:00 | 2.16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.931 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 12.321
735244 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922882-TR-1 YUKARICAVUS KOYU AG PANOSU/47773058-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 10:16:05 | 19.01.2021 15:04:48 | 4.81 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.802 | 0 | 0 | 0 | 6.655 | 0 | 0 | 32.456
735245 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867198-TR-158 AG PANOSU/1911011-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:59:33 | 19.01.2021 13:58:40 | 0.99 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 47.97 | 0 | 0 | 114.77
735251 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1841415-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 12:33:36 | 19.01.2021 16:13:52 | 3.67 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.545 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 16.772
735252 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 54838748-SDK- A3/54838775-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:17:50 | 19.01.2021 15:00:40 | 1.71 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.001 | 0 | 0 | 0 | 29.732 | 0 | 0 | 63.732
735254 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 55807829-TR-11 AG PANOSU/55807881- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:11:52 | 19.01.2021 14:33:32 | 1.36 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.404 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 16.314
735262 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034638-AG DIREK/55284435-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:10:54 | 19.01.2021 16:21:56 | 3.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101
735264 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867344-TR-390 AG PANOSU/1933599-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:22:40 | 19.01.2021 14:36:39 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 34.031 | 0 | 117.222 | 151.421
735265 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3511060-SDK/5050237-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:27:13 | 19.01.2021 14:41:58 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 3.64
735267 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078353-AG DIREK/5542305-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:38:43 | 19.01.2021 16:50:10 | 3.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
735269 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882769-TR-46 AG PANOSU/2036068- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:13:17 | 22.01.2021 10:09:27 | 0.94 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 226.332 | 0 | 0 | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 229.305
735272 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 56062459-TR29 AG PANOSU/56062537- | AG OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:13:00 | 22.01.2021 15:47:21 | 1.57 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 19.192 | 0 | 0.555 | 0 | 76.181 | 0 | 0 | 95.927
735275 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5869277-TR-623 AG PANOSU/1605221-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:29:13 | 19.01.2021 18:19:07 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.986 | 0 | 0 | 425.986
735281 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5887728-TR- GOKCE SAHIL SITESI AG PANOSU/1829881-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:56:20 | 19.01.2021 16:52:05 | 2.93 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.064 | 0 | 0 | 0 | 18.704 | 0 | 0 | 46.767
735284 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548565-SDK/3467765-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:34:58 | 19.01.2021 15:26:56 | 1.87 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.167 | 0 | 0 | 0 | 26.868 | 0 | 0 | 55.035
735285 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5906807-DM-1/07 CAMI AG PANOSU/1847278-1 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:06:47 | 19.01.2021 14:53:58 | 0.79 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 63.667 | 0 | 0 | 0 | 9.025 | 0 | 0 | 72.692
735286 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109466-Bezirganlar-Yenieselek Grp Ayiricisi/47691548- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:12:54 | 19.01.2021 15:51:58 | 2.65 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.549 | 0 | 13.752 | 0 | 16.427 | 0 | 0 | 56.728
735289 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | SDK | 3505951-SDK/3146499-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:29:33 | 19.01.2021 14:44:08 | 1.24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.224 | 0 | 0 | 0 | 13.311 | 0 | 0 | 24.535
735300 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1028160-AG DIREK/5366544-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:09:26 | 19.01.2021 16:34:26 | 2.42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915
735302 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47450395-GÖLIPLIK DM ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:21:09 | 19.01.2021 17:30:45 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.67 | 0 | 2033.494 | 0 | 2527.164
735303 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940623-TR-3 GUNEY KOY AG PANOSU/47130188-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:35:18 | 19.01.2021 16:40:00 | 3.08 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.203
735308 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47453241-CERRAH KALBURT ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 10:50:26 | 24.01.2021 14:00:00 | 3.16 | 0 | 188 | 0 | 1 | 15 | 75 | 29 | 5 | 0 | 114.876 | 0 | 0.049 | 642.35 | 420.608 | 2451.692 | 129.63 | 3759.205
735314 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:32:02 | 19.01.2021 14:37:13 | 0.09 | 0 | 1702 | 19 | 98 | 19 | 262 | 2 | 1 | 0 | 26.749 | 10.944 | 0.798 | 7.615 | 14.79 | 23.609 | 0.687 | 85.193
735315 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552909-SDK/3487853-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:10:09 | 19.01.2021 18:16:01 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 114.908 | 0 | 0 | 116.003
735320 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539621-SDK/48296874-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:41:05 | 19.01.2021 16:46:30 | 2.09 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07
735325 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1000214-AG DIREK/5277805-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:41:24 | 19.01.2021 15:42:21 | 1.02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767
735330 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 55341776-SDK/55814794-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:07:37 | 19.01.2021 13:40:00 | 0.54 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.303 | 0 | 0 | 0 | 34.914 | 0 | 0 | 38.217
735331 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095963-ALTINOVA FIDER 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:59:44 | 19.01.2021 15:03:06 | 0.06 | 0 | 1356 | 0 | 57 | 13 | 264 | 5 | 0 | 0 | 22.03 | 0 | 2.301 | 30.318 | 24.264 | 41.351 | 0 | 120.265
735332 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55274661-SDK/55274726-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 13:11:41 | 19.01.2021 14:00:00 | 0.81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 13.942 | 0 | 0 | 15.845
735335 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19125-TR-2 DENIZKENT/47464590-AY KAMPING PINARKENT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:29:22 | 19.01.2021 15:41:59 | 1.21 | 2 | 268 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0.582 | 13.217 | 0 | 0 | 30.075 | 12.745 | 9.375 | 0 | 65.995
735336 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5932605-TR-32 AG PANOSU/1919211-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:06:20 | 19.01.2021 16:21:12 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 32.851 | 0 | 0 | 35.568
735337 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 54872736-DEDEBALI TR HATBASI AYIRICISI/47479197- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:09:17 | 19.01.2021 15:51:46 | 0.71 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 3.551
735339 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916301-TR-2 EGRITAS AG PANOSU/47752819-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:49:37 | 19.01.2021 15:49:01 | 0.99 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.832
735342 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5872548-TR-33 AG PANOSU/1916027-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:06:39 | 19.01.2021 16:47:21 | 1.68 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 106.639 | 0 | 0 | 0 | 35.575 | 0 | 36.222 | 178.436
735343 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48590915-SDK/5535738-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:10:00 | 19.01.2021 16:38:54 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012
735347 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5921274-MECIDIYE TR AG PANOSU/1911203-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:17:30 | 19.01.2021 18:03:09 | 2.76 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.097
735349 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928187-TR-36 TAVSANLI AG PANOSU/47130197-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:11:19 | 19.01.2021 16:04:32 | 0.89 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 0 | 0.821 | 0 | 38.059 | 0 | 0 | 59.741
735350 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5877417-TR-47 AG PANOSU/1819450-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:09:08 | 19.01.2021 16:07:47 | 0.98 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.74 | 0 | 0 | 0 | 7.089 | 0 | 0 | 60.829
735361 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870418-TR-1/49 AG PANOSU/1800195-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:19:14 | 19.01.2021 16:43:13 | 1.4 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.333 | 0 | 0 | 0 | 81.731 | 0 | 0 | 153.064
735364 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957414-AG DIREK/5228038-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:35:53 | 19.01.2021 16:41:03 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.205
735366 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5899741-DM-16 DEMIRCI AG PANOSU/1804716-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:36:51 | 19.01.2021 17:22:10 | 1.76 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 56.514 | 0 | 0 | 0 | 75.389 | 0 | 0 | 131.902
735372 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872822-TR-25 AG PANOSU/1812560-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:48:12 | 19.01.2021 16:41:36 | 0.89 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 3.284 | 0 | 0 | 5.096
735377 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940401-TR-1/21 AG PANOSU/47133631-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:02:15 | 19.01.2021 16:30:00 | 1.46 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 46.033 | 0 | 0 | 0 | 142.659 | 0 | 11.761 | 200.453
735378 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47457446-KOZ CESME 1 ENH | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:09:57 | 19.01.2021 19:58:09 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.514 | 0 | 0 | 0 | 643.514
735384 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1082300-AG DIREK/5649420-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 15:38:00 | 19.01.2021 17:30:00 | 1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319
735385 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:02:54 | 19.01.2021 16:03:24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.258
735388 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003156-AG DIREK/5291573-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:11:54 | 19.01.2021 18:36:27 | 2.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013
735389 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872694-TR- 14 AG PANOSU/1811646-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:12:24 | 19.01.2021 19:32:02 | 3.33 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 198.023 | 0 | 0 | 0 | 77.113 | 0 | 0 | 275.136
735397 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110137-ALPET GRUP HAT BASI AYIRICISI/47657260- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 09:06:37 | 22.01.2021 09:52:14 | 0.76 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.577 | 0 | 6.991 | 0 | 14.656 | 0 | 3.749 | 0 | 26.974
735399 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47460351-TATKAVAKLI F_6 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:21:13 | 19.01.2021 16:52:44 | 0.53 | 0 | 1832 | 0 | 4 | 0 | 462 | 0 | 1 | 0 | 190.7 | 0 | 1.19 | 0 | 175.259 | 0 | 1.103 | 368.252
735400 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5877205-TR-18 AG PANOSU/1831141-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:13:38 | 19.01.2021 17:30:18 | 1.28 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.197
735416 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | SDK | 3518390-SDK/48025498-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:41:09 | 19.01.2021 18:36:27 | 1.92 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 85.998 | 0 | 0 | 0 | 65.617 | 0 | 0 | 151.615
735420 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302342-EVRESE 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:49:42 | 19.01.2021 16:53:07 | 0.06 | 35 | 3518 | 23 | 28 | 88 | 625 | 6 | 5 | 3.525 | 33.938 | 1.451 | 0.609 | 111.425 | 20.99 | 54.819 | 3.215 | 229.973
735427 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1914982-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:51:43 | 19.01.2021 17:45:35 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 33.174 | 0 | 38.006 | 72.845
735434 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916653-TR-3/01 AG PANOSU/47755020-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:46:35 | 19.01.2021 18:12:42 | 1.44 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.634 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 57.604
735435 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718615-AG DIREK/48296406-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:05:34 | 19.01.2021 17:58:41 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0.431
735440 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97450-YAYLABAYIR ÇANACIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/48559766- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:00:47 | 19.01.2021 18:15:13 | 1.24 | 0 | 415 | 12 | 4 | 4 | 50 | 3 | 2 | 0 | 67.209 | 257.271 | 1.062 | 41.012 | 13.406 | 201.361 | 7.161 | 588.481
735441 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867378-TR-448 AG PANOSU/1911066-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:12:10 | 19.01.2021 19:24:10 | 2.2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.303
735444 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5887452-TR-2 KESTEL AG PANOSU/1829330-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:11:23 | 19.01.2021 17:47:57 | 0.61 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 33.275 | 0 | 0 | 0 | 32.566 | 0 | 0.79 | 66.63
735450 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47256396-CINARLI GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:15:51 | 19.01.2021 17:32:16 | 0.27 | 0 | 908 | 0 | 0 | 6 | 103 | 16 | 2 | 0 | 24.493 | 0 | 0 | 12.199 | 8.76 | 111.195 | 0.065 | 156.711
735453 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066708-AG DIREK/5502554-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 16:38:55 | 19.01.2021 18:24:56 | 1.77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658
735454 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 931800-AG DIREK/5041921-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:26:24 | 19.01.2021 18:10:36 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
735457 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5903165-KIZILKÖY TR1 AG PANOSU/1923567-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:24:02 | 19.01.2021 18:06:39 | 0.71 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 3.194
735459 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880037-DM-5/23 AG PANOSU/1914284-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:30:19 | 19.01.2021 18:35:47 | 1.09 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 38.126 | 0 | 0 | 40.624
735461 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 998583-AG DIREK/5318272-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:35:36 | 19.01.2021 18:29:13 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043
735462 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48590663-SDK/49632494-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:22:24 | 19.01.2021 18:37:03 | 1.24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891
735464 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042324-AG DIREK/5439402-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:29:25 | 19.01.2021 20:12:01 | 2.71 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 14.902
735467 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452032-ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:51:18 | 19.01.2021 17:54:18 | 0.05 | 0 | 637 | 1 | 98 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | 0.034 | 0.193 | 0.298 | 0.723 | 0 | 0 | 3.714
735471 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47674342-BAHCELI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:14:00 | 19.01.2021 18:45:00 | 1.52 | 0 | 450 | 6 | 3 | 11 | 104 | 1 | 0 | 0 | 113.874 | 9.891 | 8.669 | 146.245 | 55.892 | 79.061 | 0 | 413.631
735471 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47674342-BAHCELI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:14:00 | 19.01.2021 18:45:00 | 1.52 | 0 | 248 | 1 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44.643 | 0.095 | 0.684 | 12.258 | 10.678 | 0 | 0 | 68.357
735472 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452032-ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:59:14 | 19.01.2021 18:03:39 | 0.07 | 0 | 637 | 1 | 98 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 0.045 | 0.261 | 0.391 | 0.896 | 0 | 0 | 5.322
735473 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1290561-AG DIREK/5050418-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:49:08 | 19.01.2021 18:18:09 | 0.48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558
735479 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 55837832-TR-347 AG PANOSU/55837867- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:01:53 | 19.01.2021 18:45:30 | 0.73 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.177 | 0 | 0 | 0 | 4.899 | 0 | 0 | 18.076
735480 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552605-SDK/3485377-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 14:31:31 | 19.01.2021 18:30:34 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.612 | 0 | 0 | 110.612
735482 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | SDK Çikisi | 3505591-SDK/47197770-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:54:08 | 19.01.2021 19:11:18 | 1.29 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.594 | 0 | 0 | 0 | 24.853 | 0 | 0 | 87.447
735484 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908235-TR-3 AG PANOSU/1916356-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:04:56 | 19.01.2021 18:28:11 | 0.39 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 25.301 | 0 | 0 | 0 | 13.522 | 0 | 0 | 38.823
735487 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5899937-TR-5/7 IHSANIYE AG PANOSU/1804179-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:41:14 | 19.01.2021 22:40:00 | 4.98 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 728.894 | 0 | 0 | 0 | 652.542 | 0 | 0 | 1381.436
735493 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548146-SDK/5658854-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:41:52 | 19.01.2021 19:45:00 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445
735495 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240072-KOZ CESME 2 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:20:59 | 19.01.2021 18:47:56 | 0.45 | 0 | 662 | 3 | 6 | 7 | 89 | 2 | 0 | 0 | 50.003 | 0.772 | 0.215 | 13.976 | 15.761 | 82.792 | 0 | 163.518
735495 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240072-KOZ CESME 2 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:20:59 | 19.01.2021 18:47:56 | 0.45 | 0 | 2227 | 23 | 103 | 14 | 311 | 1 | 1 | 0 | 220.23 | 74.742 | 8.85 | 68.021 | 84.231 | 2.003 | 0.051 | 458.128
735496 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 49524681-SDK/49524708-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:15:20 | 19.01.2021 19:36:15 | 1.35 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 89.849 | 0 | 0 | 0 | 108.061 | 0 | 8.162 | 206.071
735497 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725455-AG DIREK/5376160-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:52:53 | 19.01.2021 18:24:00 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
735498 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916321-TR-3 AG PANOSU/47749873-5 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:27:24 | 19.01.2021 18:50:27 | 0.38 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 10.254 | 0 | 0 | 45.454
735500 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47637372-GULPINAR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:12:00 | 19.01.2021 18:45:00 | 0.55 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981
735500 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47637372-GULPINAR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:12:00 | 19.01.2021 18:45:00 | 0.55 | 13 | 1711 | 43 | 25 | 34 | 298 | 3 | 1 | 31.406 | 159.98 | 55.928 | 4.48 | 222.119 | 75.249 | 32.058 | 0.008 | 581.227
735501 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16098-TR-24 ASKERIYE YANI KOK/47459888-ASKERIYE TARAFI CIKIS | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:26:34 | 19.01.2021 18:52:07 | 0.43 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 15.248
735502 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5886898-TR- CAMTEPE KOYU AG PANOSU/1839781-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:26:39 | 19.01.2021 19:22:37 | 0.93 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032
735504 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869169-TR-10 (YUNUSELI) AG PANOSU/1933230-9 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:28:31 | 19.01.2021 18:54:21 | 0.43 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 4.879 | 0 | 0 | 6.123
735508 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1123695-AG DIREK/5718634-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:42:27 | 19.01.2021 20:39:39 | 1.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 1.702
735519 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913969-TR-14 AG PANOSU/47765773-11 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:47:29 | 19.01.2021 19:28:41 | 0.69 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.816
735522 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5877963-DM-1/11 AG PANOSU/1817146-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 18:53:21 | 19.01.2021 19:22:58 | 0.49 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.301 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 24.166
735541 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5872186-DM-1/06 KAVAKLI KABIN AG PANOSU/1812969-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:05:10 | 19.01.2021 20:32:27 | 1.45 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 207.915 | 0 | 0 | 0 | 7.062 | 0 | 0 | 214.978
735547 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908235-TR-3 AG PANOSU/1916356-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:11:11 | 19.01.2021 20:41:06 | 1.5 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 96.107 | 0 | 0 | 0 | 48.434 | 0 | 0 | 144.54
735548 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3537257-SDK/3389308-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:18:41 | 19.01.2021 20:02:51 | 0.74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 4.213
735552 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876821-CERRAH KIRAN CAD. TR AG PANOSU/1929117-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:30:03 | 19.01.2021 20:58:01 | 1.47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.148 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 12.162
735571 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913077-TR-3 AG PANOSU/47765447-9 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:39:12 | 19.01.2021 20:23:00 | 0.73 | 0 | 263 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 207.642 | 0 | 0.312 | 0 | 17.682 | 0 | 0 | 225.636
735573 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5881943-DM-1/11 LISE CAD AG PANOSU/2049833- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:41:13 | 19.01.2021 20:27:52 | 0.78 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 135.612 | 0 | 0 | 0 | 18.148 | 0 | 2.914 | 156.674
735574 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5873979-TR- CAYUSTU MH AG PANOSU/1807531-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:36:36 | 19.01.2021 21:16:08 | 1.66 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.706 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 0 | 0 | 35.681
735578 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025394-AG DIREK/5352902-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:43:52 | 19.01.2021 22:06:18 | 2.37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 16.86
735584 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5886310-TR- KONUK CAD AG PANOSU/1838425-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:47:36 | 19.01.2021 20:14:55 | 0.46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786
735585 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3517702-SDK/3221390-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:49:24 | 19.01.2021 22:08:54 | 2.33 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 275.509 | 0 | 0 | 0 | 40.282 | 0 | 0 | 315.791
735611 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5937743-TR-2/15 AG PANOSU/47136318-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 20:01:28 | 19.01.2021 20:57:15 | 0.93 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.204 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 85.544
735651 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880741-DM-4/09 ORTAYOL AG PANOSU/1825479-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 20:36:20 | 19.01.2021 21:05:21 | 0.48 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 50.312 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 54.162
735652 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5890832-TR-35 CAGRIKENT AG PANOSU/1850747-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 20:37:34 | 19.01.2021 21:58:33 | 1.35 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.112 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 24.288
735663 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5896325-TR-2 CAYIRHISAR MH AG PANOSU/1840875-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 20:36:15 | 19.01.2021 21:59:58 | 1.4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.735 | 0 | 0 | 0 | 32.786 | 0 | 0 | 50.521
735665 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5879059-DM-2/11 ORHANGAZI AG PANOSU/1815286-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 20:58:57 | 19.01.2021 21:25:56 | 0.45 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.728 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 28.099
735671 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5925775-TR-2 SAHIL MAH DUT YANI AG PANOSU/47766549-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:05:45 | 20.01.2021 00:34:22 | 3.48 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 153.056 | 0 | 0 | 0 | 85.28 | 0 | 0 | 238.336
735674 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 857080-AG DIREK/4965877-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 19:35:16 | 19.01.2021 22:45:17 | 3.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075
735683 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088925-AG DIREK/5610144-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:17:41 | 19.01.2021 21:56:54 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483
735685 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889647-DM-3/09 KUCUK CAMI AG PANOSU/1829394-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:24:02 | 19.01.2021 22:27:34 | 1.06 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.695
735691 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Diregi | 928355-AG DIREK/5102364-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:29:44 | 20.01.2021 01:45:39 | 4.27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.342 | 0 | 0 | 0 | 6.445 | 0 | 0 | 18.787
735696 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5877417-TR-47 AG PANOSU/1819448-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:40:03 | 19.01.2021 23:55:03 | 2.25 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 315.109 | 0 | 0 | 0 | 60.126 | 0 | 0 | 375.235
735697 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 49183110-SDK/49183137-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:45:43 | 19.01.2021 23:19:03 | 1.56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.723 | 0 | 0 | 0 | 9.835 | 0 | 0 | 22.558
735712 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1260907-AG DIREK/5678426-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:54:24 | 20.01.2021 01:50:13 | 3.93 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.956 | 0 | 0 | 0 | 15.645 | 0 | 0 | 34.601
735714 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5913289-TR-522 AG PANOSU/1796672-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:55:21 | 19.01.2021 22:44:02 | 0.81 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.33 | 0 | 0 | 0 | 8.643 | 0 | 0 | 39.973
735717 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5906033-TR-9 AG PANOSU/1904575-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 21:59:31 | 19.01.2021 22:43:26 | 0.73 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.598 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 25.979
735729 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3517702-SDK/3221390-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 22:15:42 | 20.01.2021 02:30:14 | 4.24 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 196.374 | 0 | 0 | 0 | 15.897 | 0 | 0 | 212.271
735730 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880275-DM-1/30 CAN TAKSI AG PANOSU/1825810-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 22:18:04 | 20.01.2021 00:51:56 | 2.56 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127.147 | 0 | 0 | 0 | 23.298 | 0 | 0 | 150.444
735732 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027114-AG DIREK/5352452-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 22:33:22 | 20.01.2021 00:16:18 | 1.72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.861
735733 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093672-AG DIREK/5677138-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 22:35:07 | 20.01.2021 00:20:46 | 1.76 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222
735736 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5896325-TR-2 CAYIRHISAR MH AG PANOSU/1840874-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 22:28:36 | 19.01.2021 23:05:30 | 0.62 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.295 | 0 | 0.008 | 0 | 10.232 | 0 | 0 | 25.536
735739 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085481-AG DIREK/5631589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 22:56:34 | 20.01.2021 00:53:04 | 1.94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197
735742 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077964-AG DIREK/5606594-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 22:54:47 | 20.01.2021 00:32:44 | 1.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.841
735745 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136683-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 23:04:34 | 19.01.2021 23:33:14 | 0.48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975
735750 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529122-SDK/3342585-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 23:22:01 | 20.01.2021 01:00:45 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 4.579
735765 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958021-AG DIREK/5221158-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 00:24:59 | 20.01.2021 04:01:46 | 3.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.466
735767 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541366-SDK/5559887-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 00:14:05 | 20.01.2021 01:41:05 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486
735776 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16639-TR-21 KAHRAMANLAR MH /47464375-BADAVUT ÇIKISI | TRAFO DİREĞİ DEPLASE(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2021 17:00:00 | 19.01.2021 18:02:00 | 1.03 | 1 | 1314 | 0 | 4 | 1 | 48 | 2 | 1 | 25.36 | 1151.676 | 0 | 11.796 | 59.931 | 179.44 | 1921.378 | 39.57 | 3389.151
735779 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5872726-TR-09 PTT SIRINEVLER AG PANOSU/1809231-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 02:11:43 | 20.01.2021 02:28:10 | 0.27 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.681 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 16.146
735783 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276115-AHMET ÖLEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 03:17:29 | 20.01.2021 03:18:12 | 0.01 | 0 | 352 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.227 | 0.008 | 0 | 0.14 | 0.587
735784 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867114-TR-37 AG PANOSU/1797963- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2021 03:23:53 | 20.01.2021 04:53:42 | 1.5 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 25.789 | 0 | 0 | 0 | 97.399 | 0 | 199.042 | 322.23
735786 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 04:03:33 | 20.01.2021 04:27:30 | 0.4 | 1 | 104 | 3 | 9 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.236 | 9.059 | 4.43 | 0.703 | 4.619 | 2.889 | 0 | 0 | 21.937
735786 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 04:03:33 | 20.01.2021 04:27:30 | 0.4 | 0 | 108 | 0 | 0 | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 9.008 | 0 | 0 | 69.05 | 32.448 | 4.145 | 0 | 114.651
735788 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2129-TR-1/55777306-TR-2 ÇIKIS | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 04:04:47 | 20.01.2021 05:36:58 | 1.54 | 3 | 1266 | 1 | 1 | 3 | 262 | 2 | 0 | 1.349 | 214.135 | 0.862 | 0 | 10.628 | 64.958 | 903.397 | 0 | 1195.33
735789 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543468-SDK/5616947-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 04:42:18 | 20.01.2021 06:07:53 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091
735791 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47442735-KARAKAYA | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 04:56:43 | 20.01.2021 06:00:43 | 1.07 | 0 | 56 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25.312 | 261.216 | 0 | 19.405 | 2.147 | 76.474 | 12.714 | 397.268
735791 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47442735-KARAKAYA | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 04:56:43 | 20.01.2021 06:00:43 | 1.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.002
735793 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 06:03:29 | 20.01.2021 07:07:42 | 1.07 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 31.752 | 0 | 0.026 | 0 | 2.423 | 3.161 | 1.934 | 39.297
735793 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 06:03:29 | 20.01.2021 07:07:42 | 1.07 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.596 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 11.636 | 0 | 17.304
735793 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 06:03:29 | 20.01.2021 07:07:42 | 1.07 | 2 | 14757 | 41 | 245 | 55 | 3142 | 37 | 35 | 1.862 | 1448.521 | 240.542 | 80.064 | 419.243 | 544.068 | 787.073 | 150.28 | 3671.653
735800 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5928347-TR-5/7 AG PANOSU/47129020-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 07:14:28 | 20.01.2021 08:09:04 | 0.91 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.766 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 18.59
735806 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47445275-IGDIR KOY | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 07:37:49 | 20.01.2021 13:26:35 | 5.81 | 0 | 180 | 1 | 17 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 463.029 | 1.411 | 16.129 | 614.222 | 63.426 | 0 | 0 | 1158.217
735807 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 55781619-SDK/55781647-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 07:32:43 | 20.01.2021 11:00:42 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.859 | 0 | 0 | 92.859
735810 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 1317555-AG DIREK/4658732-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 08:15:14 | 20.01.2021 10:09:25 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561
735812 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512843-SDK/3190903-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 08:28:32 | 20.01.2021 10:41:43 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0.542
735813 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 948852-AG DIREK/5153306-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 08:41:06 | 20.01.2021 11:50:49 | 3.16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.361
735820 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 55602061-AG DIREK/5515214-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 08:45:40 | 20.01.2021 10:39:21 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 1.982
735821 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5872148-DM-1/18 AG PANOSU/1912691-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:02:50 | 20.01.2021 09:55:15 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.686 | 0 | 66.122 | 188.809
735827 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546883-SDK/55229694-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:12:17 | 20.01.2021 10:47:47 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0.343
735833 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1915006-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:24:40 | 20.01.2021 10:54:10 | 1.49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 2.489
735834 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47440580-GOKCEYAZI OZEL MUSTERILER | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 10:12:11 | 22.01.2021 15:34:46 | 5.38 | 0 | 45 | 1 | 22 | 6 | 83 | 1 | 1 | 0 | 29.811 | 104.337 | 47.869 | 537.075 | 361.636 | 195.265 | 5.412 | 1281.404
735835 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541786-SDK/5627042-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:04:51 | 20.01.2021 12:22:43 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.505
735837 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539619-SDK/5565942-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:32:06 | 20.01.2021 13:33:55 | 4.03 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.007 | 0 | 0 | 0 | 14.707 | 0 | 0 | 34.714
735840 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5881945-DM-1/12 OZGUN YASAM AG PANOSU/1825346-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:38:53 | 20.01.2021 15:00:31 | 5.36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.758 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 44.849
735845 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028898-AG DIREK/5378413-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:10:16 | 20.01.2021 12:15:08 | 3.08 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553
735846 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5884376-TR-49 AG PANOSU/1823562-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:28:32 | 20.01.2021 10:11:42 | 0.72 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.218 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 48.168
735853 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48541553-SDK/5466800-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:55:58 | 20.01.2021 11:04:47 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356
735854 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16176-MANYAS TM/47459853-AKCAPINAR 1 FIDERI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:07:20 | 20.01.2021 12:18:07 | 2.18 | 16 | 816 | 23 | 20 | 37 | 141 | 25 | 0 | 1.723 | 336.332 | 312.172 | 62.365 | 2083.965 | 98.403 | 7043.651 | 0 | 9938.611
735856 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093837-AG DIREK/5679321-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:45:49 | 20.01.2021 12:40:59 | 2.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 5.937
735859 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47464285-ESKI 15 kV ENH | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 12:08:10 | 22.01.2021 13:00:00 | 0.86 | 0 | 94 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.543 | 29.44 | 0 | 1.341 | 6.044 | 0 | 0 | 46.368
735859 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47464285-ESKI 15 kV ENH | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 12:08:10 | 22.01.2021 13:00:00 | 0.86 | 2 | 1526 | 12 | 28 | 22 | 285 | 9 | 1 | 3.891 | 183.14 | 17.644 | 3.314 | 189.66 | 74.273 | 426.217 | 11.783 | 909.922
735863 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5886460-TR- CENGEL CAD AG PANOSU/1835951-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:14:25 | 20.01.2021 10:57:59 | 0.73 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.555 | 0 | 0 | 0 | 14.562 | 0 | 0 | 38.117
735866 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 56253406-JUMPER/47641606- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 13:06:07 | 22.01.2021 15:59:43 | 2.89 | 0 | 248 | 1 | 2 | 1 | 53 | 5 | 0 | 0 | 117.774 | 0.045 | 0.696 | 47.505 | 104.694 | 1295.088 | 0 | 1565.801
735866 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56253406-JUMPER/47641606- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 13:06:07 | 22.01.2021 15:59:43 | 2.89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
735870 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5908859-TR-1 TÜRKMENLI KÖYÜ AG PANOSU/47749122- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 13:22:34 | 22.01.2021 14:49:23 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 30.228 | 0 | 0 | 32.522
735871 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47464285-ESKI 15 kV ENH | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 16:07:56 | 22.01.2021 17:00:00 | 0.87 | 2 | 1526 | 12 | 28 | 22 | 285 | 9 | 1 | 3.412 | 160.592 | 18.466 | 3.468 | 183.024 | 72.947 | 459.834 | 12.563 | 914.306
735871 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47464285-ESKI 15 kV ENH | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 16:07:56 | 22.01.2021 17:00:00 | 0.87 | 0 | 94 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.368 | 30.811 | 0 | 1.294 | 5.936 | 0 | 0 | 46.409
735873 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | SDK Çikisi | 3507374-SDK/47989931-SDK BESLEME HATTI | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 11:40:46 | 22.01.2021 14:00:00 | 2.32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.227
735876 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880741-DM-4/09 ORTAYOL AG PANOSU/1825479-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:28:19 | 20.01.2021 10:52:27 | 0.4 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34.89 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 40.155
735877 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3541827-SDK/48296585-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 09:15:36 | 20.01.2021 12:12:56 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.175 | 0 | 155.228 | 174.403
735879 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722460-AG DIREK/5470529-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:25:50 | 20.01.2021 12:01:36 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152
735881 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 54967921-TR- 4 YAKUPKÖY MAH AG PANOSU/54967954-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 10:05:36 | 23.01.2021 12:36:37 | 2.52 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.619 | 0 | 0.941 | 0 | 14.242 | 0 | 0 | 36.802
735882 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3536723-SDK/5549708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:11:05 | 20.01.2021 11:53:51 | 1.71 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.083
735886 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546581-SDK/3458884-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:27:29 | 20.01.2021 11:48:06 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.138 | 0 | 0 | 31.138
735887 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941475-TR-2/35 AG PANOSU/47133408-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:17:46 | 20.01.2021 11:15:08 | 0.96 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.328 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 12.593
735888 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5886892-TR-1 KAYAPA AG PANOSU/48941238- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:24:42 | 20.01.2021 12:47:41 | 2.38 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 126.422 | 0 | 0 | 0 | 13.672 | 0 | 0 | 140.094
735890 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528690-SDK/48296222-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:38:28 | 20.01.2021 12:38:38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 1.755
735891 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5925775-TR-2 SAHIL MAH DUT YANI AG PANOSU/47766549-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:39:30 | 20.01.2021 14:30:51 | 3.86 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 129.049 | 0 | 0 | 0 | 130.678 | 0 | 0 | 259.727
735893 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512334-SDK/5017872-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:38:50 | 20.01.2021 11:47:39 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.287 | 0 | 0 | 6.287
735894 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 979507-AG DIREK/5250727-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:53:59 | 20.01.2021 12:11:37 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 1.518
735898 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009643-AG DIREK/5450871-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:50:33 | 20.01.2021 11:38:50 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
735900 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 962125-AG DIREK/5201725-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:16:10 | 20.01.2021 12:12:44 | 0.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238
735903 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3517702-SDK/3221390-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:21:28 | 20.01.2021 20:15:29 | 8.9 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 742.564 | 0 | 0 | 0 | 122.768 | 0 | 0 | 865.332
735904 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47248761-KISACIK KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:21:46 | 20.01.2021 11:26:24 | 0.08 | 0 | 846 | 6 | 14 | 8 | 112 | 2 | 0 | 0 | 7.822 | 0.479 | 0.116 | 37.36 | 2.463 | 13.001 | 0 | 61.241
735909 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5928051-TR-1 TOKATKIRI AG PANOSU/47749708-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 10:54:51 | 20.01.2021 12:50:11 | 1.92 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.987 | 0 | 0 | 0 | 7.375 | 0 | 0 | 19.362
735910 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 289-TR-28/51988804-TR-181 FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:18:39 | 20.01.2021 12:39:59 | 1.36 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 203.303 | 0 | 0 | 0 | 91.396 | 0 | 0 | 294.699
735914 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938895-TR-43/1 KARPUZDERE CAD AG PANOSU/47131470-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 14:06:03 | 22.01.2021 15:19:51 | 1.23 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.298 | 0 | 0 | 0 | 3.731 | 0 | 0 | 9.029
735917 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 952006-AG DIREK/5208944-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:31:05 | 20.01.2021 13:27:21 | 1.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.689
735923 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544055-SDK/3429954-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:21:54 | 20.01.2021 13:14:25 | 1.88 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.414 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 15.705
735929 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5877497-TR-499 AG PANOSU/1911169-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:04:50 | 20.01.2021 14:55:12 | 3.84 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 122.844 | 0 | 0 | 0 | 20.574 | 0 | 0 | 143.418
735933 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887998-TR- KINIK ORTA MH AG PANOSU/1835104-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:43:45 | 20.01.2021 12:45:43 | 1.03 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.835 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 9.207
735936 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 701738-AG DIREK/4679353-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:47:38 | 20.01.2021 14:42:38 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735937 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 935385-AG DIREK/5049417-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:53:17 | 20.01.2021 12:47:39 | 0.91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 1.699
735941 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5908011-TR- KARDESLER MH AG PANOSU/1846367-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:57:55 | 20.01.2021 13:38:51 | 1.68 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.445
735943 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870037-TR-9/5 KONAK AG PANOSU/1914602-6 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:47:21 | 20.01.2021 14:10:00 | 2.38 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 64.748 | 0 | 0 | 0 | 249.857 | 0 | 0 | 314.606
735945 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 4973155-ABONE BAGLANTI KABLOSU/4973155-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:59:02 | 20.01.2021 14:19:10 | 2.34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.281 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 9.562
735952 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874159-DM-4/08 AG PANOSU/1851905-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:08:22 | 20.01.2021 12:41:33 | 0.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 13.866 | 0 | 5.521 | 20.968
735953 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1914982-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:51:37 | 20.01.2021 15:11:38 | 3.33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 314.605 | 0 | 277.546 | 598.103
735954 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928115-AG DIREK/5106403-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:01:06 | 20.01.2021 14:07:17 | 2.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.922
735955 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5898801-TR-3 BULBUL SK AG PANOSU/1839362-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:09:23 | 20.01.2021 15:15:41 | 3.11 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 109.836 | 0 | 0 | 0 | 19.095 | 0 | 6.866 | 135.798
735962 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5899741-DM-16 DEMIRCI AG PANOSU/1804716-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:15:19 | 20.01.2021 13:51:13 | 1.6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51.465 | 0 | 0 | 0 | 73.19 | 0 | 0 | 124.655
735973 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866830-TR-350 AG PANOSU/1796734-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:33:35 | 20.01.2021 14:53:12 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.044 | 0 | 53.469 | 190.513
735974 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110567-Güneyli Mahmutpasalilar 2. Sek./47666163- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 13:44:08 | 22.01.2021 15:00:00 | 1.26 | 0 | 95 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.508 | 1.048 | 0 | 0.021 | 5.14 | 0 | 0 | 16.717
735976 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926095-TR-8 BOLAYIR AG PANOSU/47765534-1 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 16:50:06 | 22.01.2021 17:45:00 | 0.92 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 1.505 | 0 | 15.351 | 0 | 0 | 18.284
735977 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 54064918-TR-1 GÜNEYLI SAHIL AG PANOSU/54064875- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2021 15:40:00 | 22.01.2021 16:30:00 | 0.83 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 12.919 | 0 | 0 | 43.669
735978 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547350-SDK/3452419-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 09:26:57 | 23.01.2021 15:00:00 | 5.55 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 150.189 | 0 | 0 | 0 | 111.043 | 0 | 0 | 261.233
735979 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286991-AKSAKAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:47:49 | 20.01.2021 12:52:26 | 0.08 | 0 | 423 | 3 | 4 | 5 | 45 | 4 | 1 | 0 | 6.177 | 2.49 | 1.253 | 1.909 | 1.765 | 10.231 | 0.026 | 23.851
735983 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077964-AG DIREK/5606590-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:50:51 | 20.01.2021 17:18:44 | 4.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625
735987 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5906931-TR-340 AG PANOSU/1847097-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:52:05 | 20.01.2021 15:34:38 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.862 | 0 | 0 | 315.862
735995 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19568-KOK-OTOGAR RMU/47299133-OPET-OTOGAR MEZARLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:04:29 | 20.01.2021 13:05:35 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 1.762 | 0 | 2.977
735997 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5876021-TR-23 GORUKLE AG PANOSU/1802020-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 10:22:25 | 23.01.2021 15:00:00 | 4.63 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74.01 | 0 | 0 | 0 | 125.155 | 0 | 0 | 199.165
736002 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110368-MECIDIYE KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/48524163- | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:46:25 | 25.01.2021 14:22:03 | 2.59 | 0 | 255 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100.643 | 0 | 59.039 | 0 | 51.053 | 0 | 0 | 210.735
736003 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 14343-YAGLILAR KOK/47543978-KUCUK YENICE GRUP CIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:58:37 | 20.01.2021 16:14:09 | 3.26 | 0 | 1365 | 1 | 15 | 4 | 269 | 4 | 6 | 0 | 472.254 | 28.071 | 6.766 | 310.204 | 149.71 | 218.388 | 70.086 | 1255.478
736009 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5900693-TR-2/32 (HAYVANAT BAHCESI) AG PANOSU/1832448-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:08:08 | 20.01.2021 18:28:52 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.426 | 0 | 0 | 1455.426
736013 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010108-AG DIREK/5447982-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:01:38 | 20.01.2021 17:55:01 | 4.89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089
736021 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Dagitim Transformatörü | 5884900-TR-7 AG PANOSU/1842151-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:08:25 | 20.01.2021 15:13:12 | 2.08 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 5.555 | 0 | 0 | 18.325
736023 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 109023-Ögmen Ayiricisi/47675527- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:55:48 | 20.01.2021 14:36:06 | 1.67 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.556 | 0 | 0 | 0 | 10.397 | 0 | 0 | 33.952
736027 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093344-AG DIREK/5675038-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:20:59 | 20.01.2021 21:30:00 | 8.15 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.554
736029 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504245-SDK/47192114-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 11:53:57 | 20.01.2021 15:00:19 | 3.11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815
736035 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 55820721-SDK/55820765-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:59:58 | 20.01.2021 14:16:55 | 1.28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.685 | 0 | 0 | 0 | 156.787 | 0 | 0 | 162.472
736039 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434537-ESKI INDIRICI(TR 39) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:50:40 | 20.01.2021 13:53:54 | 0.05 | 3 | 7265 | 1 | 6 | 3 | 360 | 3 | 4 | 0.128 | 69.243 | 0.007 | 0.057 | 3.946 | 12.063 | 17.237 | 0.551 | 103.231
736040 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085677-AG DIREK/5639663-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:44:09 | 20.01.2021 16:53:12 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.495 | 0 | 0 | 15.495
736048 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5873531-TR-1/26 CUKURBAG AG PANOSU/1808619-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:53:41 | 20.01.2021 17:20:52 | 3.45 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 342.747 | 0 | 0 | 0 | 34.687 | 0 | 0 | 377.434
736052 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2769-DM-4/09/1849422- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:58:31 | 20.01.2021 14:26:47 | 0.47 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 2 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 246.893 | 0 | 2.995 | 250.014
736053 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Diregi | 913557-AG DIREK/5129564-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:00:22 | 20.01.2021 17:50:08 | 3.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497
736054 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545089-SDK/3429623-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:03:26 | 20.01.2021 17:50:11 | 2.78 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.955 | 0 | 0 | 0 | 74.585 | 0 | 0 | 105.54
736061 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548493-SDK/2992840- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:59:07 | 20.01.2021 15:00:00 | 1.01 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.867
736066 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869045-TR-1C/37 AG PANOSU/1933185-8 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:23:52 | 20.01.2021 14:53:17 | 0.49 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.104 | 0 | 0 | 0 | 9.331 | 0 | 0 | 19.435
736070 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888824-TR-2 DEGIRMENDERE MH AG PANOSU/1836194-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:21:19 | 20.01.2021 16:08:58 | 1.79 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.552 | 10.318
736075 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5872908-TR-2 GOBEL MH AG PANOSU/1831353-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:16:34 | 20.01.2021 17:00:00 | 2.72 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 38.046 | 0 | 0 | 0 | 103.288 | 0 | 0 | 141.333
736076 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939531-TR-2 ESADIYE KOYU AG PANOSU/47133821-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:45:37 | 20.01.2021 16:15:34 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.334 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 6.08
736085 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124740-AG DIREK/48522294-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:33:56 | 20.01.2021 15:26:13 | 0.87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006
736087 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5880159-TR-4 AG PANOSU/1914695-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:33:12 | 20.01.2021 16:54:57 | 2.36 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 10.108 | 0 | 0 | 18.461
736090 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23655-TR-70/47112135-TR-72 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 11:25:32 | 26.01.2021 15:00:00 | 3.57 | 0 | 634 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 136.382 | 0 | 0 | 0 | 19.289 | 0 | 0 | 155.67
736092 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942845-TR-46 AG PANOSU/47131644-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2021 09:08:32 | 23.01.2021 12:54:19 | 3.76 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.744 | 0 | 0 | 0 | 24.055 | 0 | 0 | 98.799
736093 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5886744-TR-1/51-1 (TR-13) AG PANOSU/1937359-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:33:51 | 20.01.2021 16:25:49 | 1.87 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.04 | 0 | 0 | 0 | 8.399 | 0 | 0 | 80.439
736096 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869601-TR-272 AG PANOSU/1804910-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 12:57:50 | 20.01.2021 15:25:26 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.675 | 0 | 0 | 159.675
736099 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541124-SDK/5566037-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:13:03 | 20.01.2021 17:03:49 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.765 | 0 | 0 | 0 | 31.172 | 0 | 0 | 43.937
736100 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5931903-TR-2 LALEDERE KOYU GIRIS AG PANOSU/47130000-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:36:58 | 20.01.2021 17:00:13 | 3.39 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.863 | 0 | 1.249 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 18.802
736105 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504297-SDK/4695719-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:12:27 | 20.01.2021 15:46:25 | 1.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 57.502 | 0 | 0 | 58.183
736114 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 53987600-TR-2 STADYUM AG PANOSU/53987638- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:59:06 | 20.01.2021 15:48:42 | 0.83 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.338 | 0 | 0 | 0 | 21.307 | 0 | 0 | 51.645
736116 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867310-TR-151 AG PANOSU/1916308-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:04:17 | 20.01.2021 18:46:15 | 3.7 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 118.356 | 0 | 0 | 0 | 412.587 | 0 | 0 | 530.943
736120 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894505-TR-9 SARIKOY AG PANOSU/1931955-3 | AG HAT BAKIMI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:00:00 | 20.01.2021 15:26:07 | 1.44 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.271 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 20.447
736121 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 2945-TR- MELODI TAKSI DURAGI/1858934- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:20:05 | 20.01.2021 16:27:24 | 1.12 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19.184 | 0 | 0 | 0 | 91.257 | 0 | 0 | 110.441
736122 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296749-TR 12 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:26:10 | 20.01.2021 15:27:10 | 0.02 | 0 | 17 | 2 | 12 | 10 | 62 | 6 | 2 | 0 | 0.033 | 0.587 | 0.256 | 2.364 | 0.784 | 5.635 | 1.448 | 11.106
736131 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869929-TR-9/6 KONAK AG PANOSU/49210489- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:34:16 | 20.01.2021 19:05:36 | 3.52 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 190.093 | 0 | 0 | 0 | 36.063 | 0 | 0 | 226.156
736133 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5894773-TR-2 KAYAPA AG PANOSU/1804485-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:40:34 | 20.01.2021 18:50:00 | 3.16 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 126.121 | 0 | 0 | 0 | 35.564 | 0 | 0 | 161.685
736136 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866696-TR-636 AG PANOSU/1796479-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:38:14 | 20.01.2021 17:09:29 | 1.52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 22.09 | 0 | 0 | 22.954
736137 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542494-SDK/49237647-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:36:51 | 20.01.2021 17:40:12 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.876 | 0 | 0 | 43.876
736146 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 54187037-SDK/5754819-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 14:45:59 | 20.01.2021 17:25:14 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344 | 0 | 0 | 3.344
736147 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 93059-Yunakdere - Girankisla HB Ayiricisi/47458416- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:04:31 | 20.01.2021 16:22:43 | 0.3 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.228 | 0 | 0.004 | 0 | 1.292 | 0 | 0.707 | 5.232
736149 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19568-KOK-OTOGAR RMU/47299133-OPET-OTOGAR MEZARLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:03:21 | 20.01.2021 16:03:51 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.676 | 0 | 2.825
736155 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876667-TR-10 AG PANOSU/1915135-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:07:42 | 20.01.2021 16:49:59 | 0.7 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 6.188 | 0 | 0 | 28.598
736156 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504572-SDK/47193485-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:23:17 | 20.01.2021 18:00:25 | 2.62 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.528
736157 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 54071237-TR-1/21 AG PANOSU/54071351-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:07:36 | 20.01.2021 17:05:09 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.056 | 0 | 0 | 7.056
736165 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048407-AG DIREK/5398440-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:12:09 | 20.01.2021 17:32:31 | 1.34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299
736170 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3524780-SDK/5144767-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:18:55 | 20.01.2021 19:48:54 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
736180 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48708542-AG DIREK/5401852-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:37:15 | 20.01.2021 18:46:00 | 2.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603
736182 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94386-KIRCA GRB. HATBASI AYIRICISI/55073458- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:43:47 | 20.01.2021 17:54:18 | 1.18 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.561 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 7.651
736183 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940617-TR-2 SOGUCAK KOYU AG PANOSU/47129703-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 13:19:23 | 20.01.2021 17:40:07 | 4.35 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.394 | 0 | 0.6 | 0 | 105.765 | 0 | 0 | 138.76
736185 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824299-AG DIREK/4889229-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:37:55 | 20.01.2021 19:35:11 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053
736189 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 55807829-TR-11 AG PANOSU/55807881- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:24:03 | 20.01.2021 18:00:00 | 2.6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.654 | 0 | 0 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 28.47
736193 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5874379-TR-120 AG PANOSU/1894436-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:45:52 | 20.01.2021 17:11:13 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 1.807 | 0 | 5.057 | 7.137
736197 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872824-TR-30 AG PANOSU/1926847-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:59:58 | 20.01.2021 17:37:34 | 0.63 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.776 | 0 | 0.332 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 10.681
736200 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 938166-AG DIREK/5102384-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 17:00:50 | 20.01.2021 22:26:17 | 5.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.848
736202 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093355-AG DIREK/5665489-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 17:06:17 | 20.01.2021 17:55:00 | 0.81 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 2.807
736210 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5906033-TR-9 AG PANOSU/1903754-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 17:09:32 | 20.01.2021 18:00:00 | 0.84 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.337 | 0 | 0 | 0 | 12.959 | 0 | 0 | 43.296
736214 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532438-SDK/3344176-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 16:53:43 | 20.01.2021 18:43:38 | 1.83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449
736221 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124738-AG DIREK/5719896-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 17:27:54 | 20.01.2021 18:25:49 | 0.97 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 1.794
736230 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867100-TR-234 AG PANOSU/1861505-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 17:38:04 | 20.01.2021 18:38:45 | 1.01 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 37.463 | 0 | 0 | 0 | 3.919 | 0 | 72.053 | 113.434
736234 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874371-TR-224 AG PANOSU/1894164-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 17:47:11 | 20.01.2021 18:24:50 | 0.63 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6.887 | 0 | 0 | 0 | 20.273 | 0 | 0 | 27.159
736246 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551678-SDK/49632419-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 17:54:18 | 20.01.2021 18:57:50 | 1.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459
736247 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5939651-TR-4 IHLAS EVLERI AG PANOSU/47132412-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 15:41:37 | 20.01.2021 19:00:31 | 3.31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.054 | 0 | 0 | 0 | 8.377 | 0 | 0 | 42.431
736249 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867220-TR-6 AG PANOSU/1935597-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:07:41 | 20.01.2021 19:46:57 | 1.65 | 0 | 384 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 175.375 | 0 | 0.717 | 0 | 40.492 | 0 | 0 | 216.584
736255 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3543297-SDK/3401248-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:12:41 | 21.01.2021 02:50:19 | 8.63 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 316.937 | 0 | 0 | 0 | 257.487 | 0 | 0 | 574.424
736256 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922643-AG DIREK/5156080-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:16:03 | 20.01.2021 21:34:01 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.634
736257 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869679-TR-131 AG PANOSU/1840837-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:17:54 | 20.01.2021 18:49:37 | 0.53 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 36.564 | 0 | 0 | 0 | 42.882 | 0 | 3.304 | 82.751
736259 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5874581-TR-213 AG PANOSU/1806282-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:24:40 | 20.01.2021 18:48:12 | 0.39 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.354 | 0 | 0 | 0 | 4.487 | 0 | 0 | 44.841
736284 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 54027009-SDK/49238649-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:40:41 | 20.01.2021 21:35:23 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736289 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47248758-SEHIR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:47:50 | 20.01.2021 18:50:52 | 0.05 | 0 | 2431 | 0 | 68 | 6 | 480 | 2 | 0 | 0 | 33.776 | 0 | 0.702 | 9.115 | 11.248 | 4.592 | 0 | 59.434
736292 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913969-TR-14 AG PANOSU/47774808-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:43:05 | 20.01.2021 19:13:49 | 0.51 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.009 | 0 | 0.062 | 0 | 3.615 | 0 | 0 | 32.686
736293 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5877963-DM-1/11 AG PANOSU/1817146-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:52:55 | 20.01.2021 19:57:54 | 1.08 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.22 | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 0 | 0 | 55.295
736296 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881941-DM-1/13 AG PANOSU/1825337-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:54:06 | 20.01.2021 21:01:13 | 2.12 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225.78 | 0 | 0 | 0 | 8.931 | 0 | 0 | 234.711
736297 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528718-SDK/3328082-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:34:19 | 20.01.2021 19:54:17 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0.418
736305 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869679-TR-131 AG PANOSU/1840848-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:55:40 | 20.01.2021 19:20:02 | 0.41 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.305 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 26.76
736308 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874581-TR-213 AG PANOSU/1806282-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:56:02 | 20.01.2021 22:25:52 | 3.5 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 469.663 | 0 | 0 | 0 | 63.709 | 0 | 0 | 533.372
736334 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867424-TR-332 AG PANOSU/1822698-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 19:19:38 | 20.01.2021 21:06:40 | 1.78 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 216.276 | 0 | 0 | 0 | 52.315 | 0 | 0 | 268.59
736343 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867206-TR-12 AG PANOSU/1935225-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 19:26:25 | 20.01.2021 19:53:20 | 0.45 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 77.799 | 0 | 0 | 0 | 22.877 | 0 | 0 | 100.676
736347 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5938949-TR-17 AG PANOSU/47751761-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 19:26:26 | 20.01.2021 22:52:42 | 3.44 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.508 | 0 | 0 | 0 | 101.228 | 0 | 0 | 123.736
736365 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55856674-SDK/55856719-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 19:54:35 | 20.01.2021 21:39:28 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.508 | 0 | 0 | 25.508
736377 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5913289-TR-522 AG PANOSU/1796708-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 20:02:21 | 20.01.2021 21:02:16 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.579 | 0 | 0 | 0 | 10.241 | 0 | 0 | 38.82
736378 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5877963-DM-1/11 AG PANOSU/1817146-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 20:06:29 | 20.01.2021 21:58:19 | 1.86 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.061 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 89.672
736381 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080359-AG DIREK/5572092-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 20:08:36 | 20.01.2021 21:16:46 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641
736390 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49340464-SDK/5433132-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 20:12:07 | 20.01.2021 23:40:07 | 3.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.182
736400 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5934277-TR- FIRAT CD. AG PANOSU/1837576-5 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 20:23:35 | 20.01.2021 22:03:38 | 1.67 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 191.236 | 0 | 0 | 0 | 58.936 | 0 | 0 | 250.173
736401 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 833092-AG DIREK/4911424-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 20:25:57 | 20.01.2021 22:30:24 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736403 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1271191-AG DIREK/5018518-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 18:16:08 | 20.01.2021 22:16:06 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.358
736404 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5907807-TR-4/1 AG PANOSU/1798603-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 20:07:54 | 20.01.2021 22:03:26 | 1.93 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.426 | 0 | 0 | 0 | 20.695 | 0 | 0 | 85.121
736411 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1278968-AG DIREK/5435588-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 20:03:29 | 20.01.2021 22:15:37 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408
736412 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 769395-AG DIREK/4795673-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 20:28:48 | 20.01.2021 21:20:00 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
736423 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241397-BIGA TM GIRIS 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 20:54:47 | 20.01.2021 20:56:44 | 0.03 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.017 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0.287
736425 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878609-TR-1033 SOKAK BASI YTR 7 AG PANOSU/1814518-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 20:45:11 | 20.01.2021 22:45:50 | 2.01 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.912
736434 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5881943-DM-1/11 LISE CAD AG PANOSU/1825343-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 21:08:23 | 20.01.2021 21:36:32 | 0.47 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 112.365 | 0 | 0 | 0 | 18.029 | 0 | 3.225 | 133.619
736442 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869527-TR-1/42 AG PANOSU/1802362-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 21:22:17 | 20.01.2021 22:03:40 | 0.69 | 0 | 67 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.402 | 0 | 4.489 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 15.998
736448 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 1274739-AG DIREK/4860908-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 21:12:27 | 20.01.2021 22:35:37 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
736451 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023180-AG DIREK/5347462-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 21:26:49 | 20.01.2021 23:19:57 | 1.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.077
736462 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2622-TR-05/02 ÇALI/47453919-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 22:04:51 | 21.01.2021 00:30:00 | 2.42 | 0 | 737 | 0 | 1 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 410.352 | 0 | 0.053 | 0 | 152.309 | 0 | 0 | 562.714
736464 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 49692518-AG DIREK/5514998-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 21:55:14 | 20.01.2021 23:14:35 | 1.32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605
736467 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48718915-AG DIREK/48296058-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 22:21:08 | 21.01.2021 02:53:03 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0.985
736479 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551917-SDK/3477594-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 22:32:12 | 20.01.2021 23:33:31 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 12.238 | 0 | 0 | 12.933
736488 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3541827-SDK/2936993- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 22:44:11 | 21.01.2021 01:30:45 | 2.78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 36.133 | 0 | 129.166 | 167.192
736490 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529120-SDK/5385639-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 23:02:41 | 21.01.2021 00:52:46 | 1.83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587
736491 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885098-TR-276 SIRINEVLER MH 5 BUDAK SK AG PANOSU/1916783-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 22:58:49 | 21.01.2021 00:34:27 | 1.59 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 50.95 | 0 | 0 | 0 | 18.481 | 0 | 0 | 69.43
736504 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3546060-SDK/3432939-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2021 23:56:10 | 21.01.2021 01:00:00 | 1.06 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.458 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 6.465
736505 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880489-DM-5/05 COPLUK AG PANOSU/1861290-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 00:18:43 | 21.01.2021 00:53:58 | 0.59 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 9.016
736506 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5937275-TR-63 AG PANOSU/47136761-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 00:30:35 | 21.01.2021 02:00:00 | 1.49 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.288 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 19.022
736512 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3551920-SDK/3488690-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 00:06:08 | 21.01.2021 01:26:02 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 13.839 | 0 | 0 | 14.557
736513 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | SDK | 3510021-SDK/4938576-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 00:34:29 | 21.01.2021 01:40:45 | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567
736517 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049128-AG DIREK/5400145-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 01:03:24 | 21.01.2021 02:22:40 | 1.32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
736520 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039963-AG DIREK/5429482-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 01:21:16 | 21.01.2021 03:15:14 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461
736521 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551920-SDK/3488690-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 01:44:44 | 21.01.2021 02:39:32 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 9.143 | 0 | 0 | 9.579
736525 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17114-TR-24/47640879-TR- 28 CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 02:59:22 | 21.01.2021 03:30:25 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0.003
736526 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47447995-DURSUN BEY 2 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 03:02:01 | 21.01.2021 07:34:00 | 4.53 | 0 | 83 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.169 | 0 | 0 | 197.914 | 0.568 | 0 | 0 | 219.651
736526 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47447995-DURSUN BEY 2 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 03:02:01 | 21.01.2021 07:34:00 | 4.53 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 77.528 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 82.8
736527 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025683-AG DIREK/5364755-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 03:02:33 | 21.01.2021 03:39:46 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
736530 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47095911-YALOVA 1 DM-1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 03:28:00 | 21.01.2021 03:40:00 | 0.2 | 0 | 16950 | 0 | 1 | 9 | 4222 | 0 | 13 | 0 | 504.702 | 0 | 0.293 | 71.097 | 278.279 | 0 | 11.782 | 866.153
736537 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1255968-AG DIREK/5669704-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 03:38:14 | 21.01.2021 05:10:00 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.551 | 5.551
736539 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 746818-AG DIREK/4762815-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 04:15:22 | 21.01.2021 05:22:05 | 1.11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 1.04
736546 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1914982-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 07:21:24 | 21.01.2021 10:29:06 | 3.13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 5.107 | 0 | 0 | 0 | 238.966 | 0 | 234.982 | 479.055
736547 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3537859-SDK/3408413-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 07:29:19 | 21.01.2021 08:39:01 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 1.303
736549 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868540-TR-16 AG PANOSU/1862192-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 06:10:19 | 21.01.2021 09:10:02 | 3 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.055 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 0 | 0 | 116.985
736552 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 54416213-Akpinar Mah.-Piynarli Sokak HB Ayiricisi/54023673- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 07:08:19 | 21.01.2021 09:04:18 | 1.93 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10.345 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 4.043 | 14.643
736554 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5873743-TR-5/3 ÇALI AG PANOSU/1799077-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 07:19:49 | 21.01.2021 11:09:15 | 3.82 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.357 | 0 | 0 | 0 | 5.901 | 0 | 0 | 40.258
736556 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529063-SDK/5428431-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 06:55:57 | 21.01.2021 09:46:13 | 2.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588
736557 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1083295-AG DIREK/5647773-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:11:58 | 21.01.2021 10:01:03 | 1.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
736558 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512838-SDK/3190793-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:24:31 | 21.01.2021 10:03:33 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.395 | 0 | 0 | 36.395
736560 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 746818-AG DIREK/4762815-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:38:06 | 21.01.2021 09:09:00 | 0.52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 1.681
736564 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 54022204-TR-5 KESTEL AG PANOSU/54022137- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:44:16 | 21.01.2021 09:25:17 | 0.68 | 0 | 338 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.147 | 0 | 0.161 | 0 | 22.936 | 0 | 0 | 72.244
736565 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47423652-DM 5/50 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:51:10 | 21.01.2021 08:53:12 | 0.03 | 0 | 1678 | 0 | 11 | 1 | 323 | 0 | 1 | 0 | 19.179 | 0 | 0.005 | 0.265 | 8.174 | 0 | 0.737 | 28.36
736566 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48717773-AG DIREK/5556552-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:43:12 | 21.01.2021 14:39:34 | 5.94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62
736569 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47274636- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:01:38 | 21.01.2021 09:37:41 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1.208 | 0 | 0.009 | 0 | 85.058 | 0 | 284.883 | 0 | 371.159
736578 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 15988-TR-79/47466777-ORJAN ORTAK CIKIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:13:36 | 21.01.2021 10:20:00 | 1.11 | 0 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 168.277 | 0 | 0 | 0 | 27.086 | 0 | 0 | 195.363
736582 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942791-TR-1/7 AG PANOSU/47136375-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:03:24 | 21.01.2021 09:38:50 | 0.59 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 27.555 | 0 | 0 | 0 | 16.347 | 0 | 15.025 | 58.927
736586 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528995-SDK/3329958-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 08:47:30 | 21.01.2021 10:20:22 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.039 | 0 | 0 | 14.039
736588 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867422-TR-310 AG PANOSU/1846391-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:15:21 | 21.01.2021 12:38:02 | 3.38 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.938 | 0 | 0 | 0 | 166.539 | 0 | 0 | 193.477
736590 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941247-TR-5 IHLAS AG PANOSU/47132679-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:25:37 | 21.01.2021 11:08:49 | 1.72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 2.928
736599 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:43:04 | 21.01.2021 09:43:49 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.382
736600 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096171-TR-31-32-33 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:44:23 | 21.01.2021 09:46:15 | 0.03 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 1.151 | 0 | 16.973
736604 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891419-AG DIREK/5015869-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:32:06 | 21.01.2021 15:09:10 | 5.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 2.494
736607 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957414-AG DIREK/5236790-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:49:31 | 21.01.2021 11:00:00 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
736614 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:03:29 | 21.01.2021 11:13:22 | 1.16 | 1 | 548 | 1 | 1 | 4 | 84 | 0 | 0 | 12.582 | 50.624 | 0.557 | 0.447 | 47.182 | 21.498 | 0 | 0 | 132.89
736615 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5906807-DM-1/07 CAMI AG PANOSU/1847277- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:14:47 | 26.01.2021 13:00:00 | 3.75 | 0 | 571 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 500.442 | 0 | 0.163 | 0 | 101.893 | 0 | 0 | 602.498
736616 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 109898-Kulfal Grup Ayiricisi/47654853- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:05:54 | 25.01.2021 14:00:00 | 3.9 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.502 | 0 | 0 | 1061.983 | 13.229 | 0 | 0 | 1120.714
736617 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15735-TR-29/47690988-TR 30 CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:49:38 | 25.01.2021 13:15:50 | 2.44 | 0 | 414 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 201.62 | 0 | 0.058 | 18.966 | 34.052 | 0 | 0 | 254.696
736623 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5911015-TR-26 ESKIKULE AG PANOSU/47752832-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:52:29 | 21.01.2021 11:52:41 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0.764 | 0 | 16.027 | 0 | 0 | 17.354
736625 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546571-SDK/3021007- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:15:22 | 21.01.2021 12:05:45 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.787 | 0 | 0 | 21.787
736627 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532140-SDK/3336797-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:51:12 | 21.01.2021 11:34:38 | 1.72 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.887 | 0 | 0 | 0 | 20.872 | 0 | 0 | 31.759
736630 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48542348-SDK/5468720-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:17:31 | 21.01.2021 12:30:55 | 2.22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 5.573 | 0 | 0 | 6.795
736631 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5913057-TR-29 AG PANOSU/47764940-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:48:19 | 25.01.2021 12:00:00 | 1.19 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.274 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 30.712
736639 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47460490-IM1 GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:17:00 | 21.01.2021 10:56:17 | 0.65 | 0 | 9780 | 0 | 1 | 3 | 696 | 1 | 1 | 0 | 1081.644 | 0 | 0.335 | 50.379 | 307.51 | 128.604 | 3.396 | 1571.869
736643 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104294-Çesmealti Tavukhaneler Gurup Ayiricisi/47658382- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:24:06 | 21.01.2021 11:28:32 | 1.07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.909 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 19.234
736647 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56050083-AG DIREK/55446862-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:18:03 | 21.01.2021 15:54:00 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621
736649 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 53981395-TR-3 SOGUCAK KÖYÜ AG PANOSU/53981381- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 07:52:02 | 21.01.2021 13:50:00 | 5.97 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.453 | 0 | 0 | 0 | 5.354 | 0 | 0 | 62.807
736650 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302326-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:44:08 | 21.01.2021 10:44:38 | 0.01 | 4 | 1054 | 6 | 6 | 18 | 146 | 1 | 1 | 0.098 | 2.4 | 0.192 | 0.071 | 1.204 | 0.796 | 0.428 | 0 | 5.189
736653 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108804-YENICE ANADOLU LISESI SEK./47457689-DM- YENICE GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:47:03 | 21.01.2021 11:30:09 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 13.82
736655 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 3525512-SDK/3307593-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:35:59 | 21.01.2021 11:22:49 | 0.78 | 47 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.485 | 8.907 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 50.647
736657 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870138-TR-8/22 KONAK AG PANOSU/1928503-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:08:00 | 21.01.2021 11:40:00 | 1.53 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.459 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 55.8
736658 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512334-SDK/5017872-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:31:11 | 21.01.2021 11:25:42 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.897 | 0 | 0 | 4.897
736659 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941265-TR-35 AG PANOSU/47135899-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 09:47:25 | 21.01.2021 11:35:14 | 1.8 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.583 | 0 | 0 | 0 | 45.238 | 0 | 0 | 96.821
736662 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Dagitim Transformatörü | 22366-TR-4 SALUR/47422871-TR-4 SALUR DTR AYIRICISI | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:40:57 | 21.01.2021 12:25:52 | 1.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 29.868 | 0 | 0 | 58.248
736665 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 53820434-AG DIREK/53822600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:00:40 | 21.01.2021 11:45:49 | 0.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 2.882
736670 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539637-SDK/3406933-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:36:36 | 21.01.2021 12:44:28 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.246 | 0 | 0 | 12.246
736673 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3520142-SDK/5134570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:01:47 | 21.01.2021 17:40:48 | 6.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671
736678 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530554-SDK/3347737-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:05:26 | 21.01.2021 14:34:21 | 3.48 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34.654 | 0 | 0.072 | 0 | 22.6 | 0 | 6.101 | 63.427
736682 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870037-TR-9/5 KONAK AG PANOSU/1914598-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:06:54 | 21.01.2021 11:50:00 | 0.72 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 35.14 | 0 | 0 | 0 | 46.673 | 0 | 0 | 81.813
736686 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5875703-DM-7/09 ORGANIZE SANAYI AG PANOSU/1816237-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:13:29 | 21.01.2021 13:55:00 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.303 | 0 | 22.616 | 28.919
736687 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548145-SDK/5658849-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:09:52 | 21.01.2021 12:03:18 | 0.89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635
736688 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 821280-AG DIREK/4892993-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:06:35 | 21.01.2021 12:12:28 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
736693 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | SDK | 3510329-SDK/3169670-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:23:47 | 21.01.2021 12:13:53 | 0.83 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13.879 | 0 | 0 | 0 | 77.387 | 0 | 0 | 91.267
736695 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882139-DM-1/44A OLIVECITY ARKASI AG PANOSU/1831018-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 17:54:00 | 21.01.2021 18:25:00 | 0.52 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158.249 | 0 | 0 | 0 | 88.623 | 0 | 0 | 246.872
736699 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 736038-AG DIREK/4741232-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:34:27 | 21.01.2021 12:17:41 | 0.72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
736700 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 814970-AG DIREK/4870022-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:30:21 | 21.01.2021 12:50:02 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
736703 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514169-SDK- B4/47992915-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:27:16 | 21.01.2021 12:23:59 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 15.919 | 0 | 0 | 16.731
736709 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:23:02 | 21.01.2021 11:54:49 | 0.53 | 1 | 548 | 1 | 1 | 4 | 84 | 0 | 0 | 5.767 | 23.202 | 0.241 | 0.193 | 20.887 | 9.35 | 0 | 0 | 59.639
736710 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90346-DOGANCILAR HATBASI AYIRICISI/47681642- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:43:41 | 21.01.2021 12:30:41 | 0.78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 4.633
736712 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3529122-SDK/3342585-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 10:28:01 | 21.01.2021 12:36:40 | 2.14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 0 | 0 | 8.962
736717 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542281-SDK/5629515-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:26:07 | 21.01.2021 16:13:02 | 4.78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618
736721 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5939375-TR-1/30 AG PANOSU/47133118-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:51:54 | 21.01.2021 12:15:00 | 0.39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 55.459 | 0 | 0 | 57.234
736722 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 55216733-TR- 2 HISARALAN KAPLICA TR-2 AG PANOSU/55216742- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:00:17 | 21.01.2021 13:18:57 | 1.31 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0.055 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 2.018
736731 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5873907-TR-12/8 ÜÇEVLER AG PANOSU/1935211-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:07:24 | 21.01.2021 13:40:00 | 1.54 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 135.638 | 0 | 0 | 0 | 5.551 | 0 | 0 | 141.189
736735 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939087-TR-35 AG PANOSU/47172110- | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:04:13 | 21.01.2021 14:51:44 | 2.79 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 334.292 | 0 | 0 | 0 | 286.643 | 0 | 17.954 | 638.889
736737 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 933968-AG DIREK/5050195-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:16:53 | 21.01.2021 14:10:00 | 1.89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593
736738 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1308415-AG DIREK/5016578-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 11:52:46 | 21.01.2021 13:46:37 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
736740 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3512838-SDK/3190789-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:22:42 | 21.01.2021 14:32:22 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09
736741 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029208-AG DIREK/5393009-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:24:40 | 21.01.2021 16:01:50 | 3.62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.155
736749 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5888480-TR-1 IGDIR MH AG PANOSU/1800539-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:39:54 | 21.01.2021 13:22:38 | 0.71 | 0 | 64 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.926 | 0 | 0.845 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 22.075
736751 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868540-TR-16 AG PANOSU/1862192-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:31:22 | 21.01.2021 13:06:13 | 0.58 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.248 | 0 | 0 | 0 | 5.202 | 0 | 0 | 29.451
736752 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5872208-DM-2 AG PANOSU/1913368-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:12:56 | 21.01.2021 13:53:43 | 1.68 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 73.419 | 0 | 0 | 0 | 63.518 | 0 | 0 | 136.937
736756 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1257834-AG DIREK/5475016-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:30:21 | 21.01.2021 15:10:09 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.698 | 0 | 0 | 18.698
736757 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5913885-TR- FARSAK MH AG PANOSU/1894634-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:57:44 | 21.01.2021 19:45:13 | 6.79 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.716 | 0 | 0 | 0 | 11.512 | 0 | 0 | 27.229
736758 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 868766-AG DIREK/4944063-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:24:56 | 21.01.2021 14:58:06 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402
736761 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872380-TR-32 AG PANOSU/1812481-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:54:48 | 21.01.2021 13:40:04 | 0.75 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 30.701 | 0 | 0 | 0 | 37.756 | 0 | 10.178 | 78.634
736762 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871474-TR- DIKMELER MH AG PANOSU/1831346-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:18:57 | 26.01.2021 14:38:17 | 4.32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 15.133
736776 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 54802287-SDK/5615648-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:07:50 | 21.01.2021 15:18:40 | 2.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 5.085 | 0 | 0 | 6.299
736778 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5917464-TR-19 AG PANOSU/47763109-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 15:06:32 | 26.01.2021 15:48:00 | 0.69 | 0 | 83 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 5.632 | 0 | 0 | 13.992
736779 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5917460-TR-20 AG PANOSU/47762246-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:35:33 | 27.01.2021 10:56:24 | 1.35 | 0 | 286 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.993 | 0 | 0.643 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 66.888
736784 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5917225-TR-10 AG PANOSU/47809812- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:22:36 | 28.01.2021 10:37:07 | 1.24 | 0 | 119 | 0 | 21 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 0 | 2.187 | 0 | 39.471 | 0 | 0 | 63.049
736785 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 852650-AG DIREK/4905028-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:22:20 | 21.01.2021 14:07:14 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
736786 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5917229-TR-9 AG PANOSU/47762022-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 12:17:02 | 28.01.2021 13:13:56 | 0.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 19.245 | 0 | 0 | 20.505
736787 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5913201-TR-8 AG PANOSU/47819348- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:08:44 | 28.01.2021 15:35:00 | 1.44 | 0 | 159 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.793 | 0 | 4.805 | 0 | 39.711 | 0 | 0 | 82.309
736788 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5931225-TR-11 AG PANOSU/47752725-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 16:10:08 | 28.01.2021 16:46:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 2.73
736789 | 1 | BURSA | KESTEL | KÖK | 56076687-KÖK-5/55832681-BEYBI PLASTIK | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 11:31:00 | 24.01.2021 12:47:37 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.148 | 0 | 610.601 | 0 | 725.749
736791 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1284336-AG DIREK/5431083-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:15:45 | 21.01.2021 16:16:49 | 4.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424
736792 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531009-SDK/2766039- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:17:18 | 21.01.2021 15:31:57 | 2.24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.677 | 0 | 0 | 0 | 96.67 | 0 | 0 | 114.347
736793 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517024-SDK/5079449-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:27:10 | 21.01.2021 14:08:28 | 0.69 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.157 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 6.743
736794 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452440-CAM MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:28:14 | 21.01.2021 13:30:32 | 0.04 | 2 | 1307 | 0 | 1 | 3 | 94 | 0 | 1 | 0.127 | 11.604 | 0 | 0.01 | 0.076 | 1.722 | 0 | 0 | 13.54
736795 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 7967-KESTEL TRAFO MERKEZI/47474638-GURSU_2 F_7 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 09:09:57 | 24.01.2021 17:00:00 | 7.83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 23.408 | 0 | 0 | 9.063 | 899.653 | 0 | 53.267 | 985.391
736796 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545880-SDK/5641502-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:28:29 | 21.01.2021 18:15:07 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 1.565
736798 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 992459-AG DIREK/5345186-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:24:57 | 21.01.2021 17:03:48 | 3.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263
736799 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5875093-DM-1/19 AG PANOSU/1905722-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:22:50 | 21.01.2021 15:31:24 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.771 | 0 | 0 | 22.771
736800 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552908-SDK/3102538- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:22:57 | 21.01.2021 16:28:45 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.456 | 0 | 0 | 5.456
736808 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 53820434-AG DIREK/53822600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:29:32 | 21.01.2021 14:44:04 | 1.24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.929 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 4.635
736815 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5872938-TR- IPLIK FABRIKASI YANI AG PANOSU/1814371-1 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:41:27 | 21.01.2021 14:19:49 | 0.64 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.493 | 0 | 0 | 0 | 2.709 | 0 | 0 | 13.202
736816 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002665-AG DIREK/5309394-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:53:50 | 21.01.2021 15:06:33 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.324
736817 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3536723-SDK/5549708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:34:31 | 21.01.2021 14:57:06 | 1.38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452
736820 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867424-TR-332 AG PANOSU/1822698-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:59:22 | 21.01.2021 14:51:21 | 0.87 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58.798 | 0 | 0 | 0 | 19.084 | 0 | 0 | 77.882
736823 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5884554-AKHISAR TR9 AG PANOSU/1820228-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:02:37 | 21.01.2021 15:19:14 | 1.28 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 37.757 | 0 | 0 | 52.227
736833 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870037-TR-9/5 KONAK AG PANOSU/1914598-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:59:27 | 21.01.2021 14:56:00 | 0.94 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 42.937 | 0 | 0 | 0 | 58.612 | 0 | 0 | 101.55
736835 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528995-SDK/5383452-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:14:10 | 21.01.2021 14:57:00 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.718 | 0 | 0 | 5.718
736841 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025682-AG DIREK/5364747-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:10:59 | 21.01.2021 16:16:39 | 2.09 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.422
736842 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5877963-DM-1/11 AG PANOSU/1817152-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:39:54 | 21.01.2021 16:00:00 | 1.33 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 153.676 | 0 | 0 | 0 | 15.777 | 0 | 0 | 169.453
736844 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 5913789-TR- 2 GERLENGEC KOYU AG PANOSU/47740964-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:04:47 | 21.01.2021 15:46:23 | 3.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654
736845 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872822-TR-25 AG PANOSU/1812564-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:40:45 | 21.01.2021 15:02:14 | 0.36 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16.858 | 0 | 0.003 | 0 | 18.155 | 0 | 0 | 35.016
736851 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922434-TR 3A DARDANOS AG PANOSU/47759883-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:39:35 | 21.01.2021 17:55:12 | 3.26 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.144 | 0 | 0.391 | 0 | 23.407 | 0 | 0 | 47.942
736852 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512334-SDK/5017872-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:26:28 | 21.01.2021 16:16:34 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.515 | 0 | 0 | 9.515
736856 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5870262-TR-15 1.SAKARYA MH ESKI BEYKOY YOLU AG PANOSU/1808205-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:44:36 | 21.01.2021 16:24:16 | 1.66 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.827 | 0 | 0 | 0 | 6.048 | 0 | 0 | 43.876
736857 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424669-KAYIKCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:52:14 | 21.01.2021 15:00:18 | 0.13 | 3 | 938 | 6 | 47 | 19 | 121 | 4 | 5 | 0.06 | 22.244 | 3.358 | 1.652 | 36.581 | 7.141 | 20.68 | 4.42 | 96.137
736858 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Diregi | 1309375-AG DIREK/5023353-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 13:41:48 | 21.01.2021 16:26:29 | 2.74 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.337
736862 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868540-TR-16 AG PANOSU/1862192-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:48:24 | 21.01.2021 15:26:18 | 0.63 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.334 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 0 | 0 | 29.849
736864 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812990-AG DIREK/4867934-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:36:23 | 21.01.2021 18:01:12 | 3.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675
736868 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3517702-SDK/3221390-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:04:25 | 21.01.2021 16:30:00 | 1.43 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98.519 | 0 | 0 | 0 | 17.115 | 0 | 0 | 115.634
736870 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887698-TR-245 AG PANOSU/1917229-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:06:20 | 21.01.2021 17:31:27 | 2.42 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.676 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 46.496
736879 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877499-MAHMUDIYE TR1 AG PANOSU/1811726-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:24:34 | 21.01.2021 18:40:31 | 3.27 | 0 | 129 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79.836 | 0 | 8.506 | 0 | 35.979 | 0 | 0 | 124.321
736880 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5873242-TR-21 SHELL BENZINLIK ARKASI AG PANOSU/1807612-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:08:43 | 21.01.2021 17:21:34 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.072 | 0 | 0 | 38.072
736883 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51972390-AG DIREK/51996553-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 12:11:35 | 21.01.2021 17:06:39 | 4.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
736889 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529120-SDK/3342570-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:11:22 | 21.01.2021 17:12:40 | 2.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 4.339
736890 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5866918-TR-204 AG PANOSU/55910809-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:22:45 | 21.01.2021 18:01:35 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.436 | 0 | 0 | 140.436
736895 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058603-AG DIREK/54594203-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:11:21 | 21.01.2021 16:11:28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
736897 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5892317-TR- KALBURCU KOYU AG PANOSU/1832669-1 | AG HAT BAKIMI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:00:00 | 21.01.2021 15:46:49 | 1.78 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.236 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 7.93
736899 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3545808-SDK/3442062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:47:30 | 21.01.2021 17:52:58 | 3.09 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.05
736901 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:47:11 | 21.01.2021 15:47:56 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.352
736902 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3546176-SDK/3446882-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 15:46:01 | 21.01.2021 17:09:58 | 1.4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.681 | 0 | 0 | 0 | 63.737 | 0 | 0 | 77.418
736903 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541165-SDK/5561690-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 14:23:09 | 21.01.2021 16:56:11 | 2.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.335
736908 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 14415-TR-92/47377894-SEMT TR | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:14:08 | 25.01.2021 12:14:37 | 2.01 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114.331 | 0 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 117.558
736909 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872548-TR-33 AG PANOSU/1916027-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:07:33 | 25.01.2021 12:13:19 | 2.1 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 163.916 | 0 | 0 | 0 | 45.678 | 0 | 41.686 | 251.28
736910 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872548-TR-33 AG PANOSU/1916021-7 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:09:09 | 25.01.2021 12:12:33 | 2.06 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 108.365 | 0 | 0 | 0 | 26.565 | 0 | 0 | 134.929
736913 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867136-TR-317 AG PANOSU/1915033-7 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:36:54 | 26.01.2021 11:10:00 | 1.55 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.618 | 0 | 0 | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 30.246
736915 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97382-Aydinlar Sahil TR 1 Ayiricisi/47482095- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:08:13 | 25.01.2021 14:57:44 | 3.83 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.877 | 0 | 6.992 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 12.079
736921 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3533990-SDK/3360161-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 16:11:29 | 21.01.2021 17:31:11 | 1.33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 3.392
736925 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5867830-TR-1 SÖLÖZ AG PANOSU/1934797-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 16:15:38 | 21.01.2021 17:10:55 | 0.92 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.169 | 0 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | 15.238
736942 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880037-DM-5/23 AG PANOSU/1914279-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 16:54:55 | 21.01.2021 17:40:55 | 0.77 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 7.628 | 0 | 0 | 0 | 42.228 | 0 | 12.825 | 62.681
736943 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061392-AG DIREK/5508760-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 16:55:58 | 21.01.2021 18:08:53 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736945 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5894305-DM-2/20 ARIBURNU AG PANOSU/1842040-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 16:51:02 | 21.01.2021 17:24:24 | 0.56 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35.34 | 0 | 0 | 0 | 13.048 | 0 | 0 | 48.388
736947 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1282752-AG DIREK/5514369-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 16:32:54 | 21.01.2021 19:02:38 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
736948 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517027-SDK/5080048-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 17:08:03 | 21.01.2021 17:31:34 | 0.39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646
736949 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866696-TR-636 AG PANOSU/1796486- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 17:00:45 | 21.01.2021 18:44:34 | 1.73 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 26.472 | 0 | 0 | 0 | 55.422 | 0 | 372.617 | 454.511
736951 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541722-SDK/5544059-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 17:06:57 | 21.01.2021 18:47:09 | 1.67 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128
736952 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5918748-TR 18 KEPEZ AG PANOSU/47758639-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 16:46:37 | 21.01.2021 17:50:28 | 1.06 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 25.905 | 0 | 0 | 37.305
736954 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 818509-AG DIREK/4899649-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 16:24:57 | 21.01.2021 17:52:42 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552
736959 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 933602-AG DIREK/56040849-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 17:14:24 | 21.01.2021 18:05:06 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0.766
736977 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23889- GOKCEKOY KOK/47460609-IZMIR YOLU | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 09:37:41 | 24.01.2021 12:00:00 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.582 | 1.13 | 75.509 | 0 | 122.222
736978 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23889- GOKCEKOY KOK/47458744-A101 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2021 14:28:01 | 24.01.2021 15:35:55 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.469 | 0 | 130.469
736979 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 3532-Tr-ECE KOK KABIN/47473017-TOPBASI CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:03:09 | 25.01.2021 15:20:37 | 3.29 | 0 | 1185 | 1 | 9 | 7 | 335 | 2 | 2 | 0 | 682.773 | 0 | 0.77 | 218.651 | 708.332 | 3979.412 | 8.478 | 5598.417
736987 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083250-AG DIREK/51992496-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:02:12 | 21.01.2021 19:16:36 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468
736989 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 705366-AG DIREK/4690645-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:02:01 | 21.01.2021 19:15:04 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29
736990 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916077-TR-10 KARABIGA AG PANOSU/47746961-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 17:53:27 | 21.01.2021 19:22:47 | 1.49 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.496 | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 0 | 0 | 50.835
736992 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48717773-AG DIREK/5556552-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:06:59 | 21.01.2021 20:07:55 | 2.02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437
736994 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5873867-TR-1C/13 AG PANOSU/1800856-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:10:00 | 21.01.2021 19:21:00 | 1.18 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.652 | 0 | 0 | 0 | 5.631 | 0 | 0 | 72.283
736996 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1300192-AG DIREK/5103890-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:24:18 | 21.01.2021 22:56:47 | 4.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
737000 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1122544-AG DIREK/5400723-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:09:22 | 21.01.2021 19:21:01 | 1.19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846
737003 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 902844-AG DIREK/5089360-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:30:06 | 21.01.2021 19:53:55 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508
737007 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51970918-AG DIREK/5602327-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:34:09 | 21.01.2021 21:13:57 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14
737008 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 54802287-SDK/5615648-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:30:32 | 21.01.2021 21:30:16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.514 | 0 | 0 | 0 | 9.821 | 0 | 0 | 13.335
737009 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47441318-MUSTERILER | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:09:15 | 21.01.2021 19:47:31 | 1.64 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131.728 | 0 | 76.223 | 0 | 29.34 | 0 | 237.291
737009 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47441318-MUSTERILER | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:09:15 | 21.01.2021 19:47:31 | 1.64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
737018 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 790028-AG DIREK/4833636-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 18:45:00 | 21.01.2021 19:33:33 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.467
737042 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041936-AG DIREK/5424691-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 19:02:14 | 21.01.2021 21:12:50 | 2.18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.975
737045 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5878929-YENICE EDEBEY CAD TR AG PANOSU/1924610-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 19:06:23 | 21.01.2021 19:48:15 | 0.7 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.154 | 0 | 0 | 0 | 10.677 | 0 | 0 | 27.831
737061 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5885652-TR-12/4 GURSU AG PANOSU/1830349-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 19:10:30 | 21.01.2021 19:39:03 | 0.48 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.187 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 30.502
737066 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080194-AG DIREK/5572546-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 19:26:35 | 21.01.2021 20:50:20 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.673
737072 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022939-AG DIREK/5350121-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 19:33:09 | 21.01.2021 21:26:23 | 1.89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
737082 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516180-SDK/3226683-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 19:48:31 | 21.01.2021 21:10:34 | 1.37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.705 | 0 | 0 | 0 | 8.893 | 0 | 0 | 14.598
737105 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90752-SARIPINAR HATBASI/47485072- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 20:17:48 | 21.01.2021 21:52:53 | 1.58 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.342 | 0 | 0.113 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 38.28
737133 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075230-AG DIREK/5608195-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 20:31:54 | 21.01.2021 22:27:33 | 1.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687
737138 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 927859-AG DIREK/5082119-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 20:43:20 | 21.01.2021 21:59:42 | 1.27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16
737141 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 863442-AG DIREK/4960087-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 21:00:59 | 21.01.2021 21:22:13 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
737142 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880741-DM-4/09 ORTAYOL AG PANOSU/1825479-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 20:58:33 | 21.01.2021 21:45:02 | 0.77 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 81.517 | 0 | 0 | 0 | 5.872 | 0 | 0 | 87.389
737170 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027375-AG DIREK/5352892-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 21:39:26 | 21.01.2021 22:49:12 | 1.16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92
737182 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546783-SDK/5683950-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 22:16:22 | 21.01.2021 22:58:27 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
737193 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47252480-AKCAPINAR 2 FABRIKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 22:43:02 | 21.01.2021 23:05:27 | 0.37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 83.575 | 0 | 514.417 | 0 | 603.642
737197 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538707-SDK/5549022-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 21:14:37 | 22.01.2021 02:33:23 | 5.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.321
737198 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080194-AG DIREK/5572543-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 22:14:15 | 22.01.2021 01:49:59 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537
737199 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 913857-AG DIREK/5118306-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 22:59:36 | 21.01.2021 23:45:38 | 0.77 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.108
737205 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5873565-TR- SENOZ AG PANOSU/49202224- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 23:00:16 | 22.01.2021 00:44:42 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
737209 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5866696-TR-636 AG PANOSU/1631391-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 23:17:40 | 22.01.2021 00:33:40 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62
737227 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 49443492-SDK/5659890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2021 23:56:10 | 22.01.2021 01:19:30 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0.874
737236 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 20371-TR 3/03/47298806-TR 3/03 DTR AYIRICISI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 01:06:50 | 22.01.2021 04:21:10 | 3.24 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 181.97 | 0 | 0 | 0 | 32.164 | 0 | 0 | 214.135
737241 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55267622-AG DIREK/48818365-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 01:31:45 | 22.01.2021 03:02:45 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.061 | 0 | 0 | 8.061
737245 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5885240-TR-55/6 AG PANOSU/1937242-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 01:39:08 | 22.01.2021 02:09:24 | 0.5 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 29.871 | 0 | 0 | 0 | 7.369 | 0 | 0 | 37.24
737247 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872540-TR- KIZILCUKUR MH AG PANOSU/1812352-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 03:36:06 | 22.01.2021 05:49:21 | 2.22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 3.121
737248 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504152-SDK/47189026-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 03:57:25 | 22.01.2021 05:03:00 | 1.09 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.299 | 0 | 0 | 0 | 4.129 | 0 | 0 | 41.429
737251 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1123855-AG DIREK/5716954-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 04:34:27 | 22.01.2021 05:50:42 | 1.27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661
737252 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870488-TR-26 KAYABEY I.O.O YANI AG PANOSU/1802091-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 05:09:58 | 22.01.2021 05:39:00 | 0.48 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.094 | 0 | 0 | 0 | 5.175 | 0 | 0 | 25.269
737256 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94336-Yassiçali ve Güre TR 2 Hat Basi Ayiricisi/47576774- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 06:39:11 | 22.01.2021 07:57:24 | 1.3 | 2 | 282 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0.981 | 70.308 | 0 | 0.009 | 0 | 6.486 | 66.684 | 0 | 144.467
737261 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124241-AG DIREK/48522301-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 07:54:45 | 22.01.2021 09:40:20 | 1.76 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.687 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 5.168
737262 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/54447065-CINARKÖPRÜ ISTIKAMETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:04:37 | 22.01.2021 08:05:07 | 0.01 | 0 | 508 | 7 | 59 | 4 | 86 | 0 | 1 | 0 | 2.05 | 1.221 | 0.178 | 0.212 | 0.957 | 0 | 0.005 | 4.622
737263 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548422-SDK/54423672-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 07:54:28 | 22.01.2021 10:51:25 | 2.95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.379 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 11.242
737264 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 921661-AG DIREK/5154131-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:03:26 | 22.01.2021 09:32:21 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.546 | 0 | 0 | 28.546
737265 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Dagitim Transformatörü | 5916941-MERKEZ TR-10 AG PANOSU/47752281-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 07:12:07 | 22.01.2021 09:08:55 | 1.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.004 | 0 | 0 | 0 | 33.465 | 0 | 0 | 75.469
737266 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529190-SDK/2729482- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:10:39 | 22.01.2021 09:00:00 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7
737271 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3517782-SDK/5057504-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:33:10 | 22.01.2021 10:07:32 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.585 | 0 | 0 | 7.585
737272 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298268-OMERKOY FIDERI (OTOPRODUKTOR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:41:24 | 22.01.2021 09:06:51 | 0.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.162
737276 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543950-SDK/2900080- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:34:22 | 22.01.2021 09:34:02 | 0.99 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.239
737279 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 54802287-SDK/5615648-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:51:47 | 22.01.2021 09:53:43 | 1.03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 3.048
737280 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3536723-SDK/53827493-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:46:36 | 22.01.2021 11:40:10 | 2.89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37
737281 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531537-SDK/3338511-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:55:48 | 22.01.2021 10:02:27 | 1.11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 4.067
737282 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938109-TR-2 GACIK KOYU AG PANOSU/47130814-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:36:32 | 22.01.2021 11:18:06 | 2.69 | 0 | 148 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.058 | 0 | 1.673 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 98.09
737284 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531358-SDK/3354594-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:00:13 | 22.01.2021 10:32:56 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | 0 | 0 | 3.999
737287 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17022-HAS UN KOK/47252652-TM 3 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:07:17 | 22.01.2021 10:03:46 | 0.94 | 16 | 816 | 23 | 20 | 28 | 139 | 21 | 0 | 0.704 | 137.355 | 144.726 | 28.913 | 779.571 | 39.782 | 2870.351 | 0 | 4001.402
737288 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 107521-SEHER GIDA - KESKINOGLU AYIRICISI/48557261- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:12:52 | 22.01.2021 10:31:30 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.287 | 3.777 | 54.023 | 0 | 110.087
737289 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5871460-TR-19 KAYIRAN SOKAK AG PANOSU/1993962- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:19:51 | 25.01.2021 11:00:00 | 1.67 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 0 | 0 | 0 | 63.488 | 0 | 0 | 389.088
737298 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3535701-SDK/3369768-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:28:35 | 22.01.2021 12:03:28 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.179 | 0 | 0 | 7.179
737300 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009328-AG DIREK/5458260-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:29:29 | 22.01.2021 14:33:13 | 5.06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921
737303 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5878017-TR-20 AG PANOSU/2062663- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:21:53 | 22.01.2021 10:56:23 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.27 | 0 | 93.105 | 185.375
737304 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872034-TR-07 TOYGAR MH ISIK SK AG PANOSU/1814334-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:33:57 | 22.01.2021 10:00:17 | 0.44 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.347 | 0 | 0 | 0 | 5.829 | 0 | 0 | 16.175
737308 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47096699-Tr-OZATA YATCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:47:05 | 22.01.2021 09:49:13 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.578 | 0 | 8.578
737310 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1305751-AG DIREK/5379569-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:53:35 | 22.01.2021 12:35:43 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.067 | 0 | 0 | 20.067
737318 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 53872797-TR-2/27 AG PANOSU/53872835- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:01:24 | 22.01.2021 13:18:11 | 3.28 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.272 | 0 | 0 | 0 | 10.222 | 0 | 0 | 80.494
737319 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 55273793-AG DIREK/5704015-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:57:52 | 22.01.2021 12:51:40 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268
737322 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885102-TR-63 AG PANOSU/1917192-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:11:55 | 22.01.2021 11:59:42 | 1.8 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 143.555 | 0 | 0 | 0 | 76.951 | 0 | 0 | 220.506
737323 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543950-SDK/5619465-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:12:42 | 22.01.2021 11:20:07 | 1.12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325
737326 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870768-TR- BIRLIK KERESTE YANI AG PANOSU/1807817-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:58:59 | 22.01.2021 11:11:12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.267 | 0 | 17.388 | 68.655
737329 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:20:53 | 22.01.2021 10:30:21 | 0.16 | 3 | 1413 | 5 | 11 | 8 | 287 | 6 | 0 | 0.162 | 47.903 | 2.576 | 0.488 | 16.402 | 22.838 | 238.838 | 0 | 329.207
737331 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5904173-TR-70 AG PANOSU/1847467-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:23:39 | 22.01.2021 12:48:10 | 2.41 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.776 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 26.608
737332 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544498-SDK/5655405-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:18:06 | 22.01.2021 15:12:03 | 4.9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.415
737334 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880275-DM-1/30 CAN TAKSI AG PANOSU/1825810-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:28:57 | 22.01.2021 11:48:20 | 1.32 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.546 | 0 | 0 | 0 | 16.395 | 0 | 0 | 85.941
737335 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 924136-AG DIREK/5068502-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:27:10 | 22.01.2021 13:13:07 | 2.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774
737338 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 95250-haciveliler köyü hatbasi/47599319- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:32:00 | 22.01.2021 14:37:53 | 4.1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 73.301 | 0 | 0 | 0 | 8.028 | 12.49 | 0 | 93.818
737338 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 95250-haciveliler köyü hatbasi/47599319- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:32:00 | 22.01.2021 14:37:53 | 4.1 | 1 | 418 | 1 | 2 | 1 | 48 | 1 | 2 | 3.344 | 291.158 | 0 | 2.701 | 42.113 | 54.517 | 55.164 | 14.957 | 463.955
737338 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 95250-haciveliler köyü hatbasi/47599319- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:32:00 | 22.01.2021 14:37:53 | 4.1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 28.275 | 0 | 0 | 55.863 | 4.884 | 722.452 | 0 | 811.474
737339 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027375-AG DIREK/5352891-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:28:08 | 22.01.2021 11:52:02 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645
737345 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5875703-DM-7/09 ORGANIZE SANAYI AG PANOSU/1816237-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:42:13 | 22.01.2021 11:27:39 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 5.604 | 7.309
737346 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939285-TR-4 KOCADERE AG PANOSU/47128823-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:23:08 | 22.01.2021 12:53:27 | 2.51 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14.906 | 0 | 2.296 | 0 | 22.54 | 0 | 33.642 | 73.383
737348 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528929-SDK/3329554-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 10:32:34 | 22.01.2021 13:01:23 | 2.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.295 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 13.246
737364 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245148-KUCUK KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:05:00 | 22.01.2021 11:28:00 | 0.38 | 1 | 68 | 4 | 40 | 24 | 156 | 8 | 5 | 0.848 | 10.214 | 4.471 | 6.787 | 129.046 | 76.14 | 121.378 | 31.841 | 380.723
737366 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532826-SDK/3360717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:00:13 | 22.01.2021 13:00:09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 2.964
737380 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 55785470-TR27/2 YAVRU AG PANOSU/55785486- | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:32:42 | 25.01.2021 15:00:00 | 3.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 15.238 | 0 | 0 | 16.544
737381 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104044-AG DIREK/56240671-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:10:14 | 22.01.2021 14:16:52 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.794 | 0 | 0 | 3.794
737384 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940419-TR-4 TASKOPRU SANAYI AG PANOSU/47133070-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:05:13 | 22.01.2021 14:34:44 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.418 | 0 | 13.39 | 192.808
737386 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 778552-AG DIREK/4816420-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:32:13 | 22.01.2021 14:05:20 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0.328
737388 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | KÖK | 15989-TOPRAKSU KOK/47467661-TOPRAKSU CIKIS | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:17:46 | 22.01.2021 11:58:24 | 0.68 | 0 | 1363 | 0 | 26 | 4 | 210 | 1 | 2 | 0 | 146.355 | 0 | 8.316 | 15.104 | 40.851 | 0.379 | 1.357 | 212.362
737390 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47462217-IVRINDI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:34:00 | 22.01.2021 13:48:36 | 4.24 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18.519 | 0 | 0 | 0 | 7.321 | 34.316 | 0 | 60.155
737390 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47462217-IVRINDI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:34:00 | 22.01.2021 13:48:36 | 4.24 | 2 | 14755 | 41 | 246 | 55 | 3141 | 37 | 35 | 6.183 | 5099.451 | 530.149 | 178.659 | 1502.289 | 2319.9 | 2321.163 | 403.346 | 12361.14
737390 | 1 | BALIKESİR | BALYA | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47462217-IVRINDI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 09:34:00 | 22.01.2021 13:48:36 | 4.24 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 105.457 | 0 | 0.057 | 0 | 9.942 | 9.323 | 4.849 | 129.628
737393 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 23634-TR-4 500 EVLER MAH/47128632- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:32:18 | 22.01.2021 12:02:44 | 0.51 | 0 | 356 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.016 | 0 | 1.083 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 58.789
737395 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867418-TR-295 AG PANOSU/1826494-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:30:28 | 22.01.2021 12:19:30 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 24.078 | 0 | 2.462 | 28.578
737397 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535777-SDK/5526261-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 08:47:38 | 22.01.2021 13:09:36 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 3.522
737398 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93067-Aktas Haciapti Ayiricisi/47575489- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:33:02 | 22.01.2021 16:43:03 | 5.17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.144
737411 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541612-SDK/5564139-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:39:47 | 22.01.2021 12:58:39 | 1.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777
737413 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5899741-DM-16 DEMIRCI AG PANOSU/1802520-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:48:14 | 22.01.2021 12:39:06 | 0.85 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.285 | 0 | 0 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | 18.567
737416 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041667-AG DIREK/5439530-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:51:16 | 22.01.2021 12:32:26 | 0.69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 1.923
737418 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104866-Mete Haznedaroglu Hatbasi Sek./47651122- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:38:42 | 22.01.2021 13:01:45 | 1.38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 80.685 | 0 | 0 | 0 | 82.206
737419 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532339-SDK/5390149-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:42:41 | 22.01.2021 16:19:43 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3
737420 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5876467-TR-9 GORUKLE MH AG PANOSU/1801174-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:17:03 | 25.01.2021 13:00:00 | 1.72 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.324 | 0 | 0 | 0 | 15.501 | 0 | 0 | 57.825
737426 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5887448-TR-14 KESTEL AG PANOSU/1829328-7 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:43:01 | 25.01.2021 11:00:31 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.906 | 0 | 0 | 9.906
737429 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5913277-TR- SANLI TR 2 AG PANOSU/1909931-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:35:11 | 22.01.2021 14:14:24 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.025 | 0 | 418.917 | 772.942
737434 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47248827-TR 17 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:41:12 | 22.01.2021 12:42:53 | 1.03 | 0 | 5345 | 0 | 9 | 4 | 2074 | 3 | 1 | 0 | 1210.616 | 0 | 1.555 | 156.539 | 1089.821 | 196.199 | 19.724 | 2674.454
737435 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542426-SDK/5628916-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:01:09 | 22.01.2021 13:29:40 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.402 | 0 | 141.678 | 155.081
737444 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867550-TR-1/7 AG PANOSU/1799929-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:49:40 | 22.01.2021 13:07:14 | 1.29 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.182 | 0 | 0 | 0 | 6.638 | 0 | 0 | 51.82
737445 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909851-TR-6 GUZELYALI AG PANOSU/47746271-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:09:39 | 25.01.2021 16:06:28 | 2.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.438 | 0 | 0 | 0 | 9.546 | 0 | 0 | 77.984
737447 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909851-TR-6 GUZELYALI AG PANOSU/47746272-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:06:18 | 25.01.2021 16:05:20 | 2.98 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.829 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 40.33
737452 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 858154-AG DIREK/4947625-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:05:53 | 22.01.2021 14:05:37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442
737453 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452440-CAM MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:25:08 | 22.01.2021 12:29:50 | 0.08 | 2 | 1309 | 0 | 1 | 3 | 93 | 0 | 1 | 0.263 | 24.029 | 0 | 0.019 | 0.149 | 3.385 | 0 | 0 | 27.844
737454 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5888626-TR-6 AG PANOSU/1829546-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:28:15 | 22.01.2021 13:00:00 | 0.53 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.616 | 0 | 0.015 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 13.81
737455 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866732-TR-139 AG PANOSU/1796522-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:38:45 | 22.01.2021 13:34:54 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.078 | 0 | 6.614 | 63.692
737456 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47570145-CAM MAH | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:33:34 | 22.01.2021 14:20:00 | 1.77 | 2 | 1122 | 0 | 1 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6.881 | 543.69 | 0 | 0.521 | 3.939 | 76.556 | 0 | 0 | 631.586
737467 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3536720-SDK/3389916-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:49:46 | 22.01.2021 14:13:34 | 1.4 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 78.808 | 0 | 0 | 0 | 51.443 | 0 | 61.1 | 191.35
737475 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:01:05 | 22.01.2021 13:08:40 | 0.13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.906 | 0 | 8.935 | 0 | 0.753 | 0 | 33.594
737484 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 741645-AG DIREK/4756448-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:00:29 | 22.01.2021 14:28:28 | 1.47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658
737485 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5910187-TR-7 GUZELYALI AG PANOSU/47745772-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:25:24 | 26.01.2021 12:55:08 | 3.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.795 | 0 | 0 | 0 | 12.695 | 0 | 0 | 46.49
737487 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5910187-TR-7 GUZELYALI AG PANOSU/47745773-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:26:05 | 26.01.2021 12:55:36 | 3.49 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.032
737488 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5910187-TR-7 GUZELYALI AG PANOSU/47745774-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 13:12:39 | 26.01.2021 15:46:51 | 2.57 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.116 | 0 | 0 | 0 | 19.572 | 0 | 0 | 63.689
737489 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5910187-TR-7 GUZELYALI AG PANOSU/47745775-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 13:13:38 | 26.01.2021 15:46:04 | 2.54 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.427 | 0 | 0 | 0 | 100.805 | 0 | 0 | 115.232
737495 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898901-TR- GEYIKLI AG PANOSU/1933704-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:51:11 | 26.01.2021 13:00:04 | 2.15 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.301 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 0 | 17.015
737502 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 900746-AG DIREK/54945691-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:59:25 | 22.01.2021 14:05:16 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
737505 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 7967-KESTEL TRAFO MERKEZI/47645434-INEGOL_F5 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:46:08 | 22.01.2021 14:45:23 | 0.99 | 12 | 1031 | 3 | 20 | 11 | 239 | 4 | 0 | 14.833 | 167.687 | 1.298 | 5.849 | 383.653 | 46.946 | 845.248 | 0 | 1465.514
737507 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124758-AG DIREK/5718722-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:53:32 | 22.01.2021 19:11:41 | 5.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569
737517 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092976-TR-7 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:07:43 | 22.01.2021 14:09:17 | 0.03 | 0 | 1101 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8.823 | 0 | 0.001 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 11.084
737518 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 858503-AG DIREK/4966231-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 12:46:26 | 22.01.2021 14:38:40 | 1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
737525 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 56123651-TAHTAKÖPRÜ TR2 AG PANOSU/56123658- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:05:01 | 22.01.2021 15:18:28 | 1.22 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.549 | 0 | 0 | 0 | 11.206 | 0 | 0 | 32.754
737527 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877351-KARACAALI TR AG PANOSU/1923223-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:11:18 | 22.01.2021 15:09:58 | 0.98 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.242 | 0 | 0.001 | 0 | 7.007 | 0 | 0 | 16.25
737533 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 245-TR-379/47464957-TR 379 GELIR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:24:36 | 22.01.2021 14:52:35 | 0.47 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 168.924 | 0 | 0 | 0 | 54.812 | 0 | 7.849 | 231.585
737535 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23399-TR-2/22/47108452-Tr-2/26 CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:13:01 | 22.01.2021 15:36:09 | 1.39 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 115.066 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 160.866
737539 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM Fideri | 21773-KUMLIMANI TRAFO MERKEZI/47271863-TRAFO A | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 08:00:47 | 27.01.2021 08:30:00 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011
737539 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | TM Fideri | 21773-KUMLIMANI TRAFO MERKEZI/47271863-TRAFO A | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 08:00:47 | 27.01.2021 08:30:00 | 0.49 | 4 | 4932 | 1 | 12 | 37 | 1120 | 3 | 0 | 0.195 | 110.764 | 0.001 | 0.096 | 42.876 | 71.322 | 15.682 | 0 | 240.935
737539 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | TM Fideri | 21773-KUMLIMANI TRAFO MERKEZI/47271863-TRAFO A | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 08:00:47 | 27.01.2021 08:30:00 | 0.49 | 8 | 4678 | 15 | 48 | 59 | 759 | 4 | 4 | 0.307 | 105.488 | 1.226 | 0.409 | 119.646 | 66 | 21.912 | 0.405 | 315.392
737540 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM Fideri | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/47440705-ALANYURT ÇIKISI | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:25:00 | 22.01.2021 18:03:37 | 3.64 | 1 | 17618 | 7 | 37 | 68 | 3675 | 34 | 20 | 8.678 | 17320.778 | 65.318 | 65.892 | 6972.027 | 13171.582 | 8282.385 | 1708.583 | 47595.243
737540 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | TM Fideri | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/47440705-ALANYURT ÇIKISI | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:25:00 | 22.01.2021 18:03:37 | 3.64 | 0 | 103 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 100.89 | 3.702 | 9.708 | 40.534 | 47.474 | 26.592 | 0 | 228.9
737542 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | TM | 21773-KUMLIMANI TRAFO MERKEZI/47630879-GOKCEADA | TEİAŞ DEVREYE ALMA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:04:48 | 27.01.2021 13:11:00 | 4.1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.121 | 0 | 0 | 0 | 32.193 | 0 | 0 | 68.314
737542 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | TM | 21773-KUMLIMANI TRAFO MERKEZI/47630879-GOKCEADA | TEİAŞ DEVREYE ALMA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:04:48 | 27.01.2021 13:11:00 | 4.1 | 4 | 4918 | 1 | 12 | 37 | 1096 | 3 | 0 | 8.765 | 4816.761 | 0.034 | 3.758 | 2051.116 | 2899.838 | 675.994 | 0 | 10456.267
737543 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940623-TR-3 GUNEY KOY AG PANOSU/47130188-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 11:47:47 | 22.01.2021 16:18:58 | 4.52 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.824
737544 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3512614-SDK/3190374-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:31:57 | 22.01.2021 15:44:21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266
737545 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870734-TR-14 ASKERI HASTANE ONU AG PANOSU/1861884-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:42:31 | 25.01.2021 10:32:47 | 0.84 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.099 | 0 | 0 | 0 | 36.318 | 0 | 0 | 63.417
737551 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914357-TR-1 HUSEYINFAKI KOYU AG PANOSU/47744878-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 13:42:14 | 22.01.2021 17:03:13 | 3.35 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.404 | 0 | 0.13 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 18.673
737555 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874935-TR- ISADERE MH AG PANOSU/1809815-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:50:06 | 22.01.2021 15:40:28 | 0.84 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.476 | 0 | 0.002 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | 8.38
737559 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/55121964-ETIBOR KÖK ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:53:08 | 22.01.2021 15:51:00 | 0.96 | 0 | 411 | 3 | 8 | 7 | 49 | 2 | 0 | 0 | 66.1 | 0.107 | 1.325 | 161.123 | 38.887 | 171.122 | 0 | 438.665
737561 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:53:09 | 22.01.2021 14:58:24 | 0.09 | 0 | 980 | 3 | 9 | 9 | 66 | 3 | 1 | 0 | 14.642 | 0.009 | 0.116 | 17.111 | 5.069 | 20.344 | 0 | 57.292
737564 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929982-TR- ACAKOY MH AG PANOSU/1798514-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:53:08 | 22.01.2021 17:39:33 | 2.77 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.835 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 7.878
737570 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 934976-AG DIREK/5057096-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:07:54 | 22.01.2021 16:11:50 | 1.07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
737575 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870037-TR-9/5 KONAK AG PANOSU/1914602-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:13:14 | 22.01.2021 17:48:16 | 2.58 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 64.423 | 0 | 0 | 0 | 241.302 | 0 | 0 | 305.725
737586 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887422-TAT KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:20:23 | 22.01.2021 16:53:06 | 1.55 | 0 | 980 | 4 | 9 | 24 | 66 | 13 | 1 | 0 | 255.534 | 24.455 | 2.137 | 538.762 | 93.627 | 1818.488 | 0.007 | 2733.009
737595 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531537-SDK/5428781-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:08:16 | 22.01.2021 18:02:25 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 16.128 | 0 | 0 | 17.591
737596 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3546178-SDK/3447271-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:50:26 | 22.01.2021 17:43:32 | 2.89 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.377 | 0 | 0 | 0 | 134.158 | 0 | 0 | 173.536
737603 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3553142-SDK/5733986-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:37:22 | 22.01.2021 19:43:44 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0 | 0 | 4.264
737607 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5919436-Tr-CAMOGLU MH CAMI YANI AG PANOSU/1806266-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:43:32 | 22.01.2021 16:59:29 | 1.27 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913
737608 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47434110-TR-12/2 ÇIKIS | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:11:00 | 22.01.2021 16:05:00 | 0.9 | 0 | 756 | 0 | 1 | 1 | 114 | 0 | 1 | 0 | 157.683 | 0 | 0 | 35.232 | 45.707 | 0 | 9.3 | 247.923
737609 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47462217-IVRINDI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:46:19 | 22.01.2021 17:25:29 | 1.65 | 2 | 14757 | 41 | 248 | 55 | 3142 | 37 | 35 | 3.716 | 2915.394 | 365.092 | 123.79 | 934.723 | 1436.025 | 1729.505 | 272.899 | 7781.145
737609 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47462217-IVRINDI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:46:19 | 22.01.2021 17:25:29 | 1.65 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.748 | 0 | 0 | 0 | 4.669 | 25.178 | 0 | 39.595
737609 | 1 | BALIKESİR | BALYA | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47462217-IVRINDI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:46:19 | 22.01.2021 17:25:29 | 1.65 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 62.111 | 0 | 0.053 | 0 | 7.522 | 6.635 | 3.624 | 79.945
737622 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079546-AG DIREK/5542288-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:06:15 | 23.01.2021 01:13:22 | 9.12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.721
737628 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916653-TR-3/01 AG PANOSU/47754668-8 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:04:34 | 22.01.2021 16:51:52 | 0.79 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 8.727 | 0 | 1.629 | 11.882
737631 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879299-TR-2 TAHTALI AG PANOSU/1816625-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:05:00 | 22.01.2021 18:40:00 | 0.58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.523
737633 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870734-TR-14 ASKERI HASTANE ONU AG PANOSU/1861885-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:30:47 | 26.01.2021 12:18:46 | 2.8 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 244.975 | 0 | 0 | 0 | 14.673 | 0 | 0 | 259.648
737633 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870734-TR-14 ASKERI HASTANE ONU AG PANOSU/1861885-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:30:47 | 26.01.2021 12:18:46 | 2.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.732 | 0 | 0 | 0 | 207.073 | 0 | 0 | 229.805
737635 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18768-KAPANBELEN KOK/47243533-ELMALI GRUP-CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:14:19 | 26.01.2021 12:51:11 | 2.61 | 0 | 226 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.404 | 72.146 | 0 | 34.029 | 28.259 | 0 | 0 | 233.838
737636 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939285-TR-4 KOCADERE AG PANOSU/47128823-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:53:26 | 22.01.2021 17:41:34 | 1.8 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.445 | 0 | 1.304 | 0 | 15.677 | 0 | 17.826 | 44.252
737642 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9107-SAMANLI KÖK 3 TR-388/47242948-PANAYIR 2 GIRIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 03:11:00 | 26.01.2021 04:34:52 | 1.4 | 0 | 58 | 3 | 2 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 20.043 | 2.226 | 0.523 | 50.608 | 9.753 | 216.789 | 0 | 299.943
737643 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13954-TR-26 ABDI IPEKCI CAD/47280414-Tr-29 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:09:51 | 25.01.2021 10:23:18 | 1.22 | 4 | 4825 | 4 | 12 | 11 | 582 | 1 | 5 | 20.883 | 2321.923 | 2.106 | 2.205 | 417.335 | 1110.322 | 8.078 | 19.309 | 3902.161
737645 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17333-TR-78/47281249-Tr-77 YE | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:52:07 | 25.01.2021 13:00:00 | 1.13 | 1 | 381 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.003 | 52.611 | 1.602 | 0 | 0.206 | 8.285 | 0 | 0 | 62.707
737646 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16513-TR-46/47285422-TR-47 YE GIDER | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:11:04 | 26.01.2021 13:00:00 | 3.82 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 851.659 | 0 | 0 | 0 | 252.003 | 0 | 0 | 1103.663
737652 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937791-TR-4 500 EVLER MAH AG PANOSU/47130313-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:10:26 | 22.01.2021 17:07:22 | 0.95 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.016 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0 | 24.231
737653 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3536723-SDK/5549712-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:07:17 | 22.01.2021 17:40:55 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 3.008
737656 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939087-TR-35 AG PANOSU/47172110- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:09:15 | 26.01.2021 12:14:28 | 3.09 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 379.009 | 0 | 0 | 0 | 334.811 | 0 | 18.501 | 732.32
737657 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5870033-TR-2/12 AG PANOSU/1801573-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:30:59 | 22.01.2021 21:39:50 | 5.15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 159.393 | 0 | 0 | 0 | 176.495 | 0 | 0 | 335.889
737660 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/55354114-CAYPINAR GRUP KOYLER | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:02:44 | 25.01.2021 12:19:32 | 0.28 | 1 | 665 | 15 | 14 | 4 | 95 | 4 | 4 | 0.008 | 34.584 | 58.161 | 1.364 | 10.75 | 5.923 | 42.794 | 2.812 | 156.395
737661 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891438-TR-1 ESEN AG PANOSU/1914121-2 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:19:00 | 22.01.2021 17:13:01 | 0.9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.876 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 6.013
737664 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541612-SDK/5564140-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:39:34 | 22.01.2021 17:46:23 | 2.11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.528
737668 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029405-AG DIREK/5395897-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:36:26 | 22.01.2021 18:36:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.956 | 0 | 0 | 4.956
737675 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877351-KARACAALI TR AG PANOSU/1923223-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:27:03 | 22.01.2021 18:55:00 | 2.47 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.042 | 0 | 0.002 | 0 | 30.585 | 0 | 0 | 60.628
737683 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 855047-AG DIREK/4950570-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:39:49 | 22.01.2021 17:56:57 | 3.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146
737685 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 900252-AG DIREK/5086326-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:29:37 | 22.01.2021 18:11:43 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.948
737692 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1830365- | PANO BAKIMI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:00:00 | 22.01.2021 16:58:07 | 0.97 | 0 | 255 | 0 | 11 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 59.397 | 0 | 3.735 | 0 | 47.929 | 0 | 0 | 111.061
737692 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1830365- | PANO BAKIMI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:00:00 | 22.01.2021 16:58:07 | 0.97 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 56.142 | 0 | 0 | 0 | 39.535 | 0 | 0 | 95.677
737693 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907239-TR-42 AG PANOSU/1846892-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:50:32 | 22.01.2021 19:15:46 | 2.42 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.298 | 0 | 0 | 0 | 5.954 | 0 | 0 | 85.253
737694 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012490-AG DIREK/5437378-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:52:27 | 22.01.2021 19:15:57 | 2.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542
737699 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532017-SDK/5387306-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 15:29:04 | 22.01.2021 23:38:28 | 8.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0 | 0 | 60.917 | 0 | 0 | 64.139
737708 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 23325-TR-3 GUNEY KOY/47129706- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:48:51 | 22.01.2021 20:29:21 | 3.67 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 202.863 | 0 | 0 | 0 | 4.893 | 0 | 14.192 | 221.948
737712 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47457044-HARMANLI-YANIC GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:00:05 | 22.01.2021 19:09:02 | 2.15 | 0 | 210 | 1 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.944 | 0.15 | 6.713 | 0 | 38.713 | 0 | 0 | 124.52
737713 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 938395-AG DIREK/5078960-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:04:14 | 22.01.2021 20:54:47 | 3.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
737719 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97513-BOZKURT KERESTE,TARIM TURIZM ORTAH AYIRICISI/47525701- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:12:41 | 22.01.2021 18:02:24 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42
737720 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104604-NUSRATLI HATBASI/47617991- | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 14:49:32 | 22.01.2021 18:08:38 | 3.32 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.161 | 0 | 0.153 | 0 | 3.204 | 0 | 0 | 51.518
737722 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287399-SEHIR_1- TR-8 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:23:29 | 22.01.2021 17:34:11 | 0.18 | 0 | 8901 | 0 | 9 | 2 | 1577 | 4 | 7 | 0 | 349.055 | 0 | 0.028 | 3.173 | 210.736 | 36.785 | 3.409 | 603.186
737723 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 901685-AG DIREK/5089687-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:17:23 | 22.01.2021 19:08:19 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365
737724 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 983517-AG DIREK/5271401-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:22:39 | 22.01.2021 18:10:00 | 0.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.532
737726 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069792-AG DIREK/5534439-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:31:15 | 22.01.2021 19:07:17 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737728 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3513743-SDK- D1/47998502-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:27:48 | 22.01.2021 18:36:34 | 1.15 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.367 | 0 | 0 | 0 | 5.392 | 0 | 0 | 18.76
737733 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 5904639-TR-2 YENIKAVAK MH AG PANOSU/49222210-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:41:26 | 23.01.2021 00:47:48 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737736 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5874175-TR-3 AG PANOSU/1825870-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:36:15 | 22.01.2021 21:25:51 | 3.83 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102.745 | 0 | 5.512 | 0 | 18.336 | 0 | 0 | 126.593
737741 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543950-SDK/5619465-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:44:07 | 23.01.2021 03:16:14 | 9.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.927
737742 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543977-SDK/5616973-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:51:02 | 22.01.2021 21:16:49 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.972 | 0 | 0 | 9.972
737743 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885098-TR-276 SIRINEVLER MH 5 BUDAK SK AG PANOSU/1916783-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:49:15 | 22.01.2021 18:40:39 | 0.86 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 42.692 | 0 | 0 | 0 | 18.813 | 0 | 0 | 61.505
737746 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | SDK | 49415094-SDK/55795440-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:40:19 | 22.01.2021 19:19:31 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 3.089
737747 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869337-TR-8/20 KONAK AG PANOSU/1913345-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:02:49 | 22.01.2021 19:08:35 | 1.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.214
737751 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528687-SDK/5427730-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:02:10 | 22.01.2021 19:06:01 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 2.734
737752 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 992883-AG DIREK/5273501-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:48:38 | 22.01.2021 18:59:23 | 2.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024
737760 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 862486-AG DIREK/4960559-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:05:56 | 22.01.2021 19:09:41 | 1.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599
737763 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540213-SDK/5619989-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:21:51 | 22.01.2021 20:36:27 | 2.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.199
737766 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928263-AG DIREK/5117479-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:19:30 | 22.01.2021 23:32:18 | 5.21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85
737769 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 5906983-TR- HACIBOZLAR KOYU AG PANOSU/48303124-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:24:34 | 22.01.2021 21:35:54 | 3.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583
737770 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1094973-AG DIREK/52030086-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 17:52:20 | 22.01.2021 23:45:00 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.385 | 0 | 0 | 51.385
737772 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873935-DM-1/30 AG PANOSU/55245723-10 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:33:38 | 22.01.2021 18:56:33 | 0.38 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.587 | 0 | 0 | 0 | 7.802 | 0 | 0 | 39.389
737791 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869691-TR-4/11 BESEVLER AG PANOSU/1802994-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:37:00 | 22.01.2021 19:17:10 | 0.67 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.753 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 12.692
737792 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 14343-YAGLILAR KOK/47562919-KARACEPIS CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:25:23 | 22.01.2021 19:53:25 | 1.47 | 0 | 1143 | 1 | 24 | 3 | 249 | 1 | 2 | 0 | 212.115 | 4.123 | 5.841 | 12.575 | 53.57 | 14.517 | 44.488 | 347.229
737797 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 965845-AG DIREK/5240718-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:41:40 | 22.01.2021 19:28:44 | 0.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926
737801 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548517-SDK/5667624-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:50:05 | 22.01.2021 22:15:02 | 3.42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.617 | 0 | 0 | 0 | 71.41 | 0 | 0 | 81.027
737821 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 859701-AG DIREK/4966004-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:33:27 | 22.01.2021 19:40:45 | 3.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496
737832 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541500-SDK/5559661-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:49:32 | 22.01.2021 21:18:50 | 2.49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.001
737834 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871988-TR-8 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1809793-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:12:04 | 28.01.2021 12:51:28 | 3.66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.979
737835 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1273710-AG DIREK/5068883-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 18:18:44 | 22.01.2021 19:38:13 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026
737836 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5873036-TR-7 SAHIL AG PANOSU/1809170-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 13:21:19 | 28.01.2021 15:40:06 | 2.31 | 1 | 276 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.174 | 60.364 | 0 | 0 | 6.686 | 3.532 | 0 | 3.116 | 73.871
737838 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909871-TR 1 KALABAK KOYU AG PANOSU/47748276-1 | AG SEHİM ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:03:49 | 28.01.2021 12:11:47 | 3.13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.868 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0 | 11.306 | 35.214
737840 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5907579-TR-1 HACIOSMAN AG PANOSU/1864956-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:02:50 | 26.01.2021 11:17:23 | 2.24 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 41.547 | 0 | 0 | 0 | 28.795 | 0 | 0.86 | 71.202
737844 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096633-ÇEVRE YOLU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 10:33:16 | 27.01.2021 12:13:34 | 1.67 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.983 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 42.833
737846 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096629-GÜVERCIN KOYU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 14:18:11 | 27.01.2021 15:34:08 | 1.27 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.134 | 0 | 0 | 0 | 4.239 | 0 | 0 | 38.374
737847 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096640-MARTI KOYU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:59:06 | 28.01.2021 12:29:20 | 2.5 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.459 | 0 | 0 | 0 | 32.972 | 0 | 0 | 65.431
737848 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096636-GEMI YATAGI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 13:41:18 | 28.01.2021 16:20:56 | 2.66 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 54.119 | 0 | 0 | 0 | 53.596 | 2.967 | 0 | 110.682
737849 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5897271-TR-3 ARTUR AG PANOSU/1839856-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:44:24 | 29.01.2021 12:21:53 | 2.62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09
737851 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5897283-TR-6 ARTUR AG PANOSU/1839874-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 14:13:38 | 29.01.2021 16:27:08 | 2.23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.409
737855 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23958-ARITMA KOK/47099628-EVIN YAPI ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 09:13:00 | 25.01.2021 10:00:00 | 0.78 | 0 | 131 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 407.514 | 0.488 | 0 | 0 | 439.482
737860 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 18357-TR-61/47242042-TR-61 TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 12:11:42 | 25.01.2021 12:37:20 | 0.43 | 0 | 679 | 0 | 21 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 63.981 | 0 | 1.348 | 0 | 16.918 | 0 | 0 | 82.247
737861 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 19228-TR-49/47405454-SEMT Tr | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:09:47 | 25.01.2021 10:48:17 | 0.64 | 0 | 371 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.553 | 0 | 0 | 0 | 9.612 | 0 | 0 | 60.165
737863 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 19170-TR-48/47243723-SEMT-TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 11:03:27 | 25.01.2021 11:42:00 | 0.64 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.552 | 0 | 0 | 0 | 7.163 | 0 | 0 | 79.715
737868 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 18359-TR-45/47406461-SEMT Tr | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 13:04:43 | 25.01.2021 13:38:55 | 0.57 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.144 | 0 | 0.007 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 35.412
737873 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47447401-ADAOREN | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2021 10:08:25 | 25.01.2021 16:08:08 | 6 | 0 | 1377 | 0 | 123 | 4 | 101 | 1 | 9 | 0 | 733.281 | 0 | 27.284 | 272 | 48.604 | 19.242 | 57.635 | 1158.046
737876 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3550523-SDK/3459698-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 19:47:33 | 22.01.2021 22:39:24 | 2.86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.241
737884 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Diregi | 1314814-AG DIREK/4709801-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 19:50:25 | 22.01.2021 21:26:45 | 1.61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 4.87
737885 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870033-TR-2/12 AG PANOSU/1799975-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 19:45:30 | 22.01.2021 21:45:16 | 2 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 182.706 | 0 | 0 | 0 | 128.808 | 0 | 0 | 311.514
737886 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92997-B.AKÇAALAN - ÇAKMAKLI HB.Ayiricisi/47690623- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 10:47:51 | 26.01.2021 17:00:00 | 6.2 | 0 | 445 | 0 | 54 | 2 | 35 | 1 | 5 | 0 | 254.415 | 0 | 12.031 | 63.096 | 19.588 | 19.853 | 51.949 | 420.932
737889 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 839471-AG DIREK/4917733-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 19:29:24 | 22.01.2021 20:50:12 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606
737925 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050413-EVRESE TR-15 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 20:23:52 | 22.01.2021 21:00:00 | 0.6 | 0 | 369 | 0 | 2 | 4 | 143 | 0 | 1 | 0 | 82.415 | 0 | 0.208 | 32.759 | 49.127 | 0 | 4.993 | 169.502
737950 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914377-TR-1 AHMETCE KOYU AG PANOSU/47768109-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 20:06:44 | 22.01.2021 22:01:42 | 1.92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.685 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 7.179
737971 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544498-SDK/3438310-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 21:14:46 | 22.01.2021 21:53:46 | 0.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.768
737981 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 21:28:09 | 22.01.2021 21:36:42 | 0.14 | 1 | 4452 | 10 | 37 | 6 | 871 | 7 | 6 | 0.306 | 64.382 | 3.904 | 0.737 | 5.709 | 21.486 | 17.022 | 2.498 | 116.043
737981 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 21:28:09 | 22.01.2021 21:36:42 | 0.14 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 1.805 | 0 | 3.139
737982 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 21:28:12 | 22.01.2021 21:36:33 | 0.14 | 0 | 3343 | 5 | 56 | 12 | 729 | 8 | 9 | 0 | 51.869 | 6.308 | 2.181 | 12.934 | 12.082 | 11.587 | 7.448 | 104.41
737983 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 21:28:15 | 22.01.2021 21:36:19 | 0.13 | 0 | 1111 | 8 | 22 | 9 | 265 | 3 | 3 | 0 | 14.187 | 2.295 | 1.166 | 1.968 | 3.618 | 20.277 | 0.895 | 44.407
737984 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445183-EVCILER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 21:28:26 | 22.01.2021 21:36:28 | 0.13 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 5.412 | 0 | 0.008 | 0 | 0.674 | 0.434 | 0.268 | 6.796
737984 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445183-EVCILER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 21:28:26 | 22.01.2021 21:36:28 | 0.13 | 0 | 1367 | 1 | 26 | 4 | 212 | 8 | 3 | 0 | 22.416 | 1.009 | 1.142 | 8.375 | 4.275 | 27.67 | 0.94 | 65.825
737989 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099409-AG DIREK/5682133-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 20:59:41 | 22.01.2021 23:50:00 | 2.84 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.624 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 17.409
737994 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 841669-AG DIREK/4926635-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 21:28:54 | 22.01.2021 23:06:56 | 1.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796
737997 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 870297-AG DIREK/4995752-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 21:22:42 | 23.01.2021 00:46:57 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
738006 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5877431-TR-1 AG PANOSU/1818647-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 21:43:35 | 22.01.2021 22:54:54 | 1.19 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.696 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 43.04
738015 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5906041-TR-17/15 AG PANOSU/1904608-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 22:16:53 | 22.01.2021 22:53:36 | 0.61 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.533 | 0 | 0 | 0 | 5.293 | 0 | 0 | 19.826
738016 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3538535-SDK/3378736-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 22:14:29 | 22.01.2021 22:49:11 | 0.58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 2.137
738040 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5893629-TR-2 DOGRUCA AG PANOSU/1821548-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 23:04:55 | 22.01.2021 23:43:41 | 0.65 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12.173 | 0 | 5.242 | 0 | 0.372 | 0 | 0.35 | 18.137
738041 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548517-SDK/5667624-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 22:34:51 | 23.01.2021 00:30:00 | 1.92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 10.292 | 0 | 0 | 12.906
738050 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5871586-TR-10 AG PANOSU/1810115-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 23:46:54 | 23.01.2021 01:10:10 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.891 | 0 | 5.092 | 7.983
738053 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5873865-TR-1C/8 AG PANOSU/1800215-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 23:54:00 | 23.01.2021 02:12:02 | 2.3 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 75.744 | 0 | 0 | 0 | 57.26 | 0 | 0 | 133.004
738054 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5903177-AVSAR TR1 AG PANOSU/1923582-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 00:14:17 | 23.01.2021 00:59:49 | 0.76 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296
738066 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5884688-TR- GSM VERICI AG PANOSU/49201299- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 23:55:04 | 23.01.2021 03:01:05 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.627 | 0 | 0 | 0 | 84.627
738074 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544498-SDK/5655404-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 01:00:31 | 23.01.2021 02:04:24 | 1.06 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64
738080 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718142-AG DIREK/5581925-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 00:58:25 | 23.01.2021 02:38:03 | 1.66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 1.58
738083 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 840755-AG DIREK/4943513-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 01:28:13 | 23.01.2021 03:26:42 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
738088 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886288-TR- CAKIL KOY AG PANOSU/1863896-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 01:23:09 | 23.01.2021 04:00:39 | 2.62 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.713 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 32.633
738089 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 24033-TR-2/10/47741421- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 01:19:16 | 23.01.2021 07:23:24 | 6.07 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 256.411 | 0 | 0 | 0 | 16.091 | 0 | 0 | 272.502
738105 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24170-TR-53/47099819-TR-53-1 ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 06:08:32 | 23.01.2021 07:00:00 | 0.86 | 0 | 48 | 0 | 51 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.616 | 0 | 13.858 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 23.669
738112 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042113-AG DIREK/5442619-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 07:20:48 | 23.01.2021 09:41:05 | 2.34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 3.246
738116 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5886880-TR-2 HASANAGA TOKI AG PANOSU/1800162-14 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 06:19:38 | 23.01.2021 08:50:00 | 2.51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.897 | 0 | 0 | 0 | 19.853 | 0 | 0 | 26.749
738117 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994300-AG DIREK/5276294-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:19:42 | 23.01.2021 12:11:35 | 3.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 6.527 | 0 | 0 | 9.569
738118 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47446829-SEKA TM KOYLER 2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:23:05 | 23.01.2021 08:37:45 | 0.24 | 0 | 1216 | 2 | 34 | 1 | 161 | 1 | 4 | 0 | 54.975 | 1.902 | 4.923 | 0.005 | 18.147 | 97.917 | 1.863 | 179.733
738118 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47446829-SEKA TM KOYLER 2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:23:05 | 23.01.2021 08:37:45 | 0.24 | 0 | 504 | 2 | 7 | 0 | 101 | 1 | 2 | 0 | 22.565 | 1.773 | 0.575 | 0 | 6.363 | 0.071 | 5.039 | 36.387
738119 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942353-TR-4 GACIKKOYU AG PANOSU/47134896-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:13:09 | 23.01.2021 09:59:06 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738121 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257790-GOLYAZI KOYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:37:18 | 23.01.2021 08:38:03 | 0.01 | 1 | 505 | 3 | 1 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0.118 | 0 | 0.248 | 0.774 | 0 | 0 | 3.066
738122 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5908059-TR-2 HASIM ISCAN CAD AG PANOSU/1903494-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 07:39:19 | 23.01.2021 09:17:29 | 1.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.696 | 0 | 0 | 91.696
738123 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883706-TR-1/18 AG PANOSU/1823208-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:40:52 | 23.01.2021 11:18:51 | 2.63 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96.237 | 0 | 0 | 0 | 43.321 | 0 | 0 | 139.559
738126 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5906041-TR-17/15 AG PANOSU/1904602-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:43:50 | 23.01.2021 09:39:14 | 0.92 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.984
738127 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49498529-SDK/49499127-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:25:53 | 23.01.2021 10:49:15 | 2.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
738131 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538586-SDK/5549047-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:20:23 | 23.01.2021 12:01:49 | 3.69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426
738132 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:13:30 | 23.01.2021 09:14:15 | 0.01 | 0 | 579 | 0 | 9 | 3 | 134 | 2 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0.082 | 0.259 | 1.22 | 3.338 | 0 | 7.543
738132 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:13:30 | 23.01.2021 09:14:15 | 0.01 | 0 | 59 | 1 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.089 | 0.001 | 1.019 | 0.059 | 0 | 0 | 1.361
738133 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1291670-AG DIREK/53973342-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:59:27 | 23.01.2021 10:38:22 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.682 | 0 | 0 | 15.682
738138 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47446830-CAGIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:26:20 | 23.01.2021 09:47:35 | 0.35 | 0 | 342 | 0 | 6 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 24.703 | 0 | 0.855 | 0 | 7.623 | 0.115 | 0 | 33.297
738139 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56092672-HACI HÜSEYIN YAYLASI KÖK/56031759-KOCAGÜR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:25:08 | 23.01.2021 10:10:31 | 0.76 | 0 | 328 | 1 | 34 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 44.569 | 2.689 | 1.559 | 6.066 | 20.769 | 0 | 0 | 75.652
738141 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443710-DM- SEKER TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:32:58 | 23.01.2021 09:52:03 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0.766
738142 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:33:56 | 23.01.2021 09:34:40 | 0.01 | 0 | 272 | 44 | 6 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0.783 | 4.394 | 0.059 | 0.377 | 0.355 | 0 | 0.219 | 6.188
738151 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281623-SEHIR F2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:53:38 | 23.01.2021 09:54:12 | 0.01 | 0 | 1345 | 0 | 24 | 3 | 250 | 1 | 2 | 0 | 4.871 | 0 | 0.049 | 0.868 | 3.012 | 0.057 | 0.048 | 8.905
738153 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092057-AG DIREK/5638912-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:43:52 | 23.01.2021 12:20:00 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142
738157 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124242-AG DIREK/5719905-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:07:03 | 23.01.2021 12:25:36 | 2.31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 3.842
738161 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882785-TR-76 AG PANOSU/1823579-8 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:58:44 | 23.01.2021 11:33:53 | 1.59 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 8.169 | 0 | 0 | 12.056
738162 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937791-TR-4 500 EVLER MAH AG PANOSU/47130313-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:09:36 | 23.01.2021 10:55:00 | 0.76 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.005 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0 | 0 | 27.269
738164 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55615891-Büyükbalikli hatbasi/47665449- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:09:16 | 23.01.2021 11:37:58 | 1.48 | 0 | 176 | 0 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.181 | 0 | 0.187 | 24.476 | 46.859 | 0 | 0 | 143.704
738168 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51998308-SDK/5317646-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:27:33 | 23.01.2021 11:43:24 | 1.26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14
738169 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937929-TR-2 AKKOY AG PANOSU/47128814-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:22:21 | 23.01.2021 11:05:00 | 0.71 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.025 | 0 | 0.007 | 0 | 8.541 | 0 | 0 | 27.573
738171 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47252073-SANTRAL DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:32:37 | 23.01.2021 10:33:07 | 0.01 | 2 | 4310 | 0 | 8 | 18 | 997 | 2 | 0 | 0.02 | 17.345 | 0 | 0.012 | 2.366 | 10.214 | 2.029 | 0 | 31.986
738173 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533554-SDK/52096562-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:29:28 | 23.01.2021 18:13:48 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.549 | 0 | 0 | 9.549
738177 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879649-TR-2 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1831268-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 09:03:42 | 23.01.2021 12:51:59 | 3.8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.084 | 0 | 0 | 0 | 11.861 | 0 | 0 | 39.945
738178 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868540-TR-16 AG PANOSU/1861628-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2021 16:56:00 | 22.01.2021 17:09:00 | 0.22 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.984 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 12.021
738180 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5914425-AKÇASU TR1 AG PANOSU/1827205-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:30:25 | 23.01.2021 12:27:31 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
738181 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548348-SDK/5662564-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:30:12 | 23.01.2021 12:00:00 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912
738182 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 856146-AG DIREK/4967086-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:33:24 | 23.01.2021 11:32:28 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738185 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 24033-TR-2/10/47741421- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:02:18 | 23.01.2021 17:35:55 | 6.56 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 495.48 | 0 | 0 | 0 | 38.636 | 0 | 0 | 534.116
738189 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949934-AG DIREK/5154616-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:07:07 | 23.01.2021 14:15:01 | 3.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
738190 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 5895141-TR-6 AG PANOSU/4826795-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:23:39 | 23.01.2021 12:10:11 | 0.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738193 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99303-Gözlüçayir Ayiricisi/48556627- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:08:40 | 23.01.2021 13:13:27 | 2.08 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 21.311 | 0 | 0.368 | 0 | 16.822 | 0 | 5.925 | 44.427
738194 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/55121964-ETIBOR KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:24:10 | 23.01.2021 11:41:40 | 0.29 | 0 | 411 | 3 | 8 | 7 | 49 | 2 | 0 | 0 | 20.578 | 0.032 | 0.402 | 44.896 | 10.438 | 44.678 | 0 | 121.024
738195 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923186-TR-1 ALANCIK KOYU AG PANOSU/47773385-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:18:39 | 23.01.2021 12:06:34 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 5.426 | 0 | 0 | 5.643
738198 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:31:34 | 23.01.2021 12:30:57 | 0.99 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.227 | 0 | 0.817 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 4.221
738198 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:31:34 | 23.01.2021 12:30:57 | 0.99 | 0 | 476 | 3 | 6 | 2 | 72 | 2 | 5 | 0 | 67.28 | 24.332 | 8.401 | 35.143 | 19.782 | 1.853 | 6.107 | 162.897
738198 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:31:34 | 23.01.2021 12:30:57 | 0.99 | 0 | 370 | 3 | 9 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 55.091 | 14.045 | 3.238 | 0 | 6.074 | 2.299 | 0 | 80.747
738200 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:36:29 | 23.01.2021 12:02:15 | 0.43 | 2 | 14757 | 41 | 248 | 54 | 3142 | 37 | 35 | 1.088 | 845.466 | 97.816 | 33.119 | 250.42 | 362.125 | 402.953 | 71.306 | 2064.293
738200 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:36:29 | 23.01.2021 12:02:15 | 0.43 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 18.549 | 0 | 0.01 | 0 | 1.612 | 1.618 | 0.918 | 22.708
738200 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:36:29 | 23.01.2021 12:02:15 | 0.43 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 5.957 | 0 | 9.829
738201 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074870-AG DIREK/5582445-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:17:42 | 23.01.2021 14:38:00 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738205 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3537211-SDK/3389167-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:37:20 | 23.01.2021 12:41:05 | 1.06 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.112 | 0 | 0 | 0 | 7.152 | 0 | 0 | 47.264
738206 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 776409-AG DIREK/56227202-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:48:07 | 23.01.2021 12:10:51 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0.398
738207 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47255135-YENI DANISMENT ALTINTAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:52:43 | 23.01.2021 11:53:28 | 0.01 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
738207 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47255135-YENI DANISMENT ALTINTAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:52:43 | 23.01.2021 11:53:28 | 0.01 | 0 | 362 | 0 | 18 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.01 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0.697
738209 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 9428-TR-9 ORHANBEY CAD/47450307-Tr-10 CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:58:56 | 23.01.2021 15:00:46 | 3.03 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.748
738211 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5884504-TR-16 AG PANOSU/1825120-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:59:49 | 23.01.2021 13:18:03 | 1.3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 5.628 | 0 | 0 | 52.508
738218 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836459-AG DIREK/4926385-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:02:00 | 23.01.2021 12:41:25 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3
738220 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870612-TR- OFIS CADDESI AG PANOSU/1807440-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:28:40 | 23.01.2021 13:40:46 | 2.2 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.995 | 0 | 0 | 0 | 13.697 | 0 | 0 | 71.692
738222 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 9430-DM- KELES/47259051-KELES | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 12:17:14 | 23.01.2021 12:21:39 | 0.07 | 0 | 1375 | 0 | 48 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 15.599 | 0 | 0.138 | 2.628 | 12.007 | 0 | 0 | 30.372
738230 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540319-SDK/5571908-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:36:27 | 23.01.2021 13:51:56 | 3.26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.592
738234 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537861-SDK/5576547-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:14:21 | 23.01.2021 14:31:06 | 3.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474
738237 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5891853-TR-1 DALYAN AG PANOSU/1863735-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:36:02 | 23.01.2021 14:46:11 | 3.17 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.383 | 0 | 0 | 0 | 8.268 | 0 | 0 | 21.651
738238 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533197-SDK/5506882-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:08:41 | 23.01.2021 13:12:29 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171
738239 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1312455-AG DIREK/4956108-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:10:03 | 23.01.2021 13:20:21 | 3.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843
738241 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911483-UMURBEY TR-23 AG PANOSU/47747415-3 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:35:52 | 26.01.2021 12:56:09 | 3.34 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.471 | 0 | 2.127 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33.599
738247 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914377-TR-1 AHMETCE KOYU AG PANOSU/47768110-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 11:59:59 | 23.01.2021 14:11:28 | 2.19 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0.788 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 17.766
738250 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877413-HUZUR TR3 AG PANOSU/1924891-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:14:42 | 23.01.2021 15:20:00 | 2.09 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 149.444 | 0 | 0 | 0 | 50.754 | 0 | 0 | 200.197
738254 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 56075149-SDK/56107891-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:20:45 | 23.01.2021 13:58:24 | 0.63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 0 | 0 | 4.716
738256 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 55077316-AYDINLIK TASOCAGI AYIRICISI/47657203- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:17:51 | 23.01.2021 14:07:14 | 0.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.473 | 0 | 78.491 | 0 | 79.823
738257 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 51998238-SDK/53927631-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 10:42:32 | 23.01.2021 14:04:12 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738265 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930969-TR-15 TOKI KONUTLARI YANI AG PANOSU/1925910-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:30:38 | 23.01.2021 14:45:00 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.294 | 0 | 0 | 8.294
738266 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1127175-AG DIREK/5750024-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:35:26 | 23.01.2021 14:34:03 | 0.98 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11
738267 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5903509-TR-12 AG PANOSU/1904707-9 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:33:10 | 23.01.2021 14:34:16 | 1.02 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.231 | 0 | 0 | 0 | 13.441 | 0 | 0 | 64.672
738269 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875145-TR-17/19 DEMIRCI AG PANOSU/1933397-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:38:40 | 23.01.2021 15:16:13 | 1.63 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.274 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 0 | 0 | 55.185
738270 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722460-AG DIREK/5470529-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:25:31 | 23.01.2021 16:30:26 | 3.08 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.722
738272 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16248-TR-1 BOLAYIR /47456803-DEMIRTEPE KORUKÖY CIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:41:11 | 23.01.2021 14:39:13 | 0.97 | 7 | 386 | 6 | 5 | 21 | 49 | 2 | 0 | 26.149 | 45.625 | 5.334 | 4.435 | 304.296 | 9.113 | 240.578 | 0 | 635.53
738273 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5872226-DM-1/02 AG PANOSU/1912727-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:46:34 | 23.01.2021 15:01:13 | 1.24 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 107.292 | 0 | 0 | 0 | 82.246 | 0 | 0 | 189.538
738278 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033982-AG DIREK/5478750-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:49:56 | 23.01.2021 15:58:06 | 2.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934
738280 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255505-SEHITLER KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:00:49 | 23.01.2021 14:07:29 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574
738283 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245015-HONDULAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:09:20 | 23.01.2021 14:10:10 | 0.01 | 0 | 908 | 1 | 6 | 1 | 57 | 2 | 7 | 0 | 0.81 | 0.034 | 0 | 0.002 | 0.115 | 2.815 | 0.182 | 3.957
738288 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 56137469-AG DIREK/56203610-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:04:57 | 23.01.2021 15:18:16 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
738289 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51998308-SDK/5317646-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:13:54 | 23.01.2021 16:00:08 | 1.77 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.964
738294 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909271-TR 1 OZBEK KOYU AG PANOSU/47750902-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:14:20 | 23.01.2021 15:34:56 | 1.34 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8.471 | 0 | 4.712 | 0 | 7.576 | 0 | 10.165 | 30.923
738302 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5886880-TR-2 HASANAGA TOKI AG PANOSU/1800162-14 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:16:58 | 23.01.2021 16:15:47 | 1.98 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.447 | 0 | 0 | 0 | 20.265 | 0 | 0 | 26.712
738305 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5906907-TR-6/22 (66) AG PANOSU/1847542-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:25:01 | 23.01.2021 16:08:23 | 1.72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 0 | 72.669 | 135.541
738308 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3517400-SDK/3227060-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:33:57 | 23.01.2021 15:21:17 | 0.79 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806
738309 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286992-COMLU TAVUKHANALER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:34:48 | 23.01.2021 14:37:03 | 0.04 | 0 | 185 | 3 | 4 | 3 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1.377 | 1.465 | 0.737 | 0.286 | 0.454 | 3.89 | 0.014 | 8.223
738311 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99300-Susuzyayla Ayiricisi/48556624- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:50:30 | 23.01.2021 18:09:45 | 4.32 | 0 | 119 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 61.698 | 0 | 2.004 | 0 | 13.679 | 0 | 31.258 | 108.639
738313 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264274-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:39:18 | 23.01.2021 14:40:08 | 0.01 | 0 | 2167 | 0 | 1 | 17 | 328 | 67 | 2 | 0 | 5.746 | 0 | 0.006 | 5.513 | 2.546 | 54.853 | 0.024 | 68.688
738314 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | SDK | 3503910-SDK/47189154-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:33:57 | 23.01.2021 15:02:12 | 0.47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187
738315 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870608-TR- GUNDOGDU SK AG PANOSU/1807325-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:22:32 | 23.01.2021 17:37:03 | 3.24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.19
738316 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729755-AG DIREK/5362258-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:43:36 | 23.01.2021 16:57:39 | 2.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04
738317 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302342-EVRESE 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:43:21 | 23.01.2021 14:45:58 | 0.04 | 36 | 3519 | 23 | 28 | 88 | 625 | 6 | 5 | 1.837 | 17.071 | 0.693 | 0.291 | 51.07 | 9.014 | 23.228 | 1.415 | 104.619
738323 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533265-SDK/5503760-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 13:47:47 | 23.01.2021 18:59:30 | 5.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.127 | 0 | 0 | 0 | 11.563 | 0 | 0 | 17.69
738326 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47465133-GEMIC KARSAK | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:45:06 | 26.01.2021 10:51:52 | 1.11 | 1 | 307 | 5 | 3 | 3 | 28 | 2 | 1 | 0.65 | 29.513 | 13.475 | 0.869 | 90.116 | 6.695 | 459.649 | 14.114 | 615.08
738327 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286992-COMLU TAVUKHANALER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 15:00:10 | 23.01.2021 15:33:06 | 0.55 | 0 | 185 | 3 | 4 | 3 | 23 | 3 | 1 | 0 | 14.465 | 15.685 | 7.894 | 3.073 | 4.856 | 41.057 | 0.148 | 87.178
738329 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009071-AG DIREK/5461722-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 15:01:25 | 23.01.2021 17:34:26 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338
738336 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15819-PELITOREN KOK/47257414-IVRINDI DM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 15:21:22 | 23.01.2021 15:43:00 | 0.36 | 0 | 654 | 0 | 5 | 2 | 140 | 2 | 2 | 0 | 15.348 | 0 | 0.258 | 9.085 | 4.149 | 3.356 | 1.671 | 33.867
738341 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531825-SDK/5387237-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:18:23 | 23.01.2021 16:55:11 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 4.935
738344 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1046634-AG DIREK/5490528-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 14:05:19 | 23.01.2021 16:28:12 | 2.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053
738349 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5920874-TR-40 AYAZMA KURTTEPE MH AG PANOSU/47130548-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 15:39:12 | 23.01.2021 17:00:00 | 1.35 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.768
738353 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 235-TR-484/47278265-TR 242 GELIR | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 15:51:12 | 23.01.2021 19:21:43 | 3.51 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1050.005 | 0 | 0 | 0 | 245.585 | 0 | 0 | 1295.59
738356 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874757-TR-1 CARDAKBELEN MH AG PANOSU/1894328-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:01:29 | 23.01.2021 16:52:27 | 0.85 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 2.391
738357 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 966327-AG DIREK/5238331-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 15:24:53 | 23.01.2021 17:39:14 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.515
738359 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 97785-ASAGIÇAMLI-Y.ÇAMLI GRB. AYIRICISI/47573092- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 15:32:03 | 23.01.2021 17:45:18 | 2.22 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.413 | 0 | 0 | 0 | 3.032 | 0 | 0 | 14.444
738362 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548492-SDK/2992823- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 15:40:15 | 23.01.2021 17:15:58 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.451
738363 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546854-SDK/3459512-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 15:38:01 | 23.01.2021 17:11:31 | 1.56 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 12.605 | 0 | 0 | 45.115
738373 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116058-AG DIREK/5738707-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:24:18 | 23.01.2021 17:54:40 | 1.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811
738374 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47252480-AKCAPINAR 2 FABRIKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:24:05 | 23.01.2021 16:25:05 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 4.997 | 0 | 22.253 | 0 | 27.637
738377 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/54024153-COMLU TAVUKHANALER | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:25:14 | 23.01.2021 18:13:12 | 1.8 | 0 | 185 | 3 | 4 | 3 | 23 | 3 | 1 | 0 | 71.791 | 85.126 | 44.181 | 15.886 | 28.45 | 216.422 | 0.84 | 462.697
738380 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47252480-AKCAPINAR 2 FABRIKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:39:43 | 23.01.2021 16:42:08 | 0.04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 14.992 | 0 | 66.265 | 0 | 82.424
738383 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942047-TR-34 AG PANOSU/47136402-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:35:59 | 23.01.2021 17:13:41 | 0.63 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.353 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 21.538
738389 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47252480-AKCAPINAR 2 FABRIKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:44:31 | 23.01.2021 16:45:25 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 4.997 | 0 | 22.253 | 0 | 27.637
738394 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 998955-AG DIREK/5265666-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:31:53 | 23.01.2021 19:23:26 | 2.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084
738396 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107386-ALACAOLUK GRUP BASI/47608628- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:40:14 | 23.01.2021 18:53:01 | 2.21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.261 | 0 | 0 | 40.12 | 3.031 | 0 | 0 | 49.412
738398 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1269677-AG DIREK/4903881-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:36:54 | 23.01.2021 20:20:37 | 3.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354
738407 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1062907-AG DIREK/5557319-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 17:30:42 | 23.01.2021 18:39:52 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196
738408 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5906041-TR-17/15 AG PANOSU/1903232-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 17:30:43 | 23.01.2021 23:13:19 | 5.71 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 419.433 | 0 | 0 | 0 | 251.589 | 0 | 0 | 671.021
738410 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923495-TR-1 SOGUCAK KOYU AG PANOSU/47771960-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:26:59 | 23.01.2021 19:16:34 | 2.83 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.529 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 8.177
738412 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941181-TR-2/22 AG PANOSU/47132149-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 17:18:46 | 23.01.2021 19:15:22 | 1.94 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.517 | 0 | 0.123 | 0 | 44.951 | 0 | 0 | 50.591
738414 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 49241140-ISABEY KOK AG PANOSU/49241029- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 17:44:10 | 23.01.2021 20:29:39 | 2.76 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.395 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 0 | 0 | 105.725
738418 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 14058-TR-14 PARK ICI/47458177-SANAT OKULU CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 17:54:36 | 23.01.2021 20:35:01 | 2.67 | 0 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 2257.39 | 0 | 0 | 0 | 1226.327 | 0 | 2.245 | 3485.962
738423 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 857322-AG DIREK/4965460-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 17:33:42 | 23.01.2021 18:54:43 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
738431 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 53986163-TR-35 AG PANOSU/53986238- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2021 18:04:40 | 23.01.2021 19:01:32 | 0.95 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.641 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 8.792
738442 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286992-COMLU TAVUKHANALER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 18:35:45 | 23.01.2021 18:49:23 | 0.23 | 0 | 185 | 3 | 4 | 3 | 23 | 3 | 1 | 0 | 7.628 | 3.619 | 3.263 | 0.401 | 1.829 | 8.032 | 0.082 | 24.853
738452 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538014-SDK/5579992-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 18:48:11 | 23.01.2021 19:19:37 | 0.52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
738455 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1323905-AG DIREK/5457770-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 18:47:20 | 23.01.2021 19:15:05 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
738465 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51969605-AG DIREK/51993128-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:01:52 | 23.01.2021 20:12:15 | 1.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105
738466 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5878929-YENICE EDEBEY CAD TR AG PANOSU/1924610-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 18:50:29 | 23.01.2021 19:43:59 | 0.89 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.503 | 0 | 0 | 0 | 14.525 | 0 | 0 | 35.028
738470 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5878831-TR-23 AG PANOSU/1812162-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:01:53 | 23.01.2021 19:45:11 | 0.72 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 8.727
738496 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5875751-TR-44 AYVALIK UCKUYULAR AG PANOSU/1820368-2 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:23:09 | 23.01.2021 21:32:18 | 2.15 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.906 | 0 | 2.309 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 80.614
738518 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286992-COMLU TAVUKHANALER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:48:26 | 23.01.2021 19:52:04 | 0.06 | 0 | 185 | 3 | 4 | 3 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2.254 | 1.019 | 0.918 | 0.111 | 0.514 | 2.211 | 0.024 | 7.051
738524 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 53829172-SDK/53944016-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 19:53:47 | 23.01.2021 23:26:45 | 3.55 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 299.245 | 0 | 0 | 0 | 88.581 | 0 | 0 | 387.826
738558 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47261457-TR 1/8 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 20:34:52 | 23.01.2021 20:54:18 | 0.32 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.169 | 0 | 0 | 0 | 7.319 | 0 | 0 | 69.489
738563 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1323905-AG DIREK/5457770-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 20:34:55 | 23.01.2021 22:37:18 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711
738571 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 20:48:31 | 23.01.2021 22:40:26 | 1.87 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.507 | 0 | 0 | 0 | 6.279 | 35.966 | 0 | 58.751
738571 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 20:48:31 | 23.01.2021 22:40:26 | 1.87 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 116.197 | 0 | 0.073 | 0 | 9.577 | 9.323 | 5.725 | 140.894
738571 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 20:48:31 | 23.01.2021 22:40:26 | 1.87 | 2 | 14757 | 41 | 248 | 54 | 3142 | 37 | 35 | 7.042 | 5285.236 | 680.523 | 213.477 | 1487.513 | 2094.12 | 2414.14 | 468.995 | 12651.047
738588 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Merkezi | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47248819-SEMT TRAFOSU CIKISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2021 09:05:34 | 26.01.2021 09:55:52 | 0.84 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 6.758
738589 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/55299969-SAHIN TEPESI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 10:12:00 | 27.01.2021 11:41:00 | 1.48 | 0 | 9796 | 0 | 1 | 3 | 712 | 1 | 1 | 0 | 2520.988 | 0 | 0.753 | 114.486 | 723.356 | 298.599 | 7.438 | 3665.62
738593 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868775-TR-1 SOGUCAK MH AG PANOSU/1864562-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 21:15:38 | 23.01.2021 22:49:15 | 1.56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991
738597 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528991-SDK/2728917- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 21:14:01 | 23.01.2021 23:42:35 | 2.48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 3.356 | 0 | 0 | 5.853
738599 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546967-SDK/5684296-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 21:15:44 | 23.01.2021 21:47:00 | 0.52 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 2.332
738628 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876825-CERRAH EDEBEY YOLU TR AG PANOSU/1928806-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 22:16:43 | 23.01.2021 23:13:58 | 0.95 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.644 | 0 | 0.035 | 0 | 7.998 | 0 | 0 | 20.677
738632 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002009-AG DIREK/5297726-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 22:29:44 | 24.01.2021 01:30:31 | 3.01 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834
738641 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5866696-TR-636 AG PANOSU/1631391-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 22:48:23 | 24.01.2021 00:32:53 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0.869
738649 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916037-TR-2 KAVAK BELDESI AG PANOSU/47751894-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 23:40:23 | 24.01.2021 00:32:08 | 0.86 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273
738654 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 56026555-AG DIREK/4930608-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 23:53:03 | 24.01.2021 03:52:41 | 3.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062
738655 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 841668-AG DIREK/4926634-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 00:02:22 | 24.01.2021 01:20:35 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
738656 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940995-TR-4 GUNEYKOY AG PANOSU/47129629-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 00:30:46 | 24.01.2021 03:38:10 | 3.12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.825 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.012
738658 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835708-AG DIREK/56259448-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 23:32:28 | 24.01.2021 03:05:26 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
738663 | 1 | YALOVA | MERKEZ | TM Fideri | 22973-KARAMÜRSEL TM (ALTINOVA IM)/47455851-YALOVA_2 DAG TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 02:01:28 | 24.01.2021 02:30:28 | 0.48 | 0 | 244 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 489.715 | 0 | 60.493 | 0 | 91.743 | 0 | 0 | 641.951
738663 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | TM Fideri | 22973-KARAMÜRSEL TM (ALTINOVA IM)/47455851-YALOVA_2 DAG TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 02:01:28 | 24.01.2021 02:30:28 | 0.48 | 2 | 9867 | 7 | 661 | 25 | 1415 | 14 | 17 | 300.376 | 21364.262 | 198.21 | 1083.477 | 3105.791 | 10831.404 | 11166.177 | 946.559 | 48996.255
738665 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16291-PEYNIRKUYU KÖK/47281615-KOCOGLU GR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 02:22:04 | 24.01.2021 02:22:49 | 0.01 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.086 | 0.027 | 0.081 | 0.017 | 0.268
738666 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093067-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 02:28:23 | 24.01.2021 03:06:45 | 0.64 | 0 | 244 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.176 | 0 | 2.833 | 0 | 3.207 | 0 | 0 | 27.216
738666 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093067-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 02:28:23 | 24.01.2021 03:06:45 | 0.64 | 1 | 886 | 4 | 101 | 7 | 113 | 0 | 0 | 0.014 | 50.507 | 7.47 | 18.008 | 22.683 | 13.214 | 0 | 0 | 111.896
738668 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5877497-TR-499 AG PANOSU/1911163-4 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:00:00 | 24.01.2021 09:53:01 | 0.88 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 106.834 | 0 | 0 | 0 | 29.888 | 0 | 0 | 136.722
738670 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47255135-YENI DANISMENT ALTINTAS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 04:57:33 | 24.01.2021 07:30:58 | 2.56 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
738670 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47255135-YENI DANISMENT ALTINTAS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 04:57:33 | 24.01.2021 07:30:58 | 2.56 | 0 | 362 | 0 | 18 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 56.451 | 0 | 1.821 | 0 | 6.551 | 0 | 0 | 64.823
738680 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47423120-PANAYIR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 07:23:45 | 24.01.2021 07:30:54 | 0.12 | 0 | 25 | 3 | 12 | 3 | 271 | 4 | 8 | 0 | 0.247 | 8.716 | 0.862 | 1.713 | 15.283 | 17.906 | 3.883 | 48.609
738682 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47423754-TR-2 IRFANIYE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 07:31:39 | 24.01.2021 07:36:08 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.108 | 0 | 13.354 | 0 | 22.461
738684 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 49404306-ERTUGRULGAZI DM AG PANOSU/49404379- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 07:10:49 | 24.01.2021 08:53:32 | 1.71 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 29.475 | 0 | 0 | 0 | 172.963 | 0 | 26.49 | 228.929
738687 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47255135-YENI DANISMENT ALTINTAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 07:51:22 | 24.01.2021 07:54:07 | 0.05 | 0 | 362 | 0 | 18 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0.028 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 1.438
738687 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47255135-YENI DANISMENT ALTINTAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 07:51:22 | 24.01.2021 07:54:07 | 0.05 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
738688 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866696-TR-636 AG PANOSU/1796483-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 07:55:10 | 24.01.2021 11:49:11 | 3.9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.227 | 0 | 0 | 0 | 12.938 | 0 | 0 | 49.165
738694 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5867848-TR- DALKOY MH AG PANOSU/1925308-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:10:21 | 24.01.2021 10:13:57 | 2.06 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.155
738695 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47536118-PANAYIR CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:10:47 | 24.01.2021 10:22:34 | 2.2 | 0 | 25 | 3 | 12 | 3 | 271 | 4 | 8 | 0 | 5.18 | 168.985 | 16.708 | 39.616 | 386.302 | 362.025 | 67.541 | 1046.357
738696 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108072-KÜLEFLI KÖY TR AYIRICISI/47579826- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:10:15 | 24.01.2021 09:06:25 | 0.94 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 22.497 | 0 | 0.342 | 0 | 4.392 | 0 | 1.795 | 29.025
738698 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 776289-AG DIREK/4809767-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:16:27 | 24.01.2021 08:54:26 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
738700 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929546-TR- MESTANLAR MH AG PANOSU/1925312-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:22:00 | 24.01.2021 09:59:22 | 1.62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.085 | 3.043
738702 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862425-AG DIREK/4973348-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:41:58 | 24.01.2021 09:24:38 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
738705 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081412-AG DIREK/5544523-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:22:10 | 24.01.2021 10:30:13 | 2.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71
738706 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54717151-KOCAKONAK ENH HATBASI/48814414- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:43:27 | 24.01.2021 10:39:49 | 1.94 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 0 | 0 | 2.9 | 1.173 | 0 | 0 | 7.687
738707 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 865557-AG DIREK/4954217-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 08:40:50 | 24.01.2021 10:49:16 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033
738710 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241244-GOKCETEPE MAH. 1 NOLU KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:07:57 | 24.01.2021 09:11:23 | 0.06 | 0 | 1985 | 0 | 13 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 28.412 | 0 | 0.024 | 0 | 2.618 | 1.13 | 0 | 32.183
738714 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16719-TR-44/47460756-TUZLA TR-39 | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:09:53 | 24.01.2021 10:37:14 | 1.46 | 2 | 2061 | 4 | 3 | 4 | 107 | 4 | 0 | 24.199 | 416.11 | 1.847 | 0.199 | 24.413 | 125.192 | 39.44 | 0 | 631.4
738716 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47244568-SOGUK HAVA DEPOSU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:11:23 | 24.01.2021 09:18:50 | 0.12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 4.885 | 2.169 | 0 | 2.586 | 10.21
738717 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19001-DM- EZINE/47244125-TR 01/17 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:11:28 | 24.01.2021 09:20:44 | 0.15 | 0 | 2046 | 1 | 6 | 2 | 717 | 1 | 0 | 0 | 47.16 | 0.12 | 0.128 | 7.61 | 60.013 | 3.849 | 0 | 118.88
738718 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5880475-ÇAGLAYAN TR-1 AG PANOSU/1804965-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:15:29 | 24.01.2021 11:22:55 | 2.12 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 114.37 | 0 | 0.834 | 0 | 26.508 | 0 | 0 | 141.712
738719 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16740-TR-65 /47460907-TR-68 AYVALIK-TR-65 ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:13:42 | 24.01.2021 09:46:00 | 0.54 | 3 | 1765 | 1 | 5 | 6 | 391 | 0 | 3 | 10.94 | 503.834 | 0.133 | 0.448 | 47.486 | 408.979 | 0 | 3.284 | 975.104
738721 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884610-TR-1 CANBAZ MH AG PANOSU/1914105-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:11:11 | 24.01.2021 10:31:22 | 1.34 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.562 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 5.565
738722 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879105-TR- DOSEME MH AG PANOSU/1816176-3 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:28:36 | 24.01.2021 11:22:55 | 1.91 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 3.382
738723 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9672-TR-1 KAYAPA/47465983-KAYAPA MERKEZ ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:22:56 | 24.01.2021 09:43:00 | 0.33 | 0 | 476 | 0 | 1 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 154.346 | 0 | 0.003 | 82.549 | 141.576 | 0 | 0 | 378.474
738725 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155666-BAGLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:44:38 | 24.01.2021 09:45:23 | 0.01 | 0 | 744 | 1 | 1 | 4 | 74 | 4 | 0 | 0 | 1.046 | 0.003 | 0 | 0.258 | 0.286 | 12.194 | 0 | 13.787
738735 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91831-OSMANIYE GRUP HATBASI/47515378- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:41:06 | 24.01.2021 11:32:24 | 1.85 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.674 | 0 | 0 | 11.91 | 4.925 | 0 | 0 | 24.509
738740 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96833-KÜÇÜKSAPÇI-BÜYÜKSAPÇI ANA HATBASI AYIRICISI/47574493- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:11:16 | 24.01.2021 11:01:21 | 0.83 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 42.94 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0.003 | 0 | 57.003
738741 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867130-TR-325 AG PANOSU/1901844-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:09:44 | 24.01.2021 11:48:08 | 1.64 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67.344 | 0 | 0 | 0 | 6.733 | 0 | 0 | 74.077
738743 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16170-OREN KOK/47625280-BALYA GRUP ÇIKISI-RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:09:18 | 24.01.2021 11:08:53 | 0.99 | 0 | 405 | 1 | 4 | 5 | 24 | 6 | 0 | 0 | 46.76 | 0.296 | 0.786 | 8.264 | 10.664 | 173.968 | 0 | 240.736
738747 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 895266-AG DIREK/5040127-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 09:59:48 | 24.01.2021 12:59:43 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 2.588
738748 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922786-TR 1 ORTACA KOYU AG PANOSU/47748679-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:19:20 | 24.01.2021 11:07:31 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.645
738750 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048041-AG DIREK/5414089-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:26:54 | 24.01.2021 11:21:31 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407
738754 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:31:53 | 24.01.2021 11:24:37 | 0.88 | 1 | 392 | 4 | 9 | 10 | 45 | 3 | 3 | 0 | 38.48 | 44.591 | 2.782 | 31.784 | 5.67 | 12.853 | 5.117 | 141.277
738757 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866918-TR-204 AG PANOSU/1862276-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:22:32 | 24.01.2021 11:35:18 | 1.21 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 4.381 | 0 | 0 | 13.23
738759 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47243370-BARAKFAKI GIRIS | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:36:38 | 24.01.2021 11:23:39 | 0.78 | 0 | 1697 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 173.977 | 0 | 0 | 2.955 | 28.066 | 0 | 0 | 204.998
738759 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47243370-BARAKFAKI GIRIS | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:36:38 | 24.01.2021 11:23:39 | 0.78 | 1 | 505 | 5 | 10 | 9 | 46 | 0 | 0 | 1.97 | 66.494 | 1.447 | 3.671 | 83.434 | 11.633 | 0 | 0 | 168.649
738762 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 1280007-AG DIREK/4814788-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:37:55 | 24.01.2021 12:44:00 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
738767 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 55790900-TR-173 AG PANOSU/55790918- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:43:08 | 24.01.2021 12:26:57 | 1.73 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.896 | 0 | 0 | 0 | 11.726 | 0 | 0 | 79.623
738772 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49422986-SDK/5574807-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:01:07 | 24.01.2021 14:05:25 | 3.07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 1.473
738775 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47281965-IVRINDI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:02:31 | 24.01.2021 11:10:45 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 3.393
738776 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 55105816-AG DIREK/55191913-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:57:00 | 24.01.2021 13:18:34 | 2.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
738778 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:08:04 | 24.01.2021 11:11:19 | 0.05 | 1 | 4451 | 10 | 37 | 6 | 871 | 7 | 6 | 0.096 | 19.702 | 1.181 | 0.252 | 2.317 | 7.758 | 3.866 | 0.622 | 35.795
738778 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:08:04 | 24.01.2021 11:11:19 | 0.05 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.367 | 0 | 0.76
738779 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16576-DM-1/08 DUMANLIKENT/47441907-UGURLU | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:06:55 | 24.01.2021 12:00:56 | 0.9 | 0 | 928 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 194.716 | 0 | 0.279 | 0 | 41.862 | 0 | 0 | 236.858
738784 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5879675-KIRAZLI YAYLA TR AG PANOSU/1922484-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:01:03 | 24.01.2021 12:12:13 | 1.19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.067 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 5.244
738785 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010100-AG DIREK/5452031-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:09:00 | 24.01.2021 13:21:10 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 1.028
738790 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 15988-TR-79/47466777-ORJAN ORTAK CIKIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:09:26 | 24.01.2021 12:10:00 | 1.01 | 0 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 158.269 | 0 | 0 | 0 | 19.361 | 0 | 0 | 177.63
738792 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528635-SDK/5383549-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:18:15 | 24.01.2021 12:08:13 | 0.83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637
738796 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 898428-AG DIREK/48818749-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:15:19 | 24.01.2021 14:59:35 | 3.74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47
738804 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97625-ADAKÖY TAVUKHANELER AYIRICISI/47523701- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 10:56:36 | 24.01.2021 13:17:59 | 2.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.267 | 0 | 180.368 | 0 | 0 | 0 | 201.636
738805 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286991-AKSAKAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:40:43 | 24.01.2021 11:44:16 | 0.06 | 0 | 423 | 3 | 4 | 5 | 45 | 4 | 1 | 0 | 4.28 | 1.834 | 0.923 | 1.3 | 1.063 | 4.07 | 0.012 | 13.481
738812 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:50:39 | 24.01.2021 11:59:31 | 0.15 | 0 | 2319 | 2 | 20 | 3 | 468 | 5 | 10 | 0 | 32.743 | 0.996 | 0.336 | 0.373 | 8.92 | 8.411 | 2.841 | 54.619
738813 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 51866890-AG DIREK/5250467-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:47:38 | 24.01.2021 12:30:00 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738816 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47441026-AKCALOREN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:38:04 | 24.01.2021 15:43:37 | 4.09 | 0 | 365 | 0 | 25 | 0 | 76 | 2 | 1 | 0 | 182.422 | 0 | 47.465 | 0 | 84.332 | 6.758 | 7.213 | 328.191
738817 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536352-SDK/56069759-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:43:18 | 24.01.2021 12:37:03 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 1.643
738820 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1299720-AG DIREK/5176111-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 12:02:46 | 24.01.2021 13:01:05 | 0.97 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
738821 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 197-TR-214/1798114- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:49:26 | 24.01.2021 13:35:28 | 1.77 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 26 | 0 | 12.582 | 0 | 0 | 0 | 222.058 | 0 | 546.229 | 780.868
738822 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106623-KIRAZLI KÖY HATBASI/48531410- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 12:06:23 | 24.01.2021 13:14:08 | 1.13 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.153 | 0 | 2.757 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 12.676
738824 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543162-SDK/5623511-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 12:02:51 | 24.01.2021 13:23:34 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442
738833 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 93243-Yaylabasi Katranci Grup Ayiricisi/47562217- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 11:59:19 | 24.01.2021 15:10:04 | 3.18 | 0 | 309 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 92.247 | 0 | 7.801 | 0.643 | 17.663 | 0 | 29.754 | 148.107
738834 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5879675-KIRAZLI YAYLA TR AG PANOSU/1922485-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 12:23:15 | 24.01.2021 14:56:23 | 2.55 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.446
738835 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929522-TR- ARMUTLU MH AG PANOSU/1925023-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 12:30:52 | 24.01.2021 14:47:34 | 2.28 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.274 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 1.268 | 11.12
738837 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011467-AG DIREK/5450319-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 12:39:10 | 24.01.2021 14:00:04 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653
738844 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 833137-AG DIREK/4914122-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 12:31:12 | 24.01.2021 15:03:26 | 2.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
738848 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 55902982-Özel abone ayiricisi/55902973- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 14:57:00 | 27.01.2021 15:51:34 | 0.91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | 23.377 | 0 | 0 | 0 | 25.196
738851 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531515-SDK/5429116-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:04:49 | 24.01.2021 15:07:15 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738853 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 747281-AG DIREK/4761369-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:02:17 | 24.01.2021 14:02:34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
738854 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92734-Mehmetler Köy Ayiricisi/48524037- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 12:55:11 | 24.01.2021 15:16:16 | 2.35 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.828 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 2.78 | 0 | 13.147
738856 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874283-TR-1 KARACALAR MH AG PANOSU/1805495-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 12:38:13 | 24.01.2021 13:40:29 | 1.04 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11.733 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 0 | 0.017 | 13.779
738860 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18747-TR-3 YENIISKELE/47241116-TR-3 YENIISKELE DTR AYIRICISI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:07:26 | 24.01.2021 14:29:55 | 1.37 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 0 | 0.004 | 0 | 11.058 | 0 | 0 | 29.933
738861 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106809-GÖLYAKA GRUP BASI AYIRICISI/48547206- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:18:42 | 24.01.2021 15:20:31 | 2.03 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 40.119 | 0 | 0 | 0 | 16.757 | 0 | 0.365 | 57.241
738861 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106809-GÖLYAKA GRUP BASI AYIRICISI/48547206- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:18:42 | 24.01.2021 15:20:31 | 2.03 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 0 | 37.759 | 0 | 41.121
738862 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16169-BENGILER KOK/47596920-DOGANLAR GRUP ÇIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 12:54:57 | 24.01.2021 20:08:12 | 7.22 | 0 | 594 | 2 | 3 | 1 | 95 | 0 | 3 | 0 | 773.077 | 75.849 | 5.747 | 1.472 | 137.186 | 0 | 104.414 | 1097.744
738868 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879299-TR-2 TAHTALI AG PANOSU/1816624-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:27:49 | 24.01.2021 14:33:59 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.986 | 0 | 0 | 0 | 12.665 | 0 | 0 | 28.651
738869 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081191-AG DIREK/5542850-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:33:15 | 24.01.2021 17:04:47 | 3.53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.631
738870 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:36:47 | 24.01.2021 14:30:20 | 0.89 | 2 | 14756 | 41 | 248 | 54 | 3142 | 37 | 35 | 2.025 | 1574.312 | 182.621 | 61.833 | 479.628 | 622.069 | 444.504 | 87.946 | 3454.937
738870 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:36:47 | 24.01.2021 14:30:20 | 0.89 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 34.544 | 0 | 0.02 | 0 | 2.788 | 1.785 | 1.132 | 40.268
738870 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:36:47 | 24.01.2021 14:30:20 | 0.89 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 6.571 | 0 | 13.624
738873 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5901477-TR-1 ILYASCILAR MH AG PANOSU/1901970-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:40:07 | 24.01.2021 14:11:03 | 0.52 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079
738878 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1101924-AG DIREK/5709550-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:41:08 | 24.01.2021 14:20:00 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
738883 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23889- GOKCEKOY KOK/47251113-IRFANIYE KÖY TARAFI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:49:51 | 24.01.2021 14:30:00 | 0.67 | 0 | 432 | 0 | 5 | 2 | 97 | 3 | 0 | 0 | 62.498 | 0 | 0.383 | 3.302 | 29.218 | 124.306 | 0 | 219.708
738885 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012227-AG DIREK/5446236-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:02:20 | 24.01.2021 17:14:21 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.536
738887 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47467064-DALLIMANDIRA KOK CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:46:27 | 24.01.2021 16:06:03 | 2.33 | 0 | 776 | 1 | 34 | 7 | 206 | 3 | 1 | 0 | 211.738 | 41.586 | 20.675 | 265.039 | 167.841 | 75.952 | 1.354 | 784.185
738887 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47467064-DALLIMANDIRA KOK CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:46:27 | 24.01.2021 16:06:03 | 2.33 | 0 | 3570 | 2 | 37 | 4 | 703 | 5 | 19 | 0 | 1044.183 | 15.202 | 8.451 | 5.745 | 464.8 | 129.098 | 68.182 | 1735.662
738887 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47467064-DALLIMANDIRA KOK CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:46:27 | 24.01.2021 16:06:03 | 2.33 | 0 | 981 | 9 | 10 | 1 | 133 | 1 | 4 | 0 | 345.902 | 150.638 | 21.141 | 8.054 | 98.447 | 25.168 | 31.979 | 681.329
738887 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47467064-DALLIMANDIRA KOK CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:46:27 | 24.01.2021 16:06:03 | 2.33 | 0 | 325 | 1 | 3 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 125.118 | 21.205 | 7.474 | 0 | 37.595 | 0 | 26.083 | 217.474
738891 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517026-SDK/5079452-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:19:42 | 24.01.2021 17:03:23 | 2.73 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55
738895 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908231-TR-9 AG PANOSU/1917222-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 13:11:02 | 24.01.2021 17:13:44 | 4.05 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 327.243 | 0 | 1.33 | 0 | 145.3 | 0 | 0 | 473.873
738899 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17176-ILICAK KOK/47288503-KILLIK GÖLYAKA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:31:48 | 24.01.2021 15:19:03 | 0.79 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 15.687 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0.144 | 22.377
738899 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17176-ILICAK KOK/47288503-KILLIK GÖLYAKA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:31:48 | 24.01.2021 15:19:03 | 0.79 | 0 | 212 | 16 | 4 | 0 | 51 | 2 | 2 | 0 | 25.101 | 2.406 | 3.091 | 0 | 6.042 | 14.889 | 0.902 | 52.432
738900 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47256035-BERTAN UN SAZLICA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:32:47 | 24.01.2021 15:01:25 | 0.48 | 0 | 411 | 5 | 10 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 32.691 | 2.075 | 4.702 | 0 | 10.319 | 22.314 | 0 | 72.101
738901 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 861485-AG DIREK/4968299-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:20:39 | 24.01.2021 15:11:51 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738904 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866696-TR-636 AG PANOSU/1796483-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:33:45 | 24.01.2021 18:25:18 | 3.86 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.002 | 0 | 0 | 0 | 17.212 | 0 | 0 | 67.214
738907 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5894305-DM-2/20 ARIBURNU AG PANOSU/1842043-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:48:46 | 24.01.2021 15:08:28 | 0.33 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 26.283 | 0 | 0 | 0 | 8.523 | 0 | 0 | 34.805
738909 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552142-SDK/5722659-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:43:06 | 24.01.2021 15:47:36 | 1.07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 5.276 | 0 | 0 | 5.891
738910 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445453-DEREOREN(EGMIR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:59:25 | 24.01.2021 15:02:03 | 0.04 | 0 | 310 | 0 | 3 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2.133 | 0 | 0.017 | 0.214 | 0.215 | 2.076 | 0 | 4.656
738914 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730506-AG DIREK/5382439-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 15:05:10 | 24.01.2021 17:39:37 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 2.562
738918 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 830832-AG DIREK/4914008-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 15:13:42 | 24.01.2021 16:56:40 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361
738919 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916317-TR- 3 EVRESE AG PANOSU/47750126-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 15:09:56 | 24.01.2021 16:30:26 | 1.34 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.832 | 0 | 0 | 0 | 14.182 | 0 | 0 | 38.014
738923 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 5886118-TR- GAZIOSMANPASA 80 EVLER AG PANOSU/5750929-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:58:58 | 24.01.2021 16:05:11 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
738924 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878897-TR-1 MALLICA MH AG PANOSU/1814454-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 15:08:54 | 24.01.2021 17:31:15 | 2.37 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.517 | 0 | 0.033 | 0 | 3.237 | 0 | 0 | 17.787
738927 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5923407-TR-1/1 AG PANOSU/47766492-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 15:20:24 | 24.01.2021 15:47:27 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0.689
738930 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452245-KELES FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 15:33:31 | 24.01.2021 15:35:00 | 0.02 | 0 | 445 | 1 | 5 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0.87 | 0.012 | 0.016 | 0 | 0.26 | 1.354 | 0 | 2.511
738930 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452245-KELES FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 15:33:31 | 24.01.2021 15:35:00 | 0.02 | 1 | 4949 | 2 | 330 | 15 | 748 | 3 | 0 | 0.007 | 14.931 | 0.005 | 0.438 | 6.363 | 7.875 | 0.961 | 0 | 30.579
738930 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452245-KELES FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 15:33:31 | 24.01.2021 15:35:00 | 0.02 | 0 | 559 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0.002 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 1.565
738936 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47453241-CERRAH KALBURT ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:00:00 | 24.01.2021 15:51:42 | 1.86 | 0 | 188 | 0 | 1 | 15 | 75 | 29 | 5 | 0 | 65.902 | 0 | 0.029 | 373.109 | 241.524 | 1460.379 | 75.207 | 2216.149
738938 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47441549-BALYA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:28:00 | 23.01.2021 20:40:00 | 4.2 | 1 | 1066 | 5 | 21 | 16 | 164 | 6 | 9 | 0.158 | 68.295 | 18.333 | 2.596 | 14.535 | 25.393 | 14.136 | 9.649 | 153.095
738938 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47441549-BALYA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:28:00 | 23.01.2021 20:40:00 | 4.2 | 0 | 776 | 1 | 34 | 7 | 206 | 3 | 1 | 0 | 72.131 | 5.609 | 2.798 | 33.869 | 40.617 | 9.141 | 0.171 | 164.336
738938 | 1 | BALIKESİR | BALYA | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47441549-BALYA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:28:00 | 23.01.2021 20:40:00 | 4.2 | 0 | 3570 | 2 | 37 | 4 | 703 | 5 | 19 | 0 | 138.144 | 2.05 | 1.14 | 0.734 | 104.035 | 15.538 | 8.618 | 270.259
738938 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47441549-BALYA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 16:28:00 | 23.01.2021 20:40:00 | 4.2 | 3 | 2878 | 21 | 41 | 12 | 367 | 8 | 12 | 3.017 | 248.17 | 63.087 | 11.534 | 15.245 | 46.05 | 217.962 | 7.97 | 613.034
738941 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877409-HUZUR TR1 AG PANOSU/1924880-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 15:52:02 | 24.01.2021 16:55:51 | 1.06 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.995 | 0 | 0.001 | 0 | 15.864 | 0 | 0 | 32.86
738942 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887862-TR- BAGLI YOLU (HACI BAYRAM MEVKII) AG PANOSU/1799034-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 15:56:28 | 24.01.2021 17:00:00 | 1.06 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.568 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 1.507
738944 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54053223-TR-23/51990100-TR-22-TR-23 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 15:45:00 | 24.01.2021 16:30:24 | 0.76 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 113.908 | 0 | 0 | 0 | 12.272 | 0 | 0 | 126.18
738946 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49498491-SDK/5422493-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 16:02:58 | 24.01.2021 18:02:23 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.754 | 0 | 0 | 0 | 16.738 | 0 | 0 | 21.491
738947 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93362-ÇAGIS MAH VE SU POMPASI GRUP AYIRICISI/47572255- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2021 08:40:00 | 23.01.2021 09:22:00 | 0.7 | 0 | 342 | 0 | 6 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 29.124 | 0 | 0.902 | 0 | 7.423 | 0.066 | 0 | 37.516
738952 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 860919-AG DIREK/4967985-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:35:17 | 24.01.2021 17:10:52 | 2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
738954 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 861373-AG DIREK/4973260-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 14:37:13 | 24.01.2021 16:25:47 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266
738958 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 976478-AG DIREK/5317890-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 15:08:24 | 24.01.2021 17:34:29 | 2.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751
738960 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443370-INCIRLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 16:18:29 | 24.01.2021 16:24:50 | 0.11 | 0 | 133 | 56 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.116 | 2.846 | 0.028 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 6.657
738968 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55900809-SDK/56166765-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 16:56:20 | 24.01.2021 18:32:38 | 1.61 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 178.736 | 0 | 0 | 0 | 59.509 | 0 | 0 | 238.245
738972 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47099399-TR-2 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 16:58:29 | 24.01.2021 19:25:12 | 2.45 | 0 | 517 | 1 | 51 | 1 | 75 | 3 | 0 | 0 | 398.342 | 145.147 | 22.698 | 15.402 | 612.839 | 354.628 | 0 | 1549.055
738973 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 55319596-AG DIREK/56135124-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 16:58:36 | 24.01.2021 17:49:38 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0.627
738980 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 2329-TR-21 IMAMHATIP/47362174-SEMT TR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:06:06 | 24.01.2021 18:04:45 | 0.98 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58.803 | 0 | 0 | 0 | 19.645 | 0 | 0 | 78.447
738988 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1285918-AG DIREK/5341797-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:12:29 | 24.01.2021 18:08:54 | 0.94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697
738993 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530631-SDK/5416675-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:16:04 | 24.01.2021 19:20:43 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236
738997 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1120771-AG DIREK/5715875-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:20:25 | 24.01.2021 18:54:13 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084
739002 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 816067-AG DIREK/4878928-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:34:52 | 24.01.2021 19:45:06 | 2.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739004 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930969-TR-15 TOKI KONUTLARI YANI AG PANOSU/1926575-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:17:04 | 24.01.2021 18:18:12 | 1.02 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.838 | 0 | 1.563 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 5.554
739009 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 8991-TR- HAMAMLIKIZIK KOK/47263487-DEGIRMENONU TR 5 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:37:34 | 24.01.2021 18:04:08 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.372 | 0 | 22.372
739009 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8991-TR- HAMAMLIKIZIK KOK/47263487-DEGIRMENONU TR 5 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:37:34 | 24.01.2021 18:04:08 | 0.44 | 0 | 789 | 0 | 10 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 92.756 | 0 | 0.905 | 0 | 33.016 | 0 | 0 | 126.677
739011 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 820662-AG DIREK/4889750-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:22:29 | 24.01.2021 18:42:52 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
739013 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5919684-TR-1 GAYBULAR AG PANOSU/1801126-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:41:16 | 24.01.2021 18:22:08 | 0.68 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 1.061 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 3.747
739014 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 93613-KARADERE TARAFI AYIRICISI/47551771- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:36:22 | 24.01.2021 18:25:55 | 0.83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321
739019 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1081191-AG DIREK/5542850-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:36:10 | 24.01.2021 20:31:32 | 2.92 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.466
739020 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532374-SDK/5386541-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:39:25 | 24.01.2021 18:37:57 | 0.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.281
739021 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5919080-TR-11 ALTINOVA AG PANOSU/47131434-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:40:03 | 24.01.2021 19:32:25 | 1.87 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.636
739030 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5879685-TR-33 AYVALIK AG PANOSU/1820694-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:00:47 | 24.01.2021 19:05:36 | 1.08 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.523 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 32.076
739031 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 867403-AG DIREK/4953528-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 17:02:52 | 24.01.2021 19:12:31 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247
739032 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5874835-TR- G.O.P DOKUMA KOSESI AG PANOSU/1979095- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:07:00 | 24.01.2021 19:56:06 | 1.82 | 0 | 643 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 200.646 | 0 | 0.001 | 0 | 25.47 | 0 | 0 | 226.116
739040 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55458711-AG DIREK/5609403-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:23:30 | 24.01.2021 22:22:59 | 3.99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.517
739041 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870608-TR- GUNDOGDU SK AG PANOSU/1807326-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:07:26 | 24.01.2021 19:57:18 | 1.83 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 149.877 | 0 | 0 | 0 | 5.334 | 0 | 0 | 155.211
739044 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013437-AG DIREK/5437903-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:23:13 | 24.01.2021 21:37:37 | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347
739047 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5883602-TR-1/77 SADIKALP AG PANOSU/1860039-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 13:20:37 | 27.01.2021 15:00:00 | 1.66 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.67 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 0 | 0 | 39.896
739048 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878249-DM- ALTINOLUK AG PANOSU/2017085- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:11:03 | 27.01.2021 11:30:00 | 2.32 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 519.381 | 0 | 0 | 0 | 88.669 | 0 | 0 | 608.049
739049 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5914777-TR-1 TASLIK MH AG PANOSU/1815585-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:28:05 | 24.01.2021 20:51:46 | 2.39 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.291 | 0 | 0 | 0 | 32.816 | 0 | 0 | 95.107
739055 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124707-AG DIREK/5717929-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:39:21 | 24.01.2021 19:35:36 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
739057 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1112389-AG DIREK/5713667-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:35:52 | 24.01.2021 19:52:38 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
739071 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908231-TR-9 AG PANOSU/1917222-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:54:58 | 24.01.2021 20:00:43 | 1.1 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 201.775 | 0 | 0.843 | 0 | 86.226 | 0 | 0 | 288.844
739078 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 985220-AG DIREK/5308663-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:58:52 | 24.01.2021 20:45:44 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0.311
739087 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5871032-TR-1 KAYIKCI MH AG PANOSU/1810181-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:52:47 | 24.01.2021 20:23:00 | 1.5 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.668 | 0 | 0.197 | 0 | 19.788 | 0 | 0 | 71.653
739097 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5929786-TR-1 YANIKLAR KÖYÜ AG PANOSU/47749285-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 18:49:57 | 24.01.2021 20:23:28 | 1.56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 2.044
739103 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3532099-SDK/3345052-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 19:13:18 | 24.01.2021 21:23:01 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.025 | 0 | 0 | 30.025
739105 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088897-AG DIREK/5612486-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 19:17:03 | 24.01.2021 22:49:37 | 3.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486
739115 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887994-TR- BAYRAKLI MH AG PANOSU/1835094-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 19:26:54 | 24.01.2021 21:51:34 | 2.41 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.852
739149 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005643-AG DIREK/5287322-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 19:39:05 | 24.01.2021 21:44:55 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529
739150 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5875557-TR-8 AG PANOSU/1814731-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 19:49:18 | 24.01.2021 20:13:10 | 0.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 6.328 | 0 | 0 | 9.892
739154 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895269-TR-65 AG PANOSU/1838165-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 19:52:19 | 24.01.2021 20:51:26 | 0.99 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 3.23
739160 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 3503909-SDK/4655255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 19:48:15 | 24.01.2021 21:15:18 | 1.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.632
739179 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824281-AG DIREK/4893539-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 20:16:06 | 24.01.2021 22:44:48 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
739180 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 816560-AG DIREK/4882042-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 20:09:48 | 25.01.2021 00:38:53 | 4.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739182 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908231-TR-9 AG PANOSU/1917222-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 20:07:16 | 24.01.2021 21:21:00 | 1.23 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 260.815 | 0 | 1.084 | 0 | 111.556 | 0 | 0 | 373.455
739187 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869428-TR-598 AG PANOSU/1803354-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 20:08:54 | 24.01.2021 22:00:36 | 1.86 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98.651 | 0 | 0 | 0 | 3.869 | 0 | 0 | 102.521
739202 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869784-AG DIREK/4954055-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 20:26:23 | 24.01.2021 21:42:23 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
739206 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880153-YENICE KURTULUS CAD.TR AG PANOSU/1914057-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 20:30:52 | 24.01.2021 21:41:19 | 1.17 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.264 | 0 | 0.008 | 0 | 9.289 | 0 | 0 | 78.561
739237 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK)/53970030-GÜRSU ER KAGIT | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 20:28:00 | 24.01.2021 21:46:48 | 1.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.026 | 5.717 | 0 | 160.444 | 0 | 140.357 | 0 | 306.545
739250 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 805719-AG DIREK/4860623-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 19:18:11 | 24.01.2021 22:12:17 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
739255 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 55522019-SDK/55790409-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 21:23:52 | 24.01.2021 21:57:03 | 0.55 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.706 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 20.914
739258 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278884-PRES MAKINA-NILKAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 21:32:40 | 24.01.2021 23:32:00 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.421 | 0 | 2.317 | 0 | 23.738
739269 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47426147-SANTRAL GIRIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 21:24:00 | 24.01.2021 22:22:00 | 0.97 | 38 | 1981 | 0 | 11 | 41 | 604 | 52 | 4 | 24.76 | 503.038 | 0 | 1.759 | 560.331 | 226.707 | 2150.474 | 10.094 | 3477.163
739274 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880153-YENICE KURTULUS CAD.TR AG PANOSU/1914057-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 21:45:42 | 24.01.2021 22:43:01 | 0.96 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.835 | 0 | 0.224 | 0 | 6.319 | 0 | 0 | 55.377
739275 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521260-SDK/5173598-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 22:02:52 | 25.01.2021 00:28:21 | 2.42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.382
739276 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079517-AG DIREK/5578312-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 22:00:34 | 24.01.2021 23:03:15 | 1.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
739278 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124291-AG DIREK/5746062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 22:01:45 | 24.01.2021 23:19:50 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
739283 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011410-AG DIREK/5452127-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 22:09:29 | 25.01.2021 01:15:51 | 3.11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.001
739298 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031707-AG DIREK/5466747-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 22:29:27 | 25.01.2021 00:00:38 | 1.52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635
739304 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115964-AG DIREK/5461543-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 22:44:01 | 25.01.2021 01:44:43 | 3.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868
739325 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 55790900-TR-173 AG PANOSU/55790918- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 23:21:39 | 25.01.2021 00:16:00 | 0.91 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.319 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 56.194
739327 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866918-TR-204 AG PANOSU/1859919-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 23:16:07 | 25.01.2021 00:29:00 | 1.21 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 160.425 | 0 | 0 | 0 | 71.818 | 0 | 0 | 232.243
739331 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 757457-AG DIREK/4784077-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 23:24:56 | 24.01.2021 23:53:14 | 0.47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
739332 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5882739-TEKKE TR1 AG PANOSU/1816946-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 23:32:53 | 25.01.2021 00:30:19 | 0.96 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.965 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 7.35
739339 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010313-AG DIREK/5464258-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 23:17:23 | 25.01.2021 01:10:38 | 1.89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135
739351 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039493-AG DIREK/5442961-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 00:18:01 | 25.01.2021 02:17:10 | 1.99 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.502 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 5.239
739352 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115533-AG DIREK/5474796-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 00:12:22 | 25.01.2021 02:02:03 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198
739353 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867362-TR-453 AG PANOSU/1910758-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 00:21:30 | 25.01.2021 00:55:00 | 0.56 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.753 | 0 | 0 | 0 | 3.679 | 0 | 0 | 52.432
739354 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | KÖK | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47426147-SANTRAL GIRIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2021 22:37:00 | 25.01.2021 00:51:14 | 2.24 | 38 | 1981 | 0 | 11 | 41 | 604 | 52 | 4 | 48.08 | 846.331 | 0 | 4.607 | 1037.419 | 407.37 | 5512.646 | 23.541 | 7879.994
739359 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1944242- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 00:18:45 | 25.01.2021 01:05:00 | 0.77 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 176.049 | 0 | 0 | 0 | 18.276 | 0 | 0 | 194.325
739367 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867342-TR-391 AG PANOSU/1934052-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 00:24:30 | 25.01.2021 02:00:41 | 1.6 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 37.84 | 0 | 0 | 0 | 27.365 | 0 | 108.321 | 173.526
739370 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278295-PANAYIR 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 00:34:42 | 25.01.2021 03:35:55 | 3.02 | 0 | 609 | 1 | 3 | 12 | 81 | 1 | 0 | 0 | 102.671 | 2.149 | 4.404 | 23.622 | 15.747 | 22.549 | 0 | 171.141
739381 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90660-Çepni Ayiricisi/47475680- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 01:14:13 | 25.01.2021 02:24:43 | 1.17 | 0 | 188 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.052 | 0 | 0.379 | 0 | 7.061 | 0 | 0 | 34.492
739391 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878393-DM-2/17 CUMHURIYET PARKI YANI AG PANOSU/1818233-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 01:29:29 | 25.01.2021 02:27:52 | 0.97 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.815 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 31.678
739392 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5884970-TR-1 KUMLUKALAN AG PANOSU/1830756-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 01:40:28 | 25.01.2021 02:54:48 | 1.24 | 0 | 102 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.873 | 0 | 2.201 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 40.834
739393 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 55790900-TR-173 AG PANOSU/55790916- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 02:04:14 | 25.01.2021 04:15:00 | 2.18 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.004 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 48.118
739397 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91001-Alaçam Köy Grup Hat Basi Ayiricisi/47470135- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 02:29:51 | 25.01.2021 04:16:54 | 1.78 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 33.496 | 0 | 0 | 0 | 12.934 | 0 | 0 | 46.43
739403 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897631-TR-5 YOLÇATI AG PANOSU/1804580-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 02:42:45 | 25.01.2021 03:50:36 | 1.13 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.131 | 0 | 0.596 | 0 | 10.331 | 0 | 0 | 44.057
739407 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867032-TR-488 AG PANOSU/1910702-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 03:55:25 | 25.01.2021 04:35:00 | 0.66 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.003 | 0 | 0 | 0 | 21.502 | 0 | 0 | 63.505
739408 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867362-TR-453 AG PANOSU/1910751-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 04:21:29 | 25.01.2021 05:00:00 | 0.64 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.571 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 28.719
739410 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 51954029-FINE FOOD KÖK/51954535-MARMARACIK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 04:24:18 | 25.01.2021 06:54:02 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 12.04
739410 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 51954029-FINE FOOD KÖK/51954535-MARMARACIK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 04:24:18 | 25.01.2021 06:54:02 | 2.5 | 0 | 136 | 8 | 6 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 37.121 | 49.334 | 22.723 | 16.485 | 31.88 | 63.447 | 0 | 220.988
739412 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1944242- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 05:11:20 | 25.01.2021 05:45:19 | 0.57 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 53.419 | 0 | 0 | 0 | 6.096 | 0 | 0 | 59.515
739413 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 2318-KOK-KUMBURUN/47251349-YENI ISKELE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 05:44:54 | 25.01.2021 05:45:24 | 0.01 | 20 | 1594 | 3 | 39 | 15 | 186 | 1 | 0 | 0.766 | 2.01 | 0.101 | 0.094 | 0.776 | 0.942 | 0.41 | 0 | 5.099
739414 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5908639-TR-1 BUYUKTEPE KOYU AG PANOSU/47774029-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 05:29:28 | 25.01.2021 06:46:00 | 1.28 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 8.227
739415 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 8295-TR- SEÇEN HAYVANCILIK/47424884-TR- SEÇEN HAYVANCILIK DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 05:59:08 | 25.01.2021 07:20:11 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.381 | 0 | 0 | 0 | 16.381
739416 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 55790900-TR-173 AG PANOSU/55790916- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 06:20:57 | 25.01.2021 08:45:00 | 2.4 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.361 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 81.018
739417 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1323916-AG DIREK/5584475-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 06:28:51 | 25.01.2021 07:32:55 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.545
739418 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866918-TR-204 AG PANOSU/1859919-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 06:28:54 | 25.01.2021 08:38:30 | 2.16 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 80.094 | 0 | 0 | 0 | 71.954 | 0 | 0 | 152.048
739420 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5878691-TR-26 AG PANOSU/1916348-8 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 06:31:36 | 25.01.2021 08:51:13 | 2.33 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.353 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 36.513
739425 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15842-KOK-HALIELI/47456749-PEHLIVAN DEKORASYON | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 05:58:47 | 25.01.2021 07:52:45 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.042 | 0.078 | 34.152 | 0 | 0 | 0 | 43.272
739426 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879041-TR- GOBELEZOGLU OKULU YANI AG PANOSU/1815076-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 06:15:00 | 25.01.2021 07:42:27 | 1.46 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.199 | 0 | 0.634 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 30.939
739428 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5900613-TR-24 AG PANOSU/1927397-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 05:18:47 | 25.01.2021 08:31:16 | 3.21 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.462 | 0 | 0 | 0 | 14.209 | 0 | 0 | 44.671
739429 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861378-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 06:49:53 | 25.01.2021 09:00:00 | 2.17 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.73 | 0 | 0 | 0 | 8.882 | 0 | 0 | 98.612
739431 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867362-TR-453 AG PANOSU/1910751-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 06:56:10 | 25.01.2021 09:26:57 | 2.51 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.342 | 0 | 0 | 0 | 2.231 | 0 | 0 | 80.573
739433 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898801-TR-3 BULBUL SK AG PANOSU/1839361-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 07:08:50 | 25.01.2021 11:22:52 | 4.23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.423 | 0 | 0 | 0 | 11.026 | 0 | 0 | 40.449
739434 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241396-BIGA TM 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 07:08:44 | 25.01.2021 09:57:00 | 2.8 | 1 | 1869 | 3 | 66 | 9 | 156 | 0 | 1 | 0.614 | 188.142 | 5.456 | 1.796 | 43.928 | 37.184 | 0 | 0.141 | 277.261
739439 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16555-KORUCU KOK/47638861-TR- -B.YENICE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 03:47:27 | 25.01.2021 09:39:34 | 5.87 | 0 | 983 | 1 | 3 | 2 | 126 | 3 | 0 | 0 | 468.039 | 10.27 | 1.484 | 75.73 | 175.92 | 223.045 | 0 | 954.49
739440 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49498491-SDK/5422493-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 06:57:34 | 25.01.2021 09:52:31 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.741 | 0 | 0 | 0 | 16.797 | 0 | 0 | 21.537
739443 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871988-TR-8 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1982824- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 07:16:16 | 25.01.2021 09:13:25 | 1.95 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.399 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 26.244
739446 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94331-Kizilkeçili KÖY Hat Basi Ayiricisi/48551415- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 09:13:31 | 27.01.2021 12:02:37 | 2.82 | 2 | 734 | 0 | 8 | 2 | 93 | 0 | 0 | 11.807 | 615.22 | 0 | 10.112 | 11.415 | 235.307 | 0 | 0 | 883.861
739454 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915197-TR-8 BALIKLICESME AG PANOSU/47748582-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 07:03:09 | 25.01.2021 09:18:50 | 2.26 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7.733 | 0 | 2.81 | 0 | 8.778 | 0 | 8.387 | 27.708
739459 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867172-TR-510 AG PANOSU/1901964-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 07:32:50 | 25.01.2021 10:20:00 | 2.79 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.452 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 83.514
739466 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108914-Gündogdu Ayiricisi/47655263- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 06:20:16 | 25.01.2021 11:35:41 | 5.26 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 144.15 | 0 | 0 | 0 | 82.063 | 0 | 0 | 226.213
739468 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909195-TR-1 GOKTEPE KOYU AG PANOSU/47744345-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 07:35:55 | 25.01.2021 08:57:51 | 1.37 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.033 | 0 | 0.523 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 5.717
739469 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547130-SDK/3451212-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:10:28 | 25.01.2021 09:52:31 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668
739470 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5867848-TR- DALKOY MH AG PANOSU/1925306-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:14:56 | 25.01.2021 09:30:56 | 1.27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.387
739472 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 792837-AG DIREK/4841708-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 06:54:32 | 25.01.2021 09:16:25 | 2.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739473 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Dagitim Transformatörü | 5871774-TR-2 TRMSUL AG PANOSU/1924548-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 07:25:58 | 25.01.2021 09:16:04 | 1.83 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695
739474 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938217-TR-2 SENKOY AG PANOSU/47134403-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 07:40:42 | 25.01.2021 09:09:42 | 1.48 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.328 | 0 | 0.081 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 24.983
739475 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3541951-SDK/3448966-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:49:00 | 25.01.2021 13:21:20 | 0.54 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 68.694 | 0 | 0 | 0 | 202.568 | 0 | 385.21 | 656.473
739477 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915869-TR-1 YAHYA CAVUS KOYU AG PANOSU/47755692-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:21:33 | 25.01.2021 08:36:37 | 0.25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.831
739481 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888004-TR- SINANDERE MH AG PANOSU/1835117-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:20:28 | 25.01.2021 10:38:43 | 2.3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 7.575
739483 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5916885-TR-15 EVRESE AG PANOSU/47767468-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:19:54 | 25.01.2021 10:08:32 | 1.81 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.858 | 0 | 0 | 0 | 17.485 | 0 | 0 | 30.343
739484 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929546-TR- MESTANLAR MH AG PANOSU/1925313-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:33:08 | 25.01.2021 09:21:35 | 0.81 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828
739485 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 55331708-TR-301 AG PANOSU/55331739- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:38:42 | 25.01.2021 13:52:15 | 5.23 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 105.611 | 0 | 0 | 0 | 28.378 | 0 | 0 | 133.989
739486 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287816-TELLIOGLU SOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:40:34 | 25.01.2021 08:41:18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0.879 | 0 | 2.713
739489 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 864124-AG DIREK/4968286-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 07:25:25 | 25.01.2021 09:04:54 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849
739491 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/55256645-HASTAHANE KÖK ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:49:07 | 25.01.2021 09:06:45 | 0.29 | 0 | 547 | 6 | 93 | 15 | 75 | 3 | 0 | 0 | 56.058 | 43.192 | 3.73 | 168.792 | 39.887 | 81.784 | 0 | 393.442
739491 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/55256645-HASTAHANE KÖK ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:49:07 | 25.01.2021 09:06:45 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0.766
739491 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/55256645-HASTAHANE KÖK ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:49:07 | 25.01.2021 09:06:45 | 0.29 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6.923 | 0 | 0.451 | 0 | 2.814 | 90.352 | 0 | 100.54
739492 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5905178-TR- SOGUTCAYIR MH AG PANOSU/1845130-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:38:17 | 25.01.2021 09:46:16 | 1.13 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 28.568 | 0 | 0 | 0 | 14.183 | 0 | 0.698 | 43.449
739496 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024099-AG DIREK/5412622-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:48:17 | 25.01.2021 13:39:32 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.314 | 0 | 0 | 6.314
739497 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47442796-SARIBEYLER | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 07:41:00 | 25.01.2021 09:45:24 | 2.07 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.726 | 0 | 3.284 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 32.68
739497 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47442796-SARIBEYLER | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 07:41:00 | 25.01.2021 09:45:24 | 2.07 | 3 | 1757 | 6 | 42 | 21 | 232 | 6 | 11 | 0.437 | 481.711 | 131.875 | 10.681 | 123.908 | 195.469 | 154.163 | 39.251 | 1137.496
739499 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867312-TR-227 AG PANOSU/1911707-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 07:38:12 | 25.01.2021 09:45:28 | 2.12 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.272 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 20.743
739507 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551797-SDK/5723016-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:54:37 | 25.01.2021 10:47:43 | 1.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868
739508 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54717151-KOCAKONAK ENH HATBASI/48814414- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:41:45 | 25.01.2021 10:30:07 | 1.81 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 3.343 | 1.564 | 0 | 0 | 9.123
739520 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/47450590-GEÇIT-NILÜFER KÖY | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:57:19 | 25.01.2021 11:33:47 | 2.61 | 32 | 1755 | 5 | 42 | 13 | 419 | 9 | 0 | 77.402 | 1878.923 | 17.248 | 11.831 | 501.279 | 1217.921 | 1899.958 | 0 | 5604.563
739520 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/47450590-GEÇIT-NILÜFER KÖY | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:57:19 | 25.01.2021 11:33:47 | 2.61 | 45 | 31 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 136.782 | 64.674 | 0 | 0 | 155.292 | 48.309 | 0 | 0 | 405.057
739523 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3519623-SDK/5136577-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:09:56 | 25.01.2021 11:09:51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 26.16 | 0 | 0 | 26.178
739524 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:12:19 | 25.01.2021 09:17:27 | 0.09 | 3 | 1411 | 5 | 11 | 6 | 287 | 8 | 0 | 0.08 | 23.565 | 1.328 | 0.252 | 1.929 | 11.284 | 122.637 | 0 | 161.076
739530 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545880-SDK/5641504-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:40:55 | 25.01.2021 12:14:07 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 1.782
739534 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5882115-ÇIÇEKÖZÜ TR1 AG PANOSU/1924479-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:19:11 | 25.01.2021 10:14:48 | 0.93 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.103 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 7.61
739535 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108977-KOCAVELI HAT BASI SEK./47655444- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 08:27:43 | 25.01.2021 11:06:23 | 2.64 | 0 | 55 | 2 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.758 | 1.434 | 0.184 | 0 | 20.503 | 0 | 0 | 39.879
739538 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528991-SDK/5383320-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:13:18 | 25.01.2021 10:57:09 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 14.309 | 0 | 0 | 14.312
739539 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528688-SDK/48296233-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:21:56 | 25.01.2021 11:29:33 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.225 | 0 | 0 | 14.225
739540 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922786-TR 1 ORTACA KOYU AG PANOSU/47748678-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:09:53 | 25.01.2021 10:17:42 | 1.13 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.303 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 3.543
739545 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16164-TR- G.O.P DOKUMA KOSESI/47452190-SEMT TR | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:10:22 | 25.01.2021 10:26:12 | 1.26 | 0 | 643 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 110.261 | 0 | 0.069 | 0 | 29.806 | 0 | 0 | 140.135
739547 | 1 | BURSA | GÜRSU | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47463484-GURSU-1 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:26:14 | 25.01.2021 10:12:47 | 0.78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.397 | 0 | 56.968 | 0 | 86.371 | 0 | 147.736
739547 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47463484-GURSU-1 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:26:14 | 25.01.2021 10:12:47 | 0.78 | 1 | 1151 | 4 | 28 | 25 | 441 | 20 | 1 | 1.65 | 297.343 | 1.733 | 19.211 | 407.651 | 227.684 | 1555.987 | 19.838 | 2531.096
739557 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107507-BBALLIPINAR ANA HATBASI AYIRICISI/48557251-BALLIPINAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:14:12 | 25.01.2021 13:10:42 | 3.94 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98.988 | 0 | 0 | 0 | 19.646 | 0 | 0 | 118.634
739562 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 3503910-SDK/4655257-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:41:18 | 25.01.2021 10:42:10 | 1.01 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856
739563 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867198-TR-158 AG PANOSU/1911011-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:22:33 | 25.01.2021 12:15:00 | 2.87 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 235.56 | 0 | 0 | 0 | 152.469 | 0 | 0 | 388.029
739564 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866918-TR-204 AG PANOSU/1862290-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:19:15 | 25.01.2021 12:05:00 | 2.76 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.539 | 0 | 0 | 0 | 14.329 | 0 | 0 | 34.868
739567 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5871976-DM-2 AG PANOSU/1812198-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:41:32 | 25.01.2021 11:27:22 | 1.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 7.021 | 0 | 0 | 7.917
739569 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5883410-TR-3 EDINCIK AG PANOSU/1824979-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:49:15 | 25.01.2021 11:09:37 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.399 | 0 | 0 | 7.399
739575 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5875391-TR-2/17 AG PANOSU/1807345-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:55:20 | 25.01.2021 10:30:32 | 0.59 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1.228 | 0 | 11.739 | 0 | 7.927 | 0 | 74.824 | 95.718
739578 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47252069-ILYASAGA KOK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:01:25 | 25.01.2021 10:01:55 | 0.01 | 0 | 371 | 0 | 3 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0.017 | 4.819 | 0.456 | 0 | 0 | 6.427
739579 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16485-TR-39 KUCUKKOY/47560829-Tr-46 BILENTUR CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:41:30 | 25.01.2021 11:05:05 | 1.39 | 1 | 764 | 4 | 3 | 2 | 54 | 3 | 0 | 9.191 | 181.767 | 1.991 | 0.215 | 23.961 | 103.867 | 85.206 | 0 | 406.197
739581 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892445-TR-1 DOGANPINAR AG PANOSU/1821531-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:46:17 | 25.01.2021 12:43:39 | 2.96 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.421 | 0 | 6.572 | 0 | 13.812 | 0 | 0 | 52.805
739583 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:55:11 | 25.01.2021 10:32:31 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 1.93
739583 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:55:11 | 25.01.2021 10:32:31 | 0.62 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 17.008 | 0 | 0.991 | 0 | 6.533 | 213.238 | 0 | 237.77
739583 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:55:11 | 25.01.2021 10:32:31 | 0.62 | 0 | 284 | 3 | 41 | 12 | 44 | 3 | 0 | 0 | 65.514 | 94.788 | 5.143 | 224.084 | 45.931 | 193.018 | 0 | 628.477
739584 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47280360-ALTINOVA SEHIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:02:35 | 25.01.2021 10:06:16 | 0.06 | 1 | 2909 | 0 | 97 | 6 | 512 | 1 | 2 | 0.567 | 69.414 | 0 | 1.443 | 6.354 | 34.741 | 3.969 | 0.34 | 116.829
739596 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5914345-TR-1 KUMBURUN KÖYÜ AG PANOSU/47754794-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:18:10 | 25.01.2021 10:27:37 | 1.16 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.089 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 9.292
739597 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5907715-TR-3 DEMETEVLER AG PANOSU/1916948-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:14:42 | 25.01.2021 13:18:33 | 3.06 | 0 | 343 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 291.552 | 0 | 6.303 | 0 | 70.227 | 0 | 0 | 368.082
739598 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872536-TR-2 CERIBASI MH AG PANOSU/1811214-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:17:05 | 25.01.2021 11:29:32 | 1.21 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0.417 | 0 | 7.956 | 0 | 0 | 9.907
739599 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91562-Osmaniye-Orhaniye Hat Ayiricisi/47513552- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:31:06 | 25.01.2021 15:08:00 | 5.61 | 0 | 301 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 252.78 | 0 | 0.05 | 0 | 124.83 | 0 | 0 | 377.66
739600 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 901186-AG DIREK/5074053-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:10:18 | 25.01.2021 13:14:34 | 3.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753
739606 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5912685-TR-1 NUSRATLI KOYU AG PANOSU/47766036-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:00:09 | 25.01.2021 11:32:28 | 1.54 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.244 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.297
739607 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872406-TR- KIZILCAGAC MH AG PANOSU/1812769-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:04:13 | 25.01.2021 12:15:30 | 2.19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
739608 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104378-malli Grup Ayiricisi/47659012- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:22:08 | 25.01.2021 11:17:12 | 0.92 | 0 | 78 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.346 | 28.701 | 0 | 0.065 | 0.347 | 0 | 0 | 38.458
739609 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5875113-TR-36 HERA TERMAL AG PANOSU/1806836-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:15:51 | 25.01.2021 13:13:12 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.914
739610 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 917259-AG DIREK/5149639-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:23:55 | 25.01.2021 11:43:03 | 1.32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232
739612 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5886896-TR- YAYLACIK KOYU AG PANOSU/1839786-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:28:55 | 25.01.2021 11:10:20 | 0.69 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 16.388
739613 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5929154-TR- HACILAR MH AG PANOSU/1925003-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:20:54 | 25.01.2021 11:53:12 | 1.54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435
739614 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 51968571-Cumali Köyü Hat-basi Sek./47669208- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:26:02 | 25.01.2021 12:07:56 | 1.7 | 1 | 31 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.455 | 7.297 | 0.547 | 1.946 | 0 | 1.168 | 87.312 | 0 | 99.725
739615 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906983-TR- HACIBOZLAR KOYU AG PANOSU/1845921-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:30:26 | 25.01.2021 13:10:37 | 2.67 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.197 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 37.956
739617 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 814800-AG DIREK/4877230-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:24:52 | 25.01.2021 12:34:40 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
739621 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7708-TR-ALACAM KOK/47480237-ALACAM GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:20:14 | 25.01.2021 11:23:24 | 1.05 | 9 | 601 | 0 | 14 | 3 | 132 | 1 | 0 | 14.858 | 100.074 | 0 | 1.984 | 4.47 | 29.999 | 585.177 | 0 | 736.563
739622 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532252-SDK/48600134-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:20:56 | 25.01.2021 11:29:48 | 2.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419
739624 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1275800-AG DIREK/4928297-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:36:23 | 25.01.2021 11:06:23 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
739627 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 55790900-TR-173 AG PANOSU/55790916- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:20:10 | 25.01.2021 13:30:00 | 4.16 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 151.957 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 0 | 0 | 159.254
739633 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93391-Eski Izzettin Ayiricisi/47566855- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:31:56 | 25.01.2021 17:29:47 | 6.96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036
739635 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 773309-AG DIREK/4809164-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:30:37 | 25.01.2021 11:39:40 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
739636 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109444-MARESAL FEV.ÇAK. HAT BASI AYIRICISI/47648212- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:29:01 | 25.01.2021 11:40:55 | 1.2 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 1.582 | 0 | 3.331 | 0 | 0 | 9.537
739637 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867308-TR-163 AG PANOSU/1911696-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:28:14 | 25.01.2021 11:52:45 | 1.41 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.978 | 0 | 0 | 0 | 12.539 | 0 | 0 | 83.517
739640 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302326-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:44:44 | 25.01.2021 10:50:48 | 0.1 | 4 | 1053 | 6 | 6 | 18 | 146 | 1 | 1 | 0.638 | 15.573 | 1.194 | 0.442 | 7.122 | 4.792 | 2.535 | 0 | 32.296
739641 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:44:49 | 25.01.2021 10:50:59 | 0.1 | 7 | 707 | 1 | 0 | 12 | 92 | 0 | 1 | 0.859 | 14.839 | 0.093 | 0 | 3.949 | 6.879 | 0 | 0.14 | 26.758
739642 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 17214-TR-15/47465722-KABAKÇI BASKI SU POM | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:32:52 | 25.01.2021 11:29:35 | 0.95 | 0 | 110 | 1 | 25 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0 | 10.14 | 12.032 | 7.344 | 7.589 | 29.76 | 191.133 | 0 | 257.998
739644 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 424-TR-418/48534016- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:45:43 | 25.01.2021 12:08:43 | 2.38 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 793.486 | 0 | 0 | 0 | 271.905 | 0 | 0 | 1065.391
739645 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880277-DM-1/30 OZERDEM SITESI AG PANOSU/1829364-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:46:59 | 25.01.2021 11:48:07 | 1.02 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.344 | 0 | 0 | 0 | 43.846 | 0 | 0 | 67.19
739647 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295133-VAKIF CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:46:57 | 25.01.2021 11:43:29 | 0.94 | 0 | 414 | 0 | 4 | 7 | 194 | 5 | 0 | 0 | 148.189 | 0 | 11.374 | 189.104 | 156.754 | 680.003 | 0 | 1185.423
739648 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872230-TR- CATAK MH AG PANOSU/1816721-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:37:59 | 25.01.2021 15:30:02 | 4.87 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.616 | 0 | 0 | 0 | 5.094 | 0 | 0 | 16.709
739650 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530629-SDK/5415461-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:39:15 | 25.01.2021 19:12:11 | 8.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.536 | 0 | 0 | 0 | 407.995 | 0 | 0 | 426.53
739651 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5881755-MARMARACIK TR2 AG PANOSU/1924067-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:45:16 | 25.01.2021 12:55:10 | 2.16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.961 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.322
739653 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 91643-AVDANCIK AYIRICISI/47483804- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:14:38 | 25.01.2021 15:05:55 | 4.85 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 140.001 | 0 | 7.438 | 0 | 50.111 | 1632.843 | 0 | 1830.392
739653 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 91643-AVDANCIK AYIRICISI/47483804- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:14:38 | 25.01.2021 15:05:55 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 2.868
739656 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1265362-AG DIREK/5719379-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:55:01 | 25.01.2021 12:36:37 | 1.69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213
739657 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870394-TR- PLEVNE CAMI ARKASI SINAN SK AG PANOSU/1975335- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 12:07:00 | 27.01.2021 12:51:00 | 0.73 | 0 | 626 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.038 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 90.833
739658 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53835917-VARAN | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:49:13 | 25.01.2021 12:44:46 | 1.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 273.367 | 0 | 1821.403 | 0 | 2127.019
739659 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874995-TR-27 COCUK ESIRGEME KURUMU AG PANOSU/1805982-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 13:06:57 | 27.01.2021 13:42:00 | 0.58 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.413 | 0 | 0 | 0 | 3.508 | 0 | 0 | 23.921
739660 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887866-TR-1 (SULEYMANIYE) AG PANOSU/1799029-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:42:08 | 25.01.2021 12:41:01 | 1.98 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.455 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 6.342
739661 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 49404306-ERTUGRULGAZI DM AG PANOSU/49404368- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:42:36 | 25.01.2021 12:10:00 | 1.46 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.548 | 0 | 0 | 0 | 44.609 | 0 | 0 | 70.158
739663 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892125-TR-1/25A AG PANOSU/1822240-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:17:22 | 25.01.2021 13:50:32 | 3.55 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84.653 | 0 | 0 | 0 | 14.865 | 0 | 0 | 99.519
739667 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103148-AG DIREK/5689746-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:47:27 | 25.01.2021 14:23:48 | 3.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739671 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872620-DM-1/24 PINA DENIZ TARAFI AG PANOSU/1813942-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:08:20 | 25.01.2021 11:38:42 | 0.51 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.325
739672 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537638-SDK/5583538-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:27:02 | 25.01.2021 12:43:27 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 6.163 | 0 | 0 | 6.823
739676 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5934955-TR-24/24 AG PANOSU/1867627-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:15:43 | 25.01.2021 12:40:15 | 0.41 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 251.611 | 0 | 0 | 0 | 9.475 | 0 | 0 | 261.085
739679 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47442799-DANISMENT | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:49:52 | 25.01.2021 12:56:41 | 2.11 | 0 | 291 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 65.385 | 0.251 | 0 | 0 | 4.984 | 30.882 | 1.34 | 102.842
739681 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK BELDESI/47455578-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:01:41 | 25.01.2021 20:03:04 | 9.02 | 4 | 40 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 82.864 | 121.384 | 23.806 | 0 | 3822.54 | 0 | 3687.845 | 193.708 | 7932.146
739682 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 54056567-TR-45 /52091813-KALIF ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:11:52 | 25.01.2021 13:00:04 | 1.8 | 0 | 1911 | 0 | 0 | 9 | 280 | 1 | 0 | 0 | 601.454 | 0 | 0 | 147.044 | 297.066 | 51.619 | 0 | 1097.182
739690 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47431765-GEYIKLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:17:56 | 25.01.2021 11:18:46 | 0.01 | 0 | 332 | 1 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0.048 | 0.052 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 1.083
739695 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873473-TR-310 AG PANOSU/1864928-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:20:28 | 25.01.2021 12:27:31 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.406 | 0 | 0 | 28.406
739696 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516269-SDK/2495577- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:06:42 | 25.01.2021 11:45:56 | 0.65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 1.646 | 4.418
739699 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875533-TR-1 KOCASINAN MH AG PANOSU/1820050-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:19:41 | 25.01.2021 12:34:38 | 1.25 | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.283 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.302
739713 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 105376-Anke Hat basi/47648500- | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:32:50 | 25.01.2021 12:08:29 | 0.59 | 14 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.677 | 0 | 0.348 | 0 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 9.327
739715 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5904361-TR- EMINPINAR MH AG PANOSU/1844236-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:10:50 | 25.01.2021 12:30:00 | 1.32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367
739716 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278295-PANAYIR 2 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:32:13 | 25.01.2021 15:43:32 | 4.19 | 0 | 609 | 1 | 3 | 12 | 81 | 1 | 0 | 0 | 258.246 | 14.039 | 9.674 | 200.285 | 56.761 | 79.999 | 0 | 619.004
739717 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47466530-GEYIKLI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:30:54 | 25.01.2021 13:42:37 | 2.2 | 0 | 332 | 1 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 97.209 | 6.218 | 6.731 | 0 | 31.553 | 0 | 0 | 141.71
739718 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1000578-AG DIREK/55795898-ABONE BAGLANTI HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:27:36 | 25.01.2021 15:06:21 | 3.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962
739720 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887698-TR-245 AG PANOSU/1917229-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:55:25 | 25.01.2021 12:20:40 | 2.42 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 54.344
739722 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47442707-YENICEABAT | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:36:15 | 25.01.2021 13:02:10 | 1.43 | 0 | 321 | 0 | 11 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 186.724 | 0 | 24.364 | 0 | 192.506 | 0 | 0 | 403.594
739724 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105453-KÖSELER IÇME SUYU ENH HATBASI AYIRICISI/47662093- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:30:47 | 25.01.2021 14:33:53 | 3.05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.907 | 0 | 2.939 | 0 | 0 | 0 | 48.846
739727 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47248761-KISACIK KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:40:00 | 25.01.2021 11:44:05 | 0.07 | 0 | 846 | 6 | 14 | 8 | 112 | 2 | 0 | 0 | 6.963 | 0.391 | 0.095 | 30.281 | 1.974 | 10.203 | 0 | 49.906
739729 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5874131-TR-3 ISIKLAR MH AG PANOSU/1808045-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:35:30 | 25.01.2021 12:25:13 | 0.83 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.417 | 0 | 6.471 | 0 | 4.551 | 0 | 0 | 25.439
739732 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5872620-DM-1/24 PINA DENIZ TARAFI AG PANOSU/1813941-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:43:09 | 25.01.2021 13:10:06 | 1.45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.508 | 0 | 0 | 0 | 5.365 | 0 | 0 | 16.873
739733 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874269-TR- KOVUKYURT MH AG PANOSU/1805378-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:26:19 | 25.01.2021 14:18:53 | 2.88 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.536 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 7.693
739734 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 49408193-TR-421 AG PANOSU/49408186- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:33:11 | 25.01.2021 12:52:10 | 1.32 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.932 | 0 | 0 | 0 | 13.924 | 0 | 0 | 53.856
739739 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1059010-AG DIREK/5486111-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:49:21 | 25.01.2021 12:30:17 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739743 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866930-TR-607 AG PANOSU/1860946-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 09:53:14 | 25.01.2021 13:53:33 | 4.01 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 104.561 | 0 | 0 | 0 | 119.694 | 0 | 0 | 224.255
739745 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 792373-AG DIREK/4824212-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:08:58 | 25.01.2021 12:35:18 | 1.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028
739758 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895281-TR-130 AG PANOSU/48731001- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:57:22 | 25.01.2021 13:00:26 | 1.05 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 11.672
739759 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5875127-TR-2 OZGOREN MH AG PANOSU/1806676-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:53:44 | 25.01.2021 12:32:37 | 0.65 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 3.833
739760 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029867-AG DIREK/5393508-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:42:36 | 25.01.2021 14:52:34 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266
739762 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104525-Sütlüce Pembe Evler Hatbasi Sek./47649925- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:37:02 | 25.01.2021 12:30:03 | 1.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0.235 | 0 | 3.274 | 0 | 0 | 0 | 3.745
739765 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49443115-TUZAKLI-HÜSEYIN ALAN KIRAZLI KÖK GRUP HATBASI/47484923- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:56:52 | 25.01.2021 17:06:31 | 5.16 | 0 | 698 | 0 | 23 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 432.366 | 0 | 12.109 | 31.24 | 123.73 | 0 | 0 | 599.445
739770 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545426-SDK/3448288-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 10:33:55 | 25.01.2021 14:48:52 | 4.25 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 167.976 | 0 | 0 | 0 | 42.067 | 0 | 0 | 210.043
739778 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 980060-AG DIREK/5261273-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:54:52 | 25.01.2021 12:26:09 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
739789 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 902972-AG DIREK/5074947-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:18:50 | 25.01.2021 13:19:37 | 1.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
739790 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3535016-SDK/5463904-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:11:48 | 25.01.2021 15:20:21 | 3.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 1.37
739795 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 4278-TR-2 BALAT/48577113-DR.VILLA ÇIKISI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:22:50 | 25.01.2021 18:00:55 | 5.63 | 1 | 348 | 1 | 0 | 4 | 74 | 1 | 0 | 1.041 | 564.023 | 13.309 | 0 | 695.174 | 411.233 | 151.639 | 0 | 1836.42
739800 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5894881-TR- ERENKOY AG PANOSU/1838452-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:20:26 | 25.01.2021 16:09:18 | 3.81 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.054 | 0 | 2.058 | 0 | 29.035 | 0 | 0 | 76.147
739803 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100765-AG DIREK/5676072-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:14:03 | 25.01.2021 13:45:00 | 1.52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908
739808 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542058-SDK/3426598-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:28:55 | 25.01.2021 13:54:58 | 1.43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.339 | 0 | 0 | 0 | 41.746 | 0 | 0 | 48.085
739814 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867362-TR-453 AG PANOSU/1910753-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:23:54 | 25.01.2021 16:25:00 | 5.02 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.647 | 0 | 0 | 0 | 20.068 | 0 | 0 | 92.715
739824 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866918-TR-204 AG PANOSU/1859919-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:09:53 | 25.01.2021 16:14:46 | 4.08 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 203.407 | 0 | 0 | 0 | 195.927 | 0 | 0 | 399.334
739825 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914897-TR-3 AG PANOSU/47774148-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:59:19 | 25.01.2021 13:44:00 | 1.74 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.918 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 8.028
739828 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 925304-AG DIREK/5060099-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:33:57 | 25.01.2021 14:26:22 | 1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
739830 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109223-Savastepe Köyü Hat Basi Ayiricisi/47630919- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:38:54 | 29.01.2021 15:00:00 | 4.35 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92.595 | 0 | 1.625 | 0 | 21.644 | 0 | 0 | 115.864
739831 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 49252866-TR-1/23 AG PANOSU/49252831-G KOLU | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2021 14:05:30 | 27.01.2021 14:54:00 | 0.81 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.391 | 0 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 0 | 13.218
739833 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872342-TR- ALAN MH AG PANOSU/1816824-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:49:36 | 25.01.2021 15:55:31 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.774 | 0 | 0 | 3.774
739840 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896537-TR-1 KUBAS AG PANOSU/1913569-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:23:05 | 25.01.2021 14:50:01 | 2.45 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.374 | 0 | 1.944 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 8.714
739842 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 1299622-AG DIREK/4749514-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:34:39 | 25.01.2021 13:54:18 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
739843 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 94579-KINIK HATBASI/55482194- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:04:16 | 25.01.2021 13:49:00 | 0.75 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 7.701
739850 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5881403-TR-21/1 KARAPINAR AG PANOSU/1799893-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:16:24 | 25.01.2021 15:48:31 | 3.54 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 95.746 | 0 | 8.952 | 0 | 43.276 | 0 | 0 | 147.974
739850 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881403-TR-21/1 KARAPINAR AG PANOSU/1799893-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:16:24 | 25.01.2021 15:48:31 | 3.54 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.287 | 0 | 0 | 0 | 7.382 | 0 | 0 | 54.668
739851 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 952532-AG DIREK/5210443-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:07:16 | 25.01.2021 14:18:54 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739853 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110297-Zeybekçayir Hatbasi Ayiricisi/47678003- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:16:04 | 25.01.2021 15:07:14 | 3.85 | 0 | 147 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.708 | 0 | 1.091 | 0 | 5.938 | 0 | 0 | 65.737
739856 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895265-TR-77 AG PANOSU/1840049-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:15:24 | 25.01.2021 15:50:16 | 2.58 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.953 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 0 | 0 | 11.231
739857 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5913057-TR-29 AG PANOSU/47764940-3 | AG HAT BAKIMI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:00:00 | 25.01.2021 13:18:41 | 1.31 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.014 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 33.479
739860 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5935997-TR-11 SAFRAN AG PANOSU/47135970- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:27:46 | 25.01.2021 15:30:34 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 0 | 1.253 | 0 | 21.399 | 0 | 0 | 25.136
739863 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886440-TR- IMAM HATIP LISE ONU AG PANOSU/1838447-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:51:16 | 25.01.2021 14:35:23 | 1.74 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.138 | 0 | 0 | 0 | 2.383 | 0 | 0 | 74.521
739867 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929492-TR- SECDERE MH AG PANOSU/1798620-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:16:47 | 25.01.2021 14:10:27 | 0.89 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.428 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 11.341
739871 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5874253-TR-1 OZGOREN MH AG PANOSU/1808171-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:14:25 | 25.01.2021 14:17:48 | 1.06 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.403 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 7.422
739872 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5906971-TR-41 KUCUKKOY AG PANOSU/1845796-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:30:45 | 25.01.2021 19:36:19 | 6.09 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.096
739874 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 397-TR-164/47278327-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:35:00 | 25.01.2021 19:00:24 | 1.42 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 211.542 | 0 | 0 | 0 | 236.013 | 0 | 50.688 | 498.244
739877 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 728432-AG DIREK/4727245-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:40:21 | 25.01.2021 14:35:51 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
739878 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 914414-AG DIREK/5131731-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:36:21 | 25.01.2021 15:01:20 | 1.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739882 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5909571-TR 3 DORTYOL AG PANOSU/47746736- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:29:01 | 25.01.2021 14:22:25 | 0.89 | 0 | 151 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.761 | 0 | 0.116 | 0 | 7.946 | 0 | 0 | 39.823
739886 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91831-OSMANIYE GRUP HATBASI/47515378- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:21:21 | 25.01.2021 16:06:17 | 2.75 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 21.536 | 9.69 | 0 | 0 | 45.386
739887 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 793788-AG DIREK/4846637-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:23:40 | 25.01.2021 15:26:10 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
739890 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Dagitim Transformatörü | 5906699-TR- GUVEM MH AG PANOSU/1844777-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:08:41 | 25.01.2021 18:10:48 | 5.04 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.859
739891 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5876735-TR-4 BAYRAMDERE MH AG PANOSU/1912947-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:27:10 | 25.01.2021 16:15:33 | 2.81 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.767 | 0 | 1.139 | 0 | 5.468 | 0 | 0 | 25.374
739893 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5909171-TR-1 BESIK KÖYÜ AG PANOSU/47749816-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 11:44:57 | 25.01.2021 14:46:47 | 3.03 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.764 | 0 | 0.333 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 10.047
739896 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47298281-ÇAN ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:48:21 | 25.01.2021 14:23:32 | 0.59 | 0 | 848 | 11 | 51 | 10 | 91 | 1 | 0 | 0 | 73.123 | 25.269 | 1.947 | 38.166 | 19.462 | 2.405 | 0 | 160.371
739896 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47298281-ÇAN ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:48:21 | 25.01.2021 14:23:32 | 0.59 | 2 | 4790 | 1 | 111 | 12 | 1137 | 5 | 2 | 1.385 | 571.326 | 0.089 | 5.423 | 80.002 | 564.895 | 149.687 | 39.909 | 1412.717
739900 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 11799-TR- ATLANTIS SITESI/47265789-TR- ATLANTIS SITESI DTR AYIRICISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:51:27 | 25.01.2021 20:14:32 | 6.38 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.651 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 11.355
739901 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48942164-ÇELTIKÇI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:51:09 | 25.01.2021 13:51:52 | 0.01 | 0 | 544 | 18 | 43 | 3 | 105 | 4 | 0 | 0 | 2.598 | 0.295 | 0.441 | 0.59 | 0.824 | 9.102 | 0 | 13.849
739905 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 107521-SEHER GIDA - KESKINOGLU AYIRICISI/48557261- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:57:51 | 25.01.2021 15:54:40 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.622 | 5.294 | 78.514 | 0 | 162.43
739906 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110714-Güneyli Mahmutpasalilar Hatbasi Sek./48524927- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:36:00 | 25.01.2021 14:36:20 | 1.01 | 1 | 95 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2.042 | 9.15 | 0.884 | 0 | 0.349 | 4.135 | 0 | 0 | 16.56
739908 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17333-TR-78/47281249-Tr-77 YE | OG TESİS ÇALIŞMASI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:00:00 | 25.01.2021 14:01:06 | 1.02 | 1 | 381 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.003 | 46.76 | 1.491 | 0 | 0.186 | 7.416 | 0 | 0 | 55.856
739909 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5882115-ÇIÇEKÖZÜ TR1 AG PANOSU/1924478-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:54:34 | 25.01.2021 14:50:10 | 0.93 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.473 | 0 | 0 | 0 | 5.996 | 0 | 0 | 11.469
739912 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867116-TR-85 AG PANOSU/1861262-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:11:20 | 25.01.2021 14:55:45 | 2.74 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.248 | 0 | 0 | 0 | 11.154 | 0 | 0 | 110.402
739916 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5921386-TR 1 AKCESME KOYU AG PANOSU/47743210-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:58:50 | 25.01.2021 15:11:50 | 1.22 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.414 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 6.983
739921 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871506-TR-31 EMNIYET KARSISI AG PANOSU/1812860-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:12:19 | 28.01.2021 10:43:05 | 1.51 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.625 | 0 | 0 | 0 | 16.027 | 0 | 0 | 60.652
739922 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453746-UZMAN YAY-ÇAM REST.ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:11:49 | 25.01.2021 14:18:07 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.849 | 0.988 | 14.305 | 0 | 48.143
739924 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Dagitim Transformatörü | 5916913-TR-5 (SANTRAL) AG PANOSU/47749751-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:54:38 | 25.01.2021 16:16:50 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
739926 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 11105-TR-23 KARSIKAYA KAHVE KARSISI/47452181-TR-23 KARSIKAYA KAHVE KARSISI DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:12:58 | 25.01.2021 14:47:00 | 0.57 | 0 | 497 | 0 | 18 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 66.703 | 0 | 0.987 | 0 | 22.68 | 0 | 6.557 | 96.927
739928 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 49431121-DM-8 TR-5 KOY HIZMETLERI AG PANOSU/49431066- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 11:12:53 | 28.01.2021 12:32:00 | 1.32 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.026 | 0 | 0 | 0 | 24.766 | 0 | 0 | 50.792
739929 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97760-DURUMTAY ORTAK HAT AYIRICISI/47521025- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:16:44 | 25.01.2021 14:54:34 | 0.63 | 0 | 132 | 11 | 11 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 17.729 | 10.577 | 0.817 | 20.13 | 5.421 | 330.545 | 0 | 385.219
739930 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90660-Çepni Ayiricisi/47475680- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:13:27 | 25.01.2021 15:34:07 | 1.34 | 0 | 188 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.612 | 0 | 0.017 | 0 | 17.525 | 0 | 0 | 70.155
739932 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55082184-DEMIRTAS DM-3 /1 ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 01:26:00 | 28.01.2021 03:00:00 | 1.57 | 0 | 10287 | 5 | 12 | 16 | 2071 | 11 | 6 | 0 | 2512.976 | 8.105 | 5.405 | 175.227 | 957.573 | 1662.264 | 23.811 | 5345.362
739934 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17278-TR-77/47254466-TR-78 GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:14:58 | 28.01.2021 12:59:17 | 3.74 | 1 | 371 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.009 | 152.831 | 5.408 | 0 | 0.681 | 24.417 | 0 | 0 | 183.345
739937 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 3528747-SDK/3325185-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:15:34 | 25.01.2021 14:56:19 | 0.68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 2.944
739943 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:23:05 | 25.01.2021 14:23:49 | 0.01 | 0 | 244 | 0 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0.097 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 1.292
739943 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:23:05 | 25.01.2021 14:23:49 | 0.01 | 0 | 182 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0.08 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.791
739945 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5875865-TR-7 GORUKLE AG PANOSU/1802142-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:24:10 | 25.01.2021 14:45:34 | 0.36 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18.71 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 22.535
739947 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94351-Biller kum Ocagi Yani hat basi Ayiricisi/48551593-KOYLER | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:24:51 | 25.01.2021 15:51:59 | 1.45 | 0 | 127 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 38.087 | 0 | 1.274 | 21.275 | 6.942 | 0 | 0.014 | 67.592
739950 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9432-DM-3 (DEMIRTAS)/47481679-TR 11 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 05:27:50 | 28.01.2021 06:00:50 | 0.55 | 2 | 8523 | 4 | 2 | 15 | 1865 | 6 | 12 | 0.481 | 684.643 | 7.029 | 1.132 | 36.261 | 302.889 | 194.246 | 66.908 | 1293.591
739951 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872038-TR-29 SERKAN CAD AG PANOSU/1812817-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:03:03 | 28.01.2021 15:45:10 | 1.7 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.344 | 0 | 0 | 0 | 36.939 | 0 | 0 | 120.283
739952 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867234-TR-18 AG PANOSU/1935741-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:10:20 | 25.01.2021 15:30:08 | 1.33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 10.887
739953 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846147-AG DIREK/4934560-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:23:30 | 25.01.2021 15:36:55 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305
739954 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5881141-HAYRIYE TR2 AG PANOSU/1824508-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:19:33 | 25.01.2021 20:13:47 | 5.9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.289 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 55.401
739956 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004973-AG DIREK/5286841-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:27:28 | 25.01.2021 16:06:51 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444
739957 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922594-TR-1 BOYNANLAR KOYU AG PANOSU/47774049-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:42:47 | 25.01.2021 15:28:34 | 1.76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.314 | 0 | 0 | 0 | 2.606 | 0 | 0 | 5.92
739964 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871458-TR-33 PTT LOJMANLARI AG PANOSU/1812931-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:12:54 | 28.01.2021 10:41:53 | 1.48 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0.569 | 0 | 17.07 | 0 | 0 | 88.039
739965 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871458-TR-33 PTT LOJMANLARI AG PANOSU/1812933-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 14:03:46 | 28.01.2021 15:45:29 | 1.7 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92.372 | 0 | 0 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 100.505
739966 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5893145-TR- KUSKAYA MH AG PANOSU/1841050-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:28:27 | 25.01.2021 15:41:35 | 1.22 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.606 | 0 | 0 | 0 | 3.876 | 0 | 0 | 12.482
739967 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3505081-SDK/47155883- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:27:00 | 25.01.2021 15:44:31 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.444 | 0 | 0 | 5.444
739971 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7708-TR-ALACAM KOK/47480237-ALACAM GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:26:24 | 25.01.2021 17:08:17 | 3.7 | 9 | 602 | 0 | 14 | 3 | 132 | 1 | 0 | 50.269 | 336.612 | 0 | 6.834 | 15.068 | 99.539 | 1947.539 | 0 | 2455.861
739977 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916429-TR-1 BAHCEDERE KOYU AG PANOSU/47774637-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:45:55 | 25.01.2021 16:50:36 | 2.08 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.673 | 0 | 0 | 0 | 7.681 | 0 | 0 | 25.355
739978 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5875321-TR-28 AG PANOSU/1811041-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:04:34 | 25.01.2021 15:07:02 | 1.04 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.496 | 0 | 2.024 | 0 | 2.493 | 0 | 0 | 18.013
739980 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55522019-SDK/55790409-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:25:45 | 25.01.2021 16:18:19 | 1.88 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.336 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 56.568
739981 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 969999-AG DIREK/5200572-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:46:50 | 25.01.2021 15:38:10 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
739988 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049780-AG DIREK/5398901-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:41:50 | 25.01.2021 16:10:35 | 1.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.638
739989 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040549-AG DIREK/5425054-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:30:07 | 25.01.2021 17:14:32 | 2.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217
739990 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | KÖK | 18768-KAPANBELEN KOK/47625233-ELMALI GRUP-CIKIS | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:39:15 | 25.01.2021 15:52:53 | 1.23 | 0 | 226 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.121 | 33.006 | 0 | 15.412 | 12.314 | 0 | 0 | 105.853
739995 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5873312-TR-7/8 AG PANOSU/1933178-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:45:00 | 25.01.2021 16:53:00 | 0.13 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 2.808
739997 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5914725-TR-213 AG PANOSU/1909943-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:02:35 | 25.01.2021 16:46:02 | 1.72 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.649 | 0 | 0 | 0 | 72.096 | 0 | 0 | 119.745
739999 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879649-TR-2 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1831269-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:29:34 | 25.01.2021 16:31:13 | 2.03 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.188 | 0 | 0.368 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 32.64
740003 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891156-TR-1 CAMLI AG PANOSU/1914370-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:19:39 | 25.01.2021 15:50:59 | 1.52 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.609 | 0 | 0.046 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 24.095
740008 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911911-TR-1 DOGANCILAR KOYU AG PANOSU/47774470-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:33:34 | 25.01.2021 16:13:17 | 2.66 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 6.239
740010 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1272499-AG DIREK/4927075-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:00:55 | 25.01.2021 15:47:49 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
740013 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6746-TR- DEREKIZIK KOK/47262154-DEREKIZIK KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:08:26 | 25.01.2021 15:20:41 | 0.2 | 0 | 1070 | 0 | 17 | 0 | 234 | 1 | 0 | 0 | 32.247 | 0 | 0.327 | 0 | 28.75 | 1.855 | 0 | 63.178
740019 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 793853-AG DIREK/4845643-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:03:37 | 25.01.2021 15:50:25 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
740021 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47459464-TR-375 CIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:42:44 | 25.01.2021 21:29:54 | 6.79 | 0 | 351 | 1 | 0 | 4 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1243.616 | 0 | 0 | 726.492 | 1817.157 | 0 | 0 | 3787.265
740023 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5916141-TR-2 KURUOBA SAHIL MH AG PANOSU/47770635-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:44:34 | 25.01.2021 15:34:22 | 1.83 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571
740029 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92892-Çamoluk Yeni Serefiye Grup Ayiricisi/47501541- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:05:04 | 25.01.2021 16:23:17 | 1.3 | 2 | 75 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2.513 | 9.806 | 0 | 0.501 | 2.175 | 0.037 | 0 | 0 | 15.032
740031 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914405-AYVACIK TR-10/A AG PANOSU/47744170-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:50:42 | 25.01.2021 15:51:02 | 1.01 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0.335 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 2.483
740032 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 2318-KOK-KUMBURUN/47251349-YENI ISKELE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:23:49 | 25.01.2021 15:24:19 | 0.01 | 20 | 1594 | 3 | 39 | 15 | 186 | 1 | 0 | 0.985 | 3.23 | 0.11 | 0.129 | 1.096 | 1.619 | 0.774 | 0 | 7.944
740035 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869603-TR-428 AG PANOSU/5390184-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:21:06 | 25.01.2021 17:08:14 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.616 | 0 | 0 | 19.616
740036 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872806-TR- ASRI MEZARLIK YANI AG PANOSU/1861699-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:19:42 | 25.01.2021 18:59:05 | 3.66 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 486.995 | 0 | 0 | 0 | 90.941 | 0 | 0 | 577.936
740039 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 95072-HACIBOZLAR KÖYÜ ANA HAT BASI/47587187- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:29:03 | 25.01.2021 18:30:41 | 3.03 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.127 | 0 | 0 | 0 | 4.276 | 0 | 0 | 92.402
740044 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1063634-AG DIREK/5568639-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:29:26 | 25.01.2021 17:16:54 | 1.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 1.647
740046 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 109898-Kulfal Grup Ayiricisi/47654853- | OG FİZİKİ İRTİBAT(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:00:00 | 25.01.2021 15:38:07 | 1.64 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.977 | 0 | 0 | 437.563 | 5.313 | 0 | 0 | 460.852
740048 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907259-TR-6 AG PANOSU/1844108-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:39:40 | 25.01.2021 18:27:36 | 2.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.889
740054 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922310-TR-1 BADEMLI KOYU AG PANOSU/47768078-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:52:32 | 25.01.2021 16:15:21 | 1.38 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.736 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 11
740056 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443711-DUMAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:44:29 | 25.01.2021 15:45:29 | 0.02 | 0 | 501 | 12 | 14 | 4 | 56 | 0 | 3 | 0 | 1.188 | 0.455 | 0.033 | 0.021 | 0.372 | 0 | 0.058 | 2.127
740057 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986504-AG DIREK/5310709-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:41:41 | 25.01.2021 19:49:46 | 4.13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.231
740058 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3535016-SDK/5479236-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:43:47 | 25.01.2021 17:00:00 | 1.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 1.419
740059 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98123-YAYLAÇAYIR,BOZEN,GÖKÇEAGAÇ GRUP AYIRICISI/47574871-KAYIKCI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:39:07 | 25.01.2021 16:30:00 | 0.85 | 0 | 362 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 57.92 | 0 | 0.127 | 0 | 22.398 | 0 | 18.463 | 98.909
740065 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51998310-SDK/5451290-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:38:43 | 25.01.2021 17:00:00 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 1.042
740066 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97454-Haciosman Kutluca Grup Ayiricisi/47522625- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:45:40 | 25.01.2021 17:00:00 | 3.24 | 1 | 122 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.935 | 45.267 | 0.179 | 0.723 | 0 | 11.173 | 0 | 0 | 58.278
740067 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5889455-TR- AKCAKOY MH AG PANOSU/1835388-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:48:03 | 25.01.2021 16:59:58 | 1.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.811 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 4.182
740068 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15842-KOK-HALIELI/47456749-PEHLIVAN DEKORASYON | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:34:50 | 25.01.2021 17:15:44 | 1.68 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0.061 | 46.111 | 0 | 0 | 0 | 55.502
740069 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5935555-TR-11 (YUNUSELI) AG PANOSU/1837462-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:42:40 | 25.01.2021 17:31:49 | 1.82 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 92.267 | 0 | 0 | 0 | 19.328 | 0 | 0 | 111.595
740070 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:55:20 | 25.01.2021 15:59:03 | 0.06 | 0 | 568 | 3 | 23 | 1 | 88 | 1 | 1 | 0 | 6.088 | 0.993 | 0.459 | 0.082 | 2.004 | 0.897 | 1.819 | 12.344
740072 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24004-DM-1 KORU/47093402-TR-8 ÇIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:41:45 | 25.01.2021 18:15:00 | 2.55 | 0 | 929 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 245.518 | 0 | 0 | 133.167 | 75.929 | 0 | 34.155 | 488.768
740073 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 103110-KAPLAN ETÜT GÜNFALT ASFALT GRUP HAT BASI AYIRICISI/47684827- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:51:45 | 25.01.2021 17:21:52 | 1.5 | 0 | 44 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.335 | 0 | 0.067 | 15.714 | 15.902 | 0 | 0 | 53.018
740075 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24002-DM-1 YALOVA/47095583-TR 1/5 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:00:35 | 25.01.2021 16:02:00 | 0.02 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 1 | 0 | 13.072 | 0 | 0 | 1.118 | 3.33 | 0 | 0.822 | 18.342
740077 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 55331708-TR-301 AG PANOSU/55331739- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:07:31 | 25.01.2021 16:15:00 | 1.12 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.061 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 48.731
740083 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888004-TR- SINANDERE MH AG PANOSU/1835117-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:28:49 | 25.01.2021 21:02:02 | 5.55 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.653 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 33.276
740084 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887072-TR-178 AG PANOSU/1796622-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:22:54 | 25.01.2021 23:13:47 | 7.85 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150.27 | 0 | 0 | 0 | 32.064 | 0 | 0 | 182.334
740086 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93384-Yaylabayir TR-2/3 Hatbasi Ayiricisi/47534893- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 12:30:31 | 25.01.2021 17:06:53 | 4.61 | 0 | 252 | 0 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 127.299 | 0 | 2.56 | 0 | 43.263 | 0 | 0 | 173.123
740088 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885481-TR- BUYUKDAGDERE UZGUR MH AG PANOSU/1833791-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:21:27 | 25.01.2021 17:37:38 | 2.27 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.205
740089 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6971-DM- ÇALI JANDARMA/47258307-SHEL BENZINLIK TARAFI MÜSTERILER ÇIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:56:00 | 25.01.2021 17:00:18 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.69 | 0 | 980.812 | 0 | 1201.502
740091 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868614-TR-221 AG PANOSU/1833346-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:54:16 | 25.01.2021 17:54:54 | 2.01 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 176.69 | 0 | 0 | 0 | 81.14 | 0 | 0 | 257.83
740093 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/54996062-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:07:29 | 25.01.2021 17:07:40 | 1 | 0 | 568 | 3 | 23 | 1 | 88 | 1 | 1 | 0 | 87.789 | 14.812 | 7.247 | 1.306 | 28.888 | 13.097 | 25.805 | 178.944
740095 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91565-Örenler Hat Basi Ayiricisi/47488269- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:35:06 | 25.01.2021 18:05:32 | 2.51 | 0 | 77 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.027 | 0 | 0.899 | 0 | 21.819 | 0 | 0 | 44.745
740096 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907415-TR- IBILLER MH AG PANOSU/1847625-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:00:32 | 25.01.2021 19:01:38 | 5.02 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 39.044 | 0 | 0.717 | 0 | 8.512 | 0 | 36.01 | 84.283
740097 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876079-TR- ASLANDEDE MH AG PANOSU/1818269-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 13:09:55 | 25.01.2021 18:31:21 | 5.36 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.276 | 0 | 0.303 | 0 | 11.883 | 0 | 0 | 63.462
740098 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 791866-AG DIREK/4844207-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:57:51 | 25.01.2021 17:13:11 | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
740102 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453746-UZMAN YAY-ÇAM REST.ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:16:18 | 25.01.2021 17:39:52 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.596 | 10.1 | 119.401 | 0 | 379.097
740105 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 876972-AG DIREK/4989788-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:04:50 | 25.01.2021 18:22:46 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740107 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5885668-TR-12/1 GURSU AG PANOSU/1804291-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:11:27 | 25.01.2021 16:57:31 | 0.77 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 49.097 | 0 | 0 | 0 | 48.966 | 0 | 0 | 98.063
740108 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 765236-AG DIREK/4791331-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:06:53 | 25.01.2021 23:02:10 | 6.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946
740110 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869085-TR-274 AG PANOSU/1844336-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:47:24 | 25.01.2021 20:52:08 | 5.08 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 299.149 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 301.028
740111 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908211-TR-1 CUMALIKIZIK KOYU AG PANOSU/1917146-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:11:23 | 25.01.2021 18:42:54 | 2.53 | 0 | 167 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 202.684 | 0 | 1.362 | 0 | 110.474 | 0 | 0 | 314.52
740114 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 961186-AG DIREK/5231565-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:00:42 | 25.01.2021 19:45:11 | 3.74 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.004
740116 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886972-TR- AKARSU MH AG PANOSU/1832915-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:18:44 | 25.01.2021 18:25:11 | 2.11 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.446 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 24.119
740119 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047483-AG DIREK/5398157-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:26:56 | 25.01.2021 19:36:56 | 3.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224
740120 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 95386-DAMLALI KÖYÜ TR HAT BASI/48549483- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:16:12 | 25.01.2021 20:30:45 | 4.24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.169 | 0 | 0 | 0 | 10.193 | 0 | 0 | 61.363
740122 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 816232-AG DIREK/4880963-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:17:09 | 25.01.2021 18:43:30 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
740127 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 49510186-TR-422 AG PANOSU/49510177- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 14:53:04 | 25.01.2021 22:57:50 | 8.08 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.815 | 0 | 44.06 | 0 | 37.699 | 0 | 0 | 123.573
740128 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47455643-KOYLER F1 | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:35:21 | 25.01.2021 17:23:20 | 0.8 | 0 | 318 | 4 | 20 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.942 | 17.219 | 10.86 | 12.617 | 10.865 | 0 | 0 | 86.504
740130 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093549-TR 3/7 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:35:35 | 25.01.2021 16:36:45 | 0.02 | 0 | 3663 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 14.838 | 0 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 0.025 | 19.726
740134 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274261-ALPAGUT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:37:43 | 25.01.2021 16:38:28 | 0.01 | 0 | 505 | 0 | 4 | 3 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0.002 | 1.055 | 0.152 | 9.753 | 0 | 11.84
740135 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938043-TR-1 BURHANIYE KOY GIRISI AG PANOSU/47128643-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:16:08 | 25.01.2021 18:00:00 | 1.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911
740136 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019344-AG DIREK/5344877-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:34:48 | 25.01.2021 17:43:30 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29
740138 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078605-AG DIREK/5581656-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:03:41 | 25.01.2021 19:33:53 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081
740140 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5886898-TR- CAMTEPE KOYU AG PANOSU/2089006- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:40:36 | 29.01.2021 12:59:18 | 2.31 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.486
740141 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2794-EBE KÖK/47681475-KÖPRÜHISAR KÖK ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:14:37 | 29.01.2021 14:00:00 | 3.76 | 0 | 847 | 138 | 40 | 3 | 149 | 0 | 3 | 0 | 684.405 | 277.682 | 29.504 | 11.389 | 273.905 | 0 | 0.106 | 1276.993
740142 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887698-TR-245 AG PANOSU/1917232-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:15:07 | 25.01.2021 21:49:07 | 5.57 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 332.203 | 0 | 0 | 0 | 119.329 | 0 | 0 | 451.531
740149 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3536723-SDK/3390311-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:27:05 | 25.01.2021 17:46:09 | 1.32 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.112 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 14.65
740155 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942785-TR-1/6 AG PANOSU/47132390-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:32:02 | 25.01.2021 17:06:49 | 1.58 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.909 | 0 | 0 | 0 | 32.095 | 0 | 0 | 46.004
740158 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907439-TR- ESMEDERE CUKURDERE MH AG PANOSU/1847721-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:54:16 | 25.01.2021 20:25:53 | 3.53 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.993 | 0 | 0 | 0 | 2.741 | 0 | 0 | 34.734
740160 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92624-Danahisar ve Mahalleleri Ayiricisi/47575957- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:59:16 | 25.01.2021 17:40:46 | 0.69 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 9.145 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0.992 | 5.432 | 16.595
740161 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5184-TR-7 GORUKLE/47365938-SEMT TR | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:30:51 | 25.01.2021 17:42:32 | 1.19 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 220.575 | 0 | 0 | 0 | 154.56 | 0 | 0 | 375.136
740162 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104872-Danisment-Gündogdu Ayiricisi/47644997- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:51:31 | 25.01.2021 18:02:25 | 1.18 | 0 | 417 | 2 | 37 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 173.211 | 73.02 | 37.044 | 19.512 | 89.372 | 0 | 0 | 392.16
740163 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1001211-AG DIREK/5287794-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:45:52 | 25.01.2021 19:39:05 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 2.255
740164 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011282-AG DIREK/5443551-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:39:36 | 25.01.2021 19:28:19 | 2.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719
740165 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940629-TR-1 SOGUCAK KOYU AG PANOSU/47133670-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:00:16 | 25.01.2021 18:01:10 | 3.02 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.278 | 0 | 0.166 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 8.638
740171 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890954-AG DIREK/5010554-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:54:27 | 25.01.2021 20:22:01 | 3.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601
740177 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 5912377-TR-1 BATAKCESME AG PANOSU/47715548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:09:33 | 25.01.2021 18:09:06 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.205
740181 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5895405-TR-2 DARICA AG PANOSU/1914477-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:20:12 | 25.01.2021 17:56:17 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0.419 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 2.083
740188 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885950-TR- KUCUKDAGDERE MH AG PANOSU/1834261-4 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:22:24 | 25.01.2021 18:50:28 | 1.47 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 4.293
740190 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:24:26 | 25.01.2021 17:25:11 | 0.01 | 0 | 1850 | 193 | 28 | 16 | 325 | 12 | 1 | 0 | 5.521 | 9.553 | 0.478 | 1.748 | 2.049 | 1.653 | 0 | 21.001
740191 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 972994-AG DIREK/5325567-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:25:14 | 25.01.2021 18:09:10 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
740193 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 896914-AG DIREK/5037631-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:19:56 | 25.01.2021 20:11:49 | 2.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
740197 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5922742-TR 1 CANAKALAN KOYU AG PANOSU/47750415-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:43:33 | 25.01.2021 17:57:02 | 1.22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.149 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 3.656
740199 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47466455-OVAAKCA_2 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:32:07 | 25.01.2021 18:57:18 | 2.42 | 38 | 1981 | 0 | 11 | 41 | 605 | 52 | 4 | 70.127 | 1728.478 | 0 | 6.928 | 3606.042 | 1482.444 | 22116.342 | 285.265 | 29295.626
740200 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5930291-TR- YOLCATI MH AG PANOSU/1900497-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:29:31 | 25.01.2021 19:15:37 | 1.77 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893
740201 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883930-ESEN KÖY TR2 AG PANOSU/1933758-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:27:50 | 26.01.2021 00:27:12 | 6.99 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.51 | 0 | 2.157 | 0 | 17.852 | 0 | 0 | 53.519
740204 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5887306-TR-22 GURSU AG PANOSU/1804094-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:19:59 | 25.01.2021 18:07:28 | 0.79 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.388 | 0 | 0 | 0 | 4.102 | 0 | 0 | 37.49
740205 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877291-MEZIT TR1 AG PANOSU/1925576-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:35:21 | 25.01.2021 20:49:30 | 3.24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.623 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 11.793
740207 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872552-TR-285 AG PANOSU/1916036-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:14:42 | 25.01.2021 20:26:48 | 3.2 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 318.738 | 0 | 0 | 0 | 40.776 | 0 | 0 | 359.514
740212 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891156-TR-1 CAMLI AG PANOSU/1914370-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:19:50 | 25.01.2021 18:55:45 | 2.6 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.004 | 0 | 0.102 | 0 | 16.363 | 0 | 0 | 54.469
740215 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080851-AG DIREK/5586660-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:16:42 | 25.01.2021 22:50:01 | 5.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.276
740216 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47443614-DM 3/33 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:47:21 | 25.01.2021 18:54:46 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 2.648 | 4.639 | 0 | 9.154
740217 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061309-AG DIREK/5531165-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:44:44 | 25.01.2021 18:53:17 | 1.14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.503
740222 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550547-SDK/3472348-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:39:20 | 25.01.2021 19:05:53 | 1.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 37.355 | 0 | 0 | 38.885
740226 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078846-AG DIREK/5578090-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:51:38 | 25.01.2021 19:08:29 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801
740228 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 21294-TR- 8 SESKALAR /48811753-HUZUR ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:51:19 | 25.01.2021 18:26:56 | 0.59 | 1 | 1723 | 0 | 1 | 1 | 451 | 0 | 0 | 4.842 | 305.859 | 0 | 0 | 7.581 | 100.998 | 0 | 0 | 419.28
740229 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/47443641-TR-62 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:48:21 | 25.01.2021 18:49:21 | 1.02 | 0 | 3342 | 0 | 2 | 2 | 760 | 1 | 12 | 0 | 1053.756 | 0 | 0.377 | 27.102 | 381.208 | 10.468 | 128.208 | 1601.119
740232 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 55785470-TR27/2 YAVRU AG PANOSU/55785486- | SDK DEPLASE(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 15:00:00 | 25.01.2021 17:56:43 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 12.237 | 0 | 0 | 13.342
740236 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536135-SDK/5528756-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:50:22 | 25.01.2021 19:27:40 | 1.62 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 4.921
740243 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5879675-KIRAZLI YAYLA TR AG PANOSU/1922484-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:56:55 | 25.01.2021 18:36:08 | 0.65 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 3.257
740248 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 862176-AG DIREK/4948483-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:27:25 | 25.01.2021 18:27:23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
740250 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 857396-AG DIREK/4963173-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:27:07 | 25.01.2021 18:57:59 | 2.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923
740252 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867368-TR-259 AG PANOSU/1910979-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:39:21 | 25.01.2021 21:55:02 | 4.26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.685
740253 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93694-Küçükyeniköy Ayiricisi/47596291- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:42:13 | 25.01.2021 19:22:42 | 1.67 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.357 | 0 | 0 | 0 | 4.878 | 0 | 0 | 21.236
740254 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5907451-TR- KARAGUR MH AG PANOSU/1864132-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:08:34 | 25.01.2021 19:14:38 | 1.1 | 0 | 57 | 0 | 29 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8.422 | 0 | 2.012 | 0 | 1.184 | 0 | 3.737 | 15.356
740256 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 723053-AG DIREK/4724099-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:59:37 | 25.01.2021 18:43:00 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
740258 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5869603-TR-428 AG PANOSU/1603598-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:09:19 | 25.01.2021 19:30:56 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0.535
740260 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 55790900-TR-173 AG PANOSU/55790904- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:13:44 | 25.01.2021 18:53:27 | 0.66 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 206.555 | 0 | 0 | 0 | 54.519 | 0 | 0 | 261.074
740264 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 814334-AG DIREK/4878283-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:19:02 | 25.01.2021 21:06:54 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081
740268 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47256043-BEYLIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:26:06 | 25.01.2021 18:26:52 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
740268 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47256043-BEYLIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:26:06 | 25.01.2021 18:26:52 | 0.01 | 0 | 537 | 5 | 17 | 2 | 99 | 0 | 2 | 0 | 2.142 | 0.335 | 0.151 | 0.077 | 0.907 | 0 | 0.028 | 3.64
740270 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:26:39 | 25.01.2021 19:25:00 | 0.97 | 0 | 1702 | 19 | 98 | 19 | 263 | 2 | 1 | 0 | 101.524 | 33.352 | 2.939 | 19.442 | 41.105 | 65.046 | 0.191 | 263.599
740282 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 886958-AG DIREK/4976420-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:29:25 | 25.01.2021 20:49:13 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740287 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877409-HUZUR TR1 AG PANOSU/1924879-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:35:38 | 25.01.2021 19:28:56 | 0.89 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 48.828 | 0 | 0 | 0 | 20.579 | 0 | 0 | 69.408
740301 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 701826-AG DIREK/4683663-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:34:19 | 25.01.2021 20:24:47 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477
740302 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866718-TR-220 AG PANOSU/1908854-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 16:59:45 | 25.01.2021 17:30:00 | 0.5 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1163.313 | 0 | 0 | 0 | 280.684 | 0 | 0 | 1443.996
740309 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3550392-SDK/3460147-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:26:46 | 25.01.2021 20:09:43 | 1.72 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.703 | 0 | 0 | 0 | 14.798 | 0 | 0 | 37.501
740311 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 783231-AG DIREK/4812692-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:51:07 | 25.01.2021 19:50:41 | 0.99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696
740317 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/47443641-TR-62 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:50:50 | 25.01.2021 18:57:27 | 0.11 | 0 | 3342 | 0 | 2 | 2 | 760 | 1 | 12 | 0 | 124.572 | 0 | 0.043 | 3.098 | 42.744 | 1.174 | 14.424 | 186.055
740318 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086595-AG DIREK/56021719-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:23:37 | 26.01.2021 02:53:09 | 8.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.588
740329 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 1283861-AG DIREK/4806828-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:54:22 | 25.01.2021 20:18:10 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740332 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081691-AG DIREK/5543608-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:26:41 | 25.01.2021 23:50:00 | 6.39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.913
740333 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5924715-TR-1 BEYBAS KOYU AG PANOSU/47745628-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:35:42 | 25.01.2021 21:52:32 | 3.28 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.163 | 0 | 2.081 | 0 | 6.008 | 0 | 0 | 33.251
740334 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532342-SDK/5428230-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:55:34 | 25.01.2021 19:34:50 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 1.351
740353 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540600-SDK/5566454-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:39:30 | 26.01.2021 01:01:34 | 7.37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.918
740366 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004451-AG DIREK/5297608-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:10:27 | 25.01.2021 22:38:34 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.165
740381 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 90749-TR-333 Ayiricisi/47487802- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 18:54:37 | 25.01.2021 22:22:41 | 3.47 | 0 | 146 | 0 | 3 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 328.997 | 0 | 41.188 | 117.667 | 82.752 | 731.6 | 0 | 1302.204
740399 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 772784-AG DIREK/4807111-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:22:35 | 25.01.2021 19:57:12 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0.405
740400 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 55581411-SDK/55612955-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 17:04:24 | 25.01.2021 20:50:24 | 3.77 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1000.479 | 0 | 0 | 0 | 86.464 | 0 | 0 | 1086.943
740403 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5878855-TR-25 AG PANOSU/1816585-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:19:39 | 25.01.2021 19:59:53 | 0.67 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.367 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 0 | 0 | 15.168
740419 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5875599-TR-5 OCAKLAR AG PANOSU/52113360- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 09:17:03 | 28.01.2021 10:56:11 | 1.65 | 0 | 386 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 63.626 | 0 | 0.652 | 0 | 31.801 | 0 | 25.544 | 121.623
740423 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 862777-AG DIREK/4963222-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:34:44 | 25.01.2021 23:13:00 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 4.031
740439 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1072478-AG DIREK/5509170-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:41:16 | 25.01.2021 20:24:02 | 0.71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 1.086
740440 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5894329-TR-3/38 PINARBASI KOYU AG PANOSU/1840228-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:40:50 | 25.01.2021 21:26:08 | 1.75 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.003 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 0 | 0 | 24.502
740444 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47256396-CINARLI GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:46:03 | 25.01.2021 20:35:47 | 0.83 | 0 | 909 | 0 | 0 | 6 | 103 | 16 | 2 | 0 | 87.506 | 0 | 0 | 32.703 | 20.754 | 268.289 | 0.183 | 409.436
740447 | 1 | BURSA | GÜRSU | TM Fideri | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47434484-KESTEL F_13 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:48:00 | 25.01.2021 20:51:42 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.052 | 0 | 94.052
740447 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47434484-KESTEL F_13 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:48:00 | 25.01.2021 20:51:42 | 1.06 | 0 | 1095 | 0 | 18 | 0 | 305 | 1 | 0 | 0 | 386.82 | 0 | 4.23 | 0 | 129.611 | 9.53 | 0 | 530.192
740457 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957904-AG DIREK/51945303-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:49:18 | 25.01.2021 20:39:29 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740482 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5931699-TR- 20/A (ISMETIYE) AG PANOSU/1799843-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:44:26 | 25.01.2021 22:48:49 | 3.07 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.297 | 0 | 15.18 | 0 | 20.208 | 0 | 0 | 102.685
740489 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 55211906-OVAAKCA TR AG PANOSU/55211920- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:09:58 | 25.01.2021 23:23:05 | 3.22 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 203.089 | 0 | 0 | 0 | 68.924 | 0 | 0 | 272.013
740502 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 48724644-AG DIREK/5713430-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:17:25 | 25.01.2021 22:52:42 | 2.59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 1.54
740503 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1074325-AG DIREK/5550572-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:54:03 | 25.01.2021 21:52:13 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 1.778
740506 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047889-AG DIREK/5391722-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:04:45 | 25.01.2021 22:59:52 | 2.92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53
740534 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 714467-AG DIREK/4707344-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:07:16 | 25.01.2021 21:38:39 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
740536 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 55790899-TR-173/55790978-TRAFO KORUMA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 19:31:24 | 26.01.2021 03:19:38 | 7.8 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2134.017 | 0 | 0 | 0 | 833.068 | 0 | 0 | 2967.084
740539 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5903381-TR-26 AG PANOSU/1849933-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:38:53 | 25.01.2021 21:11:26 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.845
740541 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922709-AG DIREK/5153560-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:34:15 | 25.01.2021 21:04:39 | 0.51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
740543 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 699638-AG DIREK/4686632-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:24:44 | 25.01.2021 21:57:19 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740547 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 921268-AG DIREK/5157512-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:39:14 | 26.01.2021 00:07:17 | 3.47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 5.191 | 0 | 0 | 6.903
740551 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 748317-AG DIREK/4767472-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:32:05 | 25.01.2021 21:34:17 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
740566 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 940267-AG DIREK/5035874-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:55:52 | 25.01.2021 21:50:43 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
740583 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5879153-TR-1 MURADIYE MH AG PANOSU/1816702-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 20:58:18 | 25.01.2021 22:38:52 | 1.68 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.191 | 0 | 0 | 0 | 3.116 | 0 | 0 | 82.307
740589 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021417-AG DIREK/5370203-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:03:37 | 26.01.2021 00:43:52 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53
740594 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079240-AG DIREK/5573640-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:18:53 | 25.01.2021 22:26:10 | 1.12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.825
740595 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 749613-AG DIREK/4765717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:32:13 | 25.01.2021 22:42:48 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
740597 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 788100-AG DIREK/4840249-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:34:52 | 26.01.2021 00:12:34 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583
740620 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 1267032-AG DIREK/4741984-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:58:01 | 25.01.2021 22:59:22 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
740621 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5876737-TR-1 KURSUNLU(MALKARA) AG PANOSU/1912953-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:59:43 | 25.01.2021 23:38:19 | 1.64 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.697 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 16.446
740622 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 5935093-TR-KUMBURUN TASKAPI TR-2 AG PANOSU/54387278-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 21:54:16 | 26.01.2021 06:51:42 | 8.96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.381 | 0 | 0 | 0 | 14.698 | 0 | 0 | 22.078
740642 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47439922-PRES MAKINA-NILKAR CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 22:32:00 | 26.01.2021 01:20:24 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.857 | 0 | 32.21 | 0 | 190.067
740643 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869343-TR-9/15 KONAK AG PANOSU/1913816-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 22:20:42 | 25.01.2021 22:52:10 | 0.52 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 53.591 | 0 | 0 | 0 | 9.266 | 0 | 1.721 | 64.578
740677 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 49257848-AG DIREK/5536315-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2021 23:04:33 | 26.01.2021 01:30:37 | 2.43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.588 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 17.137
740724 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 708303-AG DIREK/4693197-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 00:30:37 | 26.01.2021 02:22:04 | 1.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554
740738 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5890788-TR-284 AG PANOSU/1795802-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 03:47:34 | 26.01.2021 12:46:03 | 8.97 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.341
740746 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290438-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 06:04:51 | 26.01.2021 06:09:26 | 0.08 | 4 | 11563 | 22 | 698 | 36 | 2098 | 4 | 2 | 0.19 | 122.158 | 4.183 | 4.025 | 66.008 | 67.956 | 81.613 | 0.09 | 346.224
740750 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866918-TR-204 AG PANOSU/1859919-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 06:39:56 | 26.01.2021 08:49:36 | 2.16 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 79.019 | 0 | 0 | 161.619
740753 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91565-Örenler Hat Basi Ayiricisi/47488269- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 06:51:07 | 26.01.2021 12:44:55 | 5.9 | 0 | 77 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.155 | 0 | 1.469 | 0 | 33.99 | 0 | 0 | 72.613
740754 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/47455766-Çardak DM 3/0 çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 06:14:17 | 26.01.2021 08:06:00 | 1.86 | 3 | 4205 | 12 | 219 | 15 | 505 | 1 | 1 | 1.717 | 971.437 | 54.277 | 27.978 | 173.056 | 327.521 | 83.074 | 0.333 | 1639.393
740768 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 93666-BUSKI KULACA ÇAYIR TR ENH HATBASI/47503039- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 07:16:10 | 26.01.2021 09:52:47 | 2.61 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.476 | 2.249 | 0 | 14.141 | 0 | 0 | 0 | 22.867
740774 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542788-SDK/49196065-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 07:34:01 | 26.01.2021 10:30:42 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.54 | 0 | 0 | 75.54
740775 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3543443-SDK/3398035-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 07:42:36 | 26.01.2021 17:17:29 | 9.58 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190.63 | 0 | 0 | 0 | 19.215 | 0 | 0 | 209.845
740778 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 104121-DEMIRTAS BARAJI TASKIRMALAR GRUP HATBASI/47545271- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 07:41:02 | 26.01.2021 09:39:58 | 1.98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.246 | 0 | 16.317 | 0 | 6.639 | 0 | 20.451 | 0 | 44.653
740783 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078727-AG DIREK/5590654-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 07:57:18 | 26.01.2021 13:50:00 | 5.88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 3.518
740789 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876579-DM-1/35 AG PANOSU/1928536-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:17:18 | 26.01.2021 09:34:04 | 1.28 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59.69 | 0 | 0 | 0 | 15.929 | 0 | 0 | 75.619
740793 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3541950-SDK/3448784-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:17:54 | 26.01.2021 11:50:51 | 3.55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 41.083 | 0 | 0 | 0 | 106.439 | 0 | 269.321 | 416.844
740797 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:31:18 | 26.01.2021 08:32:01 | 0.01 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485
740800 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5914541-TR-4/9 AG PANOSU/47767148-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:08:08 | 26.01.2021 09:12:12 | 1.07 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.995 | 0 | 0 | 0 | 3.614 | 0 | 0 | 41.609
740803 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082399-AG DIREK/5642762-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:37:33 | 26.01.2021 10:16:06 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.727
740805 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020995-AG DIREK/5347977-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:19:04 | 26.01.2021 12:30:38 | 4.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.518
740808 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5884554-AKHISAR TR9 AG PANOSU/1820228-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:37:03 | 26.01.2021 12:14:35 | 3.63 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.019 | 0 | 0 | 0 | 113.07 | 0 | 0 | 156.089
740811 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3523118-SDK/47189038-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:45:34 | 26.01.2021 09:07:28 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 1.12
740812 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078624-AG DIREK/5545000-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:44:34 | 26.01.2021 14:17:21 | 5.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 3.249
740814 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 16680-DM- ALTINOLUK/47570145-CAM MAH | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:50:28 | 26.01.2021 11:04:32 | 2.23 | 2 | 1309 | 0 | 1 | 3 | 93 | 0 | 1 | 8.326 | 761.655 | 0 | 0.733 | 4.942 | 118.658 | 0 | 0.008 | 894.322
740815 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907319-TR-17 AG PANOSU/1844200-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:43:36 | 26.01.2021 11:52:02 | 3.14 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.861 | 0 | 0 | 0 | 11.567 | 0 | 0 | 47.428
740816 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871052-TR-1 OSMANLAR MH AG PANOSU/1813041-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 04:08:55 | 26.01.2021 09:30:00 | 5.35 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.956 | 0 | 0 | 0 | 12.717 | 0 | 0 | 57.674
740817 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5933191-TR-1 KAVACIK MH AG PANOSU/1925439-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:42:21 | 26.01.2021 12:02:16 | 3.33 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 0.808 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 5.297
740819 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730443-AG DIREK/5418796-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:58:00 | 26.01.2021 10:55:21 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 1.428
740823 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16361-YENIKOY KOK/47464443-FINDIKLI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 03:23:56 | 26.01.2021 09:16:45 | 5.88 | 0 | 676 | 1 | 1 | 6 | 102 | 0 | 1 | 0 | 355.93 | 1.898 | 11.641 | 165.172 | 108.926 | 0 | 0 | 643.567
740824 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099174-AG DIREK/5678034-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:40:25 | 26.01.2021 10:40:41 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.791
740826 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1000578-AG DIREK/55795898-ABONE BAGLANTI HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:56:26 | 26.01.2021 11:42:16 | 2.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665
740829 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5904931-TR- ALFATALANI MH AG PANOSU/1845004-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:09:25 | 26.01.2021 13:02:52 | 3.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740833 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895185-TR- ODABARMU KOY AG PANOSU/1859812-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:08:14 | 26.01.2021 13:29:34 | 4.36 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.428 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 20.048
740839 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866918-TR-204 AG PANOSU/1859919-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:16:39 | 26.01.2021 11:13:18 | 1.94 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 90.663 | 0 | 0 | 0 | 99.379 | 0 | 0 | 190.042
740840 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 960325-AG DIREK/5230227-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:12:56 | 26.01.2021 13:52:18 | 4.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.647
740842 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551540-SDK/5742388-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:14:01 | 26.01.2021 10:14:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.713 | 0 | 0 | 12.713
740845 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718429-AG DIREK/55351709-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:20:33 | 26.01.2021 10:54:57 | 1.57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 2.275
740846 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874939-TR-6 SARIBEYLER MH AG PANOSU/1985300- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2021 10:46:44 | 28.01.2021 15:12:40 | 4.43 | 0 | 94 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.542 | 0 | 2.15 | 0 | 39.205 | 0 | 0 | 109.897
740848 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875865-TR-7 GORUKLE AG PANOSU/1802142-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:24:09 | 26.01.2021 10:20:34 | 0.94 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45.709 | 0 | 0 | 0 | 10.904 | 0 | 0 | 56.613
740849 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078443-AG DIREK/5590755-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:21:30 | 26.01.2021 14:54:57 | 5.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227
740853 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55200921-DM-111 /55200945-TR-81 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:33:28 | 26.01.2021 09:35:48 | 0.04 | 0 | 3117 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 2 | 0 | 37.775 | 0 | 0 | 16.334 | 7.509 | 0 | 1.121 | 62.74
740862 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5882111-TR-2 ORHANIYE KOYU AG PANOSU/1924101-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:39:43 | 26.01.2021 10:30:19 | 0.84 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0.008 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 14.54
740865 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872532-TR- ASAGIGOCEK MH AG PANOSU/1811181-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:44:22 | 26.01.2021 10:49:45 | 1.09 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.012
740870 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47453181-KOYLER BOTANIKPARK CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:51:06 | 26.01.2021 09:53:16 | 0.04 | 0 | 760 | 0 | 4 | 4 | 335 | 3 | 0 | 0 | 7.533 | 0 | 0.084 | 4.276 | 7.942 | 3.726 | 0 | 23.561
740875 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 743186-AG DIREK/4749823-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:59:08 | 26.01.2021 11:38:17 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
740877 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 17566-TR- HALITLI TRS/47295986-TR- HALITLI TRS DTR AYIRICISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:41:28 | 26.01.2021 15:54:26 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.663 | 0 | 0 | 0 | 34.663
740878 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532736-SDK/48296258-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:03:23 | 26.01.2021 15:34:44 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.593 | 0 | 0 | 8.593
740879 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5876159-TR-64 AG PANOSU/1815989-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 08:31:55 | 26.01.2021 11:08:39 | 2.61 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.586 | 0 | 0.088 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 13.694
740881 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986141-AG DIREK/5310134-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:04:13 | 26.01.2021 10:31:01 | 0.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
740883 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1267389-AG DIREK/55917465-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:58:25 | 26.01.2021 11:40:57 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 6.59
740885 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5883114-TR-1 KOZLUOREN AG PANOSU/1821898-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:01:41 | 26.01.2021 13:31:45 | 3.5 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.217 | 0 | 0.001 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 82.969
740887 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302342-EVRESE 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:11:37 | 26.01.2021 10:14:04 | 0.04 | 36 | 3519 | 23 | 28 | 88 | 625 | 6 | 5 | 3.112 | 28.916 | 1.145 | 0.481 | 89.759 | 16.821 | 43.902 | 2.443 | 186.578
740889 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5927627-TR-14 AG PANOSU/1919336-11 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:00:16 | 26.01.2021 14:57:39 | 4.96 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.006 | 0 | 0 | 0 | 161.126 | 0 | 0 | 196.132
740891 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1258759-AG DIREK/5445935-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:20:01 | 26.01.2021 11:11:20 | 0.86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755
740892 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541753-SDK/5565127-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:06:01 | 27.01.2021 04:07:11 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.325 | 0 | 0 | 31.325
740894 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 95241-SEREFOGLU TURIZM WASHINGTON OTEL/48556605- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:22:07 | 26.01.2021 13:31:14 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 35.94
740896 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 933529-AG DIREK/5047337-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:12:55 | 26.01.2021 13:19:32 | 3.11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.982
740900 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031537-AG DIREK/5344540-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:23:16 | 26.01.2021 12:14:53 | 1.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35
740901 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551022-SDK/5744113-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:28:28 | 26.01.2021 14:46:31 | 4.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.826 | 0 | 0 | 0 | 19.285 | 0 | 0 | 31.111
740922 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5878831-TR-23 AG PANOSU/1926271-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:38:33 | 26.01.2021 13:04:29 | 2.43 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.695 | 0 | 0.451 | 0 | 4.048 | 0 | 0 | 49.193
740926 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551509-SDK/5724037-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:34:52 | 26.01.2021 11:19:38 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 2.39
740928 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931182-AG DIREK/5103566-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:43:40 | 26.01.2021 13:25:36 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452
740931 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5871926-TR-2 EMIRLER MH AG PANOSU/1813693-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:49:46 | 26.01.2021 11:58:07 | 1.14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0.383 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 2.403
740937 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096025-AG DIREK/5664945-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:50:54 | 26.01.2021 13:04:24 | 2.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106
740938 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538521-SDK/5585525-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:28:32 | 26.01.2021 19:45:00 | 9.27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.337
740943 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079240-AG DIREK/5584101-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:09:06 | 26.01.2021 19:15:31 | 9.11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.401
740950 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94356-Ani,Kismetim hatbasi Ayiricisi/47586525- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:00:34 | 26.01.2021 12:21:14 | 1.34 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.511 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 47.572
740951 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15755-AYVALIK / KIPA KÖSK/47423858-TR-31 CUMHURIYET ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:06:45 | 26.01.2021 11:14:35 | 0.13 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 43.896 | 0 | 0 | 0 | 8.821 | 0 | 0 | 52.716
740952 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538586-SDK/5549047-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:00:35 | 26.01.2021 18:22:04 | 7.36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.072
740953 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47422328-DM-6 DAN GIRIS/CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:06:45 | 26.01.2021 11:12:18 | 0.09 | 1 | 6054 | 2 | 96 | 25 | 1510 | 11 | 17 | 0.042 | 171.57 | 0.83 | 2.452 | 63.212 | 204.059 | 124.203 | 25.951 | 592.319
740954 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47285409-TR-25 KARAELMAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:06:46 | 26.01.2021 11:16:45 | 0.17 | 0 | 8734 | 0 | 3 | 2 | 697 | 0 | 2 | 0 | 372.503 | 0 | 0.09 | 9.707 | 96.787 | 0 | 7.249 | 486.335
740958 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 49257848-AG DIREK/5536315-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:08:01 | 26.01.2021 14:43:09 | 3.59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.787 | 0 | 0 | 0 | 21.358 | 0 | 0 | 47.145
740971 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5880153-YENICE KURTULUS CAD.TR AG PANOSU/1914057-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:36:27 | 26.01.2021 14:31:08 | 3.91 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 214.798 | 0 | 0.009 | 0 | 49.163 | 0 | 0 | 263.97
740972 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17072-DM-6/01 KADIKOY MEZARLIK YANI/47466678-DM-6 GIRIS/CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:06:12 | 26.01.2021 12:15:00 | 1.15 | 0 | 74 | 0 | 32 | 10 | 443 | 8 | 10 | 0 | 27.644 | 0 | 19.183 | 232.725 | 1061.243 | 404.97 | 194.438 | 1940.202
740976 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 959267-AG DIREK/5216105-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:21:47 | 26.01.2021 12:55:00 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740978 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124983-AG DIREK/5746631-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:18:26 | 26.01.2021 13:05:41 | 1.79 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.526 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 6.032
740980 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551989-SDK/5738844-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:24:04 | 26.01.2021 14:52:49 | 3.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
740983 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1328268-AG DIREK/5209181-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:22:45 | 26.01.2021 12:30:39 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
740991 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 54927908-SDK- A04/55772251-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:20:00 | 26.01.2021 17:20:18 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
740994 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 56247106-TR-31A/56247185-TRAFO KORUMA | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:29:26 | 26.01.2021 12:54:52 | 1.42 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 30.678
740997 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241244-GOKCETEPE MAH. 1 NOLU KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:34:49 | 26.01.2021 11:40:00 | 0.09 | 0 | 1984 | 0 | 13 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 58.347 | 0 | 0.039 | 0 | 5.769 | 3.912 | 0 | 68.067
740999 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 778552-AG DIREK/4816420-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 10:14:23 | 26.01.2021 12:33:41 | 2.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0.314
741000 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56092672-HACI HÜSEYIN YAYLASI KÖK/56031759-KOCAGÜR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:24:02 | 26.01.2021 12:13:10 | 0.82 | 0 | 328 | 1 | 34 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 56.732 | 2.886 | 1.673 | 7.931 | 26.282 | 0 | 0 | 95.505
741004 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47456815-GOKCETEPE MAH. 1 NOLU KABIN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:40:17 | 26.01.2021 13:27:38 | 1.79 | 0 | 1984 | 0 | 13 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 1041.94 | 0 | 0.662 | 0 | 102.094 | 64.916 | 0 | 1209.613
741016 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47520157-PASALAR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:40:27 | 26.01.2021 12:11:01 | 0.51 | 0 | 662 | 5 | 32 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 72.826 | 37.25 | 22.783 | 2.573 | 27.952 | 0 | 0 | 163.384
741021 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5907395-TR-2 GUNDOGAN AG PANOSU/1833482-4 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:43:47 | 26.01.2021 12:16:25 | 0.54 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.764 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 20.874
741025 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 801113-AG DIREK/4938692-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 09:03:20 | 26.01.2021 12:53:57 | 3.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252
741031 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3550011-SDK/3474197-SDK BESLEME HATTI | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:39:44 | 29.01.2021 10:55:26 | 1.26 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 0 | 0 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 75.151
741035 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014000-AG DIREK/5436649-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:02:37 | 26.01.2021 16:33:27 | 4.51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.732
741040 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1072828-AG DIREK/5537819-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:07:40 | 26.01.2021 17:39:00 | 5.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901
741043 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026232-AG DIREK/5355029-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:51:00 | 26.01.2021 14:00:36 | 2.16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652
741044 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 986267-AG DIREK/5247271-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:07:39 | 26.01.2021 13:05:11 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
741046 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540599-SDK/5566451-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:11:00 | 26.01.2021 16:28:16 | 4.29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.079
741052 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 54118934-TR- 1 KAYAPA MAH AG PANOSU/54118917- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:53:52 | 26.01.2021 16:46:46 | 4.88 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.687 | 0 | 0 | 0 | 25.721 | 0 | 0 | 58.408
741057 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034381-AG DIREK/5456929-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:18:31 | 26.01.2021 18:20:49 | 6.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.123
741061 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 860178-AG DIREK/4962342-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:06:59 | 26.01.2021 14:02:31 | 1.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909
741063 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1257341-AG DIREK/5425009-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:56:02 | 26.01.2021 15:30:03 | 3.57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.984
741064 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5879689-TR-62 AG PANOSU/1820705-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:21:17 | 26.01.2021 15:30:19 | 3.15 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.762 | 0 | 0 | 0 | 5.543 | 0 | 0 | 21.306
741066 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 52089879-SDK/5471510-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:25:42 | 26.01.2021 16:43:20 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.897 | 0 | 0 | 20.897
741067 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Diregi | 949508-AG DIREK/5155215-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:26:37 | 26.01.2021 14:31:08 | 2.08 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867
741071 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21584-HASTANE KOK/47481481-CIHATLI SAHINYURDU KÖYLER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:31:02 | 26.01.2021 13:18:01 | 0.78 | 0 | 526 | 0 | 10 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 53.766 | 0 | 0.886 | 27.634 | 27.721 | 187.747 | 0 | 297.753
741072 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5927813-TR-2 BOGAZPINAR AG PANOSU/1926472-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:52:45 | 26.01.2021 14:21:41 | 2.48 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.637
741074 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 1300001-AG DIREK/5192041-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:31:24 | 26.01.2021 13:58:27 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.99
741081 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5903253-TR-14 (YUNUSELI) AG PANOSU/1827755-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:28:31 | 26.01.2021 14:04:20 | 1.6 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81.412 | 0 | 0 | 0 | 20.598 | 0 | 0 | 102.011
741086 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302342-EVRESE 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:45:16 | 26.01.2021 12:47:48 | 0.04 | 36 | 3519 | 23 | 28 | 88 | 625 | 6 | 5 | 2.193 | 20.381 | 0.693 | 0.291 | 58.292 | 10.966 | 25.784 | 1.615 | 120.213
741089 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909195-TR-1 GOKTEPE KOYU AG PANOSU/47744345-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:33:16 | 26.01.2021 14:36:50 | 2.06 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 0.758 | 0 | 3.912 | 0 | 0 | 9.859
741098 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938877-TR-4 SUPURGELIK BAGEVLERI AG PANOSU/47130422-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:25:08 | 26.01.2021 14:30:50 | 2.1 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.838 | 0 | 1.842 | 0 | 2.626 | 0 | 0 | 19.305
741099 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093661-AG DIREK/5676856-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:34:59 | 26.01.2021 14:15:00 | 1.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361
741101 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1281124-AG DIREK/4996465-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:42:22 | 26.01.2021 14:38:25 | 1.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
741102 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3524200-SDK/48539249-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:26:09 | 26.01.2021 17:00:00 | 5.56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.451 | 0 | 0 | 0 | 10.803 | 0 | 0 | 17.254
741106 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 914367-AG DIREK/5115964-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:59:51 | 26.01.2021 16:17:22 | 3.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178
741113 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 53964379-DM-1/65 TURMAK AG PANOSU/53964271- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:02:41 | 26.01.2021 19:38:35 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.149
741115 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910277-AG DIREK/5118232-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:04:59 | 26.01.2021 14:21:55 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 2.798
741122 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 53987600-TR-2 STADYUM AG PANOSU/53987638- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:18:00 | 26.01.2021 14:26:20 | 1.14 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.616 | 0 | 0 | 0 | 31.428 | 0 | 0 | 76.045
741127 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866700-TR-100 AG PANOSU/1908833-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:22:46 | 26.01.2021 16:55:15 | 3.54 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 110.691 | 0 | 0 | 0 | 22.765 | 0 | 0 | 133.456
741128 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916409-TR-1/24 AG PANOSU/47757996-1 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:30:12 | 26.01.2021 14:22:23 | 1.87 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.065
741133 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96504-KERMKÖY SAHIL HATBASI AYICISI/48560157- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:27:08 | 26.01.2021 14:40:02 | 1.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.289 | 0 | 42.875 | 0 | 0 | 0 | 49.163
741133 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96504-KERMKÖY SAHIL HATBASI AYICISI/48560157- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:27:08 | 26.01.2021 14:40:02 | 1.22 | 3 | 152 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15.853 | 16.617 | 0 | 0 | 3.993 | 3.414 | 0 | 0 | 39.877
741135 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:29:00 | 26.01.2021 15:00:00 | 2.52 | 0 | 2319 | 2 | 20 | 3 | 468 | 5 | 10 | 0 | 741.209 | 24.595 | 8.302 | 9.716 | 259.994 | 407.965 | 124.641 | 1576.422
741136 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47424289-OVAAKCA EGITIM MAH/KARABALCIK KOK | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:32:54 | 26.01.2021 13:56:31 | 0.39 | 38 | 1461 | 0 | 9 | 24 | 400 | 29 | 2 | 7.714 | 148.158 | 0 | 0.626 | 235.89 | 129.729 | 1301.436 | 38.038 | 1861.591
741144 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5916913-TR-5 (SANTRAL) AG PANOSU/47749801- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:29:49 | 26.01.2021 15:26:14 | 1.94 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.663 | 0 | 1.432 | 0 | 8.476 | 0 | 0 | 19.571
741146 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 871893-AG DIREK/4998243-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:30:47 | 26.01.2021 16:07:13 | 2.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0.907
741148 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 935502-AG DIREK/51957193-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 11:48:04 | 26.01.2021 14:14:16 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
741154 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 844175-AG DIREK/4936806-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:25:13 | 26.01.2021 14:24:14 | 1.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
741159 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059873-AG DIREK/5499699-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 12:55:41 | 26.01.2021 14:37:45 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449
741162 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 5884614-TR-1 SUBASI MH AG PANOSU/5752991-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:50:49 | 26.01.2021 15:03:30 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315
741173 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916273-TR-9 AG PANOSU/47749166-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:26:22 | 26.01.2021 14:25:35 | 0.99 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.092 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 19.037
741177 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 660-TR-31/38/47274697-SEMT-TR | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:09:49 | 26.01.2021 15:09:09 | 0.99 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 172.156 | 0 | 0 | 0 | 58.823 | 0 | 0 | 230.979
741179 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 3524105-SDK/5180539-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:02:45 | 26.01.2021 16:06:21 | 2.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741180 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 856523-AG DIREK/4962170-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:01:04 | 26.01.2021 16:03:10 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
741182 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 921333-AG DIREK/5169351-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:13:45 | 26.01.2021 15:19:11 | 1.09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462
741184 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048376-AG DIREK/5401508-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:22:21 | 26.01.2021 17:09:25 | 2.78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.136
741187 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077551-AG DIREK/5603680-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:23:09 | 26.01.2021 16:08:16 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623
741188 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 3510301-SDK/55619556-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:22:38 | 26.01.2021 14:55:10 | 0.54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 6.092 | 0 | 0 | 7.243
741191 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866766-TR-18 AG PANOSU/1928441-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:24:25 | 26.01.2021 17:08:50 | 2.74 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.967 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 34.277
741196 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061043-AG DIREK/5519714-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:33:44 | 26.01.2021 18:00:50 | 3.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.95
741200 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1104976-AG DIREK/5727928-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:31:58 | 26.01.2021 19:31:54 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202
741203 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49498491-SDK/5422494-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:19:27 | 26.01.2021 19:13:12 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.812
741212 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869857-TR-2/2 AG PANOSU/1804875-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:43:29 | 26.01.2021 17:26:05 | 2.71 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.828 | 0 | 0.001 | 0 | 12.217 | 0 | 0 | 35.046
741222 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 752832-AG DIREK/4776640-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:56:16 | 26.01.2021 17:17:47 | 2.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
741228 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5881403-TR-21/1 KARAPINAR AG PANOSU/1799893-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:57:34 | 26.01.2021 16:12:02 | 1.24 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.783 | 0 | 3.175 | 0 | 15.497 | 0 | 0 | 46.455
741228 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881403-TR-21/1 KARAPINAR AG PANOSU/1799893-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:57:34 | 26.01.2021 16:12:02 | 1.24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.721 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 16.364
741236 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886468-TR-40 ALI CETINKAYA CAD AG PANOSU/1839643-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 14:42:10 | 26.01.2021 16:02:50 | 1.34 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 77.124 | 0 | 0 | 0 | 14.821 | 0 | 0 | 91.945
741240 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 977333-AG DIREK/5558104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:01:32 | 26.01.2021 20:45:43 | 5.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0.995
741241 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082216-AG DIREK/5633836-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:02:21 | 26.01.2021 17:05:01 | 2.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01
741247 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 842636-AG DIREK/4922680-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:28:35 | 26.01.2021 18:31:21 | 3.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.706
741254 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47459959-IVRINDI ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:15:00 | 26.01.2021 16:33:23 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 0 | 71.68
741255 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353277-HISARALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:33:34 | 26.01.2021 16:21:41 | 0.8 | 0 | 1135 | 8 | 51 | 4 | 125 | 0 | 1 | 0 | 86.32 | 17.227 | 10.84 | 7.889 | 24.524 | 0 | 0.052 | 146.852
741262 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91001-Alaçam Köy Grup Hat Basi Ayiricisi/47470135- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:36:57 | 26.01.2021 16:44:46 | 1.13 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 34.078 | 0 | 0 | 0 | 14.143 | 0 | 0 | 48.22
741265 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:39:52 | 26.01.2021 15:41:47 | 0.03 | 0 | 3343 | 5 | 56 | 12 | 730 | 8 | 9 | 0 | 10.73 | 1.723 | 0.529 | 3.705 | 3.921 | 3.108 | 2.506 | 26.222
741269 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 15805-TR-3/7 /47440097-DM 3/08 VE 2/20 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:44:06 | 26.01.2021 16:34:17 | 0.84 | 0 | 94 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.901 | 0 | 0.346 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 13.403
741270 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 53829212-SDK/5466570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:06:24 | 26.01.2021 19:04:13 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741273 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54717151-KOCAKONAK ENH HATBASI/48814414- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:41:17 | 26.01.2021 18:33:08 | 2.86 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.468 | 0 | 0 | 7.532 | 3.569 | 0 | 0 | 19.569
741283 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108388-MAHRUBELER IÇME SUYU AYIRICISI/47612961- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:28:04 | 26.01.2021 17:00:43 | 1.54 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.266 | 0 | 0 | 0 | 105.166 | 0 | 134.431
741286 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872530-TR- YUKARIGOCEK MH AG PANOSU/1811176-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:01:30 | 26.01.2021 18:19:15 | 2.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.931 | 0 | 0 | 0 | 8.463 | 0 | 0 | 13.394
741287 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47282860-ÇIÇEKÖZÜ GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:08:20 | 26.01.2021 17:05:40 | 0.96 | 0 | 456 | 2 | 4 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44.841 | 60.74 | 0.364 | 31.76 | 21.52 | 0 | 0 | 159.225
741288 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941241-TR-2/9 AG PANOSU/47133257-1 | AG SEHİM ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:13:00 | 29.01.2021 10:40:00 | 1.45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8.887 | 0 | 0 | 0 | 42.671 | 0 | 15.896 | 67.454
741289 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 979150-AG DIREK/5256095-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:38:44 | 26.01.2021 19:11:56 | 3.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
741290 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47447412-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 09:11:15 | 31.01.2021 12:25:50 | 3.24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.823 | 0 | 1025.513 | 0 | 1441.933 | 0 | 2518.27
741294 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 96886-BÜYÜKPINAR HAT BASI AYIRICISI/47596429- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:12:42 | 26.01.2021 16:59:55 | 0.79 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.141 | 0 | 1.614 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 14.935
741295 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 11524-TR- AKBABA MH/47277421-TR- AKBABA MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:22:30 | 26.01.2021 17:13:43 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0.682 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 2.983
741296 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5917217-TR-26 AG PANOSU/47764357-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:09:43 | 29.01.2021 11:22:09 | 1.21 | 0 | 225 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.631 | 0 | 0.013 | 0 | 22.673 | 0 | 0 | 70.317
741297 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15761-GOKCEDAG KOK/47575036-RESULLER KOK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:16:36 | 26.01.2021 18:12:32 | 2.93 | 0 | 1426 | 0 | 5 | 0 | 93 | 5 | 6 | 0 | 283.967 | 0 | 0 | 0 | 29.934 | 82.277 | 26.869 | 423.048
741298 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5934073-TR- KUMLU MH AG PANOSU/1926009-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:51:19 | 26.01.2021 18:33:29 | 4.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.685 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 26.11
741299 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5928023-TR-21 AG PANOSU/47809241- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 13:06:43 | 29.01.2021 14:42:55 | 1.6 | 0 | 160 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.497 | 0 | 1.604 | 0 | 33.363 | 0 | 0 | 78.464
741305 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504573-SDK/4697739-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:16:31 | 26.01.2021 17:01:30 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
741306 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 54184887-TR-30 AG PANOSU/54184915- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:46:44 | 29.01.2021 13:00:00 | 2.22 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 94.143 | 0 | 0 | 0 | 17.234 | 0 | 0 | 111.378
741308 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104623-TAMIS ENH ADI AYIRICI/48525029- | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:12:07 | 29.01.2021 13:59:00 | 3.78 | 0 | 186 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64.417 | 1.737 | 1.395 | 135.458 | 25.616 | 0 | 0 | 228.623
741309 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 54184887-TR-30 AG PANOSU/54184918- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 15:06:41 | 29.01.2021 16:59:53 | 1.89 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57.171 | 0 | 0 | 0 | 82.985 | 0 | 0 | 140.156
741313 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 863951-AG DIREK/4960592-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:01:18 | 26.01.2021 17:19:55 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741318 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 926760-AG DIREK/5041945-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 13:45:35 | 26.01.2021 17:59:50 | 4.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 0 | 4.429
741319 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 51998049-SDK/53916121-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:25:14 | 26.01.2021 18:50:46 | 2.43 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 55.431 | 0 | 0 | 0 | 22.031 | 0 | 0 | 77.463
741323 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930024-TR- KUCUKKATRANCI MH AG PANOSU/1799708-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:35:26 | 26.01.2021 17:42:00 | 1.11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 2.078
741324 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5887252-TR-1 ATKOY MH AG PANOSU/1835073-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:34:36 | 26.01.2021 19:13:44 | 2.65 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.388 | 0 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 46.37
741326 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 726266-AG DIREK/4719065-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:35:07 | 26.01.2021 17:00:00 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525
741328 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 102769-Çalova Karamustafalar Beyalan Karadag Gr Ayiricisi/47597318- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:32:23 | 26.01.2021 17:41:10 | 1.15 | 0 | 169 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.304 | 8.432 | 0.47 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 30.499
741337 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 805443-AG DIREK/4862376-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:18:51 | 26.01.2021 18:04:17 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552
741341 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853601-AG DIREK/4958168-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:18:11 | 26.01.2021 17:30:04 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65
741351 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 54118934-TR- 1 KAYAPA MAH AG PANOSU/54118917- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:05:51 | 26.01.2021 18:04:00 | 0.97 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.631 | 0 | 0 | 0 | 3.007 | 0 | 0 | 9.637
741356 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54674001-LAPSEKI 1/0 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:10:12 | 26.01.2021 17:35:36 | 0.42 | 1 | 1013 | 17 | 103 | 16 | 207 | 2 | 0 | 0.859 | 59.041 | 5.654 | 3.832 | 132.668 | 26.04 | 75.347 | 0 | 303.441
741356 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54674001-LAPSEKI 1/0 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:10:12 | 26.01.2021 17:35:36 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.081 | 0 | 41.015 | 0 | 160.096
741356 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54674001-LAPSEKI 1/0 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:10:12 | 26.01.2021 17:35:36 | 0.42 | 0 | 251 | 0 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14.074 | 0 | 1.731 | 0.623 | 8.955 | 0 | 0 | 25.382
741356 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54674001-LAPSEKI 1/0 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:10:12 | 26.01.2021 17:35:36 | 0.42 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0.083 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 6.808
741361 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552183-SDK/5723372-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:10:56 | 26.01.2021 18:16:40 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 5.076
741364 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5897123-TR-1 BEYKOY AG PANOSU/1821923-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:59:28 | 26.01.2021 20:23:34 | 3.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061
741371 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541291-SDK/5559161-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:18:56 | 26.01.2021 18:59:57 | 1.68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 2.892 | 0 | 0 | 4.811
741374 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5916909-TR-6 SULUBAHCE AG PANOSU/47750017-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 15:38:56 | 26.01.2021 18:06:44 | 2.46 | 0 | 68 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.889 | 0 | 7.749 | 0 | 9.892 | 0 | 0 | 34.529
741375 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17278-TR-77/47644390-TR-76 CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:34:34 | 26.01.2021 19:49:20 | 2.25 | 1 | 288 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.008 | 114.036 | 5.034 | 0 | 0.621 | 13.572 | 0 | 0 | 133.272
741377 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869871-TR-1 SUNLUK MH AG PANOSU/1909543-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:34:44 | 26.01.2021 18:31:28 | 0.95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 3.313 | 0 | 0 | 4.959
741385 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888806-TR- PATLAK MH AG PANOSU/1836054-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:39:30 | 26.01.2021 22:49:31 | 5.17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12
741386 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 789812-AG DIREK/4848984-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:38:26 | 26.01.2021 19:04:08 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0.113
741387 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105250-KEMALLI KÖYÜ TR-1,TR-2 HATBASI AYIRICISI/47676080- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:34:15 | 26.01.2021 18:27:51 | 0.89 | 0 | 188 | 2 | 11 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.086 | 8.71 | 10.661 | 13.884 | 10.447 | 0 | 0 | 74.789
741388 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 3505544-SDK/4768753-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:19:33 | 26.01.2021 19:40:38 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.313 | 0 | 0 | 0 | 39.609 | 0 | 0 | 43.922
741399 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5882023-TR-1 BUYUKFINDIK MH AG PANOSU/1830311-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:59:25 | 26.01.2021 19:53:53 | 1.91 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.835 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 14.277
741400 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5867998-TR- KARACAOREN MH AG PANOSU/1801152-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:01:24 | 26.01.2021 18:47:00 | 0.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.267
741403 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48723353-AG DIREK/5754958-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 16:27:13 | 26.01.2021 18:15:58 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 5.937
741412 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866832-TR-342 AG PANOSU/1796742-4 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:03:45 | 26.01.2021 20:35:59 | 2.54 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13.821 | 0 | 0 | 0 | 34.802 | 0 | 370.111 | 418.734
741414 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050055-AG DIREK/5400274-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:06:11 | 26.01.2021 19:16:50 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 0.937
741420 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1074325-AG DIREK/5550572-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:33:05 | 26.01.2021 19:52:10 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 2.217
741421 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5914345-TR-1 KUMBURUN KÖYÜ AG PANOSU/47754794-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:08:30 | 26.01.2021 20:53:45 | 2.75 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.576 | 0 | 0 | 0 | 5.842 | 0 | 0 | 34.418
741422 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 3528880-SDK/3325968-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:19:04 | 26.01.2021 19:29:56 | 1.18 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.935 | 0 | 0 | 0 | 11.569 | 0 | 0 | 55.505
741423 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529057-SDK/5425497-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:19:59 | 26.01.2021 23:00:00 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103
741429 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079852-AG DIREK/5575254-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:15:22 | 26.01.2021 21:21:08 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.305
741434 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877473-TR- CAMUCU MH AG PANOSU/1818901-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:31:25 | 26.01.2021 22:52:04 | 4.34 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.975 | 0 | 0 | 0 | 28.476 | 0 | 0 | 66.451
741439 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5890515-TR-1 UCPINAR AG PANOSU/1833453-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 17:59:03 | 26.01.2021 18:47:34 | 0.81 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0.024 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 2.811
741448 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5919092-TR-16 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47130496-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:04:00 | 26.01.2021 19:07:09 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 6.31
741454 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5908179-TR-3 ILICA MH AG PANOSU/1844436-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:39:41 | 26.01.2021 22:55:18 | 4.26 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 82.863 | 0 | 0 | 0 | 9.288 | 0 | 25.549 | 117.7
741455 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008763-AG DIREK/5444441-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:46:02 | 26.01.2021 20:45:25 | 1.99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798
741456 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 740052-AG DIREK/4750977-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:10:53 | 26.01.2021 20:21:46 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
741467 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 965594-AG DIREK/5238427-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:38:46 | 26.01.2021 20:05:00 | 1.44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.302
741471 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094717-AG DIREK/53418704-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:28:18 | 26.01.2021 20:30:00 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741488 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5924051-TR-1 CAM ICI MH AG PANOSU/47766050-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:53:53 | 26.01.2021 20:17:34 | 1.39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.258
741495 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812715-AG DIREK/4868639-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:03:20 | 26.01.2021 20:18:35 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
741512 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1126813-AG DIREK/5746591-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:11:03 | 26.01.2021 19:30:47 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 1.622
741529 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 793616-AG DIREK/4843964-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:18:14 | 26.01.2021 20:24:31 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
741535 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5919684-TR-1 GAYBULAR AG PANOSU/1801126-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:22:01 | 26.01.2021 21:38:51 | 2.28 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.866 | 0 | 4.045 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 17.069
741537 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6952-TR- SARAY KOK/47260005-SARAY ÖRME KARSISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:22:58 | 26.01.2021 19:53:49 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 126.363 | 0 | 127.067
741537 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6952-TR- SARAY KOK/47260005-SARAY ÖRME KARSISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:22:58 | 26.01.2021 19:53:49 | 0.51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.644 | 0 | 12.139 | 0 | 0 | 0 | 14.783
741540 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869855-TR-1/23 AG PANOSU/1804418-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 10:00:37 | 29.01.2021 11:05:42 | 1.08 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 0.764 | 0 | 26.968 | 0 | 0 | 35.693
741541 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 55987501-TR-1 BAHADIRLI KOYU AG PANOSU/55987511- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 09:31:00 | 29.01.2021 10:28:00 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0.449 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 3.939
741547 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912825-TR-16 AG PANOSU/47774823-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 13:41:00 | 29.01.2021 14:52:16 | 1.19 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.185 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 26.514
741548 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5871450-TR- SARICAYIR MH AG PANOSU/1925988-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:24:50 | 26.01.2021 19:57:00 | 0.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
741556 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5909571-TR 3 DORTYOL AG PANOSU/47746684-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:35:25 | 26.01.2021 20:18:21 | 0.72 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.919 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 18.098
741571 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086587-AG DIREK/5619687-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 18:48:39 | 26.01.2021 22:03:27 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
741596 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885493-TR-3 GOLCUK MH AG PANOSU/1833897-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:43:04 | 26.01.2021 22:28:30 | 2.76 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.631 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 44.531
741597 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5926911-TR-3 AG PANOSU/47771928-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 20:05:38 | 26.01.2021 21:02:24 | 0.95 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.971 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 7.581
741619 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5919672-TR-1 CALIOBA AG PANOSU/1800822-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 20:33:51 | 26.01.2021 20:52:51 | 0.32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
741628 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126443-MISAKÇA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 20:39:52 | 26.01.2021 20:54:52 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 2.407
741628 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126443-MISAKÇA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 20:39:52 | 26.01.2021 20:54:52 | 0.25 | 1 | 333 | 13 | 3 | 3 | 40 | 1 | 3 | 0.203 | 12.392 | 19.427 | 2.602 | 0.001 | 3.547 | 0.768 | 0.03 | 38.969
741651 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032820-AG DIREK/5475548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 20:40:33 | 26.01.2021 22:50:30 | 2.17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.826
741663 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM Fideri | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/47481941-MAHMUDIYE KSS ÇIKISI | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 20:45:03 | 26.01.2021 22:05:05 | 1.33 | 3 | 18387 | 7 | 31 | 38 | 5218 | 53 | 97 | 2.149 | 9939.111 | 44.701 | 14.662 | 1691.308 | 11496.018 | 8023.444 | 1611.504 | 32822.898
741665 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 805450-AG DIREK/4863384-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:12:12 | 26.01.2021 21:36:36 | 2.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148
741672 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853076-AG DIREK/4956972-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 20:39:30 | 26.01.2021 22:39:54 | 2.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
741675 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 53953272-TR-10 AG PANOSU/53953293- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 19:52:00 | 26.01.2021 20:33:00 | 0.68 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 23.894
741681 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1072055-AG DIREK/5552184-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 21:20:06 | 26.01.2021 23:18:00 | 1.97 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.015 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 4.299
741707 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 21:33:04 | 26.01.2021 21:33:54 | 0.01 | 2 | 2023 | 10 | 60 | 17 | 243 | 3 | 18 | 0.025 | 4.946 | 0.59 | 0.223 | 2.838 | 2.272 | 0.394 | 1.583 | 12.871
741716 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894845-TR- CIGMIS AG PANOSU/1842719-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 21:40:03 | 26.01.2021 23:29:45 | 1.83 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.937 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 2.181 | 6.353
741731 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 862532-AG DIREK/4963963-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 21:21:05 | 26.01.2021 23:27:16 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277
741744 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889495-TR- CIFTLIK MH AG PANOSU/1836131-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 21:57:09 | 26.01.2021 23:12:35 | 1.26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 4.43
741755 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914357-TR-1 HUSEYINFAKI KOYU AG PANOSU/47744878-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 21:57:50 | 26.01.2021 22:49:55 | 0.87 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0.283 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 3.798
741776 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928560-AG DIREK/5080346-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:01:24 | 26.01.2021 23:45:24 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
741777 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3520238-SDK/3266499-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:04:43 | 26.01.2021 23:55:25 | 0.84 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78
741785 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870362-TR-3/09 AG PANOSU/1808869-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:00:00 | 26.01.2021 23:44:32 | 0.74 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.503 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 7.561
741787 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 783891-AG DIREK/4811938-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:15:12 | 27.01.2021 00:08:07 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741790 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 860696-AG DIREK/4974008-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:05:57 | 26.01.2021 23:50:58 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
741801 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47424683-MEYVALI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:34:11 | 26.01.2021 23:43:03 | 0.15 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0.005 | 4.441
741806 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 54329530-AG DIREK/55197045-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:46:59 | 27.01.2021 01:08:08 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11
741808 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 854054-AG DIREK/4954929-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:31:25 | 27.01.2021 00:17:47 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741810 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5876173-TR-19 AG PANOSU/1815491-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:59:53 | 27.01.2021 02:11:50 | 2.2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.983 | 0 | 0 | 0 | 3.284 | 0 | 0 | 52.267
741813 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956873-AG DIREK/5225308-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 00:07:05 | 27.01.2021 01:29:08 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
741814 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 91655-Hamamlikizik Hat Basi Ayiricisi/47487565- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 23:51:06 | 27.01.2021 06:42:37 | 6.86 | 0 | 266 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 253.493 | 0 | 7.976 | 0 | 38.045 | 0 | 0 | 299.514
741819 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5875391-TR-2/17 AG PANOSU/1807349-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 00:06:51 | 27.01.2021 00:43:35 | 0.61 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.774
741820 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5881403-TR-21/1 KARAPINAR AG PANOSU/1799893-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 00:26:08 | 27.01.2021 02:07:01 | 1.68 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.669 | 0 | 3.99 | 0 | 38.028 | 0 | 0 | 74.687
741820 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881403-TR-21/1 KARAPINAR AG PANOSU/1799893-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 00:26:08 | 27.01.2021 02:07:01 | 1.68 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 13.749
741835 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870762-TR- GOP ORTAOKULU AG PANOSU/1807801-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 00:40:51 | 27.01.2021 01:40:05 | 0.99 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.538 | 0 | 1.315 | 0 | 1.958 | 0 | 0 | 38.811
741839 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5881717-TR- KUCUK ORHAN MH AG PANOSU/1825718-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 01:06:01 | 27.01.2021 08:06:59 | 7.02 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.391 | 0 | 1.653 | 0 | 6.881 | 0 | 0 | 19.925
741841 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891705-TR-25 AG PANOSU/1840896-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 01:23:50 | 27.01.2021 03:19:20 | 1.92 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.725 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 5.021 | 9.915
741842 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91001-Alaçam Köy Grup Hat Basi Ayiricisi/47470135- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 01:21:38 | 27.01.2021 03:53:22 | 2.53 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 49.393 | 0 | 0 | 0 | 20.166 | 0 | 0 | 69.559
741845 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878913-TR-13 AG PANOSU/1814813-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 01:26:41 | 27.01.2021 02:38:14 | 1.19 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.291 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | 0 | 0 | 15.371
741850 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3557-DM-6/49524929-DM4/33 ÇIKISI (RING) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 02:14:14 | 27.01.2021 02:50:47 | 0.61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 47 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 41.313 | 0 | 53.793 | 95.258
741852 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872646-TR-22 AG PANOSU/1818202-9 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 02:06:14 | 27.01.2021 02:43:04 | 0.61 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 24.429 | 0 | 4.407 | 36.377
741855 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM Fideri | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/47248970-CERRAH ÇIKISI | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 02:37:47 | 27.01.2021 02:44:16 | 0.11 | 2 | 2235 | 2 | 31 | 24 | 572 | 22 | 3 | 0.07 | 32.1 | 0.533 | 0.258 | 17.065 | 19.696 | 31.02 | 1.556 | 102.297
741859 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 282-TR-60/47464190-TR- HURDACILAR SITESI-TR-60 ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 02:37:23 | 27.01.2021 03:10:40 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 101.104 | 107.934
741861 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5922494-TR 2 KUMKALE KOYU AG PANOSU/47745143-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 02:42:00 | 27.01.2021 03:54:09 | 1.2 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.647 | 0 | 0.545 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 7.291
741864 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547892-SDK/3466698-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 02:56:36 | 27.01.2021 04:38:50 | 1.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 3.139
741868 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540009-SDK/5624871-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 02:24:45 | 27.01.2021 07:20:00 | 4.92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.694 | 0 | 0 | 0 | 8.808 | 0 | 0 | 30.502
741869 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 10761-TR- HURDACILAR SITESI/51371768-KECIKALELILER CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 03:31:04 | 27.01.2021 06:19:56 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 0 | 8.785 | 21.066
741870 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/55166077-ESKI KUCUKKUYU | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 03:45:39 | 27.01.2021 04:55:28 | 1.16 | 1 | 327 | 1 | 3 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0.066 | 102.647 | 0.148 | 0.793 | 444.289 | 63.181 | 0 | 0 | 611.124
741872 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907219-TR-19 AG PANOSU/49243299- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 03:50:33 | 27.01.2021 04:44:41 | 0.9 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.454 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 33.897
741875 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867198-TR-158 AG PANOSU/1911011-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 04:05:49 | 27.01.2021 08:30:45 | 4.42 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 191.739 | 0 | 0 | 0 | 101.72 | 0 | 0 | 293.459
741876 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867182-TR-265 AG PANOSU/1906547-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 04:18:54 | 27.01.2021 09:00:11 | 4.69 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.119
741877 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302342-EVRESE 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 05:03:59 | 27.01.2021 05:08:09 | 0.07 | 36 | 3519 | 23 | 28 | 88 | 626 | 6 | 5 | 3.823 | 25.893 | 1.93 | 0.774 | 103.617 | 14.823 | 40.276 | 1.461 | 192.596
741880 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM Fideri | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/47423727-MAHMUDIYE KSS ÇIKISI | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 05:40:34 | 27.01.2021 05:46:56 | 0.11 | 3 | 18383 | 7 | 31 | 38 | 5204 | 52 | 97 | 0.089 | 252.053 | 0.829 | 0.629 | 21.482 | 119.567 | 131.118 | 9.403 | 535.171
741882 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 56062928-SÖYLEMIS DM/55273117-AKBIYIK KÖK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 05:31:50 | 27.01.2021 06:38:11 | 1.11 | 1 | 1046 | 6 | 8 | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 93.143 | 216.273 | 1.115 | 29.479 | 43.656 | 0 | 0 | 383.666
741883 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5872562-TR-KAYAPA KOYU AG PANOSU/1812522-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 05:30:11 | 27.01.2021 09:01:49 | 3.53 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.142 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 10.363
741885 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM Fideri | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/47423727-MAHMUDIYE KSS ÇIKISI | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:15:32 | 27.01.2021 06:22:04 | 0.11 | 3 | 18383 | 7 | 31 | 38 | 5203 | 52 | 97 | 0.078 | 337.252 | 2.166 | 0.663 | 61.216 | 361.676 | 293.269 | 68.927 | 1125.247
741886 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 741935-AG DIREK/4755952-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 05:50:31 | 27.01.2021 07:22:13 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
741888 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886852-TR-2 INKAYA KOYU AG PANOSU/1798873-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:22:12 | 27.01.2021 07:18:53 | 0.94 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.114 | 0 | 0 | 0 | 3.451 | 0 | 0 | 11.566
741889 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529057-SDK/5425498-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:32:43 | 27.01.2021 07:43:07 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05
741891 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5873761-TR-8 AG PANOSU/1805912-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:14:27 | 27.01.2021 08:55:33 | 2.68 | 0 | 166 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.656 | 0 | 0 | 0 | 13.226 | 0 | 0 | 80.883
741892 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49498491-SDK/5422493-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:55:51 | 27.01.2021 07:40:16 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 4.39
741893 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 5886692-TR-15 KESTEL AG PANOSU/1622046-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:56:10 | 27.01.2021 11:03:28 | 4.12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.794 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 23.134
741911 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880163-YENICE 440. SK TR AG PANOSU/1912827-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:46:06 | 27.01.2021 09:43:15 | 2.95 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.112 | 0 | 0 | 0 | 4.082 | 0 | 0 | 48.195
741913 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16248-TR-1 BOLAYIR /47456803-DEMIRTEPE KORUKÖY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:02:49 | 27.01.2021 07:04:51 | 1.03 | 7 | 386 | 6 | 5 | 21 | 49 | 2 | 0 | 67.311 | 114.735 | 16.708 | 13.891 | 743.005 | 22.444 | 689.259 | 0 | 1667.354
741915 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91001-Alaçam Köy Grup Hat Basi Ayiricisi/47470135- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:39:58 | 27.01.2021 08:52:57 | 1.22 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 35.622 | 0 | 0 | 0 | 13.318 | 0 | 0 | 48.939
741918 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47262926-DM06/06-TR-37 2/15 ATATURK MAH FIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:59:08 | 27.01.2021 08:03:40 | 0.08 | 0 | 3739 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 46.89 | 0 | 0 | 22.233 | 8.609 | 0 | 0 | 77.732
741919 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532528-SDK/5387341-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:55:01 | 27.01.2021 11:29:32 | 3.58 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.642
741921 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47249804-OZLUCE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:00:44 | 27.01.2021 09:15:52 | 1.25 | 2 | 560 | 1 | 4 | 15 | 104 | 1 | 0 | 1.033 | 106.873 | 0.011 | 0.202 | 328.697 | 41.614 | 27.564 | 0 | 505.993
741925 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 55581411-SDK/55612958-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:45:38 | 27.01.2021 09:14:05 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 1.675
741929 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5875127-TR-2 OZGOREN MH AG PANOSU/1806571-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:56:18 | 27.01.2021 08:42:19 | 1.77 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 6.747 | 0 | 0 | 9.467
741932 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5937701-TR- 17 AG PANOSU/1911136-4 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:02:37 | 27.01.2021 10:20:46 | 2.3 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 129.353 | 0 | 0 | 0 | 21.226 | 0 | 0 | 150.579
741933 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5875113-TR-36 HERA TERMAL AG PANOSU/1806836-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:06:45 | 27.01.2021 10:16:48 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.356
741934 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 48717454-AG DIREK/48298329-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:10:24 | 27.01.2021 10:20:42 | 2.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 1.935
741936 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915853-TR-1 KARAGOMLEK KOYU AG PANOSU/47753512-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:01:27 | 27.01.2021 08:34:11 | 0.55 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 1.263
741937 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870778-TR-2/4 AG PANOSU/1807953-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:57:50 | 27.01.2021 09:15:23 | 1.29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232
741940 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872874-TR-9 SARIBEYLER MH AG PANOSU/1809403-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 06:44:04 | 27.01.2021 09:22:14 | 2.64 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 1.356 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 6.248
741941 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5882731-OLUKMAN TR1 AG PANOSU/1929195-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:16:38 | 27.01.2021 12:11:21 | 3.91 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.644 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 11.653
741942 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5874131-TR-3 ISIKLAR MH AG PANOSU/1808045-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:32:48 | 27.01.2021 10:24:58 | 2.87 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.715 | 0 | 22.943 | 0 | 14.592 | 0 | 0 | 77.251
741944 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541754-SDK/5544072-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:20:57 | 27.01.2021 09:52:40 | 1.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 2.511
741945 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94270-ÇATAK-BOZBÜKI GRB. AYIRICISI/47586175- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:11:06 | 27.01.2021 11:43:23 | 3.54 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 90.778 | 0 | 0 | 0 | 42.574 | 0 | 0.096 | 133.447
741950 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21584-HASTANE KOK/47481481-CIHATLI SAHINYURDU KÖYLER ÇIKISI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:10:03 | 27.01.2021 08:34:30 | 1.41 | 0 | 526 | 0 | 10 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 76.139 | 0 | 1.627 | 37.377 | 37.648 | 293.737 | 0 | 446.528
741954 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5939285-TR-4 KOCADERE AG PANOSU/47128823-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:31:51 | 27.01.2021 09:00:29 | 1.48 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.508 | 0 | 1.431 | 0 | 11.3 | 0 | 18.336 | 38.575
741955 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528690-SDK/5427971-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:26:03 | 27.01.2021 11:19:47 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 7.08
741957 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014478-AG DIREK/5463424-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:26:39 | 27.01.2021 10:43:56 | 2.29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25
741958 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872344-TR- ASAGICAMLI MH AG PANOSU/1816829-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:35:01 | 27.01.2021 14:11:59 | 5.62 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.097 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 9.339
741959 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47252073-SANTRAL DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:32:52 | 27.01.2021 08:59:04 | 0.44 | 2 | 4315 | 0 | 8 | 18 | 995 | 2 | 0 | 0.506 | 439.202 | 0 | 0.358 | 60.587 | 288.731 | 60.909 | 0 | 850.293
741961 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 756808-AG DIREK/4784049-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:30:47 | 27.01.2021 13:31:03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741964 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 99484-BAGLI KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47512015- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:01:33 | 27.01.2021 15:54:19 | 7.88 | 0 | 211 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 191.306 | 0 | 0.518 | 0 | 17.762 | 0 | 0 | 209.586
741966 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3524200-SDK/47187322-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:27:10 | 27.01.2021 09:12:24 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 1.613
741968 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920662-TR-OZLUCE AG PANOSU/1811195-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:33:14 | 27.01.2021 09:08:21 | 1.59 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 2.978
741972 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 968729-AG DIREK/5211781-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:40:10 | 27.01.2021 09:52:37 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
741976 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5872566-TR-HACILAR AG PANOSU/1812534-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:25:51 | 27.01.2021 09:05:59 | 1.67 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.268
741977 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108789-Elele Sitesi Hat Basi Ayiricisi/47636515- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:42:35 | 27.01.2021 10:11:57 | 1.49 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.547 | 0 | 0 | 10.157 | 2.205 | 0 | 0 | 19.909
741978 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880163-YENICE 440. SK TR AG PANOSU/1934964-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:14:17 | 27.01.2021 09:27:22 | 2.22 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.208 | 0 | 0 | 0 | 24.132 | 0 | 0 | 102.34
741980 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106623-KIRAZLI KÖY HATBASI/48531410- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:52:46 | 27.01.2021 11:13:13 | 2.34 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.724 | 0 | 6.66 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 28.592
741981 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK | 3533787-SDK/5503861-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:40:49 | 27.01.2021 09:19:15 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0.421
741983 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1063148-AG DIREK/5551757-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:53:53 | 27.01.2021 09:50:42 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 1.471
741987 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896529-TR- HACI IBRAHIM AG PANOSU/1913413-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:54:03 | 27.01.2021 09:52:30 | 0.97 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29
741988 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286991-AKSAKAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:59:38 | 27.01.2021 09:07:43 | 0.13 | 0 | 423 | 3 | 4 | 5 | 45 | 4 | 1 | 0 | 8.714 | 4.272 | 2.15 | 2.915 | 2.895 | 18.482 | 0.042 | 39.471
741990 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105016-Gedikoba Ayiricisi/47677753-TR-1 GEDIKOBA KOYU | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:27:57 | 27.01.2021 10:46:37 | 2.31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 4.804
741991 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892901-TR- BURSA CD. (PANAYIR) AG PANOSU/1900574-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:55:35 | 27.01.2021 09:52:56 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 21.868 | 0 | 0 | 21.967
741994 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887864-TR- ULUDAG YOLU (DOLUBABA MEVKII) AG PANOSU/1799791-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:47:12 | 27.01.2021 13:44:07 | 4.95 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 0 | 1.213 | 0 | 46.563 | 0 | 0 | 57.366
741999 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105260-KOCAÇESME HATBASI SEK/48525000- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:04:53 | 27.01.2021 09:30:11 | 2.42 | 0 | 102 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.298 | 0 | 2.118 | 117.965 | 27.842 | 0 | 0 | 197.223
742002 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050452-KAVAK 1/0 ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:46:50 | 27.01.2021 13:00:33 | 4.23 | 1 | 576 | 3 | 2 | 3 | 69 | 0 | 1 | 2.63 | 525.474 | 26.054 | 0.264 | 1.313 | 121.731 | 0 | 0 | 677.466
742003 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874787-DM-4/26 AG PANOSU/1860113-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:07:24 | 27.01.2021 10:52:07 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.333 | 61.333
742007 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54057041-KOK-TANAP MS3 ÖLÇÜM ISTASYONU/54060922-TR-TANAP MS3 ÖLÇÜM TRAFO | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:45:51 | 27.01.2021 09:40:34 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.621 | 0 | 0 | 0 | 388.621
742009 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872346-TR- OKUCULARYERI MH AG PANOSU/1816833-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:04:54 | 27.01.2021 14:13:55 | 5.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.824 | 0 | 0 | 0 | 9.216 | 0 | 0 | 17.04
742014 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912753-TR-2 GEMICI KIRI KOYU AG PANOSU/47756601-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:13:13 | 27.01.2021 10:40:01 | 1.45 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.686 | 0 | 0.163 | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 14.182
742019 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5918832-TR-GÖKÇELER KÖYÜ AG PANOSU/1862371-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:13:52 | 27.01.2021 10:08:37 | 0.91 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 2.599
742021 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49410699-SDK/49434578-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:17:43 | 27.01.2021 12:52:34 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 1.636
742024 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877351-KARACAALI TR AG PANOSU/1923166-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:31:55 | 27.01.2021 10:24:35 | 0.88 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 1.283 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 10.457
742025 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926379-TR-1 KAVAKLITEPE KOYU AG PANOSU/47765722-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:12:06 | 27.01.2021 09:53:34 | 1.69 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.334 | 0 | 1.607 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 20.126
742027 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545436-SDK/5644933-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:30:37 | 27.01.2021 10:39:45 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 57.623 | 60.708
742028 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 795696-AG DIREK/4845518-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:05:26 | 27.01.2021 10:27:21 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742030 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5907451-TR- KARAGUR MH AG PANOSU/1864132-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:09:35 | 27.01.2021 12:33:16 | 3.39 | 0 | 57 | 0 | 29 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 21.705 | 0 | 2.572 | 0 | 10.131 | 0 | 9.754 | 44.162
742033 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242284-AKANT-TR1-TR2 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:40:04 | 27.01.2021 10:00:17 | 0.34 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0.052 | 9.524
742034 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90483-ALUTCA HAT BASI AYIRICISI/47443749- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:42:30 | 27.01.2021 10:11:45 | 0.49 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
742035 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5881461-TR-1 SECKOY AG PANOSU/1804135- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2021 20:10:00 | 26.01.2021 21:20:00 | 1.17 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.904 | 0 | 0 | 0 | 15.629 | 0 | 0 | 63.533
742036 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1110909-AG DIREK/5712476-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:41:21 | 27.01.2021 11:48:04 | 2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
742037 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5904065-TR- ARIKLAR MH AG PANOSU/1843981-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:01:24 | 27.01.2021 12:37:59 | 3.61 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57
742038 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 728326-AG DIREK/4731249-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:57:56 | 27.01.2021 11:20:58 | 2.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
742040 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5874433-Tr-BALANT DANISMENT KÖY MEYDANI AG PANOSU/1821495-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:46:23 | 27.01.2021 10:34:08 | 0.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.916
742042 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9618-TR- ALASAR KOK1/47265053-OVAAKCA MERKEZ VE MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:44:46 | 27.01.2021 09:49:31 | 0.08 | 0 | 693 | 0 | 2 | 20 | 183 | 18 | 2 | 0 | 13.547 | 0 | 0.036 | 50.721 | 20.477 | 146.887 | 6.827 | 238.494
742045 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | KÖK | 16182-RESULLER KOK/47460934-Tr-RESADIYE CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:43:45 | 27.01.2021 10:46:35 | 1.05 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 19.851 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 2.096 | 3.095 | 26.852
742047 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5918820-TR-BEKDEMIRLER KOY AG PANOSU/1850442-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:49:38 | 27.01.2021 10:18:14 | 0.48 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713
742050 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920058-TR-DUGUNCULER MAH. AG PANOSU/1864681-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:37:13 | 27.01.2021 10:55:10 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 2.404
742056 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240070-KOZ CESME 1 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:51:59 | 27.01.2021 13:28:29 | 3.61 | 0 | 1001 | 0 | 58 | 4 | 247 | 3 | 2 | 0 | 4.917 | 0 | 0.111 | 1.543 | 2.59 | 53.224 | 0.08 | 62.467
742062 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 3550861-SDK/3476115-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:51:16 | 27.01.2021 11:09:34 | 1.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 1.117
742064 | 1 | BURSA | HARMANCIK | AG Diregi | 688224-AG DIREK/4663221-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:28:36 | 27.01.2021 10:33:17 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
742067 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Dagitim Transformatörü | 5871774-TR-2 TRMSUL AG PANOSU/1924548-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:07:47 | 27.01.2021 09:42:53 | 0.58 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541
742069 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5909151-TR-1 ARASANLI KOYU AG PANOSU/47756984-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:17:25 | 27.01.2021 10:17:13 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 4.525
742071 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 912037-AG DIREK/5112642-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:57:05 | 27.01.2021 15:09:18 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702
742072 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877869-TR-1 TASKOY AG PANOSU/1815681-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:41:31 | 27.01.2021 12:44:55 | 5.06 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 50.058 | 0 | 0.741 | 0 | 9.761 | 0 | 51.504 | 112.063
742076 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17303-AKTAS KOK/47448511-AKTAS BAYRAKLI KIZILCIK ÇIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 07:26:33 | 27.01.2021 10:16:05 | 2.83 | 0 | 129 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.669 | 0 | 1.182 | 0 | 0.288 | 0 | 0.549 | 16.689
742080 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920054-TR-HACI AHMET AG PANOSU/1811192-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:39:11 | 27.01.2021 10:44:08 | 1.08 | 0 | 44 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0 | 0.008 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 4.677
742086 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49498491-SDK/5422493-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:55:41 | 27.01.2021 16:20:12 | 7.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.162 | 0 | 0 | 0 | 50.031 | 0 | 0 | 63.193
742088 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5911515-TR-1 BAYIRKOY AG PANOSU/47765667-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:13:33 | 27.01.2021 13:30:17 | 4.28 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.38 | 0 | 0 | 0 | 95.063 | 0 | 0 | 147.443
742090 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872530-TR- YUKARIGOCEK MH AG PANOSU/1811175-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:05:05 | 27.01.2021 13:21:26 | 3.27 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.787 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 5.829
742091 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023906-AG DIREK/5406289-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:04:36 | 27.01.2021 13:49:15 | 3.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
742095 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:09:28 | 27.01.2021 10:10:11 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
742097 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888018-TR- KAYADIBI MH AG PANOSU/1835556-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:26:43 | 27.01.2021 11:55:06 | 3.47 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.932 | 0 | 0 | 0 | 8.868 | 0 | 0 | 13.8
742102 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030884-AG DIREK/5376868-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:40:32 | 27.01.2021 12:56:47 | 3.27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.249
742104 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47250487-BURSA 3 TM GÜRSU 2 GIRIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:13:36 | 27.01.2021 10:41:34 | 0.47 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 11.973 | 0 | 0.701 | 0 | 4.949 | 166.668 | 0 | 184.29
742104 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47250487-BURSA 3 TM GÜRSU 2 GIRIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:13:36 | 27.01.2021 10:41:34 | 0.47 | 0 | 810 | 7 | 119 | 20 | 102 | 4 | 0 | 0 | 145.204 | 67.036 | 8.018 | 420.469 | 86.655 | 289.352 | 0 | 1016.736
742104 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47250487-BURSA 3 TM GÜRSU 2 GIRIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:13:36 | 27.01.2021 10:41:34 | 0.47 | 0 | 73 | 3 | 5 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 10.989 | 0.143 | 0.352 | 140.682 | 3.445 | 793.664 | 0 | 949.276
742105 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5868082-KARAKADI TR1 AG PANOSU/1816272-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:10:56 | 27.01.2021 14:03:20 | 3.87 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 4.134
742106 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030884-AG DIREK/5376870-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:14:18 | 27.01.2021 13:02:38 | 2.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.386
742107 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47463484-GURSU-1 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:12:26 | 27.01.2021 11:15:50 | 1.06 | 1 | 1151 | 4 | 28 | 25 | 441 | 20 | 1 | 2.556 | 453.968 | 2.547 | 28.244 | 676.469 | 357.885 | 2533.863 | 32.721 | 4088.253
742107 | 1 | BURSA | GÜRSU | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47463484-GURSU-1 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:12:26 | 27.01.2021 11:15:50 | 1.06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.465 | 0 | 94.962 | 0 | 140.652 | 0 | 242.078
742111 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:22:03 | 27.01.2021 10:22:49 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
742114 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1266103-AG DIREK/5718116-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:23:49 | 27.01.2021 11:54:10 | 1.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651
742120 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5881893-YOLÖREN TR1 AG PANOSU/1924140-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:27:04 | 27.01.2021 12:18:02 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.567 | 0 | 1.984 | 0 | 10.056 | 0 | 0 | 19.607
742130 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240072-KOZ CESME 2 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:38:41 | 27.01.2021 13:27:09 | 2.81 | 0 | 351 | 3 | 6 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 218.932 | 4.607 | 1.587 | 4.782 | 57.753 | 244.016 | 0 | 531.677
742130 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240072-KOZ CESME 2 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:38:41 | 27.01.2021 13:27:09 | 2.81 | 0 | 2228 | 23 | 103 | 14 | 312 | 1 | 1 | 0 | 1261.08 | 408.129 | 50.418 | 459.564 | 526.712 | 8.963 | 0.216 | 2715.082
742131 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541512-SDK/5561041-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:21:30 | 27.01.2021 12:25:46 | 3.07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 2.798
742132 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009637-AG DIREK/5450303-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:34:45 | 27.01.2021 12:10:19 | 1.59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483
742133 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55441114-AG DIREK/55441118-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:40:15 | 27.01.2021 14:06:57 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742138 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2869-DM-1/19/47451417-STARWOOD ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:47:07 | 27.01.2021 15:09:25 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.721 | 0 | 1613.162 | 0 | 2933.883
742139 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912469-TR-5 ETILI KOYU AG PANOSU/47751679-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:45:45 | 27.01.2021 11:30:06 | 1.74 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.964 | 0 | 1.001 | 0 | 4.293 | 0 | 0 | 21.258
742142 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 805907-AG DIREK/4860298-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 08:49:06 | 27.01.2021 11:47:43 | 2.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763
742147 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048474-AG DIREK/5404196-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:56:48 | 27.01.2021 14:00:39 | 3.06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.294
742148 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM | 54309534-GELIBOLU TRAFO MERKEZI/53835539-GELIBOLU-1 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:36:35 | 27.01.2021 11:50:12 | 1.23 | 23 | 8237 | 12 | 60 | 48 | 1973 | 7 | 6 | 95.371 | 7337.055 | 8.296 | 16.432 | 3889.204 | 7535.199 | 1254.954 | 399.98 | 20536.488
742151 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3553365-SDK/5739819-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:50:56 | 27.01.2021 15:50:28 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 1.269
742155 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48721971-AG DIREK/5432662-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:03:28 | 27.01.2021 13:52:43 | 2.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
742158 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891156-TR-1 CAMLI AG PANOSU/1914370-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:06:18 | 27.01.2021 13:39:16 | 2.55 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.88 | 0 | 0.077 | 0 | 11.121 | 0 | 0 | 40.077
742159 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011281-AG DIREK/5444472-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:48:27 | 27.01.2021 13:32:02 | 2.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 1.74
742168 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922918-TR-1 KABALI KOYU AG PANOSU/47773438-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:30:27 | 27.01.2021 14:00:00 | 0.49 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.503 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 0 | 0 | 8.077
742169 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94316-DURASILAR GRUP HATBASI AYIRICISI/48551283- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:09:53 | 27.01.2021 12:43:28 | 1.56 | 0 | 119 | 0 | 4 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 26.23 | 0 | 3.596 | 1.29 | 19.679 | 19.87 | 0 | 70.664
742170 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1085632-AG DIREK/5647681-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:08:26 | 27.01.2021 13:41:33 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776
742172 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025980-AG DIREK/5352875-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:10:32 | 27.01.2021 12:17:39 | 1.12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.544
742174 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM | 21773-KUMLIMANI TRAFO MERKEZI/47271863-TRAFO A | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:33:58 | 27.01.2021 11:03:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.205
742174 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | TM | 21773-KUMLIMANI TRAFO MERKEZI/47271863-TRAFO A | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:33:58 | 27.01.2021 11:03:00 | 0.48 | 8 | 4678 | 15 | 48 | 59 | 759 | 4 | 4 | 5.425 | 1695.183 | 18.369 | 6.134 | 1942.154 | 1087.453 | 367.662 | 6.859 | 5129.24
742174 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | TM | 21773-KUMLIMANI TRAFO MERKEZI/47271863-TRAFO A | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:33:58 | 27.01.2021 11:03:00 | 0.48 | 4 | 4932 | 1 | 12 | 37 | 1118 | 3 | 0 | 3.441 | 1888.187 | 0.013 | 1.437 | 800.901 | 1132.34 | 263.121 | 0 | 4089.441
742182 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5919404-TR- BALLISARAY AG PANOSU/1918422-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:20:29 | 27.01.2021 11:56:34 | 0.6 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501
742184 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870138-TR-8/22 KONAK AG PANOSU/1928503-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:34:29 | 27.01.2021 15:10:55 | 3.61 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 134.163 | 0 | 0 | 0 | 3.231 | 0 | 0 | 137.394
742185 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47456759-BABAKALE CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:30:25 | 27.01.2021 11:38:32 | 1.14 | 4 | 603 | 1 | 2 | 8 | 94 | 0 | 0 | 11.788 | 104.543 | 5.823 | 0.09 | 96.809 | 47.619 | 0 | 0 | 266.671
742188 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 818223-AG DIREK/4878566-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:03:51 | 27.01.2021 12:18:31 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118
742195 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867030-TR-489 AG PANOSU/1910672-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:29:35 | 27.01.2021 13:08:33 | 1.65 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.354 | 0 | 0 | 0 | 37.948 | 0 | 0 | 59.302
742200 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5919424-Tr-DUTLUCA KOY OKUL ONU AG PANOSU/1806426-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:31:44 | 27.01.2021 12:55:19 | 1.39 | 0 | 42 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.498 | 0 | 1.048 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 4.59
742202 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011998-AG DIREK/5463912-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:34:51 | 27.01.2021 14:20:03 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.643
742203 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5873374-TR-2 KABIN AG PANOSU/1808467-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:24:20 | 27.01.2021 12:00:21 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 45.042 | 0 | 0 | 45.134
742212 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033201-AG DIREK/5454265-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:39:53 | 27.01.2021 16:34:30 | 4.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648
742217 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 860636-AG DIREK/4966447-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:30:21 | 27.01.2021 12:12:22 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
742220 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3525138-SDK/3311901-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:37:12 | 27.01.2021 12:20:34 | 0.72 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.503 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 9.261
742221 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079268-AG DIREK/5574179-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:35:07 | 27.01.2021 16:00:48 | 4.43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.383
742225 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 54927913-SDK- A03/55183703-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:37:38 | 27.01.2021 15:15:51 | 3.64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.328
742229 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552544-SDK/3484574-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:44:48 | 27.01.2021 13:19:53 | 1.58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 131.561 | 0 | 8.424 | 139.998
742230 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5896101-TR- SERCELER KOY AG PANOSU/1839820-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:47:54 | 27.01.2021 14:01:54 | 2.23 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.237 | 0 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 12.073
742235 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075933-AG DIREK/5606380-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:50:46 | 27.01.2021 14:56:46 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864
742238 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872482-TR-1 SOGUCAK MH AG PANOSU/1813644-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:55:40 | 27.01.2021 12:33:50 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 0 | 1.874
742248 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:07:55 | 27.01.2021 12:08:39 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
742253 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877099-TR- ISIKLAR MH AG PANOSU/49234811- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:52:40 | 27.01.2021 12:45:15 | 1.88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
742256 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 1285128-AG DIREK/4904124-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:14:24 | 27.01.2021 15:12:52 | 2.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444
742260 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/47443642-TR-276, TR-437 GIDER | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:15:08 | 27.01.2021 12:59:53 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.94 | 0 | 269.94
742260 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/47443642-TR-276, TR-437 GIDER | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:15:08 | 27.01.2021 12:59:53 | 0.75 | 0 | 1381 | 0 | 3 | 1 | 603 | 0 | 2 | 0 | 314.278 | 0 | 1.306 | 25.408 | 206.779 | 0 | 27.714 | 575.484
742261 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55537233-KOK-YUKARI OKÇULAR/55342800-ÇAM SITESI ÇIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:35:04 | 27.01.2021 15:31:20 | 3.94 | 3 | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.303 | 46.507 | 19.709 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 99.649
742270 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 54503101-AG DIREK/4959018-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:31:37 | 27.01.2021 13:23:00 | 2.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649
742273 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 97987-AYSA MERMER-AYVATLAR MAH GRUP HAT BASI AYIRICISI/51989926- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:15:21 | 27.01.2021 14:34:35 | 2.32 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 75.961 | 0 | 5.514 | 0 | 15.175 | 1222.654 | 17.632 | 1336.937
742276 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089067-AG DIREK/5618313-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:41:09 | 27.01.2021 14:42:39 | 3.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929
742278 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5919092-TR-16 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47128941-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:26:14 | 27.01.2021 12:59:06 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | 0 | 12.69 | 20.006
742280 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 819952-AG DIREK/4879841-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:08:54 | 27.01.2021 13:29:24 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
742296 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875519-TR-2 KURENDERE MH AG PANOSU/1819535-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:46:28 | 27.01.2021 15:17:39 | 5.52 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.407
742300 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5908399-TR- DEVLETLI BABA MH AG PANOSU/48603329- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 09:00:46 | 27.01.2021 14:22:22 | 5.36 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.692
742303 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872342-TR- ALAN MH AG PANOSU/1816825-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:41:28 | 27.01.2021 14:16:15 | 1.58 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 3.715
742307 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866748-TR-491 AG PANOSU/1834668-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:51:00 | 27.01.2021 16:16:30 | 3.43 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.493 | 0 | 0 | 0 | 7.713 | 0 | 0 | 40.206
742308 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5898049-TR-1 SIRINCAVUS AG PANOSU/1821286-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:29:35 | 27.01.2021 15:01:38 | 2.53 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.093 | 0 | 0 | 0 | 4.487 | 0 | 0 | 9.581
742310 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 755716-AG DIREK/4784352-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:36:30 | 27.01.2021 16:02:42 | 3.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035
742315 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16883-TR-1 SARIKOY /47283821-Tr-FABRIKALAR VE OVA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:55:14 | 27.01.2021 13:13:46 | 0.31 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.137 | 4.777 | 0 | 145.8 | 0 | 150.903
742318 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47424289-OVAAKCA EGITIM MAH/KARABALCIK KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:56:58 | 27.01.2021 13:26:13 | 0.49 | 38 | 1461 | 0 | 9 | 24 | 400 | 29 | 2 | 9.328 | 179.15 | 0 | 0.752 | 292.269 | 156.464 | 1636.13 | 46.624 | 2320.717
742322 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286992-COMLU TAVUKHANALER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:59:25 | 27.01.2021 13:09:18 | 0.16 | 0 | 185 | 3 | 4 | 3 | 23 | 3 | 1 | 0 | 5.012 | 5 | 2.516 | 1.081 | 1.778 | 15.769 | 0.057 | 31.214
742323 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894505-TR-9 SARIKOY AG PANOSU/1931955-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:33:10 | 27.01.2021 14:33:09 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.899 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 64.277
742325 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3546843-SDK/3454524-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:54:21 | 27.01.2021 19:21:46 | 1.46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.334 | 0 | 0 | 0 | 42.776 | 0 | 0 | 68.109
742326 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 51927182-AG DIREK/51902886-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:42:22 | 27.01.2021 14:25:35 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742327 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940395-TR- BASIN SITESI AG PANOSU/47162378- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:01:05 | 27.01.2021 16:04:38 | 4.06 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.463
742328 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM | 16175- BANDIRMA 2 TRAFO MERKEZI/47462629-EDINCIK 1 | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:00:01 | 27.01.2021 14:09:28 | 1.16 | 3 | 3631 | 46 | 70 | 64 | 692 | 27 | 15 | 14.145 | 721.391 | 357.31 | 81.219 | 510.422 | 339.218 | 3098.01 | 132.954 | 5254.67
742328 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM | 16175- BANDIRMA 2 TRAFO MERKEZI/47462629-EDINCIK 1 | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:00:01 | 27.01.2021 14:09:28 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 7.297
742332 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1778-AKHISAR TR5/47242433-DONAT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:06:56 | 27.01.2021 13:16:15 | 0.16 | 1 | 2579 | 0 | 3 | 29 | 643 | 28 | 3 | 0.976 | 101.364 | 0 | 0.676 | 146.468 | 62.626 | 324.141 | 7.312 | 643.563
742334 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 944467-AG DIREK/5175302-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:03:59 | 27.01.2021 15:54:15 | 2.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114
742339 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729469-AG DIREK/5382755-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:58:59 | 27.01.2021 16:13:11 | 3.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327
742345 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5879675-KIRAZLI YAYLA TR AG PANOSU/1922484-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:17:01 | 27.01.2021 14:58:11 | 1.69 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.686 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 8.018
742348 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941127-TR-5/2 AG PANOSU/47134615-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 11:33:06 | 27.01.2021 14:54:34 | 3.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.856 | 0 | 0 | 0 | 9.309 | 0 | 0 | 83.164
742353 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248854-SULAMA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:24:54 | 27.01.2021 13:25:39 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.134
742355 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887400-TR-1 ASLIHAN MH AG PANOSU/1835448-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:45:18 | 27.01.2021 14:56:06 | 2.18 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.026 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 33.005
742362 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532353-SDK/5389448-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:12:02 | 27.01.2021 17:24:17 | 4.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.864
742363 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18718-TR-16/47240987-EBATEX ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:42:10 | 27.01.2021 14:15:21 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 318.7 | 14.692 | 1.923 | 0 | 337.811
742364 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010753-AG DIREK/5448198-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:24:01 | 27.01.2021 15:02:38 | 1.64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428
742365 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1264029-AG DIREK/5617610-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:04:04 | 27.01.2021 14:42:31 | 1.64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.122
742369 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5942233-TR-4 KALICI KONUTLAR AG PANOSU/47133392-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:24:53 | 27.01.2021 15:02:29 | 1.63 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.223
742373 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074994-AG DIREK/5589087-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:31:42 | 27.01.2021 18:15:34 | 4.73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.505
742374 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5908023-TR- OSMANIYE MH AG PANOSU/1846663-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 10:52:32 | 27.01.2021 13:10:00 | 2.29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 8.662
742375 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16590-DM-4/47433165-KASAP SOKAK BETON KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:44:32 | 27.01.2021 13:49:35 | 0.08 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8.535 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 10.168
742377 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542393-SDK/3425708-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:04:20 | 27.01.2021 16:30:29 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 0 | 27.146 | 40.226
742378 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5904991-TR-2 KARSIYAKA AG PANOSU/1862639-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:13:58 | 27.01.2021 15:43:01 | 3.48 | 0 | 356 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 143.469 | 0 | 0 | 0 | 37.754 | 0 | 0 | 181.223
742383 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907887-TR-2 UCPINAR KOYU AG PANOSU/1845832-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:33:21 | 27.01.2021 15:24:05 | 1.85 | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.813 | 0 | 0.419 | 0 | 9.544 | 0 | 0 | 61.776
742385 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887394-TR- OVABAYINDIR MH AG PANOSU/1835430-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:37:07 | 27.01.2021 16:22:52 | 2.76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.893 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 29.18
742388 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880269-DM-1/82 YASSICALI MAH AG PANOSU/1825703-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:52:34 | 27.01.2021 14:13:13 | 0.34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377
742390 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105016-Gedikoba Ayiricisi/47677753-TR-1 GEDIKOBA KOYU | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:17:01 | 27.01.2021 16:04:17 | 3.79 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.733 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 8.089
742391 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302326-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:57:14 | 27.01.2021 13:57:43 | 0.01 | 4 | 1053 | 6 | 6 | 18 | 146 | 1 | 1 | 0.098 | 2.4 | 0.184 | 0.068 | 1.163 | 0.769 | 0.415 | 0 | 5.097
742394 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518386-SDK/5160284-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:51:38 | 27.01.2021 14:40:59 | 0.82 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425
742395 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889693-AG DIREK/5008542-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:31:18 | 27.01.2021 14:40:18 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892
742402 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1122580-AG DIREK/5720256-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:03:51 | 27.01.2021 18:33:20 | 4.49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 7.42
742408 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5906295-TR- YUNUSLAR MH AG PANOSU/2109513- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:50:14 | 27.01.2021 15:00:47 | 2.18 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.456
742409 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875519-TR-2 KURENDERE MH AG PANOSU/1819536-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:09:38 | 27.01.2021 15:22:53 | 1.22 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.449 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 4.862
742415 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541666-SDK/5560743-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:03:37 | 27.01.2021 18:55:44 | 4.87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.803
742416 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3550185-SDK/3474329-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:15:23 | 27.01.2021 18:54:05 | 4.64 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.426
742417 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 48558897-SDK/48558924-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:02:10 | 27.01.2021 22:30:06 | 8.47 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 436.826 | 0 | 0 | 0 | 542.424 | 0 | 0 | 979.25
742428 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 697877-AG DIREK/4684231-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:21:40 | 27.01.2021 17:17:46 | 2.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469
742430 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286992-COMLU TAVUKHANALER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:29:24 | 27.01.2021 14:32:28 | 0.05 | 0 | 185 | 3 | 4 | 3 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1.433 | 1.486 | 0.748 | 0.322 | 0.523 | 4.824 | 0.017 | 9.353
742435 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1321660-AG DIREK/4705817-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:25:38 | 27.01.2021 16:01:28 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13
742449 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032791-AG DIREK/5456435-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:40:04 | 27.01.2021 18:17:06 | 3.62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078
742451 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551542-SDK/5742395-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:44:49 | 27.01.2021 17:09:32 | 2.41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 12.916 | 0 | 0 | 17.169
742453 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5886914-YENIKÖY TR AG PANOSU/1924456-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:38:18 | 27.01.2021 16:23:32 | 1.75 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 5.842
742454 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 898429-AG DIREK/5054187-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:58:52 | 27.01.2021 15:47:16 | 1.81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
742456 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543372-SDK/5620541-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:59:33 | 27.01.2021 21:10:55 | 7.19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.494
742457 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891438-TR-1 ESEN AG PANOSU/1914121-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:38:44 | 27.01.2021 15:31:10 | 0.87 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 6.489
742459 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2789-KOYUNHISAR KÖK/47442290-ÇIFTLIKLER ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2021 15:19:48 | 29.01.2021 16:47:31 | 1.46 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.953 | 0 | 21.511 | 0 | 0 | 0 | 32.464
742461 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 10761-TR- HURDACILAR SITESI/51371768-KECIKALELILER CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:22:30 | 27.01.2021 18:49:17 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.321 | 0 | 19.708 | 165.029
742463 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93438-Yassiören Ayiricisi/47587735- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:34:58 | 27.01.2021 16:00:58 | 1.43 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.384 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 18.068
742464 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542349-SDK/5629529-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:52:34 | 27.01.2021 16:19:04 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0.958
742465 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106004-MECIDIYE KÖY HAT BASI SEK./47649205- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:37:01 | 27.01.2021 15:14:01 | 1.62 | 0 | 78 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.696 | 19.92 | 0.044 | 0 | 4.008 | 0 | 0 | 42.669
742467 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 3553301-SDK/3502307-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:58:43 | 27.01.2021 16:17:25 | 1.31 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 88.793 | 0 | 0 | 0 | 38.473 | 0 | 0 | 127.266
742471 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19071-TR-18 MERKEZ/47455193-TR-18 MERKEZ-TR-19 MERKEZ ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:02:34 | 27.01.2021 17:09:49 | 3.12 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 492.132 | 0 | 0 | 0 | 17.514 | 0 | 0 | 509.647
742474 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542669-SDK/5628617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:02:06 | 27.01.2021 17:02:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 36.367 | 38.709
742476 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5921986-TR-2 FINDIKLI KOYU AG PANOSU/47765556-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:04:32 | 27.01.2021 15:39:49 | 0.59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.759
742488 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16325-TR-5 ERENKOY/47457226-DÜMREK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:13:18 | 27.01.2021 15:51:05 | 0.63 | 0 | 174 | 3 | 5 | 3 | 36 | 2 | 0 | 0 | 13.86 | 5.452 | 3.523 | 1.179 | 7.162 | 14.02 | 0 | 45.195
742489 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920354-Tr- CAKIR YENICE AG PANOSU/1811143-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:06:42 | 27.01.2021 19:40:04 | 4.56 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.061 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 16.076
742492 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 744854-AG DIREK/4751622-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:14:24 | 27.01.2021 16:04:48 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383
742495 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 4809103-ABONE BAGLANTI HATTI/4809103-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:28:07 | 27.01.2021 16:00:10 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 1.381
742503 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926163-TR-2 MAHMUTPASALILAR AG PANOSU/47756283-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:47:52 | 27.01.2021 16:53:29 | 2.09 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.936 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 9.026
742520 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885483-TR- KAYLICA MH AG PANOSU/1833793-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 13:43:08 | 27.01.2021 17:46:39 | 4.06 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417
742524 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5906823-TR- YUKARI YAGCILAR MH AG PANOSU/1847288-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:03:17 | 27.01.2021 17:20:18 | 2.28 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.782 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 5.057
742530 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 759459-AG DIREK/4785579-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:01:49 | 27.01.2021 17:00:56 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
742532 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3524200-SDK/48539249-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:39:08 | 27.01.2021 18:33:58 | 3.91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 0 | 0 | 0 | 6.256 | 0 | 0 | 10.202
742534 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 814354-AG DIREK/4875333-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:06:29 | 27.01.2021 17:54:54 | 2.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
742536 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 54932241-SDK/55239575-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:37:53 | 27.01.2021 16:50:03 | 2.2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 26.818 | 0 | 0 | 0 | 40.529 | 0 | 0 | 67.347
742539 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026579-AG DIREK/5363372-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:03:41 | 27.01.2021 19:39:38 | 3.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.672
742541 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5883602-TR-1/77 SADIKALP AG PANOSU/1860039-1 | AG HAT BAKIMI(Bildirimliden Taşan Bildirimsiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:00:00 | 27.01.2021 16:08:39 | 1.14 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.985 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 25.461
742547 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90564-Dag Köyleri Hat Basi Ayiricisi/47472737- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:05:30 | 27.01.2021 18:08:39 | 2.05 | 0 | 162 | 1 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 51.649 | 0.012 | 5.795 | 365.868 | 15.236 | 0 | 0 | 438.561
742548 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885493-TR-3 GOLCUK MH AG PANOSU/1833814-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:14:06 | 27.01.2021 19:56:10 | 3.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.773 | 0 | 0 | 0 | 19.336 | 0 | 0 | 66.109
742550 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5889495-TR- CIFTLIK MH AG PANOSU/1836131-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:57:48 | 27.01.2021 19:51:45 | 3.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.612 | 0 | 0 | 0 | 7.074 | 0 | 0 | 27.686
742552 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5879605-TR-11A AG PANOSU/1911830-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:16:18 | 27.01.2021 17:18:49 | 1.04 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 12.145
742554 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1074244-AG DIREK/5540108-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:37:00 | 27.01.2021 20:06:39 | 4.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742556 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1263433-AG DIREK/5609569-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:06:07 | 27.01.2021 18:04:48 | 1.98 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 0 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 6.48
742557 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866820-TR-271 AG PANOSU/1797777-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:18:19 | 27.01.2021 19:00:19 | 2.7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98.667 | 0 | 0 | 0 | 148.65 | 0 | 0 | 247.317
742558 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5919684-TR-1 GAYBULAR AG PANOSU/1801126-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:21:21 | 27.01.2021 18:07:24 | 1.77 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.927 | 0 | 2.903 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 12.169
742561 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 53974562-SDK- A01/5638361-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:51:33 | 27.01.2021 20:00:30 | 4.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.117 | 0 | 0 | 0 | 31.735 | 0 | 0 | 46.852
742571 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050490-AG DIREK/5400255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:23:30 | 27.01.2021 18:04:29 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.109 | 0 | 0 | 4.109
742573 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080777-AG DIREK/5589744-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:07:36 | 27.01.2021 17:41:08 | 2.56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.646
742574 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920362-Tr-5 BALABAN MAH AG PANOSU/1811603-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:26:25 | 27.01.2021 18:39:54 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 13.02
742578 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1107315-AG DIREK/5700261-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:19:27 | 27.01.2021 18:41:15 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 0 | 3.022
742580 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078793-AG DIREK/5574020-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:36:36 | 27.01.2021 20:00:49 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.151 | 0 | 0 | 0 | 14.451 | 0 | 0 | 23.602
742584 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 56003930-AG DIREK/4963359-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:24:18 | 27.01.2021 17:02:32 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
742588 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5932605-TR-32 AG PANOSU/1919211-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:40:01 | 27.01.2021 18:09:42 | 1.49 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.332 | 0 | 0 | 0 | 67.819 | 0 | 0 | 73.151
742590 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 783171-AG DIREK/4814894-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:26:35 | 27.01.2021 19:03:32 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
742594 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878393-DM-2/17 CUMHURIYET PARKI YANI AG PANOSU/1816337-5 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:51:35 | 27.01.2021 17:49:26 | 0.96 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 109.878 | 0 | 0 | 0 | 31.96 | 0 | 0 | 141.838
742595 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 1290990-AG DIREK/4969563-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:19:26 | 27.01.2021 18:05:58 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742600 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5892181-TR-10/1 AG PANOSU/1843228-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:59:24 | 27.01.2021 17:52:36 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
742601 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926407-TR-22 AG PANOSU/47768361-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:13:28 | 27.01.2021 17:52:36 | 1.65 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.535 | 0 | 0 | 0 | 11.226 | 0 | 0 | 95.761
742603 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5877075-TR-65 AG PANOSU/1821089-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:53:04 | 27.01.2021 19:00:33 | 2.12 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 153.756 | 0 | 0 | 0 | 26.616 | 0 | 0 | 180.372
742607 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18367-TR-1 KOZCESME/47455024-Tr-HEM GIRIS HEM CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 16:54:12 | 27.01.2021 18:04:39 | 1.17 | 0 | 159 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.825 | 3.955 | 0 | 0 | 16.441 | 0 | 0 | 56.22
742612 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Dagitim Transformatörü | 54514368-TR-18 AG PANOSU/54514376- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:21:37 | 27.01.2021 18:08:05 | 0.77 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.025 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 1.494
742613 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47464902-SARAYLAR | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:41:34 | 27.01.2021 19:56:11 | 5.24 | 0 | 2164 | 0 | 1 | 16 | 327 | 68 | 2 | 0 | 2700.68 | 0 | 2.947 | 2385.4 | 1306.283 | 28419.1 | 12.764 | 34827.175
742614 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47263256-MARMARA BIRLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:20:48 | 27.01.2021 17:21:33 | 0.01 | 0 | 129 | 1 | 3 | 15 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0.126 | 2.82 | 0.2 | 12.416 | 0 | 15.989
742615 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47449657-HANCERLI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:20:48 | 27.01.2021 18:05:32 | 0.75 | 0 | 262 | 0 | 4 | 6 | 77 | 1 | 0 | 0 | 42.83 | 0 | 2.075 | 101.134 | 18.593 | 28.358 | 0 | 192.99
742615 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47449657-HANCERLI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:20:48 | 27.01.2021 18:05:32 | 0.75 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.681 | 0 | 0.001 | 0 | 6.286 | 0 | 0 | 35.967
742616 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5872016-TR-7 ERCAN KIVRAK IOO AG PANOSU/1809051- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:21:07 | 27.01.2021 18:48:53 | 1.46 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 164.674 | 0 | 0 | 0 | 126.091 | 0 | 0 | 290.765
742620 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 55252653-TR-104 AG PANOSU/55252662- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:19:42 | 27.01.2021 21:00:01 | 3.67 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 339.677 | 0 | 0 | 0 | 194.861 | 0 | 0 | 534.538
742623 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5915273-AYVACIK TR-21 AG PANOSU/47767780-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:14:05 | 27.01.2021 18:05:29 | 0.86 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 2.924
742624 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547344-SDK/3452282-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:00:13 | 27.01.2021 19:45:13 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42
742627 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 15535-AKSAKAL KOK/47584662-ERGILI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:31:37 | 27.01.2021 18:16:41 | 0.75 | 0 | 205 | 24 | 7 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 22.815 | 104.504 | 10.537 | 2.716 | 6.498 | 0 | 0.433 | 147.503
742628 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5922306-TR-1 TASBOGAZ KOYU AG PANOSU/47768070-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:05:18 | 27.01.2021 17:57:37 | 3.87 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 8.125
742629 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 788021-AG DIREK/4839580-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:43:45 | 27.01.2021 18:10:00 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 7.571 | 0 | 0 | 7.607
742638 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5883114-TR-1 KOZLUOREN AG PANOSU/1821896-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:46:11 | 27.01.2021 21:14:31 | 3.47 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.991 | 0 | 0 | 0 | 2.109 | 0 | 0 | 39.1
742643 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54397232-KESIRVEN KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47568249-KESIRVEN KÖYÜ TR-1 TR-2 | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:56:16 | 27.01.2021 19:05:00 | 1.15 | 0 | 382 | 0 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 220.258 | 0 | 1.392 | 0 | 55.258 | 0 | 0 | 276.908
742646 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 841684-AG DIREK/4918316-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:19:36 | 27.01.2021 18:44:15 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 2.292
742647 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124106-AG DIREK/55801600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:03:16 | 27.01.2021 19:25:40 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595
742651 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 862520-AG DIREK/51892517-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:33:58 | 27.01.2021 18:56:11 | 4.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
742653 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869633-TR-8/30 BESEVLER AG PANOSU/1913218-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:57:25 | 27.01.2021 18:57:54 | 1.01 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.338
742654 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 104958-YAYLALAR TR KORUMA SEK/47668194- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:16:39 | 27.01.2021 22:19:46 | 4.05 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.961 | 0 | 0 | 0 | 16.242 | 0 | 0 | 38.203
742655 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037731-AG DIREK/5432403-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 17:55:28 | 27.01.2021 21:16:23 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 13.342 | 0 | 0 | 13.395
742656 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92097-CINGE AYIRICISI/55624439- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:14:50 | 27.01.2021 19:45:49 | 1.52 | 0 | 185 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 50.52 | 0 | 3.25 | 0 | 12.435 | 0 | 0.016 | 66.222
742658 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3517953-SDK/3238487-SDK BESLEME HATTI | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:18:14 | 27.01.2021 19:04:14 | 0.77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.341 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 7.171
742659 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539728-SDK/5622624-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:18:08 | 27.01.2021 22:25:45 | 4.13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.764
742662 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540875-SDK/5561640-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:19:28 | 28.01.2021 01:08:01 | 6.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.446
742664 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47248757-BEHRAM KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:22:55 | 27.01.2021 18:30:28 | 0.13 | 0 | 435 | 1 | 3 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8.357 | 8.022 | 0.001 | 0.521 | 2.011 | 0 | 0 | 18.911
742664 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47248757-BEHRAM KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:22:55 | 27.01.2021 18:30:28 | 0.13 | 5 | 14334 | 66 | 507 | 72 | 2461 | 17 | 4 | 0.855 | 337.681 | 12.185 | 6.179 | 114.4 | 136.424 | 80.619 | 3.651 | 691.994
742664 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47248757-BEHRAM KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:22:55 | 27.01.2021 18:30:28 | 0.13 | 16 | 8555 | 88 | 56 | 79 | 2146 | 18 | 8 | 7.072 | 239.425 | 40.691 | 2.747 | 128.424 | 131.668 | 80.555 | 0.732 | 631.314
742664 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 22493-AYVACIK DM /47248757-BEHRAM KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:22:55 | 27.01.2021 18:30:28 | 0.13 | 43 | 12031 | 49 | 475 | 148 | 2404 | 8 | 3 | 16.552 | 359.066 | 11.288 | 13.493 | 176.978 | 159.486 | 18.356 | 0.173 | 755.392
742665 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 873761-AG DIREK/4980134-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:13:51 | 27.01.2021 23:38:36 | 5.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742666 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92487-Ovacik Çömezler Grup Ayiricisi/47572204- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:12:34 | 27.01.2021 19:24:04 | 1.19 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.676 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 1.438 | 8.119
742670 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5873983-TR-1 BADEMLI MH AG PANOSU/1807907-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:18:52 | 27.01.2021 19:27:55 | 1.15 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12.676 | 0 | 7.828 | 0 | 2.358 | 0 | 0.026 | 22.888
742672 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 49529566-SDK/49529611-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:26:19 | 27.01.2021 18:54:00 | 0.46 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.144 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 23.601
742673 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866924-TR-534 AG PANOSU/1860823-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:20:54 | 27.01.2021 21:30:11 | 3.15 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 226.753 | 0 | 0 | 0 | 27.663 | 0 | 0 | 254.416
742679 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 814030-AG DIREK/4874273-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:30:37 | 27.01.2021 20:40:42 | 2.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
742685 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021160-AG DIREK/5407728-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:27:22 | 27.01.2021 21:12:18 | 2.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.176
742689 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899065-TR-91 AG PANOSU/1839729-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:29:12 | 27.01.2021 20:05:57 | 1.61 | 0 | 46 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.073 | 0 | 9.755 | 0 | 12.409 | 0 | 0 | 49.237
742699 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 953064-AG DIREK/5208473-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:45:48 | 27.01.2021 20:00:53 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
742726 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5937701-TR- 17 AG PANOSU/1911359-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:54:03 | 27.01.2021 19:52:52 | 0.98 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.427 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 52.072
742748 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939699-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM AG PANOSU/47131781-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 09:31:58 | 30.01.2021 11:57:20 | 2.42 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116.165 | 0 | 0 | 0 | 15.952 | 0 | 0 | 132.117
742749 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939699-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM AG PANOSU/47131781-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 14:18:02 | 30.01.2021 16:00:00 | 1.7 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.18 | 0 | 0 | 0 | 10.342 | 0 | 0 | 84.522
742751 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 98007-YIGITALI TR 4-TR 5 VE GSM VERICILER GRUBU HATBASI/47507622- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 12:11:01 | 30.01.2021 14:06:19 | 1.92 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 127.024 | 7.293 | 0 | 0 | 141.387
742753 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/55831376-INEGÖL KÖYLER FIDERI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 10:19:12 | 30.01.2021 13:41:22 | 3.37 | 2 | 1440 | 26 | 19 | 6 | 167 | 1 | 0 | 13.061 | 699.687 | 809.58 | 3.668 | 153.462 | 328.12 | 83.1 | 0 | 2090.677
742754 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/55831373-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2021 10:17:48 | 30.01.2021 13:41:51 | 3.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 701.507 | 0 | 241.436 | 0 | 22.12 | 0 | 965.064
742757 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009556-AG DIREK/5459948-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:59:19 | 27.01.2021 21:26:07 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.853 | 0 | 0 | 0 | 6.892 | 0 | 0 | 12.745
742770 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5928766-TR-1 BUYUK HUSUN KOYU AG PANOSU/47767512-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:44:53 | 27.01.2021 20:02:41 | 1.3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.308 | 0 | 0 | 0 | 11.985 | 0 | 0 | 40.293
742773 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5942401-TR-1 HAYRIYE KOYU AG PANOSU/47129360-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:07:57 | 27.01.2021 20:36:10 | 1.47 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.819
742780 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48593523-SDK/55934488-ABONE BAGLANTI KABLOSU | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:15:57 | 27.01.2021 19:48:37 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0.436
742784 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049091-AG DIREK/5401263-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:10:57 | 27.01.2021 23:07:44 | 3.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.908
742818 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:42:59 | 27.01.2021 19:43:28 | 0.01 | 0 | 659 | 5 | 8 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0.637 | 0.005 | 0.023 | 0.346 | 0 | 0 | 2.478
742818 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:42:59 | 27.01.2021 19:43:28 | 0.01 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.066
742849 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876359-TR-51 AG PANOSU/1914166-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 19:55:23 | 27.01.2021 20:31:56 | 0.61 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.681 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 23.611
742855 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3537865-SDK/5592332-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:03:40 | 27.01.2021 22:53:14 | 2.83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.802 | 0 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 13.601
742861 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 108993-AHMETLER HATBASI/48529552- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 15:56:45 | 27.01.2021 21:29:57 | 5.55 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.427 | 0 | 0 | 0 | 11.332 | 0 | 0 | 29.759
742871 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 22642-TR- CARSI /1925718- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:08:39 | 27.01.2021 20:49:39 | 0.68 | 0 | 285 | 0 | 3 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 175.141 | 0 | 0.538 | 0 | 234.549 | 0 | 5.181 | 415.409
742876 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5877965-DM-2/18 OZSU SITESI AG PANOSU/1817251-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:14:42 | 27.01.2021 21:11:55 | 0.95 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.372
742877 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5917716-TR-275 AG PANOSU/1796712-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:11:29 | 28.01.2021 01:40:00 | 5.48 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 154.866 | 0 | 0 | 0 | 10.127 | 0 | 0 | 164.993
742896 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47431765-GEYIKLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:33:23 | 27.01.2021 20:36:04 | 0.04 | 0 | 332 | 1 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0.13 | 0.454 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 3.297
742908 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5927231-TR-1 Y.DEMIRCI KOYU AG PANOSU/47752456-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:39:20 | 27.01.2021 22:10:08 | 1.51 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.597 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 17.417
742913 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47466530-GEYIKLI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:42:59 | 27.01.2021 23:07:00 | 2.4 | 0 | 332 | 1 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 122.119 | 9.828 | 11.117 | 0 | 41.39 | 0 | 0 | 184.454
742928 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94316-DURASILAR GRUP HATBASI AYIRICISI/48551283- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:51:05 | 28.01.2021 01:01:48 | 4.18 | 0 | 119 | 0 | 4 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 65.962 | 0 | 6.931 | 3.778 | 33.482 | 60.625 | 0 | 170.779
742930 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547891-SDK/49502099-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:49:24 | 27.01.2021 21:50:21 | 1.02 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 3.547
742948 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106329-KÖRPEAGAÇ GRUP BASI AYIRICISI/48547748- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:16:33 | 27.01.2021 21:52:02 | 0.59 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6.59 | 0 | 2.937 | 0 | 3.415 | 0 | 11.753 | 24.695
742950 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1289839-AG DIREK/5179668-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:19:37 | 27.01.2021 22:07:50 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.768
742957 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098601-AG DIREK/5667331-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 20:34:04 | 28.01.2021 00:20:39 | 3.78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.598 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 5.358
742962 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541664-SDK/5560977-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 18:47:57 | 27.01.2021 22:29:42 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699
742965 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 885768-AG DIREK/4978492-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:41:32 | 28.01.2021 00:24:20 | 2.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529
742970 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK)/53970030-GÜRSU ER KAGIT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:53:30 | 27.01.2021 22:22:56 | 0.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.011 | 2.215 | 0 | 52.041 | 0 | 93.214 | 0 | 147.481
742977 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5917217-TR-26 AG PANOSU/47764357-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:02:52 | 27.01.2021 22:45:18 | 0.71 | 0 | 225 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.701 | 0 | 0.038 | 0 | 7.515 | 0 | 0 | 32.255
742978 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:00:57 | 27.01.2021 23:47:47 | 1.78 | 0 | 437 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 0.042 | 0.67 | 0 | 0.04 | 3.164
742984 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541542-SDK/5560966-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:52:36 | 27.01.2021 22:49:55 | 0.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443
742987 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5904161-TR-50 AG PANOSU/1847366-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:09:47 | 27.01.2021 23:15:40 | 1.1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.661 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 60.726
742988 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050453-ADILHAN GRUP CIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 12:25:41 | 27.01.2021 21:27:00 | 9.02 | 11 | 746 | 5 | 6 | 17 | 126 | 0 | 0 | 115.679 | 1824.836 | 107.821 | 15.764 | 1830.209 | 834.512 | 0 | 0 | 4728.821
742990 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 54272488-Toma Deresi Ana Hatbasi/54245245- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:09:55 | 27.01.2021 23:23:46 | 1.23 | 1 | 111 | 0 | 13 | 6 | 25 | 3 | 1 | 1.144 | 17.476 | 0 | 16.987 | 23.005 | 5.906 | 5.593 | 6.081 | 76.192
742999 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078170-AG DIREK/55203469-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:18:21 | 28.01.2021 00:01:12 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743004 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5913945-TR- KINALAR AG PANOSU/1842057-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 21:11:15 | 27.01.2021 23:00:47 | 1.83 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.751 | 0 | 2.046 | 0 | 0.371 | 0 | 2.479 | 16.646
743007 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3508593-SDK/5020564-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:26:11 | 27.01.2021 23:13:05 | 0.78 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489
743009 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 5924959-TR-2 GOKKOY AG PANOSU/47747955-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:48:59 | 27.01.2021 23:40:22 | 0.86 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0.275 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 2.894
743011 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896919-TR- KARAKABAAGAC AG PANOSU/1913994-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:53:36 | 27.01.2021 23:47:06 | 0.89 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 0.149 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 2.35
743017 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096798-AG DIREK/5660038-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:17:21 | 28.01.2021 00:10:00 | 1.88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317
743018 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914925-TR-4 BEHRAM KADIRGA AG PANOSU/47768980-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:55:37 | 28.01.2021 00:27:13 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 1.673
743023 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53866831-TR-512 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:15:46 | 27.01.2021 23:28:15 | 0.21 | 0 | 734 | 0 | 1 | 29 | 161 | 6 | 10 | 0 | 34.215 | 0 | 2.862 | 56.922 | 48.033 | 97.291 | 72.659 | 311.981
743027 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986645-AG DIREK/5311603-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:15:03 | 28.01.2021 01:55:18 | 2.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
743030 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5917900-TR-58 AG PANOSU/1802784-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:25:54 | 28.01.2021 00:18:56 | 0.88 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.322 | 0 | 0.128 | 0 | 5.972 | 0 | 0 | 23.421
743033 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3508593-SDK/5002794-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:23:10 | 27.01.2021 23:51:48 | 0.48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389
743034 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5933083-TR-2/10 AG PANOSU/47741424-7 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:30:13 | 28.01.2021 00:08:20 | 0.64 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.729 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 6.902
743035 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541666-SDK/5560743-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 22:37:49 | 28.01.2021 02:00:37 | 3.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.127
743036 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542116-SDK/5626758-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:26:38 | 28.01.2021 02:23:37 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 0 | 0 | 13.42
743041 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926119-TR-1 BAYRAMIC KOYU AG PANOSU/47765690-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 14:37:02 | 28.01.2021 00:17:00 | 9.67 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.468 | 0 | 0 | 0 | 44.279 | 0 | 0 | 119.748
743042 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011428-AG DIREK/5451585-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:47:13 | 28.01.2021 00:41:01 | 0.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 1.845
743043 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266540-ÜÇPINAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:50:11 | 27.01.2021 23:50:56 | 0.01 | 0 | 364 | 0 | 12 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0.025 | 0.06 | 0.138 | 0 | 0 | 0.866
743044 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956330-AG DIREK/5224471-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2021 23:40:30 | 28.01.2021 01:25:51 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
743055 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866756-TR-378 AG PANOSU/1921802-2 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:26:02 | 28.01.2021 01:50:33 | 1.41 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.682 | 0 | 0 | 0 | 8.549 | 0 | 0 | 47.23
743064 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914393-TR-1 SOGUTLU KOYU AG PANOSU/47744993-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:34:14 | 28.01.2021 01:38:21 | 1.07 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 7.391
743066 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5886312-TR-47 CIGDEM BATUBEY AG PANOSU/1838429-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:49:42 | 28.01.2021 02:41:39 | 1.87 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87.729 | 0 | 0 | 0 | 13.691 | 0 | 0 | 101.42
743068 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5877935-TR-1 BUZAGILIK MH AG PANOSU/1818020-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 00:55:54 | 28.01.2021 01:40:50 | 0.75 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 1.22 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 4.303
743073 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 53984910-TR-52/53984945-TOKI 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:26:15 | 28.01.2021 01:37:00 | 0.18 | 2 | 11552 | 18 | 43 | 16 | 3003 | 7 | 5 | 0.068 | 144.295 | 2.289 | 1.195 | 25.841 | 78.859 | 1.552 | 1.777 | 255.876
743081 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3729-DM-18/19/47447950-SANAYI SITESI TR 37 VE ÖZEL TR | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:32:49 | 28.01.2021 02:30:00 | 0.95 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 148 | 2 | 1 | 0 | 14.577 | 0.008 | 0 | 0 | 29.188 | 5.432 | 8.16 | 57.365
743083 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5921366-TR-40 TEPEKOY AG PANOSU/47768084-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:19:00 | 28.01.2021 04:19:21 | 3.01 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.828 | 0 | 0 | 0 | 4.943 | 0 | 0 | 17.77
743087 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 810154-AG DIREK/4888661-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 02:32:06 | 28.01.2021 02:57:38 | 0.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
743088 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3508781-SDK/3176309-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 01:51:41 | 28.01.2021 03:35:57 | 1.74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.544 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 4.562
743092 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869705-TR-4/9 BESEVLER AG PANOSU/1912147-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 02:25:37 | 28.01.2021 03:10:00 | 0.74 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.857 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 18.444
743093 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993015-KÖYLER ESADIYE SOGUCAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 03:08:25 | 28.01.2021 03:10:33 | 0.04 | 0 | 332 | 0 | 16 | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0.076 | 0.317 | 0.905 | 0.018 | 0 | 2.964
743098 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993015-KÖYLER ESADIYE SOGUCAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 03:24:46 | 28.01.2021 03:40:49 | 0.27 | 0 | 332 | 0 | 16 | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 13.196 | 0 | 0.61 | 2.544 | 7.22 | 0.145 | 0 | 23.714
743104 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867424-TR-332 AG PANOSU/1822698-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 03:34:49 | 28.01.2021 04:59:17 | 1.41 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.404 | 0 | 0 | 0 | 12.222 | 0 | 0 | 69.627
743108 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9770-TR-16/47456547-BARAJYOLU ÇIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 03:36:12 | 28.01.2021 04:13:35 | 0.62 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0.537 | 0 | 7.569 | 1.219 | 33.023 | 0.616 | 215.747 | 0 | 258.711
743112 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993015-KÖYLER ESADIYE SOGUCAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 04:03:23 | 28.01.2021 04:26:24 | 0.38 | 0 | 332 | 0 | 16 | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 18.702 | 0 | 0.891 | 3.665 | 10.645 | 0.206 | 0 | 34.109
743116 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424271-DEYDINLER KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 04:09:42 | 28.01.2021 04:14:44 | 0.08 | 2 | 1342 | 4 | 44 | 6 | 214 | 1 | 2 | 0.122 | 11.22 | 0.113 | 1.392 | 2.981 | 3.617 | 0.063 | 0.057 | 19.565
743120 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47445951-HES GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 03:19:00 | 28.01.2021 05:21:59 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743124 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3532439-SDK/3344554-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 04:39:31 | 28.01.2021 05:27:22 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
743125 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 04:45:28 | 28.01.2021 04:46:13 | 0.01 | 4 | 1118 | 1 | 19 | 20 | 229 | 11 | 0 | 0.025 | 1.387 | 0.021 | 0.051 | 0.826 | 0.388 | 2.181 | 0 | 4.879
743127 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 5171-DOGANALAN KOK/47441147-SINCAN SARNIÇ ÇIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 04:57:51 | 28.01.2021 06:39:15 | 1.69 | 0 | 739 | 0 | 0 | 3 | 76 | 4 | 0 | 0 | 70.726 | 0 | 0 | 5.344 | 15.892 | 189.21 | 0 | 281.173
743131 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 7967-KESTEL TRAFO MERKEZI/47645683-ULUDAG F_8 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:26:58 | 28.01.2021 12:39:00 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501.413 | 271.528 | 0 | 0 | 10772.941
743133 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Dagitim Transformatörü | 5891172-TR-3 TEPECIK AG PANOSU/1914425-2 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 02:39:26 | 28.01.2021 07:03:49 | 4.41 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 0.889 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 2.826
743135 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47260568-UMITALAN KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:46:25 | 28.01.2021 06:39:17 | 0.88 | 5 | 117 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.5 | 11.615 | 4.591 | 0 | 1.816 | 1.641 | 0 | 0 | 26.162
743135 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47260568-UMITALAN KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:46:25 | 28.01.2021 06:39:17 | 0.88 | 1 | 1432 | 7 | 9 | 9 | 215 | 3 | 0 | 0.003 | 124.888 | 6.196 | 1.789 | 35.283 | 48.637 | 126.324 | 0 | 343.119
743139 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530843-SDK/5417602-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 06:25:59 | 28.01.2021 08:57:52 | 2.53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527
743141 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 48545229-SDK/48545275-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:22:40 | 28.01.2021 11:20:00 | 2.96 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 196.679 | 0 | 0 | 0 | 176.433 | 0 | 66.337 | 439.449
743143 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 04:37:00 | 28.01.2021 07:34:41 | 2.96 | 0 | 491 | 1 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 37.219 | 0 | 0.453 | 3.21 | 25.454 | 0 | 0 | 66.337
743157 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5874179-TR-1 IMAMI AZAM CAMI KARSISI AG PANOSU/1811673-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:35:30 | 28.01.2021 09:37:57 | 2.04 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 11.753 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 17.165
743162 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 979515-AG DIREK/5250351-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:50:57 | 28.01.2021 08:35:00 | 0.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
743166 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5942515-TR-30 CINARCIK AG PANOSU/47132439-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 05:35:47 | 28.01.2021 09:00:00 | 3.4 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 0 | 1.294 | 0 | 12.579 | 0 | 0 | 25.738
743168 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Merkezi | 56050144-DM-EVRESE/56050453-ADILHAN GRUP CIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 06:33:02 | 28.01.2021 10:00:00 | 3.45 | 11 | 746 | 5 | 6 | 17 | 126 | 0 | 0 | 25.047 | 406.429 | 25.13 | 3.896 | 395.217 | 192.357 | 0 | 0 | 1048.075
743170 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92810-Sarfaklar Grup Ayiricisi/47685093- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:45:49 | 28.01.2021 09:30:00 | 1.74 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 40.283 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 42.001 | 85.411
743171 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869019-TR- EVCILER AG PANOSU/1816738-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:21:34 | 28.01.2021 10:35:17 | 3.23 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.86 | 0 | 0 | 0 | 7.211 | 0 | 0 | 29.071
743172 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5871592-TR- DADA MH AG PANOSU/1925935-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 02:53:34 | 28.01.2021 09:21:15 | 6.46 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.298 | 0 | 0 | 0 | 7.254 | 0 | 0 | 28.552
743174 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525033-SDK/5241141-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:58:11 | 28.01.2021 10:45:14 | 2.78 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271
743175 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877277-RÜSTIYE TR1 AG PANOSU/1932785-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:20:13 | 28.01.2021 12:14:34 | 3.91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.824 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 7.617
743176 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546043-SDK/3432890-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:41:54 | 28.01.2021 09:20:00 | 1.64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916
743177 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 7967-KESTEL TRAFO MERKEZI/47432439-TURANKOY_2 F_10 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 07:58:02 | 28.01.2021 09:18:53 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.801 | 0 | 0 | 0 | 55.801
743178 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896919-TR- KARAKABAAGAC AG PANOSU/1913994-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:09:25 | 28.01.2021 11:00:22 | 2.85 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.034 | 0 | 2.074 | 0 | 3.207 | 0 | 0 | 11.315
743180 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869705-TR-4/9 BESEVLER AG PANOSU/1912147-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:18:05 | 28.01.2021 10:57:00 | 2.65 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95.224 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 104.624
743184 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540238-SDK/5573038-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:30:51 | 28.01.2021 10:57:39 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 1.738
743186 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101549-ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/48556685- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 03:55:51 | 28.01.2021 12:33:56 | 8.63 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156.105 | 0 | 0 | 0 | 195.148 | 0 | 351.253
743194 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 49241018-ISABEY KOK/49241123-ARITMA KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:41:19 | 28.01.2021 08:48:09 | 0.11 | 0 | 73 | 1 | 5 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2.522 | 0.039 | 0.095 | 28.682 | 0.793 | 145.777 | 0 | 177.909
743194 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 49241018-ISABEY KOK/49241123-ARITMA KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:41:19 | 28.01.2021 08:48:09 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | 0 | 31.05
743198 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868072-TR- MIRZAOBA KOY AG PANOSU/1799148-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:36:54 | 28.01.2021 10:00:21 | 1.39 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.717 | 0 | 0 | 0 | 13.702 | 0 | 0 | 72.419
743200 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55115849-DM-10 KESTEL/55115871-SARAY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:43:13 | 28.01.2021 08:47:26 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 86.948 | 0 | 87.052
743200 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 55115849-DM-10 KESTEL/55115871-SARAY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:43:13 | 28.01.2021 08:47:26 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 1.876
743201 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55115849-DM-10 KESTEL/55116227-SARAY 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:44:07 | 28.01.2021 08:44:37 | 0.01 | 0 | 1551 | 0 | 7 | 4 | 313 | 1 | 0 | 0 | 5.107 | 0 | 0.017 | 7.367 | 4.763 | 0.431 | 0 | 17.685
743202 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939525-TR-3 ESADIYE AG PANOSU/47134003-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:24:01 | 28.01.2021 10:00:00 | 1.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 3.308
743204 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91043-Nüzhetiye Grup Hat Ayiricisi/47498436- | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:47:14 | 28.01.2021 15:28:09 | 6.68 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.687 | 0 | 0 | 232.492 | 11.786 | 0 | 0 | 262.965
743208 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:56:11 | 28.01.2021 08:56:56 | 0.01 | 4 | 706 | 1 | 7 | 14 | 145 | 5 | 0 | 0.002 | 1.451 | 0.015 | 0.03 | 2.149 | 0.454 | 3.079 | 0 | 7.18
743211 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47423754-TR-2 IRFANIYE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:56:57 | 28.01.2021 09:00:04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.347 | 0 | 24.464 | 0 | 34.811
743218 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868048-TR-2 SOGUKPINAR MH AG PANOSU/1860528-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:44:01 | 28.01.2021 10:31:18 | 1.79 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 2.407
743223 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5913197-TR-4/25 AG PANOSU/47871836- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:23:10 | 28.01.2021 09:15:50 | 0.88 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.611 | 0 | 0 | 0 | 26.715 | 0 | 0 | 47.326
743224 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030888-AG DIREK/5377164-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:05:28 | 28.01.2021 10:52:54 | 1.79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 2.303
743238 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543926-SDK/5640226-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:10:09 | 28.01.2021 10:18:05 | 1.13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 3.107
743240 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49254355-SDK/5364761-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:07:53 | 28.01.2021 10:49:20 | 1.69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004
743244 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8991-TR- HAMAMLIKIZIK KOK/47263486-CUMALIKIZIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:11:54 | 28.01.2021 09:13:46 | 0.03 | 0 | 225 | 0 | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0.07 | 0 | 3.223 | 2.658 | 0 | 9.162
743249 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90357-ÇIGDEM BETON HAT BASI/47467826- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:15:59 | 28.01.2021 12:50:09 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.559 | 0 | 101.431 | 0 | 226.991
743250 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3521842-SDK/3262570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:59:29 | 28.01.2021 10:44:02 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431
743257 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53866831-TR-512 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:27:49 | 28.01.2021 10:03:13 | 0.59 | 0 | 734 | 0 | 1 | 29 | 161 | 6 | 10 | 0 | 107.222 | 0 | 7.073 | 268.043 | 330.794 | 295.334 | 229.624 | 1238.089
743259 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47456930-GUNDOGDU GRUP CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:12:53 | 28.01.2021 15:21:27 | 7.14 | 0 | 437 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 209.488 | 0 | 0 | 17.34 | 54.872 | 0 | 22.848 | 304.548
743264 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956904-AG DIREK/5224824-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:30:22 | 28.01.2021 11:15:00 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
743268 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1018810-AG DIREK/5326840-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:29:21 | 28.01.2021 12:27:45 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.517 | 0 | 0 | 13.517
743269 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:38:10 | 28.01.2021 09:40:28 | 0.04 | 0 | 568 | 3 | 24 | 1 | 88 | 1 | 1 | 0 | 2.795 | 0.537 | 1.126 | 0.039 | 1.052 | 0.461 | 0.926 | 6.936
743281 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5878827-TR-8 AG PANOSU/1812153-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:35:32 | 28.01.2021 11:53:35 | 2.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 11.564 | 0 | 0 | 27.254
743282 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17099-MAYA KOK/47255423-MAURI MAYA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:51:05 | 28.01.2021 09:53:36 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.355 | 0 | 48.355
743288 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537532-SDK/5591807-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:54:00 | 28.01.2021 16:46:22 | 6.87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.039 | 0 | 0 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 11.714
743291 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5867408-TR-012 OTOSANSIT AG PANOSU/1635521-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:52:20 | 28.01.2021 13:37:25 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.185 | 0 | 0 | 178.185
743295 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:58:13 | 28.01.2021 10:38:31 | 0.67 | 0 | 568 | 3 | 24 | 1 | 88 | 1 | 1 | 0 | 58.057 | 10.174 | 21.347 | 0.844 | 21.177 | 9.304 | 19.532 | 140.435
743296 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/55558040-PANAYIR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:42:24 | 28.01.2021 11:10:09 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.79 | 310.688 | 173.85 | 0 | 790.328
743306 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5913197-TR-4/25 AG PANOSU/47768205-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:45:23 | 28.01.2021 10:33:14 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.151 | 0 | 0 | 0 | 19.142 | 0 | 0 | 28.293
743307 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21561-TR-1 CALTILIBUK MH/47448208-SOGUK PINAR GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:59:31 | 28.01.2021 10:46:54 | 0.79 | 0 | 363 | 0 | 6 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 23.561 | 0 | 0.36 | 0.084 | 5.372 | 0 | 0.05 | 29.427
743309 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941223-TR-23 KIRAZLI SANAYI AG PANOSU/47131857-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:51:35 | 28.01.2021 10:50:00 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.831 | 0 | 29.083 | 53.914
743311 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138763-MADEN KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:15:32 | 28.01.2021 10:26:42 | 0.19 | 0 | 683 | 3 | 2 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 18.229 | 0.394 | 0.005 | 7.692 | 4.544 | 0 | 0 | 30.864
743314 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109498-KORUKÖY HATBASI SEK/48528895- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 06:56:48 | 28.01.2021 12:13:43 | 5.28 | 1 | 133 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1.912 | 102.52 | 0 | 0.754 | 5.364 | 30.537 | 0 | 0 | 141.087
743318 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3532439-SDK/3344182-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 09:18:33 | 28.01.2021 12:06:20 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.692 | 0 | 0 | 6.692
743320 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47443860-OYLAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:24:02 | 28.01.2021 10:24:46 | 0.01 | 0 | 499 | 0 | 2 | 3 | 130 | 0 | 2 | 0 | 1.257 | 0 | 0.007 | 0.085 | 5.325 | 0 | 0.116 | 6.79
743321 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095865-GÜNEYKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:24:03 | 28.01.2021 10:25:36 | 0.03 | 1 | 304 | 0 | 9 | 1 | 26 | 2 | 1 | 0.013 | 1.255 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0.547 | 1.615 | 0.032 | 3.482
743322 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533784-SDK/5505655-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:17:58 | 28.01.2021 11:17:47 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 4.056 | 0 | 0 | 4.644
743327 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013182-AG DIREK/5435304-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:16:56 | 28.01.2021 12:46:19 | 2.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466
743328 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080974-AG DIREK/5586532-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:31:57 | 28.01.2021 19:26:54 | 8.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919
743333 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47423754-TR-2 IRFANIYE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:34:37 | 28.01.2021 10:39:43 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.521 | 0 | 33.437 | 0 | 48.958
743334 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24200-TR- TERMAL ALTI KOK/47099036-UVEZPINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:35:30 | 28.01.2021 11:15:00 | 0.66 | 0 | 406 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 12.979 | 0 | 0 | 1.565 | 3.32 | 0.231 | 0 | 18.095
743345 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5934835-TR-1 MISI AG PANOSU/1922464-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:29:50 | 28.01.2021 13:20:39 | 2.85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.583 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 23.913
743348 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5873753-TR-204 SENGUL VILLALARI AG PANOSU/1865826-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:44:35 | 28.01.2021 11:53:54 | 1.16 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.527 | 0 | 0 | 0 | 20.841 | 0 | 0 | 33.368
743350 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446337-DOGANYURDU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:48:21 | 28.01.2021 10:54:07 | 0.1 | 2 | 718 | 2 | 1 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0.131 | 10.578 | 0.561 | 0.038 | 0.534 | 1.644 | 0 | 0 | 13.487
743355 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16291-PEYNIRKUYU KÖK/47281615-KOCOGLU GR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:49:54 | 28.01.2021 10:50:38 | 0.01 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.986 | 0.054 | 0.329 | 0.031 | 1.519
743357 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18579-TR 1 MARESALFEVZICAKMAK MH /47298378-TR 1 MARESALFEVZICAKMAK MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:45:13 | 28.01.2021 12:14:07 | 1.48 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.347 | 0 | 1.875 | 0 | 4.104 | 0 | 0 | 11.325
743358 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16291-PEYNIRKUYU KÖK/47281615-KOCOGLU GR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:50:39 | 28.01.2021 11:37:35 | 0.78 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5.701 | 0 | 0 | 45.999 | 2.51 | 15.26 | 1.511 | 70.981
743364 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 91895-CEBITAS AS.KENDI HAT BASI AYIRICISI/47578401- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:56:28 | 28.01.2021 11:27:13 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.186 | 0 | 0 | 0 | 10.186
743365 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 9770-TR-16/47456547-BARAJYOLU ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:53:31 | 28.01.2021 13:22:03 | 2.48 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1.774 | 0 | 43.988 | 6.325 | 349.497 | 4.351 | 1823.665 | 0 | 2229.6
743370 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:00:43 | 28.01.2021 11:05:03 | 0.07 | 0 | 491 | 1 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6.284 | 0 | 0.062 | 0.669 | 5.366 | 0 | 0 | 12.382
743371 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940623-TR-3 GUNEY KOY AG PANOSU/47130239-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:02:21 | 28.01.2021 11:44:36 | 0.7 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.123 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 14.578
743372 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 98003-ULUÇAM KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47501547- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 08:42:34 | 28.01.2021 16:00:00 | 7.29 | 1 | 107 | 1 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 15.398 | 71.712 | 0.073 | 0.398 | 23.536 | 7.192 | 0 | 0 | 118.309
743385 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47424289-OVAAKCA EGITIM MAH/KARABALCIK KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:09:14 | 28.01.2021 11:16:46 | 0.13 | 38 | 1461 | 0 | 9 | 24 | 400 | 29 | 2 | 2.229 | 42.809 | 0 | 0.177 | 69.695 | 37.118 | 390.699 | 11.032 | 553.758
743386 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9618-TR- ALASAR KOK1/47425020-GEMLIK CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:09:15 | 28.01.2021 13:58:36 | 2.82 | 1 | 1608 | 0 | 5 | 9 | 419 | 1 | 0 | 0.01 | 1092.358 | 0 | 5.219 | 189.204 | 851.147 | 215.652 | 0 | 2353.591
743387 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54378760-IBRAHIM KOCA HATBASI/52111568- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:08:32 | 28.01.2021 13:01:56 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.507 | 0 | 0 | 0 | 154.507
743392 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47443860-OYLAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:10:58 | 28.01.2021 11:11:43 | 0.01 | 0 | 499 | 0 | 2 | 3 | 130 | 0 | 2 | 0 | 1.305 | 0 | 0.007 | 0.085 | 5.235 | 0 | 0.12 | 6.751
743394 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1106515-AG DIREK/5728360-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:12:09 | 28.01.2021 13:02:37 | 1.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087
743398 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5913661-TR-1 KARAPURCEK MH AG PANOSU/1860729-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:05:44 | 28.01.2021 11:50:00 | 0.74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 2.05
743402 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076795-AG DIREK/55782915-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 06:49:51 | 28.01.2021 10:20:00 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.999 | 0 | 0 | 0 | 19.592 | 0 | 0 | 25.591
743405 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47443860-OYLAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:16:42 | 28.01.2021 11:31:08 | 0.24 | 0 | 499 | 0 | 2 | 3 | 130 | 0 | 2 | 0 | 19.497 | 0 | 0.103 | 1.259 | 78.076 | 0 | 1.792 | 100.727
743409 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47433849-DAGYENICE KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:18:07 | 28.01.2021 12:00:19 | 0.7 | 3 | 238 | 4 | 17 | 6 | 66 | 0 | 0 | 5.017 | 34.803 | 4.405 | 5.407 | 60.671 | 25.799 | 0 | 0 | 136.102
743409 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47433849-DAGYENICE KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:18:07 | 28.01.2021 12:00:19 | 0.7 | 0 | 1040 | 1 | 29 | 10 | 195 | 0 | 0 | 0 | 97.676 | 0.071 | 2.318 | 25.265 | 30.654 | 0 | 0 | 155.984
743410 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47464902-SARAYLAR | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:31:39 | 28.01.2021 17:39:28 | 7.13 | 0 | 2164 | 0 | 1 | 16 | 328 | 67 | 2 | 0 | 2666.099 | 0 | 2.693 | 2412.319 | 1287.952 | 26591.209 | 12.522 | 32972.795
743411 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5870284-DM-1/27 ALTINKENT AG PANOSU/1807045-10 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:15:31 | 28.01.2021 12:09:40 | 0.9 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.537 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 22.619
743412 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 5871874-TR-92 KEMER SITESI AG PANOSU/1544945-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:16:23 | 28.01.2021 12:28:45 | 1.21 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.948
743416 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54823168-AKÇAPINAR KÖK ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:09:36 | 28.01.2021 12:14:10 | 1.08 | 0 | 103 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.719 | 0.87 | 2.274 | 10.145 | 11.074 | 0 | 0 | 52.082
743416 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54823168-AKÇAPINAR KÖK ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:09:36 | 28.01.2021 12:14:10 | 1.08 | 0 | 324 | 1 | 2 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 70.695 | 0 | 0.718 | 0.821 | 14.661 | 0 | 2.815 | 89.71
743431 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5884394-EYMIR TR1 AG PANOSU/1817197-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:34:04 | 28.01.2021 13:26:40 | 1.88 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.087
743435 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47467422-BILAL KÖK ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 10:08:40 | 31.01.2021 12:48:49 | 2.67 | 3 | 1416 | 5 | 11 | 10 | 281 | 12 | 0 | 2.324 | 689.749 | 36.184 | 6.86 | 137.553 | 247.575 | 1904.113 | 0 | 3024.356
743436 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5885274-TR- KSS 63. BLOK AG PANOSU/1811806-4 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 09:38:11 | 31.01.2021 13:00:00 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.621 | 0 | 71.177 | 114.798
743437 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5907815-TR-40 AG PANOSU/1980677- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 13:34:16 | 31.01.2021 15:00:00 | 1.43 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 141.584 | 0 | 0 | 0 | 44.506 | 0 | 23.02 | 209.111
743440 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 48729080-AG DIREK/4685338-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:42:30 | 28.01.2021 13:36:10 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
743441 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425650-CEKRICE KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:45:00 | 28.01.2021 11:53:00 | 0.13 | 0 | 841 | 0 | 12 | 2 | 155 | 1 | 0 | 0 | 22.756 | 0 | 0.146 | 0.221 | 8.389 | 0.642 | 0 | 32.154
743449 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 24118-TR-2 GACIK KOYU/47130500- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 10:15:54 | 28.01.2021 12:30:00 | 2.24 | 0 | 227 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 262.667 | 0 | 6.347 | 0 | 38.232 | 0 | 0 | 307.247
743458 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8527-TR- 17/02 (MESCIOGLU)/47250932-DERMAN CD. ÇIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:50:02 | 28.01.2021 14:12:21 | 2.37 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 11 | 353 | 3 | 1 | 0 | 925.505 | 0 | 0 | 683.777 | 396.99 | 602.483 | 5.396 | 2614.151
743459 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1126292-AG DIREK/5719003-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:47:58 | 28.01.2021 13:30:18 | 1.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.866
743462 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16291-PEYNIRKUYU KÖK/47441759-KOCOGLU GR CIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:51:40 | 28.01.2021 14:19:06 | 2.46 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18.098 | 0 | 0 | 142.248 | 7.771 | 45.298 | 4.697 | 218.112
743471 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22265-TR-29 HAVUZDERE/47100976-TR-26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:07:32 | 28.01.2021 12:13:13 | 0.09 | 0 | 264 | 0 | 27 | 6 | 77 | 2 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 1.775 | 32.888 | 9.835 | 21.986 | 0 | 77.234
743475 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5937701-TR- 17 AG PANOSU/1911135-10 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:06:41 | 28.01.2021 12:43:02 | 0.61 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.327 | 0 | 0 | 0 | 5.677 | 0 | 0 | 13.005
743476 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55169410-BAHARIYE HAYRIYE ADI AYIRICISI/47687014- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:15:09 | 28.01.2021 15:32:53 | 3.3 | 0 | 216 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 96.375 | 5.045 | 0 | 0 | 10.375 | 0 | 0 | 111.795
743485 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873753-TR-204 SENGUL VILLALARI AG PANOSU/1865826-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:18:29 | 28.01.2021 16:14:49 | 3.94 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.661 | 0 | 0 | 0 | 64.454 | 0 | 0 | 107.115
743489 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5873374-TR-2 KABIN AG PANOSU/1974661- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:07:37 | 28.01.2021 12:54:06 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 87.625 | 61.423 | 0 | 149.21
743498 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 110019-Cenk BALÇIK Hat basi/54476722-TR-CENK BALCIK | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:05:23 | 28.01.2021 13:39:46 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.693
743501 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244129-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:33:21 | 28.01.2021 12:33:51 | 0.01 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
743501 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244129-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:33:21 | 28.01.2021 12:33:51 | 0.01 | 13 | 1712 | 43 | 25 | 34 | 298 | 3 | 1 | 0.605 | 3.658 | 1.067 | 0.072 | 5.75 | 2.21 | 7.202 | 0 | 20.565
743504 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551794-SDK/5724510-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:35:25 | 28.01.2021 15:09:06 | 2.56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 2.011
743507 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872884-TR-1 CAGIS MH AG PANOSU/1861151-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:25:30 | 28.01.2021 13:41:29 | 1.27 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.028 | 0 | 2.866 | 0 | 7.972 | 0 | 0 | 32.866
743508 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 54386672-KUMLU TASPINAR HB AYIRICISI/47595534- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:19:42 | 28.01.2021 16:50:00 | 4.5 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 101.285 | 0 | 0 | 0 | 2.383 | 35.317 | 24.645 | 163.63
743509 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94063-NALINLAR GRUP HATBASI AYIRICISI /47500883- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:32:46 | 28.01.2021 17:31:48 | 4.98 | 1 | 120 | 0 | 7 | 3 | 20 | 0 | 0 | 10.313 | 85.214 | 0 | 1.53 | 22.914 | 63.703 | 0 | 0 | 183.674
743521 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 904659-AG DIREK/5068955-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:01:25 | 28.01.2021 14:00:00 | 1.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539
743529 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872516-TR- CARKACI MH AG PANOSU/1816557-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:17:42 | 28.01.2021 13:47:09 | 1.49 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.318 | 0 | 0.16 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 10.632
743532 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5872844-KINIK KÖK SERVIS Tr-1 AG PANOSU/1812304-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:01:18 | 28.01.2021 17:13:16 | 4.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.749 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 9.008
743535 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722982-AG DIREK/5365487-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:17:25 | 28.01.2021 15:21:41 | 3.07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154
743536 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 736151-AG DIREK/4739775-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:02:40 | 28.01.2021 15:23:14 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
743549 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008787-AG DIREK/5446897-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:12:34 | 28.01.2021 14:42:49 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598
743550 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98075-M.PINAR MADENCILER GRUP HATBASI/47503577- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:07:02 | 28.01.2021 15:00:00 | 1.88 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.249 | 7.061 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 11.209 | 0 | 20.103
743553 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:21:38 | 28.01.2021 13:48:37 | 0.45 | 1 | 289 | 5 | 8 | 9 | 33 | 0 | 0 | 1.302 | 21.291 | 0.904 | 1.091 | 57.846 | 7.299 | 0 | 0 | 89.733
743555 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941753-TR-3 TESVIKIYE AG PANOSU/47135653-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:40:29 | 28.01.2021 17:02:00 | 4.36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 0.01 | 0 | 43.886 | 0 | 0 | 46.899
743557 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878121-DM-1/09 CARSI CAD WC YANI AG PANOSU/1817837-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:20:32 | 28.01.2021 14:00:00 | 0.66 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.796 | 0 | 0 | 0 | 14.195 | 0 | 0 | 42.992
743560 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074431-AG DIREK/5601256-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:27:41 | 28.01.2021 14:38:25 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684
743564 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870466-DM- BAGLARBASI AG PANOSU/1800592-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:38:06 | 28.01.2021 15:00:53 | 1.38 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53.735 | 0 | 0 | 0 | 72.624 | 0 | 0 | 126.36
743570 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47256085-NARLIDERE KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:48:37 | 28.01.2021 13:50:49 | 0.04 | 1 | 504 | 6 | 10 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0.097 | 3.265 | 0.364 | 0.17 | 6.532 | 0.699 | 0 | 0 | 11.127
743570 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47256085-NARLIDERE KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:48:37 | 28.01.2021 13:50:49 | 0.04 | 0 | 1699 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 0 | 0 | 0.152 | 1.589 | 0 | 0 | 10.296
743571 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867890-TR-1/65 AG PANOSU/1802809-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:46:22 | 28.01.2021 15:19:53 | 1.56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 13.418 | 0 | 0 | 31.339
743575 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542669-SDK/5628617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:48:49 | 28.01.2021 18:28:57 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.917 | 0 | 104.353 | 111.271
743578 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5882003-DM-1/49 SANATKENT AG PANOSU/1829631-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:50:15 | 28.01.2021 17:25:20 | 3.58 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.239 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 88.543
743579 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1914982-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:49:53 | 28.01.2021 18:08:26 | 4.31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 8.818 | 0 | 0 | 0 | 508.026 | 0 | 435.406 | 952.25
743580 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5885066-TR-4 ORHANELI AG PANOSU/1839981-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:52:16 | 28.01.2021 15:36:19 | 1.73 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.056 | 0 | 0 | 0 | 57.037 | 0 | 0 | 87.093
743583 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5922030-TR-1 ADILHAN KOYU AG PANOSU/47765302-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:57:00 | 28.01.2021 15:00:24 | 1.06 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.584 | 0 | 0.191 | 0 | 3.506 | 0 | 0 | 11.281
743594 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/54447065-CINARKÖPRÜ ISTIKAMETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:06:33 | 28.01.2021 14:07:01 | 0.01 | 0 | 510 | 7 | 59 | 4 | 86 | 0 | 1 | 0 | 2.181 | 1.088 | 0.158 | 0.247 | 0.992 | 0 | 0.005 | 4.672
743595 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539589-SDK/5625598-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:57:15 | 28.01.2021 17:33:38 | 3.61 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.184
743599 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534350-SDK/55179942-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:05:55 | 28.01.2021 16:13:07 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743601 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5871768-TR-1 TOPUZLAR MH AG PANOSU/1809567-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:12:56 | 28.01.2021 15:28:04 | 1.25 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.525 | 0 | 0.942 | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 11.615
743603 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878121-DM-1/09 CARSI CAD WC YANI AG PANOSU/1817837-2 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:17:24 | 28.01.2021 15:20:00 | 1.04 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.652 | 0 | 0 | 0 | 24.516 | 0 | 0 | 73.169
743604 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552958-SDK/5737792-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:19:26 | 28.01.2021 15:35:52 | 1.27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 5.277 | 0 | 0 | 7.136
743607 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5879159-TR- BEKIRLER MH AG PANOSU/1931793-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:22:24 | 28.01.2021 14:58:19 | 0.6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.961 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 5.088
743614 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 3523101-SDK/3292973-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:26:43 | 28.01.2021 18:01:24 | 3.58 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.915
743618 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547721-SDK/3454351-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:11:43 | 28.01.2021 17:00:00 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.613 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 26.302
743619 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877545-TR- ALAKIR KELLER MH AG PANOSU/1859255-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 11:20:24 | 28.01.2021 15:55:15 | 4.58 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.539
743621 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877541-TR-1 KARAKAYA MH AG PANOSU/1819754-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:55:55 | 28.01.2021 15:05:23 | 2.16 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.633 | 0 | 2.43 | 0 | 4.195 | 0 | 0 | 28.258
743622 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866748-TR-491 AG PANOSU/1834672-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:28:05 | 28.01.2021 16:44:26 | 2.27 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.777 | 0 | 0 | 0 | 58.447 | 0 | 0 | 100.224
743625 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/53873493-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 12:42:39 | 28.01.2021 15:08:21 | 2.43 | 4 | 1053 | 6 | 6 | 18 | 146 | 1 | 1 | 14.422 | 352.189 | 26.852 | 9.942 | 171.173 | 111.384 | 60.026 | 0 | 745.988
743627 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444912-SARIBEYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:38:11 | 28.01.2021 14:39:01 | 0.01 | 3 | 1757 | 6 | 43 | 21 | 232 | 6 | 11 | 0.004 | 3.87 | 1.003 | 0.095 | 1.078 | 1.557 | 1.305 | 0.346 | 9.258
743627 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444912-SARIBEYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:38:11 | 28.01.2021 14:39:01 | 0.01 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.025 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.259
743630 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18663-KOK-CINARKOPRU /47457389-KARABIGA CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:30:44 | 28.01.2021 15:03:15 | 0.54 | 0 | 408 | 4 | 5 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 63.625 | 8.236 | 0 | 8.185 | 29.173 | 0 | 0 | 109.218
743640 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5873863-TR-432 AG PANOSU/1857713-7 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:36:58 | 28.01.2021 16:18:43 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.324 | 0 | 187.012 | 246.336
743641 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23283-TR-43/47116712-TR 46-CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:46:28 | 28.01.2021 15:18:00 | 0.53 | 1 | 2031 | 0 | 11 | 2 | 71 | 0 | 0 | 4.93 | 82.853 | 0 | 0.077 | 23.325 | 39.414 | 0 | 0 | 150.599
743651 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872548-TR-33 AG PANOSU/1916022-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:34:09 | 28.01.2021 15:26:16 | 0.87 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.113 | 0 | 0 | 0 | 8.639 | 0 | 0 | 28.752
743653 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1126292-AG DIREK/5719003-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:51:50 | 28.01.2021 15:47:47 | 0.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
743656 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 973786-AG DIREK/5313583-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:57:40 | 28.01.2021 18:38:16 | 3.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318
743658 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5881399-TR-1 DEGIRMENONU AG PANOSU/1916855-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:36:53 | 28.01.2021 16:28:23 | 1.86 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 209.079 | 0 | 0 | 0 | 103.402 | 0 | 0 | 312.481
743658 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5881399-TR-1 DEGIRMENONU AG PANOSU/1916855-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 14:36:53 | 28.01.2021 16:28:23 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.165 | 0 | 0 | 40.165
743659 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:10:53 | 28.01.2021 15:12:59 | 0.04 | 1 | 289 | 5 | 8 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0.091 | 1.495 | 0.065 | 0.079 | 4.183 | 0.525 | 0 | 0 | 6.438
743660 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 3043-TR-5/18 ESENTEPE/47451501-TRAFO KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:08:32 | 28.01.2021 16:08:53 | 1.01 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 209.197 | 0 | 0 | 0 | 102.517 | 0 | 0 | 311.714
743663 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21936-DM-44/47249313-TR1/97 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:22:33 | 28.01.2021 16:09:35 | 0.78 | 0 | 6654 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 2 | 0 | 1145.132 | 0 | 0 | 0 | 441.827 | 0 | 10.41 | 1597.368
743665 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540835-SDK/5577233-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:09:56 | 28.01.2021 17:45:32 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 1.437
743672 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 965591-AG DIREK/5240711-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:05:20 | 28.01.2021 16:55:51 | 0.84 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.077
743679 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5914997-TR-1 KAYKILAR KÖYÜ AG PANOSU/47759673-1 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:48:16 | 28.01.2021 17:09:36 | 1.36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171
743680 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530843-SDK/5417606-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:16:55 | 28.01.2021 17:50:17 | 2.56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 4.703
743681 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5876089-TR- ALAN CAYIR MH AG PANOSU/1818514-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:15:38 | 28.01.2021 16:54:40 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161
743682 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1056018-AG DIREK/5485959-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:51:49 | 28.01.2021 18:23:47 | 2.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413
743683 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028438-AG DIREK/5375683-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:59:35 | 28.01.2021 18:12:46 | 2.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | 6.525
743684 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1072082-AG DIREK/5536322-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:43:51 | 28.01.2021 16:43:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
743685 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 725694-AG DIREK/4726927-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:01:53 | 28.01.2021 16:55:00 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743688 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 51974174-AG DIREK/51996305-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:37:38 | 28.01.2021 18:03:44 | 2.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379
743690 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5910063-TR- ÇATALÇAM KÖYÜ AG PANOSU/47750003-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:37:44 | 28.01.2021 18:05:29 | 2.46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.249 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 6.141
743691 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5931029-TR-3 ILYAS KOY CIKISI AG PANOSU/47128762-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 13:10:18 | 28.01.2021 18:30:21 | 5.33 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.772 | 0 | 9.72 | 0 | 13.412 | 0 | 0 | 31.904
743695 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022609-AG DIREK/5370762-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:14:48 | 28.01.2021 19:05:26 | 2.84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95
743696 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724663-AG DIREK/5466151-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:20:36 | 28.01.2021 19:59:35 | 3.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.742
743707 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093426-HANDERE SANAYI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:39:37 | 28.01.2021 18:00:00 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0.599 | 163.134 | 0 | 164.389
743708 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552909-SDK/5722442-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:25:55 | 28.01.2021 17:47:24 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 2.095
743715 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528780-SDK/5404954-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:35:53 | 28.01.2021 18:44:34 | 2.14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.797 | 0 | 0 | 0 | 3.794 | 0 | 0 | 17.591
743721 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931909-TR-48 ISTANBUL EVLERI AG PANOSU/47136552-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:08:09 | 28.01.2021 17:59:06 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617
743728 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:05:07 | 28.01.2021 17:05:52 | 0.01 | 0 | 832 | 107 | 5 | 6 | 120 | 10 | 0 | 0 | 2.46 | 3.796 | 0.143 | 1.031 | 0.666 | 1.61 | 0 | 9.707
743730 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5885668-TR-12/1 GURSU AG PANOSU/1804291-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:05:58 | 28.01.2021 18:16:55 | 1.18 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 82.585 | 0 | 0 | 0 | 38.887 | 0 | 0 | 121.472
743731 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 48717590-AG DIREK/54640694-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:00:43 | 28.01.2021 18:23:14 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743733 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030249-AG DIREK/5382454-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:53:33 | 28.01.2021 17:59:44 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177
743735 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:54:18 | 28.01.2021 18:51:51 | 1.96 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0 | 4.037 | 70.185 | 9.267 | 0 | 0 | 100.529
743737 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:20:13 | 28.01.2021 17:27:46 | 0.13 | 1 | 246 | 64 | 5 | 6 | 29 | 4 | 1 | 0.235 | 4.163 | 10.49 | 0.331 | 7.957 | 1.96 | 0.068 | 0 | 25.205
743744 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 840195-AG DIREK/4942730-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:26:17 | 28.01.2021 18:42:34 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
743749 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 785579-AG DIREK/4841157-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 16:48:21 | 28.01.2021 22:55:55 | 6.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743753 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3513670-SDK- E5/5063240-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:22:05 | 28.01.2021 18:46:49 | 1.41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.833
743756 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54054291-TR-19 AG PANOSU/54054219- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:37:26 | 28.01.2021 19:32:05 | 1.91 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 218.328 | 0 | 0 | 0 | 15.196 | 0 | 8.283 | 241.807
743757 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880351-TR-126 AG PANOSU/1902644-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:42:18 | 28.01.2021 18:21:31 | 0.65 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.997 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 17.093
743763 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926131-TR-1 COKAL KOYU AG PANOSU/47768169-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:24:38 | 28.01.2021 19:15:54 | 1.85 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.343 | 0 | 0 | 0 | 7.901 | 0 | 0 | 33.244
743773 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 998439-AG DIREK/5279897-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:13:28 | 28.01.2021 19:41:49 | 1.47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727
743775 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077824-AG DIREK/5601497-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:15:56 | 28.01.2021 21:12:53 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 4.091
743776 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910411-TR-2 KOZCESME BEL AG PANOSU/47763761-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 15:41:45 | 28.01.2021 19:46:18 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 9.213 | 0 | 0 | 10.538
743778 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545187-SDK/3434127-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:03:20 | 28.01.2021 19:31:33 | 1.47 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.111 | 0 | 0 | 0 | 32.405 | 0 | 0 | 41.516
743782 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907015-TR-80 AG PANOSU/1844049-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:15:23 | 28.01.2021 19:24:43 | 1.16 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.946 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 8.896
743786 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885565-TR- SOBUCEALAN MH AG PANOSU/1835908-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:27:29 | 28.01.2021 21:58:18 | 3.51 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.29
743788 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105887-PASAÇAYI HAT BASI SEK/55146198- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:30:17 | 28.01.2021 21:05:52 | 2.59 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.547 | 0 | 0 | 0 | 16.911 | 0 | 0 | 67.459
743789 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931957-TR-41 ALTINOVA AYAZMA AG PANOSU/47135793-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:13:06 | 28.01.2021 19:46:50 | 1.56 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.851 | 0 | 3.74 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 24.008
743798 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124669-AG DIREK/5748690-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:42:40 | 28.01.2021 19:31:43 | 0.82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683
743810 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880351-TR-126 AG PANOSU/1902644-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:45:48 | 28.01.2021 20:16:51 | 1.52 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.415 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 0 | 0 | 74.276
743832 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080112-AG DIREK/5586687-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:27:57 | 28.01.2021 21:04:29 | 2.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497
743850 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3526125-SDK/5243180-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:54:01 | 28.01.2021 19:51:52 | 0.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634
743851 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870564-TR-8 METEOROLOJI YANI AG PANOSU/1802551-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 18:51:22 | 28.01.2021 22:43:52 | 3.88 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 207.795 | 0 | 0 | 0 | 38.049 | 0 | 0 | 245.844
743852 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548244-SDK/3469533-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:04:33 | 28.01.2021 22:15:00 | 3.17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 91.467 | 0 | 0 | 101.357
743856 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 13130-TR- GOKCEOREN MH/1813058- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:10:31 | 28.01.2021 19:56:32 | 0.77 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.611 | 0 | 2.273 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 28.968
743874 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116058-AG DIREK/5738707-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:28:51 | 28.01.2021 21:53:04 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261
743885 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5879979-TR-5 ESENCE SAHIL AG PANOSU/1816746-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:37:14 | 28.01.2021 21:16:28 | 1.65 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.029 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 24.728
743887 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1083289-AG DIREK/5650212-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:36:39 | 28.01.2021 21:00:00 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571
743889 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5933083-TR-2/10 AG PANOSU/47741424-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:39:23 | 28.01.2021 20:24:55 | 0.76 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.413 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 14.808
743890 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525138-SDK/5240620-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:41:41 | 28.01.2021 20:27:11 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.689
743893 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5880197-TR-2/2 FETHIYE AG PANOSU/1795412-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:43:59 | 28.01.2021 22:00:00 | 2.27 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 282.418 | 0 | 0 | 0 | 248.242 | 0 | 0 | 530.66
743895 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1110642-AG DIREK/5705178-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:36:32 | 28.01.2021 21:18:04 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
743928 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886696-TR-5 AG PANOSU/1838845-5 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 19:53:54 | 28.01.2021 21:35:36 | 1.7 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 118.424 | 0 | 0 | 0 | 41.916 | 0 | 0 | 160.34
743939 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 269-TR-37/47276104-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:06:14 | 28.01.2021 21:20:08 | 1.23 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 47.456 | 0 | 0 | 0 | 103.284 | 0 | 200.203 | 350.943
743945 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538701-SDK/5548297-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:02:44 | 28.01.2021 21:18:52 | 4.27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.725 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 8.244
743960 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532438-SDK/3344181-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:42:36 | 28.01.2021 22:10:59 | 1.47 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 23.016
743983 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 937645-AG DIREK/5115243-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 20:59:07 | 29.01.2021 04:38:35 | 7.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
744002 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48580279-SDK/49254775-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:16:38 | 28.01.2021 22:01:47 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 2.332
744026 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3525138-SDK/3311901-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:30:06 | 28.01.2021 22:21:09 | 0.85 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.878 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 11.871
744043 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836869-AG DIREK/4930423-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 21:47:19 | 28.01.2021 22:39:25 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
744047 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1301824-AG DIREK/5080173-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 22:29:10 | 29.01.2021 02:53:46 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.249 | 0 | 0 | 5.249
744054 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5924723-TR-1 KANGIRLI KOYU AG PANOSU/47747945-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 17:42:34 | 28.01.2021 23:42:24 | 6 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.775 | 0 | 0.784 | 0 | 13.805 | 0 | 0 | 98.364
744062 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5880351-TR-126 AG PANOSU/1902644-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 23:01:14 | 29.01.2021 00:34:56 | 1.56 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.018 | 0 | 0 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 55.649
744073 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3525860-SDK/3311196-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 23:14:15 | 29.01.2021 01:37:12 | 2.38 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.215 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 18.853
744074 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539726-SDK/5621708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 23:33:38 | 29.01.2021 04:39:14 | 5.09 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75
744080 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3550719-SDK/5693133-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 23:48:11 | 29.01.2021 00:50:10 | 1.03 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543
744081 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538701-SDK/5548298-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2021 23:03:22 | 29.01.2021 03:02:52 | 3.99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.803
744090 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5909487-TR-5 MAHMUDIYE AG PANOSU/47753268-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 00:02:04 | 29.01.2021 02:30:19 | 2.47 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.449
744093 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5897483-TR-18 ARTUR AG PANOSU/1836557-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 00:26:15 | 29.01.2021 05:54:27 | 5.47 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28
744096 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47262923-DM08/TR-01 PASAALANI FIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 01:17:59 | 29.01.2021 01:31:16 | 0.22 | 0 | 23183 | 0 | 23 | 5 | 1909 | 2 | 11 | 0 | 707.209 | 0 | 0.482 | 82.304 | 130.408 | 1.389 | 6.926 | 928.718
744103 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769936-DM-1/16 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 01:28:08 | 29.01.2021 01:41:47 | 0.23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 | 380 | 29 | 15 | 0 | 0.156 | 0 | 0.001 | 99.038 | 34.719 | 80.429 | 9.704 | 224.046
744107 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47464914-KARESI SEVINC | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 01:24:23 | 29.01.2021 02:29:22 | 1.08 | 0 | 5834 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 2 | 0 | 749.498 | 0 | 0 | 0 | 137.626 | 0 | 3.216 | 890.34
744116 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3548751-SDK/5693005-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 03:57:11 | 29.01.2021 05:08:28 | 1.19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09
744117 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866820-TR-271 AG PANOSU/1797777-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 04:04:33 | 29.01.2021 05:23:30 | 1.32 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 12.555 | 0 | 0 | 27.176
744120 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 3525860-SDK/3311196-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 04:27:41 | 29.01.2021 07:45:22 | 3.29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.857 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 21.695
744121 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5899937-TR-5/7 IHSANIYE AG PANOSU/1804180-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 06:08:56 | 29.01.2021 07:19:03 | 1.17 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.436 | 0 | 0 | 0 | 6.495 | 0 | 0 | 15.931
744124 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5870097-TR-139 AG PANOSU/1857582-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 06:24:34 | 29.01.2021 07:31:44 | 1.12 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 32.588 | 0 | 0 | 0 | 59.087 | 0 | 0 | 91.675
744130 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504327-SDK/47193778-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:13:35 | 29.01.2021 08:37:20 | 1.4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.534 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 0 | 28.354
744135 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538701-SDK/5548303-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:28:05 | 29.01.2021 09:05:35 | 1.63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 1.091
744136 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866780-TR-371 AG PANOSU/1936132-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:48:21 | 29.01.2021 09:00:00 | 1.19 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.463 | 0 | 0 | 0 | 9.943 | 0 | 0 | 90.406
744139 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97927-ÇELTIKÇI AYIRICISI/47522802- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:44:23 | 29.01.2021 09:49:38 | 2.09 | 0 | 386 | 7 | 16 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 192.536 | 1.652 | 12.312 | 0 | 78.682 | 65.445 | 0 | 350.626
744141 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5885232-TR-55/3 AG PANOSU/54212704- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:55:18 | 29.01.2021 09:03:48 | 1.14 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 217.57 | 0 | 0 | 0 | 144.359 | 0 | 0 | 361.929
744149 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 98673-Yolcupinar ve Asmali Hat Basi Ayiricisi/55641426- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:33:09 | 29.01.2021 09:35:01 | 2.03 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.787 | 0 | 3.34 | 0 | 16.828 | 0 | 0 | 29.955
744149 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98673-Yolcupinar ve Asmali Hat Basi Ayiricisi/55641426- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:33:09 | 29.01.2021 09:35:01 | 2.03 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.925 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 1.78 | 8.815
744150 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 51867846-AG DIREK/5717594-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:25:18 | 29.01.2021 09:48:20 | 1.38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 1.623
744151 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1265398-AG DIREK/5464186-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:27:28 | 29.01.2021 09:42:28 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 2.421
744152 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54675106-KURTARAN AMBALAJI TARAFI ÖZEL TRAFOLAR HATBASI/47482927-TR- KURTARAN AMBALAJ | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:26:44 | 29.01.2021 09:50:53 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.82 | 0 | 0 | 0 | 66.82
744153 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5919092-TR-16 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47128998-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:07:37 | 29.01.2021 09:40:28 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88
744154 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028058-AG DIREK/5382006-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:31:25 | 29.01.2021 11:15:18 | 2.73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.346 | 0 | 0 | 0 | 8.709 | 0 | 0 | 19.055
744159 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5939669-TR-1/14 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47131777-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:52:17 | 29.01.2021 09:12:33 | 1.34 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.264 | 0 | 0 | 0 | 6.843 | 0 | 0 | 36.107
744161 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5909591-TR 1 KIZILKECILI KOYU AG PANOSU/47747246-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 07:49:53 | 29.01.2021 10:14:06 | 2.4 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0.093 | 0 | 3.268 | 0 | 0 | 18.661
744162 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869633-TR-8/30 BESEVLER AG PANOSU/49210731- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:33:54 | 29.01.2021 11:09:08 | 2.59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2
744163 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541980-SDK/5626477-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:27:05 | 29.01.2021 09:58:08 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0 | 9.48
744166 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5899937-TR-5/7 IHSANIYE AG PANOSU/1804179-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:32:44 | 29.01.2021 14:50:00 | 6.29 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 502.745 | 0 | 0 | 0 | 509.395 | 0 | 0 | 1012.14
744168 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 968135-AG DIREK/5221485-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:36:48 | 29.01.2021 10:01:48 | 1.42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385
744176 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5870097-TR-139 AG PANOSU/1857581-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:57:41 | 29.01.2021 09:43:45 | 0.77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | 0 | 0 | 2.646
744177 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 784991-AG DIREK/54302668-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:04:45 | 29.01.2021 14:14:28 | 5.16 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.033
744178 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722957-AG DIREK/5456061-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 08:56:25 | 29.01.2021 10:52:14 | 1.93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 7.887 | 0 | 0 | 9.783
744183 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47259476-SITTNAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:13:40 | 29.01.2021 09:14:25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 20.45 | 0 | 22.317
744184 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870324-TR- KOZPINAR MH AG PANOSU/1807837-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:15:13 | 29.01.2021 12:58:59 | 3.73 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.854 | 0 | 0.565 | 0 | 23.489 | 0 | 0 | 74.908
744188 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 3525180-SDK/3311218-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:19:40 | 29.01.2021 11:57:20 | 2.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 2.073
744190 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729783-AG DIREK/5375505-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:16:12 | 29.01.2021 10:58:43 | 1.71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47
744193 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 944553-AG DIREK/5169152-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:19:48 | 29.01.2021 10:30:59 | 1.19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448
744195 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248854-SULAMA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:29:47 | 29.01.2021 09:30:32 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.148
744197 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872512-TR-5 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/1816545-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:31:29 | 29.01.2021 13:23:58 | 3.87 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.135 | 0 | 0.191 | 0 | 6.746 | 0 | 0 | 13.072
744199 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030884-AG DIREK/5376870-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:35:10 | 29.01.2021 11:49:02 | 2.23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662
744204 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5919676-TR-1 BABAYAKA AG PANOSU/1800723-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:30:07 | 29.01.2021 10:18:52 | 0.81 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.617 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 5.251
744206 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867146-TR-544 AG PANOSU/1935976-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:53:13 | 29.01.2021 10:39:41 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.016 | 0 | 59.371 | 117.386
744212 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531284-SDK/5415761-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 09:57:49 | 29.01.2021 12:02:45 | 2.08 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.108
744213 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870097-TR-139 AG PANOSU/1857583-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:02:42 | 29.01.2021 12:21:05 | 2.31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 371.998 | 0 | 0 | 380.279
744219 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255505-SEHITLER KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:18:33 | 29.01.2021 10:31:01 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144
744220 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869863-TR-1 SOGUKPINAR MH AG PANOSU/1909221-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:16:28 | 29.01.2021 12:02:13 | 1.76 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 0.417 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 5.638
744223 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5881329-TR-77 AG PANOSU/1832179-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:07:06 | 29.01.2021 10:45:09 | 0.63 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 16.435
744225 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288318-SOGANBUKU GOMENIC MAKYOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:24:29 | 29.01.2021 10:59:22 | 0.58 | 0 | 445 | 0 | 5 | 3 | 44 | 4 | 1 | 0 | 34.654 | 0 | 0.207 | 12.382 | 8.768 | 133.882 | 0.441 | 190.333
744234 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548089-SDK/5654381-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:31:59 | 29.01.2021 11:52:02 | 1.33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.727
744239 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548247-SDK/5663918-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:40:58 | 29.01.2021 12:22:58 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 1.649
744240 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552860-SDK/5731437-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:41:14 | 29.01.2021 11:55:40 | 1.24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377
744242 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880741-DM-4/09 ORTAYOL AG PANOSU/1825477-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:42:37 | 29.01.2021 11:53:26 | 1.18 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.29 | 0 | 0 | 0 | 20.723 | 0 | 0 | 50.013
744254 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124985-AG DIREK/5746641-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2021 10:55:52 | 29.01.2021 12:33:34 | 1.63 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907
744255 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 160-IM- DSI/47277835-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:05:43 | 29.01.2021 11:29:07 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28
744258 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47092697-TR-2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:07:49 | 29.01.2021 11:12:06 | 0.07 | 0 | 516 | 1 | 51 | 1 | 75 | 3 | 0 | 0 | 7.848 | 2.494 | 0.378 | 0.319 | 13.873 | 13.815 | 0 | 38.727
744265 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/47439746-ENDÜLÜS PARK ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 14:09:15 | 31.01.2021 16:00:00 | 1.85 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 114.496 | 0 | 0 | 0 | 276.579 | 32.396 | 0 | 423.471
744267 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866820-TR-271 AG PANOSU/1797777-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:14:05 | 29.01.2021 15:15:40 | 4.03 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.65 | 0 | 0 | 0 | 110.889 | 0 | 0 | 187.539
744270 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47425522-ISKELE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:22:00 | 29.01.2021 11:24:00 | 0.03 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.111 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.333
744276 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1258692-AG DIREK/5467916-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:16:19 | 29.01.2021 15:22:45 | 4.11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.391 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 9.216
744277 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47425522-ISKELE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:27:00 | 29.01.2021 11:30:00 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.165 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.497
744279 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 54500249-ABONE BAGLANTI KABLOSU/54500249-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:24:03 | 29.01.2021 14:45:13 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
744280 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 3753-TR-2 ALATTIN SANAYI/47274335-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 13:15:03 | 31.01.2021 15:23:05 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 89 | 0 | 3 | 0 | 18.119 | 0 | 0 | 237.585 | 351.895 | 0 | 18.86 | 626.46
744282 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532248-SDK/5387977-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:12:39 | 29.01.2021 12:45:20 | 1.54 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.557
744292 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880289-DM-1/31 UCGEN SITESI AG PANOSU/1829487-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:43:02 | 29.01.2021 12:15:43 | 0.54 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192
744293 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538536-SDK/5548192-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:42:30 | 29.01.2021 14:21:50 | 2.66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541
744297 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873753-TR-204 SENGUL VILLALARI AG PANOSU/1865826-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:41:59 | 29.01.2021 12:17:48 | 0.6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.865 | 0 | 0 | 0 | 10.098 | 0 | 0 | 16.962
744299 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 7858-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK/47425695-ÇAGRISAN KÖY ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:05:53 | 29.01.2021 13:40:24 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.068 | 0 | 0 | 19.068
744299 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7858-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK/47425695-ÇAGRISAN KÖY ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:05:53 | 29.01.2021 13:40:24 | 2.58 | 21 | 520 | 1 | 8 | 13 | 110 | 1 | 1 | 74.549 | 899.51 | 0.131 | 6.9 | 815.92 | 654.372 | 302.054 | 7.181 | 2760.617
744304 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:00:47 | 29.01.2021 12:01:32 | 0.01 | 4 | 706 | 1 | 7 | 14 | 145 | 5 | 0 | 0.002 | 1.692 | 0.013 | 0.025 | 2.507 | 0.479 | 2.863 | 0 | 7.582
744306 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47459650-KUCUK KUYU | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:31:54 | 29.01.2021 13:45:41 | 2.23 | 5 | 10692 | 2 | 114 | 13 | 1125 | 4 | 4 | 8.819 | 5774.423 | 0.943 | 15.673 | 1218.911 | 2304.507 | 476.421 | 64.254 | 9863.952
744308 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942173-TR-30B AG PANOSU/47131114-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:29:03 | 29.01.2021 15:40:50 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97
744309 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2770-DM-6/03 /47449033-EDEY SANDALYE ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2021 13:56:26 | 31.01.2021 16:30:00 | 2.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 815.735 | 0 | 871.827 | 0 | 1687.945
744310 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099703-AG DIREK/5670891-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:51:53 | 29.01.2021 15:20:57 | 3.48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58
744311 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54718690-TURGUTALP ELMAÇAYIR FEVZIYE HATBASI/54278314-TURGUTALP TR1 | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:42:41 | 29.01.2021 15:01:21 | 3.31 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 77.456 | 0 | 1.028 | 0 | 10.456 | 0 | 0 | 88.94
744322 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885483-TR- KAYLICA MH AG PANOSU/1833794-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:48:13 | 29.01.2021 14:51:26 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782
744328 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870097-TR-139 AG PANOSU/1857581-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 11:39:24 | 29.01.2021 16:22:54 | 4.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.273 | 0 | 0 | 0 | 9.784 | 0 | 0 | 16.056
744329 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3532440-SDK/3344562-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:31:51 | 29.01.2021 14:20:33 | 1.81 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.243 | 0 | 0 | 0 | 7.669 | 0 | 0 | 23.912
744340 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874159-DM-4/08 AG PANOSU/1853245-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:52:00 | 29.01.2021 14:15:04 | 1.38 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 47.532 | 0 | 0 | 0 | 67.836 | 0 | 5.233 | 120.601
744351 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1306850-AG DIREK/4949720-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 12:53:33 | 29.01.2021 14:25:41 | 1.54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753
744358 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870005-TR-4/7 KÜLTÜR AG PANOSU/1914715-9 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 13:18:35 | 29.01.2021 15:50:11 | 2.53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.198
744360 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033737-AG DIREK/5475575-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 13:18:04 | 29.01.2021 14:48:37 | 1.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 2.303
744363 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5899945-TR-7/10 KARAMAN AG PANOSU/1804194-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 13:23:59 | 29.01.2021 17:19:49 | 3.93 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.969 | 0 | 0 | 0 | 39.876 | 0 | 0 | 132.845
744383 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124985-AG DIREK/54982933-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 13:22:14 | 29.01.2021 15:33:46 | 2.19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01
744395 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1914982-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:00:31 | 29.01.2021 17:17:17 | 3.28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 285.004 | 0 | 249.457 | 540.056
744398 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3544002-SDK/5639366-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:02:44 | 29.01.2021 18:24:41 | 4.37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 18.686 | 0 | 0 | 21.281
744404 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5875703-DM-7/09 ORGANIZE SANAYI AG PANOSU/1816240-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:19:34 | 29.01.2021 17:35:59 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.909 | 0 | 48.073 | 65.982
744415 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5874045-TR-1 MARZIM (9990888) AG PANOSU/1805610- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:43:06 | 29.01.2021 15:36:54 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.011 | 0 | 36.773 | 134.784
744416 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538536-SDK/5548192-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:26:47 | 29.01.2021 16:59:10 | 2.54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.219
744422 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5916425-TR-1 YESILYURT KOYU AG PANOSU/47774459-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:57:32 | 29.01.2021 17:25:16 | 2.46 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.753 | 0 | 0 | 0 | 11.846 | 0 | 0 | 34.599
744428 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5880159-TR-4 AG PANOSU/1915041-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 20:17:23 | 29.01.2021 22:31:32 | 2.24 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.607 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 29.081
744435 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110152-Koruköy Sivritepe 1. Sek./48524243- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 14:25:14 | 29.01.2021 16:47:15 | 2.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.853 | 0 | 22.367 | 0 | 0 | 0 | 32.22
744445 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2623-DM-3 ATACADDE/47446124-TR 3/2 33/0 HAT CALI KAVSAGI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:09:26 | 29.01.2021 15:35:26 | 0.43 | 0 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 1 | 0 | 215.016 | 0 | 0 | 0 | 441.862 | 0 | 4.863 | 661.741
744450 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283048- KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:30:09 | 29.01.2021 15:35:33 | 0.09 | 0 | 1056 | 3 | 29 | 5 | 123 | 1 | 1 | 0 | 9.032 | 0.091 | 5.142 | 0.644 | 3.019 | 1.216 | 0.28 | 19.423
744460 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005188-AG DIREK/5286285-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:40:23 | 29.01.2021 17:28:36 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
744463 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 721237-AG DIREK/4722204-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:33:40 | 29.01.2021 16:25:00 | 0.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547
744473 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027262-AG DIREK/5475329-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:51:10 | 29.01.2021 21:17:40 | 5.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
744476 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887998-TR- KINIK ORTA MH AG PANOSU/1835104-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:23:59 | 29.01.2021 18:02:27 | 2.64 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.258 | 0 | 0 | 0 | 5.007 | 0 | 0 | 28.265
744483 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3550237-SDK/5670452-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:18:32 | 29.01.2021 17:35:12 | 2.28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.824
744485 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452245-KELES FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:13:13 | 29.01.2021 16:14:30 | 0.02 | 0 | 445 | 1 | 5 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.152 | 1.404 | 0 | 2.015
744485 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452245-KELES FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:13:13 | 29.01.2021 16:14:30 | 0.02 | 1 | 4953 | 2 | 330 | 15 | 748 | 3 | 0 | 0.004 | 7.634 | 0.003 | 0.231 | 3.587 | 5.219 | 0.996 | 0 | 17.674
744485 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452245-KELES FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:13:13 | 29.01.2021 16:14:30 | 0.02 | 0 | 559 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0.001 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0.845
744486 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039544-AG DIREK/5423266-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:03:43 | 29.01.2021 17:28:17 | 1.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.006
744487 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078135-AG DIREK/5576292-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:09:24 | 29.01.2021 17:27:17 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096
744492 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548247-SDK/5663918-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:52:46 | 29.01.2021 22:13:30 | 6.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.897 | 0 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 0 | 10.592
744493 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534061-SDK/5462204-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:00:54 | 29.01.2021 17:39:52 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0.902
744495 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006631-AG DIREK/5286726-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:17:11 | 29.01.2021 22:08:16 | 5.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.419
744497 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094779-AG DIREK/5659574-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:08:42 | 29.01.2021 17:55:00 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.874 | 0 | 0 | 9.874
744500 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47252480-AKCAPINAR 2 FABRIKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:25:53 | 29.01.2021 16:26:53 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 5.518 | 0 | 27.693 | 0 | 33.605
744508 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 817697-AG DIREK/4874322-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:20:39 | 29.01.2021 18:18:47 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454
744513 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1042615-AG DIREK/5490536-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:35:24 | 29.01.2021 19:01:30 | 2.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744517 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 828316-AG DIREK/4897695-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:40:10 | 29.01.2021 19:02:34 | 2.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214
744518 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24200-TR- TERMAL ALTI KOK/47099036-UVEZPINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:51:26 | 29.01.2021 16:54:16 | 0.05 | 0 | 406 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4.182 | 0 | 0 | 0.614 | 1.145 | 0.089 | 0 | 6.03
744521 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908243-TR-2 HAMAMLIKIZIK AG PANOSU/1916405-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:41:26 | 29.01.2021 17:47:55 | 1.11 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.253 | 0 | 1.094 | 0 | 13.955 | 0 | 0 | 58.303
744522 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928949-AG DIREK/5083611-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:52:07 | 29.01.2021 18:25:51 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744533 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 823222-AG DIREK/4898283-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 16:54:29 | 29.01.2021 20:47:47 | 3.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924
744537 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 647-DM- MILLET TR-370A/47458763-TR-48 SANAYI ÇIKIS | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:23:53 | 29.01.2021 17:58:00 | 0.57 | 0 | 2780 | 1 | 22 | 1 | 790 | 1 | 1 | 0 | 861.108 | 0 | 6.459 | 15.796 | 371.337 | 144.346 | 3.241 | 1402.287
744542 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891156-TR-1 CAMLI AG PANOSU/1914370-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:20:13 | 29.01.2021 18:57:43 | 1.63 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.272 | 0 | 0.023 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 23.345
744545 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 933365-AG DIREK/5043968-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 15:14:00 | 29.01.2021 18:13:26 | 2.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
744550 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 969966-AG DIREK/5202311-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:12:11 | 29.01.2021 18:37:08 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951
744558 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5899945-TR-7/10 KARAMAN AG PANOSU/1797710-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:22:39 | 29.01.2021 19:30:52 | 2.14 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 178.455 | 0 | 0 | 0 | 29.796 | 0 | 0 | 208.251
744568 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878311-TR-3/14 ATAEVLER AG PANOSU/1934672-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 17:57:25 | 29.01.2021 22:00:23 | 4.05 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.989
744575 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986205-AG DIREK/5311961-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:24:41 | 29.01.2021 19:26:32 | 1.03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774
744578 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5869633-TR-8/30 BESEVLER AG PANOSU/1659975-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:25:15 | 29.01.2021 19:30:01 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.224 | 0 | 0 | 9.224
744579 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1072571-AG DIREK/5551889-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:29:16 | 29.01.2021 19:15:14 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
744585 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21239-TASPINAR KOK/47440589-MURATLI CIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:35:06 | 29.01.2021 21:18:06 | 2.72 | 0 | 107 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87.181 | 18.617 | 0 | 0 | 41.198 | 0 | 0 | 146.997
744585 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21239-TASPINAR KOK/47440589-MURATLI CIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:35:06 | 29.01.2021 21:18:06 | 2.72 | 4 | 387 | 5 | 3 | 3 | 39 | 2 | 1 | 42.482 | 224.474 | 93.588 | 1.9 | 24.103 | 41.798 | 446.312 | 2.584 | 877.242
744586 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530737-SDK/3347626-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:35:01 | 29.01.2021 19:12:36 | 0.63 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 24.741 | 0 | 0 | 0 | 12.525 | 0 | 0 | 37.266
744590 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870608-TR- GUNDOGDU SK AG PANOSU/1807326-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:38:00 | 29.01.2021 19:52:20 | 1.24 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102.324 | 0 | 0 | 0 | 4.213 | 0 | 0 | 106.537
744607 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5874635-TR-2 ISTASYON AG PANOSU/1810587-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:56:18 | 29.01.2021 20:29:16 | 1.55 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 11.244
744612 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940815-TR-2/8 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47131887-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:32:02 | 29.01.2021 20:05:47 | 1.56 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.12 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 99.87
744648 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081174-AG DIREK/5542759-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 19:21:31 | 29.01.2021 21:10:15 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698
744661 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5878961-TR-1 IPEKYAYLA KOYU AG PANOSU/1825986-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 19:31:34 | 29.01.2021 20:37:03 | 1.09 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.184 | 0 | 0 | 0 | 6.524 | 0 | 0 | 25.708
744667 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 809417-AG DIREK/4869781-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 19:23:26 | 29.01.2021 21:32:42 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744673 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 24165-TR-58/47095923-TRAFO KORUMA | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 19:38:22 | 29.01.2021 23:53:06 | 4.25 | 0 | 432 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 242.119 | 0 | 0.966 | 0 | 6.572 | 0 | 0 | 249.657
744683 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 788532-AG DIREK/54049043-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 19:35:48 | 29.01.2021 22:37:23 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 14.462
744695 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454884-TUTUNCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 20:04:56 | 29.01.2021 21:34:00 | 1.48 | 0 | 580 | 13 | 9 | 5 | 107 | 1 | 4 | 0 | 4.931 | 0.638 | 0.391 | 0.45 | 1.412 | 0.041 | 0.017 | 7.88
744702 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958226-AG DIREK/5227765-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 20:00:54 | 29.01.2021 21:18:44 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
744709 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868614-TR-221 AG PANOSU/1833346-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2021 20:17:31 | 29.01.2021 23:05:50 | 2.81 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 329.241 | 0 | 0 | 0 | 136.051 | 0 | 0 | 465.293
744710 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525220-SDK/5224978-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 18:57:21 | 29.01.2021 22:44:54 | 3.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
744725 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5916425-TR-1 YESILYURT KOYU AG PANOSU/47774458-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 20:36:09 | 29.01.2021 21:20:50 | 0.74 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.448 | 0 | 0 | 0 | 25.873 | 0 | 0 | 40.32
744727 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543931-SDK/5623332-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2021 20:34:23 | 29.01.2021 22:40:47 | 2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71
744729 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1283746-AG DIREK/4976743-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 20:44:11 | 29.01.2021 22:06:19 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.239
744739 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5881329-TR-77 AG PANOSU/1832179-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 20:47:22 | 29.01.2021 21:37:45 | 0.84 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.389 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 8.029
744799 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887998-TR- KINIK ORTA MH AG PANOSU/1835104-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 21:46:10 | 29.01.2021 23:27:01 | 1.68 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.433 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 11.439
744801 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024530-AG DIREK/5403766-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 21:58:50 | 30.01.2021 00:38:48 | 2.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977
744802 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 19431-TR-11 HAMDIBEY/47297597-TR-11 HAMDIBEY DTR AYIRICISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 22:17:31 | 29.01.2021 23:30:42 | 1.22 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.656 | 0 | 0.019 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 13.32
744811 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 932990-AG DIREK/5049489-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 22:36:23 | 30.01.2021 00:01:54 | 1.43 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.557
744813 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531284-SDK/5415495-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 22:24:57 | 30.01.2021 01:18:19 | 2.89 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.185
744816 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5878387-TR-17 AG PANOSU/1817732-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 22:47:08 | 29.01.2021 23:20:46 | 0.56 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.083 | 0 | 0 | 0 | 3.628 | 0 | 0 | 19.711
744821 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5919092-TR-16 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47128998-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 22:46:02 | 29.01.2021 23:36:08 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0.446
744826 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107948-ÇAKMAK ERIKLIOBA GRUP BASI AYIRICISI/47601620- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 23:18:43 | 30.01.2021 00:33:00 | 1.24 | 0 | 77 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.152 | 0 | 0.82 | 0.209 | 1.78 | 0 | 1.57 | 14.531
744829 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538002-SDK/3404976-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 22:50:47 | 30.01.2021 00:36:22 | 1.76 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.593 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 40.922
744835 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/53863646-BALYA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2021 23:43:56 | 29.01.2021 23:44:20 | 0.01 | 0 | 721 | 0 | 2 | 0 | 192 | 0 | 2 | 0 | 2.046 | 0 | 0.008 | 0 | 1.214 | 0 | 0.056 | 3.324
744858 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3538002-SDK/3404976-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 01:02:38 | 30.01.2021 03:21:00 | 2.31 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.147 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 40.525
744865 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532167-SDK/5387330-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 01:58:39 | 30.01.2021 03:48:16 | 1.83 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 7.354
744867 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5872016-TR-7 ERCAN KIVRAK IOO AG PANOSU/1809044-6 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 02:25:18 | 30.01.2021 02:58:51 | 0.56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.877 | 0 | 0 | 0 | 11.732 | 0 | 0 | 16.609
744875 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047511-AG DIREK/5410136-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 06:06:27 | 30.01.2021 07:36:22 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 3.764
744876 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264274-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 06:25:44 | 30.01.2021 06:26:34 | 0.01 | 0 | 2163 | 0 | 1 | 16 | 328 | 68 | 2 | 0 | 4.213 | 0 | 0.006 | 3.438 | 1.538 | 40.848 | 0.022 | 50.065
744877 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889599-TR-16 GURSU AG PANOSU/1825947-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 06:53:00 | 30.01.2021 08:36:23 | 1.72 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 126.964 | 0 | 0 | 0 | 62.518 | 0 | 0 | 189.482
744879 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093516-TR-2/12 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 07:38:50 | 30.01.2021 07:42:14 | 0.06 | 0 | 2115 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 26.976 | 0 | 0.664 | 0 | 6.52 | 0 | 0.353 | 34.513
744880 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16982-BAGFAS KOK/47282010-OZEL MUSTERILER çikisi | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 07:38:35 | 30.01.2021 07:39:55 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.254
744880 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16982-BAGFAS KOK/47282010-OZEL MUSTERILER çikisi | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 07:38:35 | 30.01.2021 07:39:55 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0.526
744881 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17250-IM-5 BANDIRMA/47258982-6. ANA JET USSU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 07:39:26 | 30.01.2021 07:42:55 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.317 | 0 | 37.317
744883 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874285-TR-2 KARACALAR MH AG PANOSU/1805502-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 04:24:22 | 30.01.2021 08:00:58 | 3.61 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.222 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 20.777
744885 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16362-KOK-KAVAKLITEPE /47244885-BELEDIYE ARITMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 07:48:08 | 30.01.2021 07:48:38 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0.492
744887 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3537604-SDK/5593351-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:00:37 | 30.01.2021 08:55:08 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47
744891 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19001-DM- EZINE/47244127-TR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:11:55 | 30.01.2021 08:14:04 | 0.04 | 0 | 1162 | 0 | 11 | 2 | 212 | 2 | 1 | 0 | 10.381 | 0 | 0.06 | 8.122 | 5.656 | 28.084 | 0.038 | 52.341
744894 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244829-TR-7 KUMKALE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:19:01 | 30.01.2021 08:19:21 | 0.01 | 0 | 494 | 17 | 37 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0.145 | 0.23 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 2.376
744900 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237695-H.H.YAYLASI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:30:06 | 30.01.2021 08:53:48 | 0.4 | 0 | 709 | 6 | 49 | 7 | 110 | 1 | 0 | 0 | 44.094 | 11.159 | 1.287 | 4.767 | 20.355 | 0 | 0 | 81.662
744901 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:35:18 | 30.01.2021 08:36:03 | 0.01 | 0 | 953 | 0 | 0 | 4 | 97 | 4 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0.067 | 0.308 | 3.261 | 0 | 4.798
744901 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:35:18 | 30.01.2021 08:36:03 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.889 | 0 | 2.437 | 0 | 3.434
744903 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 55780734-KÖK-KALEKÖY/55490674-KALEKÖY ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:38:08 | 30.01.2021 09:25:18 | 0.79 | 0 | 547 | 0 | 2 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 86.383 | 0 | 0.397 | 16.904 | 51.91 | 0 | 0 | 155.594
744905 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5871124-TR-6 YALINTAS MH AG PANOSU/1900249-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:43:41 | 30.01.2021 09:41:25 | 0.96 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 14.251 | 0 | 0 | 24.591
744907 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025547-AG DIREK/5352425-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:50:24 | 30.01.2021 09:10:36 | 0.34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.253
744909 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938823-TR-13 OZDEN MAH AG PANOSU/47133091-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:27:09 | 30.01.2021 09:34:29 | 1.12 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.439 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 21.047
744912 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941145-TR-2/19 MERKEZ AG PANOSU/47134493-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:37:56 | 30.01.2021 10:02:49 | 1.41 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.154 | 0 | 0 | 0 | 22.819 | 0 | 0 | 77.973
744916 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916733-TR-1 HISARALAN KOYU AG PANOSU/47758385-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:44:51 | 30.01.2021 09:37:44 | 0.88 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 4.112
744918 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5920538-TR-27/2 AG PANOSU/47767799-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:54:13 | 30.01.2021 11:17:43 | 2.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35
744919 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866618-TR-364 AG PANOSU/1831385-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:19:59 | 30.01.2021 14:15:28 | 4.92 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 289.71 | 0 | 0 | 0 | 78.108 | 0 | 0 | 367.818
744920 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939285-TR-4 KOCADERE AG PANOSU/47128823-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:38:40 | 30.01.2021 10:10:02 | 1.52 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.346 | 0 | 2.337 | 0 | 19.197 | 0 | 32.287 | 66.166
744924 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 19935-IM- IGDELIK/47252231-CESME BASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:27:58 | 30.01.2021 09:35:08 | 0.12 | 32 | 715 | 4 | 123 | 27 | 224 | 0 | 0 | 3.446 | 21.472 | 0.142 | 1.929 | 3.511 | 14.029 | 0 | 0 | 44.529
744927 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940629-TR-1 SOGUCAK KOYU AG PANOSU/47133672-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 08:19:35 | 30.01.2021 11:30:00 | 3.17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.356 | 0 | 0 | 0 | 3.223 | 0 | 0 | 23.579
744934 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9618-TR- ALASAR KOK1/47265053-OVAAKCA MERKEZ VE MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:40:32 | 30.01.2021 10:12:49 | 0.54 | 0 | 693 | 0 | 2 | 20 | 183 | 18 | 2 | 0 | 87.424 | 0 | 0.222 | 292.304 | 114.153 | 778.78 | 42.035 | 1314.917
744935 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47426148-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:40:36 | 30.01.2021 10:04:19 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.665 | 0 | 164.831 | 0 | 219.496
744937 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452436-DOYRAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:45:58 | 30.01.2021 09:46:58 | 0.02 | 0 | 138 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.653 | 0.027 | 0.068 | 0 | 1.258
744939 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19001-DM- EZINE/47244125-TR 01/17 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:47:43 | 30.01.2021 09:55:04 | 0.12 | 0 | 2049 | 1 | 6 | 2 | 713 | 1 | 0 | 0 | 48.634 | 0.118 | 0.125 | 7.53 | 66.388 | 6.625 | 0 | 129.42
744942 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47299191-AYVACIK 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:49:00 | 30.01.2021 09:52:00 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
744942 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47299191-AYVACIK 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:49:00 | 30.01.2021 09:52:00 | 0.05 | 43 | 6324 | 40 | 372 | 121 | 1200 | 3 | 3 | 4.643 | 44.821 | 4.083 | 2.844 | 29.805 | 29.222 | 0.498 | 0.124 | 116.041
744945 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 887279-AG DIREK/4979291-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:05:09 | 30.01.2021 11:25:00 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
744948 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47263074-ERENLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:54:27 | 30.01.2021 09:54:57 | 0.01 | 1 | 367 | 4 | 9 | 6 | 60 | 8 | 0 | 0.032 | 0.705 | 0.076 | 0.018 | 0.267 | 0.357 | 4.895 | 0 | 6.35
744950 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240609-DENIZGORUNDU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:56:03 | 30.01.2021 09:56:48 | 0.01 | 2 | 230 | 3 | 5 | 4 | 53 | 1 | 0 | 0.008 | 0.414 | 0.006 | 0.04 | 0.052 | 0.181 | 1.748 | 0 | 2.449
744951 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16590-DM-4/47433168-BALTOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:58:34 | 30.01.2021 11:59:21 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.675 | 0 | 0 | 0 | 10.675
744954 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115817-AG DIREK/5744260-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:58:08 | 30.01.2021 13:17:56 | 3.33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.184 | 0 | 0 | 0 | 4.533 | 0 | 0 | 10.718
744955 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47242530-BOZALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:04:18 | 30.01.2021 10:07:15 | 0.05 | 0 | 338 | 5 | 1 | 8 | 51 | 2 | 0 | 0 | 2.396 | 0.031 | 0.019 | 4.011 | 1.881 | 4.043 | 0 | 12.38
744958 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47280360-ALTINOVA SEHIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:05:35 | 30.01.2021 10:11:30 | 0.1 | 1 | 2910 | 0 | 97 | 6 | 511 | 1 | 2 | 0.775 | 94.84 | 0 | 1.988 | 8.518 | 45.476 | 5.053 | 0.483 | 157.135
744960 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47441184-GRUPKENT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:55:29 | 30.01.2021 10:35:30 | 0.67 | 0 | 1499 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.904 | 0 | 0 | 4.486 | 1.428 | 0 | 0 | 75.818
744963 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248964-DSI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:13:09 | 30.01.2021 10:13:54 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
744966 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17400-TR-29 AYVALIK/47458700-TR-60-TR-29 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:11:33 | 30.01.2021 10:34:00 | 0.37 | 4 | 2824 | 4 | 12 | 10 | 470 | 0 | 4 | 6.256 | 389.041 | 0.602 | 0.63 | 85.604 | 272.521 | 0 | 2.954 | 757.606
744967 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244129-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:17:20 | 30.01.2021 10:17:50 | 0.01 | 13 | 1712 | 43 | 25 | 34 | 298 | 3 | 1 | 0.562 | 3.397 | 1.113 | 0.076 | 5.237 | 2.017 | 6.94 | 0 | 19.34
744967 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244129-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:17:20 | 30.01.2021 10:17:50 | 0.01 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
744969 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941145-TR-2/19 MERKEZ AG PANOSU/47134493-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:07:31 | 30.01.2021 10:47:58 | 0.67 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.626 | 0 | 0 | 0 | 11.223 | 0 | 0 | 39.849
744970 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:23:25 | 30.01.2021 10:23:55 | 0.01 | 1 | 681 | 0 | 57 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0.009 | 3.011 | 0 | 0.184 | 0.013 | 0.643 | 0 | 0 | 3.86
744972 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244130-BAHCELI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:24:56 | 30.01.2021 10:25:26 | 0.01 | 0 | 450 | 6 | 3 | 12 | 104 | 1 | 0 | 0 | 1.26 | 0.117 | 0.085 | 1.886 | 0.691 | 1.277 | 0 | 5.315
744972 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244130-BAHCELI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:24:56 | 30.01.2021 10:25:26 | 0.01 | 0 | 248 | 1 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.002 | 0.007 | 0.156 | 0.083 | 0 | 0 | 0.687
744973 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5872236-TR-54 AG PANOSU/1858101-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:15:05 | 30.01.2021 12:06:27 | 1.86 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.911
744975 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19001-DM- EZINE/47242421-EZINE TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:27:11 | 30.01.2021 10:32:21 | 0.09 | 0 | 5134 | 1 | 21 | 5 | 1515 | 3 | 6 | 0 | 84.784 | 0.069 | 0.451 | 21.881 | 86.934 | 54.946 | 2.229 | 251.292
744981 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3552139-SDK/3487392-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:30:15 | 30.01.2021 11:57:09 | 1.45 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.001 | 0 | 5.624 | 0 | 0 | 6.335
744982 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878211-TR-3 KAYAPA AG PANOSU/1797289-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:30:45 | 30.01.2021 12:00:00 | 1.49 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0.012 | 0 | 5.919 | 0 | 0 | 12.461
744983 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17385-DURSUNLU KOK/47465079-HACI HUSEYINLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:31:23 | 30.01.2021 11:01:12 | 0.5 | 0 | 629 | 1 | 3 | 0 | 61 | 1 | 2 | 0 | 27.771 | 0.541 | 0.102 | 0 | 5.08 | 2.383 | 3.871 | 39.748
744985 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 987856-AG DIREK/5244976-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:15:49 | 30.01.2021 12:24:19 | 2.14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912
744987 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264274-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:36:52 | 30.01.2021 10:37:42 | 0.01 | 0 | 2163 | 0 | 1 | 16 | 328 | 68 | 2 | 0 | 6.086 | 0 | 0.006 | 5.313 | 2.758 | 58.485 | 0.027 | 72.675
744988 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242475-ESKI 15 kV ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:37:08 | 30.01.2021 10:43:53 | 0.11 | 2 | 1527 | 12 | 28 | 22 | 286 | 9 | 1 | 0.416 | 19.519 | 2.162 | 0.406 | 20.168 | 7.894 | 48.882 | 1.413 | 100.862
744988 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242475-ESKI 15 kV ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:37:08 | 30.01.2021 10:43:53 | 0.11 | 0 | 94 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 3.607 | 0 | 0.143 | 0.633 | 0 | 0 | 5.405
744989 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16982-BAGFAS KOK/47282010-OZEL MUSTERILER çikisi | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:37:04 | 30.01.2021 10:54:43 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4.676 | 0 | 5.626
744989 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16982-BAGFAS KOK/47282010-OZEL MUSTERILER çikisi | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:37:04 | 30.01.2021 10:54:43 | 0.29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 0 | 9.109 | 0 | 0 | 0 | 11.629
744991 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16463-TR-64/47466871-TR-71 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:36:21 | 30.01.2021 16:40:00 | 6.06 | 0 | 224 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 356.85 | 0 | 3.133 | 0 | 220.769 | 0 | 0 | 580.752
744992 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105017-Karaköy Ayiricisi/47657147- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:42:34 | 30.01.2021 11:45:10 | 1.04 | 0 | 254 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.369 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0 | 60.019
744993 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890666-AG DIREK/5012322-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:36:06 | 30.01.2021 13:08:46 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 2.758
744997 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:50:48 | 30.01.2021 10:53:42 | 0.05 | 0 | 900 | 3 | 5 | 5 | 292 | 2 | 0 | 0 | 6.539 | 0.023 | 0.061 | 0.768 | 6.305 | 12.294 | 0 | 25.99
744997 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:50:48 | 30.01.2021 10:53:42 | 0.05 | 0 | 307 | 0 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 0.158 | 0.644 | 0 | 0 | 2.77
745003 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241244-GOKCETEPE MAH. 1 NOLU KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:57:24 | 30.01.2021 11:18:32 | 0.35 | 0 | 1982 | 0 | 13 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 191.577 | 0 | 0.127 | 0 | 17.307 | 11.506 | 0 | 220.517
745004 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 445-TR-2/47440753-OZ-UCEL TEKSTIL GIDER | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:53:50 | 30.01.2021 11:34:06 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 0 | 59.188 | 0 | 65.696
745007 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Abone Baglanti Hatti | 687463-AG DIREK/4662252-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:47:43 | 30.01.2021 11:35:58 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
745011 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47441184-GRUPKENT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:02:12 | 30.01.2021 11:16:05 | 0.23 | 0 | 1499 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.589 | 0 | 0 | 1.592 | 0.491 | 0 | 0 | 27.672
745016 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101240-ÇAKIL KÖY HAT BASI/47667727- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:06:50 | 30.01.2021 12:22:46 | 1.27 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.814 | 0 | 0.002 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 30.24
745017 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 55077316-AYDINLIK TASOCAGI AYIRICISI/47657203- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:53:48 | 30.01.2021 15:02:01 | 5.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.366 | 0 | 2.941 | 0 | 487.733 | 0 | 496.041
745022 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105639-KIZILKÖY TR-1 ENH HATBASI AYIRICISI/47646920- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:29:19 | 30.01.2021 11:39:17 | 1.17 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.481 | 0 | 0 | 4.93 | 5.823 | 0 | 0 | 31.234
745031 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1108765-AG DIREK/5712302-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:20:09 | 30.01.2021 15:39:52 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
745034 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54309280-OSB KOK /54309325-PELITKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:20:12 | 30.01.2021 11:34:23 | 0.24 | 2 | 5053 | 3 | 13 | 11 | 171 | 6 | 21 | 0.071 | 87.984 | 0.001 | 0.42 | 95.317 | 26.659 | 25.182 | 1.864 | 237.499
745041 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 813338-AG DIREK/4871214-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:40:40 | 30.01.2021 13:52:28 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
745042 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47285415-DM-1/01 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:20:19 | 30.01.2021 11:30:52 | 0.18 | 0 | 12618 | 1 | 47 | 3 | 1060 | 1 | 3 | 0 | 427.368 | 0 | 1.442 | 2.448 | 104.477 | 76.27 | 10.039 | 622.044
745043 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 110680-GACIK HATBASI AYIRICISI/47111592-714367_34.5_2 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:42:49 | 30.01.2021 13:00:00 | 2.29 | 1 | 292 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1.293 | 200.422 | 0 | 9.215 | 0 | 34.535 | 0 | 0 | 245.466
745044 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16083-TR-1 GULPINAR /47456636-TR-8 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:48:48 | 30.01.2021 11:30:00 | 0.69 | 0 | 296 | 0 | 28 | 1 | 54 | 0 | 2 | 0 | 33.046 | 0 | 1.242 | 1.954 | 27.364 | 0 | 1.271 | 64.877
745046 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 979863-AG DIREK/55192046-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:16:37 | 30.01.2021 12:38:03 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
745047 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867206-TR-12 AG PANOSU/1935225-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:22:50 | 30.01.2021 11:56:29 | 0.56 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 76.104 | 0 | 0 | 0 | 37.605 | 0 | 0 | 113.708
745050 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16062-BULAK KOK/47639464-MUMCU CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:30:00 | 30.01.2021 14:38:19 | 3.14 | 0 | 1336 | 0 | 79 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 226.618 | 0 | 4.515 | 0.136 | 20.097 | 0 | 0 | 251.366
745056 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 902107-AG DIREK/55469775-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:42:16 | 30.01.2021 15:56:10 | 4.23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.764
745058 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 827174-AG DIREK/4896018-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:37:30 | 30.01.2021 15:17:55 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.214
745059 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16744-YUREKLI KOK/47558432-YUREKLI CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:40:29 | 30.01.2021 12:58:57 | 1.31 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.857 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 16.533 | 0 | 27.899
745059 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16744-YUREKLI KOK/47558432-YUREKLI CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:40:29 | 30.01.2021 12:58:57 | 1.31 | 1 | 833 | 0 | 16 | 2 | 289 | 0 | 2 | 2.73 | 92.359 | 0 | 2.175 | 41.351 | 39.069 | 0 | 4.918 | 182.6
745060 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105451-ALEMSAH KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI /47624627- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:48:29 | 30.01.2021 13:43:15 | 1.91 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.012 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0 | 0 | 14.275
745062 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16344-DM-1/01 AKCAY/47460676-DM DEN GIRIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:23:44 | 30.01.2021 12:51:05 | 1.46 | 0 | 8275 | 0 | 1 | 1 | 924 | 0 | 3 | 0 | 3212.943 | 0 | 0.48 | 10.579 | 1444.322 | 0 | 10.925 | 4679.249
745063 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16373-TR-14 YENICE /47462700-TR-15 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:20:26 | 30.01.2021 12:25:00 | 1.08 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 13.637 | 0 | 0 | 64.337
745064 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5875361-TR-9A YAMAN EVLER AG PANOSU/1808818-MÜSTEREK ALTI TARAFI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:49:26 | 30.01.2021 12:13:00 | 0.39 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.782 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 44.875
745065 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15749-TR-45 GRUPKENT/47442753-ALTIN KORFEZ CIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:38:37 | 30.01.2021 12:08:22 | 0.5 | 0 | 1611 | 0 | 8 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 79.384 | 0 | 0.121 | 113.499 | 13.468 | 0 | 0 | 206.472
745066 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873126-TR-402 AG PANOSU/1899743-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:48:07 | 30.01.2021 13:14:20 | 1.44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728
745067 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 15988-TR-79/47466777-ORJAN ORTAK CIKIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:25:35 | 30.01.2021 12:20:45 | 0.92 | 0 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 101.122 | 0 | 0 | 0 | 13.434 | 0 | 0 | 114.556
745068 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18515-TR-5 GEYIKLI BEL/47463405-TR-1 ve 4 CIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:33:16 | 30.01.2021 14:17:33 | 2.74 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 274.002 | 0 | 0 | 0 | 147.26 | 0 | 0.364 | 421.626
745074 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096647-INTALANT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:20:56 | 30.01.2021 12:48:29 | 1.46 | 1 | 430 | 7 | 5 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0.33 | 57.964 | 12.537 | 3.084 | 97.743 | 45.503 | 20.641 | 0 | 237.802
745077 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16486-KEREMKOY KOK/47422340-KEREMKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:56:39 | 30.01.2021 12:18:01 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 11.555 | 0 | 0 | 0 | 13.329
745077 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 16486-KEREMKOY KOK/47422340-KEREMKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:56:39 | 30.01.2021 12:18:01 | 0.36 | 3 | 290 | 0 | 10 | 3 | 19 | 1 | 1 | 4.917 | 18.186 | 0 | 1.023 | 1.09 | 4.395 | 16.189 | 0 | 45.801
745078 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1958-DM- MEZBAHA/47444748-EFLATUN CADDE | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:54:00 | 30.01.2021 12:48:00 | 0.9 | 0 | 22 | 0 | 2 | 11 | 10 | 23 | 0 | 0 | 8.739 | 0 | 0.454 | 144.838 | 8.995 | 1093.644 | 0 | 1256.671
745079 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Dagitim Transformatörü | 5910995-SEDDÜLBAHIR KÖYÜ TR-2 AG PANOSU/47752612-MOCAMP TARAFI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:00:51 | 30.01.2021 14:00:00 | 1.99 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.388
745084 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1258692-AG DIREK/5467916-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:03:59 | 30.01.2021 12:37:25 | 0.56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 1.189
745086 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47467766-TRT | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 09:33:29 | 30.01.2021 17:18:20 | 7.75 | 4 | 2396 | 7 | 19 | 12 | 1031 | 2 | 2 | 12.591 | 2261.518 | 47.175 | 17.218 | 289.287 | 1175.573 | 7.773 | 0.249 | 3811.384
745088 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 96973-TOPRAKSU KOLSUZ HAT BASI/54997786- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:53:35 | 30.01.2021 13:22:26 | 1.48 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 6.992 | 10.9 | 17.674 | 5.262 | 0 | 0 | 41.831
745096 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1085069-AG DIREK/5647826-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:07:16 | 30.01.2021 15:00:00 | 2.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643
745098 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452037-ULUKÖY/TAT BOLACA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:08:33 | 30.01.2021 12:16:03 | 0.13 | 0 | 30 | 7 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.589 | 1.059 | 0.116 | 2.322 | 0.18 | 18.126 | 0 | 22.391
745099 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16846-TR-64 /47598633-YORGUN CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:01:17 | 30.01.2021 12:56:17 | 0.92 | 2 | 3737 | 0 | 60 | 0 | 215 | 2 | 3 | 9.337 | 282.972 | 0 | 8.357 | 0 | 85.006 | 396.59 | 6.87 | 789.131
745100 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93084-Emendere Benzinlik Hatbasi Ayiricisi/47568039- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:02:45 | 30.01.2021 13:10:37 | 1.13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0 | 0 | 4.184
745104 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 99103-Yolcupinar-Minnetler-a.esenköy Mah. HB Ayiricisi/47551412- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:02:43 | 30.01.2021 12:41:53 | 0.65 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 3.744 | 0.443 | 4.498 | 21.776
745104 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99103-Yolcupinar-Minnetler-a.esenköy Mah. HB Ayiricisi/47551412- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:02:43 | 30.01.2021 12:41:53 | 0.65 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 0 | 0.928 | 0 | 5.143 | 0 | 0 | 9.426
745106 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:09:29 | 30.01.2021 12:19:34 | 0.17 | 2 | 14774 | 41 | 248 | 54 | 3149 | 37 | 35 | 0.404 | 314.541 | 36.603 | 12.393 | 94.799 | 137.877 | 139.001 | 26.446 | 762.064
745106 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:09:29 | 30.01.2021 12:19:34 | 0.17 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 2.055 | 0 | 3.5
745106 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:09:29 | 30.01.2021 12:19:34 | 0.17 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 6.893 | 0 | 0.004 | 0 | 0.608 | 0.558 | 0.34 | 8.403
745107 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081510-AG DIREK/5572393-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:12:54 | 30.01.2021 13:28:27 | 1.26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 2.337
745109 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 732911-AG DIREK/4734903-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:02:58 | 30.01.2021 13:38:20 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
745111 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47482351-TR-44 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:05:12 | 30.01.2021 12:40:39 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.145 | 0 | 77.755 | 0 | 114.9
745116 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15908-TR- 1 CAYIROVA SITESI/47247701-KOYUNEVI KÖK'TEN GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:36:07 | 30.01.2021 12:58:36 | 1.37 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.063
745126 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55200921-DM-111 /55200945-TR-81 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:20:16 | 30.01.2021 13:59:41 | 1.66 | 0 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 1564.655 | 0 | 0 | 0 | 295.997 | 0 | 45.744 | 1906.396
745131 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15861-TR-37 EGITIM ARACLARI/47465666-Tr-41 FIDERI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:20:37 | 30.01.2021 13:07:29 | 0.78 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 285.702 | 0 | 0 | 239.253 | 37.386 | 0 | 0 | 562.341
745132 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47443562-YENICE | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:02:00 | 30.01.2021 13:32:14 | 1.5 | 1 | 3073 | 1 | 21 | 1 | 679 | 0 | 0 | 1.223 | 704.488 | 0 | 2.348 | 58.311 | 336.724 | 0 | 0 | 1103.093
745134 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285077-KUCUKKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:27:48 | 30.01.2021 12:31:46 | 0.07 | 5 | 14501 | 5 | 10 | 33 | 984 | 13 | 3 | 2.562 | 163.492 | 0.098 | 0.09 | 22.496 | 42.302 | 24.366 | 0.43 | 255.838
745135 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931567-TR-50 AKTOPRAK KOYU AG PANOSU/47136278-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:14:21 | 30.01.2021 13:51:17 | 1.62 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.568 | 0 | 0.752 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 10.348
745136 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884218-TR-5/4 AG PANOSU/1819370-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:27:10 | 30.01.2021 14:42:55 | 2.26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.026 | 0 | 0 | 0 | 4.276 | 0 | 0 | 11.302
745138 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942329-TR-7 SAFRANKOY AG PANOSU/47130410-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:09:07 | 30.01.2021 15:20:03 | 4.18 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.504 | 0 | 7.763 | 0 | 8.298 | 0 | 0 | 36.565
745139 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1063148-AG DIREK/5550995-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:32:40 | 30.01.2021 13:42:30 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
745140 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:01:00 | 30.01.2021 16:00:08 | 1.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 689.59 | 0 | 155.441 | 0 | 21.478 | 0 | 866.509
745143 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47280360-ALTINOVA SEHIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:39:11 | 30.01.2021 12:58:41 | 0.33 | 1 | 2910 | 0 | 97 | 6 | 511 | 1 | 2 | 2.452 | 299.974 | 0 | 6.037 | 26.638 | 138.038 | 14.076 | 1.411 | 488.627
745147 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1110077-AG DIREK/5727881-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:43:23 | 30.01.2021 16:52:18 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832
745148 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 97987-AYSA MERMER-AYVATLAR MAH GRUP HAT BASI AYIRICISI/51989926- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:37:43 | 30.01.2021 14:13:23 | 1.59 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 50.416 | 0 | 3.694 | 0 | 9.258 | 696.387 | 10.165 | 769.921
745149 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5875033-TR-3 ELBEYLI AG PANOSU/1924315-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:44:20 | 30.01.2021 13:32:08 | 0.8 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0.003 | 0 | 3.849 | 0 | 0 | 7.142
745150 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/54447065-CINARKÖPRÜ ISTIKAMETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:03:54 | 30.01.2021 13:17:16 | 1.22 | 0 | 510 | 7 | 59 | 4 | 87 | 0 | 1 | 0 | 38.216 | 17.63 | 2.566 | 3.788 | 15.254 | 0 | 0.077 | 77.531
745152 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96504-KERMKÖY SAHIL HATBASI AYICISI/48560157- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:45:31 | 30.01.2021 13:55:59 | 1.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.666 | 0 | 36.455 | 0 | 0 | 0 | 42.122
745152 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96504-KERMKÖY SAHIL HATBASI AYICISI/48560157- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:45:31 | 30.01.2021 13:55:59 | 1.17 | 3 | 152 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15.461 | 16.207 | 0 | 0 | 3.395 | 2.84 | 0 | 0 | 37.903
745153 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 17124-TR-6 TMO ONU/47457227-GUNAYDIN YOLU CIKIS | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:48:32 | 30.01.2021 13:19:00 | 0.51 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.547 | 1.653 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 6.192
745155 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 851977-AG DIREK/4910294-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:45:41 | 30.01.2021 13:34:19 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745158 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 924358-AG DIREK/5070019-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:29:42 | 30.01.2021 13:44:48 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
745162 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96239-KUMGEDIK HATBASI AYIRICISI/47577695- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:55:37 | 30.01.2021 18:26:36 | 5.52 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28.38 | 6.774 | 1.141 | 0 | 5.577 | 0 | 2.092 | 43.964
745163 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 55876787-TR-48 AG PANOSU/48135022-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:58:23 | 30.01.2021 14:00:00 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
745164 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:58:28 | 30.01.2021 13:10:02 | 0.19 | 18 | 2996 | 32 | 175 | 16 | 373 | 0 | 13 | 5.871 | 149.916 | 6.049 | 5.268 | 27.812 | 57.552 | 0 | 4.334 | 256.802
745164 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:58:28 | 30.01.2021 13:10:02 | 0.19 | 1 | 686 | 48 | 43 | 5 | 96 | 0 | 1 | 0.014 | 25.365 | 6.949 | 5.092 | 14.213 | 13.472 | 0 | 0 | 65.105
745166 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940629-TR-1 SOGUCAK KOYU AG PANOSU/47133673-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:13:58 | 30.01.2021 14:00:00 | 1.77 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.042
745171 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 51966213-ÇETMI TR-1 TR-2 GRUP HATBASI AYIRICI/48525888- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 11:09:15 | 30.01.2021 14:14:50 | 3.09 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 73.721 | 0 | 0 | 0 | 20.526 | 0 | 0 | 94.247
745172 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888732-TR-2 DOGANCI KOYU KARSIYAKA MH AG PANOSU/1799577-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:48:45 | 30.01.2021 16:27:02 | 3.64 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.705 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 6.59
745174 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941301-TR-1 HACIMEHMET AG PANOSU/47134793-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:22:55 | 30.01.2021 16:30:00 | 4.12 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.085 | 0 | 6.412 | 0 | 5.118 | 0 | 0 | 41.616
745180 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1109758-AG DIREK/5713980-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:51:57 | 30.01.2021 20:47:28 | 7.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.518
745183 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 95250-haciveliler köyü hatbasi/47599319- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:10:20 | 30.01.2021 16:39:19 | 3.48 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 55.256 | 0 | 0 | 0 | 5.787 | 9.139 | 0 | 70.183
745183 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 95250-haciveliler köyü hatbasi/47599319- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:10:20 | 30.01.2021 16:39:19 | 3.48 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21.315 | 0 | 0 | 41.795 | 3.521 | 528.668 | 0 | 595.299
745183 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 95250-haciveliler köyü hatbasi/47599319- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:10:20 | 30.01.2021 16:39:19 | 3.48 | 1 | 418 | 1 | 2 | 1 | 48 | 1 | 2 | 2.521 | 219.482 | 0 | 2.254 | 31.508 | 39.3 | 40.367 | 11.76 | 347.192
745184 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 109032-Namazgah ENH Ayiricisi/47677318- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:07:09 | 30.01.2021 14:15:32 | 1.14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 1.403
745194 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5885866-TR- OKSIJEN KENT SITESI AG PANOSU/1835818-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:18:19 | 30.01.2021 16:58:13 | 3.66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.907
745196 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 98311-BAHADINLI KÖYÜ SÜBEYLIDERE ISTIKAMETI HAT BASI /47580751- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:23:44 | 30.01.2021 15:39:40 | 2.27 | 0 | 336 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 65.962 | 0 | 0.815 | 0 | 9.813 | 0 | 0 | 76.59
745198 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107959-BUGDAYLI GRUP BASI AYIRICISI/47604664- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:22:34 | 30.01.2021 14:00:10 | 0.63 | 0 | 302 | 1 | 10 | 2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 41.464 | 2.844 | 9.685 | 5.032 | 26.483 | 3.277 | 0 | 88.786
745199 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248753-KOYLER RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:27:00 | 30.01.2021 13:33:32 | 0.11 | 4 | 546 | 6 | 3 | 19 | 94 | 0 | 0 | 0.23 | 9.122 | 0.114 | 0.008 | 26.065 | 6.365 | 0 | 0 | 41.904
745204 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 714246-AG DIREK/54032323-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:30:02 | 30.01.2021 14:41:43 | 2.19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428
745208 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47465832-DM06/06-TR-37 2/15 ATATURK MAH FIDER | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:34:32 | 30.01.2021 14:31:13 | 0.94 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 372.784 | 0 | 0 | 286.72 | 74.581 | 0 | 0 | 734.086
745211 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914377-TR-1 AHMETCE KOYU AG PANOSU/47768111-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:30:56 | 30.01.2021 16:05:44 | 5.58 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.145 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 30.347
745213 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 106024-ÇINARPINAR GRUP HATBASI/47637153- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 10:53:35 | 30.01.2021 14:24:49 | 3.52 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.542 | 0 | 0 | 21.763 | 6.18 | 0 | 0 | 54.485
745214 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054334-AG DIREK/5513464-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:16:36 | 30.01.2021 14:49:36 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
745218 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244833-KIRAZLI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:42:46 | 30.01.2021 13:46:15 | 0.06 | 1 | 790 | 4 | 16 | 5 | 139 | 3 | 3 | 0.039 | 7.816 | 0.708 | 0.096 | 6.053 | 2.154 | 2.01 | 1.986 | 20.862
745220 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16284-TR-36 HERA TERMAL/47449735-SEKA TM GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:34:03 | 30.01.2021 14:16:11 | 0.7 | 2 | 3584 | 10 | 129 | 9 | 612 | 8 | 9 | 0.092 | 372.382 | 25.986 | 32.3 | 60.139 | 130.133 | 75.141 | 27.545 | 723.717
745226 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99302-Gözlüçayir Grup Hat Basi Ayiricisi/47556224- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:45:30 | 30.01.2021 15:51:10 | 2.09 | 0 | 775 | 0 | 8 | 2 | 163 | 2 | 3 | 0 | 147.684 | 0 | 2.816 | 72.607 | 35.03 | 27.096 | 25.347 | 310.58
745227 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5902569-TR- ESKIDANISMENT KOY AG PANOSU/1850925-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:44:48 | 30.01.2021 15:57:00 | 2.2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.791 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 11.396
745236 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5874815-TR-1 PASA MH. AG PANOSU/2119275- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:53:31 | 30.01.2021 15:40:00 | 1.77 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 4.185
745238 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 746019-AG DIREK/4765985-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:52:19 | 30.01.2021 15:56:44 | 2.07 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849
745239 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 976538-AG DIREK/5325506-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:51:50 | 30.01.2021 14:44:59 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
745248 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 98526-Minnetler Fideri HB (Saribeyler yani) Ayiricisi/48559908- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:00:09 | 30.01.2021 14:45:18 | 0.75 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.638 | 0 | 1.094 | 0 | 5.772 | 0 | 0 | 10.504
745248 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98526-Minnetler Fideri HB (Saribeyler yani) Ayiricisi/48559908- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:00:09 | 30.01.2021 14:45:18 | 0.75 | 1 | 400 | 2 | 2 | 9 | 27 | 1 | 8 | 0.132 | 25.385 | 4.213 | 0 | 9.311 | 10.188 | 0.551 | 6.52 | 56.3
745250 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92734-Mehmetler Köy Ayiricisi/48524037- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:46:51 | 30.01.2021 14:18:00 | 0.52 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1.154 | 0 | 3.694
745255 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5931891-TR-1 DEREKOY MERKEZ AG PANOSU/47135853-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 12:47:21 | 30.01.2021 14:47:53 | 2.01 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.008 | 0 | 0.721 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 16.859
745258 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 882963-AG DIREK/4993791-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:43:59 | 30.01.2021 15:56:14 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745259 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5914741-TR-2 CAMDIBI AG PANOSU/1817219-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:03:57 | 30.01.2021 15:35:14 | 1.52 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 1.936
745261 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942707-Tr-1 MECIDIYE KOYU AG PANOSU/47131499-1 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:17:43 | 30.01.2021 15:56:38 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0.016 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 2.048
745266 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5913289-TR-522 AG PANOSU/1796665-13 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:19:16 | 30.01.2021 14:46:34 | 0.46 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.373 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 9.222
745267 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 14226-TR-55/47378243-SEMT TR | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:17:18 | 30.01.2021 17:30:23 | 3.22 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.86 | 0 | 0 | 0 | 3.269 | 0 | 0 | 55.13
745270 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92334-Mahmudiye Kalburcu Grup Ayiricisi/47554553- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:24:18 | 30.01.2021 14:55:00 | 0.51 | 0 | 412 | 1 | 13 | 0 | 92 | 1 | 1 | 0 | 45.908 | 3.002 | 4.057 | 0 | 22.225 | 4.472 | 1.555 | 81.22
745273 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889599-TR-16 GURSU AG PANOSU/1825947-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:24:18 | 30.01.2021 15:41:39 | 1.29 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 110.538 | 0 | 0 | 0 | 58.662 | 0 | 0 | 169.2
745279 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 104743-HASAN SARISAKAL GRUP HAT BASI/47659230- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:10:12 | 30.01.2021 15:38:48 | 1.48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 45.124 | 0 | 0 | 0 | 53.624
745280 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55895415-TR-2/55856987-GÜMÜS KÖK SITESI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:26:32 | 30.01.2021 17:13:56 | 2.79 | 1 | 146 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11.801 | 32.506 | 0 | 0 | 1.573 | 6.319 | 0 | 0 | 52.199
745280 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55895415-TR-2/55856987-GÜMÜS KÖK SITESI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:26:32 | 30.01.2021 17:13:56 | 2.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.364 | 0 | 83.15 | 0 | 0 | 0 | 96.515
745285 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1052355-AG DIREK/5492186-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:11:26 | 30.01.2021 16:02:48 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335
745287 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5913661-TR-1 KARAPURCEK MH AG PANOSU/1860729-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:40:58 | 30.01.2021 15:05:23 | 0.41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0.927
745288 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9618-TR- ALASAR KOK1/47441947-GEMLIK CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:38:38 | 30.01.2021 16:49:39 | 2.18 | 1 | 1613 | 0 | 5 | 9 | 420 | 1 | 0 | 0.007 | 725.183 | 0 | 3.883 | 125.203 | 544.463 | 133.472 | 0 | 1532.211
745295 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3513656-SDK- B1/5063777-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:30:28 | 30.01.2021 15:56:13 | 1.43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.139
745296 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942347-TR-1 LALE DERE KOYU MERKEZ CAMI YANI AG PANOSU/47130651-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:11:58 | 30.01.2021 15:01:55 | 0.83 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.598 | 0 | 0.057 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 10.08
745305 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 97403-KUYUMCU KÖYÜ TR HAT BASI/47585652- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:51:29 | 30.01.2021 15:10:00 | 0.31 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 3.662 | 0 | 0 | 12.829
745310 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:09:06 | 30.01.2021 15:09:50 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.331
745314 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 732007-AG DIREK/4738136-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:10:22 | 30.01.2021 16:59:09 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745321 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 864124-AG DIREK/4968286-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:20:11 | 30.01.2021 16:11:04 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964
745323 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49493769-SDK/5359225-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:54:01 | 30.01.2021 17:54:05 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.802 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 4.174
745330 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531533-SDK/5418337-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:23:00 | 30.01.2021 16:09:19 | 0.77 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 4.771
745331 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3519191-SDK/5136906-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:19:09 | 30.01.2021 16:28:06 | 1.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 4.333 | 0 | 0 | 5.791
745334 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 892355-AG DIREK/5620927-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:17:24 | 30.01.2021 18:14:49 | 2.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 6.025 | 0 | 0 | 7.852
745338 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:31:11 | 30.01.2021 15:48:09 | 0.28 | 0 | 900 | 3 | 5 | 5 | 292 | 2 | 0 | 0 | 33.11 | 0.126 | 0.329 | 4.149 | 32.294 | 63.094 | 0 | 133.101
745338 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:31:11 | 30.01.2021 15:48:09 | 0.28 | 0 | 307 | 0 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9.965 | 0 | 0.001 | 0.853 | 3.296 | 0 | 0 | 14.116
745340 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103208-Dörtyol Hat Basi Ayiricisi/47586305- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:32:56 | 30.01.2021 19:27:59 | 3.92 | 0 | 354 | 0 | 2 | 0 | 78 | 2 | 1 | 0 | 151.134 | 0 | 0.343 | 0 | 47.318 | 551.183 | 8.069 | 758.047
745342 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19001-DM- EZINE/47301173-EZINE TM GEDIK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:28:23 | 30.01.2021 15:38:27 | 0.17 | 0 | 5134 | 1 | 21 | 5 | 1515 | 3 | 6 | 0 | 152.026 | 0.131 | 0.86 | 41.54 | 157.756 | 99.901 | 3.89 | 456.105
745346 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47266568-DM06/07-TR-45 2/25 SOL DEVRE ASRI MEZARLIK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:35:51 | 30.01.2021 16:30:34 | 0.91 | 0 | 7010 | 0 | 0 | 1 | 1016 | 1 | 8 | 0 | 1022.75 | 0 | 0 | 203.976 | 708.469 | 1.959 | 35.713 | 1972.867
745357 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 5919092-TR-16 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47128998-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:10:03 | 30.01.2021 17:38:18 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 2.389
745360 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47282029-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:52:19 | 30.01.2021 15:53:19 | 0.02 | 0 | 2823 | 1 | 16 | 12 | 385 | 15 | 6 | 0 | 4.556 | 0.084 | 0.026 | 0.694 | 1 | 4.459 | 0.316 | 11.134
745361 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889599-TR-16 GURSU AG PANOSU/1825947-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:52:21 | 30.01.2021 17:16:08 | 1.4 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 117.203 | 0 | 0 | 0 | 61.548 | 0 | 0 | 178.751
745364 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104294-Çesmealti Tavukhaneler Gurup Ayiricisi/47658382- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:36:20 | 30.01.2021 17:03:36 | 1.45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.373 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 24.022
745368 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 964838-AG DIREK/5242134-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:04:57 | 30.01.2021 18:09:03 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 2.586
745372 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9605-IM- IRGANDI/47259118-IPEKCILIK-159 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:06:08 | 30.01.2021 16:55:00 | 0.81 | 0 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 127.718 | 0 | 0 | 0 | 149.522 | 0 | 13.683 | 290.923
745372 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9605-IM- IRGANDI/47259118-IPEKCILIK-159 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:06:08 | 30.01.2021 16:55:00 | 0.81 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.615 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 35.725
745374 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004228-AG DIREK/5296811-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:02:54 | 30.01.2021 18:02:26 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745375 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264274-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:07:12 | 30.01.2021 16:08:02 | 0.01 | 0 | 2163 | 0 | 1 | 16 | 328 | 68 | 2 | 0 | 5.501 | 0 | 0.006 | 5.001 | 2.493 | 49.667 | 0.023 | 62.69
745376 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96833-KÜÇÜKSAPÇI-BÜYÜKSAPÇI ANA HATBASI AYIRICISI/47574493- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:56:34 | 30.01.2021 16:50:00 | 0.89 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 72.432 | 0 | 0 | 0 | 26.348 | 0.01 | 0 | 98.79
745379 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911183-TR- MECIDIYE KOYU AG PANOSU/47748975-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:48:53 | 30.01.2021 17:09:04 | 1.34 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0.005 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 2.933
745382 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 724414-AG DIREK/4724777-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:11:07 | 30.01.2021 19:51:00 | 3.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
745383 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081510-AG DIREK/5572388-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:49:48 | 30.01.2021 19:14:57 | 4.42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.733
745385 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916741-TR- KIZILTEPE KOYU AG PANOSU/47757476-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:34:01 | 30.01.2021 16:43:18 | 2.15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 5.495
745390 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545187-SDK/3434127-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:15:22 | 30.01.2021 18:50:00 | 2.58 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.896 | 0 | 0 | 0 | 139.449 | 0 | 0 | 162.345
745391 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940209-TR-3 DUMANTEPE MEVKI SONU AG PANOSU/47136473-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:45:07 | 30.01.2021 19:00:00 | 4.25 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 6.574 | 0 | 5.917 | 0 | 0 | 19.161
745393 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938835-TR-1 GACIK KOY SEYENLER MEVKI AG PANOSU/47131124-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:46:54 | 30.01.2021 18:35:46 | 4.81 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.967 | 0 | 14.903 | 0 | 32.21 | 0 | 0 | 99.08
745394 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5874651-TR- GUGU MH AG PANOSU/1810735-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:26:04 | 30.01.2021 22:15:00 | 5.82 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.507 | 0 | 0 | 0 | 9.695 | 0 | 0 | 89.202
745396 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 96973-TOPRAKSU KOLSUZ HAT BASI/54997786- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:22:18 | 30.01.2021 18:22:34 | 2 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 24.535 | 38.248 | 58.385 | 18.043 | 0 | 0 | 142.152
745401 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 717841-AG DIREK/4713243-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:42:55 | 30.01.2021 19:04:30 | 3.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648
745405 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Diregi | 842609-AG DIREK/4924010-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:24:07 | 30.01.2021 22:56:39 | 6.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59
745406 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 862320-AG DIREK/4962757-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:28:35 | 30.01.2021 16:50:21 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 1.447
745407 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93322-AKYAR KÜÇÜK YENI GRUP AYRC./47590680- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:30:08 | 30.01.2021 17:54:11 | 1.4 | 0 | 405 | 2 | 10 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 74.65 | 12.183 | 5.962 | 0 | 21.468 | 16.934 | 0 | 131.197
745410 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105549-NIKO FILO K.LIGI 1. KISIM HATBASI/48526133- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:50:47 | 30.01.2021 17:30:00 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.849 | 0 | 0 | 0 | 141.849
745412 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126443-MISAKÇA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:39:16 | 30.01.2021 17:11:26 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638 | 0 | 0 | 0 | 3.638
745412 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126443-MISAKÇA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:39:16 | 30.01.2021 17:11:26 | 0.54 | 1 | 333 | 13 | 3 | 3 | 40 | 1 | 3 | 0.354 | 19.927 | 37.802 | 7.238 | 0.007 | 7.806 | 1.44 | 0.077 | 74.652
745414 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109079-6. NIKE FILO K.LIGI KARARGAH HATBASI/48529669- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:05:08 | 30.01.2021 17:00:00 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.812 | 0 | 0 | 0 | 4.812
745415 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899061-TR-2 ALTINOVA ESKI SAHIL YOLU AG PANOSU/1840031-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:28:04 | 30.01.2021 21:12:43 | 4.74 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.677 | 0 | 25.551 | 0 | 19.379 | 0 | 0 | 60.607
745416 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5937551-TR-21 YAZICILAR MAH AG PANOSU/47130187-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:23:37 | 30.01.2021 17:20:06 | 1.94 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 3.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.634
745417 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54418343-BUSKI IÇME SUYU,ESKIKIZILELMA TR , YENI MADEN ORTAK HAT BASI/47507283- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:03:15 | 31.01.2021 00:00:00 | 3.95 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 109.48 | 0 | 0 | 12.8 | 14.132 | 0 | 0 | 136.412
745420 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540319-SDK/5571908-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:34:24 | 30.01.2021 21:56:08 | 5.36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.463
745424 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941313-TR-3 SAFRANKOY AG PANOSU/47134851-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:28:43 | 30.01.2021 17:00:00 | 1.52 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.831 | 0 | 0.768 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 20.929
745425 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 55350976-SDK/55934461-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:49:20 | 30.01.2021 17:43:18 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
745428 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1296311-AG DIREK/4958152-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:53:37 | 30.01.2021 18:37:01 | 2.72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487
745431 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264274-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:56:05 | 30.01.2021 18:09:00 | 1.22 | 0 | 2163 | 0 | 1 | 16 | 328 | 68 | 2 | 0 | 58.713 | 0 | 0.006 | 5.001 | 4.487 | 1496.926 | 0.023 | 1565.156
745434 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47449018-KEPSUT | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:38:00 | 30.01.2021 19:16:41 | 2.64 | 0 | 265 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 50.281 | 0 | 0.135 | 0 | 8.286 | 47.159 | 0 | 105.861
745434 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47449018-KEPSUT | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:38:00 | 30.01.2021 19:16:41 | 2.64 | 0 | 1017 | 0 | 5 | 3 | 87 | 2 | 7 | 0 | 266.475 | 0 | 2.145 | 170.264 | 40.778 | 41.793 | 137.887 | 659.342
745439 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868534-TR-593 AG PANOSU/1832752-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:55:57 | 30.01.2021 17:32:21 | 0.61 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.214 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 26.072
745440 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942317-TR-1 KURTKOY AG PANOSU/47130351-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:16:29 | 30.01.2021 18:10:18 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 1.137 | 0 | 21.958 | 0 | 0 | 26.841
745441 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 55427849-AG DIREK/5493512-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:07:53 | 30.01.2021 18:24:31 | 2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745443 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | SDK Çikisi | 3527704-SDK/3312254-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:06:50 | 30.01.2021 18:36:53 | 1.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 2.189
745445 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16284-TR-36 HERA TERMAL/47449735-SEKA TM GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:05:14 | 30.01.2021 17:47:50 | 0.71 | 2 | 3584 | 10 | 129 | 9 | 612 | 8 | 9 | 0.093 | 315.296 | 30.18 | 35.276 | 36.038 | 108.532 | 67.779 | 25.127 | 618.322
745448 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 51966213-ÇETMI TR-1 TR-2 GRUP HATBASI AYIRICI/48525888- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 16:51:57 | 30.01.2021 18:29:46 | 1.63 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.714 | 0 | 0 | 0 | 22.032 | 0 | 0 | 78.747
745451 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96079-MUSLUK-KOBAKLAR-HÜSEYINBESELER ANA HATBASI AYIRICI/48549495- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:12:14 | 30.01.2021 17:45:00 | 0.55 | 0 | 371 | 0 | 4 | 2 | 83 | 1 | 2 | 0 | 34.72 | 0 | 0.452 | 6.507 | 13.189 | 0 | 4.982 | 59.849
745454 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283560-TR 27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:15:00 | 30.01.2021 17:15:50 | 0.01 | 1 | 932 | 1 | 21 | 17 | 105 | 5 | 1 | 0.117 | 2.643 | 0.126 | 0.042 | 5.007 | 1.224 | 1.153 | 0.004 | 10.316
745456 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 957522-AG DIREK/5224513-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:12:38 | 30.01.2021 18:32:38 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
745457 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 939024-AG DIREK/5098821-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:10:01 | 30.01.2021 18:39:47 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
745462 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075106-AG DIREK/5599557-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:25:17 | 30.01.2021 19:06:03 | 1.68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398
745464 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5916789-TR-337 AG PANOSU/1916283- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:27:55 | 30.01.2021 19:12:41 | 1.75 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 352.007 | 0 | 0 | 0 | 155.038 | 0 | 0 | 507.045
745467 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 55726202-SUBASI TR1 AG PANOSU/55726211- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:32:15 | 30.01.2021 19:14:07 | 1.7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.828
745470 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 881795-AG DIREK/4994076-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:36:50 | 30.01.2021 21:57:20 | 4.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653
745472 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 12330-TR-71/47431866-TR-71 DTR AYIRICISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:34:54 | 30.01.2021 19:54:23 | 2.32 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.949 | 0 | 13.119 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 26.169
745478 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868318-TR-297 AG PANOSU/1829828-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:44:24 | 30.01.2021 18:25:59 | 0.69 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 147.221 | 0 | 0 | 0 | 8.822 | 0 | 0 | 156.044
745480 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51972250-AG DIREK/5615708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:42:56 | 30.01.2021 21:02:18 | 3.32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.014
745486 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516785-SDK/3221691-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:44:04 | 30.01.2021 20:45:49 | 3.03 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.106
745487 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889599-TR-16 GURSU AG PANOSU/1825947-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:52:24 | 30.01.2021 18:38:37 | 0.77 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 76.074 | 0 | 0 | 0 | 28.686 | 0 | 0 | 104.76
745491 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 3525221-SDK/3308713-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:52:51 | 30.01.2021 19:55:37 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.792
745497 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15562-TR-17/47455831-TR-19 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:32:09 | 30.01.2021 18:51:07 | 1.32 | 0 | 920 | 2 | 50 | 5 | 126 | 1 | 0 | 0 | 211.935 | 6.487 | 7.324 | 240.346 | 61.268 | 14.334 | 0 | 541.693
745505 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912733-TR-1 SARISIVAT KOYU AG PANOSU/47753651-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:03:19 | 30.01.2021 19:41:15 | 2.63 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.362 | 0 | 0 | 0 | 3.943 | 0 | 0 | 29.305
745506 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868466-TR-416 AG PANOSU/1862328-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:10:20 | 30.01.2021 20:11:16 | 2.02 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90.578 | 0 | 0 | 0 | 16.926 | 0 | 0 | 107.504
745507 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542426-SDK/5628916-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:21:41 | 30.01.2021 20:16:26 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.043 | 0 | 293.509 | 316.551
745508 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039509-AG DIREK/52029017-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:18:16 | 30.01.2021 18:55:26 | 0.62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.854
745509 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5902717-TR-1/5 (HAMITLER TOKI) AG PANOSU/1583571-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:22:52 | 30.01.2021 19:22:03 | 0.99 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555
745512 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49493015-SDK/5359819-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:23:59 | 30.01.2021 18:50:21 | 0.44 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 3.234
745515 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56074852-KÖK-3/55832669-ALTINDAS ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:25:23 | 30.01.2021 20:16:10 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.361 | 0 | 1811.006 | 0 | 1960.367
745523 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 105942-Kristak Hat basi Ayiricisi/47592555- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:26:09 | 30.01.2021 19:30:35 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.905 | 0 | 9.905
745525 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092600-AG DIREK/5635158-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:30:09 | 30.01.2021 19:49:25 | 1.32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653
745530 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16846-TR-64 /47598633-YORGUN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:39:13 | 30.01.2021 19:51:22 | 1.2 | 2 | 3737 | 0 | 60 | 0 | 215 | 2 | 3 | 15.501 | 588.354 | 0 | 13.235 | 0 | 123.551 | 510.722 | 8.703 | 1260.066
745532 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51877932-AG DIREK/5287077-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:42:02 | 30.01.2021 20:39:01 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768
745539 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911615-AG DIREK/5115878-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:43:43 | 30.01.2021 22:22:30 | 3.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.411
745540 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 856731-AG DIREK/4966042-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 14:06:06 | 30.01.2021 19:50:53 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
745542 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105716-Çal KÖYÜ ENH Ayiricisi/47657046- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 17:31:47 | 30.01.2021 21:58:29 | 4.44 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 448.223 | 0 | 0 | 0 | 139.025 | 0 | 0 | 587.247
745549 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56240457-TR- 3 KARSYAKA KÖK/56135136-KARSIYAKA- ÇAKIL ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:47:27 | 30.01.2021 21:06:33 | 2.32 | 0 | 1991 | 1 | 2 | 2 | 192 | 4 | 0 | 0 | 1347.636 | 15.959 | 1.335 | 62.118 | 239.589 | 192.275 | 0 | 1858.912
745562 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916725-TR- KIZILKOY AG PANOSU/47756005-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:54:23 | 30.01.2021 19:25:20 | 0.52 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 5.672
745581 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869993-TR-16/28 DEMIRCI AG PANOSU/1921860-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:19:09 | 30.01.2021 20:40:00 | 1.35 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.655 | 0 | 0 | 0 | 31.086 | 0 | 0 | 76.742
745583 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55980876-ULUDAG DM-3/47448989-BAKACAK | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:36:16 | 30.01.2021 21:11:16 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.528 | 0 | 0 | 0 | 617.528
745584 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5873212-TR-5/5 IHSANIYE AG PANOSU/5682880-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:49:50 | 30.01.2021 20:30:00 | 1.67 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.429 | 0 | 0 | 0 | 83.107 | 0 | 0 | 103.536
745585 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 725107-AG DIREK/4727447-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:22:03 | 30.01.2021 20:52:15 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745587 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3505150-SDK/49186608-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:09:36 | 30.01.2021 20:00:00 | 4.84 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.939
745588 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 55488337-AG DIREK/55623944-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:23:54 | 31.01.2021 01:05:12 | 5.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234
745601 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551835-SDK/3479357-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:43:10 | 30.01.2021 20:44:12 | 1.02 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.386 | 0 | 0 | 0 | 3.446 | 0 | 0 | 50.832
745605 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2473-DM- TKI/47280136-TR-1/15 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:46:38 | 30.01.2021 20:58:00 | 1.19 | 0 | 3842 | 0 | 0 | 1 | 590 | 0 | 0 | 0 | 857.949 | 0 | 0 | 52.619 | 252.883 | 0 | 0 | 1163.451
745607 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 93105-KÜÇÜKLER-MEZITLER HB. Ayiricisi/47595289- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:45:50 | 30.01.2021 20:41:49 | 0.93 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0.01 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 3.421
745607 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93105-KÜÇÜKLER-MEZITLER HB. Ayiricisi/47595289- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:45:50 | 30.01.2021 20:41:49 | 0.93 | 0 | 81 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.864 | 0 | 0 | 1.424 | 2.518 | 0 | 0 | 9.806
745612 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 95072-HACIBOZLAR KÖYÜ ANA HAT BASI/47587187- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:28:41 | 30.01.2021 21:30:00 | 2.02 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.541 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 0 | 54.067
745616 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2445-TR-2/3 FETHIYE/47444068-Tr-2/4 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:50:33 | 30.01.2021 20:45:00 | 0.91 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 741.438 | 0 | 0 | 0 | 344.258 | 0 | 165.569 | 1251.265
745618 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088682-AG DIREK/5610741-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:40:44 | 30.01.2021 21:16:07 | 1.59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.429
745634 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878905-TR- DEGIRMENBASI MH AG PANOSU/1814703-5 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:00:19 | 30.01.2021 23:52:58 | 3.88 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.221 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 21.542
745653 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1273710-AG DIREK/5068884-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 18:28:30 | 30.01.2021 21:53:01 | 3.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.368
745671 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 752504-AG DIREK/4774214-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 19:58:39 | 30.01.2021 21:59:11 | 2.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.985
745676 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93435-Sebiller GÜRLEYEN HB Ayiricisi/47690180- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 20:29:41 | 30.01.2021 22:17:40 | 1.8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.768 | 22.298
745724 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:26:12 | 30.01.2021 21:56:06 | 0.5 | 0 | 146 | 0 | 1 | 20 | 21 | 8 | 0 | 0 | 25.184 | 0 | 0.046 | 73.582 | 4.855 | 30.244 | 0 | 133.911
745730 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 108993-AHMETLER HATBASI/48529552- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:35:08 | 30.01.2021 22:05:40 | 0.51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 1.374
745732 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075105-AG DIREK/5599546-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 21:11:51 | 30.01.2021 22:42:55 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622
745752 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531284-SDK/5415495-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:11:02 | 31.01.2021 01:17:02 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.659
745754 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 13:47:00 | 30.01.2021 22:53:42 | 9.11 | 1 | 330 | 47 | 32 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0.027 | 67.903 | 9.631 | 76.121 | 40.699 | 12.975 | 0 | 0 | 207.356
745758 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866710-TR-159 AG PANOSU/1908358-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:18:41 | 30.01.2021 22:44:11 | 0.43 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.411 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 19.62
745764 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080316-AG DIREK/5589145-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:25:42 | 31.01.2021 01:24:59 | 2.99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
745775 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1043638-AG DIREK/5494846-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 22:48:56 | 30.01.2021 23:28:17 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
745779 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543926-SDK/5640226-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:01:05 | 31.01.2021 00:43:02 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 2.535
745780 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541502-SDK/5559417-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:10:10 | 31.01.2021 01:27:28 | 2.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936
745781 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074369-AG DIREK/5599518-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:23:04 | 31.01.2021 01:32:29 | 2.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 1.293
745782 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870612-TR- OFIS CADDESI AG PANOSU/1807339-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:24:43 | 31.01.2021 00:05:00 | 0.67 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.653 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 12.504
745783 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110296-YAPILDAK TRS3-4 NECMIYE SENOL GRUP AYIRICISI/47676942- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:21:43 | 31.01.2021 00:04:59 | 0.72 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0.652 | 17.559 | 0 | 0 | 0 | 19.004
745791 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887072-TR-178 AG PANOSU/1796625-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 00:08:10 | 31.01.2021 01:36:25 | 1.47 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.485 | 0 | 0.627 | 0 | 9.547 | 0 | 0 | 18.659
745792 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920666-Tr-2 AKTAS MH AG PANOSU/1871626-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 00:09:50 | 31.01.2021 09:50:42 | 9.68 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.723
745793 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 2785-TR-3 BOYALICA/47442112-ÇARSI ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:38:50 | 31.01.2021 00:37:35 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.344 | 0 | 0 | 18.344
745793 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2785-TR-3 BOYALICA/47442112-ÇARSI ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 23:38:50 | 31.01.2021 00:37:35 | 0.98 | 0 | 192 | 1 | 79 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 26.348 | 0 | 2.289 | 53.18 | 28.161 | 0 | 0 | 109.978
745811 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532342-SDK/5427995-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:02:59 | 31.01.2021 01:57:36 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
745817 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110296-YAPILDAK TRS3-4 NECMIYE SENOL GRUP AYIRICISI/47676942- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:26:29 | 31.01.2021 04:06:26 | 2.67 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 2.378 | 58.709 | 0 | 0 | 0 | 63.246
745819 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5872066-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI AG PANOSU/1813888-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:46:41 | 31.01.2021 02:30:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 9.455 | 0 | 0 | 11.441
745819 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5872066-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI AG PANOSU/1813888-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 01:46:41 | 31.01.2021 02:30:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.058 | 0 | 3.521 | 17.579
745820 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532131-SDK/5390816-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 02:02:53 | 31.01.2021 11:19:00 | 9.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63
745827 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077736-AG DIREK/5607388-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 02:35:38 | 31.01.2021 04:36:30 | 2.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879
745830 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 433-TR-574/47273907-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 03:00:12 | 31.01.2021 04:22:59 | 1.38 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 8 | 0 | 13.931 | 0 | 0 | 0 | 103.528 | 0 | 60.471 | 177.93
745831 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024609-AG DIREK/5354711-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 03:05:11 | 31.01.2021 04:54:30 | 1.82 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23
745832 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769999-DM-1/02 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 03:24:13 | 31.01.2021 03:35:38 | 0.19 | 0 | 5931 | 0 | 1 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 164.212 | 0 | 0 | 0 | 44.326 | 0 | 0 | 208.538
745845 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47266568-DM06/07-TR-45 2/25 SOL DEVRE ASRI MEZARLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 04:49:43 | 31.01.2021 05:10:32 | 0.35 | 0 | 7010 | 0 | 0 | 1 | 1016 | 1 | 8 | 0 | 275.653 | 0 | 0 | 58.026 | 83.565 | 0.118 | 5.674 | 423.036
745849 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 937-TR-2/16/47451085-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 06:03:09 | 31.01.2021 07:43:51 | 1.68 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60.26 | 0 | 0 | 0 | 56.052 | 0 | 0 | 116.311
745853 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1070551-AG DIREK/51852630-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 07:33:13 | 31.01.2021 09:06:28 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 1.31
745855 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244129-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:01:54 | 31.01.2021 08:02:24 | 0.01 | 13 | 1712 | 43 | 25 | 34 | 298 | 3 | 1 | 0.432 | 2.613 | 1.09 | 0.074 | 3.902 | 1.435 | 3.404 | 0 | 12.95
745855 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244129-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:01:54 | 31.01.2021 08:02:24 | 0.01 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
745862 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19001-DM- EZINE/47301173-EZINE TM GEDIK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:19:42 | 31.01.2021 08:27:18 | 0.13 | 0 | 5134 | 1 | 21 | 5 | 1515 | 3 | 6 | 0 | 104.251 | 0.109 | 0.714 | 25.813 | 98.346 | 42.874 | 2.075 | 274.181
745865 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5878381-TR-38 ESKI TABAKLAR AG PANOSU/1816534-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:05:34 | 31.01.2021 09:11:45 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 17.394 | 0 | 0 | 19.689
745867 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931549-TR-52 ORENCIK AG PANOSU/47135255-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:37:17 | 31.01.2021 10:09:41 | 1.54 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.327 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.401
745868 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539988-SDK/5623104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:45:12 | 31.01.2021 09:16:29 | 0.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.378
745870 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916745-TR- SAPKOYU TR1 AG PANOSU/47757483-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:53:40 | 31.01.2021 10:37:49 | 1.74 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.666 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 5.466
745871 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 99874-KUBAS HATBASI AYIRICISI/47660036- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:22:51 | 31.01.2021 18:04:00 | 9.69 | 0 | 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.89 | 0.057 | 10.258 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 63.809
745872 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838005-AG DIREK/4930690-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:48:24 | 31.01.2021 10:27:46 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462
745874 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096583-AG DIREK/5662180-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 08:52:59 | 31.01.2021 11:00:00 | 2.12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.444
745875 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3513656-SDK- B1/5063777-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:10:29 | 31.01.2021 09:46:27 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786
745878 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109469-Bölge Trafik Hatbasi Sek./48528770- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 09:06:55 | 31.01.2021 11:43:19 | 2.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 73.853 | 0 | 0 | 0 | 74.428
745893 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 54969257-TR- KENAN KAPTAN MESLEK LISESI/54969411-TR- KENAN KAPTAN MESLEK LISESI-TR- UYGULAMA OTELI ARASI | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:08:42 | 31.01.2021 10:41:25 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.58 | 0 | 0 | 0 | 75.58
745895 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 966616-AG DIREK/5236679-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:13:37 | 31.01.2021 11:31:57 | 1.31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054
745898 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5919672-TR-1 CALIOBA AG PANOSU/1800822-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:30:44 | 31.01.2021 11:55:54 | 1.42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692
745902 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539988-SDK/5623104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:29:33 | 31.01.2021 10:56:19 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.37
745904 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1056029-AG DIREK/5487820-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:38:07 | 31.01.2021 11:09:38 | 0.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.156
745907 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040191-AG DIREK/5442319-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:37:19 | 31.01.2021 14:09:42 | 3.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.814 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 4.589
745910 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 857135-AG DIREK/4962786-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 10:52:32 | 31.01.2021 11:21:25 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
745916 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923535-TR-1 YALIOBA KOYU AG PANOSU/47777024-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:02:50 | 31.01.2021 12:24:28 | 1.36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89
745920 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1086392-AG DIREK/5540891-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:10:39 | 31.01.2021 12:10:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659
745933 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1111026-AG DIREK/5708479-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:27:05 | 31.01.2021 12:00:00 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.484
745934 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 51997981-SDK/5462775-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:21:28 | 31.01.2021 12:27:57 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.623 | 0 | 0 | 4.623
745936 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020505-AG DIREK/5370115-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:11:13 | 31.01.2021 12:59:32 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0.497
745946 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085981-AG DIREK/5629861-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:53:40 | 31.01.2021 12:42:19 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
745948 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3522251-SDK/3254999-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:38:48 | 31.01.2021 13:06:36 | 1.46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804
745949 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104294-Çesmealti Tavukhaneler Gurup Ayiricisi/47658382- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:49:00 | 31.01.2021 14:00:05 | 2.18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.029 | 0 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 33.937
745950 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 2318-KOK-KUMBURUN/47251349-YENI ISKELE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:02:26 | 31.01.2021 12:02:56 | 0.01 | 20 | 1595 | 3 | 39 | 15 | 186 | 1 | 0 | 0.895 | 2.936 | 0.097 | 0.114 | 0.92 | 1.215 | 0.335 | 0 | 6.512
745951 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264274-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:03:51 | 31.01.2021 14:59:25 | 2.93 | 0 | 2163 | 0 | 1 | 16 | 328 | 68 | 2 | 0 | 1004.035 | 0 | 0.969 | 866.342 | 393.927 | 5242.356 | 2.685 | 7510.315
745953 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890848-AG DIREK/5003251-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:00:28 | 31.01.2021 13:24:51 | 1.41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435
745959 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513656-SDK- B1/5063777-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:14:09 | 31.01.2021 13:54:22 | 1.67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558
745962 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884362-TR-114 AG PANOSU/1824558-3 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:15:54 | 31.01.2021 13:38:42 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 22.384 | 0 | 0 | 22.684
745963 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1283074-AG DIREK/5708119-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:05:04 | 31.01.2021 13:00:00 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145
745965 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 934972-AG DIREK/5057102-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:18:32 | 31.01.2021 13:08:12 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
745968 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Dagitim Transformatörü | 5930483-TR- CARSI AG PANOSU/1924942-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:22:18 | 31.01.2021 12:53:00 | 0.51 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13.378 | 0 | 0 | 0 | 23.004 | 0 | 0 | 36.382
745970 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1307979-AG DIREK/5014651-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:20:12 | 31.01.2021 16:04:29 | 3.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152
745971 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1914982-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:26:33 | 31.01.2021 13:20:36 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 14.038 | 0 | 21.05 | 35.455
745972 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:28:46 | 31.01.2021 12:33:02 | 0.07 | 0 | 334 | 15 | 10 | 13 | 114 | 2 | 3 | 0 | 4.159 | 8.08 | 0.634 | 5.678 | 1.341 | 0.887 | 0.352 | 21.132
745975 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 109004-ABIDE HATBASI SEKSIYONERI/47651176- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:00:00 | 31.01.2021 12:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 4.748 | 0 | 0 | 5.607
745978 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54360942-BP,AKYELKOÇ HAT BASI AYIRICISI/53659696- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:50:48 | 31.01.2021 13:31:00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.342 | 0 | 0 | 0 | 8.342
745987 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5885860-TR-1 HAMAMLI AG PANOSU/1913682-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:03:44 | 31.01.2021 13:37:26 | 0.56 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 2.34
745989 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5887494-TR-13 AG PANOSU/1830167-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:04:13 | 31.01.2021 14:08:25 | 1.07 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.512 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 20.892
745990 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3548218-SDK/3468531-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:37:25 | 31.01.2021 16:50:00 | 5.21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.202 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 9.885
745994 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276115-AHMET ÖLEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:19:43 | 31.01.2021 13:20:28 | 0.01 | 0 | 352 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0.187 | 0.032 | 0.006 | 0.102 | 0.666
745995 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5875177-TR- BARAKLI KOYU CATAK MH TR1 AG PANOSU/1805133-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:12:39 | 31.01.2021 15:35:38 | 2.38 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841
745996 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271600-GÖKÇEDERE-ASMALIDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:21:33 | 31.01.2021 13:31:55 | 0.17 | 0 | 431 | 2 | 8 | 3 | 51 | 1 | 3 | 0 | 6.597 | 1.308 | 0.012 | 2.189 | 1.798 | 0.786 | 0.353 | 13.043
745999 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876089-TR- ALAN CAYIR MH AG PANOSU/1818512-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:25:10 | 31.01.2021 14:34:49 | 1.16 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147
746000 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 815276-AG DIREK/4876429-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:23:33 | 31.01.2021 14:03:51 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746003 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3518437-SDK/48548038-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:35:18 | 31.01.2021 14:02:53 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 1.858
746005 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55900809-SDK/56166765-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:29:23 | 31.01.2021 14:12:57 | 0.73 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 48.255 | 0 | 0 | 0 | 13.805 | 0 | 0 | 62.061
746007 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 777439-AG DIREK/4810312-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:18:22 | 31.01.2021 16:39:07 | 4.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
746010 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Dagitim Transformatörü | 5895401-TR-1 ISIKLAR AG PANOSU/1914472-2 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 11:38:54 | 31.01.2021 16:45:11 | 5.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.841
746012 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 758137-AG DIREK/4779537-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:46:54 | 31.01.2021 15:29:22 | 1.71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363
746014 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027178-AG DIREK/5351781-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:39:00 | 31.01.2021 15:49:42 | 2.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485
746022 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543926-SDK/5640226-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 12:51:00 | 31.01.2021 15:42:50 | 2.86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0 | 6.059
746023 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 1287491-AG DIREK/4878865-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:15:57 | 31.01.2021 16:02:53 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 1.616
746024 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:18:18 | 31.01.2021 14:19:03 | 0.01 | 0 | 2832 | 31 | 133 | 23 | 381 | 1 | 6 | 0 | 9.185 | 1.93 | 1.806 | 4.579 | 3.006 | 0.115 | 0.14 | 20.761
746025 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877413-HUZUR TR3 AG PANOSU/1924891-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:18:27 | 31.01.2021 15:49:05 | 1.51 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 69.107 | 0 | 0 | 0 | 20.256 | 0 | 0 | 89.363
746026 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104619-DOKUZ EVLER SITESI GRUP HATBASI/48525025- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:32:56 | 31.01.2021 15:14:26 | 1.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 5.027 | 0 | 0 | 0 | 7.162
746027 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872266-TR-18 AG PANOSU/1924499-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:21:07 | 31.01.2021 16:12:00 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.206 | 0 | 11.902 | 0 | 0 | 13.964
746029 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 1310299-AG DIREK/4815294-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:25:03 | 31.01.2021 14:53:06 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
746032 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47478547-K.Y.K | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:24:49 | 31.01.2021 15:34:18 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.716 | 0 | 18.958 | 0 | 469.675
746033 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942233-TR-4 KALICI KONUTLAR AG PANOSU/47133392-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2021 15:16:00 | 30.01.2021 16:08:00 | 0.87 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628
746034 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 1306764-AG DIREK/4759337-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:57:45 | 31.01.2021 16:08:05 | 2.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439
746037 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532525-SDK/5387217-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:58:31 | 31.01.2021 17:27:51 | 3.49 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.58 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 27.571
746039 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5907395-TR-2 GUNDOGAN AG PANOSU/1833482-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 13:30:31 | 31.01.2021 15:07:39 | 1.62 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.55 | 0 | 0 | 0 | 6.498 | 0 | 0 | 50.048
746040 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 48537046-TR-432 AG PANOSU/48537037-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:28:13 | 31.01.2021 15:05:34 | 0.62 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 17.956 | 0 | 0 | 0 | 23.388 | 0 | 0 | 41.344
746043 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 860903-AG DIREK/4967977-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:34:44 | 31.01.2021 15:22:33 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
746045 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890362-AG DIREK/5014675-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:38:02 | 31.01.2021 16:06:30 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
746047 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876575-TR-347 AG PANOSU/1924909-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:46:25 | 31.01.2021 15:24:42 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0.795
746050 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081867-AG DIREK/5542195-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:22:31 | 31.01.2021 17:23:19 | 3.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.398
746052 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868697-TR-6/4 AG PANOSU/1911046-2 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:49:15 | 31.01.2021 15:38:12 | 0.82 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 34.891 | 0 | 0 | 0 | 23.611 | 0 | 0 | 58.502
746054 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516938-SDK/3222782-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:58:05 | 31.01.2021 15:59:49 | 1.03 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.677 | 0 | 0 | 0 | 13.538 | 0 | 0 | 47.215
746062 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875651-TR- KARAKAYA SIVRIKAYA MH AG PANOSU/1818386-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:05:58 | 31.01.2021 18:31:27 | 3.42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229
746064 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5936435-TR-1/11 ORNEKKOY AG PANOSU/1832347-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:18:01 | 31.01.2021 15:54:14 | 0.6 | 0 | 89 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.513 | 0 | 3.322 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 13.384
746065 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872890-TR-4 BOZOREN MH AG PANOSU/1814076-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:12:06 | 31.01.2021 18:14:41 | 3.04 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.705 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 28.185
746066 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730081-AG DIREK/5410770-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:15:20 | 31.01.2021 16:31:54 | 1.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642
746071 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 109005-SEDDÜLBAHIR KÖYÜ TÜZEL KISILIGI HATBASI AYIRICISI/47648301- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:30:00 | 31.01.2021 16:30:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 1.832
746076 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3509878-SDK/3178347-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:33:44 | 31.01.2021 19:23:18 | 3.83 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.343 | 0 | 0 | 0 | 113.907 | 0 | 0 | 179.25
746077 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541612-SDK/5564140-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:30:24 | 31.01.2021 16:52:40 | 1.37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.999
746080 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074369-AG DIREK/5599518-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 14:29:35 | 31.01.2021 17:26:02 | 2.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 3.098
746088 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003546-AG DIREK/5299553-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:53:08 | 31.01.2021 17:58:09 | 2.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426
746090 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531512-SDK/5427899-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 15:43:51 | 31.01.2021 20:10:47 | 4.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.218
746094 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 848098-AG DIREK/4933040-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:08:50 | 31.01.2021 17:41:58 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
746095 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532131-SDK/5390814-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:02:26 | 31.01.2021 17:21:02 | 1.31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 2.831
746101 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853148-AG DIREK/4955711-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:10:23 | 31.01.2021 18:49:06 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627
746102 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16440-DM-2 SAVASTEPE/47425480-DM-2/16 VE OGRETMEN OKULU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:14:03 | 31.01.2021 16:18:45 | 0.08 | 0 | 271 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 1.106 | 0.572 | 0 | 0 | 5.284
746108 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3535533-SDK/3393465-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:14:40 | 31.01.2021 17:05:22 | 0.85 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.126 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 29.742
746110 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020510-AG DIREK/5370424-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:21:26 | 31.01.2021 18:16:53 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
746118 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 895575-AG DIREK/5038703-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:28:45 | 31.01.2021 18:10:00 | 1.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.912
746120 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5905798-TR- BOGAZKOY MH AG PANOSU/1864720-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:24:10 | 31.01.2021 20:05:03 | 3.68 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.586 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 0 | 23.909
746123 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724950-AG DIREK/5373831-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:34:55 | 31.01.2021 18:39:52 | 2.08 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.016
746128 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082924-AG DIREK/5642747-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:38:38 | 31.01.2021 18:13:04 | 1.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573
746131 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105569-DARDANOS PETROL AYIRICISI/47675237- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:29:30 | 31.01.2021 17:18:49 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.351 | 0 | 0 | 0 | 7.351
746132 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1070551-AG DIREK/5534971-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:34:24 | 31.01.2021 17:56:39 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
746139 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1260902-AG DIREK/5537319-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:49:43 | 31.01.2021 20:42:41 | 3.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 5.217 | 0 | 0 | 5.699
746140 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543926-SDK/5623080-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:50:59 | 31.01.2021 21:32:41 | 4.69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.778 | 0 | 0 | 0 | 14.203 | 0 | 0 | 20.98
746142 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 988778-AG DIREK/5309854-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:01:31 | 31.01.2021 17:31:07 | 0.49 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755
746143 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 54009495-AG DIREK/5603871-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:04:54 | 31.01.2021 22:30:00 | 5.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 7.116 | 0 | 0 | 8.571
746146 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540599-SDK/5566452-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:04:25 | 31.01.2021 18:16:39 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679
746147 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059858-AG DIREK/5520270-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:04:55 | 31.01.2021 17:54:26 | 0.83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.062
746154 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 856648-AG DIREK/4945594-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:55:33 | 31.01.2021 18:39:08 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419
746159 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1261524-AG DIREK/5746852-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:30:50 | 31.01.2021 20:12:39 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 0 | 3.977
746160 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105358-YAYLACIK KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA/47463784- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:57:03 | 31.01.2021 19:23:06 | 2.43 | 1 | 83 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11.474 | 60.639 | 0.28 | 0 | 0 | 27.195 | 0 | 0 | 99.588
746167 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 758173-AG DIREK/4784237-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:40:20 | 31.01.2021 19:42:16 | 2.03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.399
746170 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024003-AG DIREK/5350570-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:47:44 | 31.01.2021 18:31:28 | 0.73 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065
746175 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1073019-AG DIREK/5570068-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 17:42:29 | 31.01.2021 19:35:43 | 1.89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67
746176 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 941195-AG DIREK/5027122-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:01:30 | 31.01.2021 20:28:38 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.696
746183 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887076-TR-177 AG PANOSU/1796636-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:10:19 | 31.01.2021 19:20:00 | 1.16 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 124.296 | 0 | 0 | 0 | 23.657 | 0 | 0 | 147.953
746187 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908231-TR-9 AG PANOSU/1917222-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:16:36 | 31.01.2021 19:14:20 | 0.96 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 99.397 | 0 | 0.346 | 0 | 39.189 | 0 | 0 | 138.932
746191 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98677-Sitmapinar Mah. ve sami atik hb Ayiricisi/47593417- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:26:07 | 31.01.2021 19:10:06 | 0.73 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59
746195 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5918036-TR-3/17 AG PANOSU/47765694-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:26:59 | 31.01.2021 19:36:05 | 1.15 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.545 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 86.971
746199 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 924034-AG DIREK/5066226-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:36:03 | 31.01.2021 19:38:44 | 1.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
746203 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869860-AG DIREK/4951730-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:25:40 | 31.01.2021 20:03:45 | 1.63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.184
746205 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1109758-AG DIREK/5712838-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:34:59 | 31.01.2021 21:51:29 | 3.27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.906
746251 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 55350793-SDK- A01/56150536-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:19:30 | 31.01.2021 20:03:25 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.428 | 0 | 0 | 20.428
746252 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097768-AG DIREK/5654824-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 18:17:17 | 31.01.2021 19:49:36 | 1.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217
746264 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 3505583-SDK/4767735-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:11:23 | 31.01.2021 19:54:32 | 0.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09
746269 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 14975-TR-1 GOKKOY MH/47255394-TR-1 GOKKOY MH DTR AYIRICISI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:38:15 | 31.01.2021 23:08:55 | 3.51 | 0 | 205 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 289.828 | 0 | 0.624 | 0 | 56.377 | 0 | 0 | 346.828
746270 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881121-TR- DOYRAN KOYU AG PANOSU/1860127- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:33:43 | 31.01.2021 20:06:25 | 0.54 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.185 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 21.116
746279 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 764023-AG DIREK/4790423-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:13:57 | 31.01.2021 21:35:15 | 2.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363
746283 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887076-TR-177 AG PANOSU/1796636-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:53:14 | 31.01.2021 22:40:00 | 2.78 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 363.455 | 0 | 0 | 0 | 77.017 | 0 | 0 | 440.472
746293 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5930273-TR-2 AMBAR ICI AG PANOSU/1915716-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:44:14 | 31.01.2021 21:40:00 | 1.93 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 262.234 | 0 | 0 | 0 | 151.584 | 0 | 0 | 413.819
746297 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 849521-AG DIREK/4905401-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:14:11 | 31.01.2021 21:48:25 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
746313 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930006-TR- YAYLABASI MH AG PANOSU/1925123-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:07:07 | 31.01.2021 21:19:26 | 1.21 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.946 | 0 | 4.779 | 0 | 1.787 | 0 | 1.093 | 18.605
746321 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871506-TR-31 EMNIYET KARSISI AG PANOSU/1812860-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:28:52 | 31.01.2021 22:46:20 | 2.29 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107.223 | 0 | 0 | 0 | 19.523 | 0 | 0 | 126.746
746328 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5913661-TR-1 KARAPURCEK MH AG PANOSU/1860729-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:27:52 | 31.01.2021 22:14:51 | 2.78 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.522 | 0 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | 8.857
746331 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873050-TR- UMITELI MH AG PANOSU/1808949-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 19:54:53 | 31.01.2021 23:07:24 | 3.21 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35.861 | 0 | 0.392 | 0 | 1.29 | 0 | 13.93 | 51.474
746335 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98593-KURTDERE - ARMUTALAN KÖYLERI GRUP HATBASI AYIRICISI/48560226- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:44:52 | 31.01.2021 23:05:09 | 2.34 | 0 | 388 | 1 | 4 | 5 | 49 | 2 | 0 | 0 | 264.591 | 16.618 | 24.639 | 47.14 | 39.71 | 9.935 | 0 | 402.632
746336 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5904193-TR-375 AG PANOSU/1916270-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:26:43 | 31.01.2021 22:47:28 | 2.35 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 50.466 | 0 | 0 | 0 | 35.894 | 0 | 0 | 86.36
746340 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 967997-AG DIREK/5236991-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:46:56 | 31.01.2021 21:21:59 | 0.58 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.336
746353 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892335-AG DIREK/5005201-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:56:56 | 31.01.2021 22:48:32 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.883 | 0 | 0 | 1.883
746357 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 707198-AG DIREK/4689297-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:43:11 | 31.01.2021 22:57:03 | 2.23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.339
746358 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48708593-AG DIREK/5392832-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 20:57:54 | 31.01.2021 22:08:47 | 1.18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962
746365 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 924356-AG DIREK/5070018-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 21:16:28 | 31.01.2021 22:16:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01
746371 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278882-AMBAR SAHASI DIREK TR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 21:27:46 | 31.01.2021 21:40:41 | 0.22 | 0 | 482 | 0 | 0 | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 28.665 | 0 | 0 | 0.08 | 10.458 | 4.81 | 0 | 44.013
746386 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 710691-AG DIREK/55187019-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 21:33:34 | 31.01.2021 22:25:33 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
746389 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 21:57:16 | 31.01.2021 21:57:31 | 0 | 1 | 602 | 5 | 12 | 9 | 161 | 6 | 0 | 0.009 | 2.57 | 0.383 | 0.009 | 0.988 | 0.51 | 1.295 | 0 | 5.765
746404 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5911287-TR-BEHRAMLI KÖYÜ AG PANOSU/47752575-TR INIS KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 22:02:39 | 31.01.2021 23:13:01 | 1.17 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.633 | 0 | 0 | 0 | 3.638 | 0 | 0 | 23.271
746409 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 1271148-AG DIREK/4774638-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 22:12:40 | 31.01.2021 23:08:47 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089
746417 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 22:49:31 | 31.01.2021 22:50:06 | 0.01 | 1 | 602 | 5 | 12 | 9 | 161 | 6 | 0 | 0.008 | 1.896 | 0.344 | 0.017 | 1.582 | 0.364 | 1.442 | 0 | 5.653
746437 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098601-AG DIREK/5667331-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 21:14:27 | 31.01.2021 23:10:00 | 1.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 3.334
746711 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886118-TR- GAZIOSMANPASA 80 EVLER AG PANOSU/1833398-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2021 16:52:00 | 31.01.2021 19:27:00 | 2.58 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.641 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 15.465