## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR/GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.951 | 1.66 | 1.678 |  |  |  | 16.106 | 23.885 | 23.681 | 6.613
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.106 | 0 | 0.002 |  |  |  | 0.994 | 2.454 | 2.416 | 0.543
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.857 | 2.816 |  |  |  | 0 | 3.807 | 3.707 | 3.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.471 | 0.464 |  |  |  | 0 | 0.814 | 0.793 | 0.538
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.057 | 4.988 | 4.96 |  |  |  | 30.96 | 30.96 | 30.597 | 10.71
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.115 | 0.013 | 0.014 |  |  |  | 0 | 2.096 | 2.041 | 0.469
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.869 | 0.856 |  |  |  | 0 | 0.945 | 0.92 | 0.871
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.882 | 0.87 |  |  |  | 0 | 3.041 | 2.961 | 1.34
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.056 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.232 | 0.316 | 0.314 | 0.092
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0.074 | 0.073 | 0.016
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 |  |  |  | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.059 | 0.071 | 0.071 |  |  |  | 0.262 | 0.431 | 0.427 | 0.15
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.006
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.003 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0.031 | 0.012
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012 | 0.063 | 0.062 | 0.014
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012 | 0.063 | 0.062 | 0.014
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 625 | 43127 | 43752 | 0 | 0 | 0 | 332 | 12317 | 12649 | 56401