## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.819 | 14.863 | 14.836 | 0 | 0 | 0 | 52.096 | 79.526 | 79.226 | 36.435
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.724 | 0.722 | 0 | 5.893 | 5.848 | 0 | 6.504 | 6.433 | 2.818
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.819 | 15.587 | 15.558 | 0 | 5.893 | 5.848 | 86.03 | 86.03 | 85.659 | 39.253
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.048 | 2.483 | 2.482 | 0 | 0 | 0 | 3.198 | 6.348 | 6.314 | 3.723
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.325 | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.302 | 5.244 | 4.51
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.048 | 6.808 | 6.794 | 0 | 0 | 0 | 3.198 | 11.65 | 11.558 | 8.233
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 0.242 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 1.022 | 1.019 | 0.501
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.08 | 0.079 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.095 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0.079 | 0.727 | 1.09 | 1.086 | 0.531
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.058 | 0.057 | 0.046
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.032
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.092 | 0.078
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.123 | 0.127 | 0.19 | 0.357 | 0.355 | 0.125
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.123 | 0.127 | 0.19 | 0.357 | 0.355 | 0.125
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63 | 20397 | 20460 | 7 | 899 | 906 | 121 | 10978 | 11099 | 32465