## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.101 | 1.794 | 1.789 | 0.579 | 1.989 | 1.965 | 3.586 | 6.844 | 6.74 | 1.913
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 28.221 | 16.278 | 16.366 | 53.228 | 62.42 | 62.263 | 69.965 | 57.136 | 57.545 | 19.783
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.944 | 2.597 | 2.585 | 1.35 | 1.05 | 1.055 | 0.084 | 0 | 0.003 | 2.443
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.852 | 0.043 | 0.049 | 0.445 | 2.323 | 2.291 | 3.629 | 28.828 | 28.025 | 0.819
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 2.881 | 2.86 | 0 | 4.126 | 4.055 | 0 | 3.902 | 3.778 | 2.945
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.008 | 0.635 | 0.63 | 0.06 | 0.489 | 0.482 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.608
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 31.164 | 24.231 | 24.282 | 55.662 | 72.397 | 72.111 | 77.264 | 96.72 | 96.101 | 28.514
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.882 | 2.136 | 2.156 | 2.217 | 7.636 | 7.543 | 13.969 | 26.433 | 26.036 | 2.999
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.199 | 8.278 | 8.344 | 38.257 | 43.894 | 43.798 | 50.566 | 24.43 | 25.263 | 10.637
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 5.549 | 0.373 | 0.411 | 12.119 | 37.728 | 37.291 | 19.847 | 107.191 | 104.407 | 4.801
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.128 | 2.522 | 2.504 | 0 | 1.979 | 1.946 | 0 | 1.438 | 1.392 | 2.449
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.053 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
Genel Toplam |  | 27.758 | 13.362 | 13.467 | 52.593 | 91.237 | 90.578 | 84.382 | 159.492 | 157.098 | 20.934
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.014 | 0.054 | 0.053 | 0.005 | 0.017 | 0.017 | 0.031 | 0.059 | 0.059 | 0.052
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.569 | 0.393 | 0.395 | 0.991 | 1.225 | 1.221 | 1.083 | 1.101 | 1.1 | 0.455
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.014 | 0.025 | 0.025 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0 | 0.024
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.064 | 0.064 | 0.029 | 0.196 | 0.19 | 0.008
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.024
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.606 | 0.502 | 0.503 | 1.026 | 1.358 | 1.354 | 1.145 | 1.392 | 1.384 | 0.568
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.034 | 0.034 | 0.005 | 0.017 | 0.017 | 0.031 | 0.059 | 0.059 | 0.034
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.074 | 0.074 | 0.224 | 0.156 | 0.157 | 0.275 | 0.157 | 0.161 | 0.081
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.017 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.071 | 0.071 | 0.072 | 0.407 | 0.396 | 0.014
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0.014
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.128 | 0.123 | 0.123 | 0.253 | 0.258 | 0.258 | 0.378 | 0.631 | 0.623 | 0.143
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.346 | 0.156 | 0.157 | 0.83 | 0.688 | 0.691 | 0.668 | 0.907 | 0.899 | 0.203
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.346 | 0.156 | 0.157 | 0.83 | 0.688 | 0.691 | 0.668 | 0.907 | 0.899 | 0.203
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 11848 | 1592410 | 1604258 | 1591 | 91554 | 93145 | 1285 | 39035 | 40320 | 1737723
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.