## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [25 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [24 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [24 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 5 | [24 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ | 3 | AĞRI | Şebeke işletmecisi |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/874-35/695 | [24 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8880279037 | [24 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [24 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2022 | [24 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | MAYIS | [24 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[26 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) | [5 empty] | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
3925282 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47481039-ADALAR 2 | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 10:04:58 | 06.05.2022 14:44:50 | 4.66 | 30 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8 | 17456.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
3925865 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1769-DM-4/17/49524402-4/21 ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 14:06:06 | 07.05.2022 17:49:24 | 3.72 | 13 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.36 | 1737.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
3925894 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883350-ORTAKÖY YOLU 2. SIRT TR AG PANOSU/48606216- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 09:40:51 | 07.05.2022 13:38:21 | 3.96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ | 15 | BURSA | BESNİ
3925897 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91410-ORTAKÖY 1. SIRT ENH HATBASI/47492756- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 13:40:20 | 07.05.2022 17:24:51 | 3.74 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
3925960 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47467422-BILAL KÖK ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 10:50:56 | 08.05.2022 11:54:30 | 1.06 | 30 | 1716 | 0 | 0 | 8 | 220 | 31.8 | 1818.96 | 0 | 0 | 8.48 | 233.2 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
3925962 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47467421-ÇILEK 2 ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 10:53:07 | 08.05.2022 11:53:33 | 1.01 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ÇORUM | KAHTA | 18 | ÇORUM | KAHTA
3926439 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879041-TR- GOBELEZOGLU OKULU YANI AG PANOSU/1815074-2 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2022 09:08:41 | 06.05.2022 12:00:51 | 2.87 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
3926541 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15951-TR-10 KEPEZ/47464302-TR-14/A CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 09:10:00 | 05.05.2022 09:44:26 | 0.57 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
3926568 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5884182-AKHISAR TR3 AG PANOSU/1817778-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 09:42:43 | 05.05.2022 15:19:03 | 5.61 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK | 21 | EDİRNE | SİNCİK
3926694 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5917976-TR-22 AG PANOSU/47765001-2 | TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 05.05.2022 09:29:21 | 05.05.2022 17:02:05 | 7.55 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT | 22 | ELAZIĞ | TUT
3926695 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47674624-KOYLER | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli | 05.05.2022 09:08:41 | 05.05.2022 17:12:13 | 8.06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 575 | 72.54 | 0 | 0 | 0 | 322.4 | 4634.5 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
3926696 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47692732-KUCUKKUYU | TEİAŞ MANEVRA İÇİN KESİNTİ | İletim | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 05.05.2022 09:00:37 | 05.05.2022 10:20:35 | 1.33 | 12 | 14 | 0 | 0 | 148 | 3591 | 15.96 | 18.62 | 0 | 0 | 196.84 | 4776.03 | 24 | ERZURUM | BAYAT | 24 | ERZURUM | BAYAT
3926696 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47692732-KUCUKKUYU | TEİAŞ MANEVRA İÇİN KESİNTİ | İletim | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 05.05.2022 09:00:37 | 05.05.2022 10:20:35 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
3926697 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47643441-EZINE TM | TEİAŞ MANEVRA İÇİN KESİNTİ | İletim | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 05.05.2022 09:01:00 | 05.05.2022 09:46:57 | 0.77 | 1 | 0 | 5 | 1922 | 12 | 870 | 0.77 | 0 | 3.85 | 1479.94 | 9.24 | 669.9 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
3927131 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3552027-SDK/3477643-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 10:07:24 | 06.05.2022 15:09:24 | 5.03 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
3927132 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 56094115-HOCAKÖY TR2 AG PANOSU/56094124- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 10:09:43 | 07.05.2022 12:35:12 | 2.42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
3927229 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97393-Müsküle Sahil Özel Müsteriler Ayiricisi/47504261- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 15:13:16 | 05.05.2022 17:42:58 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
3927270 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 55559343-TR- KOCTAS ARKASI YENI TR/47480850-EKOLOJIK VE ERKAN AKÇAY ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 12:28:45 | 07.05.2022 13:11:48 | 0.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | HATAY | EVCİLER | 30 | HATAY | EVCİLER
3927456 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885018-TR-13 AG PANOSU/1842915-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2022 20:15:15 | 01.05.2022 00:06:23 | 3.85 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ISPARTA | HOCALAR | 31 | ISPARTA | HOCALAR
3927512 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1105572-AG DIREK/5727172-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2022 21:23:38 | 01.05.2022 01:44:05 | 4.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
3927563 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534966-SDK/5477804-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2022 22:40:52 | 01.05.2022 03:00:00 | 4.32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
3927572 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532442-SDK/5386423-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2022 22:20:11 | 01.05.2022 01:12:59 | 2.88 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | İZMİR | SANDIKLI | 34 | İZMİR | SANDIKLI
3927599 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55762163-SDK- A03/5114600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2022 23:33:03 | 01.05.2022 02:15:52 | 2.71 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | KARS | SULTANDAĞI | 35 | KARS | SULTANDAĞI
3927613 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1055462-AG DIREK/5486537-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:05:28 | 01.05.2022 00:42:10 | 0.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
3927627 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112670-AG DIREK/5696831-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:20:17 | 01.05.2022 01:05:23 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | KAYSERİ | ÇAY | 37 | KAYSERİ | ÇAY
3927629 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892274-AG DIREK/5009952-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:15:10 | 01.05.2022 01:17:19 | 1.04 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
3927630 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105766-KARABURUN HATBASI/48527964- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:21:09 | 01.05.2022 02:11:58 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 37 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
3927632 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 54187037-SDK/56170428-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:36:19 | 01.05.2022 02:42:13 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
3927633 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5902889-TR-1 ARA OVACIK MH AG PANOSU/47767483-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:15:51 | 01.05.2022 02:24:16 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.38 | 41 | KONYA | ŞUHUT | 41 | KONYA | ŞUHUT
3927637 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076115-AG DIREK/5613573-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:50:22 | 01.05.2022 01:48:30 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
3927642 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15581-PELITKOY KOK/47432650-TR-11 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 01:09:00 | 01.05.2022 02:27:00 | 1.3 | 12 | 5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 7360.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN | 43 | MALATYA | DİYADİN
3927647 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 01:48:03 | 01.05.2022 01:48:48 | 0.01 | 0 | 0 | 7 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.71 | 0 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
3927647 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 01:48:03 | 01.05.2022 01:48:48 | 0.01 | 0 | 0 | 12 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.04 | 0 | 0 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
3927647 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 01:48:03 | 01.05.2022 01:48:48 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ | 46 | MARDİN | MERKEZ
3927650 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90549-Petsan Ins Hizli Tren Ayiricisi/47490384- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 01:53:27 | 01.05.2022 03:38:18 | 1.75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 47 | MUĞLA | PATNOS | 47 | MUĞLA | PATNOS
3927657 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 17016-TR-19 66 EVLER/47240427-SEMT TR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 02:24:17 | 01.05.2022 06:54:16 | 4.5 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
3927661 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 51954029-FINE FOOD KÖK/51954070-SOGUKSU KOK GELIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 02:31:24 | 01.05.2022 02:34:44 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
3927661 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 51954029-FINE FOOD KÖK/51954070-SOGUKSU KOK GELIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 02:31:24 | 01.05.2022 02:34:44 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
3927661 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 51954029-FINE FOOD KÖK/51954070-SOGUKSU KOK GELIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 02:31:24 | 01.05.2022 02:34:44 | 0.06 | 0 | 0 | 11 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 12.24 | 0 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
3927663 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5888212-TR-3 (PANAYIR - LAZLAR MAH.) AG PANOSU/1913317-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 02:13:19 | 01.05.2022 03:09:02 | 0.93 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
3927664 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.05.2022 02:44:59 | 01.05.2022 03:00:02 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 91 | 6 | 602 | 0 | 0 | 0.25 | 22.75 | 1.5 | 150.5 | 53 | SAKARYA | MERKEZ | 53 | SAKARYA | MERKEZ
3927666 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:04:03 | 01.05.2022 03:28:58 | 0.42 | 0 | 0 | 12 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 85.68 | 0 | 0 | 54 | SAMSUN | MERZİFON | 54 | SAMSUN | MERZİFON
3927666 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:04:03 | 01.05.2022 03:28:58 | 0.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 55 | SİİRT | SULUOVA | 55 | SİİRT | SULUOVA
3927666 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:04:03 | 01.05.2022 03:28:58 | 0.42 | 0 | 0 | 7 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 71.82 | 0 | 0 | 56 | SİNOP | TAŞOVA | 56 | SİNOP | TAŞOVA
3927673 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538001-SDK/5578280-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:46:37 | 01.05.2022 04:56:27 | 1.16 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT | 57 | SİVAS | AKYURT
3927675 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280742-ALTINOVA KOYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 05:24:54 | 01.05.2022 05:28:25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 71.28 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
3927678 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240607-ASAGI OKCULAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 05:55:07 | 01.05.2022 05:55:52 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.37 | 59 | TOKAT | AYAŞ | 59 | TOKAT | AYAŞ
3927682 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155696-HAMDIBEY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:57:44 | 01.05.2022 06:59:28 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 23.49 | 60 | TRABZON | BALA | 60 | TRABZON | BALA
3927683 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:05:03 | 01.05.2022 07:05:48 | 0.01 | 3 | 32 | 12 | 187 | 0 | 0 | 0.03 | 0.32 | 0.12 | 1.87 | 0 | 0 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
3927685 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:06:30 | 01.05.2022 07:07:38 | 0.02 | 11 | 410 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0.22 | 8.2 | 0 | 0 | 0.06 | 1.68 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
3927687 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47434110-TR-12/2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:10:22 | 01.05.2022 07:12:41 | 0.04 | 9 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 75.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
3927688 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3736-TR-117/47465206-Tr-121 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:12:13 | 01.05.2022 07:37:37 | 0.42 | 13 | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 1269.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN | 64 | VAN | EVREN
3927689 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093508-TR-18/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:20:08 | 01.05.2022 07:21:21 | 0.02 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 3.1 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
3927689 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093508-TR-18/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:20:08 | 01.05.2022 07:21:21 | 0.02 | 4 | 5762 | 0 | 2 | 0 | 403 | 0.08 | 115.24 | 0 | 0.04 | 0 | 8.06 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
3927690 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23235-TR- MERTUR KABIN/47094797-AYDIN1 OGRETMENLER SITESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:20:14 | 01.05.2022 07:21:44 | 0.03 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0.03 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 67 | AKSARAY | HAYMANA | 67 | AKSARAY | HAYMANA
3927691 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538002-SDK/5578283-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:32:01 | 01.05.2022 09:46:49 | 3.25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | BAYBURT | KALECİK | 68 | BAYBURT | KALECİK
3927695 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040588-AG DIREK/5439948-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:36:22 | 01.05.2022 09:50:05 | 2.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
3927700 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548550-SDK/48530055-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:06:47 | 01.05.2022 09:21:23 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 0 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
3927702 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542537-SDK/5622311-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:12:00 | 01.05.2022 12:14:50 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
3927703 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16472-TR- JANDARMA/47442902-YOL BOYU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 04:24:31 | 01.05.2022 09:41:31 | 5.28 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.84 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
3927706 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109236-TOTAL HATBASI/47656613-TR- EGELILER PETROL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:57:11 | 01.05.2022 09:16:19 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN | 73 | BARTIN | NALLIHAN
3927709 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532225-SDK/5410017-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:31:16 | 01.05.2022 10:29:48 | 1.98 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI | 74 | ARDAHAN | POLATLI
3927711 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547194-SDK/5684313-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:50:01 | 01.05.2022 14:59:31 | 6.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
3927713 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888006-TR- ORMANICI MH AG PANOSU/1835213-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:30:24 | 01.05.2022 09:57:10 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 76 | YALOVA | SİNCAN | 76 | YALOVA | SİNCAN
3927716 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 106042-BIGALI KÖYÜ HATBASI SEKSIYONERI/47650844- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:03:22 | 01.05.2022 10:40:48 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 171.72 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
3927717 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105266-Ocakli Ihlamurlar Alti Hatbasi Sek./47646966- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:51:06 | 01.05.2022 09:42:08 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
3927719 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5893629-TR-2 DOGRUCA AG PANOSU/1821548-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:59:36 | 01.05.2022 10:16:57 | 1.29 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
3927723 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 54085586-AG DIREK/4967344-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:20:40 | 01.05.2022 10:34:41 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
3927734 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1841416-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:50:16 | 01.05.2022 12:17:13 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
3927734 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1841416-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:50:16 | 01.05.2022 12:17:13 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 82 |  | AKSEKİ | 82 |  | AKSEKİ
3927735 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93309-Sapci-Cikrikci Grup Hatbasi Ayiricisi/47577522- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:41:33 | 01.05.2022 11:42:47 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.34 | 83 |  | AKSU | 83 |  | AKSU
3927739 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1263090-AG DIREK/5718668-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:44:03 | 01.05.2022 10:58:29 | 1.24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |  | ALANYA | 84 |  | ALANYA
3927741 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48728836-AG DIREK/5366701-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:55:36 | 01.05.2022 12:23:47 | 2.47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE | 85 |  | DEMRE
3927743 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5888212-TR-3 (PANAYIR - LAZLAR MAH.) AG PANOSU/1913314-1 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:03:04 | 01.05.2022 14:38:30 | 4.59 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |  | DÖŞEMEALTI | 86 |  | DÖŞEMEALTI
3927746 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929375-AG DIREK/5104204-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:08:13 | 01.05.2022 10:56:45 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI | 87 |  | ELMALI
3927749 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 15542-TR-1 KARAPURCEK MH/47448211-KARAPURCEK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:00:36 | 01.05.2022 10:39:00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 407.68 | 88 |  | FİNİKE | 88 |  | FİNİKE
3927751 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5885364-TR-30 AG PANOSU/1838233-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:12:41 | 01.05.2022 12:00:12 | 1.79 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA | 89 |  | GAZİPAŞA
3927756 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1305866-AG DIREK/5424913-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:23:57 | 01.05.2022 13:13:06 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
3927761 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56439096-MERMERCILER HATBASI/57038171- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:35:54 | 01.05.2022 11:28:33 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ | 91 |  | KAŞ
3927764 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 781965-AG DIREK/57115841-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:04:36 | 01.05.2022 11:18:37 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 92 |  | KEMER | 92 |  | KEMER
3927767 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:50:30 | 01.05.2022 10:55:13 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 90 | 6 | 593 | 0 | 0 | 0.08 | 7.2 | 0.48 | 47.44 | 93 |  | KEPEZ | 93 |  | KEPEZ
3927771 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 872903-AG DIREK/4980112-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:41:57 | 01.05.2022 12:15:00 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI | 94 |  | KONYAALTI
3927772 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47261065-TR 1/61 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:55:26 | 01.05.2022 10:58:21 | 0.05 | 0 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |  | KORKUTELİ | 95 |  | KORKUTELİ
3927773 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56049995-KARAKOCA KÖY GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:57:24 | 01.05.2022 10:59:49 | 0.04 | 0 | 0 | 11 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 39.4 | 0 | 0 | 96 |  | KUMLUCA | 96 |  | KUMLUCA
3927775 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245155-SUSURLUK 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:58:00 | 01.05.2022 11:00:00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 4.17 | 97 |  | MANAVGAT | 97 |  | MANAVGAT
3927778 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2473-DM- TKI/47462655-DM- TKI-DM- KIPA ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:54:48 | 01.05.2022 11:59:25 | 1.08 | 2 | 4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 5208.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA | 98 |  | MURATPAŞA
3927780 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57025648-izmiryolu özel müsteriler hatbasi/47489012- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:50:41 | 01.05.2022 11:51:09 | 1.01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |  | SERİK | 99 |  | SERİK
3927783 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2497-DM-11 UCEVLER/47445355-Tr-12/01-A CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:06:58 | 01.05.2022 11:08:01 | 0.02 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İBRADI |  |  | İBRADI
3927789 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539939-SDK/5618615-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:09:01 | 01.05.2022 12:16:41 | 1.13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARDANUÇ |  |  | ARDANUÇ
3927790 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077541-AG DIREK/5600336-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:20:06 | 01.05.2022 11:51:27 | 0.52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARHAVİ |  |  | ARHAVİ
3927792 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 883555-AG DIREK/5002268-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:30:14 | 01.05.2022 12:50:17 | 1.33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BORÇKA |  |  | BORÇKA
3927794 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934031-TR-2 KAVACIK MH AG PANOSU/1925735-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:48:34 | 01.05.2022 14:39:19 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.2 |  |  | HOPA |  |  | HOPA
3927798 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076548-AG DIREK/5596805-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:39:46 | 01.05.2022 12:58:27 | 1.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3927802 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545008-CESMEBASI - DURDANE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:45:07 | 01.05.2022 11:47:02 | 0.03 | 10 | 1286 | 4 | 1183 | 0 | 0 | 0.3 | 38.58 | 0.12 | 35.49 | 0 | 0 |  |  | MURGUL |  |  | MURGUL
3927807 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51997952-SDK- C02/48295557-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:46:58 | 01.05.2022 17:12:42 | 5.43 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YUSUFELİ |  |  | YUSUFELİ
3927809 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 56276200-TR-TOPBASI/56114205-HASTANE TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:55:06 | 01.05.2022 12:05:58 | 0.18 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞAVŞAT |  |  | ŞAVŞAT
3927810 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47582536-Tr-MISSUT KOK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:55:45 | 01.05.2022 13:07:08 | 1.19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZDOĞAN |  |  | BOZDOĞAN
3927818 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 752493-AG DIREK/4776484-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:59:28 | 01.05.2022 13:26:28 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 |  |  | BUHARKENT |  |  | BUHARKENT
3927823 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036895-AG DIREK/5429733-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:11:01 | 01.05.2022 14:46:54 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 |  |  | DİDİM |  |  | DİDİM
3927840 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928205-AG DIREK/5102657-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:40:36 | 01.05.2022 14:36:17 | 1.93 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK |  |  | GERMENCİK
3927841 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 54085770-AG DIREK/4972889-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:51:42 | 01.05.2022 13:50:28 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 |  |  | KARACASU |  |  | KARACASU
3927842 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886418-TR-1 TUZLA AG PANOSU/1840959-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:45:06 | 01.05.2022 13:46:39 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 |  |  | KARPUZLU |  |  | KARPUZLU
3927843 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 871530-AG DIREK/4981430-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:00:21 | 01.05.2022 14:33:04 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI |  |  | KOÇARLI
3927849 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:23:53 | 01.05.2022 13:29:06 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 90 | 6 | 593 | 0 | 0 | 0.09 | 8.1 | 0.54 | 53.37 |  |  | KUYUCAK |  |  | KUYUCAK
3927851 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535915-SDK/5528461-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:21:45 | 01.05.2022 13:59:11 | 0.62 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KUŞADASI |  |  | KUŞADASI
3927852 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886420-TR-1 HARMANLI AG PANOSU/1840966-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:27:09 | 01.05.2022 14:35:00 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.42 |  |  | KÖŞK |  |  | KÖŞK
3927854 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56615961-A95/56773461- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:31:04 | 01.05.2022 17:43:27 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3927855 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47459224-KIZTASI FIRIN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:32:23 | 01.05.2022 13:42:06 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ |  |  | NAZİLLİ
3927855 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47459224-KIZTASI FIRIN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:32:23 | 01.05.2022 13:42:06 | 0.16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SULTANHİSAR |  |  | SULTANHİSAR
3927866 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538002-SDK/5578283-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:33:55 | 01.05.2022 18:37:52 | 5.07 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÖKE |  |  | SÖKE
3927871 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096322-AG DIREK/5662242-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:55:44 | 01.05.2022 18:16:12 | 4.34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR |  |  | YENİPAZAR
3927880 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885014-TR-4/A AG PANOSU/1838639-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:27:34 | 01.05.2022 17:19:50 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 |  |  | ÇİNE |  |  | ÇİNE
3927884 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | SDK | 3509723-SDK/56818101- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:43:34 | 01.05.2022 15:04:34 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA |  |  | İNCİRLİOVA
3927887 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 904300-AG DIREK/5087523-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:58:35 | 01.05.2022 15:34:34 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | AYVALIK |  |  | AYVALIK
3927888 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 894346-AG DIREK/4969660-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:19:56 | 01.05.2022 15:22:27 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BALYA |  |  | BALYA
3927893 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058714-AG DIREK/5488133-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:00:34 | 01.05.2022 15:43:02 | 0.71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA |  |  | BANDIRMA
3927896 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 992336-AG DIREK/5333328-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:01:09 | 01.05.2022 17:34:40 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 |  |  | BURHANİYE |  |  | BURHANİYE
3927897 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 894863-AG DIREK/5037872-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:13:18 | 01.05.2022 16:45:57 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ |  |  | BİGADİÇ
3927898 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 97044-Kum eleme hat basi/47523347- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:06:15 | 01.05.2022 16:07:32 | 1.02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DURSUNBEY |  |  | DURSUNBEY
3927899 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | SDK | 3509723-SDK/56818101- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:10:06 | 01.05.2022 17:04:45 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT |  |  | EDREMİT
3927920 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 791183-AG DIREK/4848586-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:10:26 | 01.05.2022 18:01:17 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERDEK |  |  | ERDEK
3927922 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 821586-AG DIREK/4889442-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:21:37 | 01.05.2022 17:25:17 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |  |  | GÖMEÇ |  |  | GÖMEÇ
3927923 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 1692-TR-11/10 KÜLTÜR/47244346-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:18:42 | 01.05.2022 17:16:03 | 0.96 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN |  |  | GÖNEN
3927924 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92943-BAKACAK CELIL KAYA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47549218- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:19:42 | 01.05.2022 17:26:28 | 1.11 | 0 | 19 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 1.11 | 407.37 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN |  |  | HAVRAN
3927926 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18975-TR-1 TAVAKLI ISKELESI/47438366-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:11:30 | 01.05.2022 17:27:31 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7 |  |  | KEPSUT |  |  | KEPSUT
3927937 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066685-AG DIREK/5501349-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:34:07 | 01.05.2022 17:14:27 | 0.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MANYAS |  |  | MANYAS
3927940 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287874-NAIPLI BAKACAK GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:00:43 | 01.05.2022 17:08:42 | 0.13 | 22 | 408 | 1 | 367 | 0 | 0 | 2.86 | 53.04 | 0.13 | 47.71 | 0 | 0 |  |  | MARMARA |  |  | MARMARA
3927943 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47238423-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:07:22 | 01.05.2022 17:29:12 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3927943 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47238423-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:07:22 | 01.05.2022 17:29:12 | 0.36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SAVAŞTEPE |  |  | SAVAŞTEPE
3927944 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15773-SERCELER KOK/47691278-AKALI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:42:31 | 01.05.2022 19:00:00 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 677.84 |  |  | SINDIRGI |  |  | SINDIRGI
3927945 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 54803214-SDK- A1/54940345-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:03:08 | 01.05.2022 18:18:44 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 |  |  | SUSURLUK |  |  | SUSURLUK
3927952 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5918620-TR-2 TURAN AG PANOSU/1863512-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:25:34 | 01.05.2022 19:05:15 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |  |  | İVRİNDİ |  |  | İVRİNDİ
3927953 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 55943048-SDK/56022318-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:41:14 | 01.05.2022 19:00:18 | 1.32 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK |  |  | BOZÜYÜK
3927955 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5938847-TR-13 ADNANMENDERES MAH AG PANOSU/47131185-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:38:38 | 01.05.2022 18:53:03 | 1.24 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI |  |  | GÖLPAZARI
3927959 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107215-SARIKÖY OVA GRUP BASI AYIRICISI/48557937- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:02:15 | 01.05.2022 18:50:09 | 0.8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3927964 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94275-KIZILCAAGAÇ-ÖSEK GRB. AYIRICISI/47577979- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:19:35 | 01.05.2022 23:51:49 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.36 |  |  | OSMANELİ |  |  | OSMANELİ
3927965 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:23:36 | 01.05.2022 19:46:15 | 1.38 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ |  |  | PAZARYERİ
3927966 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1278042-AG DIREK/4994125-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:12:24 | 01.05.2022 19:03:02 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT |  |  | SÖĞÜT
3927967 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56453990-B19/5612879-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:15:28 | 01.05.2022 19:14:23 | 0.98 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR |  |  | YENİPAZAR
3927969 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922914-TR-1 YESILKOY AG PANOSU/47774359-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:11:53 | 01.05.2022 19:38:18 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.92 |  |  | İNHİSAR |  |  | İNHİSAR
3927974 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069556-AG DIREK/5503452-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:03:22 | 01.05.2022 19:12:50 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADAKLI |  |  | ADAKLI
3927975 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18771-COMLEKCI KOK/47243194-COMLEKCI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:53:11 | 01.05.2022 18:53:56 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |  |  | GENÇ |  |  | GENÇ
3927975 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18771-COMLEKCI KOK/47243194-COMLEKCI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:53:11 | 01.05.2022 18:53:56 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.99 |  |  | KARLIOVA |  |  | KARLIOVA
3927992 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922322-TR-2 SIVRICE AG PANOSU/47748314-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:13:09 | 01.05.2022 21:47:59 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 |  |  | KİĞI |  |  | KİĞI
3927993 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5877871-TR-24 AG PANOSU/1815687-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:18:46 | 01.05.2022 19:53:15 | 0.57 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3927996 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56029115-KONAKLI HATBASI/47483745- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:21:00 | 01.05.2022 21:47:59 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.1 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN |  |  | SOLHAN
3927999 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 54171498-AG DIREK/55804178-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:31:03 | 01.05.2022 21:50:16 | 2.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAYLADERE |  |  | YAYLADERE
3928000 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1088385-AG DIREK/5541238-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:24:37 | 01.05.2022 22:02:13 | 2.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YEDİSU |  |  | YEDİSU
3928004 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 105554-Kangirli Hat basi sek./47648167- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:29:25 | 01.05.2022 21:52:13 | 2.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 245 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 11.9 | 583.1 |  |  | ADİLCEVAZ |  |  | ADİLCEVAZ
3928006 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5881445-TR- CEKIKOY AG PANOSU/1826670-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:48:37 | 01.05.2022 21:31:17 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.59 | 0 | 0 |  |  | AHLAT |  |  | AHLAT
3928009 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 971477-AG DIREK/5201476-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:57:29 | 01.05.2022 20:36:23 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK |  |  | GÜROYMAK
3928011 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867114-TR-37 AG PANOSU/1797951-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:52:36 | 01.05.2022 21:46:29 | 1.9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HİZAN |  |  | HİZAN
3928022 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5877879-TR- YAYLACIK HATAP MH AG PANOSU/1815796-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:35:57 | 01.05.2022 21:35:07 | 1.99 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928038 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889148-TR-2 CAMCI KOYU AG PANOSU/1834746-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 20:54:24 | 01.05.2022 21:16:50 | 0.37 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MUTKİ |  |  | MUTKİ
3928039 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 815250-AG DIREK/4872071-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 20:44:17 | 01.05.2022 22:39:50 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |  |  | TATVAN |  |  | TATVAN
3928041 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 1304394-AG DIREK/4859542-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 20:59:21 | 01.05.2022 21:39:15 | 0.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DÖRTDİVAN |  |  | DÖRTDİVAN
3928043 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105765-PITIRELI KÖYÜ HAT BASI/47621936- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 20:55:16 | 01.05.2022 21:46:34 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1 |  |  | GEREDE |  |  | GEREDE
3928050 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | SDK | 3507175-SDK/3147823-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 20:46:06 | 01.05.2022 22:10:49 | 1.41 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖYNÜK |  |  | GÖYNÜK
3928051 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5900837-TR-11 AG PANOSU/1912359-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 20:57:18 | 01.05.2022 22:30:36 | 1.55 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KIBRISCIK |  |  | KIBRISCIK
3928077 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5934289-TR-4 YENI CIFTLIK AG PANOSU/47749091-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:35:13 | 01.05.2022 22:09:23 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.54 |  |  | MENGEN |  |  | MENGEN
3928078 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922950-TR-1 ASAGICAVUS KOYU AG PANOSU/47771393-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:37:23 | 01.05.2022 23:21:27 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.34 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928083 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323660-CAMLI TEPECIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:48:39 | 01.05.2022 22:52:00 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 |  |  | MUDURNU |  |  | MUDURNU
3928083 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323660-CAMLI TEPECIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:48:39 | 01.05.2022 22:52:00 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 412 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 436.72 |  |  | SEBEN |  |  | SEBEN
3928086 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931549-TR-52 ORENCIK AG PANOSU/47135256-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:47:10 | 01.05.2022 22:28:00 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 |  |  | YENİÇAĞA |  |  | YENİÇAĞA
3928091 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873495-TR-1 DEVECIKONAGI MH AG PANOSU/1894994-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:42:55 | 01.05.2022 22:19:57 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.22 |  |  | ALTINYAYLA |  |  | ALTINYAYLA
3928092 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914037-TR- 3 KOCAGUR KOYU AG PANOSU/47758115-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:56:51 | 01.05.2022 22:22:17 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28 |  |  | AĞLASUN |  |  | AĞLASUN
3928096 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886288-TR- CAKIL KOY AG PANOSU/1863900- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:58:11 | 01.05.2022 23:09:07 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.58 |  |  | BUCAK |  |  | BUCAK
3928098 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 799473-AG DIREK/4856835-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:00:09 | 01.05.2022 22:31:27 | 0.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖLHİSAR |  |  | GÖLHİSAR
3928115 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873088-TR-3 KARAPURCEK MH AG PANOSU/1813149-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:06:45 | 01.05.2022 22:57:55 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9 |  |  | KARAMANLI |  |  | KARAMANLI
3928124 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 684647-AG DIREK/4654834-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:24:37 | 01.05.2022 23:09:51 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEMER |  |  | KEMER
3928126 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47446195-KOZLUCA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:30:35 | 01.05.2022 22:31:20 | 0.01 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928136 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877145-TAHTAKÖPRÜ TR1 AG PANOSU/1820087-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:41:52 | 01.05.2022 23:56:28 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.56 |  |  | TEFENNİ |  |  | TEFENNİ
3928144 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 54099225-TR- ORHANLI MAH AG PANOSU/54099210- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:50:46 | 01.05.2022 23:27:52 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.58 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLOVA |  |  | YEŞİLOVA
3928153 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 814659-AG DIREK/4873925-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:02:50 | 02.05.2022 00:38:44 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  |  | ÇAVDIR |  |  | ÇAVDIR
3928158 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 54131895-TR-3 KARGIN AG PANOSU/54131879- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:16:16 | 02.05.2022 01:01:01 | 1.75 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİKÇİ |  |  | ÇELTİKÇİ
3928161 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931549-TR-52 ORENCIK AG PANOSU/47135256-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:02:55 | 01.05.2022 23:41:27 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 |  |  | BÜYÜKORHAN |  |  | BÜYÜKORHAN
3928162 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5928814-DM-3 CINARCIK AG PANOSU/47136032-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:24:44 | 02.05.2022 00:03:42 | 0.65 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEMLİK |  |  | GEMLİK
3928163 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4010-AYAZ KOK/47440956-AYAZ CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:18:04 | 02.05.2022 00:08:17 | 0.84 | 9 | 235 | 4 | 426 | 0 | 0 | 7.56 | 197.4 | 3.36 | 357.84 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU |  |  | GÜRSU
3928164 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877413-HUZUR TR3 AG PANOSU/1924891-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:25:47 | 02.05.2022 00:47:02 | 1.35 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HARMANCIK |  |  | HARMANCIK
3928168 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885106-TR-404 SIRINEVLER MH AG PANOSU/1917045-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:22:17 | 02.05.2022 00:06:28 | 0.74 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARACABEY |  |  | KARACABEY
3928183 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077458-AG DIREK/5583040-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:34:23 | 02.05.2022 00:21:12 | 0.78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KELES |  |  | KELES
3928189 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5919994-IHSANIYE TR1 AG PANOSU/1929490-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:53:41 | 02.05.2022 02:11:10 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.56 | 0 | 0 |  |  | KESTEL |  |  | KESTEL
3928193 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5910959-TR-1 KUMKOY AG PANOSU/47749926-TR-1 HATBASI TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:44:44 | 02.05.2022 01:35:53 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 |  |  | MUDANYA |  |  | MUDANYA
3928198 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57029113-/57029136- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 00:09:57 | 02.05.2022 01:21:56 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
3928209 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5871070-TR-BAYINDIR MAH. AG PANOSU/1868140-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 00:29:19 | 02.05.2022 01:30:00 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.24 |  |  | NİLÜFER |  |  | NİLÜFER
3928210 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880351-TR-126 AG PANOSU/1902643-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 00:28:41 | 02.05.2022 00:52:16 | 0.39 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ |  |  | ORHANELİ
3928215 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073377-AG DIREK/5537953-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 00:35:50 | 02.05.2022 01:59:16 | 1.39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORHANGAZİ |  |  | ORHANGAZİ
3928216 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877499-MAHMUDIYE TR1 AG PANOSU/1811726-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 00:48:41 | 02.05.2022 01:33:53 | 0.75 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OSMANGAZİ |  |  | OSMANGAZİ
3928221 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067691-AG DIREK/5499555-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 00:49:12 | 02.05.2022 02:32:14 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |  |  | YENİŞEHİR |  |  | YENİŞEHİR
3928223 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885106-TR-404 SIRINEVLER MH AG PANOSU/1917045-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 00:59:51 | 02.05.2022 01:28:55 | 0.48 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM |  |  | YILDIRIM
3928224 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5886914-YENIKÖY TR AG PANOSU/1924456-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 01:06:56 | 02.05.2022 02:17:26 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.02 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL |  |  | İNEGÖL
3928226 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888684-GEÇIT TR-4 AG PANOSU/1836268-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 01:24:39 | 02.05.2022 03:19:50 | 1.92 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İZNİK |  |  | İZNİK
3928231 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 56803878-TR-4 AG PANOSU/56803962- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 02:06:54 | 02.05.2022 02:55:43 | 0.81 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK |  |  | AYVACIK
3928237 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078714-DSI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 04:21:39 | 02.05.2022 04:23:31 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 |  |  | BAYRAMİÇ |  |  | BAYRAMİÇ
3928241 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039690-AG DIREK/5442269-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 04:56:16 | 02.05.2022 06:33:40 | 1.62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA |  |  | BOZCAADA
3928242 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47453181-KOYLER BOTANIKPARK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 05:40:22 | 02.05.2022 05:41:19 | 0.02 | 16 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BİGA |  |  | BİGA
3928244 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1212-TR-5 CUKURCA KOY/47447710-Tr-CUKURCA GIRIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 05:44:39 | 02.05.2022 07:08:53 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ECEABAT |  |  | ECEABAT
3928245 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18771-COMLEKCI KOK/47243185-GURCESME CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 05:49:09 | 02.05.2022 05:49:53 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 14.31 |  |  | EZİNE |  |  | EZİNE
3928246 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286992-COMLU TAVUKHANALER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 05:50:13 | 02.05.2022 05:51:34 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.58 |  |  | GELİBOLU |  |  | GELİBOLU
3928248 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47250348-MARTAS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 05:52:00 | 02.05.2022 09:39:00 | 3.78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA |  |  | GÖKÇEADA
3928249 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920358-Tr- 2 PERCIN MAH AG PANOSU/1811705-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 05:51:32 | 02.05.2022 08:42:39 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.25 | 0 | 0 |  |  | LAPSEKİ |  |  | LAPSEKİ
3928250 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889223-TR-11/2 GURSU AG PANOSU/1828700-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 05:28:17 | 02.05.2022 06:23:37 | 0.92 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928253 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 17241-DM- HAVRAN/47254310-HAVRAN 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 06:12:14 | 02.05.2022 06:26:47 | 0.24 | 47 | 10409 | 0 | 0 | 0 | 108 | 11.28 | 2498.16 | 0 | 0 | 0 | 25.92 |  |  | YENİCE |  |  | YENİCE
3928253 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17241-DM- HAVRAN/47254310-HAVRAN 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 06:12:14 | 02.05.2022 06:26:47 | 0.24 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAN |  |  | ÇAN
3928254 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9066-DM-16 DEMIRCI/47264743-DEMIRCI YOLU ÖZEL MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 06:33:23 | 02.05.2022 07:42:41 | 1.16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ATKARACALAR |  |  | ATKARACALAR
3928255 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537586-SDK/5579756-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 06:15:04 | 02.05.2022 12:33:57 | 6.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN |  |  | BAYRAMÖREN
3928256 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885108-TR-225 SIRINEVLER MH AG PANOSU/1917054-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 06:25:21 | 02.05.2022 09:18:34 | 2.89 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ELDİVAN |  |  | ELDİVAN
3928259 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17038-TR-1A/47283101-Tr-HASANBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:06:31 | 02.05.2022 07:07:28 | 0.02 | 2 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ILGAZ |  |  | ILGAZ
3928261 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47443860-OYLAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:12:36 | 02.05.2022 07:13:27 | 0.01 | 0 | 282 | 0 | 56 | 4 | 379 | 0 | 2.82 | 0 | 0.56 | 0.04 | 3.79 |  |  | KIZILIRMAK |  |  | KIZILIRMAK
3928262 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47523492-KOYLER BOTANIKPARK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:16:44 | 02.05.2022 09:43:40 | 2.45 | 16 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 3667.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KORGUN |  |  | KORGUN
3928265 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1006-TR-6/47440406-TR-6A/TR-6B/TR-7 GIDER | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:27:25 | 02.05.2022 08:09:22 | 0.7 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KURŞUNLU |  |  | KURŞUNLU
3928265 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 1006-TR-6/47440406-TR-6A/TR-6B/TR-7 GIDER | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:27:25 | 02.05.2022 08:09:22 | 0.7 | 37 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 1821.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928272 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110414-FISTIKLI TEK KAMPI HATBASI AYIRICISI/47116647-714015_34.5_2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:45:29 | 02.05.2022 08:52:25 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 22.4 |  |  | ORTA |  |  | ORTA
3928279 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5904807-TR- IRFANIYE MH AG PANOSU/1846192-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:52:18 | 02.05.2022 10:33:26 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.44 |  |  | YAPRAKLI |  |  | YAPRAKLI
3928282 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877153-HILMIYE TR2 AG PANOSU/1932750-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:14:29 | 02.05.2022 10:25:16 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9 |  |  | ÇERKEŞ |  |  | ÇERKEŞ
3928285 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942509-TR-39 AG PANOSU/47132493-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:59:17 | 02.05.2022 10:15:29 | 2.27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ |  |  | ŞABANÖZÜ
3928286 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1044773-AG DIREK/5496118-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 06:28:09 | 02.05.2022 12:03:51 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 |  |  | ALACA |  |  | ALACA
3928293 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5915597-TR-2 KARAOGLAN MH AG PANOSU/1902429-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:29:42 | 02.05.2022 09:54:09 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.24 | 0 | 0 |  |  | BAYAT |  |  | BAYAT
3928294 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57080856- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:32:01 | 02.05.2022 08:59:53 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 371.68 |  |  | BOĞAZKALE |  |  | BOĞAZKALE
3928294 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57080856- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:32:01 | 02.05.2022 08:59:53 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 151.8 |  |  | DODURGA |  |  | DODURGA
3928297 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:45:57 | 02.05.2022 08:46:42 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 10.09 |  |  | KARGI |  |  | KARGI
3928297 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:45:57 | 02.05.2022 08:46:42 | 0.01 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LAÇİN |  |  | LAÇİN
3928298 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5905973-TR-100 IGDEBURNU SU POMPASI AG PANOSU/2102399- | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:27:44 | 02.05.2022 09:57:08 | 1.49 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ |  |  | MECİTÖZÜ
3928304 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 104409-HASAN ÇET TRS HATBASI SEK./47671131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:12:11 | 02.05.2022 09:52:10 | 1.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928315 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525179-SDK/5240884-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 09:38:43 | 02.05.2022 10:49:33 | 1.18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY |  |  | ORTAKÖY
3928316 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525927-SDK/5223907-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 09:33:24 | 02.05.2022 10:45:10 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK |  |  | OSMANCIK
3928325 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Dagitim Transformatörü | 5928307-TR-1 NECIP AG PANOSU/1925775-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 10:21:01 | 02.05.2022 11:55:18 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 |  |  | OĞUZLAR |  |  | OĞUZLAR
3928340 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 1286439-AG DIREK/54302563-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 10:46:23 | 02.05.2022 11:49:47 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUNGURLU |  |  | SUNGURLU
3928342 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47283259-AKBIYIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 10:59:00 | 02.05.2022 10:59:45 | 0.01 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UĞURLUDAĞ |  |  | UĞURLUDAĞ
3928348 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518940-SDK/5139440-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 10:55:05 | 02.05.2022 12:37:46 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 |  |  | İSKİLİP |  |  | İSKİLİP
3928355 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56651741-BABASULTAN AKINCILAR GRUP HATBASI/56482128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:35:08 | 02.05.2022 12:16:00 | 0.68 | 0 | 0 | 2 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 311.44 | 0 | 0 |  |  | ACIPAYAM |  |  | ACIPAYAM
3928355 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56651741-BABASULTAN AKINCILAR GRUP HATBASI/56482128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:35:08 | 02.05.2022 12:16:00 | 0.68 | 5 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 102 | 1.36 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE |  |  | PAMUKKALE
3928356 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54421809-154 kV OSMANGAZI TRANSFORMATÖR MERKEZI/47466935-ATICILAR A IM | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:46:00 | 02.05.2022 12:30:00 | 0.73 | 22 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 2344.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BABADAĞ |  |  | BABADAĞ
3928359 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3548917-SDK/5704408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:55:12 | 02.05.2022 12:55:53 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN |  |  | BAKLAN
3928364 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92367-Asagimusalar Ayiricisi/47568093- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 12:08:36 | 02.05.2022 13:22:33 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.83 |  |  | BEKİLLİ |  |  | BEKİLLİ
3928367 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255148-KOZLUOREN GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 12:17:13 | 02.05.2022 12:18:16 | 0.02 | 5 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ |  |  | BEYAĞAÇ
3928367 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255148-KOZLUOREN GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 12:17:13 | 02.05.2022 12:18:16 | 0.02 | 0 | 212 | 7 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0.14 | 22.42 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT |  |  | BOZKURT
3928368 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5903605-TR-321 AG PANOSU/1910812-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:51:17 | 02.05.2022 13:22:22 | 1.52 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BULDAN |  |  | BULDAN
3928371 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525927-SDK/5220263-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 12:20:10 | 02.05.2022 13:38:20 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜNEY |  |  | GÜNEY
3928379 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 49694334-YAHYAKÖY KÖY IÇI HAT BASI AYIRICISI/49694467- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:01:01 | 02.05.2022 13:42:58 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 97.3 |  |  | HONAZ |  |  | HONAZ
3928382 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 830984-AG DIREK/4914338-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:19:29 | 02.05.2022 15:18:49 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |  |  | KALE |  |  | KALE
3928383 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 1318688-AG DIREK/4766531-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:12:19 | 02.05.2022 14:19:38 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928394 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054685-AG DIREK/5493883-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 12:04:12 | 02.05.2022 15:21:18 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |  |  | SARAYKÖY |  |  | SARAYKÖY
3928399 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1120494-AG DIREK/56858633- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 14:20:07 | 02.05.2022 15:44:47 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 |  |  | SERİNHİSAR |  |  | SERİNHİSAR
3928401 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 1304446-AG DIREK/4854409-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 14:12:11 | 02.05.2022 14:51:26 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TAVAS |  |  | TAVAS
3928407 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 14:42:14 | 02.05.2022 14:43:04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 13.07 |  |  | ÇAL |  |  | ÇAL
3928408 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253144-SEHIR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 14:46:30 | 02.05.2022 14:47:29 | 0.02 | 7 | 2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ |  |  | ÇAMELİ
3928411 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47692732-KUCUKKUYU | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:12:00 | 01.05.2022 23:15:00 | 0.05 | 12 | 14 | 0 | 0 | 148 | 3591 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 7.4 | 179.55 |  |  | ÇARDAK |  |  | ÇARDAK
3928411 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47692732-KUCUKKUYU | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:12:00 | 01.05.2022 23:15:00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |  |  | ÇİVRİL |  |  | ÇİVRİL
3928413 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47462981-KOYLER | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:18:00 | 02.05.2022 07:23:00 | 0.08 | 0 | 0 | 33 | 1268 | 21 | 1542 | 0 | 0 | 2.64 | 101.44 | 1.68 | 123.36 |  |  | BAĞLAR |  |  | BAĞLAR
3928414 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885150-TR-19 YIGITLER AG PANOSU/1842754-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 14:50:05 | 02.05.2022 16:20:34 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.01 |  |  | BİSMİL |  |  | BİSMİL
3928420 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5884906-TR-5 AG PANOSU/1842550-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 15:15:43 | 02.05.2022 16:50:11 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.51 |  |  | DİCLE |  |  | DİCLE
3928427 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 858658-AG DIREK/4960331-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 15:11:50 | 02.05.2022 16:32:10 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |  |  | ERGANİ |  |  | ERGANİ
3928429 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297364-KARAMENDERERS HES | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:03:18 | 02.05.2022 16:05:19 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EĞİL |  |  | EĞİL
3928431 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889223-TR-11/2 GURSU AG PANOSU/1828700-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:18:26 | 02.05.2022 22:55:15 | 5.61 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HANİ |  |  | HANİ
3928434 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54242048-TR-2 DEREKOY MH (MEYDAN) AG PANOSU/54242072- | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:13:20 | 02.05.2022 16:48:17 | 0.58 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HAZRO |  |  | HAZRO
3928439 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 821033-AG DIREK/4892415-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 15:53:43 | 02.05.2022 17:25:02 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |  |  | KAYAPINAR |  |  | KAYAPINAR
3928441 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55820178-YUKARI BALLIK KÖK /55820192-YUKARIBALLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:35:38 | 02.05.2022 16:36:23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.06 | 3.54 |  |  | KOCAKÖY |  |  | KOCAKÖY
3928446 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93625-BABAKÖY TRMSL GRUP AYIRICISI/47568466- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:57:16 | 02.05.2022 17:40:33 | 0.72 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 1.44 | 30.96 |  |  | KULP |  |  | KULP
3928447 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1007427-AG DIREK/5289359-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:06:33 | 02.05.2022 18:09:23 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LİCE |  |  | LİCE
3928455 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108789-Elele Sitesi Hat Basi Ayiricisi/47636515- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:10:05 | 02.05.2022 19:14:50 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 112.32 |  |  | SUR |  |  | SUR
3928460 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928441-AG DIREK/5103599-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:32:28 | 02.05.2022 18:30:33 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN |  |  | SİLVAN
3928462 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1119832-AG DIREK/4849211-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:42:46 | 02.05.2022 20:21:02 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |  |  | YENİŞEHİR |  |  | YENİŞEHİR
3928468 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Merkezi | 54674016-TR-34 LAPSEKI/54675715-TR-35 LAPSEKI | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:06:25 | 02.05.2022 18:25:34 | 0.32 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇERMİK |  |  | ÇERMİK
3928469 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444677-KARACAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:10:45 | 02.05.2022 18:11:36 | 0.01 | 7 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇINAR |  |  | ÇINAR
3928471 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873715-SOGUKDERE TR1 AG PANOSU/1931894-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:13:33 | 02.05.2022 19:45:15 | 1.53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ |  |  | ÇÜNGÜŞ
3928472 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096171-TR-31-32-33 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:17:38 | 02.05.2022 18:19:25 | 0.03 | 1 | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 72.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ENEZ |  |  | ENEZ
3928475 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54290044-Danisment Bakanlik Hat Basi Ayiricisi/54149111- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:03:22 | 02.05.2022 19:48:26 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 |  |  | HAVSA |  |  | HAVSA
3928476 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23343-TR-2/32 CIFTLIK KOY/47103264-TR-2/35 ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:21:51 | 02.05.2022 19:33:09 | 1.19 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEŞAN |  |  | KEŞAN
3928478 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5882119-ÇIÇEKÖZÜ TR2 AG PANOSU/1923431-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:27:32 | 02.05.2022 18:51:22 | 0.4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA |  |  | LALAPAŞA
3928485 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57155522-TR-397 AG PANOSU/57155593- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:41:45 | 02.05.2022 19:52:07 | 1.17 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928487 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993615-AG DIREK/5280997-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:33:03 | 02.05.2022 20:13:13 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERİÇ |  |  | MERİÇ
3928489 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1107126-AG DIREK/57096890- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:47:55 | 02.05.2022 21:12:57 | 2.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU |  |  | SÜLOĞLU
3928490 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042135-AG DIREK/5440965-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:59:21 | 02.05.2022 19:23:28 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UZUNKÖPRÜ |  |  | UZUNKÖPRÜ
3928491 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:59:54 | 02.05.2022 19:03:49 | 0.07 | 10 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İPSALA |  |  | İPSALA
3928491 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:59:54 | 02.05.2022 19:03:49 | 0.07 | 9 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA |  |  | ALACAKAYA
3928492 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5934157-TR-1 SAPANCA KOYU AG PANOSU/47769010-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:45:11 | 02.05.2022 19:35:08 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.99 |  |  | ARICAK |  |  | ARICAK
3928493 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55094053-AG DIREK/55037907-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:30:48 | 02.05.2022 19:45:01 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 |  |  | AĞIN |  |  | AĞIN
3928496 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957585-AG DIREK/5218386-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:35:28 | 02.05.2022 22:59:39 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  |  | BASKİL |  |  | BASKİL
3928498 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5868182-TR- CINARLI KOYU AG PANOSU/1818112-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:43:20 | 02.05.2022 21:23:41 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.46 | 0 | 0 |  |  | KARAKOÇAN |  |  | KARAKOÇAN
3928499 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454347-YENI HAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:09:27 | 02.05.2022 19:10:39 | 0.02 | 14 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 36.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEBAN |  |  | KEBAN
3928501 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913081-TR-1/5 AG PANOSU/47765567-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:58:55 | 02.05.2022 19:55:13 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 |  |  | KOVANCILAR |  |  | KOVANCILAR
3928502 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:17:10 | 02.05.2022 19:17:55 | 0.01 | 0 | 0 | 11 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.18 | 0 | 0 |  |  | MADEN |  |  | MADEN
3928502 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:17:10 | 02.05.2022 19:17:55 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928503 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5886914-YENIKÖY TR AG PANOSU/1924457-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:12:02 | 02.05.2022 21:12:34 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.59 | 0 | 0 |  |  | PALU |  |  | PALU
3928511 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454347-YENI HAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:37:43 | 02.05.2022 19:39:04 | 0.02 | 14 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 36.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE |  |  | SİVRİCE
3928512 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93682-Çakilli Sarikaya Ayiricisi/47551648- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:31:50 | 02.05.2022 20:06:47 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 |  |  | KEMAH |  |  | KEMAH
3928513 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094169-AG DIREK/5676841-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:18:12 | 02.05.2022 20:37:05 | 1.31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEMALİYE |  |  | KEMALİYE
3928514 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5905330-TR- AZIZIYE MH AG PANOSU/1846446-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:06:44 | 02.05.2022 21:21:02 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.72 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928515 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5873793-TR-1 HACIOSMAN AG PANOSU/1927018-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:40:21 | 02.05.2022 20:45:33 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.06 |  |  | OTLUKBELİ |  |  | OTLUKBELİ
3928516 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103459-KÜÇÜKKARAAGAÇ I. ÖZDEMIR TORU TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47536892- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:36:42 | 02.05.2022 21:27:29 | 1.85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 |  |  | REFAHİYE |  |  | REFAHİYE
3928518 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47443561-SOGUKSU KOY CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:26:44 | 02.05.2022 21:45:20 | 2.31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 |  |  | TERCAN |  |  | TERCAN
3928518 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47443561-SOGUKSU KOY CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:26:44 | 02.05.2022 21:45:20 | 2.31 | 0 | 0 | 11 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 503.58 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRLI |  |  | ÇAYIRLI
3928519 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56278774-DM-GELIBOLU/47638560-KOYLER-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:18:17 | 02.05.2022 20:40:18 | 1.37 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÜZÜMLÜ |  |  | ÜZÜMLÜ
3928523 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56906999-/5616545-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:31:42 | 02.05.2022 21:49:11 | 2.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ |  |  | İLİÇ
3928528 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452037-ULUKÖY/TAT BOLACA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:02:29 | 02.05.2022 21:41:00 | 1.64 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 85.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AZİZİYE |  |  | AZİZİYE
3928540 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 5878013-YENICE ÜÇGEN TR AG PANOSU/54596367-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:53:26 | 02.05.2022 22:32:34 | 2.65 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AŞKALE |  |  | AŞKALE
3928543 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2616-TR-1 YOLCATI MH /47444029-Tr-KOY ICI DIREK CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:00:04 | 02.05.2022 20:58:10 | 0.97 | 9 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 1155.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HINIS |  |  | HINIS
3928546 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013019-AG DIREK/5463715-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:15:41 | 02.05.2022 21:01:04 | 0.76 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HORASAN |  |  | HORASAN
3928552 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916285-TR-12 KAVAK BELDESI AG PANOSU/47873451- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:20:59 | 02.05.2022 21:07:29 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.29 | 0 | 0 |  |  | KARAYAZI |  |  | KARAYAZI
3928555 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1008265-AG DIREK/56624574- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:13:05 | 02.05.2022 21:16:34 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN |  |  | KARAÇOBAN
3928556 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 965105-AG DIREK/5221216-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:03:55 | 02.05.2022 21:31:01 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY |  |  | KÖPRÜKÖY
3928565 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1000427-AG DIREK/5281596-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:40:53 | 02.05.2022 21:38:22 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NARMAN |  |  | NARMAN
3928568 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 49449146-AG DIREK/51859350-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:33:51 | 02.05.2022 22:20:47 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 |  |  | OLTU |  |  | OLTU
3928571 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 847273-AG DIREK/4933890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:38:44 | 02.05.2022 21:56:56 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OLUR |  |  | OLUR
3928592 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5904519-TR- KIRANLAR MH AG PANOSU/49241544- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 21:04:59 | 02.05.2022 22:19:21 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 |  |  | PALANDÖKEN |  |  | PALANDÖKEN
3928596 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080791-AG DIREK/5572715-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 21:17:32 | 02.05.2022 22:19:07 | 1.03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PASİNLER |  |  | PASİNLER
3928600 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1110147-AG DIREK/5715204-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 21:25:30 | 02.05.2022 22:37:27 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAZARYOLU |  |  | PAZARYOLU
3928608 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 3549696-SDK/3500669-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 21:37:12 | 02.05.2022 22:30:51 | 0.89 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TEKMAN |  |  | TEKMAN
3928609 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075427-AG DIREK/5601719-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 22:16:05 | 03.05.2022 01:36:14 | 3.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TORTUM |  |  | TORTUM
3928611 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 964814-AG DIREK/5240454-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 21:32:11 | 02.05.2022 22:28:06 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | UZUNDERE |  |  | UZUNDERE
3928616 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5942707-Tr-1 MECIDIYE KOYU AG PANOSU/47130609-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 21:43:51 | 02.05.2022 22:30:01 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.56 |  |  | YAKUTİYE |  |  | YAKUTİYE
3928625 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 959001-AG DIREK/5215800-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 22:06:28 | 02.05.2022 23:37:01 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 |  |  | ÇAT |  |  | ÇAT
3928628 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547848-SDK/5660772-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2022 22:21:24 | 03.05.2022 01:36:45 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7 | 0 | 0 |  |  | İSPİR |  |  | İSPİR
3928640 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800690-AG DIREK/4852059-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 22:25:08 | 02.05.2022 23:08:23 | 0.72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞENKAYA |  |  | ŞENKAYA
3928655 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5902285-SÜPÜRTÜ TR1 AG PANOSU/1929694-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:09:22 | 03.05.2022 00:49:00 | 1.66 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALPU |  |  | ALPU
3928658 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:16:00 | 02.05.2022 23:16:45 | 0.01 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKOVA |  |  | BEYLİKOVA
3928659 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 102764-SEVILMIS ET ÖZEL MÜST. DEVIR ALINAN GRUP AYIRICISI/47590502- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:19:21 | 03.05.2022 00:13:28 | 0.9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ |  |  | GÜNYÜZÜ
3928660 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57070668-çardak kök 2/57070682- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:26:48 | 03.05.2022 01:17:57 | 1.85 | 28 | 113 | 7 | 354 | 0 | 0 | 51.8 | 209.05 | 12.95 | 654.9 | 0 | 0 |  |  | HAN |  |  | HAN
3928665 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56278774-DM-GELIBOLU/47638560-KOYLER-2 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:43:45 | 03.05.2022 00:38:04 | 0.91 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE |  |  | MAHMUDİYE
3928666 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 762594-AG DIREK/4788999-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:45:26 | 03.05.2022 01:50:04 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |  |  | MİHALGAZİ |  |  | MİHALGAZİ
3928673 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 5920638-TR-ISMETIYE MAH AG PANOSU/5753693-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:33:42 | 03.05.2022 01:19:19 | 1.76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK |  |  | MİHALIÇÇIK
3928676 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3548918-SDK/5704135-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:45:28 | 03.05.2022 01:13:37 | 1.47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ODUNPAZARI |  |  | ODUNPAZARI
3928678 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432089-AHMETBEY KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 00:30:23 | 03.05.2022 00:32:36 | 0.04 | 7 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARICAKAYA |  |  | SARICAKAYA
3928679 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890950-AG DIREK/5010223-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:22:05 | 03.05.2022 00:56:15 | 1.57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ |  |  | SEYİTGAZİ
3928682 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 907330-AG DIREK/5090128-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:49:37 | 03.05.2022 01:21:32 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR |  |  | SİVRİHİSAR
3928685 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91662-EMIRLERYENICESI HAT BASI/47477109- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 01:16:06 | 03.05.2022 02:40:34 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI |  |  | TEPEBAŞI
3928688 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 22718-AKCAPINAR KOK/47456432-ATICIOBA GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 01:17:51 | 03.05.2022 03:28:53 | 2.18 | 14 | 125 | 0 | 0 | 2 | 35 | 30.52 | 272.5 | 0 | 0 | 4.36 | 76.3 |  |  | ÇİFTELER |  |  | ÇİFTELER
3928691 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 51929839-SDK/5710219-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 01:43:37 | 03.05.2022 02:57:39 | 1.23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ |  |  | İNÖNÜ
3928695 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 03:03:02 | 03.05.2022 03:03:47 | 0.01 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARABAN |  |  | ARABAN
3928697 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 105437-SÜLÜKLÜGÖL/KARAHASANLAR/BABAOGLUK ORTAK HATBASI/47504450- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:38:05 | 03.05.2022 09:54:18 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 874.82 |  |  | İSLAHİYE |  |  | İSLAHİYE
3928699 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:02:08 | 03.05.2022 06:02:52 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 747 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 7.47 |  |  | KARKAMIŞ |  |  | KARKAMIŞ
3928701 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:02:14 | 03.05.2022 06:04:17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 15.18 |  |  | NURDAĞI |  |  | NURDAĞI
3928703 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2129-TR-1/47442703-KINIK ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:12:26 | 03.05.2022 07:09:47 | 0.96 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 120 | 2.88 | 1.92 | 0 | 0 | 6.72 | 115.2 |  |  | NİZİP |  |  | NİZİP
3928704 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106934-INCIRLI ALACAOLUK GRUP AYIRICISI/49612830- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:22:57 | 03.05.2022 09:13:26 | 2.84 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 | 35 | 2.84 | 90.88 | 0 | 0 | 5.68 | 99.4 |  |  | OĞUZELİ |  |  | OĞUZELİ
3928705 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353305-ILYASÇILAR GÜLLER KABULBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:27:29 | 03.05.2022 06:28:57 | 0.02 | 3 | 250 | 3 | 288 | 0 | 0 | 0.06 | 5 | 0.06 | 5.76 | 0 | 0 |  |  | YAVUZELİ |  |  | YAVUZELİ
3928706 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:31:35 | 03.05.2022 06:32:33 | 0.02 | 29 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY |  |  | ŞAHİNBEY
3928708 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1961-DM- ISIKLI/47442947-TR-7 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:42:26 | 03.05.2022 06:51:00 | 0.14 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL |  |  | ŞEHİTKAMİL
3928709 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47442946-KURSUNLU 2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:43:20 | 03.05.2022 06:49:28 | 0.1 | 3 | 18073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1807.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALUCRA |  |  | ALUCRA
3928710 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47452490-BENZINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:43:20 | 03.05.2022 06:50:07 | 0.11 | 0 | 4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BULANCAK |  |  | BULANCAK
3928711 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1961-DM- ISIKLI/47452494-TR-26 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:44:15 | 03.05.2022 06:50:21 | 0.1 | 1 | 5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 520.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DERELİ |  |  | DERELİ
3928717 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 94579-KINIK HATBASI/55482194- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:27:25 | 03.05.2022 10:09:40 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6 |  |  | DOĞANKENT |  |  | DOĞANKENT
3928719 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722352-AG DIREK/5342748-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:41:35 | 03.05.2022 10:36:01 | 3.91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ESPİYE |  |  | ESPİYE
3928720 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035536-AG DIREK/5429937-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:39:19 | 03.05.2022 11:13:27 | 4.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL |  |  | EYNESİL
3928724 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5899437-TR-8 AG PANOSU/1860493-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:48:11 | 03.05.2022 08:50:00 | 1.03 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE |  |  | GÖRELE
3928725 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1274-TR-30A/47317403-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:49:53 | 03.05.2022 08:38:10 | 0.8 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜCE |  |  | GÜCE
3928727 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90443-Yaylacik Ayiricisi/47498607- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:33:06 | 03.05.2022 10:26:42 | 2.89 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.39 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP |  |  | KEŞAP
3928728 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94336-Yassiçali ve Güre TR 2 Hat Basi Ayiricisi/47576774- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:58:27 | 03.05.2022 08:48:27 | 0.83 | 2 | 351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.66 | 291.33 | 0 | 0 | 0.83 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928729 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295133-VAKIF CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:04:17 | 03.05.2022 08:34:00 | 0.5 | 30 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PİRAZİZ |  |  | PİRAZİZ
3928730 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54228833-TR-7/54102360-TR-73 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:00:08 | 03.05.2022 08:25:50 | 0.43 | 26 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU |  |  | TİREBOLU
3928731 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 168-DM- BAGLARALTI TR-86/47279210-TR-43 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:04:22 | 03.05.2022 08:07:46 | 0.06 | 0 | 4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAĞLIDERE |  |  | YAĞLIDERE
3928737 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107373-ilhan köy ana hatbasi/48557189-ILHANLAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:17:27 | 03.05.2022 10:25:59 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 1167.48 |  |  | ÇAMOLUK |  |  | ÇAMOLUK
3928738 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 53988572-TR-429 (VAKIF KÖK 2)/54624146-TR-59 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:32:04 | 03.05.2022 08:50:49 | 0.31 | 7 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 274.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇANAKÇI |  |  | ÇANAKÇI
3928739 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274190-ÇAYÖNÜ KÖK ESKI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:32:35 | 03.05.2022 08:35:13 | 0.04 | 0 | 0 | 5 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 84.6 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
3928740 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5873983-TR-1 BADEMLI MH AG PANOSU/1807902-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:21:11 | 03.05.2022 09:17:31 | 1.94 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KELKİT |  |  | KELKİT
3928741 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 15636-TR-4 YAGLI TOHUMLAR/47449572-TESISLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:50:29 | 03.05.2022 09:26:42 | 0.6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖSE |  |  | KÖSE
3928747 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544364-SDK/5654147-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:11:48 | 03.05.2022 10:11:44 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÜRTÜN |  |  | KÜRTÜN
3928748 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 747068-AG DIREK/4761215-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:27:05 | 03.05.2022 10:16:02 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928753 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94327-Yolören Köyü Hat Basi Ayiricisi/47570776- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:52:14 | 03.05.2022 10:44:16 | 0.87 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TORUL |  |  | TORUL
3928759 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56511470-EVCILER HATBASI/55410847- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:21:25 | 03.05.2022 11:24:23 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 143.85 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN |  |  | ŞİRAN
3928775 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 737930-AG DIREK/4741794-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:58:57 | 03.05.2022 13:02:35 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928778 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869295-TR-2 MESUDIYE SAHIL AG PANOSU/1818210-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:15:19 | 03.05.2022 13:04:39 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.52 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA |  |  | YÜKSEKOVA
3928787 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93189-Çamalan Hatbasi Ayiricisi/47589064- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:31:37 | 03.05.2022 13:14:11 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.09 |  |  | ÇUKURCA |  |  | ÇUKURCA
3928790 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1393-AVDANCIKYOLU KÖK/47460091-TR.ÇIFTLIK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:22:29 | 03.05.2022 12:58:46 | 1.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ |  |  | ŞEMDİNLİ
3928791 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730103-AG DIREK/5413188-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:31:57 | 03.05.2022 13:41:57 | 2.17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ |  |  | ALTINÖZÜ
3928792 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 17393-TR-4 KARAAGAC SAHIL /47362668-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:46:23 | 03.05.2022 12:48:56 | 0.04 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BELEN |  |  | BELEN
3928796 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534161-SDK/5476760-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:52:46 | 03.05.2022 12:53:35 | 1.01 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DÖRTYOL |  |  | DÖRTYOL
3928798 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 104121-DEMIRTAS BARAJI TASKIRMALAR GRUP HATBASI/47545271- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:58:18 | 03.05.2022 15:22:51 | 3.41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERZİN |  |  | ERZİN
3928802 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2616-TR-1 YOLCATI MH /47444029-Tr-KOY ICI DIREK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:13:58 | 03.05.2022 13:47:46 | 1.56 | 9 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 1851.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HASSA |  |  | HASSA
3928806 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:26:59 | 03.05.2022 12:27:49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | KIRIKHAN |  |  | KIRIKHAN
3928806 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:26:59 | 03.05.2022 12:27:49 | 0.01 | 22 | 608 | 0 | 0 | 8 | 224 | 0.22 | 6.08 | 0 | 0 | 0.08 | 2.24 |  |  | KUMLU |  |  | KUMLU
3928808 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17073-DM-6 BANDIRMA/47252976-TR 6-7 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:28:24 | 03.05.2022 12:29:13 | 0.01 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928816 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533033-SDK/48527758-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:25:05 | 03.05.2022 18:11:48 | 5.78 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | REYHANLI |  |  | REYHANLI
3928817 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912729-TR-57 AG PANOSU/47841514- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:28:57 | 03.05.2022 13:10:14 | 0.69 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ |  |  | SAMANDAĞ
3928821 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 846564-AG DIREK/56763379- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:45:45 | 03.05.2022 13:37:35 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI |  |  | YAYLADAĞI
3928823 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537498-SDK/5580141-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:51:20 | 03.05.2022 13:30:50 | 0.66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İSKENDERUN |  |  | İSKENDERUN
3928827 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323664-HAYDAR-CATAL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:03:38 | 03.05.2022 13:04:22 | 0.01 | 6 | 70 | 0 | 0 | 6 | 233 | 0.06 | 0.7 | 0 | 0 | 0.06 | 2.33 |  |  | AKSU |  |  | AKSU
3928828 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824594-AG DIREK/4893937-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:51:58 | 03.05.2022 14:02:15 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |  |  | ATABEY |  |  | ATABEY
3928831 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 817873-AG DIREK/4880610-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:51:38 | 03.05.2022 15:10:02 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |  |  | EĞİRDİR |  |  | EĞİRDİR
3928838 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5876761-DM-5/21 VERGI DAIRESI AG PANOSU/1820766-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:13:18 | 03.05.2022 13:50:42 | 0.62 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GELENDOST |  |  | GELENDOST
3928843 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939381-TR-4/7 AG PANOSU/47132999-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:56:41 | 03.05.2022 14:19:35 | 1.38 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN |  |  | GÖNEN
3928845 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869194-AG DIREK/4950829-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:20:18 | 03.05.2022 13:46:13 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEÇİBORLU |  |  | KEÇİBORLU
3928851 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769937-DM-1/33 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:27:06 | 03.05.2022 13:29:29 | 0.04 | 6 | 6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3928853 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769936-DM-1/16 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:27:08 | 03.05.2022 13:29:41 | 0.04 | 116 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SENİRKENT |  |  | SENİRKENT
3928861 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867414-TR-207 AG PANOSU/1826197-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:23:18 | 03.05.2022 14:09:55 | 0.78 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER |  |  | SÜTÇÜLER
3928862 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892629-TR-5 (PANAYIR SEVAL SK.) AG PANOSU/1846882-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:57:25 | 03.05.2022 15:04:39 | 2.12 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULUBORLU |  |  | ULUBORLU
3928863 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55082369-AG DIREK/5232023-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:43:36 | 03.05.2022 15:56:23 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 |  |  | YALVAÇ |  |  | YALVAÇ
3928871 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:59:43 | 03.05.2022 14:01:33 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 35.55 |  |  | YENİŞARBADEMLİ |  |  | YENİŞARBADEMLİ
3928873 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718409-AG DIREK/5612347-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:58:08 | 03.05.2022 15:16:15 | 1.3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
3928886 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47263653-SAMLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:22:00 | 03.05.2022 14:27:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 |  |  | AKDENİZ |  |  | AKDENİZ
3928886 | 1 | BALIKESİR | BALYA | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47263653-SAMLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:22:00 | 03.05.2022 14:27:00 | 0.08 | 0 | 0 | 5 | 811 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0.4 | 64.88 | 0.16 | 10.48 |  |  | ANAMUR |  |  | ANAMUR
3928886 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47263653-SAMLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:22:00 | 03.05.2022 14:27:00 | 0.08 | 41 | 703 | 126 | 4559 | 0 | 0 | 3.28 | 56.24 | 10.08 | 364.72 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK |  |  | AYDINCIK
3928886 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47263653-SAMLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:22:00 | 03.05.2022 14:27:00 | 0.08 | 29 | 303 | 32 | 66 | 0 | 0 | 2.32 | 24.24 | 2.56 | 5.28 | 0 | 0 |  |  | BOZYAZI |  |  | BOZYAZI
3928903 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089008-AG DIREK/5597238-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:30:17 | 03.05.2022 17:23:35 | 2.89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERDEMLİ |  |  | ERDEMLİ
3928905 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876667-TR-10 AG PANOSU/1915133-2 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 09:09:33 | 06.05.2022 12:53:39 | 3.74 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜLNAR |  |  | GÜLNAR
3928908 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542146-SDK/5629153-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:15:06 | 03.05.2022 20:58:23 | 5.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MEZİTLİ |  |  | MEZİTLİ
3928911 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 733868-AG DIREK/55118364-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:18:01 | 03.05.2022 15:57:17 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MUT |  |  | MUT
3928916 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885150-TR-19 YIGITLER AG PANOSU/1842754-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:22:57 | 03.05.2022 16:00:58 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.13 |  |  | SİLİFKE |  |  | SİLİFKE
3928923 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155696-HAMDIBEY CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 10:33:57 | 06.05.2022 11:56:15 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 1063.12 |  |  | TARSUS |  |  | TARSUS
3928924 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155694-BELDELER GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 10:10:41 | 06.05.2022 10:31:30 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 1614 | 10 | 870 | 0 | 0 | 1.05 | 564.9 | 3.5 | 304.5 |  |  | TOROSLAR |  |  | TOROSLAR
3928925 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156610-ESKI PAZARKÖY ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 10:09:41 | 06.05.2022 10:35:55 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.52 |  |  | YENİŞEHİR |  |  | YENİŞEHİR
3928928 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938685-TR-8 CINARCIK KORUKENT AG PANOSU/47133566-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:42:55 | 03.05.2022 16:12:47 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIYAYLA |  |  | ÇAMLIYAYLA
3928931 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103459-KÜÇÜKKARAAGAÇ I. ÖZDEMIR TORU TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47536892- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:55:39 | 03.05.2022 17:18:47 | 1.39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 |  |  | ADALAR |  |  | ADALAR
3928933 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545570-SDK/5643301-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:01:51 | 03.05.2022 18:14:17 | 2.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARNAVUTKÖY |  |  | ARNAVUTKÖY
3928938 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939123-TR-11 ESENKOY AG PANOSU/47128700-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:06:02 | 03.05.2022 17:13:48 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.82 | 0 | 0 |  |  | ATAŞEHİR |  |  | ATAŞEHİR
3928940 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099844-AG DIREK/5680109-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:15:45 | 04.05.2022 00:16:17 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.11 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR |  |  | AVCILAR
3928942 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 765877-AG DIREK/4794855-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:59:59 | 03.05.2022 17:40:04 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |  |  | BAHÇELİEVLER |  |  | BAHÇELİEVLER
3928947 | 1 | BURSA | KARACABEY | KÖK | 21336-HOTANLI KOK/47248857-BAYIRKOYLER CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 11:00:00 | 06.05.2022 12:50:48 | 1.85 | 147 | 745 | 0 | 0 | 96 | 1057 | 271.95 | 1378.25 | 0 | 0 | 177.6 | 1955.45 |  |  | BAKIRKÖY |  |  | BAKIRKÖY
3928948 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5874261-TR-23 KARSIKAYA KAHVE KARSISI AG PANOSU/1805277-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:03:45 | 03.05.2022 17:17:12 | 1.22 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA |  |  | BAYRAMPAŞA
3928949 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1120068-AG DIREK/4849412-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:42:32 | 03.05.2022 18:20:05 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 |  |  | BAĞCILAR |  |  | BAĞCILAR
3928950 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8527-TR- 17/02 (MESCIOGLU)/47465397-NILÜFER CD. - PINAR CD. ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:34:21 | 03.05.2022 17:31:55 | 0.96 | 8 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 2030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR |  |  | BAŞAKŞEHİR
3928952 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 802886-AG DIREK/4862489-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:44:09 | 03.05.2022 17:42:14 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |  |  | BEYKOZ |  |  | BEYKOZ
3928953 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 1313823-AG DIREK/4828457-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:37:08 | 03.05.2022 17:23:17 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ |  |  | BEYLİKDÜZÜ
3928954 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 49694520-AG DIREK/5496185-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:14:59 | 03.05.2022 17:52:09 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |  |  | BEYOĞLU |  |  | BEYOĞLU
3928955 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47626983-Tr-OBA GIDA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:55:38 | 03.05.2022 17:18:40 | 0.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ |  |  | BEŞİKTAŞ
3928956 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92256-YENICE OVABAYINDIR ESENLI GRUP HAT BASI AYIRICISI/47570946- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:40:40 | 03.05.2022 18:02:39 | 1.37 | 0 | 0 | 6 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 621.98 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
3928956 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 92256-YENICE OVABAYINDIR ESENLI GRUP HAT BASI AYIRICISI/47570946- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:40:40 | 03.05.2022 18:02:39 | 1.37 | 0 | 0 | 2 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 387.71 | 0 | 0 |  |  | ESENLER |  |  | ESENLER
3928959 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54030762-TR-6 GÖRKOP/51988809-AKÇALAR -DELPI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:07:36 | 03.05.2022 18:09:53 | 1.04 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | ESENYURT |  |  | ESENYURT
3928961 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025748-AG DIREK/5354907-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:55:18 | 03.05.2022 19:00:00 | 2.08 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EYÜPSULTAN |  |  | EYÜPSULTAN
3928963 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2770-DM-6/03 /47449033-EDEY SANDALYE ÇIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:09:06 | 03.05.2022 18:11:56 | 1.05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FATİH |  |  | FATİH
3928967 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2085-TR-1 BOYALICA/47528934-TR-3 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:25:17 | 03.05.2022 18:00:49 | 0.59 | 0 | 0 | 3 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 812.43 | 0 | 0 |  |  | GAZİOSMANPAŞA |  |  | GAZİOSMANPAŞA
3928967 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 2085-TR-1 BOYALICA/47528934-TR-3 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:25:17 | 03.05.2022 18:00:49 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | GÜNGÖREN |  |  | GÜNGÖREN
3928970 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5908015-TR- HACIOMERLER MH AG PANOSU/1846371-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:24:23 | 03.05.2022 20:14:34 | 2.84 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KADIKÖY |  |  | KADIKÖY
3928971 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024073-AG DIREK/5363324-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:50:49 | 03.05.2022 19:13:33 | 2.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARTAL |  |  | KARTAL
3928975 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56069212-BESOB KÖK-2/55754437-MENSUCAT / REYYAN TEKSTIL ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:33:27 | 03.05.2022 18:33:26 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE |  |  | KAĞITHANE
3928976 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 3505550-SDK/4767602-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:19:55 | 03.05.2022 18:24:22 | 1.07 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
3928978 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 862900-AG DIREK/4963080-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:39:48 | 03.05.2022 19:17:21 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MALTEPE |  |  | MALTEPE
3928982 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97297-Çakirca Özel Müsteriler Ayiricisi/55343656- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:09:27 | 03.05.2022 18:31:19 | 0.36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 |  |  | PENDİK |  |  | PENDİK
3928986 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958100-AG DIREK/5216280-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:22:37 | 03.05.2022 22:15:57 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE |  |  | SANCAKTEPE
3928993 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869295-TR-2 MESUDIYE SAHIL AG PANOSU/1818210-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:59:53 | 03.05.2022 20:44:23 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.64 | 0 | 0 |  |  | SARIYER |  |  | SARIYER
3928996 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13881-HIDIR KOK/47288001-SAZLIDERE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:44:17 | 03.05.2022 18:48:54 | 0.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 5.04 |  |  | SULTANBEYLİ |  |  | SULTANBEYLİ
3928998 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887272-TR-1 YAKUPKOY MH AG PANOSU/1835322-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:30:48 | 03.05.2022 21:17:22 | 2.78 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ |  |  | SULTANGAZİ
3928999 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16318-KOK-CANAKALAN/47455658-DENIZGORUNDU CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:49:26 | 03.05.2022 19:04:21 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 189.75 |  |  | SİLİVRİ |  |  | SİLİVRİ
3928999 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 16318-KOK-CANAKALAN/47455658-DENIZGORUNDU CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:49:26 | 03.05.2022 19:04:21 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | TUZLA |  |  | TUZLA
3929000 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278365-BURSA 4 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:55:29 | 03.05.2022 19:02:29 | 0.12 | 99 | 10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 1244.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ZEYTİNBURNU |  |  | ZEYTİNBURNU
3929003 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5922018-TR-1 KOCACESME KOYU AG PANOSU/47866575- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:39:30 | 03.05.2022 20:40:36 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8 |  |  | ÇATALCA |  |  | ÇATALCA
3929008 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/56430092-CUMHURIYET | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:55:00 | 03.05.2022 19:22:57 | 0.47 | 34 | 9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 4458.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇEKMEKÖY |  |  | ÇEKMEKÖY
3929010 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | SDK | 3505550-SDK/47195730-SDK BESLEME HATTI | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:54:42 | 03.05.2022 19:55:43 | 1.02 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE |  |  | ÜMRANİYE
3929016 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55218710-OTOSIMA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:18:51 | 03.05.2022 19:20:30 | 0.03 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR |  |  | ÜSKÜDAR
3929021 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15951-TR-10 KEPEZ/47241442-TR-11 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:30:52 | 03.05.2022 19:59:49 | 0.48 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞİLE |  |  | ŞİLE
3929031 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56462972-/57075143- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:53:07 | 03.05.2022 21:43:22 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞİŞLİ |  |  | ŞİŞLİ
3929032 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1259564-AG DIREK/5216822-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:39:31 | 03.05.2022 20:41:18 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 |  |  | ALİAĞA |  |  | ALİAĞA
3929033 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006232-AG DIREK/56245647-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:23:45 | 03.05.2022 20:31:04 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA |  |  | BALÇOVA
3929035 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:06:49 | 03.05.2022 20:07:34 | 0.01 | 21 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0.21 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |  |  | BAYINDIR |  |  | BAYINDIR
3929036 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15993-TR- ARITMA/47461144-MAVI KOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:05:38 | 03.05.2022 20:17:37 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 55.4 |  |  | BAYRAKLI |  |  | BAYRAKLI
3929038 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54379978-TR-KALITELI YASAM MERKEZI (99133560) AG PANOSU/54380250-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:02:54 | 03.05.2022 21:24:26 | 1.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BERGAMA |  |  | BERGAMA
3929044 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5872360-TR-2 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/1817617-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:12:55 | 03.05.2022 21:06:27 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.33 | 0 | 0 |  |  | BEYDAĞ |  |  | BEYDAĞ
3929046 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:24:03 | 03.05.2022 20:28:15 | 0.07 | 21 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1.47 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 9.59 |  |  | BORNOVA |  |  | BORNOVA
3929050 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1106166-AG DIREK/5699040-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:14:12 | 03.05.2022 21:26:34 | 1.21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BUCA |  |  | BUCA
3929053 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91739-SÜPÜRTÜ HATBASI/47491219- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:27:14 | 04.05.2022 00:15:23 | 3.8 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DİKİLİ |  |  | DİKİLİ
3929059 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949174-AG DIREK/5155920-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:26:22 | 03.05.2022 21:57:22 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 |  |  | FOÇA |  |  | FOÇA
3929075 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512945-SDK/5017695-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:52:15 | 03.05.2022 21:58:34 | 1.11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GAZİEMİR |  |  | GAZİEMİR
3929101 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Diregi | 919131-AG DIREK/5157234-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:41:41 | 03.05.2022 23:48:17 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.66 |  |  | GÜZELBAHÇE |  |  | GÜZELBAHÇE
3929130 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042188-AG DIREK/5420975-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 22:54:54 | 04.05.2022 01:28:07 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARABAĞLAR |  |  | KARABAĞLAR
3929134 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 723086-AG DIREK/4724864-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 22:53:30 | 04.05.2022 00:23:06 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |  |  | KARABURUN |  |  | KARABURUN
3929140 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846824-AG DIREK/4943764-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:26:58 | 03.05.2022 23:48:40 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARŞIYAKA |  |  | KARŞIYAKA
3929146 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 931769-AG DIREK/5047443-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:32:13 | 04.05.2022 02:13:12 | 2.68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA |  |  | KEMALPAŞA
3929151 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544364-SDK/5654148-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:59:35 | 04.05.2022 02:35:31 | 2.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KINIK |  |  | KINIK
3929154 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47457447-ADALAR(BORES RUZGAR) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:55:46 | 04.05.2022 01:21:54 | 1.44 | 108 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.52 | 3708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KONAK |  |  | KONAK
3929168 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54927363-KÜÇÜK YENICE HATBASI/54927362- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 00:53:16 | 04.05.2022 02:02:59 | 1.16 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KİRAZ |  |  | KİRAZ
3929171 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92233-KEPEKLER,ILICABOGAZI GRUP AYIRICISI/47557504- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 01:03:58 | 04.05.2022 02:23:05 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 271.92 |  |  | MENDERES |  |  | MENDERES
3929175 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5933575-TR- CAMKOY MH AG PANOSU/1925537-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 01:32:47 | 04.05.2022 02:43:44 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.7 |  |  | MENEMEN |  |  | MENEMEN
3929176 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16883-TR-1 SARIKOY /47283821-Tr-FABRIKALAR VE OVA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 01:51:43 | 04.05.2022 01:53:05 | 0.02 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE |  |  | NARLIDERE
3929180 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47423785-KOYLER DAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 05:24:00 | 04.05.2022 05:24:45 | 0.01 | 17 | 1308 | 6 | 656 | 0 | 0 | 0.17 | 13.08 | 0.06 | 6.56 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR |  |  | SEFERİHİSAR
3929181 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57070668-çardak kök 2/47442276-KOYUNHISAR KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 05:49:26 | 04.05.2022 05:54:39 | 0.09 | 28 | 113 | 7 | 354 | 0 | 0 | 2.52 | 10.17 | 0.63 | 31.86 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK |  |  | SELÇUK
3929186 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97754-AKARCA BAHARIYE ORTAK AYIRICISI/47547731- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 06:46:38 | 04.05.2022 07:57:51 | 1.19 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 111.86 | 0 | 0 | 0 | 121.38 |  |  | TORBALI |  |  | TORBALI
3929191 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 93613-KARADERE TARAFI AYIRICISI/47551771- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 07:09:06 | 04.05.2022 08:50:56 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 |  |  | TİRE |  |  | TİRE
3929193 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18476-TR-1 MERKEZ/47462546-TR-36 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:02:43 | 04.05.2022 08:38:28 | 0.6 | 3 | 5064 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.8 | 3038.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 |  |  | URLA |  |  | URLA
3929194 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 5909519-TR-3 GULEC KOY AG PANOSU/47738517-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 07:43:21 | 04.05.2022 09:35:03 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |  |  | ÇEŞME |  |  | ÇEŞME
3929197 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106623-KIRAZLI KÖY HATBASI/48531410- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:49:13 | 04.05.2022 09:31:39 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 40.47 |  |  | ÇİĞLİ |  |  | ÇİĞLİ
3929199 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544364-SDK/5654147-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:49:14 | 04.05.2022 10:28:31 | 1.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÖDEMİŞ |  |  | ÖDEMİŞ
3929204 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/48812116-DM1 AVCI KÖK GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:06:09 | 04.05.2022 09:27:35 | 0.36 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKYAKA |  |  | AKYAKA
3929207 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 764876-AG DIREK/4790839-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:19:35 | 04.05.2022 11:00:32 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 |  |  | ARPAÇAY |  |  | ARPAÇAY
3929208 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1423-TR-32/47271648-SEMT TR | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:46:17 | 04.05.2022 10:12:16 | 0.43 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DİGOR |  |  | DİGOR
3929210 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092149-AG DIREK/54231350-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:07:52 | 04.05.2022 11:18:41 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 |  |  | KAĞIZMAN |  |  | KAĞIZMAN
3929212 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 584-TR-05/47432118-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:55:00 | 03.05.2022 08:57:00 | 2.03 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929215 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 829021-AG DIREK/4895751-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:37:32 | 04.05.2022 11:27:58 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |  |  | SARIKAMIŞ |  |  | SARIKAMIŞ
3929219 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6971-DM- ÇALI JANDARMA/47256770-DM ÖNÜ MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:47:36 | 04.05.2022 10:09:04 | 0.36 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SELİM |  |  | SELİM
3929223 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2473-DM- TKI/47280514-SERVIS TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:08:14 | 04.05.2022 10:48:26 | 0.67 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SUSUZ |  |  | SUSUZ
3929224 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5876761-DM-5/21 VERGI DAIRESI AG PANOSU/1820770-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:54:11 | 04.05.2022 10:46:06 | 0.87 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ABANA |  |  | ABANA
3929226 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:21:45 | 04.05.2022 10:22:29 | 0.01 | 2 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ |  |  | ARAÇ
3929227 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 9070-TR- DEMIRCILER MH /47263542-TR- DEMIRCILER MH DTR AYIRICISI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:58:00 | 03.05.2022 14:55:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.75 | 0 | 0 |  |  | AZDAVAY |  |  | AZDAVAY
3929229 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 861494-AG DIREK/4968305-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:23:18 | 04.05.2022 10:58:46 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |  |  | AĞLI |  |  | AĞLI
3929231 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3550818-SDK/5653115-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:29:01 | 04.05.2022 18:41:00 | 8.2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT |  |  | BOZKURT
3929235 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2032-TR-40/56981871- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:34:22 | 04.05.2022 11:08:33 | 0.57 | 17 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 157.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CİDE |  |  | CİDE
3929239 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:03:00 | 04.05.2022 11:03:45 | 0.01 | 0 | 0 | 12 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.02 | 0 | 0 |  |  | DADAY |  |  | DADAY
3929239 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:03:00 | 04.05.2022 11:03:45 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEVREKANİ |  |  | DEVREKANİ
3929239 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:03:00 | 04.05.2022 11:03:45 | 0.01 | 0 | 0 | 7 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.7 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYURT |  |  | DOĞANYURT
3929242 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47459224-KIZTASI FIRIN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:54:00 | 03.05.2022 10:57:00 | 0.05 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ |  |  | HANÖNÜ
3929242 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47459224-KIZTASI FIRIN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:54:00 | 03.05.2022 10:57:00 | 0.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÜRE |  |  | KÜRE
3929245 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084917-AG DIREK/5643160-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:52:11 | 04.05.2022 11:55:28 | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929253 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 942210-AG DIREK/5027077-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:52:23 | 04.05.2022 14:25:18 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI |  |  | PINARBAŞI
3929261 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55287525-MERLINAY ENH 2. HATBASI/47497997- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:45:10 | 04.05.2022 13:34:45 | 1.83 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.37 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER |  |  | SEYDİLER
3929264 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 22243-TR-3 TUZAKCI/47298653-TR-3 TUZAKCI DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:06:18 | 04.05.2022 13:06:28 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ |  |  | TAŞKÖPRÜ
3929266 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 55915174-TR- 6 DEGIRMENÖNÜ AG PANOSU/55915223- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:06:47 | 04.05.2022 13:46:47 | 1.67 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TOSYA |  |  | TOSYA
3929268 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528859-SDK/5384363-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:21:28 | 04.05.2022 13:12:31 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇATALZEYTİN |  |  | ÇATALZEYTİN
3929272 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97600-YENIKÖY MH GRUP AYIRICISI/48559915- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:17:39 | 04.05.2022 13:45:45 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 837.33 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ |  |  | İHSANGAZİ
3929273 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283560-TR 27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:33:33 | 04.05.2022 12:34:23 | 0.01 | 28 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU |  |  | İNEBOLU
3929274 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1260736-AG DIREK/5681136-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:25:00 | 04.05.2022 19:14:52 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.22 | 0 | 0 |  |  | ŞENPAZAR |  |  | ŞENPAZAR
3929275 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47425821-TCK IM | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 00:06:34 | 08.05.2022 00:59:51 | 0.89 | 0 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKKIŞLA |  |  | AKKIŞLA
3929275 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47425821-TCK IM | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 00:06:34 | 08.05.2022 00:59:51 | 0.89 | 3 | 9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 8280.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BÜNYAN |  |  | BÜNYAN
3929276 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47431357-DAVUTDEDE IM | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 00:09:01 | 08.05.2022 00:14:40 | 0.09 | 0 | 6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ |  |  | DEVELİ
3929276 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47431357-DAVUTDEDE IM | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 00:09:01 | 08.05.2022 00:14:40 | 0.09 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE |  |  | FELAHİYE
3929278 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16657-TR-25/47251037-DURABEYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:44:33 | 04.05.2022 12:46:11 | 0.03 | 5 | 106 | 0 | 0 | 3 | 956 | 0.15 | 3.18 | 0 | 0 | 0.09 | 28.68 |  |  | HACILAR |  |  | HACILAR
3929280 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/49192681-DSI | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 00:21:24 | 08.05.2022 00:59:08 | 0.63 | 8 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 11025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOCASİNAN |  |  | KOCASİNAN
3929282 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/49191780-ATICILAR 2 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 00:23:39 | 08.05.2022 00:31:13 | 0.13 | 12 | 8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1135.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ |  |  | MELİKGAZİ
3929283 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47433221-YUNUSEMRE FIDER ÇIKISI | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 00:45:42 | 08.05.2022 01:00:39 | 0.25 | 12 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI |  |  | PINARBAŞI
3929284 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47422716-KAZIMKARABEKIR DM | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 00:42:37 | 08.05.2022 01:01:47 | 0.32 | 36 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 1597.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARIOĞLAN |  |  | SARIOĞLAN
3929285 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/49192553-MEVLANA ve MILLET 2 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 00:52:13 | 08.05.2022 01:09:17 | 0.28 | 8 | 24723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 6922.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARIZ |  |  | SARIZ
3929287 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 105425-KARAMANLAR KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47461534- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 14:16:01 | 06.05.2022 14:54:59 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 0 |  |  | TALAS |  |  | TALAS
3929289 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47422719-ARABAYATAGI DM | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 01:23:50 | 08.05.2022 01:28:48 | 0.08 | 26 | 17586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1406.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TOMARZA |  |  | TOMARZA
3929292 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:56:10 | 04.05.2022 13:27:20 | 0.52 | 0 | 0 | 3 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 557.96 | 0 | 0 |  |  | YAHYALI |  |  | YAHYALI
3929295 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 894721-AG DIREK/5033903-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:25:20 | 04.05.2022 14:45:49 | 2.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLHİSAR |  |  | YEŞİLHİSAR
3929298 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536050-SDK/5525244-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:59:29 | 04.05.2022 14:44:40 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN |  |  | ÖZVATAN
3929299 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1299038-AG DIREK/5228857-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:08:02 | 04.05.2022 14:35:24 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İNCESU |  |  | İNCESU
3929301 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 906167-AG DIREK/5086137-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:02:27 | 04.05.2022 14:11:16 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BABAESKİ |  |  | BABAESKİ
3929306 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725005-AG DIREK/5476116-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:22:22 | 04.05.2022 14:27:52 | 1.09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEMİRKÖY |  |  | DEMİRKÖY
3929307 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1042876-AG DIREK/5498240-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:22:19 | 04.05.2022 14:11:44 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |  |  | KOFÇAZ |  |  | KOFÇAZ
3929310 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 56546396-/5407957-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:34:08 | 04.05.2022 17:43:58 | 4.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ |  |  | LÜLEBURGAZ
3929316 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK | 3529912-SDK/3322327-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:39:49 | 04.05.2022 16:05:25 | 2.43 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929317 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47431357-DAVUTDEDE IM | TEİAŞ MANEVRA İÇİN KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 01:04:09 | 09.05.2022 01:10:00 | 0.1 | 0 | 6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY |  |  | PEHLİVANKÖY
3929317 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47431357-DAVUTDEDE IM | TEİAŞ MANEVRA İÇİN KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 01:04:09 | 09.05.2022 01:10:00 | 0.1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR |  |  | PINARHİSAR
3929318 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47425821-TCK IM | TEİAŞ MANEVRA İÇİN KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 01:03:37 | 09.05.2022 01:08:52 | 0.09 | 3 | 9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 834.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VİZE |  |  | VİZE
3929318 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47425821-TCK IM | TEİAŞ MANEVRA İÇİN KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 01:03:37 | 09.05.2022 01:08:52 | 0.09 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR |  |  | AKPINAR
3929320 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47422716-KAZIMKARABEKIR DM | TEİAŞ MANEVRA İÇİN KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 01:19:46 | 09.05.2022 01:25:00 | 0.09 | 36 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 449.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT |  |  | AKÇAKENT
3929321 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47433221-YUNUSEMRE FIDER ÇIKISI | TEİAŞ MANEVRA İÇİN KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 01:18:51 | 09.05.2022 01:23:40 | 0.08 | 12 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 278.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZTEPE |  |  | BOZTEPE
3929322 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/49191780-ATICILAR 2 | TEİAŞ MANEVRA İÇİN KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 01:33:23 | 09.05.2022 01:38:00 | 0.08 | 12 | 8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 699.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAMAN |  |  | KAMAN
3929323 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/49192681-DSI | TEİAŞ MANEVRA İÇİN KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 01:32:28 | 09.05.2022 01:37:24 | 0.08 | 8 | 17503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1400.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929324 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/49192553-MEVLANA ve MILLET 2 | TEİAŞ MANEVRA İÇİN KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 01:35:00 | 09.05.2022 01:41:53 | 0.11 | 8 | 24723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 2719.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MUCUR |  |  | MUCUR
3929325 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47422719-ARABAYATAGI DM | TEİAŞ MANEVRA İÇİN KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 02:01:55 | 09.05.2022 02:06:14 | 0.07 | 26 | 17586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1231.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI |  |  | ÇİÇEKDAĞI
3929329 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911397-AG DIREK/5081775-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:00:59 | 04.05.2022 15:00:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE |  |  | BAŞİSKELE
3929334 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544610-SDK/5650116-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:02:44 | 04.05.2022 16:13:08 | 2.17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DARICA |  |  | DARICA
3929339 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 56403654-DM-1/01 AKCAY AG PANOSU/56403683- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:23:22 | 04.05.2022 15:08:37 | 0.75 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DERİNCE |  |  | DERİNCE
3929340 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 52045818-ESKI DENIZKENT HATTI GRUP BASI AYIRICISI/52045785- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:25:33 | 04.05.2022 15:05:22 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 |  |  | DİLOVASI |  |  | DİLOVASI
3929342 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47452926-SUNGURPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:30:11 | 04.05.2022 14:30:55 | 0.01 | 5 | 214 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0.05 | 2.14 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |  |  | GEBZE |  |  | GEBZE
3929342 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47452926-SUNGURPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:30:11 | 04.05.2022 14:30:55 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.47 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK |  |  | GÖLCÜK
3929348 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90511-Asagi Demirler Hat Basi Ayiricisi/47547304- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:38:02 | 04.05.2022 15:51:57 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 |  |  | KANDIRA |  |  | KANDIRA
3929349 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5937701-TR- 17 AG PANOSU/1911349-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:38:11 | 04.05.2022 15:48:08 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL |  |  | KARAMÜRSEL
3929360 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004349-AG DIREK/56607806-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:11:29 | 04.05.2022 18:23:36 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |  |  | KARTEPE |  |  | KARTEPE
3929361 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5910599-TR-3 EVCILER KÖYÜ AG PANOSU/47746489-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:13:42 | 04.05.2022 16:55:19 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.98 |  |  | KÖRFEZ |  |  | KÖRFEZ
3929364 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931549-TR-52 ORENCIK AG PANOSU/47135256-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:53:04 | 04.05.2022 16:12:31 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |  |  | ÇAYIROVA |  |  | ÇAYIROVA
3929365 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 53966492-TR-11/53966567-TR-19 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:24:17 | 04.05.2022 15:41:03 | 0.28 | 6 | 322 | 0 | 0 | 22 | 2082 | 1.68 | 90.16 | 0 | 0 | 6.16 | 582.96 |  |  | İZMİT |  |  | İZMİT
3929365 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53966492-TR-11/53966567-TR-19 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:24:17 | 04.05.2022 15:41:03 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 19.6 |  |  | AHIRLI |  |  | AHIRLI
3929371 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004558-AG DIREK/5292339-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:46:51 | 04.05.2022 19:44:12 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 |  |  | AKÖREN |  |  | AKÖREN
3929378 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:06:53 | 04.05.2022 16:10:06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  |  | AKŞEHİR |  |  | AKŞEHİR
3929378 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:06:53 | 04.05.2022 16:10:06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |  |  | ALTINEKİN |  |  | ALTINEKİN
3929379 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 53970072-TR-21 (YENI BETON KÖSK) AG PANOSU/5432570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:00:21 | 04.05.2022 22:54:16 | 6.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEYŞEHİR |  |  | BEYŞEHİR
3929380 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013977-AG DIREK/5462012-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:48:31 | 04.05.2022 18:26:46 | 2.64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZKIR |  |  | BOZKIR
3929382 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5880137-DM- CINARONU TR-307/A AG PANOSU/1916996-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:03:01 | 04.05.2022 19:35:21 | 3.54 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ |  |  | CİHANBEYLİ
3929383 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47462981-KOYLER | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 00:50:00 | 04.05.2022 00:52:00 | 0.03 | 0 | 0 | 33 | 1268 | 21 | 1542 | 0 | 0 | 0.99 | 38.04 | 0.63 | 46.26 |  |  | DERBENT |  |  | DERBENT
3929385 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260571-KIZTASI FIRIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:22:03 | 04.05.2022 16:24:53 | 0.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEREBUCAK |  |  | DEREBUCAK
3929385 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260571-KIZTASI FIRIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:22:03 | 04.05.2022 16:24:53 | 0.05 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DOĞANHİSAR |  |  | DOĞANHİSAR
3929386 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 728422-AG DIREK/4730738-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:26:31 | 04.05.2022 17:51:04 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 |  |  | EMİRGAZİ |  |  | EMİRGAZİ
3929388 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 57309081-MUSALAR AYIRICISI/57309038-TR- MUSALAR MH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:06:49 | 04.05.2022 17:11:18 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ |  |  | EREĞLİ
3929389 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 820143-AG DIREK/56857614- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:37:28 | 04.05.2022 19:26:12 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 |  |  | GÜNEYSINIR |  |  | GÜNEYSINIR
3929390 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091847-AG DIREK/5635461-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:14:38 | 04.05.2022 18:22:34 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 |  |  | HADİM |  |  | HADİM
3929392 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47692732-KUCUKKUYU | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:07:00 | 03.05.2022 18:08:00 | 0.02 | 12 | 14 | 0 | 0 | 148 | 3591 | 0.24 | 0.28 | 0 | 0 | 2.96 | 71.82 |  |  | HALKAPINAR |  |  | HALKAPINAR
3929392 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47692732-KUCUKKUYU | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:07:00 | 03.05.2022 18:08:00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  | HÜYÜK |  |  | HÜYÜK
3929400 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7816-TR-3 GURSU/51989251-TR-3/1 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:32:14 | 04.05.2022 17:16:38 | 0.74 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ILGIN |  |  | ILGIN
3929401 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106317-SARIKÖY OVA TR-10 GRUP BASI AYIRICISI/48547739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:26:40 | 04.05.2022 17:32:19 | 1.09 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KADINHANI |  |  | KADINHANI
3929406 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98599-KURTDEREKÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47639472- | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:33:59 | 04.05.2022 18:57:13 | 2.39 | 0 | 0 | 4 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 592.72 | 0 | 0 |  |  | KARAPINAR |  |  | KARAPINAR
3929408 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55367905-AG DIREK/55367908-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:49:42 | 04.05.2022 20:56:11 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 0 |  |  | KARATAY |  |  | KARATAY
3929417 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 56423867-B01b/56467778- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:01:06 | 04.05.2022 18:44:42 | 1.73 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KULU |  |  | KULU
3929427 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47461004-BAYIRKOYLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:28:49 | 04.05.2022 17:46:05 | 0.29 | 146 | 745 | 0 | 0 | 97 | 1057 | 42.34 | 216.05 | 0 | 0 | 28.13 | 306.53 |  |  | MERAM |  |  | MERAM
3929436 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103295-AG DIREK/5687914-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:49:46 | 04.05.2022 20:03:22 | 2.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ |  |  | SARAYÖNÜ
3929438 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:55:46 | 04.05.2022 17:56:31 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 91 | 6 | 602 | 0 | 0 | 0.01 | 0.91 | 0.06 | 6.02 |  |  | SELÇUKLU |  |  | SELÇUKLU
3929441 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47252071-TR 2 KILYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:02:46 | 04.05.2022 18:05:17 | 0.04 | 7 | 10 | 0 | 0 | 38 | 1086 | 0.28 | 0.4 | 0 | 0 | 1.52 | 43.44 |  |  | SEYDİŞEHİR |  |  | SEYDİŞEHİR
3929441 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47252071-TR 2 KILYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:02:46 | 04.05.2022 18:05:17 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |  |  | TAŞKENT |  |  | TAŞKENT
3929443 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 997891-AG DIREK/49433102-ABONE BAGLANTI HATTI | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:08:15 | 04.05.2022 18:47:43 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TUZLUKÇU |  |  | TUZLUKÇU
3929451 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929648-AG DIREK/5082999-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:29:49 | 04.05.2022 19:24:57 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YALIHÜYÜK |  |  | YALIHÜYÜK
3929457 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537781-SDK/5578505-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:45:39 | 04.05.2022 19:58:12 | 1.21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YUNAK |  |  | YUNAK
3929459 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55218714-TEKKIM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:01:45 | 04.05.2022 19:13:28 | 0.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİK |  |  | ÇELTİK
3929467 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5876761-DM-5/21 VERGI DAIRESI AG PANOSU/1820770-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:26:35 | 04.05.2022 23:09:16 | 3.71 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA |  |  | ÇUMRA
3929469 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1072377-AG DIREK/5553377-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:33:38 | 04.05.2022 21:36:45 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ |  |  | ALTINTAŞ
3929472 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47466339-SOLVENT CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 14:01:26 | 07.05.2022 14:57:49 | 0.94 | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA |  |  | ASLANAPA
3929473 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 94765-KÜÇÜKSAPÇI-BÜYÜKSAPÇI ÇIFT DEVRE HATBASI AYIRICISI/47576401- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:19:56 | 09.05.2022 12:07:44 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2296 |  |  | DOMANİÇ |  |  | DOMANİÇ
3929474 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 108618-ÇAKIRDERE-KOZDERE ANA HATBASI AYIRICISI/47573352- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:16:33 | 10.05.2022 11:08:48 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.71 |  |  | DUMLUPINAR |  |  | DUMLUPINAR
3929480 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5918616-EGERCE TR AG PANOSU/1808354-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:42:30 | 04.05.2022 20:42:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | EMET |  |  | EMET
3929483 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 51929885-SDK/51930301-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:12:39 | 04.05.2022 20:58:59 | 1.77 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEDİZ |  |  | GEDİZ
3929490 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 54822230-AG DIREK/54822236-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:01:14 | 04.05.2022 22:01:18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HİSARCIK |  |  | HİSARCIK
3929496 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5931363-TR-10 AG PANOSU/1916368-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:12:43 | 04.05.2022 21:17:09 | 1.07 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929496 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5931363-TR-10 AG PANOSU/1916368-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:12:43 | 04.05.2022 21:17:09 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAZARLAR |  |  | PAZARLAR
3929497 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929398-AG DIREK/5093914-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:16:44 | 04.05.2022 22:34:33 | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİMAV |  |  | SİMAV
3929511 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56447859-ORTAOBA HAT BASI AYIRICISI/47573203- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:35:12 | 04.05.2022 21:24:24 | 0.82 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TAVŞANLI |  |  | TAVŞANLI
3929537 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47460244-EYMIR KÖK ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:08:38 | 04.05.2022 23:06:03 | 1.96 | 21 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 137 | 41.16 | 2224.6 | 0 | 0 | 0 | 268.52 |  |  | ÇAVDARHİSAR |  |  | ÇAVDARHİSAR
3929542 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:15:24 | 04.05.2022 21:15:54 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 746 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 7.46 |  |  | ŞAPHANE |  |  | ŞAPHANE
3929543 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5882107-OSMANIYE TR2 AG PANOSU/1922457-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:19:08 | 04.05.2022 21:39:51 | 0.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ |  |  | AKÇADAĞ
3929554 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 820143-AG DIREK/4881123-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:52:35 | 04.05.2022 22:11:35 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |  |  | ARAPGİR |  |  | ARAPGİR
3929561 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 831197-AG DIREK/4911937-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:56:26 | 04.05.2022 23:38:00 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |  |  | ARGUVAN |  |  | ARGUVAN
3929575 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:02:11 | 04.05.2022 22:02:41 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 746 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 7.46 |  |  | BATTALGAZİ |  |  | BATTALGAZİ
3929578 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3516607-SDK/5123378-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:02:02 | 04.05.2022 23:59:27 | 1.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DARENDE |  |  | DARENDE
3929580 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:07:35 | 04.05.2022 22:11:02 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL |  |  | DOĞANYOL
3929580 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:07:35 | 04.05.2022 22:11:02 | 0.06 | 0 | 0 | 7 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 10.26 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR |  |  | DOĞANŞEHİR
3929580 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:07:35 | 04.05.2022 22:11:02 | 0.06 | 0 | 0 | 12 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 12.24 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN |  |  | HEKİMHAN
3929603 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:38:12 | 04.05.2022 22:38:42 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 746 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 7.46 |  |  | KALE |  |  | KALE
3929613 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 997168-AG DIREK/5279301-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 23:02:25 | 05.05.2022 00:22:54 | 1.34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK |  |  | KULUNCAK
3929625 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099500-AG DIREK/5683213-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 23:21:58 | 05.05.2022 06:11:47 | 6.83 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929645 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030740-AG DIREK/5379316-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 00:16:00 | 06.05.2022 00:49:00 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE |  |  | PÜTÜRGE
3929649 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 01:12:39 | 05.05.2022 01:13:24 | 0.01 | 0 | 0 | 7 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.71 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN |  |  | YAZIHAN
3929649 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 01:12:39 | 05.05.2022 01:13:24 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT |  |  | YEŞİLYURT
3929649 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 01:12:39 | 05.05.2022 01:13:24 | 0.01 | 0 | 0 | 12 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.04 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ |  |  | AHMETLİ
3929654 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 02:19:22 | 05.05.2022 02:21:36 | 0.04 | 37 | 465 | 15 | 1578 | 0 | 0 | 1.48 | 18.6 | 0.6 | 63.12 | 0 | 0 |  |  | AKHİSAR |  |  | AKHİSAR
3929660 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47424704-DSI-GOLCUK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 05:40:33 | 05.05.2022 05:42:23 | 0.03 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0.33 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |  |  | ALAŞEHİR |  |  | ALAŞEHİR
3929660 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47424704-DSI-GOLCUK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 05:40:33 | 05.05.2022 05:42:23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 10.71 |  |  | DEMİRCİ |  |  | DEMİRCİ
3929661 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887032-TR-7 SAMANLI AG PANOSU/1796598-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 05:14:37 | 05.05.2022 06:32:37 | 1.3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA |  |  | GÖLMARMARA
3929663 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9178-TR-1/8 GOLYOLU/47441031-TR-1/13 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 06:03:55 | 05.05.2022 07:48:50 | 1.75 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖRDES |  |  | GÖRDES
3929665 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 57186273-TR-9/57186354- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 06:06:56 | 05.05.2022 07:56:27 | 1.83 | 4 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 3544.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ |  |  | KIRKAĞAÇ
3929670 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5885770-TR- BUYUKDERE TR3 AG PANOSU/1859686-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:23:05 | 05.05.2022 08:23:07 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KULA |  |  | KULA
3929671 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1399-TR-2/2/47442836-YENI KÖY AKA ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 06:36:47 | 05.05.2022 07:59:33 | 1.38 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 24.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI |  |  | KÖPRÜBAŞI
3929673 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 347-TR-30/14 19 MAYIS/47278161-SEMT TR | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:15:18 | 05.05.2022 09:33:41 | 2.31 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929679 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 54416321-KARAKOL KÖYÜ-FETHIYE KÖYÜ GRUP HATBASI AYIRICISI/47564235- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:23:40 | 05.05.2022 09:12:13 | 1.81 | 3 | 0 | 2 | 183 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 3.62 | 331.23 | 0 | 0 |  |  | SALİHLİ |  |  | SALİHLİ
3929682 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5921414-TR 2 KEMEL KOYU AG PANOSU/47822369- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:30:05 | 05.05.2022 08:34:58 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.04 |  |  | SARIGÖL |  |  | SARIGÖL
3929685 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2776-TR-20/47466750-TR-19 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:46:31 | 05.05.2022 09:39:14 | 1.88 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARUHANLI |  |  | SARUHANLI
3929687 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891670-TR-15 SEYTANSOFRASI ALTINKUM CAD AG PANOSU/1843911-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 11:15:38 | 07.05.2022 13:12:14 | 1.94 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SELENDİ |  |  | SELENDİ
3929692 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512469-SDK/5025825-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:01:55 | 05.05.2022 11:33:03 | 3.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SOMA |  |  | SOMA
3929694 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47446671-TR-30 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:37:14 | 05.05.2022 08:39:31 | 0.04 | 2 | 13698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 547.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU |  |  | TURGUTLU
3929695 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/47449443-MUSTERILER CIKISI (ESKI CAGLAYAN KOK CIKIS) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:19:19 | 05.05.2022 10:00:07 | 1.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AFŞİN |  |  | AFŞİN
3929702 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5910599-TR-3 EVCILER KÖYÜ AG PANOSU/47825280- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 11:04:18 | 07.05.2022 12:07:48 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.98 |  |  | ANDIRIN |  |  | ANDIRIN
3929703 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5887434-TR-9 GURSU AG PANOSU/1940054- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 10:08:22 | 07.05.2022 10:47:49 | 0.66 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ |  |  | EKİNÖZÜ
3929704 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47445793-SEYMEN KOY CIKIS | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:50:57 | 05.05.2022 09:54:39 | 1.06 | 0 | 0 | 7 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 180.2 | 0 | 0 |  |  | ELBİSTAN |  |  | ELBİSTAN
3929704 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47445793-SEYMEN KOY CIKIS | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:50:57 | 05.05.2022 09:54:39 | 1.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖKSUN |  |  | GÖKSUN
3929704 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47445793-SEYMEN KOY CIKIS | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:50:57 | 05.05.2022 09:54:39 | 1.06 | 0 | 0 | 12 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 214.12 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929709 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548357-SDK/5655199-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:54:16 | 05.05.2022 09:30:05 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NURHAK |  |  | NURHAK
3929714 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041174-AG DIREK/5440706-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:04:06 | 05.05.2022 10:55:48 | 1.86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK |  |  | PAZARCIK
3929718 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 55341513-SDK/55354827-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:16:26 | 05.05.2022 10:25:10 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TÜRKOĞLU |  |  | TÜRKOĞLU
3929719 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512823-SDK/5039848-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:51:27 | 05.05.2022 11:39:45 | 2.81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
3929721 | 1 | BURSA | GÜRSU | TM | 7967-KESTEL TRAFO MERKEZI/47482063-YESIM F_3 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:01:00 | 04.05.2022 12:34:00 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DARGEÇİT |  |  | DARGEÇİT
3929723 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47445793-SEYMEN KOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:09:03 | 04.05.2022 10:20:51 | 0.2 | 0 | 0 | 12 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 40.4 | 0 | 0 |  |  | DERİK |  |  | DERİK
3929723 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47445793-SEYMEN KOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:09:03 | 04.05.2022 10:20:51 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | KIZILTEPE |  |  | KIZILTEPE
3929723 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47445793-SEYMEN KOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:09:03 | 04.05.2022 10:20:51 | 0.2 | 0 | 0 | 7 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 34 | 0 | 0 |  |  | MAZIDAĞI |  |  | MAZIDAĞI
3929727 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2486-Tr-ZAFERIYE KOK/47446545-ZAFERIYE - AKTAS ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:33:31 | 05.05.2022 11:00:00 | 1.44 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929730 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887032-TR-7 SAMANLI AG PANOSU/1796596-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:39:02 | 05.05.2022 10:52:50 | 1.23 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MİDYAT |  |  | MİDYAT
3929734 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 51957570-AG DIREK/51957579-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:37:19 | 05.05.2022 11:59:44 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |  |  | NUSAYBİN |  |  | NUSAYBİN
3929735 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54389245-ISKELE ÖZEL MÜSTERI VE SU POMPASI AYIRICISI/47645670- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:45:13 | 05.05.2022 10:53:19 | 1.14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 0 |  |  | SAVUR |  |  | SAVUR
3929736 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 964640-AG DIREK/57092933- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:43:29 | 05.05.2022 13:03:43 | 3.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLLİ |  |  | YEŞİLLİ
3929742 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528629-SDK/5386609-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:06:54 | 05.05.2022 11:34:43 | 1.46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÖMERLİ |  |  | ÖMERLİ
3929743 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549487-SDK/3501057-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 13:04:43 | 07.05.2022 16:55:21 | 3.84 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BODRUM |  |  | BODRUM
3929747 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078509-AG DIREK/5574789-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:53:07 | 05.05.2022 11:04:59 | 1.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DALAMAN |  |  | DALAMAN
3929748 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/56046416-GÜRE FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:55:00 | 03.05.2022 08:09:00 | 0.23 | 83 | 16167 | 0 | 0 | 17 | 6297 | 19.09 | 3718.41 | 0 | 0 | 3.91 | 1448.31 |  |  | DATÇA |  |  | DATÇA
3929750 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 711937-AG DIREK/4704678-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:53:32 | 05.05.2022 11:54:58 | 3.02 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FETHİYE |  |  | FETHİYE
3929751 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870702-TR- CEZAEVI ARKASI AG PANOSU/1808547-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:10:47 | 05.05.2022 10:31:59 | 0.35 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAVAKLIDERE |  |  | KAVAKLIDERE
3929752 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16504-DM-7 OTO SANAYI SIT/47442869-DM-6/31 BATISAN GIRIS/CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:54:00 | 03.05.2022 08:32:00 | 0.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ |  |  | KÖYCEĞİZ
3929753 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5922750-TR 1 KAYISLAR KOYU AG PANOSU/47744373-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:26:54 | 05.05.2022 11:04:10 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.46 |  |  | MARMARİS |  |  | MARMARİS
3929757 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078509-AG DIREK/57401056- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:17:23 | 05.05.2022 10:59:03 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929758 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5913217-YARHISAR TR AG PANOSU/1926845-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:11:06 | 05.05.2022 12:14:36 | 2.06 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MİLAS |  |  | MİLAS
3929761 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9068-CIHATLI KOK/47458429-Tr-YALOVA YOLU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:07:13 | 08.05.2022 16:55:28 | 7.8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORTACA |  |  | ORTACA
3929765 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/49242730-PANAYIR-2 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 01:45:41 | 08.05.2022 01:48:51 | 0.05 | 52 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 146.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULA |  |  | ULA
3929767 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47451963-PANAYIR-1 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 01:18:00 | 08.05.2022 01:30:00 | 0.2 | 44 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YATAĞAN |  |  | YATAĞAN
3929767 | 1 | BURSA | GÜRSU | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47451963-PANAYIR-1 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 01:18:00 | 08.05.2022 01:30:00 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BULANIK |  |  | BULANIK
3929768 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 22093-TR-22 ORNEK SK/53441594-TR KORUMA | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:40:30 | 05.05.2022 12:22:55 | 1.71 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HASKÖY |  |  | HASKÖY
3929771 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/49242730-PANAYIR-2 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 02:33:48 | 09.05.2022 02:38:41 | 0.08 | 52 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 235.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KORKUT |  |  | KORKUT
3929772 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47451963-PANAYIR-1 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 02:33:00 | 09.05.2022 02:40:27 | 0.12 | 44 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 120.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT |  |  | MALAZGİRT
3929772 | 1 | BURSA | GÜRSU | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47451963-PANAYIR-1 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 02:33:00 | 09.05.2022 02:40:27 | 0.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929773 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3830-DAGDEMIRCILER KÖK/47454820-DELICE-DAGDEMIRCILER ÇIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:47:57 | 05.05.2022 11:52:46 | 1.08 | 5 | 315 | 1 | 78 | 0 | 0 | 5.4 | 340.2 | 1.08 | 84.24 | 0 | 0 |  |  | VARTO |  |  | VARTO
3929774 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079542-AG DIREK/5542020-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:45:35 | 05.05.2022 11:44:57 | 0.99 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL |  |  | ACIGÖL
3929778 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545570-SDK/5643301-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:32:27 | 05.05.2022 21:31:59 | 10.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AVANOS |  |  | AVANOS
3929780 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/54992826-Çarik KÖK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 13:01:00 | 07.05.2022 14:40:00 | 1.65 | 21 | 410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.65 | 676.5 | 0 | 0 | 1.65 | 0 |  |  | DERİNKUYU |  |  | DERİNKUYU
3929781 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5921414-TR 2 KEMEL KOYU AG PANOSU/47745845- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:58:16 | 05.05.2022 13:48:37 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.08 |  |  | GÜLŞEHİR |  |  | GÜLŞEHİR
3929783 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56546389-/5402261-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:02:54 | 05.05.2022 12:09:44 | 1.11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ |  |  | HACIBEKTAŞ
3929784 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 764425-AG DIREK/4792610-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:05:05 | 05.05.2022 11:35:16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | KOZAKLI |  |  | KOZAKLI
3929786 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867414-TR-207 AG PANOSU/1826201-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:57:12 | 05.05.2022 16:57:58 | 6.01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929787 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 5880351-TR-126 AG PANOSU/5753327-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:52:50 | 05.05.2022 11:56:25 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP |  |  | ÜRGÜP
3929790 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079996-AG DIREK/5543006-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:04:55 | 05.05.2022 20:01:47 | 8.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR |  |  | ALTUNHİSAR
3929791 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3529008-SDK/55950793-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:11:11 | 05.05.2022 14:21:48 | 3.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOR |  |  | BOR
3929796 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041419-AG DIREK/48296295-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:35:24 | 05.05.2022 14:10:12 | 2.58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929798 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47640399-EVCILER GRUBU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:23:06 | 09.05.2022 16:02:19 | 5.65 | 12 | 583 | 3 | 564 | 1 | 692 | 67.8 | 3293.95 | 16.95 | 3186.6 | 5.65 | 3909.8 |  |  | ULUKIŞLA |  |  | ULUKIŞLA
3929798 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47640399-EVCILER GRUBU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:23:06 | 09.05.2022 16:02:19 | 5.65 | 0 | 0 | 3 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 1898.4 | 0 | 0 |  |  | ÇAMARDI |  |  | ÇAMARDI
3929799 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47594330-BUYUK FINDIK | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:24:19 | 09.05.2022 16:03:16 | 5.65 | 3 | 303 | 8 | 1330 | 0 | 0 | 16.95 | 1711.95 | 45.2 | 7514.5 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİK |  |  | ÇİFTLİK
3929803 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47445260-TR-30 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:06:00 | 04.05.2022 09:46:00 | 0.67 | 2 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 2777.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKKUŞ |  |  | AKKUŞ
3929810 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081534-AG DIREK/5575214-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:52:45 | 05.05.2022 20:03:28 | 8.18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI |  |  | AYBASTI
3929812 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105650-YAHSIELI GRUP HAT BASI/47634866- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:10:01 | 05.05.2022 13:00:03 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.62 |  |  | FATSA |  |  | FATSA
3929817 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1121806-AG DIREK/4849163-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:40:00 | 05.05.2022 12:50:53 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |  |  | GÖLKÖY |  |  | GÖLKÖY
3929825 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013977-AG DIREK/5462012-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:42:33 | 05.05.2022 14:42:56 | 3.01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI |  |  | GÜLYALI
3929826 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093508-TR-18/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:09:11 | 05.05.2022 12:12:25 | 0.05 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 7.75 |  |  | GÜRGENTEPE |  |  | GÜRGENTEPE
3929826 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093508-TR-18/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:09:11 | 05.05.2022 12:12:25 | 0.05 | 4 | 5738 | 0 | 2 | 0 | 398 | 0.2 | 286.9 | 0 | 0.1 | 0 | 19.9 |  |  | KABADÜZ |  |  | KABADÜZ
3929827 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47095577-KOY HIZMETLERI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:09:11 | 05.05.2022 12:11:32 | 0.04 | 0 | 21 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.08 | 14.16 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ |  |  | KABATAŞ
3929831 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23749-TR-18/1/47099401-K.KONUTLAR CIKIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:17:26 | 05.05.2022 12:52:10 | 0.58 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1045.74 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |  |  | KORGAN |  |  | KORGAN
3929836 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55603708-KORUBASI HAT BASI/55341476-TR1 KORUOBA KÖYÜ | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:43:19 | 05.05.2022 13:35:06 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9 |  |  | KUMRU |  |  | KUMRU
3929840 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078509-AG DIREK/57388040- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:28:52 | 05.05.2022 13:35:18 | 1.11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929843 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 784504-AG DIREK/4821596-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:13:30 | 05.05.2022 14:31:20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |  |  | MESUDİYE |  |  | MESUDİYE
3929845 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/55057767-ORHANELI-2 F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:54:00 | 05.05.2022 13:29:43 | 0.6 | 1 | 6 | 1 | 455 | 2 | 404 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 273 | 1.2 | 242.4 |  |  | PERŞEMBE |  |  | PERŞEMBE
3929845 | 1 | BURSA | ORHANELİ | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/55057767-ORHANELI-2 F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:54:00 | 05.05.2022 13:29:43 | 0.6 | 11 | 4670 | 11 | 2012 | 0 | 0 | 6.6 | 2802 | 6.6 | 1207.2 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY |  |  | ULUBEY
3929868 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1008133-AG DIREK/5288125-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:12:29 | 05.05.2022 14:28:58 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ |  |  | ÇAMAŞ
3929872 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56781945-TR-332 AG PANOSU/56781983- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:21:38 | 05.05.2022 17:47:46 | 4.44 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR |  |  | ÇATALPINAR
3929873 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 48717779-AG DIREK/5725824-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:20:58 | 05.05.2022 14:24:23 | 1.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYBAŞI |  |  | ÇAYBAŞI
3929875 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16198-TR-5/47250351-TR-19 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:28:57 | 05.05.2022 13:31:21 | 0.04 | 2 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÜNYE |  |  | ÜNYE
3929877 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16198-TR-5/47457797-TR-3/4 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:34:48 | 05.05.2022 14:03:14 | 0.47 | 7 | 8210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.29 | 3858.7 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | İKİZCE |  |  | İKİZCE
3929884 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Merkezi | 2725-DM- ORHANELI/47614660-ORHANELI KÖYLERI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:42:17 | 05.05.2022 15:57:22 | 2.25 | 1 | 6 | 1 | 455 | 2 | 404 | 2.25 | 13.5 | 2.25 | 1023.75 | 4.5 | 909 |  |  | ARDEŞEN |  |  | ARDEŞEN
3929884 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Merkezi | 2725-DM- ORHANELI/47614660-ORHANELI KÖYLERI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:42:17 | 05.05.2022 15:57:22 | 2.25 | 4 | 990 | 11 | 2012 | 0 | 0 | 9 | 2227.5 | 24.75 | 4527 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI |  |  | DEREPAZARI
3929890 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004524-AG DIREK/55556458-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:57:45 | 05.05.2022 16:23:16 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |  |  | FINDIKLI |  |  | FINDIKLI
3929905 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3529445-SDK/5308008-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:47:40 | 05.05.2022 16:46:01 | 1.97 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSU |  |  | GÜNEYSU
3929919 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 56604839-/5641792-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:48:31 | 05.05.2022 18:32:41 | 3.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HEMŞİN |  |  | HEMŞİN
3929921 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540815-SDK/5561394-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:57:02 | 05.05.2022 21:24:31 | 6.46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KALKANDERE |  |  | KALKANDERE
3929922 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47449657-HANCERLI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 11:00:00 | 08.05.2022 12:58:54 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.38 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3929922 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47449657-HANCERLI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 11:00:00 | 08.05.2022 12:58:54 | 1.98 | 0 | 0 | 10 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 736.56 | 0 | 0 |  |  | PAZAR |  |  | PAZAR
3929926 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 54032407-TR-28 (DEMIRTAS-SAKARYA) AG PANOSU/54032333- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:24:30 | 05.05.2022 20:52:09 | 5.46 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
3929941 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004171-AG DIREK/5294782-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:35:57 | 05.05.2022 17:05:57 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYELİ |  |  | ÇAYELİ
3929946 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 48721576-AG DIREK/5128905-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:16:24 | 05.05.2022 17:14:54 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 |  |  | İKİZDERE |  |  | İKİZDERE
3929952 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 5911583-TR-3 TERZIALAN BEL SULE MH AG PANOSU/48035710-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:29:09 | 05.05.2022 17:28:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İYİDERE |  |  | İYİDERE
3929964 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034939-AG DIREK/5429869-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:17:41 | 05.05.2022 18:40:04 | 2.37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADAPAZARI |  |  | ADAPAZARI
3929970 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092357-AG DIREK/55736571-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:32:57 | 05.05.2022 21:22:22 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 |  |  | AKYAZI |  |  | AKYAZI
3929971 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 874319-AG DIREK/4982357-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:51:02 | 05.05.2022 18:32:41 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARİFİYE |  |  | ARİFİYE
3929972 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099216-AG DIREK/5683028-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:53:39 | 05.05.2022 18:06:08 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 |  |  | ERENLER |  |  | ERENLER
3929974 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47614660-ORHANELI KÖYLERI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:41:07 | 05.05.2022 18:15:38 | 1.58 | 1 | 6 | 1 | 455 | 2 | 404 | 1.58 | 9.48 | 1.58 | 718.9 | 3.16 | 638.32 |  |  | FERİZLİ |  |  | FERİZLİ
3929974 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47614660-ORHANELI KÖYLERI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:41:07 | 05.05.2022 18:15:38 | 1.58 | 4 | 990 | 11 | 2012 | 0 | 0 | 6.32 | 1564.2 | 17.38 | 3178.96 | 0 | 0 |  |  | GEYVE |  |  | GEYVE
3929977 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5931023-TR-1 ILYAS KOY MERKEZ AG PANOSU/47131563-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:59:45 | 05.05.2022 18:51:26 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.84 |  |  | HENDEK |  |  | HENDEK
3929979 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517124-SDK/56857584- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:55:39 | 05.05.2022 18:53:57 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK |  |  | KARAPÜRÇEK
3929980 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 859527-AG DIREK/4966807-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:42:20 | 05.05.2022 18:32:58 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |  |  | KARASU |  |  | KARASU
3929984 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096640-MARTI KOYU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 08:52:02 | 09.05.2022 11:34:54 | 2.71 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA |  |  | KAYNARCA
3929985 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096636-GEMI YATAGI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:05:00 | 09.05.2022 11:35:40 | 1.51 | 1 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 871.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ |  |  | KOCAALİ
3929986 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096629-GÜVERCIN KOYU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:38:49 | 10.05.2022 11:36:00 | 1.95 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA |  |  | PAMUKOVA
3929987 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096633-ÇEVRE YOLU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:39:54 | 10.05.2022 11:36:51 | 1.95 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA |  |  | SAPANCA
3929989 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047916-AG DIREK/5402708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:07:58 | 05.05.2022 18:18:30 | 1.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SERDİVAN |  |  | SERDİVAN
3929990 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073040-AG DIREK/5535571-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:23:03 | 05.05.2022 19:15:55 | 1.88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ |  |  | SÖĞÜTLÜ
3929994 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 14768-TR-2 SARIKOYOVA/47251147-TR-2 SARIKOYOVA DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:05:05 | 05.05.2022 18:19:13 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI |  |  | TARAKLI
3929995 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 49436935-SDK/5665870-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:21:29 | 05.05.2022 18:55:53 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM |  |  | ALAÇAM
3929997 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5906875-TR-19 AG PANOSU/1903175- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:34:55 | 05.05.2022 17:45:35 | 0.18 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ASARCIK |  |  | ASARCIK
3930020 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56834754-B08/57097709- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:39:10 | 05.05.2022 21:30:24 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM |  |  | ATAKUM
3930025 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 790922-AG DIREK/4838803-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:38:37 | 05.05.2022 21:04:41 | 3.43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK |  |  | AYVACIK
3930028 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869194-AG DIREK/4950829-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:36:30 | 05.05.2022 19:51:39 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAFRA |  |  | BAFRA
3930029 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16038-DM-1/19 GURE KOY GIRISI/47441179-DM 1/20 GÜRE BELEDIYE ÖNÜ | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:18:16 | 05.05.2022 19:53:34 | 0.59 | 3 | 754 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.77 | 444.86 | 0 | 0 | 0.59 | 0 |  |  | CANİK |  |  | CANİK
3930034 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56781945-TR-332 AG PANOSU/56781983- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:53:37 | 05.05.2022 22:41:42 | 4.8 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HAVZA |  |  | HAVZA
3930037 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2614-TR- CEZAEVI KÖK/47445073-DOGANKÖY ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:20:43 | 05.05.2022 20:27:57 | 1.12 | 5 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 394.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAVAK |  |  | KAVAK
3930042 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544266-SDK/5649295-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:22:50 | 05.05.2022 20:08:01 | 0.75 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LADİK |  |  | LADİK
3930052 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 924393-AG DIREK/5067730-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:50:06 | 05.05.2022 20:29:25 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  |  | 19 MAYIS |  |  | 19 MAYIS
3930056 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079540-AG DIREK/5587399-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:37:08 | 06.05.2022 02:56:53 | 7.33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI |  |  | SALIPAZARI
3930057 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | SDK Çikisi | 3505692-SDK/47197109-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:50:24 | 05.05.2022 21:08:02 | 1.29 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TEKKEKÖY |  |  | TEKKEKÖY
3930059 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 785928-AG DIREK/4822468-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:42:46 | 05.05.2022 21:16:07 | 2.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TERME |  |  | TERME
3930063 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091388-AG DIREK/5637317-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:49:43 | 05.05.2022 22:43:49 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VEZİRKÖPRÜ |  |  | VEZİRKÖPRÜ
3930073 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56604839-/5641792-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:32:39 | 06.05.2022 02:12:48 | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT |  |  | YAKAKENT
3930077 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 53817762-TR-8/08/53820477-KARACAÖREN ÇKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:33:04 | 05.05.2022 21:12:13 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 201.5 |  |  | ÇARŞAMBA |  |  | ÇARŞAMBA
3930087 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547285-SDK/5656514-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:47:26 | 05.05.2022 21:29:39 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İLKADIM |  |  | İLKADIM
3930102 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16078-TR-6/47464488-ASKERI KAMP ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:06:43 | 05.05.2022 21:30:00 | 1.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TİLLO |  |  | TİLLO
3930106 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534603-SDK/5475885-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:55:44 | 05.05.2022 22:46:25 | 1.84 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN |  |  | BAYKAN
3930135 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539208-SDK/5547909-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:29:13 | 06.05.2022 03:02:25 | 5.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERUH |  |  | ERUH
3930159 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124866-AG DIREK/5718463-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:59:52 | 05.05.2022 23:13:29 | 1.23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KURTALAN |  |  | KURTALAN
3930160 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:36:05 | 05.05.2022 22:08:59 | 0.55 | 38 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930183 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030153-AG DIREK/5395059-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 22:56:25 | 06.05.2022 01:47:20 | 2.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PERVARİ |  |  | PERVARİ
3930185 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 940541-AG DIREK/5035951-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 23:13:48 | 06.05.2022 00:03:42 | 0.83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN |  |  | ŞİRVAN
3930194 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878847-TR- PANAYIR MH AG PANOSU/1816471-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 22:39:19 | 05.05.2022 23:47:07 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.15 |  |  | AYANCIK |  |  | AYANCIK
3930201 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891450-TR-54A AG PANOSU/1935570-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 00:11:31 | 06.05.2022 00:30:04 | 0.31 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT |  |  | BOYABAT
3930202 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994252-AYVACIK SEHIR GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 00:18:49 | 06.05.2022 00:27:57 | 0.15 | 15 | 6201 | 0 | 0 | 79 | 2423 | 2.25 | 930.15 | 0 | 0 | 11.85 | 363.45 |  |  | DURAĞAN |  |  | DURAĞAN
3930203 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994258-AYVACIK TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 00:19:30 | 06.05.2022 00:39:35 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 |  |  | DİKMEN |  |  | DİKMEN
3930203 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994258-AYVACIK TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 00:19:30 | 06.05.2022 00:39:35 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 227 | 8685 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 74.91 | 2866.05 |  |  | ERFELEK |  |  | ERFELEK
3930209 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106681-ASMALI SÜT GRUP BASI AYIRICISI/47605768- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 00:37:14 | 06.05.2022 01:34:44 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 |  |  | GERZE |  |  | GERZE
3930220 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 56350752-AG DIREK/5029763-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 00:49:06 | 06.05.2022 01:44:35 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930227 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891450-TR-54A AG PANOSU/2072630- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 02:15:53 | 06.05.2022 02:52:24 | 0.61 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ |  |  | SARAYDÜZÜ
3930233 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54566129-SIPALI HATBASI/47448073- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 04:20:20 | 06.05.2022 06:21:43 | 2.02 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TÜRKELİ |  |  | TÜRKELİ
3930236 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47261455-YENICEABAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 06:41:55 | 06.05.2022 07:16:26 | 0.58 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKINCILAR |  |  | AKINCILAR
3930237 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91737-KULACA HATBASI/47494928- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:03:48 | 06.05.2022 07:42:52 | 0.65 | 2 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 212.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA |  |  | ALTINYAYLA
3930238 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56447859-ORTAOBA HAT BASI AYIRICISI/47573203- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 06:44:57 | 06.05.2022 07:40:13 | 0.92 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞAR |  |  | DOĞANŞAR
3930239 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532106-SDK/3346227-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:12:36 | 06.05.2022 10:00:00 | 2.79 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ |  |  | DİVRİĞİ
3930242 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5887822-TR-9 KESTEL AG PANOSU/1822503-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 06:50:14 | 06.05.2022 08:16:07 | 1.43 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEMEREK |  |  | GEMEREK
3930244 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867402-TR-452 AG PANOSU/1910852-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 06:42:23 | 06.05.2022 11:34:09 | 4.86 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖLOVA |  |  | GÖLOVA
3930245 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546782-SDK/5683958-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:26:47 | 06.05.2022 14:23:37 | 6.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜRÜN |  |  | GÜRÜN
3930247 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5903173-ALAYLI TR1 AG PANOSU/1923579-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:36:44 | 06.05.2022 08:54:14 | 1.29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HAFİK |  |  | HAFİK
3930249 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877359-FETHIYE TR1 AG PANOSU/1922590-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:37:17 | 06.05.2022 08:48:23 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 |  |  | KANGAL |  |  | KANGAL
3930250 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274198-ALTINTAS KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:52:56 | 06.05.2022 07:53:41 | 0.01 | 9 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR |  |  | KOYULHİSAR
3930253 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5892633-TR-4 (PANAYIR HAVUZ SK.) AG PANOSU/2103911- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 08:01:42 | 06.05.2022 08:47:00 | 0.75 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930259 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97625-ADAKÖY TAVUKHANELER AYIRICISI/47523701- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 08:26:02 | 06.05.2022 09:43:50 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 |  |  | SUŞEHRİ |  |  | SUŞEHRİ
3930260 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539689-SDK/5547671-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:35:25 | 06.05.2022 14:09:06 | 6.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ |  |  | ULAŞ
3930264 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722377-AG DIREK/5433635-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 08:31:10 | 06.05.2022 11:19:46 | 2.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YILDIZELİ |  |  | YILDIZELİ
3930267 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48541941-SDK/5599102-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 08:40:53 | 06.05.2022 09:32:38 | 0.86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ZARA |  |  | ZARA
3930268 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 55002521-KULA TAVUKÇULUK ÖZEL MÜS.AYIIRICISI/47552123- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 08:08:53 | 06.05.2022 10:08:46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | İMRANLI |  |  | İMRANLI
3930268 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 55002521-KULA TAVUKÇULUK ÖZEL MÜS.AYIIRICISI/47552123- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 08:08:53 | 06.05.2022 10:08:46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞARKIŞLA |  |  | ŞARKIŞLA
3930270 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 08:49:09 | 06.05.2022 08:49:54 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 741 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 7.41 |  |  | HAYRABOLU |  |  | HAYRABOLU
3930271 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56447859-ORTAOBA HAT BASI AYIRICISI/47573203- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 08:34:54 | 06.05.2022 09:45:48 | 1.18 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MALKARA |  |  | MALKARA
3930277 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882920-TR-14 AG PANOSU/1824481-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:54:48 | 09.05.2022 13:37:59 | 3.72 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
3930282 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:16:12 | 06.05.2022 09:18:35 | 0.04 | 9 | 721 | 3 | 75 | 10 | 2285 | 0.36 | 28.84 | 0.12 | 3 | 0.4 | 91.4 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930299 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47445497-BUZHANELER | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 11:07:12 | 08.05.2022 15:10:44 | 4.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MURATLI |  |  | MURATLI
3930300 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5872212-YENICE DM AG PANOSU/1912080-2 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 11:06:09 | 08.05.2022 15:09:30 | 4.06 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARAY |  |  | SARAY
3930307 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56510397-A01/56882714- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:51:52 | 06.05.2022 11:24:58 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEZKÖY |  |  | ÇERKEZKÖY
3930308 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542261-SDK/5626991-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:57:08 | 06.05.2022 10:44:06 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU |  |  | ÇORLU
3930310 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029902-AG DIREK/5408498-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:53:13 | 06.05.2022 16:56:22 | 7.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞARKÖY |  |  | ŞARKÖY
3930324 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 19002-DM- BAYRAMIC/47457103-ETILI ENH | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 13:13:15 | 11.05.2022 15:22:10 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 |  |  | ALMUS |  |  | ALMUS
3930324 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Merkezi | 19002-DM- BAYRAMIC/47457103-ETILI ENH | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 13:13:15 | 11.05.2022 15:22:10 | 2.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1725 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 3708.75 |  |  | ARTOVA |  |  | ARTOVA
3930325 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55935523-AG DIREK/5229820-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:41:42 | 06.05.2022 13:48:04 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 |  |  | BAŞÇİFTLİK |  |  | BAŞÇİFTLİK
3930326 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878847-TR- PANAYIR MH AG PANOSU/1816471-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:36:49 | 06.05.2022 12:47:48 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9 |  |  | ERBAA |  |  | ERBAA
3930328 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9676-TR-SIMGE MATBA KÖK/47462572-TR-SIMGE MATBA KÖK-TR-1 BASKOY DOKUMCULER ARASI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 12:14:31 | 08.05.2022 14:58:53 | 2.74 | 0 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 106.86 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930331 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026437-AG DIREK/5354690-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:49:26 | 06.05.2022 12:53:47 | 2.07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NİKSAR |  |  | NİKSAR
3930336 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102861-ULUDAG SANAYI SITESI GRUP HATBASI /47521327- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:55:06 | 06.05.2022 11:53:08 | 0.97 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAZAR |  |  | PAZAR
3930340 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547425-SDK/5653682-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:56:57 | 06.05.2022 15:11:31 | 4.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE |  |  | REŞADİYE
3930343 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | KÖK | 16982-BAGFAS KOK/47481972-ERDEK TR 46 | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:22:43 | 09.05.2022 13:02:29 | 3.66 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 40.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SULUSARAY |  |  | SULUSARAY
3930343 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | KÖK | 16982-BAGFAS KOK/47481972-ERDEK TR 46 | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:22:43 | 09.05.2022 13:02:29 | 3.66 | 9 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 4575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TURHAL |  |  | TURHAL
3930346 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 54639621-TR-ULUDAG YASAM BOYU EGITIM MERKEZI/47449543-ULUDAG GISELER | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 10:39:45 | 13.05.2022 13:05:05 | 2.42 | 13 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.46 | 3823.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT |  |  | YEŞİLYURT
3930350 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846824-AG DIREK/4943761-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:10:20 | 06.05.2022 12:29:27 | 1.32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ZİLE |  |  | ZİLE
3930351 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 48544776-SDK/48544822-SDK BESLEME HATTI | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:19:12 | 10.05.2022 09:58:14 | 0.65 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÇAABAT |  |  | AKÇAABAT
3930355 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5880137-DM- CINARONU TR-307/A AG PANOSU/1916996-3 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 11:02:38 | 10.05.2022 13:21:00 | 2.31 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARAKLI |  |  | ARAKLI
3930356 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5870434-TR-1 FINDIKLI AG PANOSU/1804627-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:17:45 | 06.05.2022 13:44:12 | 2.44 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARSİN |  |  | ARSİN
3930357 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867144-TR-545 AG PANOSU/1795681-1 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 10:01:27 | 11.05.2022 16:20:29 | 6.32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ |  |  | BEŞİKDÜZÜ
3930377 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146537-ÇARDAK DM 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:26:16 | 06.05.2022 12:34:20 | 0.13 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI |  |  | DERNEKPAZARI
3930379 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 917308-AG DIREK/5118955-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:18:19 | 06.05.2022 14:31:07 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |  |  | DÜZKÖY |  |  | DÜZKÖY
3930380 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538045-SDK/5579260-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:38:39 | 06.05.2022 12:50:25 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HAYRAT |  |  | HAYRAT
3930384 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257991-AG DIREK/5616321-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:16:10 | 06.05.2022 14:42:41 | 2.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI |  |  | KÖPRÜBAŞI
3930388 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 851086-AG DIREK/4906886-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:55:37 | 06.05.2022 14:37:26 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |  |  | MAÇKA |  |  | MAÇKA
3930389 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109808-YAGMUR ORGANIK TARIM ENH HATBASI AYIRICISI/47670573- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:46:58 | 06.05.2022 13:50:22 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930390 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103735-KÜÇÜKKARAAGAÇ AHMET KIRMIZI (UEDAS) GRUBU HATBASI AYIRICISI/47527393- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:05:55 | 06.05.2022 13:35:55 | 0.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OF |  |  | OF
3930395 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5919920-TR-1 YUKARIINOVA AG PANOSU/47777141-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:56:48 | 06.05.2022 16:09:17 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.55 |  |  | SÜRMENE |  |  | SÜRMENE
3930397 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879087-TR-1 BUYUKYENICE MH AG PANOSU/1815917-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:11:25 | 06.05.2022 14:47:03 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.02 |  |  | TONYA |  |  | TONYA
3930399 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 814220-AG DIREK/4874342-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:42:42 | 06.05.2022 16:31:10 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 |  |  | VAKFIKEBİR |  |  | VAKFIKEBİR
3930401 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92948-DELIKLITAS SU POMPASI ÇOBANOGLU SÜT GRUPAYIRICISI/47583963- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:13:52 | 06.05.2022 15:47:35 | 3.56 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 7.12 | 0 | 0 |  |  | YOMRA |  |  | YOMRA
3930403 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883190-ÖZLÜCE TR1 AG PANOSU/1930052-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:36:50 | 06.05.2022 14:52:05 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 |  |  | ÇARŞIBAŞI |  |  | ÇARŞIBAŞI
3930405 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55166172-DÖMEZ FINDIKLI ORTAK HATBASI/55166171- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:40:36 | 09.05.2022 13:23:45 | 3.72 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYKARA |  |  | ÇAYKARA
3930406 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993210-AKKÖPRÜ ISTIKAMETI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:47:14 | 06.05.2022 13:47:59 | 0.01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  |  | ŞALPAZARI |  |  | ŞALPAZARI
3930407 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47591885-OZEL MUSTERILER CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:03:23 | 09.05.2022 11:22:57 | 1.33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HOZAT |  |  | HOZAT
3930407 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47591885-OZEL MUSTERILER CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:03:23 | 09.05.2022 11:22:57 | 1.33 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 111.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT |  |  | MAZGİRT
3930408 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47454980-GUMUSCAY | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 01:06:00 | 09.05.2022 01:35:17 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 25.48 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930408 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47454980-GUMUSCAY | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 01:06:00 | 09.05.2022 01:35:17 | 0.49 | 7 | 1057 | 0 | 0 | 119 | 5073 | 3.43 | 517.93 | 0 | 0 | 58.31 | 2485.77 |  |  | NAZIMİYE |  |  | NAZIMİYE
3930419 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939711-TR-24 KIRAZLI SANAYI AG PANOSU/47131621-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:02:09 | 06.05.2022 15:43:10 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 |  |  | OVACIK |  |  | OVACIK
3930424 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005047-AG DIREK/5305015-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:02:16 | 06.05.2022 15:21:45 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 |  |  | PERTEK |  |  | PERTEK
3930442 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5918624-TR-85A BOGALI PARK AG PANOSU/1927804-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:48:17 | 06.05.2022 15:37:42 | 0.82 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR |  |  | PÜLÜMÜR
3930443 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47454980-GUMUSCAY | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 01:06:00 | 10.05.2022 01:43:15 | 0.62 | 7 | 1058 | 0 | 0 | 119 | 5071 | 4.34 | 655.96 | 0 | 0 | 73.78 | 3144.02 |  |  | ÇEMİŞGEZEK |  |  | ÇEMİŞGEZEK
3930443 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47454980-GUMUSCAY | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 01:06:00 | 10.05.2022 01:43:15 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 32.24 |  |  | AKÇAKALE |  |  | AKÇAKALE
3930445 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16466-TR-9/47466512-TR-24 ISTIKAMETI CIKIS | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:35:39 | 10.05.2022 16:17:37 | 6.7 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA |  |  | BOZOVA
3930459 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95877-BAKIRKÖY BADEMLIOGLU ÇIFTLIGI GRUP HATBASI AYIRICISI/47540160- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:17:09 | 06.05.2022 17:02:41 | 1.76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BİRECİK |  |  | BİRECİK
3930464 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5879853-TR-1 BALIKLIDERE MH AG PANOSU/1812697-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:32:33 | 06.05.2022 16:01:49 | 0.49 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CEYLANPINAR |  |  | CEYLANPINAR
3930466 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956278-AG DIREK/5219073-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:15:26 | 06.05.2022 17:28:06 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ |  |  | HALFETİ
3930467 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3532106-SDK/3346227-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:14:46 | 06.05.2022 18:02:42 | 7.8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HARRAN |  |  | HARRAN
3930470 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2138-BAYRAMSAH KÖK/47442919-TEKKE GRUBU ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:22:51 | 09.05.2022 17:51:51 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 2932.16 |  |  | HİLVAN |  |  | HİLVAN
3930484 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 56953829-TR- 3 ORNEKKOY AYIRICISI/47665501- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:24:33 | 09.05.2022 10:12:31 | 0.8 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930485 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55883415-TR-1A/55762720-TR-4 ÇIKISI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:14:18 | 12.05.2022 09:25:23 | 0.18 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SURUÇ |  |  | SURUÇ
3930490 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257990-AG DIREK/5613870-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:48:23 | 06.05.2022 17:05:46 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK |  |  | SİVEREK
3930492 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533236-SDK/5508588-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:08:16 | 06.05.2022 17:28:36 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VİRANŞEHİR |  |  | VİRANŞEHİR
3930494 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867402-TR-452 AG PANOSU/1910852-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:16:04 | 06.05.2022 16:40:21 | 0.4 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BANAZ |  |  | BANAZ
3930496 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884380-TR-53 AG PANOSU/1825253-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:33:00 | 11.05.2022 13:02:24 | 3.49 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EŞME |  |  | EŞME
3930498 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56527054-SDK/57070153- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:12:35 | 06.05.2022 17:33:44 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 |  |  | KARAHALLI |  |  | KARAHALLI
3930499 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 55328778-AG DIREK/4823858-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:26:40 | 06.05.2022 17:36:20 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930500 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3525302-SDK/5220247-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:28:41 | 06.05.2022 18:22:54 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVASLI |  |  | SİVASLI
3930502 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 981519-AG DIREK/5271406-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:49:01 | 06.05.2022 17:18:37 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY |  |  | ULUBEY
3930510 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 793148-AG DIREK/57388921-LAPSEKI BEL. | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:56:35 | 06.05.2022 18:19:18 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAHÇESARAY |  |  | BAHÇESARAY
3930511 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 778667-AG DIREK/4826048-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:50:15 | 06.05.2022 17:46:11 | 0.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE |  |  | BAŞKALE
3930513 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838444-AG DIREK/4919598-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:06:35 | 05.05.2022 23:07:42 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 |  |  | EDREMİT |  |  | EDREMİT
3930514 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050356-AG DIREK/5412683-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:01:38 | 06.05.2022 19:06:44 | 2.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERCİŞ |  |  | ERCİŞ
3930515 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55645461-SDK- A2/5461797-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:41:26 | 06.05.2022 18:31:49 | 1.84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ |  |  | GEVAŞ
3930528 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47257652-MIRIZ HATTI SOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:26:28 | 06.05.2022 17:28:47 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  |  | GÜRPINAR |  |  | GÜRPINAR
3930532 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539207-SDK/5547902-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:28:24 | 06.05.2022 20:58:20 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930548 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55883415-TR-1A/55762720-TR-4 ÇIKISI | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:56:53 | 12.05.2022 13:29:36 | 3.55 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE |  |  | MURADİYE
3930550 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 917662-AG DIREK/5147984-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:01:43 | 06.05.2022 19:17:43 | 1.27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARAY |  |  | SARAY
3930551 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 48557942-SDK/48557969-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:37:43 | 09.05.2022 12:54:58 | 3.29 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇALDIRAN |  |  | ÇALDIRAN
3930555 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093397-TR-58 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:28:03 | 06.05.2022 18:53:51 | 0.43 | 2 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 597.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇATAK |  |  | ÇATAK
3930561 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5912737-TR-1 TÜRKBAKACAK KOYU AG PANOSU/47839155- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:30:59 | 06.05.2022 20:35:15 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.32 |  |  | ÖZALP |  |  | ÖZALP
3930565 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525302-SDK/5220247-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:32:00 | 06.05.2022 20:47:38 | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ |  |  | AKDAĞMADENİ
3930575 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5910111-TR-17 AG PANOSU/47762117-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:55:23 | 06.05.2022 19:34:34 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK |  |  | AYDINCIK
3930580 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029903-AG DIREK/5393032-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:09:59 | 06.05.2022 23:10:30 | 5.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN |  |  | BOĞAZLIYAN
3930583 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1312745-AG DIREK/4966055-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:10:56 | 06.05.2022 20:10:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | KADIŞEHRİ |  |  | KADIŞEHRİ
3930584 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885481-TR- BUYUKDAGDERE UZGUR MH AG PANOSU/1833791-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 19:08:41 | 06.05.2022 20:45:38 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.56 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930585 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17194-TR-24 /47250350-TR-105 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 19:29:00 | 06.05.2022 19:29:50 | 0.01 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARAYKENT |  |  | SARAYKENT
3930587 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080589-AG DIREK/5589573-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 19:17:49 | 06.05.2022 21:26:27 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA |  |  | SARIKAYA
3930591 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025215-AG DIREK/5352064-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 19:24:28 | 06.05.2022 23:18:13 | 3.9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SORGUN |  |  | SORGUN
3930603 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 865103-AG DIREK/4960248-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:57:03 | 06.05.2022 21:35:22 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |  |  | YENİFAKILI |  |  | YENİFAKILI
3930612 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:31:02 | 06.05.2022 20:32:28 | 0.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YERKÖY |  |  | YERKÖY
3930638 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1074040-AG DIREK/5520037-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:56:37 | 06.05.2022 22:14:08 | 1.29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇANDIR |  |  | ÇANDIR
3930640 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929459-AG DIREK/5092953-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:53:25 | 06.05.2022 21:57:23 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN |  |  | ÇAYIRALAN
3930690 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47519200-ADAKOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 21:58:27 | 06.05.2022 22:22:37 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 130.4 |  |  | ÇEKEREK |  |  | ÇEKEREK
3930692 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533069-SDK/5507753-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 21:47:57 | 06.05.2022 22:31:56 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞEFAATLİ |  |  | ŞEFAATLİ
3930696 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1298837-AG DIREK/5212111-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 22:03:11 | 06.05.2022 22:53:02 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALAPLI |  |  | ALAPLI
3930704 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21382-KIRANLAR KOK/47464890-KARASU KOK SAHINKOY MUSTERI CIKISI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 22:25:35 | 07.05.2022 01:08:57 | 2.72 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEVREK |  |  | DEVREK
3930713 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086799-AG DIREK/5596442-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 22:08:42 | 07.05.2022 02:27:00 | 4.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ |  |  | EREĞLİ
3930722 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930433-AG DIREK/5082717-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 22:42:11 | 07.05.2022 01:26:42 | 2.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEBEY |  |  | GÖKÇEBEY
3930739 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1043975-AG DIREK/5489500-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 23:16:57 | 07.05.2022 00:22:05 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930741 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-TR-1/47 (MARTUR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 23:30:00 | 07.05.2022 00:25:07 | 0.92 | 40 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 527.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYCUMA |  |  | ÇAYCUMA
3930766 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3503963-SDK/4695679-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 00:23:06 | 07.05.2022 01:08:24 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN |  |  | AĞAÇÖREN
3930778 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 49493285-SDK/55382594-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 01:26:50 | 07.05.2022 01:59:29 | 0.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ESKİL |  |  | ESKİL
3930782 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK | 3533224-SDK/48010658-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 01:46:42 | 07.05.2022 03:09:28 | 1.38 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ |  |  | GÜLAĞAÇ
3930783 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504586-SDK/4705666-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 03:40:40 | 07.05.2022 04:23:25 | 0.71 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜZELYURT |  |  | GÜZELYURT
3930788 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18771-COMLEKCI KOK/47243185-GURCESME CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 05:49:38 | 07.05.2022 05:50:19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 14.32 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930793 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 06:22:59 | 07.05.2022 06:23:29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 |  |  | ORTAKÖY |  |  | ORTAKÖY
3930793 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 06:22:59 | 07.05.2022 06:23:29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.41 |  |  | SARIYAHŞİ |  |  | SARIYAHŞİ
3930795 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5879619-TR-1 ADLIYE MH AG PANOSU/1911548-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 06:31:32 | 07.05.2022 07:45:44 | 1.24 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE |  |  | AYDINTEPE
3930799 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90446-43,SOKAK SOL TARAF/47474655- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:03:49 | 07.05.2022 09:33:18 | 2.49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ |  |  | DEMİRÖZÜ
3930804 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47258389-KÖYLER FIDERI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:50:00 | 07.05.2022 08:14:34 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.94 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930804 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47258389-KÖYLER FIDERI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:50:00 | 07.05.2022 08:14:34 | 0.41 | 58 | 3463 | 0 | 0 | 6 | 603 | 23.78 | 1419.83 | 0 | 0 | 2.46 | 247.23 |  |  | AYRANCI |  |  | AYRANCI
3930806 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47445950-ASAGIBALLIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:02:14 | 07.05.2022 08:03:19 | 0.02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |  |  | BAŞYAYLA |  |  | BAŞYAYLA
3930808 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 105427-DEREÇIFTLIK KÖYÜ GRUP HAT BASI/48547213- | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 10.05.2022 10:03:13 | 10.05.2022 12:29:59 | 2.45 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK |  |  | ERMENEK
3930812 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452440-CAM MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:18:10 | 07.05.2022 08:19:08 | 0.02 | 0 | 0 | 5 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35.52 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR |  |  | KAZIMKARABEKİR
3930813 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3729-DM-18/19/47447950-SANAYI SITESI TR 37 VE ÖZEL TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:02:12 | 07.05.2022 09:01:25 | 0.99 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 250.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930818 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 55449690-TR-31 AG PANOSU/55449701- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:26:46 | 07.05.2022 09:44:59 | 1.3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARIVELİLER |  |  | SARIVELİLER
3930822 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56508207-Harmanli Köyü Hatbasi Ayiricisi/55371790- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:46:21 | 07.05.2022 09:36:52 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.84 |  |  | BAHŞİLİ |  |  | BAHŞİLİ
3930823 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066899-AG DIREK/5531032-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:52:38 | 07.05.2022 11:17:39 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 |  |  | BALIŞEYH |  |  | BALIŞEYH
3930826 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22533-BANDIRMA HASTANE DM/47299528-MERINOS KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:06:44 | 07.05.2022 09:07:38 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DELİCE |  |  | DELİCE
3930830 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296434-EDINCIK 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:05:00 | 07.05.2022 09:31:41 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ |  |  | KARAKEÇİLİ
3930830 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296434-EDINCIK 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:05:00 | 07.05.2022 09:31:41 | 0.44 | 86 | 3733 | 0 | 0 | 70 | 1141 | 37.84 | 1642.52 | 0 | 0 | 30.8 | 502.04 |  |  | KESKİN |  |  | KESKİN
3930837 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47461759-TR 12 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:32:00 | 07.05.2022 10:03:57 | 0.53 | 20 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 51.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930843 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 48603355-SDK/52118435-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:29:26 | 07.05.2022 10:28:01 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 |  |  | SULAKYURT |  |  | SULAKYURT
3930851 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM | 7919-BURSA SANAYI TRAFO MERKEZI/47463534-TKI DM | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:02:05 | 07.05.2022 10:42:00 | 0.67 | 3 | 11094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 7432.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN |  |  | YAHŞİHAN
3930854 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548377-SDK/5670118-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:18:04 | 07.05.2022 10:53:26 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 |  |  | ÇELEBİ |  |  | ÇELEBİ
3930860 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 934482-AG DIREK/5056490-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:53:13 | 07.05.2022 13:48:04 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 |  |  | BEŞİRİ |  |  | BEŞİRİ
3930864 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51998307-SDK/5312304-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:38:42 | 07.05.2022 12:28:40 | 1.83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ |  |  | GERCÜŞ
3930866 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55443942-SARIKÖY ESKI HATTI GRUP AYIRICISI/55443936- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:44:52 | 07.05.2022 11:37:04 | 1.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HASANKEYF |  |  | HASANKEYF
3930869 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56508093-TR-6 GÖLCÜK VE ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/55041228- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:42:43 | 07.05.2022 13:16:49 | 2.57 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 17.99 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK |  |  | KOZLUK
3930870 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5873336-TR-5/4 IHSANIYE AG PANOSU/1934332-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:12:37 | 07.05.2022 12:02:33 | 0.83 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930875 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47451676-TURBAN KAPI KARSISI DM-1/02 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:18:00 | 07.05.2022 11:20:21 | 0.04 | 2 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 112.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SASON |  |  | SASON
3930876 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93210-Çakilli Hatbasi Ayiricisi/47551642- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:57:53 | 07.05.2022 12:11:53 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 179.58 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
3930877 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47461705-DM-1/02 TURBAN KAPI KARSISI-DM-1/01 GEYAS KABIN ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:20:34 | 07.05.2022 11:22:00 | 0.02 | 2 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 56.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CİZRE |  |  | CİZRE
3930878 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 9311-TR-2/12/47466329-TR-2/17 DOKTAS ÇIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:24:57 | 11.05.2022 14:46:11 | 5.35 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3611.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK |  |  | GÜÇLÜKONAK
3930879 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3530444-SDK/5338528-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:13:50 | 07.05.2022 14:06:47 | 2.88 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930880 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 109683-Bardakçilar Grup Ayiricisi/47662341- | OG SEHİM ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 12:39:22 | 09.05.2022 15:17:39 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 913.44 |  |  | SİLOPİ |  |  | SİLOPİ
3930883 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 996470-AG DIREK/5300075-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:00:31 | 07.05.2022 12:04:45 | 1.07 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE |  |  | ULUDERE
3930888 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868799-TR- MAZLUMLAR TRMSUL AG PANOSU/1861419-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:26:54 | 07.05.2022 15:47:15 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.02 |  |  | İDİL |  |  | İDİL
3930891 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090873-AG DIREK/5636546-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:45:54 | 07.05.2022 14:48:38 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 |  |  | AMASRA |  |  | AMASRA
3930896 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3546035-SDK/5639953-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:56:10 | 07.05.2022 13:45:13 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE |  |  | KURUCAŞİLE
3930898 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47452299-SÜLE HES | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:03:56 | 07.05.2022 12:06:15 | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930906 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871002-TR-14 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1809654-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:18:58 | 07.05.2022 13:11:34 | 0.88 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULUS |  |  | ULUS
3930908 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 3505573-SDK/4767648-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:23:37 | 07.05.2022 13:52:21 | 1.48 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DAMAL |  |  | DAMAL
3930910 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838810-AG DIREK/4929705-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:16:44 | 07.05.2022 13:25:49 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖLE |  |  | GÖLE
3930915 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1841416-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:28:18 | 07.05.2022 14:12:55 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 |  |  | HANAK |  |  | HANAK
3930915 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1841416-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:28:18 | 07.05.2022 14:12:55 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930918 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533853-SDK/52048427-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:46:47 | 07.05.2022 14:57:05 | 2.17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POSOF |  |  | POSOF
3930919 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084948-AG DIREK/5633490-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:49:03 | 07.05.2022 21:00:49 | 8.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇILDIR |  |  | ÇILDIR
3930920 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/47458700-TR-60-TR-29 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:50:00 | 07.05.2022 13:07:37 | 0.29 | 20 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 867.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARALIK |  |  | ARALIK
3930923 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1098720-AG DIREK/5668166-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:54:53 | 07.05.2022 14:47:55 | 1.88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU |  |  | KARAKOYUNLU
3930927 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 54921937-AG DIREK/56246462-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:15:37 | 07.05.2022 14:47:41 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930928 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956770-AG DIREK/5217499-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:17:33 | 07.05.2022 14:57:01 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 |  |  | TUZLUCA |  |  | TUZLUCA
3930941 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266540-ÜÇPINAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:40:46 | 07.05.2022 13:41:31 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.37 | 0 | 0 |  |  | ALTINOVA |  |  | ALTINOVA
3930942 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908247-TR-1 HAMAMLIKIZIK AG PANOSU/1916411-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:05:21 | 07.05.2022 16:52:19 | 3.78 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU |  |  | ARMUTLU
3930946 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 56850885-/56850889- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:41:40 | 07.05.2022 15:34:53 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930950 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 15:01:47 | 09.05.2022 16:28:32 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 1460.15 |  |  | TERMAL |  |  | TERMAL
3930950 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 15:01:47 | 09.05.2022 16:28:32 | 1.45 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 491.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇINARCIK |  |  | ÇINARCIK
3930952 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912501-TR-35 AG PANOSU/47767167-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:05:06 | 10.05.2022 11:55:25 | 2.84 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY |  |  | ÇİFTLİKKÖY
3930954 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5931363-TR-10 AG PANOSU/1916368-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:07:30 | 10.05.2022 12:32:03 | 3.41 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EFLANİ |  |  | EFLANİ
3930956 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57029627-/57029649- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:42:51 | 07.05.2022 14:54:17 | 1.19 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ESKİPAZAR |  |  | ESKİPAZAR
3930957 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535806-SDK/5522280-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:00:09 | 07.05.2022 15:37:28 | 1.62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930959 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838511-AG DIREK/4927724-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:51:30 | 07.05.2022 14:59:25 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |  |  | OVACIK |  |  | OVACIK
3930968 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103208-Dörtyol Hat Basi Ayiricisi/47586305- | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:35:49 | 07.05.2022 18:48:02 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 1978.2 |  |  | SAFRANBOLU |  |  | SAFRANBOLU
3930969 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103140-KÜÇÜKKARAAGAÇ TARFAS TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47531067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:31:48 | 07.05.2022 16:55:50 | 2.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 |  |  | YENİCE |  |  | YENİCE
3930973 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870500-TR-31 DUTLU SK AG PANOSU/1803094-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:07:30 | 07.05.2022 15:59:07 | 1.86 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ELBEYLİ |  |  | ELBEYLİ
3930981 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1292389-AG DIREK/5321544-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:49:03 | 07.05.2022 20:08:17 | 5.32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3930986 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47423653-702 SOK.MOD | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:10:52 | 07.05.2022 15:12:04 | 0.02 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ |  |  | MUSABEYLİ
3930987 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5926903-IM- DSI AG PANOSU/1859901-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:28:08 | 07.05.2022 19:49:10 | 5.35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POLATELİ |  |  | POLATELİ
3930993 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 56342299-TR-9 ÇEVREKENT AG PANOSU/56342337- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:06:02 | 10.05.2022 12:05:03 | 2.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 125.16 |  |  | BAHÇE |  |  | BAHÇE
3931001 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 56507763-TR-62 AG PANOSU/56507827- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:39:17 | 07.05.2022 18:18:52 | 2.66 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DÜZİÇİ |  |  | DÜZİÇİ
3931003 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296434-EDINCIK 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:46:47 | 07.05.2022 16:29:00 | 0.7 | 86 | 3733 | 0 | 0 | 70 | 1141 | 60.2 | 2613.1 | 0 | 0 | 49 | 798.7 |  |  | HASANBEYLİ |  |  | HASANBEYLİ
3931003 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296434-EDINCIK 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:46:47 | 07.05.2022 16:29:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | KADİRLİ |  |  | KADİRLİ
3931006 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914925-TR-4 BEHRAM KADIRGA AG PANOSU/47768980-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:36:42 | 07.05.2022 17:29:55 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.79 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931021 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057472-AG DIREK/57305711- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:45:16 | 07.05.2022 19:12:03 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 |  |  | SUMBAS |  |  | SUMBAS
3931022 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5897949-TR-45 AG PANOSU/1837090-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:59:26 | 07.05.2022 17:04:41 | 1.09 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TOPRAKKALE |  |  | TOPRAKKALE
3931026 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57263648-/57263721- | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:49:32 | 07.05.2022 17:24:42 | 1.59 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA |  |  | AKÇAKOCA
3931031 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5873987-TR- DEDECINAR MH AG PANOSU/1807914-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:58:22 | 07.05.2022 18:03:16 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 |  |  | CUMAYERİ |  |  | CUMAYERİ
3931032 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5887822-TR-9 KESTEL AG PANOSU/1940258- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:11:25 | 07.05.2022 16:51:54 | 0.67 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÖLYAKA |  |  | GÖLYAKA
3931036 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091351-AG DIREK/5677662-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:10:34 | 07.05.2022 17:49:18 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA |  |  | GÜMÜŞOVA
3931037 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958663-AG DIREK/5220185-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:14:30 | 07.05.2022 18:11:29 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 |  |  | KAYNAŞLI |  |  | KAYNAŞLI
3931040 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 966625-AG DIREK/5240122-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:24:09 | 07.05.2022 16:56:10 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931044 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 826821-AG DIREK/4895964-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:24:02 | 07.05.2022 18:15:54 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |  |  | YIĞILCA |  |  | YIĞILCA
3931050 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 740451-AG DIREK/4750443-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:01:29 | 07.05.2022 18:26:46 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |  |  | ÇİLİMLİ |  |  | ÇİLİMLİ
3931052 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994620-AG DIREK/5279477-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:50:05 | 07.05.2022 19:23:24 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931059 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090553-AG DIREK/5669932-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:42:56 | 07.05.2022 17:57:36 | 1.24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931063 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 51929768-SDK/5711142-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:53:39 | 07.05.2022 17:56:05 | 1.04 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931067 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090167-AG DIREK/5636668-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:04:11 | 07.05.2022 18:57:55 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931074 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050354-AG DIREK/5412408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:07:17 | 08.05.2022 01:30:12 | 8.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931078 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1106626-AG DIREK/5702501-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:15:51 | 07.05.2022 18:45:05 | 1.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931081 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 924746-AG DIREK/5069001-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:19:40 | 07.05.2022 18:49:58 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931082 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91944-Göynüklü SWALLOW 2 Ayiricisi/47490926- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:25:42 | 07.05.2022 18:18:52 | 0.89 | 62 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.18 | 933.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931091 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941151-TR-5/8 AG PANOSU/47134499-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:56:42 | 07.05.2022 19:11:46 | 2.25 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931096 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 5218954-ABONE BAGLANTI KABLOSU/5218954-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:30:54 | 07.05.2022 18:13:08 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931102 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18420-TR-4 /47457404-TR-3 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:06:01 | 07.05.2022 18:30:16 | 0.4 | 1 | 387 | 0 | 0 | 15 | 433 | 0.4 | 154.8 | 0 | 0 | 6 | 173.2 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931103 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104723-CEVIZ TARIM HATBASI/47658983- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:45:04 | 07.05.2022 19:43:16 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931107 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 862169-AG DIREK/4947835-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:50:51 | 07.05.2022 19:09:49 | 2.32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931109 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47462696-TORHASAN KOYU CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 10:15:24 | 10.05.2022 14:54:19 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 1139.25 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931110 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 987473-AG DIREK/5319451-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:17:06 | 07.05.2022 19:11:18 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931114 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 939753-AG DIREK/5078332-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:24:04 | 07.05.2022 19:38:15 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ |  |  | MERKEZ
3931115 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887394-TR- OVABAYINDIR MH AG PANOSU/1835432-4 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:21:54 | 07.05.2022 20:43:34 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.92 | 0 | 0 |  |  | ANADOLU |  |  | ANADOLU
3931118 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5906387-TR- TAVSANCIK MH AG PANOSU/1844017-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:03:29 | 07.05.2022 19:09:34 | 1.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EFELER |  |  | EFELER
3931120 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 976967-AG DIREK/5268365-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:41:44 | 07.05.2022 23:00:00 | 4.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL |  |  | ALTIEYLÜL
3931125 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92744-NAIPLER-GÖBEL HB. Ayiricisi/47557638- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:59:27 | 07.05.2022 19:59:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 231 |  |  | KARESİ |  |  | KARESİ
3931125 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92744-NAIPLER-GÖBEL HB. Ayiricisi/47557638- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:59:27 | 07.05.2022 19:59:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |  |  | MERKEZEFENDİ |  |  | MERKEZEFENDİ
3931136 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928790-AG DIREK/5116886-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:10:16 | 07.05.2022 20:12:19 | 1.03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ANTAKYA |  |  | ANTAKYA
3931141 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887258-TR-1 KARAMAN MH AG PANOSU/1835187-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:35:14 | 07.05.2022 20:25:12 | 1.83 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ |  |  | ARSUZ
3931143 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107950-SARAÇLAR AYIRICISI/48558095- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:31:35 | 07.05.2022 19:57:09 | 0.43 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEFNE |  |  | DEFNE
3931144 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16159-ESMEDERE KOK/47447604-ESMEDERE | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:11:26 | 07.05.2022 23:25:30 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.9 |  |  | PAYAS |  |  | PAYAS
3931151 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853561-AG DIREK/4958341-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:32:10 | 07.05.2022 20:57:06 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |  |  | DULKADİROĞLU |  |  | DULKADİROĞLU
3931159 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5883332-TR-21 AG PANOSU/1823655-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:52:02 | 07.05.2022 21:41:57 | 1.83 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT |  |  | ONİKİŞUBAT
3931166 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 3505815-SDK/4769695-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:02:12 | 07.05.2022 21:29:05 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER |  |  | ŞEHZADELER
3931168 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 54370054-DELICE VE YAYLALAR HB AYIRICISI/47560939- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:22:47 | 07.05.2022 21:11:09 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 345.87 |  |  | YUNUSEMRE |  |  | YUNUSEMRE
3931172 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 759037-AG DIREK/4786646-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:36:38 | 07.05.2022 22:17:41 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |  |  | ARTUKLU |  |  | ARTUKLU
3931173 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260871-FIDER 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:37:01 | 07.05.2022 20:40:51 | 0.06 | 4 | 4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 260.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MENTEŞE |  |  | MENTEŞE
3931174 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 721153-AG DIREK/55375202-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:38:21 | 07.05.2022 22:12:19 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |  |  | SEYDİKEMER |  |  | SEYDİKEMER
3931176 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 55022500-TR-33/54965976-TR- 6 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:41:50 | 07.05.2022 21:21:33 | 0.66 | 4 | 3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 2296.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EYYÜBİYE |  |  | EYYÜBİYE
3931186 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021987-AG DIREK/5359025-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:51:22 | 07.05.2022 22:57:48 | 2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE |  |  | HALİLİYE
3931193 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 56463990-/57202600-Fatma YILMAZ | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:40:06 | 07.05.2022 22:37:38 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 |  |  | KARAKÖPRÜ |  |  | KARAKÖPRÜ
3931200 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47674342-BAHCELI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:58:36 | 07.05.2022 22:27:14 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.04 | 960.52 |  |  | ERGENE |  |  | ERGENE
3931202 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 823266-AG DIREK/4893603-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 21:05:23 | 08.05.2022 00:02:56 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |  |  | SÜLEYMANPAŞA |  |  | SÜLEYMANPAŞA
3931217 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942503-TR-38 AG PANOSU/47132491-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 21:28:01 | 07.05.2022 23:48:29 | 2.34 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORTAHİSAR |  |  | ORTAHİSAR
3931221 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5868378-TR-56 AG PANOSU/1912814-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 21:18:06 | 07.05.2022 21:58:54 | 0.68 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU |  |  | İPEKYOLU
3931239 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887694-TR-339 AG PANOSU/1917170-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 21:47:14 | 08.05.2022 01:11:44 | 3.41 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TUŞBA |  |  | TUŞBA
3931248 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084948-AG DIREK/5633491-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 22:09:32 | 07.05.2022 22:55:43 | 0.77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALTINORDU |  |  | ALTINORDU
3931260 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910363-TR-1 DERBENTBASI KOYU AG PANOSU/47764418-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:55:38 | 07.05.2022 23:01:26 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 |  |  | KAPAKLI |  |  | KAPAKLI
3931274 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866890-TR-490 AG PANOSU/1860288-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 22:22:23 | 08.05.2022 03:11:10 | 4.81 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KOZLU |  |  | KOZLU
3931276 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082395-AG DIREK/5646186-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 22:52:21 | 08.05.2022 01:40:42 | 2.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ |  |  | KİLİMLİ
3931290 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1328554-AG DIREK/55213677-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 22:21:36 | 08.05.2022 01:07:26 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 |  |  | BATI |  |  | BATI
3931294 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109253-HACER SAYMAN HATBASI/48529847- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 23:38:31 | 08.05.2022 01:03:29 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 0 |  |  | KEMALPAŞA |  |  | KEMALPAŞA
3931296 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5923807-TR-2 CIRPILAR KOYU AG PANOSU/47774496-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 23:54:22 | 08.05.2022 00:29:33 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 |  |  | SULTANHANI |  |  | SULTANHANI
3931322 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 839343-AG DIREK/4943343-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 00:51:02 | 08.05.2022 01:44:30 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3931333 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56918021- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 01:45:48 | 08.05.2022 02:00:05 | 0.24 | 44 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 241.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3931333 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56918021- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 01:45:48 | 08.05.2022 02:00:05 | 0.24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3931340 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 647-DM- MILLET TR-370A/47273692-TR-372 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 02:05:24 | 08.05.2022 02:06:38 | 0.02 | 0 | 4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3931342 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 647-DM- MILLET TR-370A/47273691-TR 392 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 02:46:59 | 08.05.2022 02:58:05 | 0.19 | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3931352 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103691-BAYRAMDERE KÖY TR3 HATBASI AYIRICISI/47546456- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 06:35:04 | 08.05.2022 07:58:32 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.28
3931353 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 54535221-Çakirli Hat Basi Ayiricisi/54535203- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 05:36:41 | 08.05.2022 08:16:16 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4170.88 | 0 | 271.32
3931355 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 56081700-hat basi ayiricisi/56081697- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 07:07:10 | 08.05.2022 08:49:11 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1089.7
3931357 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5901989-TR-2 ADA MH AG PANOSU/1903661-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 07:29:12 | 08.05.2022 08:44:28 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
3931358 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92779-Mustafali Sahil Grup Ayiricisi/47505576- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 08:07:56 | 08.05.2022 09:45:18 | 1.62 | 0 | 0 | 6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 223.56 | 0 | 0
3931359 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19464-TR-1 GELGEC/47295038-TR-1 GELGEC DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 08:07:39 | 08.05.2022 09:56:22 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.43
3931363 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 97953-manyas ören köyü hat basi Ayiricisi/47550329- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 07:40:38 | 08.05.2022 13:03:52 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0
3931363 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 97953-manyas ören köyü hat basi Ayiricisi/47550329- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 07:40:38 | 08.05.2022 13:03:52 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.11
3931366 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5868082-KARAKADI TR1 AG PANOSU/1816272-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.05.2022 08:34:58 | 08.05.2022 12:13:26 | 3.64 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3931369 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5872366-TR- HACIAHMETLER MH AG PANOSU/1817717-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:01:39 | 08.05.2022 10:18:13 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.28
3931373 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536789-KURUOBA KÖYÜ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:23:15 | 08.05.2022 09:23:45 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.54
3931374 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5907227-TR-25 AG PANOSU/2106417- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:28:33 | 08.05.2022 10:15:24 | 0.78 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3931375 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92801-Haciahmetpinari-KIZILÖZ HB. Ayiricisi/47682691- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:31:05 | 08.05.2022 11:20:52 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 334.89
3931377 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886984-TR-323/2 AG PANOSU/1864486-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:36:39 | 08.05.2022 15:21:28 | 5.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
3931384 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544109-SDK/5651428-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:14:07 | 08.05.2022 11:25:43 | 1.19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0
3931392 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1262041-AG DIREK/56622854- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:52:03 | 08.05.2022 12:00:00 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3931393 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542330-SDK/3428296-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:07:30 | 08.05.2022 11:16:22 | 1.15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
3931396 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 9517-TR-SULTANIYE SULAMA KÖK/47462192-SULAMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:23:13 | 08.05.2022 12:27:33 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.66 | 0
3931397 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1532-TR-4 TELLIOVA/47278278-TR-4 TELLIOVA DTR AYIRICISI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:38:16 | 08.05.2022 14:24:18 | 3.77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0
3931407 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47093018-KÖY IÇI-TAVSAN TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 11:01:18 | 08.05.2022 11:03:41 | 0.04 | 17 | 4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 166.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3931409 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/47449443-MUSTERILER CIKISI (ESKI CAGLAYAN KOK CIKIS) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:39:17 | 08.05.2022 11:44:10 | 1.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3931410 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 53944429-TR- 2 KIRAZLI YENI SANAYI AG PANOSU/53944345- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:14:56 | 08.05.2022 11:43:31 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88
3931418 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 97449-SÖGÜTÇAYIR TR HAT BASI AYIRICISI /47567508- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 11:33:37 | 08.05.2022 12:53:03 | 1.32 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3931425 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16175- BANDIRMA 2 TRAFO MERKEZI/47462629-EDINCIK 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:44:00 | 07.05.2022 15:45:00 | 0.02 | 86 | 3733 | 0 | 0 | 70 | 1141 | 1.72 | 74.66 | 0 | 0 | 1.4 | 22.82
3931425 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16175- BANDIRMA 2 TRAFO MERKEZI/47462629-EDINCIK 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:44:00 | 07.05.2022 15:45:00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
3931426 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 56502522-TR-1/53 AG PANOSU/56502632-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 12:07:59 | 08.05.2022 15:32:55 | 3.42 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3931433 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 748235-AG DIREK/4770622-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 12:20:55 | 08.05.2022 15:10:27 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0 | 0
3931446 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006645-AG DIREK/5287607-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 12:48:29 | 08.05.2022 14:59:01 | 2.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3931449 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 92787-Adliye Ayiricisi/56382602- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 13:19:47 | 08.05.2022 14:43:22 | 1.39 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 380.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3931452 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 54503022-AG DIREK/4965817-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 12:45:19 | 08.05.2022 14:05:30 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34
3931457 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 744787-AG DIREK/4754918-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 13:38:48 | 08.05.2022 14:57:14 | 1.31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3931459 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533984-SDK/5477840-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:07:40 | 08.05.2022 18:49:06 | 4.69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3931470 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108069-ÇEPNI KÖY HATBASI/47598979- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:25:52 | 08.05.2022 14:45:28 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 48.51
3931471 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 1295133-AG DIREK/5247145-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:19:36 | 08.05.2022 15:55:35 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3931474 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867228-TR-14/1 AG PANOSU/1803915-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:36:14 | 08.05.2022 15:42:01 | 1.1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3931476 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886426-TR-2 POYRAZLI AG PANOSU/1841413-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:47:21 | 08.05.2022 15:54:38 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88
3931478 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 810235-AG DIREK/4870429-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:34:21 | 08.05.2022 15:37:03 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3931480 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 1316883-AG DIREK/4656380-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:44:54 | 08.05.2022 15:23:00 | 0.64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3931489 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5877817-TR-2/13 CUMHURIYET AG PANOSU/1797129-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:08:32 | 08.05.2022 16:43:24 | 1.58 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3931492 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038779-AG DIREK/5440393-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:45:38 | 08.05.2022 17:28:23 | 1.71 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3931493 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 57257637-TR-EMIR ALI HATBASI AYIRICISI /57257627- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:57:50 | 08.05.2022 18:17:47 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0
3931496 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5915697-TR-20 KEPEZ AG PANOSU/47773023-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:05:20 | 08.05.2022 16:55:28 | 0.84 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3931497 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55591873-MUDANYA1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:21:58 | 08.05.2022 16:27:41 | 0.1 | 76 | 2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 299.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3931497 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55591873-MUDANYA1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:21:58 | 08.05.2022 16:27:41 | 0.1 | 5 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3931497 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55591873-MUDANYA1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:21:58 | 08.05.2022 16:27:41 | 0.1 | 43 | 7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 726.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3931500 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039869-AG DIREK/5421127-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:23:13 | 08.05.2022 19:21:05 | 2.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3931512 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5904919-TR- YARISALANI MH AG PANOSU/1844992-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:56:02 | 08.05.2022 20:11:51 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.56
3931515 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109213-Aksaz Köyü Hat Basi Ayiricisi/47619532- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:36:44 | 08.05.2022 19:00:40 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.6
3931516 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551637-SDK/5736135-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:36:30 | 08.05.2022 18:01:56 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3931535 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1314581-AG DIREK/5271822-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 17:16:41 | 08.05.2022 18:39:42 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3931536 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 998579-AG DIREK/5304940-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 17:24:09 | 08.05.2022 18:19:58 | 0.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3931537 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 49257846-AG DIREK/5558670-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 17:31:45 | 08.05.2022 18:27:55 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3931548 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18074-TR-2 BABAKALE/47295255-TR-2 BABAKALE DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:06:13 | 08.05.2022 19:30:45 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.05
3931549 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9068-CIHATLI KOK/47244161-Tr-YALOVA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 17:42:41 | 08.05.2022 18:15:36 | 0.55 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3931552 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544106-SDK/5651165-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 17:57:22 | 08.05.2022 20:11:37 | 2.24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3931558 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93290-ZEKI ÖZEL ATALAY GRUP HAT BASI AYIRICISI/47570715- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:12:58 | 08.05.2022 19:05:27 | 0.87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0
3931561 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542330-SDK/3428296-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:20:10 | 08.05.2022 19:07:56 | 0.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
3931569 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 981047-AG DIREK/5244479-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:42:04 | 08.05.2022 19:56:56 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3931573 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90555-Lütfiye Köy Hat Basi Ayiricisi/47479899- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:58:40 | 08.05.2022 22:35:51 | 3.62 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3931574 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011663-AG DIREK/5447825-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:55:32 | 08.05.2022 19:42:38 | 0.79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0
3931581 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 51859873-TR- 1 UMURLAR MH AG PANOSU/51859905- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:02:54 | 08.05.2022 20:33:45 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1
3931586 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54289218-DEMIRKAPI TR 1-TR 2 HAT BASI AYIRICISI/47552806- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:33:58 | 08.05.2022 20:29:22 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.68 | 0 | 0
3931587 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548211-SDK/5674232-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:23:24 | 08.05.2022 21:33:13 | 2.16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3931592 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 743865-AG DIREK/4758190-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:31:22 | 08.05.2022 20:34:10 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
3931596 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514364-SDK- F2/5062086-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:37:19 | 08.05.2022 21:39:48 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3931601 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16652-TR-28 CAY MH MUHTARLIK YANI/47288188-DEVE LONCASI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 20:13:22 | 08.05.2022 21:27:40 | 1.24 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3931602 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47286171-Tr-TAHIROVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 20:25:54 | 08.05.2022 20:26:39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0
3931619 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5918824-Tr-DUTLUCA KÖYÜ KAYAK MAH.CAMI YANI AG PANOSU/1821801-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 20:39:11 | 08.05.2022 22:32:08 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.04
3931627 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 870039-AG DIREK/4953387-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 20:14:08 | 08.05.2022 23:05:27 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86
3931644 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911479-TR-6 CARDAK AG PANOSU/47747408-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 21:17:39 | 08.05.2022 22:24:42 | 1.12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3931685 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 931673-AG DIREK/5049543-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 22:21:20 | 09.05.2022 02:02:00 | 3.68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3931696 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 996640-AG DIREK/5281212-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 23:01:57 | 09.05.2022 00:23:07 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3931703 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098974-AG DIREK/5682772-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 23:06:22 | 09.05.2022 01:06:19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
3931709 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 23:58:44 | 08.05.2022 23:59:44 | 0.02 | 24 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3931710 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 56093056-SDK/56205242-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 23:28:06 | 09.05.2022 01:10:29 | 1.71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3931733 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-TOPRAKSU KOK/47285787-TOPRAKSU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 02:36:28 | 09.05.2022 02:38:05 | 0.03 | 5 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.15 | 51.33 | 0 | 0 | 0 | 2.4
3931734 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 2934-Tr-AKALAN KOK/47450120-Tr-KELES CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 03:37:53 | 09.05.2022 07:00:00 | 3.37 | 0 | 0 | 10 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 7056.78 | 0 | 0
3931739 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47249989-GOLECIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:14:06 | 09.05.2022 07:14:57 | 0.01 | 25 | 118 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.25 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.47
3931740 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97598-TR-3 YENIKÖY MH HAT BASI AYIRICISI/48559913- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 06:59:11 | 09.05.2022 09:26:44 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.78 | 0 | 0
3931741 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47452299-SÜLE HES | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:15:54 | 09.05.2022 07:18:09 | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3931744 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 57211072-GÖLECIK GRUBU HAT BASI/47457996- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:26:10 | 09.05.2022 08:26:47 | 1.01 | 18 | 118 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18.18 | 119.18 | 0 | 0 | 0 | 47.47
3931746 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95606-HÜDAVENDIGAR M. SERDAR ÜN TR GRUBU HATBASI AYIRICISI 2/47546771- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:39:44 | 09.05.2022 08:10:51 | 0.52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3931748 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9770-TR-16/47456547-BARAJYOLU ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 11:29:01 | 11.05.2022 12:30:38 | 1.03 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3931750 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1099280-AG DIREK/5681624-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:48:58 | 09.05.2022 09:07:25 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0
3931751 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47582751-TOPRAK SU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:52:38 | 09.05.2022 08:27:17 | 0.58 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3931751 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47582751-TOPRAK SU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:52:38 | 09.05.2022 08:27:17 | 0.58 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 115.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3931752 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537781-SDK/5578505-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:52:56 | 09.05.2022 08:26:47 | 0.56 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3931753 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 97738-Hacihüseyin TR1-TR2 Gr. Ayiricisi/48560079- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:53:23 | 09.05.2022 09:43:43 | 1.84 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3931755 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47251589-SEHIR FIDERI ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:47:13 | 09.05.2022 08:07:34 | 0.34 | 23 | 11561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 3930.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3931761 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531651-SDK/5428273-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:11:38 | 09.05.2022 09:54:28 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
3931762 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 93977-Karaardiç MAHALLE TR HAT BASI Ayiricisi/47508245- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:16:58 | 09.05.2022 10:56:22 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.9 | 0 | 0
3931766 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19955-KOK-KOCAYAYLA /47455440-DOGACA-DANAPINAR GRUP GIRIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:07:26 | 11.05.2022 10:36:01 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 1414.88
3931767 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47482745-YENIKOY CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:10:02 | 12.05.2022 11:24:04 | 2.23 | 1 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 3628.21 | 0 | 0 | 0 | 0
3931768 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 110051-Bahçeli Köyü Hat Basi Ayiricisi/47642922- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:29:53 | 09.05.2022 08:54:38 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
3931769 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542330-SDK/3428296-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:17:41 | 09.05.2022 14:45:40 | 6.47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3931770 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5919028-TR 14A KEPEZ AG PANOSU/47758705- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:27:11 | 09.05.2022 09:32:10 | 1.08 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3931771 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010233-AG DIREK/5457033-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:43:07 | 09.05.2022 09:35:22 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
3931774 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6571-BARAKFAKIH DM/55590399-KÖK-4-BARAKFAKIH DM ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:49:28 | 09.05.2022 09:49:45 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3931775 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040681-AG DIREK/55239177-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:44:44 | 09.05.2022 09:12:12 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3931781 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034292-AG DIREK/5462299-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:55:48 | 09.05.2022 10:59:44 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0
3931782 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47452299-SÜLE HES | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:01:41 | 09.05.2022 09:06:55 | 0.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3931793 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56445466-/56489498- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:31:39 | 09.05.2022 10:33:52 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3931794 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47432658-DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:39:00 | 09.05.2022 09:40:00 | 0.02 | 0 | 0 | 24 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 12.2 | 0 | 0
3931797 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5918360-TR-8 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130048-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:43:29 | 09.05.2022 11:01:23 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3931801 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916885-TR-15 EVRESE AG PANOSU/47767468-2 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 13:05:22 | 11.05.2022 17:43:37 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.36 | 0 | 0
3931803 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116204-AG DIREK/5473524-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:48:43 | 09.05.2022 12:06:13 | 2.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
3931806 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 3530277-SDK/3333872-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:00:43 | 09.05.2022 12:12:04 | 2.19 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3931808 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1746-TR-3 ALAADDINBEY/49525150-ALAATTIN SANAYI TR 6 | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:53:37 | 09.05.2022 10:33:49 | 0.67 | 91 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.97 | 538.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3931820 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57146593-ANKARA KAMPI KOK /47439643-SSK (ERENKUS) CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 11:17:51 | 11.05.2022 14:54:22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.71 | 1115.49
3931822 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5871298-DM-1/91 SSK 1 KABIN AG PANOSU/1809425-2 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 11:29:34 | 11.05.2022 14:27:02 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.88
3931823 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 783981-AG DIREK/4812961-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:23:16 | 09.05.2022 11:01:22 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64
3931826 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 792364-AG DIREK/4834664-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:29:48 | 09.05.2022 12:00:48 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
3931830 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47266314-ADALAR 3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:36:00 | 09.05.2022 10:37:00 | 0.02 | 87 | 1233 | 0 | 0 | 18 | 1589 | 1.74 | 24.66 | 0 | 0 | 0.36 | 31.78
3931832 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073590-AG DIREK/5549722-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:34:07 | 09.05.2022 13:29:03 | 2.92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3931836 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986951-AG DIREK/56818944- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:37:52 | 09.05.2022 11:32:23 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3931837 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:45:00 | 09.05.2022 10:45:19 | 0.01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3931839 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081957-AG DIREK/5542497-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:40:06 | 09.05.2022 11:26:23 | 0.77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3931840 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47452490-BENZINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:49:56 | 09.05.2022 10:58:13 | 0.14 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3931841 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886420-TR-1 HARMANLI AG PANOSU/1840964-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:47:23 | 09.05.2022 13:15:22 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.93
3931842 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443711-DUMAN ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:55:06 | 09.05.2022 11:13:51 | 0.31 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0
3931846 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56511470-EVCILER HATBASI/55410847- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:54:53 | 09.05.2022 12:52:32 | 1.96 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 268.52 | 0 | 0
3931851 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535752-SDK/5524713-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:13:41 | 09.05.2022 11:28:55 | 1.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3931853 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 979177-AG DIREK/5265790-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:10:01 | 09.05.2022 12:53:58 | 1.73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3931856 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56074852-BESOB KÖK-3/55590398-OPET PETROL ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:02:57 | 09.05.2022 12:08:12 | 1.09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3931858 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1326947-AG DIREK/5201237-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:03:27 | 09.05.2022 11:55:48 | 0.87 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3931868 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867422-TR-310 AG PANOSU/1846391-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:30:56 | 09.05.2022 16:16:52 | 4.77 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.21 | 0 | 0 | 0 | 0
3931875 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1310328-AG DIREK/5008730-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:38:30 | 09.05.2022 12:03:03 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0
3931877 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087225-AG DIREK/5596831-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:51:53 | 09.05.2022 18:18:14 | 6.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3931879 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17120-SALUR KOK/47284690-BETA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:54:07 | 09.05.2022 11:56:07 | 0.03 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3931884 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 917894-AG DIREK/5130814-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:40:20 | 09.05.2022 14:05:46 | 2.42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3931892 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100728-TURPLU GRUP BASI AYIRICISI/54417223- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:44:40 | 09.05.2022 13:53:13 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 235.4
3931895 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542760-SDK/5627067-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 12:03:01 | 09.05.2022 16:51:06 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3931904 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/56572444- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:38:28 | 09.05.2022 15:52:58 | 4.24 | 25 | 115 | 0 | 0 | 0 | 45 | 106 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 190.8
3931905 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957235-AG DIREK/5228065-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 12:43:16 | 09.05.2022 15:58:04 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3931908 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97935-AKSA TR,YUMURCAKLI MH TR ORTAK HAT AYIRICISI/47519579- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 12:48:05 | 09.05.2022 13:25:47 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 102.69
3931914 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56074852-BESOB KÖK-3/55832667-GÖKYILDIZ ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:03:35 | 15.05.2022 09:22:29 | 0.32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3931924 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443711-DUMAN ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:16:43 | 09.05.2022 15:39:21 | 2.38 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 97.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3931928 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 55916305-TR- 1 KOCAKÖY AG PANOSU/55916315- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:14:33 | 09.05.2022 15:36:54 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.3
3931930 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47285409-TR-25 KARAELMAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:38:31 | 09.05.2022 13:40:01 | 0.03 | 3 | 11481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 344.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3931937 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93682-Çakilli Sarikaya Ayiricisi/47551648- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:44:07 | 09.05.2022 14:50:32 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.29
3931938 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115429-AG DIREK/5735664-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:50:54 | 09.05.2022 15:50:33 | 1.99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3931951 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55796992-ISMETPASA AYIRICISI/55796988- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:58:07 | 09.05.2022 18:31:22 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0
3931955 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16283-ISKELE KOK/47447918-ISKELE CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:21:57 | 09.05.2022 14:42:11 | 0.34 | 1 | 26 | 14 | 1400 | 0 | 0 | 0.34 | 8.84 | 4.76 | 476 | 0 | 0
3931958 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 56032208-AG DIREK/5490728-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:36:31 | 09.05.2022 15:14:03 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63
3931961 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542166-SDK/5628480-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:17:35 | 09.05.2022 17:39:10 | 3.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3931966 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 91697-DOGAN CAD. HATBASI/47484121- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:35:45 | 09.05.2022 15:28:22 | 0.88 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3931967 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874997-TR-13 SAVASTEPE CAD BETON KOSK AG PANOSU/1805985-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:22:23 | 09.05.2022 15:12:16 | 0.83 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3931971 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877033-HOCAKÖY TR1 AG PANOSU/1933484-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:55:01 | 09.05.2022 16:11:14 | 1.27 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3931973 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1065767-AG DIREK/5567067-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:05:38 | 09.05.2022 17:17:08 | 2.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0
3931990 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1110903-AG DIREK/5712472-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:28:11 | 09.05.2022 19:41:06 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22
3932019 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 55785281-TR-27/2/55565332-TR-27/1 CIKISI | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:48:33 | 09.05.2022 17:24:36 | 1.6 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 374.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3932021 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1018431-AG DIREK/5329218-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:18:55 | 09.05.2022 16:59:54 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3932026 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542421-SDK/5626516-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:08:35 | 09.05.2022 17:03:43 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3932027 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48728836-AG DIREK/5366700-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:00:57 | 09.05.2022 17:51:38 | 1.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3932035 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544403-SDK/5650362-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:29:11 | 09.05.2022 21:08:05 | 4.65 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3932038 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 988755-AG DIREK/5308328-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:35:15 | 09.05.2022 17:57:38 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37
3932045 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55341513-SDK/55354825-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:48:01 | 09.05.2022 17:11:56 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3932055 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57150254-TR AKGÜN AG PANOSU/57150304- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:01:44 | 09.05.2022 19:37:22 | 2.59 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3932068 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545753-SDK/5640804-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:46:04 | 09.05.2022 18:39:49 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3932073 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1261891-AG DIREK/5230128-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:50:47 | 09.05.2022 20:32:24 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
3932074 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031762-AG DIREK/5466117-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:01:04 | 09.05.2022 19:22:15 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3932079 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 57437544-CESNIGIR AYIRICISI/56520978- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:50:40 | 09.05.2022 18:53:43 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
3932088 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542060-SDK/5625995-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:14:00 | 09.05.2022 18:35:14 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3932091 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1106021-AG DIREK/5726555-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:29:16 | 09.05.2022 20:21:52 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3932092 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 54924175-SDK/5535535-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:41:24 | 09.05.2022 22:09:02 | 3.46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3932093 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:41:27 | 09.05.2022 18:53:34 | 0.2 | 37 | 465 | 15 | 1579 | 0 | 0 | 7.4 | 93 | 3 | 315.8 | 0 | 0
3932094 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:47:25 | 09.05.2022 18:48:15 | 0.01 | 8 | 162 | 1 | 47 | 1 | 149 | 0.08 | 1.62 | 0.01 | 0.47 | 0.01 | 1.49
3932095 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912749-TR-1 DEREKOY AG PANOSU/47756599-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:26:47 | 09.05.2022 20:08:28 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.97
3932103 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287817-DAVUTLAR KOK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 14:01:12 | 12.05.2022 15:44:29 | 1.72 | 11 | 173 | 72 | 3947 | 0 | 0 | 18.92 | 297.56 | 123.84 | 6788.84 | 0 | 0
3932103 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287817-DAVUTLAR KOK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 14:01:12 | 12.05.2022 15:44:29 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.56
3932103 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287817-DAVUTLAR KOK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 14:01:12 | 12.05.2022 15:44:29 | 1.72 | 0 | 0 | 5 | 810 | 2 | 131 | 0 | 0 | 8.6 | 1393.2 | 3.44 | 225.32
3932104 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1348-TR-34 29 EKIM/47467803-TR-34 29 EKIM-TR-35 29 EKIM ARASI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:21:10 | 12.05.2022 14:03:43 | 3.71 | 1 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 4848.97 | 0 | 0 | 0 | 0
3932105 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK | 3529914-SDK/3322415-SDK BESLEME HATTI | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:19:46 | 12.05.2022 10:40:04 | 1.34 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3932106 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK | 3529984-SDK/3322825-SDK BESLEME HATTI | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 14:05:04 | 12.05.2022 14:59:57 | 0.91 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.57 | 0 | 0 | 0 | 0
3932107 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916937-TR-23 MERKEZ AG PANOSU/47754533-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:11:11 | 12.05.2022 12:45:12 | 3.57 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3932108 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 18602-TR- 14 KARABIGA/47455258-TR-16 KARABIGA ÇIKISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 11:57:05 | 12.05.2022 13:43:01 | 1.77 | 0 | 0 | 1 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 534.54 | 0 | 0
3932113 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3528523-SDK/5307463-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:05:26 | 09.05.2022 19:47:58 | 0.71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3932114 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129863- | AG OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:05:07 | 12.05.2022 09:51:39 | 0.78 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3932115 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5942401-TR-1 HAYRIYE KOYU AG PANOSU/47128838- | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:40:12 | 13.05.2022 12:40:45 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.89
3932116 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940557-TR-2/21 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47169713- | AG OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:54:09 | 12.05.2022 10:37:53 | 0.73 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3932117 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5942407-TR-1 SELIMIYE KOYU AG PANOSU/47129212- | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 14:38:05 | 13.05.2022 17:27:33 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.94
3932118 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 982235-AG DIREK/5250503-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:15:17 | 09.05.2022 20:12:00 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3932119 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1086106-AG DIREK/5557225-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:05:50 | 09.05.2022 20:25:10 | 1.32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3932125 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 997874-AG DIREK/5268670-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:31:25 | 09.05.2022 21:47:37 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0
3932128 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55637550-IDEAL PREFABRIK GURUP HAT BASI AYIRICISI/47471717- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:35:44 | 09.05.2022 21:54:26 | 2.31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0
3932133 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 3550353-SDK/3474465-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:47:39 | 09.05.2022 20:26:44 | 0.65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3932136 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5900073-TR- KUSUMLAR KOYU AG PANOSU/1852093-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:38:10 | 09.05.2022 21:52:28 | 2.24 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3932158 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004413-AG DIREK/49236281-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:08:02 | 09.05.2022 21:00:26 | 0.87 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0
3932159 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55199997-ÖZGÜR CEYLAN FIDERI/55199842- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:26:28 | 09.05.2022 21:35:15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0
3932161 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531378-SDK/3347697-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:20:54 | 09.05.2022 20:52:34 | 0.53 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.51 | 0 | 0 | 0 | 0
3932164 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911599-TR-6 TERZIALAN BEL AG PANOSU/47767927-1 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:00:04 | 09.05.2022 21:25:26 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0
3932166 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5878097-TR- 5 AG PANOSU/1817486-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:35:47 | 09.05.2022 21:25:49 | 0.83 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3932174 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048752-AG DIREK/5416276-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:51:19 | 09.05.2022 21:25:24 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
3932181 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 93719-Hekimzade Ayiricisi/48528422-DM-3/21 KURSUNLU | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:58:20 | 09.05.2022 23:25:55 | 2.46 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3932202 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93743-KADIKÖY-DEGIRMENLI GRUB. AYIRICISI/47608836- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:57:47 | 09.05.2022 22:42:45 | 1.75 | 2 | 190 | 0 | 395 | 0 | 0 | 3.5 | 332.5 | 0 | 691.25 | 0 | 0
3932213 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024963-AG DIREK/5354210-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 21:14:32 | 09.05.2022 22:23:21 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3932226 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 917031-AG DIREK/5129853-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 22:07:17 | 09.05.2022 22:43:17 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
3932244 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19233-TR-2/19/47463144-TR-2/19-TR-2/26 ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 22:41:59 | 09.05.2022 23:20:18 | 0.64 | 5 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 472.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3932252 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062200-AG DIREK/5530654-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 23:18:27 | 09.05.2022 23:58:00 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3932254 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544620-SDK/5638331-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 23:16:22 | 10.05.2022 01:09:43 | 1.89 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3932257 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 896696-AG DIREK/5036824-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 23:41:08 | 10.05.2022 00:39:02 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3932260 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883706-TR-1/18 AG PANOSU/1823210-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 23:39:00 | 10.05.2022 00:35:14 | 0.94 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3932270 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 56507724-Davutköy Ayiricisi/55088947- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 00:22:53 | 10.05.2022 01:16:30 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.33
3932273 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2136-TETRI KÖK/47423068-SANAYI ÇIKISI ALANYURT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 01:06:18 | 10.05.2022 01:12:14 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3932281 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3729-DM-18/19/54046010-TR 23 VE TR 24 BELEDIYE POMPALARI RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 06:04:07 | 10.05.2022 07:49:12 | 1.75 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3932282 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868400-TR-2 ULKU KOY AG PANOSU/1816405-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 07:01:18 | 10.05.2022 08:29:38 | 1.47 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.61 | 0 | 0 | 0 | 0
3932286 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54560686-ÜRÜNLÜ HATBASI/54248720- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 07:25:51 | 10.05.2022 09:02:44 | 1.61 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 119.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3932288 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | SDK | 3505717-SDK/47202180-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:11:41 | 12.05.2022 12:03:06 | 2.86 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3932289 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | SDK | 3505718-SDK/47202187-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 12:25:02 | 12.05.2022 14:48:24 | 2.39 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3932290 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | SDK | 3553210-SDK/47203029-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 16:10:20 | 12.05.2022 17:54:36 | 1.74 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3932291 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54290234-Danisment Köyü Hat Basi Ayiricisi/54102049- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 07:12:10 | 10.05.2022 10:11:11 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 1016.18
3932292 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 49694336-VEKALETTIN TÜRKMEN HAT BASI AYIRICISI/47586903- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:04:41 | 10.05.2022 08:46:29 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
3932296 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107373-ilhan köy ana hatbasi/48557189-ILHANLAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 07:56:37 | 10.05.2022 09:39:59 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 485.04
3932297 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/47099801-MECIDIYE KÖYLER ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:09:35 | 14.05.2022 13:58:01 | 3.81 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 442 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 3.81 | 1684.02
3932298 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912481-TR-1 DEREOBA KOYU AG PANOSU/47751803-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:18:58 | 10.05.2022 10:02:01 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.56
3932300 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98526-Minnetler Fideri HB (Saribeyler yani) Ayiricisi/48559908- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 06:24:23 | 10.05.2022 08:45:20 | 2.35 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 513 | 25.85 | 23.5 | 0 | 0 | 4.7 | 1205.55
3932300 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 98526-Minnetler Fideri HB (Saribeyler yani) Ayiricisi/48559908- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 06:24:23 | 10.05.2022 08:45:20 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3
3932301 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5905973-TR-100 IGDEBURNU SU POMPASI AG PANOSU/1846823-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:16:43 | 10.05.2022 11:15:44 | 2.98 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3932302 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550583-SDK/5679487-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:14:55 | 10.05.2022 09:34:56 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3932303 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869929-TR-9/6 KONAK AG PANOSU/1914576-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:20:21 | 10.05.2022 10:38:27 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3932306 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081479-AG DIREK/5585779-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:38:27 | 10.05.2022 10:04:04 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3932307 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5872554-DM- YUNUSEMRE AG PANOSU/1938082- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:33:46 | 10.05.2022 10:00:19 | 1.44 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3932309 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 17122-TR-8 FATIH ILKOKUL ONU/47449849-N-22 HASTANE DUMAN YOLU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:25:45 | 10.05.2022 09:25:36 | 1 | 0 | 2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2611 | 0 | 0 | 0 | 0
3932316 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1260402-AG DIREK/5675973-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:10:39 | 10.05.2022 13:10:00 | 3.99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3932319 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5887202-TR-471 (CUKURCA MH) AG PANOSU/1928733-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:12:12 | 10.05.2022 09:38:06 | 0.43 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.67 | 0 | 0 | 0 | 0
3932324 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446342-DM3/33 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:21:04 | 10.05.2022 10:09:26 | 0.81 | 20 | 3028 | 0 | 231 | 0 | 0 | 16.2 | 2452.68 | 0 | 187.11 | 0 | 0
3932330 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47266312-KOYLER 1 + ILHANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:40:00 | 10.05.2022 09:47:00 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 193.68
3932332 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531964-SDK/5404507-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:40:03 | 10.05.2022 13:12:30 | 3.54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3932333 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 51948568-TR-1 AKCAKECILI KOYU/51948572-TR-1 AKCAKECILI KOYU DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:45:53 | 10.05.2022 10:44:47 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82
3932340 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546863-SDK/5685621-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:29:36 | 10.05.2022 16:00:00 | 6.51 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3932342 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543381-SDK/5623944-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:57:22 | 10.05.2022 11:55:22 | 1.97 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3932344 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48590599-SDK/5537897-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:07:53 | 10.05.2022 11:10:42 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3932347 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916321-TR-3 AG PANOSU/47749873-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:11:18 | 10.05.2022 12:30:12 | 2.31 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.39 | 0 | 0 | 0 | 0
3932350 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531588-SDK/55198034-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:15:41 | 10.05.2022 11:37:45 | 1.37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3932356 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879649-TR-2 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1831268-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:22:45 | 10.05.2022 11:51:45 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.64 | 0 | 0
3932361 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47277946-TELEFERIK IM F_3 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 01:23:02 | 15.05.2022 01:29:40 | 0.11 | 1 | 23292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2562.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3932367 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47277947-OTOSANSIT DM-4 F_9 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 03:39:24 | 15.05.2022 03:47:48 | 0.14 | 51 | 6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 972.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3932370 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47277947-OTOSANSIT DM-4 F_9 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 03:04:25 | 16.05.2022 03:14:07 | 0.16 | 51 | 6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 1111.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3932374 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47277945-KURTBASAN DM F_4 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 02:18:40 | 15.05.2022 02:35:36 | 0.28 | 5 | 38211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10699.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3932376 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47277945-KURTBASAN DM F_4 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 01:37:56 | 16.05.2022 01:45:42 | 0.13 | 5 | 38212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 4967.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3932380 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867344-TR-390 AG PANOSU/1934058-4 | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:26:12 | 15.05.2022 10:36:00 | 1.16 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3932384 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1106588-AG DIREK/5701586-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:42:38 | 10.05.2022 13:38:30 | 2.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0
3932385 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47277946-TELEFERIK IM F_3 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 00:34:47 | 16.05.2022 00:37:26 | 0.04 | 1 | 23322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 932.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3932392 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 997982-AG DIREK/5264713-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:01:59 | 10.05.2022 12:10:49 | 1.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3932397 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087524-AG DIREK/5598963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:59:03 | 10.05.2022 20:30:11 | 7.52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3932400 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56447943-AG DIREK/56447951-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:25:37 | 10.05.2022 14:25:59 | 3.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3932403 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56372337-TR-206 KOYUNCU KOK/56372424-TR-208 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:32:19 | 10.05.2022 11:37:56 | 0.09 | 9 | 22063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1985.67 | 0 | 0 | 0 | 0
3932407 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:42:53 | 10.05.2022 11:53:12 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 46.75
3932407 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:42:53 | 10.05.2022 11:53:12 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 87.21
3932411 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1282763-AG DIREK/5481614-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:42:57 | 10.05.2022 15:53:26 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17
3932414 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 55813533-EDEBEY TR1 AG PANOSU/55813542- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:40:24 | 10.05.2022 13:12:20 | 2.53 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3932415 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 900482-AG DIREK/5541638-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:52:47 | 10.05.2022 13:12:26 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3932421 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16561-TR-37/47581859-TR-42 CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:04:08 | 13.05.2022 10:46:22 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3932423 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941903-TR-27 AG PANOSU/47133523-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:42:37 | 14.05.2022 13:31:09 | 3.81 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3932428 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1289824-AG DIREK/55815796-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:20:26 | 10.05.2022 14:01:31 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68
3932431 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288318-SOGANBUKU GOMENIC MAKYOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:27:46 | 10.05.2022 12:28:31 | 0.01 | 5 | 0 | 3 | 564 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 5.64 | 0 | 0
3932432 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874957-TR- SOGUTLU MH AG PANOSU/1813679-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:30:43 | 10.05.2022 15:50:06 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.84 | 0 | 0
3932437 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539568-SDK/5584708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:18:48 | 10.05.2022 17:49:07 | 5.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3932443 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305662-AG DIREK/5125935-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:39:58 | 10.05.2022 18:53:32 | 6.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3932444 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/48818243-Tr-TUZAKCI CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 10:11:51 | 13.05.2022 12:40:40 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.12
3932444 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/48818243-Tr-TUZAKCI CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 10:11:51 | 13.05.2022 12:40:40 | 2.48 | 34 | 1143 | 0 | 0 | 25 | 901 | 84.32 | 2834.64 | 0 | 0 | 62 | 2234.48
3932448 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531591-SDK/5432337-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:06:12 | 10.05.2022 14:11:51 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0
3932453 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93599-Soganbükü Grup Hat Basi Ayiricisi/47556908- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:20:44 | 10.05.2022 14:01:09 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 377.88 | 0 | 0
3932455 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 984982-AG DIREK/5308370-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:42:22 | 10.05.2022 14:30:42 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3932462 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288318-SOGANBUKU GOMENIC MAKYOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:48:07 | 10.05.2022 13:53:50 | 0.1 | 5 | 0 | 3 | 564 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 56.4 | 0 | 0
3932463 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1301378-AG DIREK/5256200-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:53:43 | 10.05.2022 17:26:21 | 3.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3932466 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 985166-AG DIREK/5312599-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:01:32 | 10.05.2022 14:57:44 | 0.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3932477 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543381-SDK/5623944-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:23:04 | 10.05.2022 18:15:20 | 3.87 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.53 | 0 | 0 | 0 | 0
3932487 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1121480-AG DIREK/5716221-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:46:04 | 10.05.2022 15:28:24 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
3932493 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096172-TR-6-7-8 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:59:17 | 10.05.2022 15:00:09 | 0.01 | 1 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3932498 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931975-TR-5 KAYTAZDERE AG PANOSU/47133690-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:18:54 | 10.05.2022 15:23:03 | 1.07 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.63 | 0 | 0 | 0 | 0
3932500 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15581-PELITKOY KOK/47430778-PETROL | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:17:14 | 13.05.2022 09:45:50 | 0.48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3932510 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940821-TR-2-6 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47132371-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:03:07 | 10.05.2022 16:21:55 | 1.31 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3932511 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:29:20 | 10.05.2022 15:31:59 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 20.52
3932511 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:29:20 | 10.05.2022 15:31:59 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 11
3932515 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048518-AG DIREK/5412699-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:05:43 | 10.05.2022 17:51:22 | 3.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3932519 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5885415-TR-1 BAGLI KOYU AG PANOSU/1799673-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:59:14 | 10.05.2022 19:37:54 | 4.64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3932521 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870033-TR-2/12 AG PANOSU/1801569-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:07:59 | 16.05.2022 12:55:18 | 3.79 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3932530 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47274037-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:50:45 | 10.05.2022 16:56:20 | 1.09 | 37 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.33 | 208.19 | 0 | 0 | 0 | 0
3932535 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1111675-AG DIREK/5697579-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:11:00 | 10.05.2022 16:44:25 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3932543 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1043034-AG DIREK/5494484-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:04:58 | 10.05.2022 17:06:30 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03
3932546 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 934920-AG DIREK/5048272-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:51:57 | 10.05.2022 17:49:39 | 1.96 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3932550 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 987741-AG DIREK/55178673-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:30:03 | 10.05.2022 17:30:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3932551 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 101242-KÜPÇIKTI SEPETÇI GRUP BASI AYIRICISI/48556858- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:32:33 | 10.05.2022 17:22:17 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.01
3932551 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101242-KÜPÇIKTI SEPETÇI GRUP BASI AYIRICISI/48556858- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:32:33 | 10.05.2022 17:22:17 | 0.83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 2.49 | 43.16
3932558 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5886018-TR-20/1 AG PANOSU/1924448-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:50:43 | 10.05.2022 18:14:17 | 1.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3932564 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 55406178-SDK/55407605-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:50:27 | 10.05.2022 18:16:52 | 1.44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3932568 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95147-DSI enh özel hat basi/47522577- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:09:20 | 10.05.2022 18:48:45 | 1.66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3932570 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011518-AG DIREK/5463478-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:21:19 | 10.05.2022 18:28:10 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0
3932575 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512431-SDK/5021003-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:14:05 | 10.05.2022 18:16:12 | 1.04 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3932580 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55271885-AG DIREK/5740174-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:30:51 | 10.05.2022 19:03:31 | 1.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3932583 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49482889-SDK/5408919-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:40:35 | 10.05.2022 19:37:43 | 1.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3932585 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 814739-AG DIREK/4875913-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:46:23 | 10.05.2022 19:25:14 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3932598 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1308864-AG DIREK/5294083-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:17:10 | 10.05.2022 19:24:03 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11
3932605 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124551-AG DIREK/5716984-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:23:37 | 10.05.2022 20:59:16 | 2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3932610 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56580824-A03/56581578- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:45:53 | 10.05.2022 20:01:52 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0
3932612 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836957-AG DIREK/4930226-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:43:48 | 10.05.2022 21:08:51 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42
3932613 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93608-Gökçeler Özel Müsteriler Grup Hat Basi Ayiricisi/47535735- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:01:28 | 10.05.2022 23:07:08 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0
3932613 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 93608-Gökçeler Özel Müsteriler Grup Hat Basi Ayiricisi/47535735- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:01:28 | 10.05.2022 23:07:08 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0
3932620 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 56062928-SÖYLEMIS DM/55273116-AKÇAPINAR KÖK ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 10:32:57 | 13.05.2022 11:07:27 | 0.58 | 23 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3932621 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16175- BANDIRMA 2 TRAFO MERKEZI/47263591-EDINCIK 1 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 11:03:00 | 15.05.2022 13:57:00 | 2.9 | 40 | 3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 9636.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3932627 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5905334-TR- TAFAK MH AG PANOSU/1846451-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:53:10 | 10.05.2022 20:16:53 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
3932628 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 992817-AG DIREK/5277321-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:54:23 | 10.05.2022 21:34:58 | 1.68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3932629 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910471-TR-2 ÇAMOBAKÖYÜ TARIMSAL SULAMA TR-2 AG PANOSU/47746913-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 20:07:29 | 10.05.2022 21:12:58 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27
3932630 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010094-AG DIREK/5448520-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 20:03:45 | 10.05.2022 21:18:11 | 1.24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3932634 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109970-Hosoba Tarimsal Hat Basi Ayiricisi/47664156- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:06:25 | 10.05.2022 21:42:12 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8
3932666 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5889643-TR-3 KARAMAN MH AG PANOSU/1834948-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 20:56:33 | 10.05.2022 22:13:19 | 1.28 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3932715 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49491582-SDK/5356852-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 22:07:20 | 10.05.2022 22:51:05 | 0.73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0
3932721 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5887118-TR-1 MACARLAR MH AG PANOSU/1833609-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 22:07:51 | 10.05.2022 23:15:56 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0
3932729 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 49448646-AG DIREK/55253887-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 22:25:18 | 10.05.2022 23:23:06 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52
3932769 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 110189-KAYAKÖY EVLERI GRUP HATBASI/48524270- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 00:10:30 | 11.05.2022 02:08:51 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0
3932775 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243452-ESKI KUCUKKUYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 01:35:53 | 11.05.2022 01:39:51 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 115.64
3932776 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 01:37:32 | 11.05.2022 01:38:32 | 0.02 | 29 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3932783 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 05:49:38 | 11.05.2022 06:12:44 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 196.95
3932788 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093549-TR 3/7 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 06:49:41 | 11.05.2022 06:51:27 | 0.03 | 0 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3932791 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282789-DEREKADI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 07:00:44 | 11.05.2022 07:01:44 | 0.02 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3932792 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5886692-TR-15 KESTEL AG PANOSU/1830473-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 07:03:36 | 11.05.2022 08:45:57 | 1.71 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3932793 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5918616-EGERCE TR AG PANOSU/1808355-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 07:09:53 | 11.05.2022 09:09:49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
3932794 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 10327-TR-15 ERDEK/47264715-TR-15 ERDEK DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 03:37:57 | 11.05.2022 09:31:54 | 5.9 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3932798 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16198-TR-5/47250351-TR-19 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 07:48:05 | 11.05.2022 07:49:41 | 0.03 | 2 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3932804 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105999-Çamköy Grup Ayiricisi/47685915- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 07:38:34 | 11.05.2022 09:24:52 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 72.57
3932813 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47482355-KOYLER | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:04:59 | 11.05.2022 09:48:33 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 145.32
3932813 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47482355-KOYLER | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:04:59 | 11.05.2022 09:48:33 | 1.73 | 23 | 244 | 0 | 0 | 40 | 2945 | 39.79 | 422.12 | 0 | 0 | 69.2 | 5094.85
3932813 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47482355-KOYLER | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:04:59 | 11.05.2022 09:48:33 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 211.06
3932814 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543543-SDK/5614785-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:14:23 | 11.05.2022 09:12:18 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0
3932816 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3548918-SDK/5704135-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 07:39:44 | 11.05.2022 09:42:34 | 2.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3932818 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920358-Tr- 2 PERCIN MAH AG PANOSU/1811590-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:27:03 | 11.05.2022 09:41:24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.24 | 0 | 0
3932825 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540899-SDK/5544343-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:32:14 | 11.05.2022 14:50:36 | 6.31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3932831 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725487-AG DIREK/5373133-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:44:15 | 11.05.2022 09:54:48 | 1.18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3932833 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3536235-SDK/5537140-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:55:18 | 11.05.2022 10:01:19 | 1.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3932834 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18513-TR- AYM 2/47456468-TARIS CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:09:09 | 11.05.2022 09:24:23 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
3932835 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3407-TR-208/47442408-TR-209A CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:37:57 | 10.05.2022 12:03:08 | 0.42 | 1 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 381.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3932836 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/48810923-GURSU_3 F_11 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 07:15:00 | 15.05.2022 07:33:01 | 0.3 | 5 | 5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1591.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3932836 | 1 | BURSA | GÜRSU | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/48810923-GURSU_3 F_11 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 07:15:00 | 15.05.2022 07:33:01 | 0.3 | 71 | 12148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 3644.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3932836 | 1 | BURSA | KESTEL | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/48810923-GURSU_3 F_11 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 07:15:00 | 15.05.2022 07:33:01 | 0.3 | 12 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 640.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3932838 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/48810923-GURSU_3 F_11 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 19:08:42 | 15.05.2022 19:11:02 | 0.04 | 5 | 5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 212.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3932838 | 1 | BURSA | KESTEL | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/48810923-GURSU_3 F_11 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 19:08:42 | 15.05.2022 19:11:02 | 0.04 | 12 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 85.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3932838 | 1 | BURSA | GÜRSU | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/48810923-GURSU_3 F_11 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 19:08:42 | 15.05.2022 19:11:02 | 0.04 | 71 | 12149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 485.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3932839 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 54106398-TR- SARACOGLU KABIN AG PANOSU/54110851- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 15:33:19 | 13.05.2022 17:01:47 | 1.47 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3932849 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3511988-SDK/5014207-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:26:59 | 11.05.2022 10:07:59 | 0.68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3932850 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | SDK Çikisi | 3505591-SDK/47197770-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 14:13:33 | 14.05.2022 17:01:46 | 2.8 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3932852 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47453241-CERRAH KALBURT ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 17:07:52 | 14.05.2022 19:28:51 | 2.35 | 52 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 789.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3932853 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9676-TR-SIMGE MATBA KÖK/47447716-TORA AMBALAJ ÇIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:47:02 | 10.05.2022 18:06:00 | 1.32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 0
3932854 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15748-DM-1/37/47441872-TR-25 TURMAK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:31:09 | 11.05.2022 10:31:34 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 896.88
3932855 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 49623190-TR-25 YENI/47460283-TR-25 YENI-TR-37 ARASI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:04:29 | 14.05.2022 12:10:16 | 3.1 | 0 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3932859 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540756-SDK/5542944-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:03:16 | 11.05.2022 10:48:00 | 0.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
3932865 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57135708-TR-21/2 30 AGUSTOS/56466043- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:08:07 | 11.05.2022 10:55:40 | 0.79 | 3 | 3455 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 2729.45 | 1.58 | 0 | 0 | 0
3932866 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542537-SDK/5622312-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:13:31 | 11.05.2022 10:48:21 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3932868 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47455009-YENIKOY CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:24:04 | 11.05.2022 11:12:51 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0.81
3932868 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47455009-YENIKOY CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:24:04 | 11.05.2022 11:12:51 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.21 | 274.59
3932872 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030666-AG DIREK/5373632-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:32:11 | 11.05.2022 12:16:22 | 1.74 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3932876 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 909785-AG DIREK/5020466-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:32:55 | 11.05.2022 13:22:56 | 2.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0
3932877 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5882449-TR-2 BALIKESIRLILER SITESI AG PANOSU/1826404-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:45:29 | 11.05.2022 11:47:53 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.72
3932879 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930631-AG DIREK/5095929-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:52:09 | 11.05.2022 13:06:52 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3932888 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55271885-AG DIREK/5740176-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:14:43 | 11.05.2022 14:08:58 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3932889 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5898129-TR- SITE 90 AG PANOSU/1840937-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:21:00 | 11.05.2022 12:13:53 | 0.88 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3932892 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 51997482-SDK/53997412-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:35:22 | 11.05.2022 14:26:28 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
3932898 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47264855-BURHANIYE 3 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 02:11:42 | 15.05.2022 06:56:56 | 4.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3932898 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47264855-BURHANIYE 3 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 02:11:42 | 15.05.2022 06:56:56 | 4.75 | 31 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.25 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0
3932900 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266310-BURHANIYE 2 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 02:03:20 | 15.05.2022 06:55:50 | 4.88 | 36 | 17316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.68 | 84502.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3932902 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266773-BURHANIYE 1 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 02:09:48 | 15.05.2022 06:57:51 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.2
3932902 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266773-BURHANIYE 1 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 02:09:48 | 15.05.2022 06:57:51 | 4.8 | 131 | 28648 | 0 | 0 | 6 | 603 | 628.8 | 137510.4 | 0 | 0 | 28.8 | 2894.4
3932911 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92278-MACARLAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/47598619- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:08:37 | 14.05.2022 12:29:12 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.8 | 0 | 0
3932914 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 49235144-AG DIREK/5729477-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:27:11 | 11.05.2022 15:25:23 | 2.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3932916 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869693-TR-8/29 BESEVLER AG PANOSU/1803008-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:20:56 | 11.05.2022 13:22:53 | 1.03 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3932917 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 54278262-ISIKLI KÖYÜ HATBASI/47498989- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:25:16 | 11.05.2022 13:29:51 | 1.08 | 17 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 184.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3932920 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15914-TR-1/59/47241217-TR 1/60 ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:50:00 | 11.05.2022 13:10:43 | 0.35 | 2 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 164.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3932929 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074862-AG DIREK/5603381-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:58:09 | 11.05.2022 14:09:31 | 1.19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3932930 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16652-TR-28 CAY MH MUHTARLIK YANI/47288192-SEMT TR | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 01:01:44 | 14.05.2022 01:42:13 | 0.67 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.69 | 0 | 0 | 0 | 0
3932931 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47457103-ETILI ENH | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 14:30:21 | 13.05.2022 17:26:38 | 2.94 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1724 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 147 | 5068.56
3932931 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47457103-ETILI ENH | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 14:30:21 | 13.05.2022 17:26:38 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.44
3932932 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92822-AKAROTO- AYDINLATMA TRAFOSU HATBASI AYIRICISI/47588146- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 14:02:40 | 14.05.2022 15:11:10 | 1.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3932940 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:22:33 | 11.05.2022 13:24:36 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 35.55
3932948 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544301-SDK/56350086-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:32:35 | 11.05.2022 14:23:19 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3932959 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862369-AG DIREK/4969258-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:50:25 | 11.05.2022 14:43:41 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89
3932965 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081452-AG DIREK/5578345-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:14:58 | 11.05.2022 17:32:03 | 3.28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3932969 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928175-TR-26 CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47130221-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:24:58 | 11.05.2022 15:39:34 | 1.24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 24.8
3932971 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1126336-AG DIREK/5746551-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:37:10 | 11.05.2022 18:07:06 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3932976 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035616-AG DIREK/5470928-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:41:14 | 11.05.2022 16:57:00 | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3932978 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916881-TR-18 AG PANOSU/47872642- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:54:03 | 11.05.2022 15:33:16 | 0.65 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3932982 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923230-TR-1 CAKIR KOYU AG PANOSU/47769945-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:46:31 | 11.05.2022 15:17:47 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.28
3932984 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 891968-AG DIREK/5014528-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:07:49 | 11.05.2022 16:01:49 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3932985 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /55933763-GÜRE FIDERI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:52:51 | 11.05.2022 16:02:43 | 1.16 | 4 | 3213 | 0 | 0 | 2 | 802 | 4.64 | 3727.08 | 0 | 0 | 2.32 | 930.32
3932994 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 14406-TR-19 /53836332-ISIKLAR TR-5 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:24:56 | 14.05.2022 10:56:48 | 0.53 | 8 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 67.31 | 0 | 0 | 0 | 0
3933001 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529246-SDK/5386220-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:25:02 | 11.05.2022 17:44:37 | 2.33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3933003 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550038-SDK/5675524-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:14:36 | 11.05.2022 19:50:16 | 4.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3933005 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55794914-DM-23/55795024-TR-23/2 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:02:12 | 11.05.2022 16:04:27 | 0.04 | 4 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3933006 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453487-JANDARMA 3-0 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:02:46 | 11.05.2022 16:04:47 | 0.03 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3933008 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55270999-AG DIREK/5714337-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:05:40 | 11.05.2022 17:19:14 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3933010 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887404-TR-2 ASLIHAN TEPECIK MH AG PANOSU/1829226-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:32:57 | 11.05.2022 17:11:38 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.48 | 0 | 0
3933013 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 767121-AG DIREK/4796984-ABONE BAGLANTI HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:48:00 | 11.05.2022 17:59:36 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19
3933015 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55362578-TR-23/2/55280709-TR-23/2-TR-23/3 ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:13:39 | 11.05.2022 20:13:00 | 3.99 | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 1344.63 | 0 | 0 | 0 | 0
3933017 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887864-TR- ULUDAG YOLU (DOLUBABA MEVKII) AG PANOSU/1799792-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:52:24 | 11.05.2022 18:30:36 | 2.64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3933020 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872354-TR- KIRCA MH AG PANOSU/2008778- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:53:23 | 11.05.2022 17:49:45 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.76
3933022 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542760-SDK/5627071-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:19:42 | 11.05.2022 22:22:11 | 6.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3933023 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK | 3509688-SDK/47978268-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:05:44 | 11.05.2022 19:01:35 | 2.93 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.53 | 0 | 0 | 0 | 0
3933025 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23038-TR-9 ODUNLUK/47248129-TR-9 ODUNLUK DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:35:06 | 11.05.2022 17:15:00 | 1.66 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3933028 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 864808-AG DIREK/4944548-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:47:30 | 11.05.2022 17:35:53 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81
3933034 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/56644283-ISABEY KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:45:14 | 11.05.2022 16:50:06 | 0.08 | 43 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3933034 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/56644283-ISABEY KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:45:14 | 11.05.2022 16:50:06 | 0.08 | 28 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3933034 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/56644283-ISABEY KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:45:14 | 11.05.2022 16:50:06 | 0.08 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3933042 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518708-SDK/5138625-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:41:28 | 11.05.2022 19:00:47 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | 0 | 0
3933043 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115251-AG DIREK/5738024-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:56:49 | 11.05.2022 17:46:36 | 0.83 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3933047 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1006280-AG DIREK/5294953-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:03:45 | 11.05.2022 18:56:13 | 1.87 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 0 | 0 | 0 | 0
3933054 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:12:17 | 11.05.2022 18:00:25 | 0.8 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3933054 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:12:17 | 11.05.2022 18:00:25 | 0.8 | 27 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 313.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3933057 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 707808-AG DIREK/4693458-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:40:15 | 11.05.2022 18:52:33 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4
3933058 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911239-ÇARDAK TR-5 AG PANOSU/47748704-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:20:00 | 11.05.2022 18:08:28 | 0.81 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3933062 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 107151-CEVIZLIKUYU-FETHIBOZ HATBASI/48557541- | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:39:29 | 11.05.2022 19:13:00 | 1.56 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 95.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3933066 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030152-AG DIREK/5395064-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:46:02 | 11.05.2022 21:59:33 | 4.23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3933068 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16821-TR- ASRI MEZARLIK YANI/47460524-TR-9 CIKIS | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.05.2022 09:02:19 | 14.05.2022 11:04:23 | 2.03 | 1 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 1019.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3933069 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083992-AG DIREK/5632383-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:48:30 | 11.05.2022 18:47:29 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3933071 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56300834- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:02:06 | 15.05.2022 13:17:30 | 4.26 | 16 | 897 | 30 | 109 | 0 | 0 | 68.16 | 3821.22 | 127.8 | 464.34 | 0 | 0
3933073 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55431589-KOK-AKSUNGUR/55298039-MUSTERILER CIKISI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:41:51 | 11.05.2022 20:25:26 | 2.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3933076 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887270-TR-2 KOYLUKOY MH AG PANOSU/1835314-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:49:22 | 11.05.2022 19:05:56 | 1.28 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3933079 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035616-AG DIREK/5470928-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:59:27 | 11.05.2022 18:47:02 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0
3933081 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541757-SDK/5565114-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:54:36 | 11.05.2022 19:02:13 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3933082 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16175- BANDIRMA 2 TRAFO MERKEZI/47462629-EDINCIK 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:19:00 | 07.05.2022 16:28:00 | 0.15 | 40 | 3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 500.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3933086 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5934187-TR-5 GACIK AG PANOSU/47135848-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:12:50 | 11.05.2022 18:56:18 | 1.72 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
3933087 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 56122574-AG DIREK/5493846-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:55:14 | 11.05.2022 18:52:29 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95
3933089 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54228833-TR-7/54102360-TR-73 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:12:27 | 11.05.2022 18:46:11 | 0.56 | 26 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3933097 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1321217-AG DIREK/4702183-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:09:58 | 11.05.2022 19:45:52 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
3933113 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 51968349-KÖSELER KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICI/54409769- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:14:14 | 11.05.2022 19:44:07 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5
3933114 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283201-KUYULAR GR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:14:34 | 11.05.2022 19:44:26 | 0.5 | 11 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
3933117 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 93662-EMRAH EMEK ÖZÇAKIROGULLARI ENH HATBASI/47508498- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:16:31 | 11.05.2022 20:32:17 | 1.26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3933121 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1273710-AG DIREK/5068883-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:19:27 | 11.05.2022 22:04:14 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75
3933124 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034451-AG DIREK/55181492-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:24:12 | 11.05.2022 22:09:46 | 2.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3933128 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5890607-TR-1 KAMCILI MH AG PANOSU/1846401-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:56:36 | 11.05.2022 21:34:43 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.72 | 0 | 0
3933129 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /49445987-CAGLAYAN KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:43:35 | 11.05.2022 19:45:23 | 0.03 | 67 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 65.79 | 0 | 0 | 0 | 0
3933131 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1399-TR-2/2/47442836-YENI KÖY AKA ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:45:51 | 11.05.2022 20:57:43 | 1.2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3933134 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1050585-AG DIREK/5513817-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:35:56 | 11.05.2022 21:21:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75
3933140 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5898129-TR- SITE 90 AG PANOSU/1840939-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:11:32 | 11.05.2022 23:29:33 | 3.3 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0
3933148 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15951-TR-10 KEPEZ/53933108-GUZELYALI DM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:24:21 | 11.05.2022 21:20:39 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 2252.24
3933154 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3529372-SDK/5305731-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:31:29 | 11.05.2022 21:04:12 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3933157 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883526-TR-1/1 AG PANOSU/1824678-5 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 11:51:59 | 14.05.2022 13:15:22 | 1.39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3933159 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883526-TR-1/1 AG PANOSU/1818592-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 11:54:53 | 14.05.2022 13:17:32 | 1.38 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3933172 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532563-SDK/5389110-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:52:24 | 11.05.2022 21:41:38 | 0.82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3933182 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 11724-TR-1 GOLKAYA/47267172-TR-1 GOLKAYA DTR AYIRICISI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:46:36 | 11.05.2022 23:13:26 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5
3933191 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3529372-SDK/5305731-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 21:21:58 | 11.05.2022 22:00:58 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3933192 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/47456103-TR-5 VE 6 ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 21:19:13 | 11.05.2022 23:47:41 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 960.83
3933194 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 755106-AG DIREK/4792991-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 21:30:26 | 11.05.2022 22:04:24 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
3933221 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917216-TR-7 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 22:39:12 | 11.05.2022 23:26:43 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 233.05
3933232 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103702-DANISMENT ÇAVUSKÖY TR GRUP HATBASI AYIRICISI/47546914- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 23:01:05 | 11.05.2022 23:52:28 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 155.66
3933242 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92334-Mahmudiye Kalburcu Grup Ayiricisi/47554553- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 23:50:31 | 12.05.2022 01:10:03 | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 794.01 | 0 | 0
3933249 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103244-ÇAVUSKÖY ÖZTAHSINLER BENZINLIK GRUP HATBASI AYIRICISI/47544119- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 00:05:35 | 12.05.2022 02:24:48 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 0
3933255 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 00:57:51 | 12.05.2022 01:00:14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 49.28
3933255 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 00:57:51 | 12.05.2022 01:00:14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 18.12
3933255 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 00:57:51 | 12.05.2022 01:00:14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 14.32
3933260 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96818-BENZINLIKLER HATBASI TR-32-33/47557333- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 01:03:09 | 12.05.2022 02:05:13 | 1.03 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3933268 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47520157-PASALAR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 04:48:09 | 12.05.2022 06:45:16 | 1.95 | 2 | 383 | 0 | 0 | 7 | 495 | 3.9 | 746.85 | 0 | 0 | 13.65 | 965.25
3933272 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56403600-TR-32 SEPETÇI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 06:12:18 | 12.05.2022 06:14:48 | 0.04 | 4 | 159 | 0 | 0 | 12 | 5107 | 0.16 | 6.36 | 0 | 0 | 0.48 | 204.28
3933281 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883922-ÇIFTLIK KÖY TR2 AG PANOSU/1816837-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 06:45:21 | 12.05.2022 09:00:46 | 2.26 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.24 | 0 | 2.26 | 0 | 0
3933282 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093208-500 EVLER GOCMEN KONUTLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:04:02 | 12.05.2022 07:05:16 | 0.02 | 2 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 24.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3933283 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15955-TR-16/47457059-ASAGIOKCULAR KABIN GIRISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:18:10 | 12.05.2022 07:52:19 | 0.57 | 1 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 290.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3933284 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54190075-TR-GENCER MUTLU / TR-TIMHAN SOGUTMA/57119178-MÜSTERILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 06:57:33 | 12.05.2022 08:59:04 | 2.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3933285 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16846-TR-64 /47673649-TR 71 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:40:16 | 12.05.2022 08:47:44 | 1.12 | 4 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 3505.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3933286 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868278-TR- MALCILAR KOK AG PANOSU/1801243-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:11:31 | 12.05.2022 08:45:08 | 1.56 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3933288 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54065340-TR-2 GÜNEYLI SAHIL/54023353-ÜNV DOSTLAR -DERYA/2 CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:21:39 | 12.05.2022 08:52:33 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0
3933289 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47250142-UMURBEY TR16 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:07:36 | 12.05.2022 08:09:06 | 0.03 | 5 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0
3933290 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19068-TR-13 PETROL/57077427- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 06:07:32 | 12.05.2022 08:34:19 | 2.45 | 3 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 859.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3933292 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18971-KOK-ESKI DALYAN /47668314-DALYAN GRUP ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:16:54 | 12.05.2022 08:50:02 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 175.15
3933294 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16198-TR-5/47296775-COPLUK TR | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:10:39 | 14.05.2022 12:05:15 | 1.91 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 156.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3933296 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5889112-TR-14 AG PANOSU/1939696- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:06:25 | 14.05.2022 10:25:46 | 0.32 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3933296 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889112-TR-14 AG PANOSU/1939696- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:06:25 | 14.05.2022 10:25:46 | 0.32 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3933297 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545013-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:46:42 | 12.05.2022 08:55:23 | 0.14 | 16 | 897 | 29 | 107 | 0 | 0 | 2.24 | 125.58 | 4.06 | 14.98 | 0 | 0
3933299 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5931417-TR- AHMETOLEN MH AG PANOSU/1924656-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:36:08 | 12.05.2022 09:36:41 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.36
3933300 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 8339-DM- MISAFIRHANE/47450142-TR- ULUDAG DM 5-DM- MISAFIRHANE ARASI | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:21:19 | 14.05.2022 16:45:34 | 6.4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3933301 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93313-Kurtulus Ayiricisi/47576826- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:59:25 | 12.05.2022 09:42:35 | 0.72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3933303 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21546-TR-99152080 KARACAALI KAMPI/47483252-TR-4 DEN GELEN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 09:02:41 | 12.05.2022 10:00:35 | 0.96 | 1 | 1 | 4 | 197 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 3.84 | 189.12 | 0 | 0
3933304 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876703-CERRAH KÖPRÜ BASI TR AG PANOSU/1925378-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:54:29 | 12.05.2022 10:23:34 | 1.48 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3933316 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109895-SARAYCIK KÖYÜ HAT BASI/47667952- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:57:40 | 12.05.2022 10:59:53 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.04
3933321 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47692732-KUCUKKUYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:09:00 | 03.05.2022 06:14:00 | 0.08 | 12 | 14 | 0 | 0 | 148 | 3591 | 0.96 | 1.12 | 0 | 0 | 11.84 | 287.28
3933321 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47692732-KUCUKKUYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:09:00 | 03.05.2022 06:14:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
3933323 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16947-TR-34 NARLI ALTI /47458276-MIHLI TR-37 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 09:54:06 | 12.05.2022 10:55:06 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 5.1 | 2365.38
3933331 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1265838-AG DIREK/55161233-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:05:17 | 12.05.2022 10:51:24 | 0.77 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3933333 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240073-DOGANCI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:16:07 | 12.05.2022 10:16:37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
3933342 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 909798-AG DIREK/5019776-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:22:05 | 12.05.2022 12:28:45 | 2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0
3933343 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093397-TR-58 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:32:28 | 12.05.2022 10:35:04 | 0.04 | 2 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 55.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3933344 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24005-DM-1 CIFTLIKKOY/47093406-TR-1/21 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:32:32 | 12.05.2022 10:36:19 | 0.06 | 1 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 74.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3933346 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 791585-AG DIREK/51865788-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:32:03 | 12.05.2022 11:50:19 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
3933350 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542487-SDK/5627748-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:39:33 | 12.05.2022 11:53:14 | 1.23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0
3933352 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 56829801-TR-544 AG PANO/56829869- | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 13:44:26 | 15.05.2022 17:05:30 | 3.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3933355 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56575508-AG DIREK/55465933-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:40:53 | 12.05.2022 12:58:20 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
3933359 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1305867-AG DIREK/5423484-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:44:09 | 12.05.2022 13:49:43 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0
3933363 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535754-SDK/5524971-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:13:59 | 12.05.2022 11:48:07 | 0.57 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 0
3933374 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088165-AG DIREK/5611614-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:36:45 | 12.05.2022 13:03:50 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3933377 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023666-AG DIREK/5347125-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:51:34 | 12.05.2022 14:44:14 | 2.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3933378 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 856090-AG DIREK/4945267-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:33:31 | 12.05.2022 12:42:55 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16
3933384 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102106-TASLIK MADENLER GRUP HAT AYIRICISI/54065213- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:07:42 | 12.05.2022 15:10:59 | 3.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3933389 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47441120-GÖKÇEÖREN ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 11:12:38 | 16.05.2022 12:21:14 | 1.14 | 8 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 292.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3933398 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 1295332-AG DIREK/5269733-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:31:44 | 12.05.2022 14:00:05 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
3933404 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 19357-TR- MUSTAFA KAYMAK/47300376-TR- MUSTAFA KAYMAK DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:22:01 | 12.05.2022 15:02:21 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0
3933406 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92233-KEPEKLER,ILICABOGAZI GRUP AYIRICISI/47557504- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:04:58 | 16.05.2022 10:57:55 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 177.76
3933407 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92233-KEPEKLER,ILICABOGAZI GRUP AYIRICISI/47557504- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 13:01:23 | 16.05.2022 13:24:41 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 78
3933408 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5878719-TR- OKCUGOL MH AG PANOSU/1816498-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:06:01 | 16.05.2022 12:27:33 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8
3933409 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873050-TR- UMITELI MH AG PANOSU/1808952-4 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:10:04 | 17.05.2022 09:35:42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.41
3933410 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873050-TR- UMITELI MH AG PANOSU/1808950-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 13:42:56 | 17.05.2022 14:28:34 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.12
3933411 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5870298-TR-25A KILLIK AG PANOSU/1807189-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:04:33 | 18.05.2022 11:15:38 | 2.18 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3933412 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908211-TR-1 CUMALIKIZIK KOYU AG PANOSU/1917146-4 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:06:15 | 16.05.2022 13:59:25 | 3.89 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3933413 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874157-DM-4/02 AG PANOSU/1853128-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:32:47 | 12.05.2022 14:37:47 | 1.08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3933415 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536080-SDK/5521711-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:35:35 | 12.05.2022 15:34:25 | 2.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3933422 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886420-TR-1 HARMANLI AG PANOSU/1840966-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:22:45 | 12.05.2022 15:41:38 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.54
3933432 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9501-DM-1 ERTUGRUL/47264323-IZMIR YOLU OZEL MUSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:08:21 | 12.05.2022 14:09:14 | 0.01 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
3933452 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535754-SDK/5524971-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:48:50 | 12.05.2022 14:37:29 | 0.81 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 0 | 0 | 0 | 0
3933458 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868929-TR-460 AG PANOSU/1844093-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:15:25 | 12.05.2022 16:34:24 | 2.32 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3933461 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883356-ORTAKÖY TR1 AG PANOSU/1935452-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:21:10 | 12.05.2022 15:24:17 | 1.05 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3933462 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538900-SDK/5593069-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:32:42 | 12.05.2022 16:09:39 | 1.62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3933467 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 826821-AG DIREK/4895963-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:12:17 | 12.05.2022 15:53:19 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68
3933468 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887984-TR- ISTALLA MH AG PANOSU/1834990-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:11:52 | 12.05.2022 17:48:46 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.64
3933469 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 54026999-SDK/5077122-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:43:56 | 12.05.2022 17:38:23 | 2.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3933488 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53834919-TR-7 ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:05:54 | 16.05.2022 09:32:35 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 129.36
3933489 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/47456103-TR-5 VE 6 ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:08:10 | 16.05.2022 13:20:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 1629.6
3933492 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5910191-TR 5 GUZELYALI AG PANOSU/47744448-3 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 13:21:18 | 16.05.2022 14:53:00 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.87
3933498 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 4831590-ABONE BAGLANTI HATTI/4831590-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:35:11 | 12.05.2022 16:27:53 | 0.88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3933499 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958114-AG DIREK/5218697-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:28:19 | 12.05.2022 17:46:56 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0
3933504 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105496-Kemer Ayiricisi/47668628- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:41:47 | 12.05.2022 16:41:18 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 549.45
3933505 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874501-DM-3/05 AG PANOSU/1912268-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:43:27 | 12.05.2022 17:25:11 | 1.7 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3933507 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869585-TR-8/4 BESEVLER AG PANOSU/1803712-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:49:04 | 12.05.2022 16:50:35 | 1.03 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3933516 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 91697-DOGAN CAD. HATBASI/47484121- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:31:54 | 15.05.2022 13:15:14 | 3.72 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.24 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3933517 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730226-AG DIREK/48602986-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:51:31 | 12.05.2022 17:36:39 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3933519 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 871735-AG DIREK/4984765-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:07:06 | 12.05.2022 17:11:31 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
3933521 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3529637-SDK/5302816-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:22:01 | 12.05.2022 17:40:45 | 4.31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3933522 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543501-SDK/5622569-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:14:38 | 12.05.2022 19:02:47 | 2.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3933543 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892592-AG DIREK/4984080-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:28:03 | 12.05.2022 18:40:54 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
3933544 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073826-AG DIREK/5551718-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:38:15 | 12.05.2022 17:51:14 | 1.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3933558 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9068-CIHATLI KOK/47458429-Tr-YALOVA YOLU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:42:19 | 15.05.2022 13:56:57 | 4.24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.56 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3933559 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540520-SDK/5563046-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:52:08 | 12.05.2022 19:29:51 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0
3933560 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 2170-FETHIYE KÖK/47443608-FETHIYE ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 14:06:00 | 16.05.2022 16:39:29 | 2.56 | 0 | 0 | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 1128.96 | 0 | 0
3933560 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2170-FETHIYE KÖK/47443608-FETHIYE ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 14:06:00 | 16.05.2022 16:39:29 | 2.56 | 0 | 0 | 5 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 522.24 | 0 | 0
3933561 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538124-SDK/5594096-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:00:04 | 12.05.2022 19:42:11 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3933565 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 902829-AG DIREK/5087367-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:03:42 | 12.05.2022 17:48:35 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
3933566 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5888614-TR-1 OVAHAMIDIYE MH AG PANOSU/1826710-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:09:16 | 12.05.2022 18:53:43 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.52
3933567 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 954190-AG DIREK/5210812-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:13:27 | 12.05.2022 18:59:45 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0
3933569 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012351-AG DIREK/5449512-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:05:23 | 12.05.2022 18:51:06 | 1.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3933586 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17205-DM-7/09 ORGANIZE SANAYI/47579215-CAMI YANI DIREK TIPI CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:34:06 | 15.05.2022 15:05:02 | 5.52 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 237.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3933588 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17164-DM-7/07 ORGANIZE SANAYI/47442866-DM-7/09 SANAYI 2 IST | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:21:24 | 15.05.2022 16:50:58 | 7.49 | 7 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.43 | 808.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3933590 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876703-CERRAH KÖPRÜ BASI TR AG PANOSU/1925378-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:51:54 | 12.05.2022 20:00:58 | 2.15 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3933593 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1264038-AG DIREK/5609395-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:42:54 | 12.05.2022 19:14:11 | 1.52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3933598 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543530-SDK/5619837-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:46:19 | 12.05.2022 20:21:55 | 2.59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3933602 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287066-1X400 BURSA GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:10:16 | 12.05.2022 18:11:00 | 0.01 | 45 | 23040 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0.45 | 230.4 | 0 | 3.83 | 0 | 0
3933602 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287066-1X400 BURSA GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:10:16 | 12.05.2022 18:11:00 | 0.01 | 5 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3933602 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287066-1X400 BURSA GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:10:16 | 12.05.2022 18:11:00 | 0.01 | 4 | 94 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.04 | 0.94 | 0.01 | 0.88 | 0 | 0
3933603 | 1 | BURSA | GEMLİK | TM Fideri | 54428692-GEMLIK TRAFO MERKEZI/47253624-BURSA | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:07:00 | 12.05.2022 19:04:00 | 0.95 | 6 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 498.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3933604 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287399-SEHIR_1- TR-8 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:11:00 | 12.05.2022 18:24:00 | 0.22 | 7 | 6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1417.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3933608 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1290125-AG DIREK/5132023-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:16:44 | 12.05.2022 21:33:58 | 3.29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3933611 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:29:33 | 12.05.2022 18:32:40 | 0.05 | 1 | 6 | 1 | 459 | 2 | 404 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 22.95 | 0.1 | 20.2
3933611 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:29:33 | 12.05.2022 18:32:40 | 0.05 | 4 | 997 | 11 | 2034 | 0 | 0 | 0.2 | 49.85 | 0.55 | 101.7 | 0 | 0
3933620 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287399-SEHIR_1- TR-8 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:48:36 | 12.05.2022 18:52:29 | 0.06 | 7 | 6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 386.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3933623 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16555-KORUCU KOK/47570155-TR- KAYAPA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:54:05 | 12.05.2022 19:29:44 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 251.34
3933624 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92139-GÖBEL HAT BASI AYIRICISI /47566233-GOBEL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:57:42 | 12.05.2022 20:15:20 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 1299.03
3933627 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013950-AG DIREK/5464589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:14:58 | 12.05.2022 20:33:12 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3933633 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100924-ÇAKMAK AYIRICISI/47600950- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:32:06 | 12.05.2022 21:16:36 | 1.74 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3933636 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023666-AG DIREK/5411827-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:37:54 | 12.05.2022 22:57:03 | 3.32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3933637 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 1267510-AG DIREK/4743451-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:50:39 | 12.05.2022 20:36:04 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
3933641 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 54979577-AG DIREK/54979599-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:56:07 | 12.05.2022 22:11:06 | 2.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3933645 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824134-AG DIREK/4891603-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:52:05 | 12.05.2022 21:45:42 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3933673 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 109683-Bardakçilar Grup Ayiricisi/47662341- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:40:55 | 12.05.2022 21:13:10 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 190.08
3933674 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56459579-C01/57190762- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:34:10 | 12.05.2022 21:53:05 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3933675 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003601-AG DIREK/5304527-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:41:56 | 12.05.2022 21:54:23 | 1.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3933678 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872694-TR- 14 AG PANOSU/1811638-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:46:46 | 12.05.2022 21:23:27 | 0.61 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3933683 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105993-AYDOGAN TOYADA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47678193- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:46:35 | 12.05.2022 22:22:38 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0
3933706 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 56285547-AG DIREK/5658738-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:55:43 | 12.05.2022 22:24:00 | 1.47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3933708 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5875931-YENI YÖRÜK TR1 AG PANOSU/1915778-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:48:44 | 12.05.2022 22:08:54 | 1.34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3933718 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 742486-AG DIREK/4750359-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:04:03 | 12.05.2022 22:50:30 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77
3933747 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 22:20:35 | 12.05.2022 23:19:44 | 0.99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3933774 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 107151-CEVIZLIKUYU-FETHIBOZ HATBASI/48557541- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 23:31:28 | 13.05.2022 02:01:22 | 2.5 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 152.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3933791 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538124-SDK/5594096-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 00:43:02 | 13.05.2022 01:23:39 | 0.68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3933801 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942449-TR-5 KAZIMIYE BESIKTAS MEVKI AG PANOSU/47170843- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 01:31:32 | 13.05.2022 02:52:13 | 1.34 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 45.56
3933806 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5881891-MARMARACIK TR1 AG PANOSU/1924137-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 03:08:24 | 13.05.2022 04:15:00 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
3933807 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287476-DM 1/40 PAZARKENT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 03:28:18 | 13.05.2022 04:01:46 | 0.56 | 1 | 5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 2982 | 0 | 0 | 0 | 0
3933808 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5938793-TR-6 YALOVA ARMUTLU YOLU AG PANOSU/47130175-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 03:19:02 | 13.05.2022 04:00:17 | 0.69 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 1.38 | 0 | 0
3933809 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869685-TR-1/52 AG PANOSU/1805089-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 03:31:47 | 13.05.2022 05:04:34 | 1.55 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3933813 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 06:19:36 | 13.05.2022 07:27:31 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0
3933814 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243521-SOGUCAK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 06:23:31 | 13.05.2022 06:25:00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0
3933816 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47504236-CAYÖNÜ | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 06:32:30 | 13.05.2022 09:38:51 | 3.11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.21 | 0 | 0 | 0
3933817 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 55354364-AG DIREK/5496927-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 05:48:43 | 13.05.2022 08:01:59 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22
3933821 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5931197-AKHISAR TR10 AG PANOSU/1823382-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 07:10:28 | 13.05.2022 09:17:01 | 2.11 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3933823 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537781-SDK/5578504-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 07:45:10 | 13.05.2022 14:32:44 | 6.79 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.69 | 0 | 0 | 0 | 0
3933824 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 23570-KULFAK KOK/47248387-SAHINLER ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:33:39 | 16.05.2022 12:13:43 | 1.67 | 35 | 585 | 0 | 0 | 6 | 398 | 58.45 | 976.95 | 0 | 0 | 10.02 | 664.66
3933824 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 23570-KULFAK KOK/47248387-SAHINLER ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:33:39 | 16.05.2022 12:13:43 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.11
3933825 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56069068-BESOB KÖK-1/55832661-UMAY OTOMATIV ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 11:02:41 | 15.05.2022 12:43:48 | 1.69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3933826 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 49241018-ISABEY KOK/47456028- MUSTERILER (ARITMA) | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:03:22 | 15.05.2022 10:57:05 | 1.9 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3933828 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 825097-AG DIREK/4896264-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 07:45:53 | 13.05.2022 10:03:37 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6
3933830 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 56507724-Davutköy Ayiricisi/55088947- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.05.2022 08:23:57 | 13.05.2022 08:50:56 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.75
3933831 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 57021381-/57069564- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 08:25:58 | 13.05.2022 09:02:23 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
3933834 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 54431020-SDK- A01/54552962-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 08:41:58 | 13.05.2022 10:47:50 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3933843 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56576589-C15/56982302- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:08:40 | 13.05.2022 12:46:21 | 3.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0
3933850 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54408047-TR-MAHRUKATÇILAR DERNEGI AYIRICISI/51288552- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 12:26:24 | 15.05.2022 15:37:19 | 3.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3933854 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940221-TR-72 AKAN SK AG PANOSU/47136531-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:05:21 | 17.05.2022 11:43:35 | 2.64 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3933855 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938703-TR-2/12 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47132307-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 13:16:16 | 17.05.2022 14:50:38 | 1.57 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3933856 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19124-KOK-OZLUCE/47631187-OZLUCE KOYLER CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:35:38 | 16.05.2022 10:49:02 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.84 | 945.5
3933859 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47632651-SANTRAL DM | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 12:01:35 | 16.05.2022 13:30:41 | 1.49 | 17 | 5138 | 0 | 0 | 12 | 1252 | 25.33 | 7655.62 | 0 | 0 | 17.88 | 1865.48
3933860 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 57437544-CESNIGIR AYIRICISI/56520978- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:46:32 | 13.05.2022 11:24:42 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 0
3933862 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5873034-TR-55 AG PANOSU/1809164-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:00:38 | 13.05.2022 13:15:16 | 3.24 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3933863 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287473-DM2 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:08:57 | 13.05.2022 10:11:41 | 0.05 | 24 | 12025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 601.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3933865 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 1315109-AG DIREK/4659198-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 08:27:10 | 13.05.2022 11:12:25 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25
3933866 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55282947-MESUDIYE ÇAMLIK | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:08:09 | 16.05.2022 15:52:10 | 5.73 | 0 | 0 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 1701.81 | 0 | 0
3933867 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880457-TR-1/55 BIZIM DOGA AG PANOSU/1828430-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:15:34 | 16.05.2022 12:41:56 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.84 | 0 | 0
3933868 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98147-OCAKLI KÖYÜ GRUP HAT AYIRICISI/48810119- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:24:09 | 13.05.2022 11:13:16 | 0.82 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 200.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3933870 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5917275-TR-32 AG PANOSU/47768202-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:30:01 | 13.05.2022 11:45:56 | 1.27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3933874 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013000-AG DIREK/5466029-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:33:16 | 13.05.2022 11:58:24 | 1.42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3933876 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1084917-AG DIREK/5643161-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:42:31 | 13.05.2022 18:04:05 | 7.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3933877 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5893713-TR-3 AKIF INAN AG PANOSU/1841542-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:37:08 | 13.05.2022 12:17:02 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0
3933891 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870097-TR-139 AG PANOSU/1967861- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:56:41 | 13.05.2022 11:56:48 | 1 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0
3933895 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353277-HISARALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:21:14 | 13.05.2022 11:23:05 | 0.03 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3933899 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872864-TR-5 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1831214-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:25:11 | 13.05.2022 12:46:00 | 1.35 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3933900 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 101962-CANBAZ EMO PET BENZINLIK TR HATBASI AYIRICISI/55446540- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:22:36 | 13.05.2022 12:15:41 | 0.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3933903 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 702986-AG DIREK/4687473-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:30:23 | 13.05.2022 14:59:48 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0
3933905 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116204-AG DIREK/5473519-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:42:39 | 13.05.2022 12:43:11 | 1.01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3933907 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90885-Yaman Tarafi Grup Ayiricisi/47468783- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 10:10:03 | 17.05.2022 15:51:25 | 5.69 | 0 | 0 | 5 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.45 | 1007.13 | 0 | 0
3933911 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:06:43 | 13.05.2022 12:07:28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 5.82
3933912 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3533882-SDK/5474948-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:04:56 | 13.05.2022 13:53:49 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3933919 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088165-AG DIREK/5611615-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:26:41 | 13.05.2022 14:31:09 | 2.07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3933922 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21561-TR-1 CALTILIBUK MH/47251973-KESTELEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:39:14 | 13.05.2022 12:41:01 | 0.03 | 4 | 103 | 1 | 352 | 2 | 176 | 0.12 | 3.09 | 0.03 | 10.56 | 0.06 | 5.28
3933924 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5867410-TR-013 OTOSANSIT AG PANOSU/5618452-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:36:13 | 13.05.2022 14:59:38 | 2.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3933925 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3529372-SDK/57107640- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:38:45 | 13.05.2022 13:42:50 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0
3933926 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538124-SDK/5594096-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:06:47 | 13.05.2022 17:16:41 | 5.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0
3933931 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5061-Tr-1/1 GORUKLE KOK/47283493-POLIKAP MUS.GIDER | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:30:11 | 13.05.2022 14:16:14 | 1.77 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 1.77 | 0 | 0
3933933 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812300-AG DIREK/4875702-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:53:01 | 13.05.2022 15:17:34 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
3933941 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5920766-TR-24 AG PANOSU/47747202-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:49:41 | 13.05.2022 14:41:33 | 1.86 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
3933942 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872622-DM-1/25 FARUK RESTAURANT AG PANOSU/1814003-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 13:39:29 | 13.05.2022 15:29:25 | 1.83 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.82 | 0 | 0 | 0 | 0
3933943 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 51921023-SDK/55212169-ABONE BAGLANTI KABLOSU | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 13:42:03 | 13.05.2022 15:24:00 | 1.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
3933946 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 55267255-SDK/55583225-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 13:39:20 | 13.05.2022 15:54:01 | 2.24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3933948 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1071208-AG DIREK/5512679-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 13:48:37 | 13.05.2022 14:56:02 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12
3933957 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243522-KARAPINAR FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 13:20:17 | 13.05.2022 13:21:17 | 0.02 | 0 | 0 | 3 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 9.22 | 0 | 0
3933961 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 56462999-/57170484- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:32:05 | 13.05.2022 17:53:08 | 3.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3933962 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116204-AG DIREK/5473519-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:16:08 | 13.05.2022 17:06:15 | 2.84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3933964 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3529372-SDK/5305731-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:33:51 | 13.05.2022 15:30:33 | 0.94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3933966 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098507-AG DIREK/5654891-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:36:47 | 13.05.2022 20:06:51 | 5.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3933967 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47454136-DM-1/23A ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:40:16 | 13.05.2022 14:42:07 | 0.03 | 0 | 5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.49 | 0 | 0 | 0 | 0
3933969 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464474-AKENERJI KÖK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:51:47 | 13.05.2022 14:54:02 | 0.04 | 0 | 0 | 11 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 10.36 | 0 | 0
3933975 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/54510772-AKENERJI KÖK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:01:57 | 13.05.2022 15:34:26 | 0.54 | 0 | 0 | 11 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 139.86 | 0 | 0
3933976 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 707406-AG DIREK/4693410-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:03:45 | 13.05.2022 17:10:58 | 3.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3933981 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869625-TR-1/51 AG PANOSU/1806376-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:08:05 | 13.05.2022 18:43:51 | 3.6 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3933988 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47689153-SEHIR 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 05:52:00 | 12.05.2022 05:58:00 | 0.1 | 15 | 2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 276.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3933989 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552489-SDK/5733702-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:17:18 | 13.05.2022 17:34:08 | 2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3933990 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454347-YENI HAL | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 16:40:00 | 15.05.2022 17:00:06 | 0.34 | 14 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 615.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3933991 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 56978168-PANO/56978195- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:16:00 | 16.05.2022 11:58:14 | 1.7 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3933992 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914885-AYVACIK TR-12 AG PANOSU/47766034-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:10:03 | 17.05.2022 10:26:00 | 1.27 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3933993 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1000196-AG DIREK/5281302-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:24:40 | 13.05.2022 17:57:47 | 2.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3933994 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542067-SDK/57399728- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:30:04 | 13.05.2022 16:45:27 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3934005 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 105426-DEREÇIFTLIK KÖYÜ GRUP HAT BASI/48547212- | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.05.2022 10:09:56 | 18.05.2022 12:27:03 | 2.29 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.53 | 0 | 0 | 0 | 0
3934010 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729459-AG DIREK/5376700-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:54:23 | 13.05.2022 16:23:41 | 0.49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3934019 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105266-Ocakli Ihlamurlar Alti Hatbasi Sek./47646966- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 12:04:55 | 16.05.2022 15:21:50 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.24 | 0
3934023 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1120135-AG DIREK/5720181-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:13:57 | 13.05.2022 19:11:09 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3934024 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51969505-AG DIREK/51993370-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:15:07 | 13.05.2022 17:02:11 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3934028 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 5940557-TR-2/21 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47121802-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:24:24 | 13.05.2022 19:52:57 | 4.48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3934029 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5908891-TR-14 AG PANOSU/47750506-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:26:49 | 13.05.2022 17:08:46 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3934032 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17176-ILICAK KOK/47454889-ASMALIDERE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:32:49 | 13.05.2022 16:33:58 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.56
3934037 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047776-AG DIREK/5406167-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:44:40 | 13.05.2022 18:53:56 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3934038 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 964807-AG DIREK/5241831-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:46:07 | 13.05.2022 17:49:21 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3934041 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995849-AG DIREK/5272137-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:40:15 | 13.05.2022 18:04:52 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0
3934046 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | SDK | 3509412-SDK/4968012-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:36:47 | 13.05.2022 18:35:42 | 3.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3934047 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 854349-AG DIREK/4954695-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:12:06 | 13.05.2022 17:33:49 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
3934054 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106809-GÖLYAKA GRUP BASI AYIRICISI/48547206- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:16:48 | 13.05.2022 17:58:51 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0
3934054 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106809-GÖLYAKA GRUP BASI AYIRICISI/48547206- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:16:48 | 13.05.2022 17:58:51 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3
3934055 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55535766-Özel trafo müsteri ayricisi/47499793- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 13:31:53 | 13.05.2022 18:06:17 | 4.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3934062 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049925-AG DIREK/5426150-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:40:47 | 13.05.2022 19:02:51 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0
3934069 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK | 3509917-SDK/53981499-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:36:45 | 13.05.2022 18:10:23 | 0.56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3934070 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006122-AG DIREK/5287888-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:41:31 | 13.05.2022 19:13:02 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71
3934071 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 54106398-TR- SARACOGLU KABIN AG PANOSU/54106477- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:29:43 | 13.05.2022 18:38:42 | 1.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
3934072 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 820339-AG DIREK/4881748-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:18:41 | 13.05.2022 19:46:37 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47
3934078 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040755-AG DIREK/49236362-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:11:47 | 13.05.2022 19:34:51 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3934081 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 54328941-AG DIREK/5557295-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:10:48 | 13.05.2022 20:27:05 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0
3934082 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 768879-AG DIREK/4807019-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:13:40 | 13.05.2022 19:18:22 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3934085 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542068-SDK/55024541-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:16:42 | 13.05.2022 19:24:30 | 1.13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3934088 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47239901-KOZCESME-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:40:00 | 13.05.2022 18:42:00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 14.13
3934088 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47239901-KOZCESME-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:40:00 | 13.05.2022 18:42:00 | 0.03 | 0 | 0 | 3 | 976 | 40 | 3172 | 0 | 0 | 0.09 | 29.28 | 1.2 | 95.16
3934089 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 731339-AG DIREK/4733791-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:53:00 | 13.05.2022 20:02:02 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15
3934098 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 54026999-SDK/5077122-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:18:54 | 13.05.2022 22:42:49 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3934102 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16847-TR-13 /47624393-ANKARALILAR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:30:15 | 13.05.2022 20:13:10 | 0.72 | 6 | 6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 5009.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3934104 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1021450-AG DIREK/5229849-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:33:52 | 13.05.2022 20:47:51 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3934109 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96831-BÜYÜKSAPÇI ANA HATBASI AYIRICISI/57425638- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:56:42 | 13.05.2022 21:03:11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 349.65
3934114 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3544871-SDK/3437137-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:06:16 | 13.05.2022 22:17:35 | 2.19 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3934116 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106317-SARIKÖY OVA TR-10 GRUP BASI AYIRICISI/48547739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:01:27 | 13.05.2022 20:43:28 | 0.7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3934125 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011514-AG DIREK/57432515- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:32:58 | 13.05.2022 22:42:02 | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3934127 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923727-TR- 3 PAZARKÖY KÖYÜ AG PANOSU/47758571-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:34:09 | 13.05.2022 21:22:35 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.95
3934133 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:43:34 | 13.05.2022 21:31:06 | 0.79 | 37 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 151.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3934169 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551574-SDK/5723287-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:18:32 | 13.05.2022 22:25:01 | 1.11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3934182 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47586376-OVA KÖYLER VE KARAKAYA KÖK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:28:04 | 13.05.2022 21:55:43 | 0.46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0
3934182 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47586376-OVA KÖYLER VE KARAKAYA KÖK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:28:04 | 13.05.2022 21:55:43 | 0.46 | 0 | 0 | 5 | 222 | 7 | 2225 | 0 | 0 | 2.3 | 102.12 | 3.22 | 1023.5
3934184 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102703-TR-2 OVAAKÇA TARAFI AYIRICISI/47605575- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:27:23 | 13.05.2022 23:00:32 | 1.55 | 2 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 849.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3934189 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875659-TR- KAPIKAYA MH AG PANOSU/1818403-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:29:11 | 14.05.2022 02:53:26 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
3934191 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93489-Göktas-Kaylica Hatbasi Ayiricisi/47587011- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:23:16 | 14.05.2022 01:12:11 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.58
3934196 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 103088-FINDIKLI ANA GRUP BASI/47664794- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:51:35 | 13.05.2022 23:37:49 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 470.82
3934213 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 832397-AG DIREK/4913791-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:09:43 | 13.05.2022 23:11:24 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03
3934215 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5876091-TR- OSMANLAR MH CAY KENARI AG PANOSU/1818518-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:44:51 | 14.05.2022 02:55:18 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.21
3934222 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885952-TR- BUYUKDAGDERE MH AG PANOSU/1834265-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:18:02 | 13.05.2022 23:04:38 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.68
3934230 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 817610-AG DIREK/4878625-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:56:27 | 13.05.2022 23:35:24 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
3934238 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:37:25 | 13.05.2022 22:38:43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
3934238 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:37:25 | 13.05.2022 22:38:43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
3934245 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 783418-AG DIREK/4816319-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:35:07 | 13.05.2022 23:24:30 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
3934255 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5897035-TR-2 PAMUKCU MH AG PANOSU/1837340-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 23:23:01 | 14.05.2022 00:58:23 | 1.59 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.19 | 0 | 0 | 0 | 0
3934269 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 23:56:20 | 13.05.2022 23:58:33 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
3934269 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 23:56:20 | 13.05.2022 23:58:33 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
3934270 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55885508-Baski Ayiricisi/55885464- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 00:08:34 | 14.05.2022 01:08:04 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
3934290 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931915-TR-47 FEVZIYE KOY AG PANOSU/47136554-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 00:34:03 | 14.05.2022 01:11:56 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.28
3934296 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260886-CELEBILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 01:22:49 | 14.05.2022 01:30:04 | 0.12 | 17 | 805 | 0 | 0 | 16 | 2358 | 2.04 | 96.6 | 0 | 0 | 1.92 | 282.96
3934302 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542538-SDK/5622549-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 02:05:21 | 14.05.2022 03:29:17 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3934306 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2129-TR-1/47442703-KINIK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 04:46:40 | 14.05.2022 06:23:44 | 1.62 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 120 | 4.86 | 3.24 | 0 | 0 | 11.34 | 194.4
3934310 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 93568-Sarisüleymanlar-Pelitçik-Çaltili Mah. HB Ayiricisi/48528469- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 04:16:31 | 14.05.2022 08:49:22 | 4.55 | 0 | 0 | 5 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 1310.4 | 0 | 0
3934314 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 8978-DM-1/10/55249443-ÖZEL MÜSTERILER ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 06:44:25 | 14.05.2022 07:24:06 | 0.66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3934317 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1118510-AG DIREK/5328922-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:14:27 | 14.05.2022 08:56:47 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0
3934319 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454572-INEGÖL KÖYLER FIDERI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:44:56 | 14.05.2022 08:07:17 | 0.37 | 39 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 728.53 | 0 | 0 | 0 | 0
3934320 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:44:56 | 14.05.2022 08:07:21 | 0.37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3934321 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883706-TR-1/18 AG PANOSU/1823210-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:19:24 | 16.05.2022 11:55:39 | 2.6 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3934323 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109223-Savastepe Köyü Hat Basi Ayiricisi/47630919- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 06:47:20 | 14.05.2022 08:41:13 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.1
3934325 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 11961-TR- KUCUKDAGDERE OREN MH/47434058-TR- KUCUKDAGDERE OREN MH DTR AYIRICISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 06:07:41 | 14.05.2022 10:15:47 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.46
3934328 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547379-SDK/5687082-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:46:30 | 14.05.2022 16:28:36 | 8.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3934330 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 57306659-TR-49 AG PANOSU/5486220-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:15:21 | 14.05.2022 09:16:00 | 1.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3934333 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877461-TR- MUSTECAP MH AG PANOSU/1818896-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 06:57:37 | 14.05.2022 09:46:06 | 2.81 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.63 | 0 | 0 | 0 | 0
3934340 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47464453-CAYIR CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:04:21 | 14.05.2022 09:11:21 | 1.12 | 41 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.92 | 226.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3934341 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 55254929-KOK-HUKUMET KONAGI/55255369-TR-16-KOK-HUKUMET KONAGI ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 06:33:24 | 14.05.2022 09:32:16 | 2.98 | 6 | 281 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17.88 | 837.38 | 0 | 0 | 14.9 | 17.88
3934343 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 1283771-AG DIREK/5270136-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:25:23 | 14.05.2022 10:08:26 | 1.72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3934347 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 941685-AG DIREK/54876340-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 08:11:07 | 13.05.2022 10:47:00 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3934350 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014946-AG DIREK/5462507-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:58:01 | 14.05.2022 10:06:26 | 1.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3934352 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026405-AG DIREK/5353336-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:09:57 | 14.05.2022 12:00:00 | 2.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0
3934356 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 683779-AG DIREK/4655116-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:13:01 | 14.05.2022 12:50:30 | 3.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3934357 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51922819-AG DIREK/55628905-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:18:04 | 14.05.2022 11:04:49 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24
3934358 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4316-TR-6 TEPECIK MH SANAYI/47252374-TR-6 TEPECIK MH SANAYI DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:30:39 | 14.05.2022 09:44:19 | 0.23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3934359 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1293467-AG DIREK/5422281-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:24:26 | 14.05.2022 12:20:48 | 2.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3934362 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47286018-KURTUL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:39:54 | 14.05.2022 09:40:39 | 0.01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3934364 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2085-TR-1 BOYALICA/47528934-TR-3 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 11:15:18 | 17.05.2022 12:57:26 | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2340.9 | 0 | 0
3934364 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 2085-TR-1 BOYALICA/47528934-TR-3 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 11:15:18 | 17.05.2022 12:57:26 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
3934369 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 54133964-TR- AYVACIK MEVKII/54133985-TR- AYVACIK MEVKII DTR AYIRICISI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:43:49 | 14.05.2022 10:22:41 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6
3934374 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546394-SDK/5683847-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:57:54 | 14.05.2022 11:49:11 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3934375 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93490-Küçükdagdere Göktas Ayiricisi/47597628-TR- GOKTAS MH | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:57:06 | 14.05.2022 12:02:22 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.07
3934376 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 104762-ÇAMOBA KÖYÜ TR-1 HATBASI AYIRICISI/47668946- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:14:01 | 14.05.2022 11:07:17 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.04
3934377 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 55902982-Özel abone ayiricisi/55902973- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:11:26 | 14.05.2022 12:40:39 | 2.49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3934381 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 867317-AG DIREK/4943993-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:11:08 | 14.05.2022 11:53:19 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7
3934386 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1264518-AG DIREK/56657521- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:14:30 | 14.05.2022 12:01:02 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3934389 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47446671-TR-30 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:38:46 | 14.05.2022 10:40:23 | 0.03 | 2 | 15310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 459.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3934392 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 49692886-AG DIREK/48596577-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:44:53 | 14.05.2022 15:32:33 | 4.79 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 0
3934399 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5884636-ÇAYYAKA TR1 AG PANOSU/1933950-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:57:17 | 14.05.2022 13:26:26 | 2.49 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.67 | 0 | 0 | 0 | 0
3934403 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106664-BÜYÜKSOGUKLAR AYIRICISI/47585258- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:47:51 | 14.05.2022 11:38:20 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.84
3934407 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 55239870-TR-434 AG PANOSU/55239919- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:03:02 | 14.05.2022 13:01:31 | 1.97 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3934408 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867248-TR-1C/34 AG PANOSU/1800701-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:51:48 | 14.05.2022 11:56:15 | 1.07 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3934410 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | SDK Çikisi | 57304923-/57304951- | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 11:53:00 | 16.05.2022 14:18:40 | 2.43 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3934413 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:19:39 | 14.05.2022 11:21:43 | 0.03 | 1 | 6 | 1 | 455 | 2 | 402 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 13.65 | 0.06 | 12.06
3934413 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:19:39 | 14.05.2022 11:21:43 | 0.03 | 4 | 990 | 11 | 2015 | 0 | 0 | 0.12 | 29.7 | 0.33 | 60.45 | 0 | 0
3934419 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:18:40 | 14.05.2022 12:08:49 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 828
3934421 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098506-AG DIREK/5656381-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:37:04 | 14.05.2022 13:23:02 | 1.77 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0
3934422 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47519200-ADAKOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:34:29 | 14.05.2022 12:12:19 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 203.49
3934430 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 105138-KAVAKALAN AYIRICISI/47662885- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:45:44 | 14.05.2022 13:51:00 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.59
3934433 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3552288-SDK/3489942-SDK BESLEME HATTI | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:44:02 | 14.05.2022 12:52:28 | 1.14 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3934434 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432845-ÖZTÜRE PALET ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:55:00 | 14.05.2022 12:09:19 | 0.24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3934438 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915209-TR-49 AG PANOSU/47744703-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:37:55 | 14.05.2022 14:05:49 | 2.46 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3934439 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838533-AG DIREK/4930451-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:39:26 | 14.05.2022 13:13:12 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
3934440 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 692540-AG DIREK/4667884-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 12:09:24 | 14.05.2022 12:46:48 | 0.62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3934441 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 3444-TR 23/8 ÇAGRISAN/47453762-TR 23/8 ÇAGRISAN DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 12:01:22 | 14.05.2022 14:51:39 | 2.84 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3934458 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957910-AG DIREK/5217066-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 12:47:28 | 14.05.2022 14:41:33 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
3934467 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 886061-AG DIREK/4979563-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:02:02 | 14.05.2022 14:48:34 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
3934476 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 11007-TR-1/36 HAMAM/47426260-SEMT_TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 08:43:15 | 17.05.2022 09:04:56 | 0.36 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3934478 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552288-SDK/3489942-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:39:14 | 14.05.2022 19:06:10 | 5.45 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3934480 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 56126625-AG DIREK/56207776-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:05:53 | 14.05.2022 14:43:12 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62
3934484 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098507-AG DIREK/5677548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:34:58 | 14.05.2022 17:36:37 | 4.03 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.77 | 0 | 0 | 0 | 0
3934491 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956734-AG DIREK/5217711-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:05:20 | 14.05.2022 17:20:29 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
3934492 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 827846-AG DIREK/4898147-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:59:24 | 14.05.2022 15:26:49 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46
3934494 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 1266299-AG DIREK/4744361-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:00:35 | 14.05.2022 17:27:23 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3934495 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3536370-SDK/5566606-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:08:51 | 14.05.2022 14:22:59 | 0.24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3934496 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039951-AG DIREK/5439511-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:18:06 | 14.05.2022 17:21:41 | 3.06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3934503 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5883376-TR-2 BAKIR MH AG PANOSU/1819706-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:29:51 | 14.05.2022 15:45:56 | 1.27 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3934506 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5874055-TR-2/30 AG PANOSU/1811580-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:31:38 | 14.05.2022 15:22:45 | 0.85 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3934509 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:46:47 | 14.05.2022 15:20:44 | 0.57 | 98 | 308 | 0 | 0 | 22 | 0 | 55.86 | 175.56 | 0 | 0 | 12.54 | 0
3934511 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013696-AG DIREK/5460645-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:41:00 | 14.05.2022 17:15:10 | 2.57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3934514 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 939411-AG DIREK/5095500-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:10:47 | 14.05.2022 15:38:05 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9
3934522 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48580279-SDK/5538237-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:43:26 | 14.05.2022 16:35:01 | 1.86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3934529 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5908891-TR-14 AG PANOSU/47750325-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:34:25 | 14.05.2022 16:01:48 | 0.46 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3934536 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3551210-SDK/3479795-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:41:30 | 14.05.2022 20:03:37 | 4.37 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.73 | 0 | 0 | 0 | 0
3934538 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547291-SDK/56227119-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:06:33 | 14.05.2022 18:58:03 | 2.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3934543 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102727-AG DIREK/5671082-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:58:52 | 14.05.2022 17:01:51 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3934549 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531225-SDK/5415215-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:29:59 | 14.05.2022 18:43:40 | 2.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3934556 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1290924-AG DIREK/5495686-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:36:55 | 14.05.2022 18:00:53 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
3934560 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2486-Tr-ZAFERIYE KOK/47446545-ZAFERIYE - AKTAS ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:58:22 | 14.05.2022 17:43:12 | 0.75 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0
3934568 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 9440-TR- TAT/49438634-VARAN CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:46:00 | 14.05.2022 17:06:00 | 0.33 | 33 | 689 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.89 | 227.37 | 0 | 0 | 1.65 | 0
3934573 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47100633-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:43:02 | 14.05.2022 19:11:00 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 493.92
3934573 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47100633-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:43:02 | 14.05.2022 19:11:00 | 1.47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 1112 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | 17.64 | 1634.64
3934575 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:45:59 | 14.05.2022 17:48:03 | 0.03 | 13 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 60.99 | 0 | 0 | 0 | 0
3934579 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92299-BAYAT PIYNARLI AYIRICISI/47552265- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:51:29 | 14.05.2022 19:06:29 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.25 | 0 | 0
3934580 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5881955-TR-1 DAGKADI MH AG PANOSU/1818790-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:56:50 | 14.05.2022 18:42:40 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.68
3934584 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105747-Uzunalan Grup Ayiricisi/56133666- | OG SEHİM ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:15:42 | 17.05.2022 12:51:42 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 1454.4
3934586 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 51947689-ÇITLI BESI ÇIFTLIGI ENH HATBASI/51947686- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:17:19 | 14.05.2022 19:06:25 | 0.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3934589 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105870-YESIL LIMAN GRUP HATBASI/47656931- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:33:02 | 14.05.2022 19:11:05 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | 1.63
3934595 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916165-DM- MAHMUDIYE AG PANOSU/47759750-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:28:34 | 14.05.2022 19:22:44 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
3934605 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 55424156-AG DIREK/5750155-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:17:06 | 14.05.2022 19:43:09 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
3934608 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 811516-AG DIREK/4867613-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:58:53 | 14.05.2022 19:57:41 | 0.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3934611 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48580279-SDK/5538237-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:36:25 | 14.05.2022 22:54:24 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3934612 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076537-AG DIREK/5607636-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:46:18 | 14.05.2022 21:08:53 | 1.38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3934624 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885014-TR-4/A AG PANOSU/1838640-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:16:33 | 14.05.2022 22:08:12 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.66
3934628 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1110611-AG DIREK/5709577-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:03:07 | 14.05.2022 21:04:16 | 1.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3934629 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5930303-TR-1 KARAIBRAHIMLER KÖYÜ AG PANOSU/47752218-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:00:45 | 14.05.2022 21:01:32 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15
3934634 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869323-TR-1C/11 AG PANOSU/1800921-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:27:24 | 14.05.2022 22:28:21 | 2.02 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3934640 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 959158-AG DIREK/5226299-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:27:34 | 14.05.2022 21:38:33 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3934641 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536261-SDK/5522640-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:27:02 | 14.05.2022 23:11:07 | 2.73 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 0 | 0 | 0 | 0
3934646 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK Çikisi | 3532861-SDK/48012562-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:44:05 | 14.05.2022 22:37:56 | 1.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3934669 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868304-TR-3 AG PANOSU/1848538-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:12:59 | 14.05.2022 22:09:15 | 0.94 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3934722 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1465-TR-1/54508756-TR-2 YSOLOZ CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:54:59 | 18.05.2022 12:09:11 | 2.24 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3934723 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 4024-TR-8 YENIKOY VILLALARI/47439950-ÜNIVERSITE DEN GIRIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 14:28:18 | 18.05.2022 16:09:04 | 1.68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3934724 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 4614-TR-5 SAGLIK OCAGI/47442618-MEZARLIK CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 13:25:10 | 17.05.2022 15:26:11 | 2.02 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3934725 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11133-GURLE KOK/47465321-BENZINLIK | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 09:31:00 | 19.05.2022 14:42:35 | 5.19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3934727 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089020-AG DIREK/5597863-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:32:15 | 14.05.2022 23:05:48 | 1.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3934728 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 56478836-AG DIREK/4924266-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 22:23:38 | 14.05.2022 23:03:49 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0
3934735 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47099561-TR-15 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:29:16 | 17.05.2022 14:15:49 | 4.78 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3934737 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083972-AG DIREK/5633448-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 22:17:58 | 15.05.2022 00:53:04 | 2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3934745 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 959248-AG DIREK/5219406-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 22:48:50 | 15.05.2022 00:08:11 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0
3934789 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 00:21:18 | 15.05.2022 00:23:37 | 0.04 | 31 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3934789 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 00:21:18 | 15.05.2022 00:23:37 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3934802 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 01:17:45 | 15.05.2022 01:19:36 | 0.03 | 11 | 414 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0.33 | 12.42 | 0 | 0 | 0.09 | 2.52
3934805 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545627-SDK/5753947-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 01:27:52 | 15.05.2022 03:16:48 | 1.82 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3934807 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 54421809-154 kV OSMANGAZI TRANSFORMATÖR MERKEZI/47466759-GENCOSMAN A IM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 01:40:51 | 15.05.2022 02:49:00 | 1.14 | 54 | 8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.56 | 10037.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3934810 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108388-MAHRUBELER IÇME SUYU AYIRICISI/47612961- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 02:00:40 | 15.05.2022 02:45:33 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
3934811 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18891-DM-5/47241622-TR 5/02 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 02:06:47 | 15.05.2022 02:08:27 | 0.03 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3934847 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1262003-AG DIREK/5699884-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 05:54:54 | 15.05.2022 07:52:22 | 1.96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3934849 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280702-GOKCEYAZI OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 06:29:58 | 15.05.2022 06:32:22 | 0.04 | 0 | 0 | 10 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.76 | 0 | 0
3934862 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15624-TR-2 SAHIL/47439525-GUZELOREN ESINTI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:24:40 | 15.05.2022 09:08:26 | 1.73 | 1 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 1345.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3934864 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2110-KARACABEY DM-4/47459351-RAN OTO ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:40:01 | 15.05.2022 08:50:43 | 1.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3934865 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 53966492-TR-11/53966568-TR-12 RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:50:36 | 15.05.2022 07:52:19 | 0.03 | 0 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3934869 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16691-TR-62/47464986-TR-64 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:56:00 | 15.05.2022 08:33:09 | 0.62 | 1 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 747.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3934871 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47255490-AVSA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:30:13 | 15.05.2022 08:36:24 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 894.4
3934872 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 91564-Saitabat Köy Hat Basi Ayiricisi/47495912- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:31:32 | 15.05.2022 10:06:59 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3934872 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91564-Saitabat Köy Hat Basi Ayiricisi/47495912- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:31:32 | 15.05.2022 10:06:59 | 1.59 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3934872 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 91564-Saitabat Köy Hat Basi Ayiricisi/47495912- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:31:32 | 15.05.2022 10:06:59 | 1.59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0
3934874 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92801-Haciahmetpinari-KIZILÖZ HB. Ayiricisi/47682691- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:22:52 | 15.05.2022 10:00:30 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 486.55
3934875 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18544-TR-3 KARABIGA/47456862-TR-4 KARABIGA-TR-3 KARABIGA ARASI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:48:11 | 15.05.2022 12:47:29 | 3.99 | 0 | 0 | 2 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 2533.65 | 0 | 0
3934877 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24206-TR-2 ENGURUCUK/47287394-ENGURUCUK CIKIS (CEZAEVI TUVTURK) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:53:06 | 15.05.2022 08:54:35 | 0.02 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3934880 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106813-SAIT ORHAN VE ENVER AVCIOGLU GRUP BASI AYIRICISI/48547210- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:05:02 | 15.05.2022 09:55:48 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0
3934889 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 56010088-AG DIREK/57402716- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:29:13 | 15.05.2022 10:46:37 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0
3934896 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 101575-KARAKAVAK YÖRÜKKISLA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47561599- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:49:02 | 15.05.2022 10:48:22 | 0.99 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 49.5 | 0 | 0
3934897 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910087-TR-1 YENIOBA KOYU AG PANOSU/47761316-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:03:04 | 15.05.2022 11:45:46 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75
3934899 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3662-DM-1/47281095-DSI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:05:31 | 15.05.2022 10:08:08 | 0.04 | 52 | 15452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 618.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3934903 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 879426-AG DIREK/4995804-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:17:59 | 15.05.2022 15:11:14 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | 0
3934911 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:49:12 | 15.05.2022 11:20:47 | 0.53 | 13 | 122 | 0 | 0 | 67 | 1930 | 6.89 | 64.66 | 0 | 0 | 35.51 | 1022.9
3934916 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1108499-AG DIREK/5729955-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:06:17 | 15.05.2022 13:14:47 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14
3934922 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453487-JANDARMA 3-0 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:06:13 | 15.05.2022 11:07:51 | 0.03 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3934923 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6971-DM- ÇALI JANDARMA/47256770-DM ÖNÜ MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:06:21 | 15.05.2022 11:08:10 | 0.03 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3934927 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 106202-KAYACA TR1 TR2 HATBASI AYIRICISI/47654698- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:21:00 | 15.05.2022 11:45:52 | 0.41 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.61 | 0 | 0 | 0 | 0
3934933 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 57440972-KOCAAVSAR TR-/47579294-TR-4 KOCAAVSAR MH | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:16:06 | 15.05.2022 14:42:01 | 3.43 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3934934 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 104719-ARYA TARIM ÖZEL TR GRUP HAT BASI/47641582- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:02:19 | 15.05.2022 12:58:26 | 1.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0
3934938 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887258-TR-1 KARAMAN MH AG PANOSU/1835187-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:19:40 | 15.05.2022 15:04:45 | 3.75 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3934979 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99426-KAMCILLI SU POM GRUP HAT BASI/47580157- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:46:58 | 15.05.2022 12:57:00 | 1.17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0
3934980 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3553124-SDK/5722214-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:53:27 | 15.05.2022 12:38:36 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3934981 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16175- BANDIRMA 2 TRAFO MERKEZI/47466657-EDINCIK 2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:21:53 | 15.05.2022 12:36:49 | 1.25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3934990 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 55250431-INÖNÜ HAT BASI AYIRICISI/47569073- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:53:19 | 15.05.2022 13:04:57 | 1.19 | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 170.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3934997 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090247-AG DIREK/5754900-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:52:46 | 15.05.2022 14:40:20 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0
3935006 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050229-AG DIREK/5399778-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:04:28 | 15.05.2022 14:41:28 | 2.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3935007 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868674-TR- CAVUSLAR MH AG PANOSU/1799756-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:09:37 | 15.05.2022 14:02:48 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.37
3935017 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1991-DM- CINARONU TR-307/A/47251094-ALANLI GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:28:49 | 15.05.2022 12:31:32 | 0.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935019 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296746-EDINCIK 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:29:38 | 15.05.2022 12:34:57 | 0.09 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935029 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 53838945-SDK/54133351-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:25:44 | 15.05.2022 14:51:28 | 2.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3935032 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296746-EDINCIK 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:37:57 | 15.05.2022 13:27:57 | 0.83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935039 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074374-AG DIREK/5599819-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:54:05 | 15.05.2022 17:37:00 | 4.72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3935042 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 55004600-AG DIREK/5319265-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:10:59 | 15.05.2022 15:35:57 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42
3935044 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911855-TR-2 KARAKOCA KOYU AG PANOSU/47767573-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:26:07 | 15.05.2022 14:34:21 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.12
3935045 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 942555-AG DIREK/5028400-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:25:26 | 15.05.2022 14:11:51 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0
3935047 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 106101-YENIKÖY ESEN HATBASI AYIRICISI/48547217- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:23:07 | 15.05.2022 13:57:46 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 144.42
3935048 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296746-EDINCIK 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:29:25 | 15.05.2022 13:33:07 | 0.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935051 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5907615-TR-103 SULUNKUYU SU POMPASI AG PANOSU/1850276-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:15:58 | 15.05.2022 14:57:18 | 1.69 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | 0
3935057 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92139-GÖBEL HAT BASI AYIRICISI /47566233-GOBEL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:37:26 | 15.05.2022 14:08:11 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 511.53
3935076 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877553-HAMAMLI TR1 AG PANOSU/1819117-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:40:25 | 15.05.2022 17:33:24 | 1.88 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3935080 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003026-AG DIREK/5295144-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:10:24 | 15.05.2022 17:38:55 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44
3935084 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547117-SDK/5686657-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:40:42 | 15.05.2022 15:10:52 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3935087 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939111-TR-14 ESENKOY AG PANOSU/47131366-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:49:47 | 15.05.2022 14:58:07 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.64 | 0 | 0
3935088 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109671-GÜLPINAR IÇME SUYU HATBASI/48529720- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:40:02 | 15.05.2022 15:19:02 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
3935090 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3513068-SDK- F1/47995057-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:24:00 | 15.05.2022 15:58:56 | 1.58 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3935109 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17402-TR-68 AYVALIK/47466872-TR-69A | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 10:00:02 | 18.05.2022 14:54:06 | 4.9 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3935112 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5912809-TR-6 AG PANOSU/47876301- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:43:07 | 15.05.2022 16:02:24 | 1.32 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3935115 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5918580-TR-1 SARNIC KOYU AHATOBA MH AG PANOSU/47752479-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:45:11 | 15.05.2022 17:50:29 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9
3935122 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54183225-AYSEBACI YENI MAHALLE HAT BASI AYIRICISI/54130838- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:39:16 | 15.05.2022 18:14:38 | 2.59 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3935124 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47450207-GOKCEDAG | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:58:00 | 15.05.2022 17:20:00 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 1000.1
3935124 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47450207-GOKCEDAG | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:58:00 | 15.05.2022 17:20:00 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 3427.74
3935124 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47450207-GOKCEDAG | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:58:00 | 15.05.2022 17:20:00 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0
3935141 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96241-INTALANT HAT BASI AYIRICISI/48551655- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:46:57 | 15.05.2022 17:50:19 | 1.06 | 2 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 611.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3935147 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544872-SDK/5653358-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:57:22 | 15.05.2022 19:47:02 | 2.83 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3935158 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920471-AG DIREK/5157217-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:50:14 | 15.05.2022 18:50:51 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
3935172 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109017-Kumkent Ayiricisi/47633432- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:19:23 | 15.05.2022 19:33:43 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.48
3935174 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930030-TR- BUYUKKATRANCI MH AG PANOSU/1799719-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:14:01 | 15.05.2022 19:47:14 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.85
3935178 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 766116-AG DIREK/4790075-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:24:37 | 15.05.2022 19:24:14 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99
3935179 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16278-KARACALAR KOK/47458583-KARACALAR FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:26:04 | 15.05.2022 18:52:41 | 0.44 | 9 | 553 | 6 | 102 | 0 | 0 | 3.96 | 243.32 | 2.64 | 44.88 | 0 | 0
3935183 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47482062-TIGEM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:32:12 | 15.05.2022 19:31:00 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 508.62
3935183 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47482062-TIGEM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:32:12 | 15.05.2022 19:31:00 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.38 | 271.46
3935194 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937623-TR-4 YENI MH AG PANOSU/47130988-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:07:34 | 15.05.2022 19:46:19 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.15
3935199 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1012567-AG DIREK/5321567-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:24:55 | 15.05.2022 19:49:56 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3935202 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93240-KARAMAN MAH HAT BASI AYIRICISI/47587118- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:22:06 | 15.05.2022 20:26:30 | 1.07 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.69 | 0 | 0 | 0 | 0
3935205 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 23074-TR-3/15 CIFTLIKKOY/47108207-Tr-3/17 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:05:00 | 18.05.2022 12:38:24 | 3.56 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3935208 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 5915505-TR-2/11 AG PANOSU/47737748-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:48:31 | 15.05.2022 21:22:02 | 2.56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3935209 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940545-TR-2/34 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47133990-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:48:48 | 15.05.2022 21:35:09 | 1.77 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3935212 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536126-SDK/5526827-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:06:42 | 15.05.2022 20:49:14 | 0.71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3935216 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 1293043-AG DIREK/4876075-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:04:08 | 15.05.2022 20:49:36 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
3935227 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005610-AG DIREK/49617102-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:38:14 | 15.05.2022 22:06:44 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3935232 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1278570-AG DIREK/5421855-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:51:09 | 15.05.2022 21:30:29 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3935304 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 729409-AG DIREK/4731343-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 21:59:15 | 16.05.2022 00:08:19 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3935312 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058966-AG DIREK/5488485-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 22:10:10 | 15.05.2022 22:47:45 | 0.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3935313 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895213-TR- BULUTCESME AG PANOSU/1838586- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 22:07:06 | 15.05.2022 23:23:34 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.81
3935316 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877289-SULTANIYE TR1 AG PANOSU/1925403-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 22:10:02 | 16.05.2022 00:39:10 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.72
3935333 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 54007643-TR-324/54007713-TR-269 | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 22:40:57 | 15.05.2022 23:19:56 | 0.65 | 3 | 2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1820.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3935367 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541210-SDK/5560335-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 00:05:47 | 16.05.2022 01:10:18 | 1.08 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3935386 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093513-TR-29-39 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:17:08 | 16.05.2022 07:18:46 | 0.03 | 2 | 6276 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.06 | 188.28 | 0 | 0 | 0 | 0.15
3935389 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1080804-AG DIREK/5577080-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:03:27 | 16.05.2022 09:04:35 | 2.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3935392 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275543-KAYABASI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:46:32 | 16.05.2022 07:47:52 | 0.02 | 10 | 416 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0.2 | 8.32 | 0 | 0 | 0.04 | 2.86
3935393 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2091-MEZARLIK KOK SERVIS TR-4/47446522-HASTANE ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:47:37 | 16.05.2022 08:30:46 | 0.72 | 5 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3935399 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 98723-Yenikavak Ayiricisi/48558584- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:09:49 | 16.05.2022 10:35:54 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.12 | 0 | 0
3935403 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 56111488-SDK/56209678-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:55:50 | 16.05.2022 09:32:43 | 1.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0
3935405 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95143-Marzim Alti Özel Aboneler Hat Basi Ayiricisi/47522765- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:57:18 | 16.05.2022 09:42:16 | 1.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935406 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 97045-Göl yolu özel hat basi/47521356- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:35:55 | 16.05.2022 10:04:52 | 1.48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935407 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55019269-DM-4/27/54985864-30. SOKAK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:29:35 | 16.05.2022 09:03:48 | 0.57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935412 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 56573111-/57200530- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:42:16 | 16.05.2022 13:35:00 | 4.88 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3935413 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16248-TR-1 BOLAYIR /47456803-DEMIRTEPE KORUKÖY CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 10:06:19 | 18.05.2022 10:17:21 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 86.58
3935414 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16461-TR-96/47377814-SEMT TR | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:59:28 | 16.05.2022 09:45:21 | 0.76 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3935415 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873937-DM-1/25 AG PANOSU/1906502-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:01:40 | 16.05.2022 11:25:54 | 2.4 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3935423 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 923149-AG DIREK/5171632-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:11:09 | 16.05.2022 15:01:35 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.68
3935427 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530644-SDK/5413435-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:22:45 | 16.05.2022 09:41:06 | 0.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3935428 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914621-AYVACIK TR-5 AG PANOSU/47765117-4 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 12:36:00 | 18.05.2022 15:55:00 | 3.32 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3935429 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937737-TR-2/16 AG PANOSU/47136114-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 10:42:31 | 18.05.2022 11:57:44 | 1.25 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3935432 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5870638-TR-17 GARAJ CADDESI AG PANOSU/1807172-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:19:05 | 16.05.2022 09:50:45 | 0.53 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3935433 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798674-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:32:55 | 16.05.2022 10:28:06 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.52 | 0 | 0
3935441 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091087-AG DIREK/5636859-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:47:28 | 16.05.2022 12:28:19 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0
3935446 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 981130-AG DIREK/5264285-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:00:01 | 16.05.2022 11:04:44 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3935451 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 3517217-SDK/5098785-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:49:16 | 16.05.2022 11:35:47 | 1.78 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3935452 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:05:33 | 16.05.2022 10:09:47 | 0.07 | 1 | 6 | 1 | 455 | 2 | 402 | 0.07 | 0.42 | 0.07 | 31.85 | 0.14 | 28.14
3935452 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:05:33 | 16.05.2022 10:09:47 | 0.07 | 4 | 990 | 11 | 2015 | 0 | 0 | 0.28 | 69.3 | 0.77 | 141.05 | 0 | 0
3935456 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3550590-SDK/5681833-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:12:01 | 16.05.2022 11:36:22 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0
3935457 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16846-TR-64 /47673649-TR 71 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:13:21 | 16.05.2022 10:54:54 | 0.69 | 5 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 2153.49 | 0 | 0 | 0 | 0
3935458 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035848-AG DIREK/5430580-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:16:34 | 16.05.2022 11:06:45 | 0.84 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3935462 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 3506903-SDK/4872107-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:24:57 | 16.05.2022 11:51:59 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3935464 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93312-KOCAELI YOLU ÖZEL MÜSTERILER HAT BASI/47565865- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:15:59 | 16.05.2022 10:53:39 | 0.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935465 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444911-SOMADAN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:26:09 | 16.05.2022 10:28:00 | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935468 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444911-SOMADAN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:31:21 | 16.05.2022 10:41:44 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935473 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5901009-TR-29/A AG PANOSU/1909598-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:38:46 | 16.05.2022 11:01:12 | 0.37 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3935474 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5891921-TR-1/97C AG PANOSU/1929627-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:34:24 | 16.05.2022 11:40:20 | 1.1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3935476 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Diregi | 690925-AG DIREK/4666369-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:42:17 | 16.05.2022 11:23:03 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3935483 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-OMERKOY KOK/53835913-SAHILYENICE-DUTLIMAN CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 13:13:55 | 18.05.2022 15:33:17 | 2.32 | 37 | 137 | 0 | 0 | 2 | 463 | 85.84 | 317.84 | 0 | 0 | 4.64 | 1074.16
3935484 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23533-TR-4/4/47100154-TR-4/19 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:17:57 | 21.05.2022 11:20:33 | 2.04 | 2 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0
3935485 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424669-KAYIKCI CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 13:06:36 | 18.05.2022 13:56:51 | 0.84 | 57 | 533 | 0 | 100 | 18 | 563 | 47.88 | 447.72 | 0 | 84 | 15.12 | 472.92
3935490 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 689009-AG DIREK/4662571-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:56:54 | 16.05.2022 13:56:00 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99
3935497 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022568-AG DIREK/5371770-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:11:09 | 16.05.2022 12:26:40 | 1.26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3935501 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 110190-DEMIRCI GRUP HATBASI/48524271- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:25:26 | 16.05.2022 11:57:10 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 376.97
3935506 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16343-DM-1A BUDARAS/47252425-DM 1/14 SSK HASTANESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:35:52 | 16.05.2022 11:36:48 | 0.02 | 17 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 24.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3935509 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 13888-DM-1/14 SSK HASTANE YANI/47601519-EMIN KUYU | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:40:58 | 16.05.2022 13:40:52 | 2 | 8 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0
3935513 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9770-TR-16/47456547-BARAJYOLU ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:38:13 | 16.05.2022 13:27:49 | 1.83 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3935515 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56035207-AG DIREK/5609074-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:43:27 | 16.05.2022 16:28:49 | 4.76 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3935517 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47258797-SEMT TR | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:54:06 | 16.05.2022 11:56:14 | 0.04 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3935527 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081036-AG DIREK/5573271-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:32:53 | 16.05.2022 18:07:54 | 6.58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3935533 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544975-SDK/5652211-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:20:10 | 16.05.2022 12:57:50 | 0.63 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3935541 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3510747-SDK/5053730-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:23:13 | 16.05.2022 14:10:41 | 1.79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3935542 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022402-AG DIREK/5368788-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:21:03 | 16.05.2022 16:47:46 | 4.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3935546 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 56978168-PANO/56978195- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:37:18 | 16.05.2022 12:56:16 | 0.32 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3935548 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47689082-DENIZKENT | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:35:16 | 16.05.2022 15:29:51 | 2.91 | 82 | 2405 | 0 | 0 | 100 | 3098 | 238.62 | 6998.55 | 0 | 0 | 291 | 9015.18
3935548 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47689082-DENIZKENT | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:35:16 | 16.05.2022 15:29:51 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.79
3935548 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47689082-DENIZKENT | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:35:16 | 16.05.2022 15:29:51 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.72
3935549 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 57018829-TR-440/56836717- | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 13:02:35 | 18.05.2022 14:48:05 | 1.76 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3935555 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073282-AG DIREK/5552049-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:38:03 | 16.05.2022 14:52:29 | 2.24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3935556 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297364-KARAMENDERERS HES | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:06:48 | 16.05.2022 13:10:18 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935561 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444911-SOMADAN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:11:11 | 16.05.2022 13:14:39 | 0.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935564 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026939-AG DIREK/5355990-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:15:05 | 16.05.2022 14:58:06 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3935567 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47103194-KILIC KABAKLI CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 09:41:22 | 19.05.2022 10:16:45 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 913.91
3935567 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47103194-KILIC KABAKLI CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 09:41:22 | 19.05.2022 10:16:45 | 0.59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 89.68
3935571 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942245-TR-4 CICEKLI BAHCE AG PANOSU/47133377-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:15:53 | 21.05.2022 16:43:40 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.52
3935571 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942245-TR-4 CICEKLI BAHCE AG PANOSU/47133377-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:15:53 | 21.05.2022 16:43:40 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46
3935572 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22865-TR-31 TAVSANLI/47100635-TR-32 ÇIKIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:36:05 | 20.05.2022 11:05:59 | 1.5 | 1 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1201.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3935573 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 3246-DM-3/05/47444879-TR KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 11:06:01 | 21.05.2022 12:38:41 | 1.54 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3935574 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 1775-DM-5/27 /47275334-TR KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 14:21:57 | 21.05.2022 17:27:01 | 3.08 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3935577 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47093059-SITELER ENH CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:36:16 | 16.05.2022 13:49:47 | 0.23 | 3 | 710 | 0 | 0 | 4 | 1740 | 0.69 | 163.3 | 0 | 0 | 0.92 | 400.2
3935581 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5942203-TR-10 KORU ILKIZ AG PANOSU/47133225-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:32:02 | 16.05.2022 14:12:21 | 0.67 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3935582 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892637-TR-3 (PANAYIR PINAR CD.) AG PANOSU/1900558-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:49:57 | 16.05.2022 15:08:25 | 1.31 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3935583 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 97045-Göl yolu özel hat basi/47521356- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:45:49 | 16.05.2022 15:10:56 | 1.42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935592 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18999-MERKEZ TR-13/47463359-KILITBAHIR CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:17:42 | 20.05.2022 10:00:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 371
3935593 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 684300-AG DIREK/4656199-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:39:52 | 16.05.2022 14:46:08 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
3935595 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18999-MERKEZ TR-13/47463359-KILITBAHIR CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 17:47:00 | 20.05.2022 18:58:00 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 631.3
3935600 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1274235-AG DIREK/4937930-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:28:39 | 16.05.2022 17:17:08 | 3.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3935601 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:21:34 | 16.05.2022 14:22:30 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 7.74
3935601 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:21:34 | 16.05.2022 14:22:30 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 25.2
3935603 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47290179-GONEN 1 TM 1 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:22:00 | 16.05.2022 14:59:00 | 0.62 | 92 | 16998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.04 | 10538.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3935607 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 952205-AG DIREK/5204704-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:54:40 | 16.05.2022 19:01:34 | 5.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0
3935612 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886422-TR-2 HARMANLI AG PANOSU/1840970-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:21:26 | 16.05.2022 15:14:15 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12
3935613 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297364-KARAMENDERERS HES | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:27:44 | 16.05.2022 14:28:41 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935619 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47638371-SARIKOY | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:31:24 | 16.05.2022 14:59:24 | 0.47 | 41 | 2643 | 0 | 0 | 27 | 710 | 19.27 | 1242.21 | 0 | 0 | 12.69 | 333.7
3935622 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/55587477-AKCAY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:42:24 | 16.05.2022 14:47:00 | 0.08 | 13 | 14075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0
3935623 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543381-SDK/5623944-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:39:37 | 16.05.2022 18:01:11 | 3.36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3935625 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56336479-GÜRE KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:48:57 | 16.05.2022 14:52:00 | 0.05 | 10 | 1493 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 74.65 | 0 | 0 | 0.05 | 0
3935626 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 48718324-AG DIREK/51995575-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:27:37 | 16.05.2022 15:52:16 | 1.41 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 0
3935628 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56403838-TR-36 ADRINA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:55:56 | 16.05.2022 17:31:00 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0
3935630 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:03:00 | 16.05.2022 17:45:00 | 4.7 | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 784.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3935630 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:03:00 | 16.05.2022 17:45:00 | 4.7 | 27 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9 | 1842.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3935635 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47451015-GRUPKENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:59:24 | 16.05.2022 15:01:27 | 0.03 | 0 | 0 | 2 | 5507 | 14 | 2922 | 0 | 0 | 0.06 | 165.21 | 0.42 | 87.66
3935638 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/55596979-GÜRE KÖY ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:00:09 | 16.05.2022 15:56:57 | 0.95 | 10 | 1493 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5 | 1418.35 | 0 | 0 | 0.95 | 0
3935642 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15749-TR-45 GRUPKENT/47578081-ANKARA KAMPI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:07:49 | 16.05.2022 16:18:03 | 1.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2827 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 15.21 | 3307.59
3935644 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 718541-AG DIREK/4718403-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:12:48 | 16.05.2022 17:36:49 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
3935647 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 761358-AG DIREK/4785643-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:10:06 | 16.05.2022 16:56:51 | 1.78 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3935649 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56370270-TR- KAYABEY I.O.O YANI AG PANOSU/56370293- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:16:16 | 16.05.2022 17:50:59 | 2.58 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3935655 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892637-TR-3 (PANAYIR PINAR CD.) AG PANOSU/1900558-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:21:33 | 16.05.2022 19:39:24 | 4.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3935656 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5920870-TR-54 KAYTAZDERE AG PANOSU/47129621-5 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 15:03:35 | 20.05.2022 16:09:55 | 1.11 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3935663 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534504-SDK/3360797-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:19:06 | 16.05.2022 17:31:30 | 2.21 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3935666 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079505-AG DIREK/5575032-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:08:51 | 16.05.2022 16:57:31 | 1.81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3935668 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92822-AKAROTO- AYDINLATMA TRAFOSU HATBASI AYIRICISI/47588146- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:35:23 | 16.05.2022 17:24:49 | 1.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935673 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56076030-BESOB KÖK-4/55590401-ETD TEKSTIL TARAFI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:43:25 | 16.05.2022 16:51:01 | 1.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3935677 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Merkezi | 16680-DM- ALTINOLUK/47459650-KUCUK KUYU | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:45:50 | 16.05.2022 16:21:00 | 0.59 | 0 | 0 | 8 | 12530 | 21 | 949 | 0 | 0 | 4.72 | 7392.7 | 12.39 | 559.91
3935679 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434537-ESKI INDIRICI(TR 39) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:54:31 | 16.05.2022 16:01:51 | 0.12 | 0 | 0 | 9 | 8440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1012.8 | 0 | 0
3935680 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452440-CAM MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:54:41 | 16.05.2022 16:01:38 | 0.12 | 0 | 0 | 5 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 214.8 | 0 | 0
3935682 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993070-AG DIREK/5277608-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:31:39 | 16.05.2022 18:03:36 | 4.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0
3935683 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838163-AG DIREK/4919594-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:38:12 | 16.05.2022 16:54:08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27
3935684 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 52101834-TR-52/1/52101864-ILDENIZKENT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:00:04 | 16.05.2022 16:08:53 | 0.15 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3935692 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 57305946-/55353683-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:50:57 | 16.05.2022 18:48:29 | 2.96 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3935700 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5908655-TR-21 AG PANOSU/47776309-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:13:10 | 16.05.2022 16:36:24 | 0.39 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.47 | 0 | 0 | 0 | 0
3935701 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1053797-AG DIREK/5491911-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:38:05 | 16.05.2022 17:16:54 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65
3935702 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913001-TR-1 SIRINKOY AG PANOSU/47758203-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:42:00 | 16.05.2022 16:28:30 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.43
3935703 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101791-BALCI EKSIDERE GRUP BASI AYIRICISI/47601454- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:03:01 | 16.05.2022 16:56:40 | 0.89 | 6 | 378 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.34 | 336.42 | 0 | 0 | 1.78 | 0
3935704 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5928187-TR-36 TAVSANLI AG PANOSU/47130197-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:02:56 | 16.05.2022 16:33:57 | 0.52 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
3935710 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47258797-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:56:26 | 16.05.2022 16:00:00 | 1.06 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3935712 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109179-SAPÇI GRUP HAT BASI/47634108- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:57:57 | 16.05.2022 18:15:28 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 389.3
3935724 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 15794-TR-9 LAPSEKI/47455832-TR 10 CIKIS | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:15:00 | 16.05.2022 17:36:40 | 2.36 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3935727 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56336479-GÜRE KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:41:05 | 16.05.2022 16:42:26 | 0.02 | 10 | 1493 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 29.86 | 0 | 0 | 0.02 | 0
3935730 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/47456652-Çardak 1/0 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:08:02 | 20.05.2022 10:51:06 | 0.72 | 23 | 2908 | 0 | 0 | 19 | 2395 | 16.56 | 2093.76 | 0 | 0 | 13.68 | 1724.4
3935731 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15631-DM-1/48 AKCAM/47442229-TURMAK DENIZ | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:47:56 | 16.05.2022 17:27:00 | 0.65 | 0 | 0 | 2 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 615.55 | 0 | 0
3935734 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55430608-SANAYI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:05:09 | 16.05.2022 17:42:49 | 0.63 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0
3935735 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 905611-AG DIREK/5086294-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:50:04 | 16.05.2022 18:40:35 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3935742 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 97125-Çamlibel Tahtakuslar Çift Devre Ayiricisi/47549300- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:14:52 | 16.05.2022 18:36:40 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 689.52
3935747 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 55370759-SDK/56323362-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:20:08 | 16.05.2022 20:56:23 | 3.6 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3935750 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101784-ÇIGMIS GRUP BASI AYIRICISI/47600872- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:28:36 | 16.05.2022 18:21:20 | 0.88 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 36.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3935753 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1123248-AG DIREK/54295273-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:16:33 | 16.05.2022 18:40:52 | 1.41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3935754 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541210-SDK/5560336-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:42:23 | 16.05.2022 19:19:25 | 3.62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3935758 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98184-Doyran 1. hatbasi Ayiricisi/47548837- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:30:04 | 16.05.2022 18:40:06 | 1.17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 188.37
3935763 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56336479-GÜRE KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:35:50 | 16.05.2022 17:37:49 | 0.03 | 10 | 1505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 45.15 | 0 | 0 | 0.03 | 0
3935766 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 16816-DM-1/17 PINARBASI SITE KARSISI/47460681-GURE CIKIS | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:39:13 | 16.05.2022 18:07:13 | 0.47 | 4 | 1167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.88 | 548.49 | 0 | 0 | 0.47 | 0
3935770 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 5670-TR-3 KUMKADI MH/47280598-TR-3 KUMKADI MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:51:45 | 16.05.2022 18:22:09 | 0.51 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3935778 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3546242-SDK/5643077-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:00:57 | 16.05.2022 20:45:46 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3935785 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3510462-SDK/5003726-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:34:26 | 16.05.2022 22:27:02 | 3.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3935794 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880633-DM-1/04 UYDUKENT SITESI AG PANOSU/2052538- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:52:03 | 16.05.2022 20:27:00 | 1.58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3935803 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867188-TR-568 AG PANOSU/1796889-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:25:10 | 16.05.2022 20:29:23 | 1.07 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3935804 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17296-DM-1/05 GIMA KABIN/47460963-PTT (TR15) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:24:17 | 16.05.2022 19:56:23 | 0.54 | 1 | 9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 5194.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3935810 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 961127-AG DIREK/56539190-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:31:09 | 16.05.2022 20:45:15 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3935813 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722442-AG DIREK/5381602-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:11:58 | 16.05.2022 22:35:41 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3935820 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 729166-AG DIREK/4726536-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:44:30 | 17.05.2022 00:26:05 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69
3935824 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023907-AG DIREK/54993390-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:08:36 | 16.05.2022 21:18:54 | 1.17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3935825 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884842-TR-4/13 AG PANOSU/1824602-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:24:28 | 16.05.2022 21:52:52 | 2.47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3935829 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 942841-AG DIREK/54875483-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:00:51 | 16.05.2022 21:04:53 | 1.07 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3935864 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541679-SDK/5563158-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:57:12 | 16.05.2022 21:43:39 | 0.77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3935877 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 21:07:16 | 16.05.2022 21:11:17 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
3935877 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 21:07:16 | 16.05.2022 21:11:17 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
3935939 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096336-AG DIREK/5679028-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 21:50:52 | 17.05.2022 01:57:46 | 4.11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3935946 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037183-AG DIREK/5441030-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 22:04:47 | 17.05.2022 02:30:36 | 4.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3935970 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 888176-AG DIREK/4989389-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 22:34:12 | 16.05.2022 23:26:51 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3936027 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022382-AG DIREK/5376370-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 23:47:36 | 17.05.2022 00:31:07 | 0.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3936069 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 03:47:47 | 17.05.2022 03:50:25 | 0.04 | 4 | 997 | 11 | 2034 | 0 | 0 | 0.16 | 39.88 | 0.44 | 81.36 | 0 | 0
3936069 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 03:47:47 | 17.05.2022 03:50:25 | 0.04 | 1 | 6 | 1 | 459 | 2 | 404 | 0.04 | 0.24 | 0.04 | 18.36 | 0.08 | 16.16
3936071 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769937-DM-1/33 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 05:45:13 | 17.05.2022 05:48:23 | 0.05 | 6 | 6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 339.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3936075 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248857-BAYIRKOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:10:03 | 17.05.2022 06:56:15 | 0.77 | 150 | 753 | 0 | 0 | 111 | 1066 | 115.5 | 579.81 | 0 | 0 | 85.47 | 820.82
3936091 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17112-TR-22/47286232-TR 23 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 07:16:13 | 17.05.2022 07:18:30 | 0.04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3936094 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875865-TR-7 GORUKLE AG PANOSU/1802140-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:58:22 | 17.05.2022 09:05:13 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.37 | 0 | 0
3936105 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867188-TR-568 AG PANOSU/1796878-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:12:27 | 17.05.2022 09:01:56 | 0.82 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3936107 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5885184-TR-15 ERDEK AG PANOSU/1862843-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 02:13:06 | 17.05.2022 09:05:04 | 6.87 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.37 | 0 | 0 | 0 | 0
3936109 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5873034-TR-55 AG PANOSU/1986516- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:20:27 | 17.05.2022 09:28:47 | 1.14 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3936112 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942707-Tr-1 MECIDIYE KOYU AG PANOSU/47130609-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 10:05:32 | 19.05.2022 13:35:49 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
3936114 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 735780-AG DIREK/4740666-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:34:23 | 17.05.2022 08:55:48 | 0.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3936116 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55607757-TR- KADIR AVCI HATBASI/55607744- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:38:31 | 17.05.2022 09:59:46 | 1.35 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3936120 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 56068798-SDK/56077035-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:20:41 | 17.05.2022 09:58:22 | 1.63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0
3936122 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47467598-OZEL MUSTERILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:43:23 | 17.05.2022 09:34:00 | 0.84 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0
3936125 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 105942-Kristak Hat basi Ayiricisi/47592555- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:51:08 | 17.05.2022 11:07:20 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0
3936126 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884238-TR-91 AG PANOSU/1819147-2 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:55:34 | 17.05.2022 10:11:49 | 1.27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3936128 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93817-MECIDIYE GRUP HAT BASI AYIRICISI/47567708- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:04:15 | 17.05.2022 09:25:00 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 162.05 | 0 | 0
3936136 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/56351394-KABLO BAGLAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:18:29 | 17.05.2022 09:21:36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.2
3936136 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/56351394-KABLO BAGLAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:18:29 | 17.05.2022 09:21:36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 6.1
3936136 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/56351394-KABLO BAGLAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:18:29 | 17.05.2022 09:21:36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 147.2
3936138 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16665-TR-13/47459839-TR 14 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:27:55 | 20.05.2022 09:46:53 | 0.32 | 1 | 3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1137.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3936139 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:25:25 | 17.05.2022 09:38:39 | 0.22 | 0 | 0 | 3 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 236.28 | 0 | 0
3936142 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1302544-AG DIREK/5084232-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:21:51 | 17.05.2022 10:39:54 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3936145 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722442-AG DIREK/5381600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:36:11 | 17.05.2022 11:27:29 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3936154 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16637-TR-43 /47387283-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 11:58:57 | 20.05.2022 12:03:53 | 0.08 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3936156 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 104005-KOCADAG-KARALAR-HACIMAHMUTLAR ANA HATBASI AYIRICIS/47595972- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 13:08:44 | 19.05.2022 14:47:22 | 1.64 | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 357.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3936158 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109144-FEHMI MERMER GRUP HAT BASI/47677888- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:58:08 | 17.05.2022 11:06:32 | 1.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3936159 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 55002132-TR-18/A KESTEL AG PANOSU/57388832- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:01:15 | 17.05.2022 11:11:59 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3936164 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97600-YENIKÖY MH GRUP AYIRICISI/48559915- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:43:20 | 17.05.2022 11:28:35 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 593.25 | 0 | 0
3936167 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041976-AG DIREK/5423888-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:22:43 | 17.05.2022 11:42:52 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0
3936175 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037657-AG DIREK/5471605-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:33:44 | 17.05.2022 11:01:23 | 0.46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3936178 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729611-AG DIREK/5358804-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:35:46 | 17.05.2022 12:11:43 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3936182 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538478-SDK/5548049-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:39:55 | 16.05.2022 11:50:00 | 1.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0
3936185 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867888-TR-1C/31 AG PANOSU/1800730-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:53:34 | 17.05.2022 14:12:56 | 3.32 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3936187 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098412-AG DIREK/5655916-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:57:04 | 17.05.2022 11:53:41 | 0.94 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3936188 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 48294874-TR-1/59 YANI/47455228-INTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:59:22 | 17.05.2022 11:30:00 | 0.51 | 13 | 119 | 0 | 0 | 66 | 2340 | 6.63 | 60.69 | 0 | 0 | 33.66 | 1193.4
3936190 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/56351394-KABLO BAGLAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:10:34 | 17.05.2022 11:17:15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 13.42
3936190 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/56351394-KABLO BAGLAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:10:34 | 17.05.2022 11:17:15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 9.24
3936190 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/56351394-KABLO BAGLAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:10:34 | 17.05.2022 11:17:15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 323.84
3936191 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551034-SDK/5741323-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:14:48 | 17.05.2022 14:22:12 | 3.12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3936193 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 857610-AG DIREK/4965614-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:42:30 | 17.05.2022 12:08:46 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44
3936194 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2187-ALIBEYKÖY KÖK/47448577-ALIBEY ESKIKÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:15:07 | 17.05.2022 11:52:32 | 0.62 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3936199 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884238-TR-91 AG PANOSU/1819144-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:18:10 | 17.05.2022 12:31:29 | 1.22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3936201 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92258-ÇANDIR HAT BASI AYIRICISI/47571971- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:53:20 | 17.05.2022 12:27:36 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.62 | 0 | 0
3936209 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245157-AKSAKAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:40:00 | 17.05.2022 11:42:00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
3936209 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245157-AKSAKAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:40:00 | 17.05.2022 11:42:00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 49.77
3936210 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3533931-SDK/3359954-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:30:14 | 17.05.2022 12:42:19 | 1.2 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3936211 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539326-SDK/5585197-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:40:56 | 17.05.2022 18:10:53 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
3936216 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245157-AKSAKAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:49:00 | 17.05.2022 11:50:00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 33.18
3936216 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245157-AKSAKAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:49:00 | 17.05.2022 11:50:00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
3936220 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 16881-TR-35/47287624-TR-30 GIRIS-TR CIKIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:57:47 | 17.05.2022 12:10:10 | 0.21 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.77 | 0 | 0 | 0 | 0
3936230 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 153-TR-18/47277721-TR 19 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:20:35 | 17.05.2022 12:38:00 | 0.29 | 13 | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 1481.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3936233 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2870-DM-1/21/47449009-CIHANGIR HASTANESI ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 06:17:19 | 22.05.2022 09:46:11 | 3.48 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.48 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3936234 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56076687-BESOB KÖK-5/55832689-SINATEKS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:11:56 | 22.05.2022 13:04:18 | 3.87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3936235 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5875095-DM-1/21 AG PANOSU/1905308-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 06:35:47 | 22.05.2022 09:46:44 | 3.18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3936238 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540757-SDK/5542942-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:27:05 | 17.05.2022 14:12:29 | 1.76 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3936240 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931448-AG DIREK/5102519-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:37:00 | 17.05.2022 17:07:00 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3936242 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49498529-SDK/57432344- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:17:23 | 17.05.2022 13:46:14 | 1.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3936248 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 106024-ÇINARPINAR GRUP HATBASI/47637153- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:21:02 | 17.05.2022 13:33:42 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 254.15
3936253 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897031-TR-1 M.ÇAVUS AG PANOSU/1804269-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:55:05 | 17.05.2022 15:49:54 | 2.91 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3936255 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5915973-TR-2/44 AG PANOSU/47773659-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:07:05 | 17.05.2022 13:22:31 | 0.26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3936256 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033345-AG DIREK/5468445-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:01:38 | 17.05.2022 14:13:07 | 1.19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3936271 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5875071-TR-18 AG PANOSU/1810934-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:03:40 | 17.05.2022 17:46:44 | 4.72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3936272 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245206-GOBEL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:42:00 | 12.05.2022 19:54:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 257
3936274 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542554-SDK/55262303-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:50:01 | 17.05.2022 13:57:40 | 1.13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3936277 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5918748-TR 18 KEPEZ AG PANOSU/47758639-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:16:22 | 17.05.2022 14:50:21 | 1.57 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.07 | 0 | 0 | 0 | 0
3936280 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17099-MAYA KOK/47255424-GÖBEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:28:33 | 17.05.2022 14:10:53 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.26 | 1177.89
3936280 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 17099-MAYA KOK/47255424-GÖBEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:28:33 | 17.05.2022 14:10:53 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0
3936284 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17345-DM-6/31 BATISAN/47543158-KADIKOY DM-6 GIRIS KOCTAS OZEL CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:28:19 | 17.05.2022 14:26:08 | 0.96 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3936286 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 860548-AG DIREK/4948300-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:35:52 | 17.05.2022 14:50:26 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72
3936291 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725487-AG DIREK/5373132-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:16:41 | 17.05.2022 14:20:34 | 1.06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3936297 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013988-AG DIREK/48597980-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:42:58 | 17.05.2022 18:16:20 | 4.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3936302 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010414-AG DIREK/5446334-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:06:08 | 17.05.2022 18:45:48 | 4.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3936309 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914909-TR-10 AG PANOSU/47776545-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 13:13:02 | 20.05.2022 14:24:14 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.65
3936312 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512783-SDK/5017661-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:08:49 | 17.05.2022 15:24:05 | 1.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3936324 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 56489114-/56474807- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:30:23 | 17.05.2022 15:05:52 | 0.59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3936325 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23235-TR- MERTUR KABIN/47094797-AYDIN1 OGRETMENLER SITESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:39:25 | 17.05.2022 14:57:17 | 0.3 | 1 | 636 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.3 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 22.8
3936326 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513883-SDK- E6/5062175-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:22:02 | 17.05.2022 15:49:40 | 1.46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3936330 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531051-SDK/5418462-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:25:51 | 17.05.2022 16:55:35 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3936333 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080457-AG DIREK/55056420-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:38:47 | 17.05.2022 19:37:44 | 4.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3936334 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47456860-TR-3/7 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:26:00 | 20.05.2022 12:35:34 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.48 | 0 | 0
3936338 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1297159-AG DIREK/5049542-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:37:10 | 17.05.2022 15:11:50 | 2.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3936340 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 49431121-DM-8 TR-5 KOY HIZMETLERI AG PANOSU/49431066- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:02:50 | 17.05.2022 15:33:17 | 0.51 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3936347 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892018-AG DIREK/4992786-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:50:13 | 17.05.2022 18:20:54 | 3.51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | 0
3936350 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22612-TR-33 KAYTAZDERE/47100631-TR-33 KAYTAZDERE-TR-32 KAYTAZDERE ARASI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 12:32:18 | 20.05.2022 14:50:46 | 2.31 | 2 | 477 | 0 | 0 | 5 | 656 | 4.62 | 1101.87 | 0 | 0 | 11.55 | 1515.36
3936352 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837614-AG DIREK/4927134-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:32:20 | 17.05.2022 16:04:07 | 0.53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3936359 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041793-AG DIREK/5423998-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:51:02 | 17.05.2022 17:20:55 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3936360 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 750034-AG DIREK/4776226-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:23:12 | 17.05.2022 17:15:34 | 1.87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3936361 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098589-AG DIREK/5666796-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:27:26 | 17.05.2022 17:07:52 | 1.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3936362 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 55538810-TR 3 GOBEL MAH AG PANOSU/55538842-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:36:25 | 17.05.2022 16:53:06 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.24
3936366 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038288-AG DIREK/5430461-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:53:29 | 17.05.2022 19:44:40 | 4.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3936367 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5869145-TR- 23/6 ÇAGRISAN AG PANOSU/1831080-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:48:50 | 17.05.2022 22:10:37 | 6.36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3936373 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 1290570-AG DIREK/55302494-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:35:19 | 17.05.2022 17:49:59 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24
3936382 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/56430086-SANTRAL (OVAAKCA 2) | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:13:43 | 22.05.2022 12:47:20 | 2.56 | 71 | 1578 | 76 | 892 | 0 | 0 | 181.76 | 4039.68 | 194.56 | 2283.52 | 0 | 0
3936383 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923230-TR-1 CAKIR KOYU AG PANOSU/47769945-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:35:31 | 17.05.2022 17:30:36 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.8
3936385 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 810462-AG DIREK/4884865-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:17:51 | 17.05.2022 17:22:16 | 1.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3936392 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867188-TR-568 AG PANOSU/1796889-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:20:18 | 17.05.2022 17:21:44 | 1.02 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3936396 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5883904-TR-33 AG PANOSU/1824312-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:06:56 | 17.05.2022 17:08:00 | 1.02 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3936401 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22228-TR-37 KAYTAZDERE /48102555-KUCUK SANAYI SITESI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:05:26 | 20.05.2022 11:50:55 | 1.76 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3936406 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98279-TATLIPINAR- YAYLACIK GRUP AYIRICISI/47565708- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:22:18 | 17.05.2022 18:36:00 | 2.23 | 0 | 0 | 2 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 1563.23 | 0 | 0
3936409 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 108996-KÜÇÜK ANAFARTA KÖYÜ IÇME SUYU HATBASI AYIRICISI/47648816- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:44:10 | 17.05.2022 18:35:06 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0
3936411 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729612-AG DIREK/5358797-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:48:46 | 17.05.2022 18:08:16 | 1.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0
3936412 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47256043-BEYLIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:16:30 | 17.05.2022 17:55:06 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0
3936412 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47256043-BEYLIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:16:30 | 17.05.2022 17:55:06 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.92 | 1169.32
3936417 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 917166-AG DIREK/5128319-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:02:41 | 17.05.2022 19:28:34 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43
3936418 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938571-TR-2 KOCADERE AG PANOSU/47135137-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:49:36 | 17.05.2022 19:37:39 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2
3936420 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1039421-AG DIREK/5095287-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:05:59 | 17.05.2022 19:15:12 | 2.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3936425 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 3509984-SDK/49253434-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:15:37 | 17.05.2022 17:51:23 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3936426 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729611-AG DIREK/5358803-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:10:22 | 17.05.2022 18:19:15 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3936436 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90893-Yeni Karagaç Yolu Ayiricisi/47471377- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:31:18 | 17.05.2022 19:58:40 | 2.46 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.28 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0
3936438 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079917-AG DIREK/5589239-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:44:11 | 17.05.2022 20:04:23 | 2.34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3936442 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5875351-DM-4/30 AG PANOSU/1824417-8 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 14:53:56 | 21.05.2022 17:52:23 | 2.97 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3936443 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548284-SDK/5660228-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:52:04 | 17.05.2022 23:40:26 | 5.81 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.29 | 0 | 0 | 0 | 0
3936445 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880157-TR-2 AG PANOSU/1914656-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:53:21 | 17.05.2022 19:55:01 | 2.03 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3936448 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112676-AG DIREK/5696237-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:55:39 | 17.05.2022 21:54:49 | 3.99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3936453 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 54920961-SDK/55582944-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:13:09 | 17.05.2022 19:14:58 | 1.03 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3936458 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124989-AG DIREK/5718781-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:12:13 | 17.05.2022 19:40:58 | 1.48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3936462 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870490-TR- MERT SK AG PANOSU/1802097-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:28:23 | 17.05.2022 21:02:16 | 2.56 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3936480 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1074300-AG DIREK/5520874-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:08:31 | 17.05.2022 21:32:01 | 2.39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3936484 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 91896-ÇEBITAS HATTI AYIRICISI/47578658- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:52:04 | 17.05.2022 20:08:29 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0
3936497 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47242890-MAHMUDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:04:00 | 17.05.2022 20:06:00 | 0.03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2175 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.17 | 65.25
3936501 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931987-TR-20 ALTUNIZADE CAD AG PANOSU/47136736-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:52:58 | 17.05.2022 21:05:02 | 1.2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3936512 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1121561-AG DIREK/4848157-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:26:29 | 17.05.2022 21:37:28 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18
3936515 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 480-TR-26/32 19 MAYIS/47277151-TR-30/08 GELIR | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:32:37 | 17.05.2022 21:55:35 | 1.38 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3936518 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041493-AG DIREK/5422452-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:40:38 | 17.05.2022 22:31:41 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
3936521 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104295-Öner ELBIR-Refik GÜRGÜN Gurup Ayiricisi/47648994- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:28:58 | 17.05.2022 22:52:51 | 2.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.4 | 0
3936575 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074938-AG DIREK/5600029-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 21:21:27 | 17.05.2022 22:35:20 | 1.23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3936580 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 4950296-ABONE BAGLANTI HATTI/4950296-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 21:15:01 | 17.05.2022 23:01:45 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56
3936588 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3548658-SDK/5707311-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 21:26:43 | 17.05.2022 22:25:04 | 0.97 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | 0
3936621 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099777-AG DIREK/5678336-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 21:24:49 | 17.05.2022 23:25:17 | 2.01 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0
3936637 | 1 | BURSA | ORHANELİ | KÖK | 6977-KOK MAHALLER /47447126-MAHALLELER GRUP CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 22:26:19 | 17.05.2022 23:29:30 | 1.05 | 0 | 0 | 2 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 327.6 | 0 | 0
3936637 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | KÖK | 6977-KOK MAHALLER /47447126-MAHALLELER GRUP CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 22:26:19 | 17.05.2022 23:29:30 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 137 | 2 | 404 | 0 | 6.3 | 0 | 143.85 | 2.1 | 424.2
3936640 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922634-TR-2 PAZARKOY KOYU AG PANOSU/47774369-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 22:25:31 | 17.05.2022 23:22:32 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9
3936648 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98446-KALFAKÖY,EKINLIK GRUP AYIRICISI/47573329-KAYIKCI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 22:26:38 | 17.05.2022 23:33:57 | 1.12 | 11 | 36 | 0 | 0 | 2 | 65 | 12.32 | 40.32 | 0 | 0 | 2.24 | 72.8
3936655 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800841-AG DIREK/4850105-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 22:55:25 | 17.05.2022 23:39:07 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0
3936670 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867188-TR-568 AG PANOSU/1796878-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 23:31:55 | 18.05.2022 05:12:00 | 5.67 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3936671 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091930-AG DIREK/48524340-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 22:43:06 | 18.05.2022 02:51:57 | 4.15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3936673 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098344-AG DIREK/5669573-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 23:02:39 | 18.05.2022 02:08:42 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3936674 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 966963-AG DIREK/56841787- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 23:30:52 | 18.05.2022 01:52:13 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0
3936676 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1084610-AG DIREK/5650381-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 23:31:25 | 18.05.2022 03:44:44 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0
3936695 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5902265-TR-5/32(67) AG PANOSU/1908407-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 00:17:01 | 18.05.2022 01:49:29 | 1.54 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3936702 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/47461448-Tr-17 çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 02:10:44 | 18.05.2022 03:00:35 | 0.83 | 3 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 2299.93 | 0 | 0 | 0 | 0
3936704 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 110465-DELMECE HATBASI AYIRICISI/47106696-714119_34.5_1 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 02:38:02 | 18.05.2022 03:52:13 | 1.24 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 44.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3936706 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/53863646-BALYA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 03:12:11 | 18.05.2022 03:14:01 | 0.03 | 2 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3936716 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:46:23 | 18.05.2022 06:49:57 | 0.06 | 19 | 345 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1.14 | 20.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0
3936718 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54717315-GÜNDÜZLÜ HATBASI/47484196- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:48:28 | 18.05.2022 09:23:16 | 2.58 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3936720 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931951-TR-42 AYAZMA AG PANOSU/47135786-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:22:44 | 18.05.2022 09:15:04 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.62
3936721 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092658-AG DIREK/5667195-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 22:47:00 | 18.05.2022 08:35:00 | 9.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
3936722 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937719-TR-44/1 AG PANOSU/47133501-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:14:12 | 20.05.2022 09:51:38 | 0.62 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3936723 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942827-TR-42 AG PANOSU/47131617-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 11:40:24 | 20.05.2022 12:00:03 | 0.33 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3936724 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877505-TOPRAKDERE AG PANOSU/1811995-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 07:44:20 | 18.05.2022 09:34:31 | 1.84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3936726 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5907427-TR- KUCUKBUKU MH AG PANOSU/1847638-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 07:15:24 | 18.05.2022 08:36:22 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.55
3936728 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533990-SDK/5477619-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:04:25 | 18.05.2022 12:32:05 | 4.46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3936729 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082966-AG DIREK/5641973-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 07:59:25 | 18.05.2022 09:42:44 | 1.72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3936730 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079382-AG DIREK/5588444-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:05:28 | 18.05.2022 10:29:37 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3936731 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877359-FETHIYE TR1 AG PANOSU/1922590-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:18:00 | 18.05.2022 09:33:30 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
3936734 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91943-Yörükali Ayiricisi/47486769- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:10:48 | 18.05.2022 09:51:14 | 1.67 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3936738 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5894157-TR-2 NARLI MH AG PANOSU/1840769-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:12:00 | 18.05.2022 12:25:47 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.53 | 0 | 0
3936739 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872364-TR- KIPIKLAR MH AG PANOSU/1817714-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:28:17 | 18.05.2022 11:57:03 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.64
3936741 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5889217-TR-3 YUREGIL MH AG PANOSU/1834979-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:37:37 | 18.05.2022 13:38:08 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.13
3936742 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 55425248-AG DIREK/55791606-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:15:21 | 18.05.2022 09:53:11 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63
3936758 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47457871-FEVZIPASA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:27:15 | 18.05.2022 12:35:39 | 3.14 | 5 | 158 | 0 | 0 | 35 | 129 | 15.7 | 496.12 | 0 | 0 | 109.9 | 405.06
3936760 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049332-AG DIREK/5400949-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:20:21 | 18.05.2022 10:32:18 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3936761 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 55878381-SDK/55884732-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:35:39 | 18.05.2022 12:52:14 | 3.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3936762 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98257-DURUMTAY RECEP SEN IBRAHIM DEDE ORTAK AYIRICISI/47520102- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:34:44 | 18.05.2022 11:30:50 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0
3936763 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894261-TR-3 AYSEBACI MH AG PANOSU/1840201-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:41:20 | 18.05.2022 10:00:02 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
3936767 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 94576-ÖZLÜCE ENH HATBASI/47508670- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:42:08 | 18.05.2022 10:57:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 63.75
3936768 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 54538018-AG DIREK/55202592-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:39:21 | 18.05.2022 11:29:50 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3936771 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109393-ÇAMOBA KÖYÜ TR-1 TARIMSAL HATBASI AYIRICISI/47630981- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:44:44 | 18.05.2022 10:34:14 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64
3936774 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037909-AG DIREK/5472189-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:54:21 | 18.05.2022 10:54:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3936775 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1265429-AG DIREK/57310372- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:54:37 | 18.05.2022 11:45:21 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3936780 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49395064-SDK/5451630-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:05:33 | 18.05.2022 12:12:43 | 2.12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3936782 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067604-AG DIREK/5532416-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:19:52 | 18.05.2022 10:35:02 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3936784 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16228-AZIZIYE KOK/47267020-Tr-SULTAN CAYIR ULUSOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:21:54 | 18.05.2022 10:42:00 | 0.34 | 0 | 0 | 6 | 597 | 5 | 95 | 0 | 0 | 2.04 | 202.98 | 1.7 | 32.3
3936785 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544133-SDK/49190395-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:19:35 | 18.05.2022 13:06:26 | 2.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3936789 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870490-TR- MERT SK AG PANOSU/1802097-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:30:08 | 18.05.2022 10:52:27 | 0.37 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3936798 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 847526-AG DIREK/4934544-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:40:32 | 18.05.2022 13:15:13 | 2.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3936800 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5898517-TR- DURSUNLU AG PANOSU/1838982-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:14:52 | 18.05.2022 12:20:04 | 2.09 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3936814 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 780095-AG DIREK/4814527-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:12:25 | 18.05.2022 11:50:36 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64
3936815 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 54700608-AG DIREK/49531368-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:08:08 | 18.05.2022 14:28:03 | 3.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3936816 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17235-TR-73/47458277-TR-72 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:00:38 | 18.05.2022 11:41:15 | 0.68 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3936821 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1324714-AG DIREK/54424775-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:17:55 | 18.05.2022 12:12:53 | 0.92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3936824 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9178-TR-1/8 GOLYOLU/47441031-TR-1/13 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:27:23 | 18.05.2022 13:04:53 | 1.62 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3936825 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 747593-AG DIREK/4766671-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:09:03 | 18.05.2022 13:17:34 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
3936826 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 93458-Topuzlar Grup Hat Basi Ayiricisi/47576831- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:32:44 | 18.05.2022 13:17:25 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0
3936826 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93458-Topuzlar Grup Hat Basi Ayiricisi/47576831- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:32:44 | 18.05.2022 13:17:25 | 1.74 | 14 | 750 | 0 | 0 | 6 | 819 | 24.36 | 1305 | 0 | 0 | 10.44 | 1425.06
3936828 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56386040-KÖK-TAMIS/56097242-SAP KÖY ÇIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:09:50 | 21.05.2022 16:50:00 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 280.14
3936829 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 54026926-SDK/5079250-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:30:54 | 18.05.2022 12:27:32 | 0.94 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3936830 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56386040-KÖK-TAMIS/56097242-SAP KÖY ÇIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 13:05:32 | 24.05.2022 16:58:31 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 162.96
3936831 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54030762-TR-6 GÖRKOP/51988809-AKÇALAR -DELPI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:40:11 | 18.05.2022 12:06:02 | 0.43 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0
3936833 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870490-TR- MERT SK AG PANOSU/1802097-1 | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:08:20 | 21.05.2022 11:28:48 | 2.34 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3936834 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47464798-SANAYI_2 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.05.2022 09:47:17 | 21.05.2022 11:58:56 | 2.19 | 62 | 1541 | 0 | 59 | 0 | 0 | 135.78 | 3374.79 | 0 | 129.21 | 0 | 0
3936834 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47464798-SANAYI_2 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.05.2022 09:47:17 | 21.05.2022 11:58:56 | 2.19 | 14 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.66 | 5190.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3936835 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47450369-SANAYI_1 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.05.2022 09:37:37 | 21.05.2022 11:57:38 | 2.33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3936838 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047428-AG DIREK/5394929-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:33:48 | 18.05.2022 13:45:38 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3936844 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010083-AG DIREK/5466563-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:17:20 | 18.05.2022 12:48:22 | 1.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3936864 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49395064-SDK/5451631-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:36:22 | 18.05.2022 13:58:49 | 1.37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3936866 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47457871-FEVZIPASA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:45:59 | 18.05.2022 14:39:28 | 1.89 | 5 | 158 | 0 | 0 | 35 | 129 | 9.45 | 298.62 | 0 | 0 | 66.15 | 243.81
3936869 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55807828-TR-11/47441492-YESILVADI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:31:46 | 18.05.2022 13:36:19 | 1.08 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3936876 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 859051-AG DIREK/4943950-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:40:09 | 18.05.2022 14:11:20 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52
3936880 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867188-TR-568 AG PANOSU/1796886-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:41:37 | 18.05.2022 17:04:37 | 4.38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3936886 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869727-TR-152 AG PANOSU/1854153-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:15:17 | 18.05.2022 16:20:24 | 3.09 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3936887 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386367-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:16:54 | 18.05.2022 13:18:55 | 0.03 | 166 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 120.93 | 0 | 0 | 0 | 0
3936897 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 55474991-ISAÖREN TR1 AG PANOSU/55475000- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:23:22 | 18.05.2022 14:09:55 | 0.78 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3936900 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862077-AG DIREK/4968633-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:29:09 | 18.05.2022 14:15:50 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78
3936901 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1303-TR- HAS KÖK/47449193-Tr-HASKOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:26:54 | 18.05.2022 14:48:53 | 1.37 | 4 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 1852.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3936915 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547193-SDK/5684302-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:08:21 | 18.05.2022 14:51:50 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3936918 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009023-AG DIREK/5462191-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:13:25 | 18.05.2022 17:38:54 | 3.42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3936919 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098668-AG DIREK/5663230-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:15:16 | 18.05.2022 19:33:55 | 5.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0
3936922 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3529899-SDK/5302791-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:49:06 | 18.05.2022 15:48:30 | 4.99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3936923 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5880431-HASANPASA TR1 AG PANOSU/1823779-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:23:49 | 18.05.2022 19:42:05 | 5.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3936930 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386367-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:27:49 | 18.05.2022 14:30:38 | 0.05 | 166 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 201.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3936936 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036196-AG DIREK/5432121-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:21:07 | 18.05.2022 15:30:00 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3936941 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543451-SDK/5621920-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:14:24 | 18.05.2022 21:52:40 | 7.64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3936947 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22233-TR-23 TERSANELER/47100437-TR-22 ÇAVUSÇIFTLIGI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:37:32 | 18.05.2022 15:21:06 | 0.73 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 306 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 4.38 | 223.38
3936948 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 850278-AG DIREK/4903025-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:37:03 | 18.05.2022 15:18:29 | 0.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3936949 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547484-SDK/56657551- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:35:10 | 18.05.2022 18:54:39 | 4.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3936961 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083972-AG DIREK/5633443-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:08:15 | 18.05.2022 16:50:03 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3936968 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55056865-AG DIREK/5583455-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:56:08 | 18.05.2022 17:17:08 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3936971 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:14:08 | 18.05.2022 17:32:36 | 2.31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3936975 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47452353-YAKUP KOY CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:14:39 | 23.05.2022 09:55:31 | 0.68 | 16 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 948.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3936994 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079913-AG DIREK/5545056-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:05:55 | 18.05.2022 18:38:24 | 2.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3936997 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504344-SDK/4700211-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:28:26 | 18.05.2022 17:13:02 | 1.74 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3937012 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066895-AG DIREK/55032549-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:12:24 | 18.05.2022 18:41:11 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48
3937023 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1281733-AG DIREK/4975282-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:44:46 | 18.05.2022 17:12:54 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0
3937033 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 55370746-SDK- C01/55377912-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:29:26 | 18.05.2022 19:29:27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3937034 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986468-AG DIREK/55291562-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:06:14 | 18.05.2022 19:48:52 | 2.71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3937038 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049331-AG DIREK/5400952-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:05:39 | 18.05.2022 22:19:40 | 5.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 0
3937043 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90370-ESKI MUDANYA CADDE HATBASI/47468675- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:04:58 | 18.05.2022 18:04:05 | 0.99 | 67 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 140.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3937047 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982917-TR-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:24:56 | 18.05.2022 17:27:32 | 0.04 | 7 | 2564 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0.28 | 102.56 | 0 | 0 | 0.04 | 2.2
3937048 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5924959-TR-2 GOKKOY AG PANOSU/47747954-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:50:38 | 18.05.2022 17:49:28 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.28
3937050 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16803-TR-72A/47282732-TR-72 ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:26:56 | 21.05.2022 14:18:54 | 3.87 | 23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.01 | 267.03 | 0 | 0 | 0 | 0
3937051 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 92021-Çekrice-NILÜFER ÇAYI Ayiricisi/47483750- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:46:57 | 21.05.2022 15:04:08 | 5.29 | 0 | 0 | 6 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.74 | 3253.35 | 0 | 0
3937053 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 106058-EVSON/47535265- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:10:19 | 22.05.2022 11:40:32 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
3937054 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941505-TR-3/11 AG PANOSU/47173558- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 08:36:30 | 21.05.2022 11:38:08 | 3.03 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3937055 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3552906-SDK/48599326-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:20:49 | 18.05.2022 20:24:05 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3937056 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 731414-AG DIREK/4732687-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:35:36 | 18.05.2022 18:53:32 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
3937057 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940431-TR-3/4 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47173106- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 12:03:07 | 21.05.2022 15:01:11 | 2.97 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3937058 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47432350-CESMEBASI (OVAAKCA4) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:36:00 | 18.05.2022 18:17:00 | 0.68 | 30 | 1911 | 4 | 1194 | 0 | 0 | 20.4 | 1299.48 | 2.72 | 811.92 | 0 | 0
3937060 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894393-TR-1 PASACIFTLIK AG PANOSU/1934273-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:36:29 | 18.05.2022 19:03:10 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.32
3937062 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1096798-AG DIREK/5660039-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:30:13 | 18.05.2022 18:09:19 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3937063 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5928367-TR-2/8 AG PANOSU/47168915- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 15:32:12 | 21.05.2022 16:36:28 | 1.07 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.82 | 0 | 0 | 0 | 0
3937065 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1381-TR-1/26/47439908-TR-1/27 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:05:23 | 21.05.2022 14:26:28 | 5.35 | 1 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 2979.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3937066 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2464-Tr-2 IRFANIYE KOK/47449197-BURSA BETON | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:23:43 | 22.05.2022 17:30:27 | 8.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3937068 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90893-Yeni Karagaç Yolu Ayiricisi/47471377- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:38:36 | 18.05.2022 21:11:02 | 3.54 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.72 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0
3937070 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836506-AG DIREK/4928442-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:39:13 | 18.05.2022 20:19:47 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0
3937075 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082216-AG DIREK/5633836-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:45:50 | 18.05.2022 18:30:49 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3937079 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5891921-TR-1/97C AG PANOSU/1929627-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:47:01 | 18.05.2022 23:10:46 | 5.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3937080 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19234-TR-7 BOLAYIR/47242662-TR-4 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:15:42 | 18.05.2022 18:17:31 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.38 | 1091.8
3937088 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103140-KÜÇÜKKARAAGAÇ TARFAS TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47531067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:53:50 | 18.05.2022 18:15:38 | 0.36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0
3937090 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 102769-Çalova Karamustafalar Beyalan Karadag Gr Ayiricisi/47597318- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:39:25 | 18.05.2022 18:46:40 | 1.12 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 189 | 1.12 | 42.56 | 0 | 0 | 1.12 | 211.68
3937091 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16318-KOK-CANAKALAN/47455658-DENIZGORUNDU CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:28:09 | 18.05.2022 20:08:30 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 622.11
3937092 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 94588-AHMETBEY MAH. HAT BASI AYIRICISI/47486655- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:44:16 | 18.05.2022 19:13:54 | 1.49 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3937094 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109851-IGDELIK HATBASI Ayiricisi/47622824- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:12:43 | 18.05.2022 19:07:05 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 45.84
3937099 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56049995-KARAKOCA KÖY GRUBU | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:04:15 | 18.05.2022 20:06:59 | 2.05 | 0 | 0 | 11 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 2023.35 | 0 | 0
3937103 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 56514866-/56781592- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:29:34 | 18.05.2022 18:33:47 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0
3937104 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93386-Yaylabayir Dedekiran Ayiricisi/47572022- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:30:32 | 18.05.2022 19:36:21 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6.3
3937108 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928183-TR 28 TAVSANLI AG PANOSU/47130592-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:08:33 | 18.05.2022 18:53:45 | 0.75 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
3937109 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Dagitim Transformatörü | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47457943-SULUBAHCE CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:00:31 | 18.05.2022 19:13:31 | 1.22 | 21 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 445.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3937112 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381377-EGERCE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:12:07 | 18.05.2022 18:13:54 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 49.92 | 0 | 0
3937113 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5873667-TR-15 KUMSAZ AG PANOSU/1857502-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:00:53 | 18.05.2022 19:19:13 | 1.31 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3937118 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55282943-EGERCE ÇIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:17:27 | 18.05.2022 19:15:45 | 0.97 | 0 | 0 | 1 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1614.08 | 0 | 0
3937119 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:18:31 | 18.05.2022 18:31:35 | 0.22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 933 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 3.52 | 205.26
3937120 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5878315-TR-2 GEMSAZ AG PANOSU/1909973-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:19:09 | 18.05.2022 20:47:53 | 2.48 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3937123 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 55812042-TR-30A AG PANOSU/55812062- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:07:35 | 18.05.2022 20:31:52 | 2.4 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3937124 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940959-TR-2/33 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47136080-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:18:04 | 18.05.2022 20:05:18 | 1.79 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3937127 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110127-BATA TARIM GRUP HATBASI AYIRICISI/47678882- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:25:37 | 18.05.2022 18:55:32 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3937131 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156609-KALKIM BELDELER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:27:58 | 18.05.2022 18:31:00 | 0.05 | 0 | 0 | 3 | 1626 | 10 | 885 | 0 | 0 | 0.15 | 81.3 | 0.5 | 44.25
3937132 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5914041-TR-1 KARAHAMZALAR KOYU AG PANOSU/47757692-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:27:01 | 18.05.2022 19:38:38 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.74
3937139 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877353-MENTESE TR AG PANOSU/1926382-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:31:36 | 18.05.2022 19:40:15 | 1.14 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3937141 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5908575-AYVACIK TR-10 AG PANOSU/47747855- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:16:48 | 18.05.2022 18:57:02 | 0.67 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 32.16
3937144 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:34:57 | 18.05.2022 18:35:27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.29
3937145 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56394574-DÜGERKENT HATBASI SEK./56143424- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:21:44 | 18.05.2022 19:43:42 | 1.37 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 57.54 | 0 | 0
3937149 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156609-KALKIM BELDELER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:36:10 | 18.05.2022 18:38:34 | 0.04 | 0 | 0 | 3 | 1626 | 10 | 885 | 0 | 0 | 0.12 | 65.04 | 0.4 | 35.4
3937150 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105838-DARI ALAN ALTI PARMAKLAR Ayiricisi/47675966- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:26:48 | 18.05.2022 21:55:12 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 284.54
3937154 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893977-TR- KOTEYLI MH AG PANOSU/1840167-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:39:31 | 18.05.2022 18:52:45 | 0.22 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3937158 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155666-BAGLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:40:33 | 18.05.2022 20:43:00 | 2.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 954 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 30.6 | 1946.16
3937163 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941849-TR-49 AG PANOSU/47133221-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:35:17 | 18.05.2022 20:08:13 | 1.55 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3937164 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884436-TR-2/21 AG PANOSU/1828214-10 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:44:05 | 19.05.2022 01:32:07 | 6.8 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3937165 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16883-TR-1 SARIKOY /47283821-Tr-FABRIKALAR VE OVA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:43:10 | 18.05.2022 18:44:41 | 0.03 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3937166 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931975-TR-5 KAYTAZDERE AG PANOSU/47166154- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:42:54 | 18.05.2022 19:28:48 | 0.76 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3937167 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5928211-TR-34 TAVSANLI AG PANOSU/47131062-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:32:23 | 18.05.2022 19:12:50 | 0.67 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3937169 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16168-TR-14 SAGLIKCILAR SITESI YANI/47466204-TR-15 2.KAPI KARSISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:44:28 | 18.05.2022 21:01:32 | 2.28 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3937170 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889150-TR- HACI HASANLAR KOYU AG PANOSU/1834830-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:41:46 | 18.05.2022 23:00:44 | 4.32 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3937172 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 922324-AG DIREK/54845856-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:44:29 | 18.05.2022 19:53:25 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
3937178 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318192-DEMIRTAS DM-3 /1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:49:03 | 18.05.2022 18:51:09 | 0.04 | 21 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 81.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3937180 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278884-PRES MAKINA-NILKAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:49:49 | 18.05.2022 18:52:13 | 0.04 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3937181 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249747-CAKIR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:50:10 | 18.05.2022 20:22:00 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4
3937181 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249747-CAKIR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:50:10 | 18.05.2022 20:22:00 | 1.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3085 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 35.19 | 4720.05
3937186 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105800-Kazmali Ayiricisi/47614823- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:38:02 | 18.05.2022 19:51:33 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4
3937187 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 108847-PAZARKÖY TR-1 HATBASI AYIRICI/47675106- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:55:40 | 18.05.2022 19:35:17 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 89.1
3937192 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5911855-TR-2 KARAKOCA KOYU AG PANOSU/47767573-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:52:18 | 18.05.2022 19:30:35 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12
3937195 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911227-UMURBEY TR-18 AG PANOSU/47745602-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:04:54 | 18.05.2022 19:27:20 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 0 | 0
3937197 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5942743-TR-53 ERDILLI YOLU AG PANOSU/47128688-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:51:11 | 18.05.2022 19:55:42 | 1.08 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3937201 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3518120-SDK/3251311-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:07:46 | 18.05.2022 21:11:09 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 0
3937202 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55777741-KOK-GUMUSLER/55777764-GÜMÜSLER KÖY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:34:52 | 18.05.2022 19:42:35 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 1259.95
3937203 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079913-AG DIREK/5545055-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:05:47 | 19.05.2022 00:41:45 | 5.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
3937206 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077267-AG DIREK/53895281-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:09:33 | 18.05.2022 22:06:47 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3937207 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915493-TR-10 GUMUSCAY AG PANOSU/47745673-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:05:46 | 18.05.2022 20:13:45 | 1.13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3937208 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 54248877-TR-1 YOLOREN AG PANOSU/54248886- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:10:45 | 18.05.2022 21:52:45 | 2.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3937212 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100874-DISBUDAK AYIRICISI/47605717- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:58:28 | 18.05.2022 20:35:31 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.56
3937218 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90768-ESENCE SAHIL BRANSMAN/47496739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:21:44 | 18.05.2022 20:24:42 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1504.65 | 0 | 0
3937220 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 5880739-DM-6/12 MEYDAN AG PANOSU/1534664-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:22:11 | 18.05.2022 21:45:33 | 2.39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0
3937222 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 905828-AG DIREK/5058284-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:18:49 | 18.05.2022 20:37:13 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62
3937223 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5869259-TR- EMIRLER YENICESI AG PANOSU/1818140-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:22:17 | 18.05.2022 21:45:18 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 0 | 0
3937228 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870564-TR-8 METEOROLOJI YANI AG PANOSU/1802543-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:23:11 | 18.05.2022 22:44:04 | 3.35 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3937230 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:27:39 | 18.05.2022 19:28:29 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.6 | 0 | 0
3937230 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:27:39 | 18.05.2022 19:28:29 | 0.01 | 2 | 259 | 2 | 479 | 0 | 0 | 0.02 | 2.59 | 0.02 | 4.79 | 0 | 0
3937233 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5884824-TR-5 AG PANOSU/1824684-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:12:43 | 19.05.2022 00:11:54 | 4.99 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3937234 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47284871-DM-8 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:28:22 | 18.05.2022 19:34:33 | 0.1 | 7 | 9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 964.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3937239 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98279-TATLIPINAR- YAYLACIK GRUP AYIRICISI/47565708- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:20:31 | 18.05.2022 22:10:05 | 2.83 | 0 | 0 | 2 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 2003.64 | 0 | 0
3937243 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3604-TR-124/47441529-Tr-129 CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:27:00 | 18.05.2022 21:46:24 | 2.32 | 1 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 3909.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3937247 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5868913-TR- GOYNUKLU ORTA MH DTR AG PANOSU/1831084-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:33:07 | 18.05.2022 20:14:01 | 0.68 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3937249 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5916953-DM-2 AG PANOSU/47776608-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:31:02 | 18.05.2022 19:59:58 | 0.48 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3937251 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249979-AKHISASAR 2 GOBEL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:36:42 | 18.05.2022 19:37:27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
3937252 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55209361-HASANAGA DM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:37:24 | 18.05.2022 19:38:54 | 0.03 | 0 | 0 | 13 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 123.09 | 0 | 0
3937253 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4010-AYAZ KOK/47440956-AYAZ CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:33:19 | 18.05.2022 21:07:25 | 1.57 | 10 | 235 | 4 | 425 | 0 | 0 | 15.7 | 368.95 | 6.28 | 667.25 | 0 | 0
3937257 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889162-TR- PIRYAG SITESI AG PANOSU/1834857-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:42:38 | 18.05.2022 23:13:01 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.82 | 0 | 0
3937258 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874397-TR-3 HAMIDIYE MH AG PANOSU/1807922-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:41:35 | 18.05.2022 23:28:59 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4
3937264 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798380-AG DIREK/54542758-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:41:17 | 18.05.2022 20:40:18 | 0.98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3937265 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47466662-KORUDEGIRMEN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:34:54 | 18.05.2022 21:23:58 | 1.82 | 22 | 615 | 0 | 0 | 8 | 225 | 40.04 | 1119.3 | 0 | 0 | 14.56 | 409.5
3937265 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47466662-KORUDEGIRMEN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:34:54 | 18.05.2022 21:23:58 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.36
3937266 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54311612-TR- 7 ISIKLAR/54024068-SALMANLI GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:41:01 | 18.05.2022 21:22:53 | 1.7 | 15 | 455 | 0 | 0 | 0 | 133 | 25.5 | 773.5 | 0 | 0 | 0 | 226.1
3937269 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 56371158-TR-PLEVNE CAMI ARKASI SINAN SK AG PANOSU/56371174- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:37:08 | 18.05.2022 21:21:13 | 1.73 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0
3937275 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5874691-TR-2 CEKIRDEKLI MH AG PANOSU/1808182-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:45:09 | 18.05.2022 23:01:52 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.2
3937280 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 99363-HÜSEYIN ÖZIT/47530736- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:41:00 | 18.05.2022 22:35:11 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0
3937281 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/54030128-AKCALAR TM KARACABEY2 GIRIS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:47:12 | 18.05.2022 20:13:02 | 0.43 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0
3937284 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886098-TR-1 DERECIFTLIK MH AG PANOSU/1833034-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:41:58 | 18.05.2022 21:29:59 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3937289 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17330-TR-04 SARIKAP KARSISI/47461138-TR- 6 SARAY SOKAK | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:44:31 | 18.05.2022 21:08:57 | 1.41 | 1 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1039.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3937291 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880341-TR-3 TEPECIK MH AG PANOSU/1912340-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:38:21 | 18.05.2022 22:42:21 | 3.07 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.19 | 0 | 0 | 0 | 0
3937301 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941223-TR-23 KIRAZLI SANAYI AG PANOSU/47132311-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:58:57 | 18.05.2022 20:50:41 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.04
3937303 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 56283746-TR-22 AG PANOSU/56283814- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:36:35 | 18.05.2022 20:38:38 | 1.03 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3937304 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22265-TR-29 HAVUZDERE/47100976-TR-26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:03:02 | 18.05.2022 20:04:39 | 0.03 | 3 | 206 | 0 | 0 | 7 | 225 | 0.09 | 6.18 | 0 | 0 | 0.21 | 6.75
3937308 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5873821-TR-16 TUZ FAB YANI AG PANOSU/1807255-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:41:31 | 18.05.2022 20:49:42 | 1.14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3937317 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941661-TR-1 KABAKLI AG PANOSU/47135115-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:06:16 | 18.05.2022 20:47:01 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.08
3937318 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5881955-TR-1 DAGKADI MH AG PANOSU/1818789-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:59:41 | 18.05.2022 23:47:57 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.6
3937331 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5868368-TR-3 K.KUMLA AG PANOSU/1848606-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:07:46 | 18.05.2022 22:40:16 | 2.54 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3937332 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930012-TR- ESELER MH AG PANOSU/1925213-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:55:42 | 18.05.2022 20:59:01 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.26 | 0 | 0
3937340 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930447-TR- ORENLI MH AG PANOSU/1925611-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:56:11 | 18.05.2022 22:01:32 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7
3937347 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 100479-Poyrazli TR2 Hatbasi/47612595- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:12:01 | 18.05.2022 21:53:54 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3
3937347 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 100479-Poyrazli TR2 Hatbasi/47612595- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:12:01 | 18.05.2022 21:53:54 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
3937349 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:20:02 | 18.05.2022 20:22:15 | 0.04 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
3937349 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:20:02 | 18.05.2022 20:22:15 | 0.04 | 0 | 0 | 7 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 47.64 | 0 | 0
3937352 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 49480337-TR-24 AG PANOSU/49480243- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:03:50 | 18.05.2022 22:13:55 | 2.17 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.37 | 0 | 0 | 0 | 0
3937356 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 712120-AG DIREK/4703329-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:26:03 | 18.05.2022 21:23:47 | 0.96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3937357 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105840-Yeni UMURLAR Ayiricisi/47658589- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:16:25 | 19.05.2022 00:35:24 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.52
3937359 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870914-TR- DOGANCAM MH AG PANOSU/1813995-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:17:58 | 18.05.2022 22:16:31 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 67.32
3937363 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5875531-TR- SULLER MH AG PANOSU/1819953- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:21:17 | 18.05.2022 21:13:40 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.03
3937364 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 923684-AG DIREK/5045665-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:24:33 | 18.05.2022 21:31:59 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24
3937366 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1258046-AG DIREK/5636947-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:28:24 | 18.05.2022 21:34:54 | 1.11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0
3937367 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5877435-TR-2 AG PANOSU/1818653-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:22:21 | 18.05.2022 21:10:00 | 0.79 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3937369 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47631965-KOYLER 1 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:17:09 | 18.05.2022 23:45:37 | 3.47 | 3 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.41 | 277.6 | 0 | 0 | 6.94 | 0
3937370 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56651741-BABASULTAN AKINCILAR GRUP HATBASI/56482128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:29:24 | 18.05.2022 23:20:07 | 2.85 | 5 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 433.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0
3937370 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56651741-BABASULTAN AKINCILAR GRUP HATBASI/56482128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:29:24 | 18.05.2022 23:20:07 | 2.85 | 0 | 0 | 2 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 1316.7 | 0 | 0
3937373 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5874637-TR- TARLABASI MH AG PANOSU/1810590-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:31:50 | 19.05.2022 01:09:24 | 4.63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64.82 | 0 | 0 | 0 | 37.04
3937375 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5879797-TR-21 IMAMHATIP AG PANOSU/1860916-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:11:29 | 18.05.2022 23:28:51 | 3.29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.51 | 0 | 0 | 0 | 0
3937380 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886118-TR- GAZIOSMANPASA 80 EVLER AG PANOSU/1833398-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:33:58 | 18.05.2022 21:42:25 | 2.14 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3937397 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5893557-TR-1 MAHBULELER AG PANOSU/1820908-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:35:31 | 18.05.2022 21:57:42 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22
3937402 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890682-TR- FINDIKLI MH AG PANOSU/1842394-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:42:44 | 18.05.2022 22:14:10 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 0 | 0
3937408 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:37:59 | 18.05.2022 20:45:23 | 0.12 | 2 | 543 | 0 | 261 | 21 | 3979 | 0.24 | 65.16 | 0 | 31.32 | 2.52 | 477.48
3937408 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:37:59 | 18.05.2022 20:45:23 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 156.36
3937410 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 15535-AKSAKAL KOK/47467491-DSI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:41:26 | 18.05.2022 21:28:48 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0
3937412 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 861425-AG DIREK/4972897-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:39:30 | 18.05.2022 21:52:17 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0
3937415 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5931005-TR-1 MHMUDIYE MH AG PANOSU/1925996-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:33:58 | 18.05.2022 22:07:02 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0
3937417 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 51882230-TR-1 ESKISARIBEY MH AG PANOSU/51882209- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:20:30 | 18.05.2022 21:29:26 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6
3937418 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5905798-TR- BOGAZKOY MH AG PANOSU/1864720-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:43:40 | 18.05.2022 22:41:45 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0 | 0
3937422 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894237-TR-2 KABAKDERE MH AG PANOSU/49405529- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:32:13 | 19.05.2022 01:02:09 | 4.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3937424 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879105-TR- DOSEME MH AG PANOSU/1816176-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:28:35 | 18.05.2022 23:04:06 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.06
3937429 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874271-TR- MADENMEZARI MH AG PANOSU/1805382-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:30:48 | 18.05.2022 21:47:59 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.73
3937433 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885700-TR-1 BUYUKOVA AG PANOSU/1863746-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:40:29 | 19.05.2022 00:06:33 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.77
3937434 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916729-TR-1 ALADAG KOYU AG PANOSU/47877924- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:48:52 | 18.05.2022 21:44:14 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.32
3937440 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:49:45 | 18.05.2022 20:53:10 | 0.06 | 0 | 0 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 21.6 | 0 | 0
3937440 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:49:45 | 18.05.2022 20:53:10 | 0.06 | 2 | 259 | 2 | 479 | 0 | 0 | 0.12 | 15.54 | 0.12 | 28.74 | 0 | 0
3937441 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 946097-AG DIREK/5170080-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:42:28 | 18.05.2022 22:27:01 | 1.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3937442 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 55812042-TR-30A AG PANOSU/55812062- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:41:26 | 18.05.2022 22:35:29 | 1.9 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3937443 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-TR-1/47 (MARTUR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:47:00 | 18.05.2022 21:05:53 | 0.31 | 40 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 177.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3937444 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057841-AG DIREK/5488346-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:27:28 | 18.05.2022 22:52:51 | 2.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3937446 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 752181-AG DIREK/4777296-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:15:23 | 18.05.2022 23:14:00 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0
3937449 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869293-TR- SOGUTPINAR AG PANOSU/1818122-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:46:07 | 18.05.2022 21:39:08 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.08 | 0 | 0
3937450 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 3527580-SDK/49669725-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:45:38 | 18.05.2022 22:25:46 | 1.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3937451 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5897331-TR-1 DEDEOBA AG PANOSU/1820596-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:57:13 | 18.05.2022 22:26:34 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4
3937454 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241245-ALTINOLUK 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:55:33 | 18.05.2022 21:31:38 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 12584 | 21 | 960 | 0 | 0 | 4.8 | 7550.4 | 12.6 | 576
3937457 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923178-TR-1 ORENCIK KOYU AG PANOSU/47774368-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:50:43 | 18.05.2022 23:15:21 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.5
3937461 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 2012-TR- ASLANKALE SITESI/47284278-TR- ASLANKALE SITESI DTR AYIRICISI | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:49:05 | 19.05.2022 03:45:00 | 6.93 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.31 | 0 | 0 | 0 | 0
3937465 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1094986-AG DIREK/5658785-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:57:13 | 18.05.2022 21:29:52 | 0.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3937467 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55430608-SANAYI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:01:54 | 18.05.2022 21:49:00 | 0.79 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 26.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3937469 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846585-AG DIREK/4937480-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:56:00 | 18.05.2022 22:01:10 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0
3937478 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1286363-AG DIREK/5480216-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:07:17 | 18.05.2022 22:40:33 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55
3937481 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5917085-TR-18 GURSU AG PANOSU/1800525-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:05:32 | 18.05.2022 22:59:47 | 1.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3937482 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5901005-TR 24/6 AG PANOSU/1830879-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:01:52 | 18.05.2022 21:50:23 | 0.81 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3937484 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 110310-YENICEKÖY HAT BASI/47636147- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:10:31 | 18.05.2022 21:46:41 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
3937488 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888828-TR- ORHANLAR MH AG PANOSU/1834403-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:04:09 | 18.05.2022 22:53:12 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182
3937490 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 56371158-TR-PLEVNE CAMI ARKASI SINAN SK AG PANOSU/56371185- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:10:37 | 18.05.2022 22:07:45 | 0.95 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0
3937502 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5895713-TR-1 EKSIDERE AG PANOSU/1934229-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:13:14 | 18.05.2022 22:08:26 | 1.92 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3937504 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | TM Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47463436-DM 1 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:46:00 | 18.05.2022 20:33:00 | 0.78 | 0 | 0 | 8 | 12584 | 21 | 960 | 0 | 0 | 6.24 | 9815.52 | 16.38 | 748.8
3937504 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47463436-DM 1 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:46:00 | 18.05.2022 20:33:00 | 0.78 | 0 | 0 | 36 | 21072 | 10 | 4247 | 0 | 0 | 28.08 | 16436.16 | 7.8 | 3312.66
3937505 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6571-BARAKFAKIH DM/47426016-SARAY 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:18:27 | 18.05.2022 21:20:51 | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3937516 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56083593-TR-BESINTAS KOK/56083950-BURSA BETON | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:21:47 | 18.05.2022 22:03:17 | 0.69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3937517 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877353-MENTESE TR AG PANOSU/1926382-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:23:33 | 18.05.2022 21:49:37 | 0.43 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 0 | 0 | 0 | 0
3937518 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5870280-DM-1/75 SHELL YANI AG PANOSU/1806949-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:08:55 | 19.05.2022 00:06:33 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.76 | 0 | 0
3937520 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5873531-TR-1/26 CUKURBAG AG PANOSU/1808612-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:17:51 | 18.05.2022 22:02:13 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.62 | 0 | 0
3937527 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 15542-TR-1 KARAPURCEK MH/47449576-KARAPÜRÇEK TESISLER ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:26:27 | 18.05.2022 22:45:03 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 2.62
3937529 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5879153-TR-1 MURADIYE MH AG PANOSU/1816702-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:26:02 | 18.05.2022 23:16:02 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.14
3937530 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957183-AG DIREK/5228073-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:29:32 | 18.05.2022 23:14:37 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3937531 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5908575-AYVACIK TR-10 AG PANOSU/47747851-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:49:57 | 18.05.2022 21:57:08 | 2.12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 50.88
3937532 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47257652-MIRIZ HATTI SOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:31:46 | 18.05.2022 21:45:10 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0
3937535 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108815-KABALI KIZILDAM ENH KORUMA SEK./47655870- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:10:30 | 19.05.2022 00:23:42 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 1442.56
3937536 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:22:19 | 18.05.2022 22:24:08 | 1.03 | 38 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.14 | 197.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3937540 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5886310-TR- KONUK CAD AG PANOSU/1838324-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:30:51 | 18.05.2022 23:53:11 | 2.37 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3937545 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872462-TR-19 BELEDIYE SU DEPOSU YANI AG PANOSU/1813510-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:33:51 | 18.05.2022 23:13:35 | 1.66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3937546 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54289218-DEMIRKAPI TR 1-TR 2 HAT BASI AYIRICISI/47552806- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:34:06 | 19.05.2022 00:18:01 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.92 | 0 | 0
3937547 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5914777-TR-1 TASLIK MH AG PANOSU/1815585-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:35:02 | 19.05.2022 01:05:07 | 3.5 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0
3937554 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939303-TR-3/B DOGA EVLERI AG PANOSU/47129943-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:39:20 | 18.05.2022 23:54:20 | 2.25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3937559 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514456-SDK- E6/5062627-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:30:48 | 18.05.2022 22:47:13 | 1.27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3937560 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894141-TR- ISIKLAR MH AG PANOSU/1840650-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:46:08 | 19.05.2022 01:24:42 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.32 | 0 | 0
3937561 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531576-SDK/5429053-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:39:26 | 18.05.2022 23:15:20 | 1.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3937562 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5929138-TR- BEYCE MH AG PANOSU/1957106- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:30:04 | 18.05.2022 23:23:14 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.56
3937570 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18944-KOK-MECIDIYE /47462978-KARADAG | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:12:00 | 18.05.2022 23:08:00 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 279.85
3937572 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 5172261-ABONE BAGLANTI HATTI/5172261-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:46:04 | 19.05.2022 00:56:14 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0
3937574 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 110156-AHMETLER KÖYÜ Ayiricisi/47669351- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:45:55 | 19.05.2022 00:28:22 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.56
3937581 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075616-AG DIREK/5615460-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:00:29 | 19.05.2022 00:44:39 | 2.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3937597 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 934946-AG DIREK/5048912-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:18:21 | 18.05.2022 23:10:30 | 0.87 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3937599 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/53835433-AKCALAR TM KARACABEY2 GIRIS ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:04:38 | 19.05.2022 03:42:05 | 5.62 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 67.44 | 0 | 0 | 0
3937615 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 56371158-TR-PLEVNE CAMI ARKASI SINAN SK AG PANOSU/56371174- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:57:04 | 18.05.2022 23:20:16 | 1.39 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0
3937624 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525063-SDK/5241851-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:19:58 | 18.05.2022 23:41:26 | 2.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3937626 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 99014-Karapinar Ayiricisi/47555220- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:47:39 | 18.05.2022 23:40:21 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.64 | 0 | 0
3937635 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922042-TR-2 TUZLA KOYU AG PANOSU/47748719-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:49:01 | 19.05.2022 00:39:52 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5
3937638 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5885064-TR- LETAFET KOY AG PANOSU/1839978-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:59:21 | 18.05.2022 23:55:01 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 0 | 0
3937647 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 855267-AG DIREK/4953660-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:04:25 | 19.05.2022 00:07:48 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06
3937651 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48820060-SDK/5535549-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:17:53 | 19.05.2022 05:40:08 | 6.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0
3937654 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 54195515-TR-182 AG PANOSU/54195546- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:19:27 | 19.05.2022 00:31:38 | 1.2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3937658 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 779886-AG DIREK/56543961-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:02:33 | 19.05.2022 00:05:45 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
3937659 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54389204-BEYKÖY HAT BASI AYIRICISI/47551012- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:21:34 | 19.05.2022 01:09:19 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 387
3937661 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55523804-karsan otopark hat basi/47486787- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:33:04 | 19.05.2022 02:43:23 | 4.17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 0 | 0
3937666 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531971-SDK/5418357-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:43:36 | 19.05.2022 00:47:07 | 1.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3937669 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56286779-TR-22 SERKAN CAD AG PANOSU/56286793- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:46:54 | 19.05.2022 00:15:56 | 0.48 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3937671 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 840632-AG DIREK/57391224- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:43:33 | 19.05.2022 03:17:45 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0
3937676 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108921-Ahiler Ayiricisi/47646991- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:59:08 | 19.05.2022 00:35:29 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.21
3937696 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872606-TR-44 AG PANOSU/1813813-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 00:28:04 | 19.05.2022 01:22:27 | 0.91 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3937698 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47439922-PRES MAKINA-NILKAR CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:18:55 | 19.05.2022 02:00:00 | 2.68 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3937703 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156580-GÜNDOGDU ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.05.2022 00:38:13 | 19.05.2022 00:47:22 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 246.6
3937715 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5905642-TR- KUYUCAK KOYU AG PANOSU/1846677-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 01:04:29 | 19.05.2022 02:17:50 | 1.22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3937726 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16425- TR-8 ÇARDAK/47678931-TR-7 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 01:22:09 | 19.05.2022 04:02:52 | 2.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3937730 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6952-TR- SARAY KOK/47251954-SARAY ORME | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:56:27 | 19.05.2022 03:00:21 | 0.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3937731 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6952-TR- SARAY KOK/47251954-SARAY ORME | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:00:29 | 19.05.2022 03:16:06 | 0.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3937737 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:38:22 | 19.05.2022 04:33:42 | 0.92 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0
3937737 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:38:22 | 19.05.2022 04:33:42 | 0.92 | 0 | 0 | 7 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 1095.72 | 0 | 0
3937738 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47452281-HARMAN DEMIRCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:02:20 | 19.05.2022 05:12:26 | 1.17 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 869.31 | 0 | 0
3937739 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:34:14 | 19.05.2022 04:58:29 | 0.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
3937739 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:34:14 | 19.05.2022 04:58:29 | 0.4 | 0 | 0 | 7 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 476.4 | 0 | 0
3937740 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16029-DM-7/47244321-KEPEZ DM 9 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:26:05 | 19.05.2022 05:27:56 | 0.03 | 21 | 16294 | 0 | 0 | 23 | 2471 | 0.63 | 488.82 | 0 | 0 | 0.69 | 74.13
3937743 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:47:34 | 19.05.2022 05:49:34 | 0.03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 933 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.48 | 27.99
3937751 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47422976-DEVECIKONAGI F_8 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:24:00 | 19.05.2022 06:29:00 | 0.08 | 16 | 1063 | 0 | 364 | 39 | 2057 | 1.28 | 85.04 | 0 | 29.12 | 3.12 | 164.56
3937753 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386367-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:33:03 | 19.05.2022 06:34:38 | 0.03 | 166 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 121.83 | 0 | 0 | 0 | 0
3937754 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47424795-ADAKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:51:35 | 19.05.2022 06:59:01 | 0.12 | 11 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 72.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3937755 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47422085-TR 1-95 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:55:42 | 19.05.2022 06:57:45 | 0.03 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3937756 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 24222-TR- BAHCELI EVLER KOK/47447568-KAYMAKOBA TARAFI HAVAI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:53:27 | 19.05.2022 07:38:24 | 0.75 | 22 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0
3937758 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 49531012-GÜNGÖREN KÖK/49469860-GÜNGÖREN KÖY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:28:34 | 19.05.2022 07:57:18 | 1.48 | 0 | 0 | 4 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 371.48 | 0 | 0
3937759 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90466-KARACA HATBASI AYIRICISI/47446517- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:10:26 | 19.05.2022 09:51:43 | 2.69 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0
3937763 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/47461448-Tr-17 çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:42:27 | 19.05.2022 07:52:44 | 2.17 | 3 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 6013.07 | 0 | 0 | 0 | 0
3937769 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23283-TR-43/47105616-JANDARMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:37:41 | 19.05.2022 08:24:26 | 0.78 | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 216.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3937773 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866660-TR-46 AG PANOSU/1916382-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:32:13 | 19.05.2022 09:23:20 | 1.85 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3937775 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929534-TR-1 PIYADE MH AG PANOSU/1925110-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:57:47 | 19.05.2022 10:56:53 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.57
3937779 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 953067-AG DIREK/5208792-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:13:56 | 19.05.2022 08:55:46 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3937780 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920546-TR-2 BEZIRGANLAR(ESELEK KOYU) AG PANOSU/47759133-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:50:07 | 19.05.2022 10:16:43 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.04
3937782 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57434311-TAVUKÇULAR BÖLGESI ENH HATBASI/47504330- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:19:01 | 19.05.2022 09:38:35 | 1.33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3937783 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 51973708-AG DIREK/4998706-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:00:12 | 19.05.2022 09:25:25 | 3.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3937784 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881035-TR- HALILAR KOYU AG PANOSU/1828154-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:18:49 | 19.05.2022 09:13:40 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5
3937785 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5897515-TR-1 KUCUKSOGUKLAR AG PANOSU/1825761-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:58:13 | 19.05.2022 09:12:27 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.88
3937788 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067758-AG DIREK/5525938-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:35:58 | 19.05.2022 10:33:59 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97
3937789 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17128-DM-1/27 ALTINKENT/47444451-OZDEMIR(TR-57) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:32:36 | 19.05.2022 08:35:21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0
3937794 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1309452-AG DIREK/5006484-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:11:23 | 19.05.2022 10:19:33 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3937795 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5879629-TR-32 TABAKLAR CAMI YANI AG PANOSU/1817636-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:34:32 | 19.05.2022 10:14:18 | 1.66 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3937795 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5879629-TR-32 TABAKLAR CAMI YANI AG PANOSU/1817636-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:34:32 | 19.05.2022 10:14:18 | 1.66 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3937796 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5875351-DM-4/30 AG PANOSU/1824417-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:39:12 | 19.05.2022 10:09:52 | 1.51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3937797 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915877-TR-1 SARISOGUT AG PANOSU/47756188-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:23:16 | 19.05.2022 10:19:57 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3
3937798 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47463454-DOYRAN | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:40:53 | 19.05.2022 12:39:09 | 3.97 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 635.2
3937799 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 783910-AG DIREK/4811307-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:40:35 | 19.05.2022 13:04:55 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.82
3937800 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079855-AG DIREK/5571015-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:35:49 | 19.05.2022 14:30:31 | 5.91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3937801 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 914684-AG DIREK/5128762-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:45:37 | 19.05.2022 11:18:56 | 2.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3937803 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 770340-AG DIREK/4805948-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:47:46 | 19.05.2022 10:14:22 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44
3937806 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 865789-AG DIREK/4946136-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:51:16 | 19.05.2022 09:58:08 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11
3937807 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870914-TR- DOGANCAM MH AG PANOSU/1813994-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:55:56 | 19.05.2022 14:58:06 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.44
3937809 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452439-IS YAPI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:57:23 | 19.05.2022 11:03:52 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219.86 | 0 | 0
3937813 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 51997442-SDK/55170042-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:51:09 | 19.05.2022 10:12:48 | 1.36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3937815 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870574-TR-7 ADNAN MENDERES HUZUREVI ALTI AG PANOSU/1802668-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:01:03 | 19.05.2022 09:56:08 | 0.92 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3937816 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092658-AG DIREK/5667195-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:04:10 | 19.05.2022 11:45:36 | 2.69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3937817 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5870638-TR-17 GARAJ CADDESI AG PANOSU/1807278-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:04:32 | 19.05.2022 09:37:20 | 0.55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3937819 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 861603-AG DIREK/4946888-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:07:35 | 19.05.2022 10:53:27 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76
3937820 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880487-TR-6/25 DEFNELI AG PANOSU/1828543-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:05:55 | 19.05.2022 11:54:03 | 2.8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3937831 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1112844-AG DIREK/5717600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:19:35 | 19.05.2022 11:39:22 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3937835 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5875953-TR- ESKI ALAYAKA MH AG PANOSU/1818281-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:23:33 | 19.05.2022 10:38:31 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5
3937836 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5911011-TR-13 POYRAZLIMAN AG PANOSU/47752748-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:31:39 | 19.05.2022 13:47:41 | 4.27 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.37 | 0 | 0 | 0 | 0
3937844 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47643441-EZINE TM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:38:00 | 18.05.2022 09:44:00 | 0.1 | 1 | 0 | 5 | 1956 | 12 | 871 | 0.1 | 0 | 0.5 | 195.6 | 1.2 | 87.1
3937845 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082966-AG DIREK/5641973-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:37:53 | 19.05.2022 09:49:26 | 0.19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3937846 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898801-TR-3 BULBUL SK AG PANOSU/1839361-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:35:30 | 19.05.2022 10:39:55 | 1.07 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0
3937847 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5879677-DEREKÖY TR AG PANOSU/1922494-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:38:58 | 19.05.2022 10:08:41 | 0.5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3937848 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47692732-KUCUKKUYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:41:00 | 18.05.2022 09:49:00 | 0.13 | 12 | 14 | 0 | 0 | 148 | 3592 | 1.56 | 1.82 | 0 | 0 | 19.24 | 466.96
3937848 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47692732-KUCUKKUYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:41:00 | 18.05.2022 09:49:00 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55
3937854 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109850-SÜLEYMAN SEMIH MEDENI TR HATBASI SEK/47649757- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:44:20 | 19.05.2022 10:28:14 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0
3937858 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939045-TR-55 AG PANOSU/47130627-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:38:31 | 19.05.2022 10:16:16 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5
3937868 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 94664-DM 2 - VATAN HATTI VATAN ÖNÜ GRUP HAT AYIRICISI/47688708-VATAN KONSERVE CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:56:04 | 19.05.2022 11:23:12 | 1.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3937869 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3535028-SDK/5462759-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:57:42 | 19.05.2022 11:15:51 | 1.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3937871 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22486-TR-20/47251029-TR 21-22-23 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:59:08 | 19.05.2022 10:00:38 | 0.03 | 0 | 674 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.22 | 0 | 0 | 0.03 | 0
3937874 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4010-AYAZ KOK/47440956-AYAZ CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 11:40:40 | 21.05.2022 15:28:30 | 3.8 | 10 | 234 | 4 | 423 | 0 | 0 | 38 | 889.2 | 15.2 | 1607.4 | 0 | 0
3937876 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 49692726-AG DIREK/5490567-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:56:02 | 19.05.2022 12:24:16 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94
3937877 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 54670381-AG DIREK/54670445-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:00:21 | 19.05.2022 12:08:23 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3937879 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5886896-TR- YAYLACIK KOYU AG PANOSU/1839787-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:07:41 | 19.05.2022 11:06:34 | 0.98 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3937884 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 735893-AG DIREK/4740533-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:01:28 | 19.05.2022 11:32:22 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02
3937891 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109147-BABAKALE ENH. ADI AYIRICI/47616904- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:43:21 | 19.05.2022 12:00:42 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 396.03
3937892 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1265747-AG DIREK/5718348-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:16:40 | 19.05.2022 11:53:08 | 1.61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3937893 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/47459916-ESKI FADILLI ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:21:35 | 19.05.2022 11:57:23 | 1.6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0
3937894 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 886649-AG DIREK/4977224-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:22:37 | 19.05.2022 10:58:02 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
3937895 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105365-AKKÖY TR-1 TRAFO KORUMA HATBASI AYIRICISI/47662235- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:59:03 | 19.05.2022 14:43:30 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 1137.6
3937896 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911227-UMURBEY TR-18 AG PANOSU/47746099-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:09:22 | 19.05.2022 11:34:40 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.86 | 0 | 0
3937898 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109224-Karainebeyli Turkcell Sek./47672041- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:12:27 | 19.05.2022 11:45:52 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0
3937905 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16846-TR-64 /47598373-MARTI TR 65 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:43:26 | 19.05.2022 10:55:17 | 0.2 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3937907 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:43:01 | 19.05.2022 10:44:36 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3937907 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:43:01 | 19.05.2022 10:44:36 | 0.03 | 31 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3937909 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49255636-SDK/5409227-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:42:23 | 19.05.2022 14:53:21 | 4.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3937913 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47266568-DM06/07-TR-45 2/25 SOL DEVRE ASRI MEZARLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:45:40 | 19.05.2022 10:47:25 | 0.03 | 2 | 5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 161.19 | 0 | 0 | 0 | 0
3937914 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 55003240-ÇORUK KÖYÜ ANA HAT BASI/47582906- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:48:01 | 19.05.2022 13:18:45 | 2.51 | 15 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.65 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3937919 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 5217443-ABONE BAGLANTI HATTI/5217443-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:50:40 | 19.05.2022 11:07:58 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
3937925 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5920842-TR-31 TAVSANLI AG PANOSU/47130311-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:55:35 | 19.05.2022 11:42:32 | 0.78 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3937926 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17062-TR- DMO(DEVLETMALZEMEOFISI)/47424934-AYDIN CAD FIDERI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:31:08 | 22.05.2022 15:58:19 | 5.45 | 3 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 2512.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3937928 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 55376751-AG DIREK/57311975-IBRAHIM BUKREK | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:14:56 | 19.05.2022 11:45:45 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51
3937934 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033725-AG DIREK/5477957-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:07:49 | 19.05.2022 14:56:47 | 3.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3937935 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525012-SDK/5241509-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:07:17 | 19.05.2022 12:09:54 | 1.04 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3937937 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 686590-AG DIREK/4661558-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:08:37 | 19.05.2022 12:02:26 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3937939 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6571-BARAKFAKIH DM/47426016-SARAY 1 | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:21:00 | 18.05.2022 22:08:00 | 0.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3937943 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 895566-AG DIREK/5037142-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:16:30 | 19.05.2022 12:36:38 | 1.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3937949 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5901833-TR-17 AG PANOSU/1912754-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:20:27 | 19.05.2022 14:23:37 | 3.05 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3937950 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 826116-AG DIREK/4900590-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:22:35 | 19.05.2022 13:20:10 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96
3937953 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5884824-TR-5 AG PANOSU/1824684-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:37:02 | 19.05.2022 11:59:28 | 0.37 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3937954 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868697-TR-6/4 AG PANOSU/54240062- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:35:50 | 19.05.2022 13:16:11 | 1.67 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3937957 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886098-TR-1 DERECIFTLIK MH AG PANOSU/1833033-1 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:39:31 | 19.05.2022 11:59:22 | 0.33 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3937958 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 97404-AGACIK EKBIR TARAFI ÖZEL TRAFOLAR 2. HAT BASI/48559746- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:41:45 | 19.05.2022 13:57:17 | 2.26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3937963 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930889-AG DIREK/5082405-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:45:23 | 19.05.2022 12:48:19 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3937967 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 54152380-AG DIREK/5004476-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:42:38 | 19.05.2022 12:39:27 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3937968 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5907207-DM-3/05 HAYAT CAD AG PANOSU/1844586-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:48:10 | 19.05.2022 15:54:32 | 4.11 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.37 | 0 | 0 | 0 | 0
3937969 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 849604-AG DIREK/4906586-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:17:32 | 19.05.2022 12:37:43 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34
3937971 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078824-AG DIREK/5582413-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:52:06 | 19.05.2022 13:30:59 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3937973 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079913-AG DIREK/5545055-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:10:22 | 19.05.2022 17:08:33 | 5.97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3937975 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5879797-TR-21 IMAMHATIP AG PANOSU/1860914-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:00:18 | 19.05.2022 13:52:21 | 1.87 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3937981 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5883312-TR- YAYLAONU KOYU AG PANOSU/49149613- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:03:00 | 19.05.2022 15:47:03 | 3.73 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.31 | 0 | 0 | 0 | 0
3937983 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57053086-ÖZELMÜSTERILER AYIRICISI/56499494- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 13:21:48 | 22.05.2022 16:36:15 | 3.24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0
3937985 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525013-SDK/5241781-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:11:31 | 19.05.2022 13:21:15 | 1.16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3937987 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894141-TR- ISIKLAR MH AG PANOSU/1840650-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:02:48 | 19.05.2022 13:57:57 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | 0 | 0
3937990 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887438-TR-4 CALDIRAN KOK AG PANOSU/1916899-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:02:37 | 19.05.2022 17:35:16 | 5.54 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3937996 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870612-TR- OFIS CADDESI AG PANOSU/1807341-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:40:37 | 19.05.2022 13:29:17 | 1.81 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3938003 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5889391-TR- ERDEL MH AG PANOSU/1829045-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:32:47 | 19.05.2022 13:27:39 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | 0
3938005 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1841415-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:31:18 | 19.05.2022 14:50:00 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1
3938010 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102704-TR-BUSKI HATBASI AYIRICISI/47530096- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:55:28 | 19.05.2022 14:58:47 | 2.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3938013 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5910955-KUMKÖY KÖYÜ TR-2 AG PANOSU/47817602- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:08:06 | 19.05.2022 14:48:55 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2
3938021 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 709830-AG DIREK/4700250-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:36:22 | 19.05.2022 14:16:41 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67
3938027 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109158-SALIHLER HAT BASI AYIRICISI/48529769- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:03:04 | 19.05.2022 15:51:51 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 129.26
3938032 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104733-AG DIREK/5688192-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:19:53 | 19.05.2022 15:13:00 | 2.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3938037 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059365-AG DIREK/5531092-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:48:45 | 19.05.2022 14:00:28 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3938038 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 56649030-/5713348-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:35:21 | 19.05.2022 14:56:29 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35
3938044 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/57437794- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:41:57 | 19.05.2022 14:38:05 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 354.38
3938050 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99426-KAMCILLI SU POM GRUP HAT BASI/47580157- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:29:12 | 19.05.2022 15:08:43 | 1.66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0
3938056 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5930783-TR-1 YASSIBAG KÖYÜ AG PANOSU/47752169-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:29:38 | 19.05.2022 14:21:32 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2
3938057 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079903-AG DIREK/5584875-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:32:05 | 19.05.2022 21:44:29 | 8.21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3938058 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885154-TR-1A YIGITLER AG PANOSU/1842310-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:51:53 | 19.05.2022 18:17:12 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.72
3938060 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1265747-AG DIREK/5718348-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:55:56 | 19.05.2022 17:10:23 | 3.24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3938061 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109390-Güneyli Köyü Içme Suyu Sek./48528609- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:00:54 | 19.05.2022 15:20:02 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0
3938063 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544958-SDK/3433899-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:48:35 | 19.05.2022 14:59:07 | 1.18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3938066 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882992-TR-2/17 AG PANOSU/1822171-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:41:36 | 19.05.2022 18:29:15 | 9.79 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.53 | 0 | 0 | 0 | 0
3938071 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886806-TR-43 KUCUK SANAYI SITESI AG PANOSU/1832783-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:51:29 | 19.05.2022 18:04:48 | 4.22 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3938073 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1281746-AG DIREK/5220423-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:13:34 | 19.05.2022 15:19:02 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0
3938075 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870532-TR-21 BOLGE TRAFIK ARKASI AG PANOSU/1802427-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:10:06 | 19.05.2022 15:35:22 | 1.42 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3938082 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 939652-AG DIREK/5091715-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:25:10 | 19.05.2022 15:34:37 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3938083 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888690-TR-1 MANCILIK MH AG PANOSU/1829915-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:55:48 | 19.05.2022 16:10:03 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6
3938087 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531971-SDK/5407018-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:36:29 | 19.05.2022 16:46:49 | 2.17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3938092 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006524-AG DIREK/5287226-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:54:28 | 19.05.2022 15:49:14 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91
3938099 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:25:13 | 19.05.2022 16:04:51 | 0.66 | 3 | 790 | 30 | 2960 | 0 | 0 | 1.98 | 521.4 | 19.8 | 1953.6 | 0 | 0
3938099 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:25:13 | 19.05.2022 16:04:51 | 0.66 | 1 | 0 | 7 | 868 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 4.62 | 572.88 | 0 | 0
3938099 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:25:13 | 19.05.2022 16:04:51 | 0.66 | 0 | 0 | 5 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 652.08 | 0 | 0
3938105 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 92255-EYÜP UYAR ÇANDIR KÖK GRUP AYIRICISI/47549451-SEKA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:32:37 | 19.05.2022 16:05:02 | 0.54 | 0 | 0 | 5 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 533.52 | 0 | 0
3938105 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92255-EYÜP UYAR ÇANDIR KÖK GRUP AYIRICISI/47549451-SEKA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:32:37 | 19.05.2022 16:05:02 | 0.54 | 3 | 790 | 30 | 2960 | 0 | 0 | 1.62 | 426.6 | 16.2 | 1598.4 | 0 | 0
3938105 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92255-EYÜP UYAR ÇANDIR KÖK GRUP AYIRICISI/47549451-SEKA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:32:37 | 19.05.2022 16:05:02 | 0.54 | 0 | 0 | 5 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 468.72 | 0 | 0
3938106 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5869145-TR- 23/6 ÇAGRISAN AG PANOSU/1831080-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:42:55 | 19.05.2022 21:19:59 | 5.62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3938113 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922130-AG DIREK/5151532-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:41:59 | 19.05.2022 17:07:55 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 0
3938118 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 690224-AG DIREK/4671150-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:54:58 | 19.05.2022 16:38:39 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0
3938120 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049568-AG DIREK/5401338-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:53:18 | 19.05.2022 16:55:50 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3938122 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5930783-TR-1 YASSIBAG KÖYÜ AG PANOSU/47752170-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:24:35 | 19.05.2022 18:32:08 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.08
3938124 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 982435-AG DIREK/5270374-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:57:40 | 19.05.2022 18:48:34 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3938126 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032476-AG DIREK/5463146-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:56:06 | 19.05.2022 18:28:22 | 2.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3938129 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5938109-TR-2 GACIK KOYU AG PANOSU/47130815-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:20:34 | 18.05.2022 22:08:58 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6
3938131 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 56942781-/56992927- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:08:07 | 19.05.2022 19:36:44 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96
3938140 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5877545-TR- ALAKIR KELLER MH AG PANOSU/1859255-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:31:30 | 19.05.2022 16:42:49 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.08
3938141 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 57111964-TR-1 GACIK RMU/56635487- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:22:11 | 19.05.2022 17:20:30 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 380.24
3938144 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 48748565-AG DIREK/51852657-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:24:55 | 19.05.2022 20:37:01 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
3938145 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097240-AG DIREK/5668678-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:10:36 | 19.05.2022 16:59:41 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0
3938146 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94386-KIRCA GRB. HATBASI AYIRICISI/55073458- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:09:19 | 19.05.2022 17:54:00 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 267.96
3938148 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 5879419-TR-1 ADALI MH AG PANOSU/4792945-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:21:03 | 19.05.2022 18:27:23 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33
3938151 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5942173-TR-30B AG PANOSU/47131114-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:29:50 | 19.05.2022 17:44:25 | 1.24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 1.24
3938157 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5890191-TR- DOGANEVLER DTR AG PANOSU/1856007-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:41:02 | 19.05.2022 17:46:33 | 1.09 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3938158 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 55575234-AG DIREK/55886972-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:35:35 | 19.05.2022 20:08:36 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.15
3938161 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1298317-AG DIREK/5211936-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:45:12 | 19.05.2022 17:48:36 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06
3938164 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872862-TR-12 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1831127-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:47:59 | 19.05.2022 21:02:03 | 4.23 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3938166 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915573-TR-1 KOPRUBASI KOYU AG PANOSU/47868320- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:25:41 | 19.05.2022 17:31:29 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
3938167 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56130933-C01/56210143-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:54:46 | 19.05.2022 20:41:53 | 3.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0
3938169 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1120717-AG DIREK/5319077-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:45:45 | 19.05.2022 17:35:19 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0
3938170 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956198-AG DIREK/5219204-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:42:03 | 19.05.2022 18:42:31 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0
3938172 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033724-AG DIREK/5477946-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:00:51 | 19.05.2022 22:15:27 | 5.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3938173 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95877-BAKIRKÖY BADEMLIOGLU ÇIFTLIGI GRUP HATBASI AYIRICISI/47540160- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:53:45 | 19.05.2022 19:44:59 | 2.85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3938176 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002834-AG DIREK/5306466-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:57:34 | 19.05.2022 18:06:25 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
3938181 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 954711-AG DIREK/5207360-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:22:15 | 19.05.2022 18:45:18 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38
3938184 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5873034-TR-55 AG PANOSU/1809164-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:35:14 | 19.05.2022 20:08:48 | 2.56 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3938190 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 54235812-TR- 3 YAKUPKOY MAH AG PANOSU/54631700-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:37:33 | 19.05.2022 18:25:31 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3938192 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 54921937-AG DIREK/56246462-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:33:09 | 19.05.2022 19:04:35 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52
3938193 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 53953272-TR-10 AG PANOSU/53953293- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:42:31 | 19.05.2022 18:42:27 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0
3938197 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078187-AG DIREK/5587579-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:51:16 | 19.05.2022 19:11:36 | 4.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3938199 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 55376751-AG DIREK/56855645-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:59:48 | 19.05.2022 18:56:32 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95
3938200 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079673-AG DIREK/5588922-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:01:25 | 19.05.2022 20:17:03 | 3.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3938202 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1272868-AG DIREK/4958967-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:43:35 | 19.05.2022 18:40:37 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95
3938203 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 56525009-C01/57003595- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:55:51 | 19.05.2022 19:18:57 | 1.39 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3938204 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1062880-AG DIREK/5539522-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:52:02 | 19.05.2022 19:41:17 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
3938211 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 701229-AG DIREK/4681069-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:06:21 | 19.05.2022 21:10:53 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0
3938221 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 879790-AG DIREK/4999406-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:16:14 | 19.05.2022 21:10:36 | 2.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3938229 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068440-AG DIREK/5528615-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:14:52 | 19.05.2022 20:31:40 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84
3938230 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067928-AG DIREK/5499860-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:23:40 | 19.05.2022 19:37:48 | 7.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3938233 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1007032-AG DIREK/5296447-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:40:37 | 19.05.2022 22:40:00 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0
3938234 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5883786-TR-1 KUMKADI MH AG PANOSU/1901146-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:52:00 | 19.05.2022 19:26:56 | 0.58 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3938237 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871630-TR- GUVEM KUCUKTARLA KIRCILAR MH AG PANOSU/1813261-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:54:05 | 19.05.2022 19:47:45 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0
3938238 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 964257-AG DIREK/5229599-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:39:54 | 19.05.2022 20:20:01 | 1.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3938243 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5877545-TR- ALAKIR KELLER MH AG PANOSU/1859255-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:51:22 | 19.05.2022 20:29:24 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.16
3938244 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 1261668-AG DIREK/5237844-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:08:00 | 19.05.2022 20:00:07 | 0.87 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3938245 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033874-AG DIREK/5346618-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:28:49 | 19.05.2022 21:09:45 | 1.68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3938254 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:46:40 | 19.05.2022 20:41:29 | 0.91 | 38 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.58 | 174.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3938260 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911030-AG DIREK/5126920-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:32:19 | 19.05.2022 22:00:34 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0
3938264 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993624-AG DIREK/5277944-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:48:46 | 19.05.2022 22:58:23 | 3.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3938271 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5878825-TR-9 AG PANOSU/1812096-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:08:15 | 19.05.2022 20:46:54 | 0.64 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3938272 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099034-AG DIREK/5681614-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:23:56 | 19.05.2022 22:33:16 | 2.16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3938274 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 446-TR-7/47442774-TR-7/1 GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:16:24 | 19.05.2022 21:46:47 | 1.51 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3938280 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 689768-AG DIREK/4665835-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:17:15 | 19.05.2022 21:53:23 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
3938281 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 54936692-AG DIREK/55577134-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:18:55 | 19.05.2022 21:15:54 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95
3938285 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888381-AG DIREK/5009146-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:03:55 | 19.05.2022 22:04:32 | 2.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3938303 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 972707-AG DIREK/5230482-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:50:34 | 19.05.2022 22:14:00 | 1.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3938321 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93069-Kocabey TR-2 Ayiricisi/47578909- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:59:10 | 19.05.2022 22:32:27 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.55
3938322 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 933917-AG DIREK/5060278-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:01:30 | 19.05.2022 23:07:54 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11
3938326 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 51970014-AG DIREK/51991684-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:42:05 | 19.05.2022 22:15:21 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55
3938337 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2619-TR-6 NSK KARSISI/47446552-Tr-AGROMAR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:10:20 | 19.05.2022 23:55:55 | 2.76 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3938403 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5891797-TR-1 AKCAPINAR AG PANOSU/1820267-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:04:56 | 19.05.2022 23:22:55 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2
3938416 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 703262-AG DIREK/56247787-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:27:00 | 19.05.2022 22:59:15 | 1.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3938428 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 971402-AG DIREK/5211299-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:57:04 | 19.05.2022 23:22:19 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42
3938429 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5873014-DM-1/60 SSK 2 KABIN AG PANOSU/1809473-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:57:21 | 19.05.2022 23:11:53 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8
3938443 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005254-AG DIREK/5298600-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 22:08:17 | 19.05.2022 23:20:10 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3938464 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18720-CAMIALAN KOK/47241044-CAMIALAN-YOLINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 22:28:26 | 20.05.2022 03:57:00 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 3255.12
3938464 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 18720-CAMIALAN KOK/47241044-CAMIALAN-YOLINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 22:28:26 | 20.05.2022 03:57:00 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 76.72
3938497 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 102771-Doganlar Degirrmendere Ayiricisi/47594523- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:01:28 | 19.05.2022 23:57:26 | 0.93 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3938512 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:33:54 | 19.05.2022 23:44:20 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 59.5
3938512 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:33:54 | 19.05.2022 23:44:20 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 24.48
3938512 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:33:54 | 19.05.2022 23:44:20 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 88.57
3938517 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1034360-AG DIREK/5443195-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:37:39 | 20.05.2022 01:36:38 | 1.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3938519 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5881955-TR-1 DAGKADI MH AG PANOSU/1818789-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:44:25 | 20.05.2022 01:05:41 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7
3938528 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 903350-AG DIREK/5092176-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 00:04:07 | 20.05.2022 00:45:37 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0
3938536 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907263-TR-7 AG PANOSU/1844112-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 00:11:03 | 20.05.2022 01:41:22 | 1.51 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3938538 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97754-AKARCA BAHARIYE ORTAK AYIRICISI/47547731- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 00:21:29 | 20.05.2022 01:28:26 | 1.12 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 114.24
3938546 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47422326-CIKRIKCI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 00:48:50 | 20.05.2022 00:50:24 | 0.03 | 27 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 0
3938554 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5875307-TR-47 OTOSANSIT AG PANOSU/1796027-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 02:04:58 | 20.05.2022 06:53:50 | 4.81 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3938570 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285077-KUCUKKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 06:38:50 | 20.05.2022 06:40:34 | 0.03 | 13 | 10318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 309.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3938572 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912741-TR-1 SARICA KOYU AG PANOSU/47753707-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 02:50:33 | 20.05.2022 07:56:21 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357
3938573 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079542-AG DIREK/5542022-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 06:51:09 | 20.05.2022 08:35:01 | 1.73 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 0
3938574 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880865-DM-1/12 TOPTANCI HALI AG PANOSU/1825516-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 06:44:51 | 20.05.2022 08:49:35 | 2.08 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3938575 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078836-TR- ÇARIK KÖK/54994313-ÇARIK BEYKÖ KESICILI GIRIS ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:08:10 | 20.05.2022 07:44:04 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120.6
3938577 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041788-AG DIREK/5423712-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 06:57:16 | 20.05.2022 10:33:42 | 3.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0
3938583 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5870438-TR-2 KARAKOCA MH AG PANOSU/1829155-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:42:38 | 20.05.2022 11:19:18 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.31 | 0 | 0
3938584 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23283-TR-43/47105616-JANDARMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:24:42 | 20.05.2022 08:31:26 | 1.11 | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 307.47 | 0 | 0 | 0 | 0
3938586 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18833-KOK-AGAKOY/47456621-PEKMEZLI DANISMENT GRUBU CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:43:15 | 20.05.2022 09:27:06 | 1.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 760 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 10.38 | 1314.8
3938591 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5875307-TR-47 OTOSANSIT AG PANOSU/2062995- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:00:43 | 20.05.2022 15:03:39 | 8.05 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3938592 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5923214-TR-1 KOVANCI KOYU AG PANOSU/47811524- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 05:24:07 | 20.05.2022 09:14:55 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.1
3938595 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005470-AG DIREK/5285758-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:11:44 | 20.05.2022 09:33:24 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88
3938596 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 871519-AG DIREK/4983288-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:02:06 | 20.05.2022 09:29:11 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3938597 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5870432-TR-1 AKHAREM AG PANOSU/1804621-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:39:08 | 20.05.2022 09:31:23 | 1.87 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3938599 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 53988572-TR-429 (VAKIF KÖK 2)/53988685-VAKIF DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:27:02 | 20.05.2022 08:31:41 | 0.08 | 16 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 127.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3938602 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872720-TR-4 YESILHISAR MH AG PANOSU/1809927-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:05:15 | 20.05.2022 09:29:41 | 1.41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3938604 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 56933383-/5392308-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:26:13 | 20.05.2022 11:14:15 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3938606 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021742-AG DIREK/5351269-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:35:06 | 20.05.2022 10:32:33 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3938608 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532082-SDK/5403147-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:34:38 | 20.05.2022 11:00:00 | 2.42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3938611 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:27:08 | 20.05.2022 09:54:52 | 0.46 | 0 | 0 | 3 | 973 | 24 | 1330 | 0 | 0 | 1.38 | 447.58 | 11.04 | 611.8
3938613 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47460495-CIKRIKCI KOY | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:40:00 | 20.05.2022 09:31:20 | 0.86 | 27 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 714.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3938616 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939405-TR-4/15 AG PANOSU/47131874-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 13:12:10 | 23.05.2022 15:43:33 | 2.52 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3938617 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941529-TR-2/3 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47133464-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:04:48 | 24.05.2022 11:54:32 | 2.83 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3938619 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1109807-AG DIREK/5726319-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:52:21 | 20.05.2022 10:09:51 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29
3938620 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 106021-ÇOKALGRUP HAT AYIRICISI/47670716- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 11:28:33 | 23.05.2022 12:48:38 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 490.77
3938621 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940185-TR-1 ELMALIK KOYU YENI MH AG PANOSU/47129867-3 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:07:45 | 23.05.2022 11:06:30 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
3938622 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 57189485-ISIKLAR MAH HATBASI AYIRICISI/47571731- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:05:22 | 23.05.2022 13:27:48 | 3.37 | 3 | 0 | 6 | 77 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 20.22 | 259.49 | 0 | 0
3938632 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Diregi | 895502-AG DIREK/57054184- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:14:05 | 20.05.2022 10:14:26 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3938633 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031375-AG DIREK/5455853-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:14:16 | 20.05.2022 10:21:06 | 1.11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3938635 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47617036-SEKA 1 | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:05:00 | 19.05.2022 07:12:00 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3938637 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5886070-TR-11 AG PANOSU/1605206-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:27:39 | 20.05.2022 15:00:35 | 5.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3938638 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913689-TR-8 GULPINAR AG PANOSU/47768596-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:22:12 | 20.05.2022 11:23:21 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.02
3938639 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47456759-BABAKALE CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:44:00 | 19.05.2022 10:43:00 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 816.34
3938641 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 817582-AG DIREK/4878960-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:38:48 | 20.05.2022 12:35:34 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
3938645 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032134-AG DIREK/5478722-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:44:56 | 20.05.2022 11:25:47 | 1.68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3938651 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146516-Çardak 1/0 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:01:00 | 20.05.2022 10:07:24 | 0.11 | 23 | 2908 | 0 | 0 | 19 | 2395 | 2.53 | 319.88 | 0 | 0 | 2.09 | 263.45
3938653 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 741803-AG DIREK/4755394-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:59:59 | 20.05.2022 10:55:47 | 0.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3938656 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940437-TR-1/5 AG PANOSU/47132163-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:21:31 | 24.05.2022 15:47:45 | 6.44 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3938658 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048503-AG DIREK/5413391-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:14:28 | 20.05.2022 11:38:46 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3938659 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050454-MALKARA GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:16:50 | 20.05.2022 10:29:46 | 0.22 | 0 | 0 | 29 | 1032 | 43 | 1717 | 0 | 0 | 6.38 | 227.04 | 9.46 | 377.74
3938665 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 106288-Fevziye Köyü Hat basi Ayiricisi/47521858- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 13:49:05 | 23.05.2022 17:22:48 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.64 | 0 | 0
3938666 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915077-TR-4/19 AG PANOSU/47772680-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:51:55 | 24.05.2022 15:25:39 | 5.56 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3938667 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18892-DM-4 /47463153-TR 4-7 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 02:05:24 | 24.05.2022 02:16:23 | 0.18 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3938673 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19244-DM-1 CANAKKALE/47243761-TR-1/42 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:32:49 | 20.05.2022 10:35:07 | 0.04 | 3 | 8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 345.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3938674 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942821-TR-49 AG PANOSU/47133009-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:28:24 | 20.05.2022 11:27:25 | 0.98 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.82 | 0 | 0 | 0 | 0
3938676 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096170-TR-10-11-12-13 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:38:34 | 20.05.2022 10:40:41 | 0.04 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3938678 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891172-TR-3 TEPECIK AG PANOSU/1914427-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:33:28 | 20.05.2022 11:36:31 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.95
3938680 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 54106398-TR- SARACOGLU KABIN AG PANOSU/54106477- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 13:01:35 | 24.05.2022 14:57:48 | 1.94 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3938682 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938079-TR-3/22 AG PANOSU/47130735-2 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:05:41 | 24.05.2022 11:55:24 | 2.83 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.51 | 0 | 0 | 0 | 0
3938683 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 792969-AG DIREK/4847961-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:44:04 | 20.05.2022 12:06:29 | 1.37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3938686 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539044-SDK/5580063-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:54:40 | 20.05.2022 16:50:46 | 5.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0
3938690 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49255636-SDK/5409227-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:20:25 | 20.05.2022 15:27:16 | 5.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0
3938691 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868654-TR-9 KUMLA AG PANOSU/1849819-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:47:11 | 20.05.2022 12:51:57 | 2.08 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3938697 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5910127-TR-2 PINARBASI KOYU AG PANOSU/47764361-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:39:01 | 20.05.2022 11:46:45 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.22
3938698 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078712-KARAÇALILIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:04:22 | 20.05.2022 11:40:09 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33
3938708 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5900169-TR-1 CARIK MH AG PANOSU/1815317-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:17:46 | 20.05.2022 15:23:50 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3938711 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16485-TR-39 KUCUKKOY/47560829-Tr-46 BILENTUR CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 05:52:00 | 30.05.2022 07:48:33 | 1.94 | 8 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 2296.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3938712 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870574-TR-7 ADNAN MENDERES HUZUREVI ALTI AG PANOSU/1802668-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:22:16 | 20.05.2022 12:05:15 | 0.72 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3938713 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911247-ÇARDAK TR-11 AG PANOSU/47747358-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:38:34 | 23.05.2022 15:29:36 | 5.85 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3938714 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15730-KOK-GOKKOY /47462490- GOKKOY CIKISI ESKI HAT | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:05:42 | 24.05.2022 14:00:02 | 3.91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 359 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 50.83 | 1403.69
3938716 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931244-AG DIREK/5102091-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:22:12 | 20.05.2022 13:08:56 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3938718 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022366-AG DIREK/5418974-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:29:21 | 20.05.2022 17:06:22 | 5.62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3938720 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55952662-AG DIREK/55952670-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:20:52 | 20.05.2022 14:32:48 | 3.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3938721 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033162-AG DIREK/5346597-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:24:04 | 20.05.2022 12:12:10 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3938722 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109390-Güneyli Köyü Içme Suyu Sek./48528609- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:39:01 | 20.05.2022 12:26:50 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0
3938725 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94174-ALTINLAR-KALAFAT GRB. AYIRICISI/47688376- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:00:42 | 20.05.2022 15:45:13 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.54
3938727 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5881955-TR-1 DAGKADI MH AG PANOSU/1818790-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:29:50 | 20.05.2022 14:53:30 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.38
3938729 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906217-TR-29 AG PANOSU/1846643-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:37:05 | 20.05.2022 12:28:23 | 0.85 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3938732 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097933-AG DIREK/56782733- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:45:11 | 20.05.2022 14:27:58 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0
3938738 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99300-Susuzyayla Ayiricisi/48556624- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:20:22 | 20.05.2022 12:48:19 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.49
3938750 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 944770-AG DIREK/48818533-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:12:12 | 20.05.2022 12:59:33 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0
3938753 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872808-TR-41 ATATURK MH DOGAN SK AG PANOSU/1861706-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:10:05 | 20.05.2022 14:14:54 | 2.08 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3938755 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55782640-AG DIREK/5747969-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:17:30 | 20.05.2022 14:23:59 | 2.11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3938758 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283206-TR-38 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:26:08 | 20.05.2022 12:27:57 | 0.03 | 2 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 70.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3938760 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110179-SARICAELI KÖYÜ GRUP HAT BASI AYIRICISI/47651019- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 13:04:01 | 23.05.2022 14:43:12 | 1.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 302 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 8.25 | 498.3
3938761 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913109-TR-1/60 AG PANOSU/47776686-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:14:00 | 25.05.2022 12:41:08 | 3.45 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3938765 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913109-TR-1/60 AG PANOSU/47777028-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:16:50 | 25.05.2022 12:43:31 | 3.44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3938766 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914573-TR-3/38/1 AG PANOSU/47769700-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 14:24:20 | 25.05.2022 17:03:43 | 2.66 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3938772 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92334-Mahmudiye Kalburcu Grup Ayiricisi/47554553- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:23:07 | 20.05.2022 13:49:24 | 1.44 | 0 | 0 | 2 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 855.36 | 0 | 0
3938777 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889257-TR-2 K.BOSTANCI MH AG PANOSU/1835139-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:28:21 | 20.05.2022 14:30:16 | 2.03 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3938784 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5876309-TR-13 AG PANOSU/1862483-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:51:00 | 20.05.2022 14:31:45 | 3.68 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3938786 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872824-TR-30 AG PANOSU/1926847-6 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:17:24 | 20.05.2022 15:47:14 | 2.5 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0
3938793 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885014-TR-4/A AG PANOSU/1838640-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:39:07 | 20.05.2022 18:38:50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
3938794 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032134-AG DIREK/5478721-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:46:11 | 20.05.2022 17:51:23 | 4.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3938795 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 925281-AG DIREK/5068534-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:51:08 | 20.05.2022 14:43:39 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88
3938798 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5871494-TR- KURSE MH AG PANOSU/1813673-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:51:43 | 20.05.2022 15:14:21 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 0 | 0
3938806 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 4025-TR-2/7/47441637-OLUKDERE ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:11:20 | 20.05.2022 15:47:21 | 1.6 | 1 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 748.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3938808 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 710343-AG DIREK/4706883-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:00:04 | 20.05.2022 14:55:31 | 0.92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3938810 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:14:02 | 20.05.2022 14:24:58 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 21.6
3938810 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:14:02 | 20.05.2022 14:24:58 | 0.18 | 0 | 0 | 3 | 336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 60.48 | 0.18 | 0
3938810 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:14:02 | 20.05.2022 14:24:58 | 0.18 | 92 | 7816 | 11 | 1895 | 45 | 11249 | 16.56 | 1406.88 | 1.98 | 341.1 | 8.1 | 2024.82
3938815 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886118-TR- GAZIOSMANPASA 80 EVLER AG PANOSU/1833398-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:21:19 | 20.05.2022 15:30:58 | 1.16 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3938818 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 53885234-ORTAMANDIRA (IVRINDI) KÖK/55378296-IVRINDI ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:14:20 | 20.05.2022 16:26:07 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0
3938822 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55148919-TR-12/55087159-KÜÇÜKÇETMI TARAFI | YOL YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 24.05.2022 13:25:55 | 24.05.2022 16:11:03 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 1078
3938824 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 721860-AG DIREK/4720766-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:11:20 | 20.05.2022 17:43:39 | 3.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3938827 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47443614-DM 3/33 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:33:34 | 20.05.2022 15:20:02 | 0.77 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0
3938831 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100596-AG DIREK/54830060-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:43:15 | 20.05.2022 17:37:42 | 2.91 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3938832 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916729-TR-1 ALADAG KOYU AG PANOSU/47758333-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:53:26 | 20.05.2022 15:26:58 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.64
3938833 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47459650-KUCUK KUYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 07:43:00 | 18.05.2022 07:47:00 | 0.07 | 0 | 0 | 8 | 12530 | 21 | 949 | 0 | 0 | 0.56 | 877.1 | 1.47 | 66.43
3938834 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54686140-BOSTANCI KÖK GIRIS TUZAKÇI ÇIKISI GRUP BASI/48818342- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:52:55 | 20.05.2022 16:07:22 | 1.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3938835 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432844-CERRAH DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:52:31 | 20.05.2022 14:56:39 | 0.07 | 20 | 3040 | 0 | 231 | 0 | 0 | 1.4 | 212.8 | 0 | 16.17 | 0 | 0
3938842 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921510-TR-37 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131510-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:01:08 | 20.05.2022 15:41:42 | 0.68 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3938846 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 49404754-TR-428/49404836-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:04:41 | 23.05.2022 11:05:09 | 2.01 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.07 | 0 | 0 | 0 | 0
3938847 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16470-ISIKLAR KOK/47283002-YUREGIL CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 11:20:26 | 23.05.2022 12:43:23 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 1669.8
3938849 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 267-TR-30/47276099-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 11:07:37 | 23.05.2022 12:17:43 | 1.17 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3938852 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116427-AG DIREK/5474392-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:20:58 | 20.05.2022 17:56:11 | 2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3938854 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23235-TR- MERTUR KABIN/47100011-AYDINKENT-CEYLANKENT ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 12:10:41 | 23.05.2022 16:58:04 | 4.79 | 1 | 43 | 0 | 0 | 2 | 1664 | 4.79 | 205.97 | 0 | 0 | 9.58 | 7970.56
3938855 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 437-TR-473/47273910-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 14:00:06 | 23.05.2022 14:39:47 | 0.66 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3938856 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 103-TR-378/47279734-SEMT-TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:16:15 | 24.05.2022 10:12:06 | 0.93 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3938863 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542344-SDK/5628181-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:19:00 | 20.05.2022 17:14:09 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3938866 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 49490980-TR-210/49491076-TR SEMT | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 11:08:07 | 24.05.2022 11:44:36 | 0.61 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3938867 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 595-TR-59/47274049-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 13:35:26 | 24.05.2022 14:19:14 | 0.73 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3938870 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 943694-AG DIREK/5032334-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:57:36 | 20.05.2022 17:18:04 | 1.34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3938872 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 781424-AG DIREK/4816249-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:35:06 | 20.05.2022 16:56:55 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36
3938875 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5903925-TR-58 AG PANOSU/1846069-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:55:42 | 20.05.2022 17:32:42 | 1.62 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3938877 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5919644-TR-2 ESKIBALIKLI KOYU AG PANOSU/47840729- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:01:43 | 20.05.2022 17:33:12 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.88
3938878 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867084-TR-170 AG PANOSU/1911855-3 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:27:07 | 23.05.2022 10:04:47 | 0.63 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.79 | 0 | 0 | 0 | 0
3938883 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 53931037-TR-1 YENI SANAYI SIT. AG PANOSU/53930983- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:03:31 | 20.05.2022 16:53:01 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02
3938885 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916141-TR-2 KURUOBA SAHIL MH AG PANOSU/47770636-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:14:04 | 20.05.2022 17:37:47 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2
3938886 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54701543-KÜÇÜK BOSTANCI TR 1 TR2 EMINE TUTAK GRUP HAT BASI/47567131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:27:54 | 20.05.2022 17:29:11 | 1.02 | 2 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 331.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3938889 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 56073761-DM-1/29/56003166-TR-12 TARAFI ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:30:31 | 20.05.2022 17:34:10 | 1.06 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3938890 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 844411-AG DIREK/4938779-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:32:46 | 20.05.2022 17:50:12 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0
3938891 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3516588-SDK/5125048-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:23:05 | 20.05.2022 18:20:01 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3938896 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937713-TR-44 AG PANOSU/47132043-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:38:22 | 20.05.2022 18:01:18 | 1.38 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3938900 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867122-TR-631 AG PANOSU/1911224-5 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.05.2022 09:01:00 | 25.05.2022 10:56:00 | 1.92 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3938901 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867034-TR-487 AG PANOSU/1795352-2 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.05.2022 13:32:52 | 25.05.2022 14:27:42 | 0.91 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.07 | 0 | 0 | 0 | 0
3938902 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5873577-TR-23 ESKI MEZBAHA AG PANOSU/1903127-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:53:27 | 24.05.2022 11:57:35 | 2.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3938904 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5875307-TR-47 OTOSANSIT AG PANOSU/1796027-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:09:12 | 20.05.2022 19:48:15 | 4.65 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3938906 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:43:33 | 20.05.2022 16:45:18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 35.55
3938908 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3541586-SDK/3420120-SDK BESLEME HATTI | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 26.05.2022 09:11:47 | 26.05.2022 11:59:13 | 2.79 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3938909 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867312-TR-227 AG PANOSU/1911706-6 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 26.05.2022 13:27:05 | 26.05.2022 13:55:20 | 0.47 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3938910 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867312-TR-227 AG PANOSU/1911704-2 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 26.05.2022 14:13:31 | 26.05.2022 15:01:36 | 0.8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3938911 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 102771-Doganlar Degirrmendere Ayiricisi/47594523- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:40:29 | 20.05.2022 18:21:51 | 2.69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3938913 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021997-AG DIREK/5361134-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:44:06 | 20.05.2022 17:13:25 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3938915 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55782640-AG DIREK/5747969-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:50:45 | 20.05.2022 19:02:04 | 2.19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3938916 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2614-TR- CEZAEVI KÖK/47439959-CEZAEVI-M.ÇAVUS ÇIKIS HÜCRESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:44:51 | 20.05.2022 17:16:14 | 0.52 | 5 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 802.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3938917 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47458482-AKBIYIK ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:04:40 | 24.05.2022 12:45:54 | 2.69 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 511.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3938921 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3532064-SDK/3336012-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 14:06:24 | 23.05.2022 15:56:02 | 1.83 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3938924 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5881959-TR-2 DAGKADI MH AG PANOSU/1801028-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:55:10 | 20.05.2022 20:24:15 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.44
3938926 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110414-FISTIKLI TEK KAMPI HATBASI AYIRICISI/47116647-714015_34.5_2 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 14:20:58 | 23.05.2022 18:02:30 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 70.11
3938929 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 918986-AG DIREK/5117675-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:59:45 | 20.05.2022 18:57:18 | 1.96 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3938930 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1964-DRAZALI KOK/47452758-KARATEKIN HES OTOP/OLCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:04:43 | 20.05.2022 17:06:36 | 0.03 | 36 | 1186 | 0 | 0 | 14 | 766 | 1.08 | 35.58 | 0 | 0 | 0.42 | 22.98
3938931 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891634-TR-6 KUCUKKOY ANAFARTALAR CAD AG PANOSU/1841287-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:01:22 | 20.05.2022 18:39:34 | 1.64 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3938934 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 52025038-TAVAKLI KÖYÜ TR-1 HATBASI AYIRICI/55550658- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:11:42 | 20.05.2022 18:11:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249
3938935 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891642-TR-4 KUCUKKOY GIRISI AG PANOSU/1841383-1 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:55:49 | 23.05.2022 12:47:40 | 2.86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3938939 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1046786-AG DIREK/5497806-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:02:34 | 20.05.2022 18:17:12 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24
3938941 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540230-SDK/5573600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:17:24 | 20.05.2022 18:26:04 | 1.14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3938945 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887244-TR-2 BALIKLI MH AG PANOSU/1834962-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:22:39 | 20.05.2022 19:19:27 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 0 | 0
3938951 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22265-TR-29 HAVUZDERE/47100606-HAVUZDERE | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:33:32 | 24.05.2022 17:27:41 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 718.9
3938952 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1000097-AG DIREK/5265446-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:48:01 | 20.05.2022 20:19:49 | 2.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3938953 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54008139-AG DIREK/5439276-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:44:10 | 20.05.2022 18:47:45 | 1.06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3938956 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073603-AG DIREK/5554789-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:44:47 | 20.05.2022 18:48:38 | 1.06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3938967 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 686653-AG DIREK/4658101-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:51:00 | 20.05.2022 19:25:46 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3938968 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15976-TR-1/53/47464496-OZEL HAT CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:04:27 | 20.05.2022 18:36:20 | 0.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3938969 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886558-TR-24 NILUFER KOY AG PANOSU/1804362-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 11:22:53 | 24.05.2022 12:43:07 | 1.34 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0
3938975 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116426-AG DIREK/5474393-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:33:00 | 20.05.2022 19:55:28 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0
3938990 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5875953-TR- ESKI ALAYAKA MH AG PANOSU/1818281-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:35:12 | 20.05.2022 20:36:26 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6
3938996 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 92472-Baraj Büyük Kumla Hat Basi Ayiricisi/47512040- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:03:17 | 20.05.2022 22:57:08 | 3.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3938997 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 3508409-SDK/4879878-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:10:03 | 20.05.2022 19:41:16 | 0.52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3939000 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5930273-TR-2 AMBAR ICI AG PANOSU/1915716-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:19:48 | 20.05.2022 20:36:02 | 1.27 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.37 | 0 | 0 | 0 | 0
3939001 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5933563-TR- SARNIC SU CIKTI MH AG PANOSU/1925528-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:22:29 | 20.05.2022 20:19:23 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7
3939004 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1310480-AG DIREK/4926255-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:24:43 | 20.05.2022 21:24:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3939014 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5910127-TR-2 PINARBASI KOYU AG PANOSU/47762070-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:44:28 | 20.05.2022 20:32:00 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.88
3939017 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5907871-TR-1 ILICA MH AG PANOSU/1845482-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:36:31 | 20.05.2022 23:01:26 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 0
3939018 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 96886-BÜYÜKPINAR HAT BASI AYIRICISI/47596429- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:35:58 | 20.05.2022 21:54:53 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.76 | 0 | 0
3939020 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1298697-AG DIREK/5206487-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:09:39 | 20.05.2022 22:40:25 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51
3939023 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 55731532-SDK- A3/56173496-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:13:05 | 20.05.2022 20:50:52 | 0.63 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3939029 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041195-AG DIREK/5439877-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:21:49 | 20.05.2022 20:57:05 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3939032 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539045-SDK/5580066-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:14:36 | 20.05.2022 20:54:22 | 2.66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3939037 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5881955-TR-1 DAGKADI MH AG PANOSU/1818790-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:29:13 | 20.05.2022 22:02:37 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.08
3939042 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103408-AG DIREK/5698843-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:29:13 | 20.05.2022 23:02:10 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3939046 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 104005-KOCADAG-KARALAR-HACIMAHMUTLAR ANA HATBASI AYIRICIS/47595972- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:59:53 | 23.05.2022 12:13:43 | 2.23 | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 486.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3939060 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18367-TR-1 KOZCESME/47622839-Tr-GURGENDERE CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:50:04 | 20.05.2022 21:59:32 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 165.88
3939060 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18367-TR-1 KOZCESME/47622839-Tr-GURGENDERE CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:50:04 | 20.05.2022 21:59:32 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 546.36
3939080 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5936033-TR-3 GURECI ALTI AG PANOSU/47749604-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:12:00 | 20.05.2022 22:13:18 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4
3939089 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 55366360-AG DIREK/57024025-HASAN ÜMIT ÖZER | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:14:50 | 20.05.2022 21:52:18 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62
3939108 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835065-AG DIREK/56888688-Özkan SÜRER | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:27:06 | 20.05.2022 21:43:26 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0
3939119 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1008616-AG DIREK/5292690-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:22:41 | 21.05.2022 00:04:26 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
3939124 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108379-BABAYAKA PEHLIVANHOCA GRUP BASI AYIRICISI/47628423- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:35:22 | 20.05.2022 22:43:00 | 1.13 | 6 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 148.03 | 0 | 0 | 0 | 0
3939132 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 104957-YAYLALAR TR HAT BASI SEK/47655610- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:47:12 | 21.05.2022 00:46:16 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 137.08
3939144 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544667-SDK/5647583-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:55:20 | 20.05.2022 22:44:05 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3939153 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47434783-GONEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:57:56 | 20.05.2022 21:59:23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0
3939153 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47434783-GONEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:57:56 | 20.05.2022 21:59:23 | 0.02 | 13 | 449 | 15 | 1086 | 1 | 793 | 0.26 | 8.98 | 0.3 | 21.72 | 0.02 | 15.86
3939163 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56394574-DÜGERKENT HATBASI SEK./56143424- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:46:54 | 21.05.2022 01:01:20 | 3.24 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 136.08 | 0 | 0
3939198 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011772-AG DIREK/5445729-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 22:37:31 | 21.05.2022 00:20:51 | 1.72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3939205 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887254-TR-2 OVAKOY MH AG PANOSU/1835077-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 23:02:31 | 20.05.2022 23:51:12 | 0.81 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3939208 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5918616-EGERCE TR AG PANOSU/1808354-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 23:10:52 | 21.05.2022 00:04:45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1
3939266 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549154-SDK/3499211-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 02:19:37 | 21.05.2022 04:20:02 | 2.01 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3939268 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885104-TR-237 SIRINEVLER AG PANOSU/1917199-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 03:41:06 | 21.05.2022 04:23:17 | 0.7 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3939270 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386350-EMINE ÖRNEK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 05:23:15 | 21.05.2022 05:26:30 | 0.05 | 287 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3939271 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/47466300-EMINE ÖRNEK ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 05:27:33 | 21.05.2022 10:33:35 | 5.1 | 223 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.3 | 2922.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3939280 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47266236-BALIKESIR TM-1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:18:08 | 21.05.2022 06:43:00 | 0.41 | 7 | 27519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 11282.79 | 0 | 0 | 0 | 0
3939293 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47452926-SUNGURPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:37:01 | 21.05.2022 10:37:58 | 4.02 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 603 | 0 | 0
3939293 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47452926-SUNGURPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:37:01 | 21.05.2022 10:37:58 | 4.02 | 5 | 216 | 0 | 190 | 0 | 0 | 20.1 | 868.32 | 0 | 763.8 | 0 | 0
3939294 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:32:53 | 21.05.2022 06:36:51 | 0.07 | 13 | 287 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0.91 | 20.09 | 0 | 13.3 | 0 | 0
3939294 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:32:53 | 21.05.2022 06:36:51 | 0.07 | 1 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.21 | 10.5 | 0 | 0
3939298 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 102764-SEVILMIS ET ÖZEL MÜST. DEVIR ALINAN GRUP AYIRICISI/47590502- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 07:07:35 | 21.05.2022 08:55:53 | 1.81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3939300 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16440-DM-2 SAVASTEPE/47454721-DM-2/17 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:00:48 | 21.05.2022 08:03:07 | 0.04 | 7 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 42.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3939304 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100518-AG DIREK/5675786-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:02:39 | 21.05.2022 09:32:21 | 1.49 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3939306 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104511-Güneyli Hüseyin Ergül Sek./47676167- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 01:28:37 | 21.05.2022 08:44:38 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 0
3939309 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16744-YUREKLI KOK/47558826-GUMELI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:56:56 | 21.05.2022 09:13:25 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 2671.79
3939312 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035327-AG DIREK/5432259-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:11:36 | 21.05.2022 12:39:27 | 4.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3939313 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722388-AG DIREK/5363202-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:26:30 | 21.05.2022 11:20:37 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3939314 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1023040-AG DIREK/5359915-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:11:41 | 21.05.2022 10:33:25 | 2.36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3939316 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55013734-ÜLKÜKÖY HAT BASI/47467876- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:37:22 | 21.05.2022 10:02:13 | 1.41 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3939317 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543056-SDK/5615325-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:37:40 | 21.05.2022 09:43:41 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3939319 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105870-YESIL LIMAN GRUP HATBASI/47656931- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:06:16 | 21.05.2022 09:32:44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 1.44
3939321 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92890-Kaynarca Ayiricisi/47500524- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:52:44 | 21.05.2022 09:29:34 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 223.26
3939322 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56370270-TR- KAYABEY I.O.O YANI AG PANOSU/56370293- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:50:54 | 21.05.2022 10:56:53 | 2.1 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3939329 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514609-SDK- I3 /55555500-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:44:47 | 21.05.2022 09:32:50 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3939338 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 54872736-DEDEBALI TR HATBASI AYIRICISI/47479197- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:36:56 | 21.05.2022 09:45:16 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
3939344 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079439-AG DIREK/5588361-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:46:04 | 21.05.2022 11:21:40 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3939346 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110168-Yeniçeri Kalan Mad.Brs.Ayiricisi/47677272-TR- KALAN MADEN | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:36:26 | 21.05.2022 11:08:25 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0
3939347 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 743894-AG DIREK/4758725-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:47:26 | 21.05.2022 11:48:09 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02
3939351 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96820-ALTINOVA TR-72/47586231- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:20:46 | 21.05.2022 10:45:10 | 1.41 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.51 | 0 | 0 | 0 | 0
3939365 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 984977-AG DIREK/5312751-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:17:11 | 21.05.2022 11:09:59 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3939371 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 48587854-SDK/48587899-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:33:19 | 21.05.2022 11:36:47 | 1.06 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3939373 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105535-SARPDERE KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA/47678874-TR-1 SARPDERE KOYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:48:49 | 21.05.2022 11:20:06 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4
3939375 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 817782-AG DIREK/4883391-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:48:38 | 21.05.2022 11:27:13 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3939378 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891949-TR-22 ILKKURSUN MH AG PANOSU/1841016-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:50:02 | 21.05.2022 15:04:46 | 4.25 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0
3939381 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 57191087-TR-6 GÜRSU AG PANO/57191145- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:56:05 | 21.05.2022 13:35:32 | 2.66 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3939386 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 104960-harmancik hat basi sek/47677637- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:27:39 | 21.05.2022 12:40:17 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 154.7
3939387 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108864-RAMAZANLAR TR KORUMA SEK/47659996- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:05:31 | 21.05.2022 13:42:58 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.24
3939390 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 54826548-CELALETTIN ÖZGÜN HATBASI/49196905- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:20:39 | 21.05.2022 12:43:05 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 2.37
3939395 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025533-AG DIREK/5410126-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:07:06 | 21.05.2022 13:49:39 | 2.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3939402 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010050-AG DIREK/5448975-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:20:12 | 21.05.2022 12:46:37 | 1.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3939404 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21577-IM- ATICILAR1/47254089-TR-49 (TAMEK) | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:26:23 | 21.05.2022 11:54:57 | 0.48 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3939407 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871438-TR-1 TACIR AG PANOSU/1926201-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 10:57:11 | 25.05.2022 17:47:56 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.55
3939408 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23982-TR-4 IHLAS EVLERI/47093138-UST MAH TR 5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:31:25 | 21.05.2022 11:35:28 | 0.07 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3939413 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 883300-AG DIREK/5010845-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:36:33 | 21.05.2022 12:16:58 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3939414 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871438-TR-1 TACIR AG PANOSU/1926201-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:09:37 | 27.05.2022 17:42:26 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.2
3939422 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872318-TR-1 ISKELE MH AG PANOSU/1810292-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:42:15 | 21.05.2022 12:30:57 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.98 | 0 | 0
3939423 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5922190-TR 3 DARDANOS AG PANOSU/47763012-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:52:22 | 21.05.2022 12:34:37 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3939425 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722388-AG DIREK/5363202-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:45:37 | 21.05.2022 13:01:15 | 1.26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3939426 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836064-AG DIREK/4929504-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:49:43 | 21.05.2022 13:09:24 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33
3939443 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1278986-AG DIREK/4932333-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:55:28 | 21.05.2022 13:43:25 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3939445 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5870246-TR-1/12 ORNEKKOY AG PANOSU/1828089-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:01:07 | 21.05.2022 15:56:41 | 2.93 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.07 | 0 | 0 | 0 | 0
3939447 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540231-SDK/5573597-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:04:55 | 21.05.2022 13:57:30 | 0.88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3939449 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886428-TR-3 POYRAZLI AG PANOSU/1840605-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:50:45 | 21.05.2022 16:05:02 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.52
3939452 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1063021-AG DIREK/5530429-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:43:51 | 21.05.2022 18:45:12 | 6.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3939453 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906225-TR-63 TRMSUL AG PANOSU/1845430-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:08:54 | 21.05.2022 15:03:10 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3939463 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888902-AG DIREK/51374294-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:36:10 | 21.05.2022 15:14:26 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3939469 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48551371-SDK/5472925-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:56:45 | 21.05.2022 14:47:04 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3939470 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109224-Karainebeyli Turkcell Sek./47672041- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:32:00 | 21.05.2022 14:43:30 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0
3939471 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47442350-PANAYIR 2 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:01:49 | 21.05.2022 15:41:39 | 1.66 | 19 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.54 | 1276.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3939485 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47453241-CERRAH KALBURT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:34:04 | 21.05.2022 14:37:26 | 0.06 | 52 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3939486 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106438-HACIVELIOBA AYIRICISI/48547787- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:53:18 | 21.05.2022 14:48:42 | 2.92 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3939488 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16175- BANDIRMA 2 TRAFO MERKEZI/47263592-HASTANE 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:36:00 | 21.05.2022 14:40:00 | 0.07 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3939491 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926391-TR-33 AG PANOSU/47768702-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:07:07 | 24.05.2022 11:21:37 | 1.24 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3939501 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5934259-TR-28 AG PANOSU/47742807-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:07:55 | 21.05.2022 15:54:31 | 0.78 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3939502 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 985937-AG DIREK/5309608-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:09:02 | 21.05.2022 17:06:08 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3939509 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5892477-TR-16 MANSUR OZLULER CAD AG PANOSU/1840241-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:14:09 | 21.05.2022 18:49:05 | 3.58 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3939511 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5906903-TR-13 AG PANOSU/1594693-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:06:03 | 21.05.2022 17:08:40 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3939513 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1148-TR- BPO YANI KOK/54291205-OKUL SK. VE ÖZEL MÜSTERILER ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:24:26 | 21.05.2022 15:50:00 | 0.43 | 1 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 544.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3939517 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940845-TR-2/38 CIFLIKKOY AG PANOSU/47132802-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:14:35 | 21.05.2022 15:53:24 | 0.65 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3939521 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098345-AG DIREK/5666782-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:15:24 | 21.05.2022 23:17:25 | 8.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3939524 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116207-AG DIREK/5473514-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:40:07 | 21.05.2022 16:44:45 | 1.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3939525 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1091932-AG DIREK/54708524-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:41:05 | 21.05.2022 23:02:03 | 7.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3939527 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5868694-TR-85 MÜZE AG PANOSU/1931013-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:21:21 | 21.05.2022 17:11:31 | 1.84 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3939529 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956482-AG DIREK/5235927-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:48:03 | 21.05.2022 19:25:54 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0
3939534 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 49176414-AG DIREK/49186724-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:24:57 | 21.05.2022 18:17:26 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87
3939536 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097715-AG DIREK/5662093-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:06:34 | 21.05.2022 19:48:54 | 3.71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3939539 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 810557-AG DIREK/4886480-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:17:22 | 21.05.2022 16:58:02 | 0.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3939544 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994320-AG DIREK/5274491-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:15:23 | 21.05.2022 20:06:45 | 5.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3939545 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529168-SDK/5384589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:28:41 | 21.05.2022 17:13:30 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3939546 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5918620-TR-2 TURAN AG PANOSU/1863510-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:08:43 | 21.05.2022 17:22:34 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.42
3939550 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872460-TR-29 MALTEPE HIZLI SOKAK AG PANOSU/1813441-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:17:28 | 21.05.2022 17:11:03 | 0.89 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.49 | 0 | 0 | 0 | 0
3939560 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51971155-AG DIREK/5443219-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:39:36 | 21.05.2022 17:46:57 | 1.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3939577 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 808124-AG DIREK/4861585-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:32:43 | 21.05.2022 18:17:58 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75
3939587 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006335-AG DIREK/5291238-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:48:36 | 21.05.2022 19:45:54 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
3939592 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:00:32 | 21.05.2022 18:03:31 | 0.05 | 4 | 998 | 11 | 2033 | 0 | 0 | 0.2 | 49.9 | 0.55 | 101.65 | 0 | 0
3939592 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:00:32 | 21.05.2022 18:03:31 | 0.05 | 1 | 6 | 1 | 459 | 2 | 404 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 22.95 | 0.1 | 20.2
3939596 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838058-AG DIREK/4927163-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:42:05 | 21.05.2022 18:55:45 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69
3939598 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3515585-SDK/3224860-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:33:35 | 24.05.2022 12:29:38 | 1.93 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3939603 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5878649-KARACAAHMET TR AG PANOSU/1924189-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:12:43 | 21.05.2022 19:08:44 | 0.93 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0
3939606 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512398-SDK/5023711-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:46:16 | 21.05.2022 19:03:18 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3939607 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:30:10 | 21.05.2022 18:31:39 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 23.88
3939611 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 55794241-TR-3/2/55794467-SAFRAN-HACIMEHMET ÇIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:30:50 | 21.05.2022 20:03:22 | 0.54 | 4 | 1147 | 0 | 0 | 4 | 1331 | 2.16 | 619.38 | 0 | 0 | 2.16 | 718.74
3939615 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104866-Mete Haznedaroglu Hatbasi Sek./47651122- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:59:35 | 21.05.2022 19:35:36 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0
3939616 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105530-YAVASLAR KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA/47678864- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:40:20 | 21.05.2022 19:54:23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 79.95
3939618 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5919312-TR-1 DENIZKENT AG PANOSU/1843507-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:53:30 | 21.05.2022 20:01:55 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.54
3939619 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077857-AG DIREK/5608478-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:04:40 | 21.05.2022 20:49:59 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3939623 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22533-BANDIRMA HASTANE DM/47300556-ARITMA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:08:26 | 21.05.2022 20:10:04 | 1.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3939624 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22533-BANDIRMA HASTANE DM/47300558-IIBF UNIVERSITE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:08:50 | 21.05.2022 20:10:23 | 1.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3939628 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51971155-AG DIREK/5443219-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:11:02 | 21.05.2022 19:57:37 | 0.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3939630 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104360-DIBEKLI HATBASI/47633463- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:15:42 | 21.05.2022 20:12:20 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.76
3939633 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942173-TR-30B AG PANOSU/47131113-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:27:29 | 21.05.2022 20:25:42 | 0.97 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3939640 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 814617-AG DIREK/4874980-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:43:30 | 21.05.2022 20:42:55 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
3939643 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2623-DM-3 ATACADDE/47460629-TR 3/2 33/0 HAT CALI KAVSAGI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:48:26 | 21.05.2022 20:55:16 | 1.11 | 0 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352.09 | 0 | 0 | 0 | 0
3939652 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 54371259-Karsak köyü ana hat basi/47520667- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:07:20 | 21.05.2022 22:03:08 | 1.93 | 6 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 505.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3939658 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16998-TR-22 ON UGURKENT SITESI ONU/47465900-DM02/04 TR-23 278. SOKAK FIDER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:13:15 | 21.05.2022 21:39:22 | 1.44 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3939659 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5879979-TR-5 ESENCE SAHIL AG PANOSU/1816746-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:16:06 | 21.05.2022 21:48:23 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 0
3939666 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5927927-TR-11 KORU SERALAR HARBIS AG PANOSU/47134928-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:15:33 | 21.05.2022 21:43:02 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3939666 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5927927-TR-11 KORU SERALAR HARBIS AG PANOSU/47134928-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:15:33 | 21.05.2022 21:43:02 | 1.46 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3939672 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1046863-AG DIREK/5495778-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:44:00 | 21.05.2022 23:18:18 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0
3939684 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 54386672-KUMLU TASPINAR HB AYIRICISI/47595534- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:58:12 | 21.05.2022 22:41:11 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 631.24
3939714 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16095-TR-05 CAKMAK CAD. 154 ALTI/47458424-SEN SOKAK | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:13:06 | 22.05.2022 00:09:25 | 2.94 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3939726 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3532001-SDK/3336496-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:17:13 | 21.05.2022 22:21:18 | 1.07 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.71 | 0 | 0 | 0 | 0
3939729 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5921994-TR-2 DEGIRMEN DUZU KOYU AG PANOSU/47765612-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:21:32 | 21.05.2022 23:53:40 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.76
3939733 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 716689-AG DIREK/4713505-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:54:43 | 21.05.2022 22:46:34 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86
3939738 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56016749-YENIYÖRÜK ENH HATBASI/48811633- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:45:56 | 21.05.2022 23:24:04 | 1.64 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 116.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3939746 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5867830-TR-1 SÖLÖZ AG PANOSU/1934801- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:09:17 | 24.05.2022 10:19:12 | 0.17 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3939747 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 48731466-TR-1/14 AG PANOSU/48731438- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 13:08:53 | 24.05.2022 13:58:03 | 0.82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3939757 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 54639865-MUSAKÖY TARIMSALLAR AYIRICI/47685561- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:41:16 | 21.05.2022 23:14:39 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0
3939770 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106329-KÖRPEAGAÇ GRUP BASI AYIRICISI/48547748- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 22:18:31 | 21.05.2022 23:00:40 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9
3939788 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030425-AG DIREK/5375079-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 22:33:08 | 22.05.2022 00:40:06 | 2.12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3939842 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | SDK Çikisi | 3506131-SDK/47988906-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 00:48:35 | 22.05.2022 01:50:14 | 1.03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3939845 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023686-AG DIREK/5351290-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 01:53:46 | 22.05.2022 03:41:23 | 1.79 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0
3939847 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3680-TR-42/47466522-TR 31-32-33 GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 02:03:36 | 22.05.2022 03:02:34 | 0.98 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3939851 | 1 | BURSA | GÜRSU | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47432637-SANAYI_2 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 04:24:00 | 22.05.2022 05:36:00 | 1.2 | 14 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0
3939851 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47432637-SANAYI_2 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 04:24:00 | 22.05.2022 05:36:00 | 1.2 | 63 | 1562 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75.6 | 1874.4 | 0 | 72 | 0 | 0
3939854 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870134-TR-9/7 KONAK AG PANOSU/1922272-7 | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 03:41:09 | 22.05.2022 07:31:32 | 3.84 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3939860 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55577634-TR-ERDOGAN KÖY KÖK/55577730-ÖZEL MÜSTERI-2 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:13:40 | 22.05.2022 06:18:13 | 0.08 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
3939861 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3604-TR-124/47441529-Tr-129 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:08:44 | 22.05.2022 07:18:00 | 1.15 | 1 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1938.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3939862 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870508-TR-15 ARI SITELERI AG PANOSU/1803042-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:13:24 | 22.05.2022 10:07:06 | 3.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3939864 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 56073761-DM-1/29/56003166-TR-12 TARAFI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:23:20 | 22.05.2022 07:42:15 | 1.32 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3939866 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 8843-DAGKADI KOK/47465637-DAGKADI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:06:50 | 22.05.2022 07:37:21 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 366.69
3939867 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92943-BAKACAK CELIL KAYA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47549218- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:43:03 | 22.05.2022 09:50:37 | 3.13 | 0 | 18 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0 | 56.34 | 3.13 | 1161.23 | 0 | 0
3939868 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283003- DEDELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:38:54 | 22.05.2022 07:42:37 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 35.34
3939871 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47433536-BIGADIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:58:00 | 22.05.2022 08:12:00 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 82.11
3939871 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47433536-BIGADIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:58:00 | 22.05.2022 08:12:00 | 0.23 | 94 | 15308 | 15 | 3467 | 4 | 1366 | 21.62 | 3520.84 | 3.45 | 797.41 | 0.92 | 314.18
3939872 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK Çikisi | 3527451-SDK/3315860-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:30:01 | 22.05.2022 10:52:33 | 3.38 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3939878 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 53988572-TR-429 (VAKIF KÖK 2)/53988685-VAKIF DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:01:19 | 22.05.2022 08:04:49 | 0.06 | 16 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 95.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3939879 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47424704-DSI-GOLCUK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:03:04 | 22.05.2022 08:12:51 | 0.16 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1.76 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 14.4
3939879 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47424704-DSI-GOLCUK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:03:04 | 22.05.2022 08:12:51 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 56
3939885 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5920574-TR-15 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47129087-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:19:18 | 22.05.2022 09:44:01 | 3.41 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3939886 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107227-Ormanli Ana Hatbasi/54335145-TR-2 ORMANLI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:35:14 | 22.05.2022 10:44:26 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.9
3939887 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938499-TR-17 M. KEMAL PASA MH AG PANOSU/47129762-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:11:30 | 22.05.2022 08:51:25 | 1.67 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3939890 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2518-Tr-1 GORUKLE KOK/47448791-MATAY TARAFI MUSTERILER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:01:57 | 22.05.2022 09:14:49 | 1.21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 0 | 0
3939897 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888330-AG DIREK/5014945-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:17:31 | 22.05.2022 12:11:48 | 3.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3939898 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5904257-TR-2 YILMAZ TURK AG PANOSU/1846718-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:13:05 | 22.05.2022 09:27:03 | 1.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3939899 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 55084954-AG DIREK/56300171-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:19:12 | 22.05.2022 10:28:42 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16
3939901 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280702-GOKCEYAZI OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:27:59 | 22.05.2022 08:29:29 | 0.03 | 0 | 0 | 10 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.98 | 0 | 0
3939907 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 13999-HASTANE KOK/47466250-TR- 19 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:32:38 | 22.05.2022 08:54:13 | 0.36 | 9 | 5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 2085.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3939908 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47560775-GOKCEDAG | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:31:41 | 22.05.2022 09:05:43 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0
3939908 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47560775-GOKCEDAG | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:31:41 | 22.05.2022 09:05:43 | 0.57 | 8 | 491 | 0 | 0 | 23 | 4970 | 4.56 | 279.87 | 0 | 0 | 13.11 | 2832.9
3939908 | 1 | BURSA | HARMANCIK | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47560775-GOKCEDAG | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:31:41 | 22.05.2022 09:05:43 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 416.1
3939913 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 17839-TR-13/47296788-TR-13 DTR AYIRICISI | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:57:32 | 22.05.2022 09:10:07 | 0.21 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3939915 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002103-AG DIREK/5290313-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:51:41 | 22.05.2022 09:41:37 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0
3939923 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 92064-Eskidanisment Ayiricisi/47487076- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:27:46 | 22.05.2022 12:19:22 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.12 | 0 | 0
3939928 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47433536-BIGADIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:34:00 | 22.05.2022 09:44:00 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 59.5
3939928 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47433536-BIGADIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:34:00 | 22.05.2022 09:44:00 | 0.17 | 94 | 15217 | 15 | 3450 | 4 | 1354 | 15.98 | 2586.89 | 2.55 | 586.5 | 0.68 | 230.18
3939930 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 940111-AG DIREK/5028049-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:32:06 | 22.05.2022 11:15:31 | 1.72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3939934 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869987-TR-1 DURUMTAY MH AG PANOSU/1865032-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:40:49 | 22.05.2022 11:09:30 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.16
3939935 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 3532-Tr-ECE KOK KABIN/47485267-GEDIKOREN CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 16:50:53 | 24.05.2022 17:50:00 | 0.99 | 0 | 448 | 0 | 0 | 3 | 389 | 0 | 443.52 | 0 | 0 | 2.97 | 385.11
3939937 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5893381-TR- DALLIMANDIRA MH AG PANOSU/56994545- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:12:53 | 22.05.2022 11:47:44 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.56 | 0 | 0
3939938 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47625025-SINDIRGI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:32:54 | 22.05.2022 09:45:00 | 0.2 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.6 | 0 | 0 | 0
3939938 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47625025-SINDIRGI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:32:54 | 22.05.2022 09:45:00 | 0.2 | 62 | 12339 | 5 | 221 | 48 | 11746 | 12.4 | 2467.8 | 1 | 44.2 | 9.6 | 2349.2
3939940 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 55576411-SDK- C2/56292613-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:58:08 | 22.05.2022 11:48:57 | 1.85 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3939942 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002273-AG DIREK/5297691-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:02:13 | 22.05.2022 11:25:02 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3939963 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530891-SDK/5471362-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:46:07 | 22.05.2022 14:33:23 | 3.79 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3939964 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 748504-AG DIREK/4768318-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:49:01 | 22.05.2022 12:36:57 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
3939967 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5878647-ÇAYIRLI TR1 AG PANOSU/1924185-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:06:54 | 22.05.2022 12:04:36 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 0
3939970 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47093117-OTOBAN ÖZEL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:09:05 | 22.05.2022 11:10:39 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
3939975 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 855037-AG DIREK/4950886-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:17:43 | 22.05.2022 13:27:37 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17
3939977 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956482-AG DIREK/5235927-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:05:00 | 21.05.2022 15:20:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
3939982 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883190-ÖZLÜCE TR1 AG PANOSU/1930054-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:24:50 | 22.05.2022 16:25:17 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.11
3939986 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058749-AG DIREK/5484544-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:36:59 | 22.05.2022 13:01:05 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
3939988 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5870081-TR-1/16 AG PANOSU/55842875- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:58:47 | 22.05.2022 13:30:33 | 1.53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3939993 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5905897-TR-38 ALAATTIN SUTUVEN AG PANOSU/1865417-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:53:39 | 22.05.2022 13:49:46 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3939997 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287401-HISARTEPE_BURSA RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:26:16 | 22.05.2022 13:14:14 | 0.8 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3939999 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9305-Tr-22 KUPLAJ/47267148-NARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:52:00 | 22.05.2022 12:54:50 | 0.05 | 13 | 16727 | 4 | 909 | 0 | 0 | 0.65 | 836.35 | 0.2 | 45.45 | 0 | 0
3940009 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | SDK Çikisi | 3506131-SDK/47988906-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:05:13 | 22.05.2022 16:32:23 | 3.45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3940010 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9301-TR-22/47447753-TR-23 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:35:20 | 22.05.2022 14:42:09 | 2.11 | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 341.82 | 0 | 0 | 0 | 0
3940019 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885491-TR-7 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/1833811-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:42:31 | 22.05.2022 15:17:49 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77
3940024 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 56332558-TR-SARAY SOK AG PANOSU/56332577- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:25:51 | 22.05.2022 13:46:13 | 0.34 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3940030 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 55216733-TR- 2 HISARALAN KAPLICA TR-2 AG PANOSU/55216742- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:53:40 | 22.05.2022 15:15:51 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.88
3940031 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3515587-SDK/5110546-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:55:12 | 22.05.2022 14:57:42 | 1.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3940032 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913025-TR-1 KAYNARCA KOYU AG PANOSU/47757699-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:45:46 | 22.05.2022 15:20:36 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5
3940035 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 101423-AKTARMA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47549150- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:08:24 | 22.05.2022 19:12:52 | 5.07 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3940040 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982917-TR-1 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:23:32 | 22.05.2022 14:44:32 | 0.35 | 7 | 2565 | 0 | 0 | 1 | 55 | 2.45 | 897.75 | 0 | 0 | 0.35 | 19.25
3940041 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035499-AG DIREK/5431906-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:03:25 | 22.05.2022 17:00:00 | 2.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3940043 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5921994-TR-2 DEGIRMEN DUZU KOYU AG PANOSU/47765612-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:30:38 | 22.05.2022 16:01:56 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.88
3940045 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878239-DM-1/15 YAVUZ SITESI AG PANOSU/1817859-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:45:24 | 22.05.2022 15:32:36 | 0.79 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3940047 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 56261508-TR-31 AG PANOSU/56261570- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:14:18 | 26.05.2022 14:49:58 | 5.59 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.29 | 0 | 0 | 0 | 0
3940048 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15580-TR-10 PELITKÖY SAHIL/47432647-Tr-13 CIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:24:50 | 27.05.2022 11:05:03 | 1.67 | 2 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 1058.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3940049 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17194-TR-24 /47250350-TR-105 ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 11:21:00 | 25.05.2022 12:07:10 | 0.77 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3940050 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287465-OGAZI TM HAT 1 GIRIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 07:10:17 | 25.05.2022 08:56:01 | 1.76 | 114 | 3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.64 | 6416.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3940051 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107226-AYTEKIN GÜNDOGAN HATBASI AYRICISI/48558029- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:47:00 | 22.05.2022 15:44:03 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0
3940053 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 55577635-TR-ERDOGAN KÖY KÖK AG PANOSU/55577666- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:53:52 | 22.05.2022 17:15:00 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 0 | 0
3940054 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47456029-VAKIF CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:42:27 | 22.05.2022 18:09:07 | 3.44 | 30 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 7426.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3940062 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874833-TR- CIVI SK SUTLUCE MH AG PANOSU/1805169-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:49:38 | 22.05.2022 16:17:29 | 0.46 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3940063 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 110674-BÜYÜK BALIKLI GIRISI/47457609- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:55:32 | 22.05.2022 17:45:35 | 1.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0
3940068 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105765-PITIRELI KÖYÜ HAT BASI/47621936- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:26:12 | 22.05.2022 17:06:09 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.95
3940070 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:06:58 | 22.05.2022 17:13:02 | 1.1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3940071 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3505001-SDK/4709788-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:42:21 | 22.05.2022 20:25:53 | 4.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0
3940072 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17303-AKTAS KOK/47256547-BALDIRAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:10:55 | 22.05.2022 16:25:06 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
3940078 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 54744561-AG DIREK/57232401- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:30:36 | 22.05.2022 18:07:23 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0
3940081 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 972392-AG DIREK/5200404-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:38:58 | 22.05.2022 18:00:38 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3940082 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 716101-AG DIREK/4707528-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:30:26 | 22.05.2022 18:10:06 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32
3940087 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075616-AG DIREK/5615459-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:03:19 | 22.05.2022 18:24:31 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3940092 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16993-TR-11 AYDIN CAD/47326184-SEMT TR CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:07:00 | 22.05.2022 18:29:28 | 2.37 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3940098 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874585-TR-314 AG PANOSU/1864360-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:29:59 | 22.05.2022 18:21:53 | 0.86 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3940101 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 54370057-DURABEYLER HB AYIRICISI/47560935- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:29:47 | 22.05.2022 18:32:30 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.6
3940103 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 109107-Zincirli kuyu trs-2 hatbasi sek./47660789- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:34:35 | 22.05.2022 18:52:18 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3940106 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887864-TR- ULUDAG YOLU (DOLUBABA MEVKII) AG PANOSU/1799793-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:02:38 | 22.05.2022 19:20:22 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
3940110 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49255596-SDK/5405448-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:11:31 | 22.05.2022 19:31:09 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3940120 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930453-TR- KECIDERE MH AG PANOSU/1925617-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:21:52 | 22.05.2022 19:55:57 | 1.57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3940123 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870596-TR- CENGIZ TOPEL TANK CIFTLIGI SK AG PANOSU/1808747-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:25:26 | 22.05.2022 20:50:58 | 2.43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3940129 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877501-AKDERE TR1 AG PANOSU/1811981-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:55:39 | 22.05.2022 19:45:56 | 0.84 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3940133 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18833-KOK-AGAKOY/47456621-PEKMEZLI DANISMENT GRUBU CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:59:17 | 22.05.2022 20:07:31 | 1.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 760 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 6.84 | 866.4
3940136 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 104762-ÇAMOBA KÖYÜ TR-1 HATBASI AYIRICISI/47668946- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:28:48 | 22.05.2022 20:13:16 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.38
3940139 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 51972145-AG DIREK/5210360-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:16:25 | 22.05.2022 20:03:13 | 0.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3940141 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019934-AG DIREK/5322861-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:17:47 | 22.05.2022 21:17:36 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3940149 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 1298136-AG DIREK/4871339-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:32:51 | 22.05.2022 21:18:00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75
3940150 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 820560-AG DIREK/4882779-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:34:12 | 22.05.2022 20:32:32 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
3940154 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 1304391-AG DIREK/4854004-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:55:12 | 22.05.2022 20:36:53 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0
3940157 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1272499-AG DIREK/4927075-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:28:37 | 22.05.2022 21:56:24 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3940160 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 738212-AG DIREK/4741878-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:56:53 | 22.05.2022 21:12:47 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0
3940167 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1283098-AG DIREK/5702321-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:15:35 | 22.05.2022 21:53:42 | 1.64 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3940179 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105765-PITIRELI KÖYÜ HAT BASI/47621936- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:44:34 | 22.05.2022 21:46:01 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.72
3940219 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 48709146-AG DIREK/5314257-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 21:08:16 | 22.05.2022 22:47:14 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3940222 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 108847-PAZARKÖY TR-1 HATBASI AYIRICI/47675106- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 21:17:17 | 22.05.2022 22:01:54 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 99.9
3940238 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531289-SDK/5416050-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 21:26:49 | 22.05.2022 22:39:31 | 1.21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3940277 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032766-AG DIREK/5467706-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 22:13:01 | 23.05.2022 00:51:26 | 2.64 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3940281 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 107120-Ulusoy ve Çapanoglu Soguk hava Hat Basi Ayiricisi/47635776- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 22:01:05 | 22.05.2022 23:43:37 | 1.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3940290 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 159-ERTUGRULGAZI DM/47445763-TR-132-ERTUGRULGAZI DM ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 22:30:43 | 22.05.2022 23:02:14 | 0.53 | 0 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.87 | 0 | 0 | 0 | 0
3940291 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812765-AG DIREK/4870242-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 22:00:25 | 22.05.2022 23:52:16 | 1.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3940294 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1268066-AG DIREK/5037552-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 22:21:18 | 23.05.2022 00:35:23 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0
3940299 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1075252-AG DIREK/5573402-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 22:22:16 | 23.05.2022 00:02:59 | 1.68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3940300 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 54248577-TR-2 YOLOREN AG PANOSU/54248586- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 22:43:59 | 22.05.2022 23:33:29 | 0.82 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3940326 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869586-AG DIREK/4958406-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 23:30:03 | 23.05.2022 00:34:10 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07
3940335 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1079227-AG DIREK/5586261-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 00:14:57 | 23.05.2022 02:06:29 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3940357 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5933053-TR-2 HACIKOY AG PANOSU/47753122-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 02:54:51 | 23.05.2022 05:21:06 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8
3940358 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 53885234-ORTAMANDIRA (IVRINDI) KÖK/55378296-IVRINDI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 04:19:54 | 23.05.2022 05:29:45 | 1.16 | 0 | 0 | 3 | 338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 392.08 | 1.16 | 0
3940358 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 53885234-ORTAMANDIRA (IVRINDI) KÖK/55378296-IVRINDI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 04:19:54 | 23.05.2022 05:29:45 | 1.16 | 92 | 7854 | 12 | 1913 | 45 | 11315 | 106.72 | 9110.64 | 13.92 | 2219.08 | 52.2 | 13125.4
3940358 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 53885234-ORTAMANDIRA (IVRINDI) KÖK/55378296-IVRINDI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 04:19:54 | 23.05.2022 05:29:45 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 140.36
3940368 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 53942239-TR-2 CIHATLI/51990124-SAHINYURDU ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:01:17 | 23.05.2022 08:12:12 | 1.18 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 239.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3940371 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883356-ORTAKÖY TR1 AG PANOSU/1935453-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 06:02:02 | 23.05.2022 09:31:25 | 3.49 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3940372 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 53887558-SADAGI GRUP HATBASI/47500417- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:18:43 | 23.05.2022 08:24:09 | 1.09 | 2 | 233 | 0 | 274 | 0 | 0 | 2.18 | 253.97 | 0 | 298.66 | 0 | 0
3940375 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18369-TR-1 BALIKLI CESME/47664830-Tr-12 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:03:20 | 23.05.2022 08:20:45 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 281.22
3940377 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96233-HACIOGLU KÖY IÇI HAT BASI AYIRICISI/48551608- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:36:50 | 23.05.2022 09:22:17 | 1.76 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3940380 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55968613-TR-41A/55437428-TR-41A-TR-40 MEVLANA CAD ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:58:40 | 23.05.2022 08:37:33 | 0.65 | 10 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 420.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3940386 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 782-TR-4 KSS/47440602-TR 1 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:04:01 | 23.05.2022 08:45:41 | 1.69 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3940388 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97477-ASM PALET GERI DÖNÜSÜM GRUP HAT BASI AYIRICISI/47594366- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:03:17 | 23.05.2022 10:08:23 | 3.09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0
3940390 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91564-Saitabat Köy Hat Basi Ayiricisi/47495912- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:19:04 | 23.05.2022 09:49:00 | 1.5 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0
3940390 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 91564-Saitabat Köy Hat Basi Ayiricisi/47495912- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:19:04 | 23.05.2022 09:49:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3940390 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 91564-Saitabat Köy Hat Basi Ayiricisi/47495912- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:19:04 | 23.05.2022 09:49:00 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3940391 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3510947-SDK/5025321-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:20:32 | 23.05.2022 12:08:59 | 3.81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3940392 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92173-Alagüney Örencik Grup Ayiricisi/47568707- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 06:48:23 | 23.05.2022 09:43:26 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 689.12
3940394 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47441655-GONEN GIRIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:38:13 | 25.05.2022 15:56:10 | 6.3 | 13 | 443 | 15 | 1085 | 1 | 787 | 81.9 | 2790.9 | 94.5 | 6835.5 | 6.3 | 4958.1
3940394 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47441655-GONEN GIRIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:38:13 | 25.05.2022 15:56:10 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.2 | 0 | 0
3940395 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16548-TR-5/47447372-KÖY ÇIKISI BALATLI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 05:49:52 | 23.05.2022 09:18:49 | 3.48 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 1465.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3940400 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886310-TR- KONUK CAD AG PANOSU/1838325-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:40:50 | 23.05.2022 09:32:43 | 0.86 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3940402 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90631-TR-1 BÖLGESI GRUP AYIRICI/47471614- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:50:34 | 23.05.2022 09:47:03 | 0.94 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3940403 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93780-ELYAPAN AYIRICISI/47561018- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:23:11 | 23.05.2022 09:58:27 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.98 | 0 | 0
3940406 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116424-AG DIREK/5474396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:00:54 | 23.05.2022 10:11:45 | 1.18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3940407 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110150-Ortaköy Askeriye Hatbasi Sek./55268149- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:53:21 | 23.05.2022 10:25:38 | 1.54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0
3940408 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 49341162-SDK/49341186-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:05:41 | 23.05.2022 09:57:39 | 0.87 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3940410 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 49692363-AG DIREK/56300131-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:54:00 | 23.05.2022 11:01:47 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3940413 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514609-SDK- I3 /55555500-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:57:41 | 23.05.2022 11:16:12 | 2.31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3940414 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 174-DM- GULLUK TR-241/47279211-ERTUGRULGAZI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 21:49:00 | 22.05.2022 22:08:00 | 0.32 | 0 | 24177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7736.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3940415 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 108996-KÜÇÜK ANAFARTA KÖYÜ IÇME SUYU HATBASI AYIRICISI/47648816- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:15:25 | 23.05.2022 10:17:43 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0
3940416 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889116-TR-1/2 GURSU AG PANOSU/1826787-7 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:21:05 | 26.05.2022 12:39:21 | 3.3 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0
3940418 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 174-DM- GULLUK TR-241/47279211-ERTUGRULGAZI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 22:20:00 | 22.05.2022 22:32:00 | 0.2 | 0 | 24177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4835.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3940423 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 212-TR-286/47276752-TR 25 GIDER | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 11:03:16 | 25.05.2022 14:56:28 | 3.89 | 11 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.79 | 4166.19 | 0 | 0 | 0 | 0
3940425 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47431398-ODUNLUK YIGITALI INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:47:06 | 23.05.2022 09:56:46 | 0.16 | 10 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 435.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3940426 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6746-TR- DEREKIZIK KOK/47262154-DEREKIZIK KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:50:43 | 23.05.2022 09:54:13 | 0.06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3940426 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6746-TR- DEREKIZIK KOK/47262154-DEREKIZIK KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:50:43 | 23.05.2022 09:54:13 | 0.06 | 3 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 86.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3940426 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6746-TR- DEREKIZIK KOK/47262154-DEREKIZIK KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:50:43 | 23.05.2022 09:54:13 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3940427 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109361-RADYOLINK ENH HATBASI/47662811- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:09:20 | 23.05.2022 10:24:29 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0
3940428 | 1 | BURSA | GEMLİK | TM Fideri | 54428692-GEMLIK TRAFO MERKEZI/47439820-NARLI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:32:00 | 22.05.2022 12:51:00 | 0.32 | 14 | 16727 | 4 | 909 | 0 | 0 | 4.48 | 5352.64 | 1.28 | 290.88 | 0 | 0
3940433 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870572-TR-35 ARZU SK AG PANOSU/1802658-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:02:57 | 23.05.2022 11:05:35 | 1.04 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3940437 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47692732-KUCUKKUYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 05:27:00 | 22.05.2022 05:29:00 | 0.03 | 12 | 14 | 0 | 0 | 148 | 3591 | 0.36 | 0.42 | 0 | 0 | 4.44 | 107.73
3940437 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47692732-KUCUKKUYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 05:27:00 | 22.05.2022 05:29:00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
3940438 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47674624-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 23:45:00 | 22.05.2022 23:48:00 | 0.05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 576 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 28.8
3940438 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47674624-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 23:45:00 | 22.05.2022 23:48:00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25.6
3940444 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3536137-SDK/3370024-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:23:51 | 23.05.2022 12:53:24 | 2.49 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3940464 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116205-AG DIREK/5473803-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:33:18 | 23.05.2022 11:12:34 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3940468 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 12:16:33 | 25.05.2022 14:01:02 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 2063.64
3940469 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 54984077-SDK- A1/57202327- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:01:36 | 23.05.2022 11:09:59 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14
3940471 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 813372-AG DIREK/4870531-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:48:48 | 23.05.2022 12:15:40 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9
3940478 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5882533-TR-5 GÖÇMEN KONUTLARI AG PANOSU/1800557-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:59:15 | 23.05.2022 15:06:16 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.44 | 0 | 0
3940480 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 878723-AG DIREK/4987786-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:59:46 | 23.05.2022 13:56:59 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95
3940483 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94338-Makikent Hat basi Ayiricisi/48551581- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:03:41 | 23.05.2022 12:30:52 | 1.45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3940495 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 933843-AG DIREK/5047670-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:08:56 | 23.05.2022 13:34:40 | 2.43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3940497 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873108-TR-2 KARAPURCEK MH AG PANOSU/1813272-4 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:19:38 | 23.05.2022 12:03:13 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.09
3940504 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062351-AG DIREK/5501157-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:28:19 | 23.05.2022 12:56:15 | 1.47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0
3940507 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874545-TR- ESENLI MH AG PANOSU/1832115-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:25:49 | 23.05.2022 12:04:03 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
3940511 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6571-BARAKFAKIH DM/47426001-KÖK 4 ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:36:29 | 23.05.2022 12:00:50 | 0.41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3940520 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/53834914-HANTEPE CIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:41:00 | 26.05.2022 12:03:09 | 2.37 | 0 | 0 | 24 | 1104 | 9 | 873 | 0 | 0 | 56.88 | 2616.48 | 21.33 | 2069.01
3940521 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915553-TR-1 CAMOBA KOYU AG PANOSU/47755877-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 12:35:08 | 26.05.2022 13:54:38 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.24
3940522 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47274873-VAKIF KOY GIRIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:00:31 | 29.05.2022 12:52:05 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3940522 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47274873-VAKIF KOY GIRIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:00:31 | 29.05.2022 12:52:05 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3940523 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47093016-KILIC ENH GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:46:19 | 23.05.2022 11:56:56 | 0.18 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.54 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 2.7
3940524 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47093058-SITELER ENH GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:46:36 | 23.05.2022 11:56:54 | 0.17 | 3 | 4292 | 0 | 0 | 4 | 1740 | 0.51 | 729.64 | 0 | 0 | 0.68 | 295.8
3940528 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 54809846-SDK/5234754-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:48:17 | 23.05.2022 17:44:41 | 5.94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3940533 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6571-BARAKFAKIH DM/47426001-KÖK 4 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:00:51 | 23.05.2022 12:03:03 | 0.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3940538 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539558-SDK/5584146-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:01:32 | 23.05.2022 16:29:42 | 4.47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0
3940539 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093208-500 EVLER GOCMEN KONUTLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:08:33 | 23.05.2022 12:09:46 | 0.02 | 2 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3940540 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3515768-SDK/5126468-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:17:39 | 23.05.2022 13:19:31 | 1.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3940547 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536640-SDK/5538130-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:12:38 | 23.05.2022 14:26:19 | 2.23 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3940548 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222254-CELTIKKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:19:43 | 23.05.2022 12:21:39 | 0.03 | 20 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0
3940550 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 24072-DM-4 YALOVA /47092894-Tr-4/5 CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:25:17 | 23.05.2022 12:53:00 | 0.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3940550 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24072-DM-4 YALOVA /47092894-Tr-4/5 CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:25:17 | 23.05.2022 12:53:00 | 0.46 | 3 | 3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1398.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3940559 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:39:55 | 23.05.2022 12:40:55 | 0.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3940562 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47266312-KOYLER 1 + ILHANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:41:00 | 23.05.2022 12:44:00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 80.85
3940563 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 49692367-AG DIREK/49190274-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:04:12 | 23.05.2022 13:15:28 | 1.19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3940579 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18383-TR-7 KUMKALE/47674343-Tr-6 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:54:59 | 23.05.2022 14:16:16 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 336.15
3940585 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910952-AG DIREK/5120295-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:02:22 | 23.05.2022 13:25:23 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3940587 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940479-TR-4/2 AG PANOSU/47132070-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:48:42 | 23.05.2022 14:01:43 | 1.22 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3940588 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 49434136-TR 24/21 BADEMLI/48811620-LEYLAK CADDE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:04:53 | 23.05.2022 15:23:47 | 2.31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3940590 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537443-SDK/5580791-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:10:39 | 23.05.2022 14:01:05 | 0.84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3940591 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 1317362-AG DIREK/4767243-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:23:28 | 23.05.2022 14:27:23 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0
3940595 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5920558-TR-10 ALTINOVA AG PANOSU/47129904-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:30:19 | 23.05.2022 13:58:01 | 0.46 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3940597 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 105182-ATKÖY TR 3 SEKA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47592362- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:34:34 | 23.05.2022 14:57:47 | 1.39 | 0 | 208 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 289.12 | 0 | 112.59 | 0 | 0
3940598 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 56143533-SÖYLEMIS DM TRAFO AG PANOSU/56143551- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:31:30 | 23.05.2022 14:44:45 | 1.22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3940602 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116424-AG DIREK/5474396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:38:39 | 23.05.2022 14:22:27 | 0.73 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3940609 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5919392-Tr- DEMIRCILER MEVKI AG PANOSU/1850472-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:58:39 | 23.05.2022 15:33:54 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.48 | 0 | 0
3940610 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1295129-AG DIREK/5268255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:27:41 | 23.05.2022 15:33:09 | 2.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0
3940611 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 57426078-/57426112-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:05:56 | 23.05.2022 15:38:17 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7
3940619 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92622-Yogunoluk KÖK Ayiricisi/47570680-KEPSUT DM | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 11:21:54 | 26.05.2022 11:28:08 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 169 | 18 | 3207 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 1.8 | 320.7
3940620 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867362-TR-453 AG PANOSU/1910756-3 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.05.2022 10:12:20 | 27.05.2022 10:55:20 | 0.72 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3940621 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116205-AG DIREK/5473803-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:37:27 | 23.05.2022 14:30:09 | 0.88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3940622 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867362-TR-453 AG PANOSU/1910758-1 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.05.2022 11:08:23 | 27.05.2022 11:48:34 | 0.67 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3940625 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19817-KOK-ILYASAGA /47669825-KARADAG CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:17:24 | 23.05.2022 14:37:43 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 610.64
3940628 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037639-AG DIREK/5433698-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:12:40 | 23.05.2022 17:10:39 | 2.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3940629 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940503-TR-1 KAZIMIYE MH HACI SK AG PANOSU/47135959-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:04:59 | 23.05.2022 15:06:57 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.07
3940630 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92257-ASLIHANTEPECIGI VE TONGA VE YILDIZ GRUP HAT BASI/47571208- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:57:03 | 23.05.2022 15:01:19 | 1.07 | 0 | 0 | 2 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 469.73 | 0 | 0
3940631 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 21354-DARICA KOK/47249519-DARICA GR CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:43:25 | 26.05.2022 13:17:58 | 3.58 | 0 | 42 | 0 | 0 | 11 | 721 | 0 | 150.36 | 0 | 0 | 39.38 | 2581.18
3940637 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56511470-EVCILER HATBASI/55410847- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:15:48 | 23.05.2022 17:45:11 | 3.49 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 478.13 | 0 | 0
3940642 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3525850-SDK/5223897-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:43:06 | 23.05.2022 15:22:44 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3940646 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086550-AG DIREK/5598746-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:32:34 | 23.05.2022 17:43:39 | 3.18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3940649 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47251215-DM-4/43 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:07:16 | 23.05.2022 15:09:11 | 0.03 | 105 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3940650 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1273335-AG DIREK/56865307-SALIH FURUNCUOGLU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:14:41 | 23.05.2022 15:48:05 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56
3940652 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109179-SAPÇI GRUP HAT BASI/47634108- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:01:57 | 23.05.2022 16:02:37 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 171.7
3940654 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 108324-KAPAKLI AYIRICISI/48557438- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:17:59 | 23.05.2022 16:07:56 | 0.83 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3940657 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105349-CÜNEYT YÜCEL TARIMSAL GRUP HATBASI AYIRICISI/47692542- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:46:44 | 23.05.2022 16:06:12 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0
3940664 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15589-TR-92 KEMER SITESI/47459251-TR-28 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:21:29 | 23.05.2022 15:44:50 | 0.39 | 30 | 13273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 5176.47 | 0 | 0 | 0 | 0
3940670 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874705-DM-5/32 AG PANOSU/1832141-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:34:46 | 23.05.2022 17:08:57 | 1.57 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3940682 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 57444850-Ögretmen sitesi hat basi/56783793- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:54:17 | 23.05.2022 18:41:51 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218.05 | 0 | 0
3940697 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928444-AG DIREK/5103605-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:19:49 | 23.05.2022 18:31:53 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3940700 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5391356-ABONE BAGLANTI KABLOSU/5391356-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:13:54 | 23.05.2022 17:33:26 | 1.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0
3940702 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 968177-AG DIREK/5240255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:12:49 | 23.05.2022 18:58:17 | 2.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3940712 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5920558-TR-10 ALTINOVA AG PANOSU/47129904-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:50:22 | 23.05.2022 16:50:17 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0
3940713 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90586-ÇELTIKÇI TR5 ENH HATBASI/47487936- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:32:22 | 23.05.2022 17:50:14 | 1.3 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3940717 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5867796-TR- PETEK SITESI AG PANOSU/1857947-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 11:23:16 | 26.05.2022 15:07:50 | 3.74 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3940719 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245155-SUSURLUK 1 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:05:28 | 26.05.2022 10:45:00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 91.08
3940721 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23703-TR-4 CICEKLI BAHCE/47103184-SERALAR RING CIKIS | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:23:37 | 26.05.2022 11:02:06 | 1.64 | 0 | 895 | 0 | 2 | 0 | 203 | 0 | 1467.8 | 0 | 3.28 | 0 | 332.92
3940721 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23703-TR-4 CICEKLI BAHCE/47103184-SERALAR RING CIKIS | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:23:37 | 26.05.2022 11:02:06 | 1.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64
3940723 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869669-TR-423 AG PANOSU/1854582-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:18:09 | 26.05.2022 11:17:41 | 1.99 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.77 | 0 | 0 | 0 | 0
3940725 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911247-ÇARDAK TR-11 AG PANOSU/47877354- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:00:29 | 26.05.2022 11:47:33 | 1.78 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3940726 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909643-TR-1 EMEK TATIL AG PANOSU/47743500-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:12:01 | 27.05.2022 13:48:24 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.52
3940728 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17320-DM-3/24 MEZBAHA/47593314-EKMEKCI S(TR6) STADYUM (TR5) | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:06:20 | 26.05.2022 11:57:45 | 2.86 | 1 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 1981.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3940729 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56394574-DÜGERKENT HATBASI SEK./56143424- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:22:58 | 26.05.2022 13:00:44 | 2.63 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 110.46 | 0 | 0
3940730 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK BELDESI/47243381-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 12:28:39 | 26.05.2022 14:01:21 | 1.54 | 0 | 0 | 11 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 64.68 | 20.02 | 0
3940731 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245156-SUSURLUK 2 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:57:02 | 26.05.2022 11:35:00 | 0.63 | 5 | 110 | 0 | 0 | 1 | 452 | 3.15 | 69.3 | 0 | 0 | 0.63 | 284.76
3940732 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47431685-MESTAS | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 14:13:46 | 26.05.2022 14:53:13 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0
3940732 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47431685-MESTAS | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 14:13:46 | 26.05.2022 14:53:13 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0
3940733 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47431683-AKHISAR 2 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 14:51:00 | 26.05.2022 15:34:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0
3940734 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47433545-M.K.PASA | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:02:23 | 27.05.2022 10:48:00 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0
3940734 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47433545-M.K.PASA | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:02:23 | 27.05.2022 10:48:00 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.36 | 559.36
3940735 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245206-GOBEL | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:56:24 | 27.05.2022 11:38:30 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 898.1
3940737 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3526055-SDK/5240266-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:38:21 | 23.05.2022 17:31:40 | 0.89 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3940742 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47244620-TR 16/23 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:01:07 | 23.05.2022 17:04:57 | 0.06 | 11 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 184.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3940756 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546771-SDK/48298649-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:19:20 | 23.05.2022 18:53:46 | 1.57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0
3940761 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115669-AG DIREK/48600023-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:26:23 | 23.05.2022 18:22:17 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0
3940763 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5875011-TR-167 AG PANOSU/1858626-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:29:03 | 23.05.2022 18:56:00 | 1.45 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0
3940766 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98693-Topallar Sokak HB Ayiricisi/48587547- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:28:51 | 23.05.2022 20:40:34 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
3940778 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5876309-TR-13 AG PANOSU/1862477-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:05:57 | 23.05.2022 18:24:57 | 0.32 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3940779 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1278188-AG DIREK/5474688-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:57:09 | 23.05.2022 20:51:32 | 2.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0
3940791 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 93533-EDS TAVUKÇULUK HAT BASI AYIRICISI/47573566- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:12:21 | 23.05.2022 20:01:26 | 2.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3940797 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912757-TR-1 MALLI KOYU AG PANOSU/47774334-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:47:01 | 23.05.2022 20:05:38 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.26
3940809 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 16424-KOK-ECIALAN /47240538-RAMAZANLAR VEKARAMUSALAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:19:33 | 23.05.2022 19:25:02 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 31.5
3940809 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16424-KOK-ECIALAN /47240538-RAMAZANLAR VEKARAMUSALAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:19:33 | 23.05.2022 19:25:02 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 10.89
3940824 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869507-AG DIREK/4950837-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:44:23 | 23.05.2022 21:30:03 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76
3940825 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:09:10 | 23.05.2022 20:11:28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
3940825 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:09:10 | 23.05.2022 20:11:28 | 0.04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2002 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 80.08
3940829 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 988017-AG DIREK/5309219-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:16:57 | 23.05.2022 22:18:21 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02
3940841 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 754205-AG DIREK/4776457-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:36:21 | 23.05.2022 21:23:53 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
3940847 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874547-TR-2 GUVEMCETMI MH AG PANOSU/1832207-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:21:54 | 23.05.2022 23:09:19 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.08 | 0 | 0
3940852 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911790-AG DIREK/5115203-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:46:19 | 23.05.2022 23:58:17 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3940856 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928440-AG DIREK/5103591-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:52:35 | 23.05.2022 21:39:01 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0
3940889 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1312632-AG DIREK/4848222-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:02:02 | 23.05.2022 21:53:21 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
3940893 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021974-AG DIREK/5350679-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:12:08 | 23.05.2022 22:11:03 | 0.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3940901 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5919656-TR-1 ALAATTIN AG PANOSU/1911276-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:10:00 | 23.05.2022 22:33:14 | 1.39 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3940902 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909539-TR 1 SARIBEYLI KOYU AG PANOSU/47745837-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:40:42 | 23.05.2022 22:10:00 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.92
3940912 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245145-CAMLIK | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 06:19:29 | 26.05.2022 07:04:45 | 0.75 | 22 | 13061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 9795.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3940928 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 55766218-SDK/55838691-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:52:39 | 23.05.2022 22:28:55 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3940929 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869513-TR-8/3 BESEVLER AG PANOSU/1911509-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:49:51 | 23.05.2022 23:40:59 | 1.85 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3940947 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47674342-BAHCELI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:59:36 | 23.05.2022 22:52:10 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 570.24
3940958 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878295-TR-1 AKCALOREN MH AG PANOSU/1815943-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 22:06:19 | 23.05.2022 23:57:31 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0
3940966 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 105507-ÇAVUSKÖY HATBASI SEK./47676207- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 22:10:16 | 23.05.2022 23:42:46 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.74
3940987 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 22:50:27 | 23.05.2022 22:52:30 | 0.03 | 19 | 345 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0.57 | 10.35 | 0 | 1.8 | 0 | 0
3941002 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90561-Aglasan Baraj Ayiricisi/47488620- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 23:31:19 | 24.05.2022 02:06:35 | 2.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3941013 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 844618-AG DIREK/4933847-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 00:07:27 | 24.05.2022 01:16:31 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3941046 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/53863646-BALYA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 04:16:06 | 24.05.2022 04:18:53 | 0.05 | 2 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 50.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3941047 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248824-BAHADIRLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 05:04:12 | 24.05.2022 05:06:28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 100.4
3941050 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 107293-Belediye fidanligi Önü Hat basi Ayiricisi/47551828- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:05:36 | 24.05.2022 15:12:38 | 9.12 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.84 | 583.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3941053 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877553-HAMAMLI TR1 AG PANOSU/1819117-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:52:07 | 24.05.2022 09:15:30 | 2.39 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.39 | 0 | 0 | 0 | 0
3941055 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106809-GÖLYAKA GRUP BASI AYIRICISI/48547206- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:49:30 | 24.05.2022 07:47:52 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 0
3941055 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106809-GÖLYAKA GRUP BASI AYIRICISI/48547206- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:49:30 | 24.05.2022 07:47:52 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9
3941056 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109223-Savastepe Köyü Hat Basi Ayiricisi/47630919- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:10:47 | 24.05.2022 07:53:50 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.08
3941058 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928204-AG DIREK/5102653-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:24:35 | 24.05.2022 09:52:44 | 2.47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3941059 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 92532-Esenli Ayiricisi/47597668- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 05:15:14 | 24.05.2022 11:06:07 | 5.85 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 1655.55 | 0 | 0
3941062 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 909095-AG DIREK/5019779-ABONE BAGLANTI HATTI | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 04:36:46 | 24.05.2022 10:26:36 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 0
3941065 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109506-Kazikli Ayiricisi/47622422- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:03:06 | 24.05.2022 09:37:39 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 108.36
3941067 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5875237-DM-1/22 KOVANLIK 1 AG PANOSU/1808687-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:08:57 | 26.05.2022 12:50:55 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7 | 0 | 0
3941069 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 91132-ÇEVRE YOLU BATI KAVSAGI SAG TARAF GRUP/47497447- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:03:34 | 24.05.2022 09:28:00 | 1.41 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 53.58 | 0 | 0
3941075 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029744-AG DIREK/5403215-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:13:47 | 24.05.2022 11:39:42 | 3.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3941083 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47443305-DUDAKLI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:46:55 | 24.05.2022 10:39:39 | 1.88 | 19 | 341 | 0 | 59 | 0 | 0 | 35.72 | 641.08 | 0 | 110.92 | 0 | 0
3941084 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874321-DM-1/12 AG PANOSU/1928206- | AG OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:23:41 | 27.05.2022 10:22:38 | 0.98 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3941085 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883710-TR-6/3 AG PANOSU/1823324-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:55:21 | 24.05.2022 09:52:23 | 0.95 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3941086 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 859766-AG DIREK/4964073-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:12:35 | 24.05.2022 10:30:44 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3
3941095 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5917153-TR- 108 (YENI) AG PANOSU/2077988- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:08:13 | 24.05.2022 09:43:37 | 0.59 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3941096 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103703-DANISMENT BANVIT TR GRUP HATBASI AYIRICISI/47547161- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:06:39 | 24.05.2022 10:48:30 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0
3941097 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5870638-TR-17 GARAJ CADDESI AG PANOSU/1807172-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:08:31 | 24.05.2022 09:43:18 | 0.58 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3941098 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5916853-TR- HURDACILAR SITESI AG PANOSU/55540972-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:16:34 | 24.05.2022 10:26:36 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3941100 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5875385-TR-35 ARZU SK DIREK TIPI AG PANOSU/1807223-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:07:12 | 24.05.2022 10:24:22 | 1.29 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.51 | 0 | 0 | 0 | 0
3941101 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK | 3535863-SDK/3395758-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 12:07:46 | 26.05.2022 13:42:36 | 1.58 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3941103 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/49190511-TOKI_2 F_14 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:29:00 | 24.05.2022 09:41:00 | 0.2 | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 8 | 0 | 0
3941106 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542151-SDK/5629274-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:31:33 | 24.05.2022 15:25:46 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3941113 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5884998-TR-58 AG PANOSU/1916457-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:41:34 | 24.05.2022 10:54:21 | 1.21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 0 | 0 | 0 | 0
3941118 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105478-Karayokus Jemus Hatbasi Sek./47676172- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:53:11 | 24.05.2022 10:21:51 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0
3941119 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884238-TR-91 AG PANOSU/1819147-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 13:16:32 | 26.05.2022 15:32:20 | 2.26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3941120 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47243851-KARACABEY | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 14:35:36 | 27.05.2022 14:42:48 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0
3941122 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5874115-TR-20 ATATURK ILKOGRETIM AG PANOSU/1807777-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 11:24:18 | 26.05.2022 16:08:54 | 4.74 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3941123 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5892477-TR-16 MANSUR OZLULER CAD AG PANOSU/1840241-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:54:44 | 24.05.2022 12:44:21 | 2.83 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3941127 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 967490-AG DIREK/54907343-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:47:56 | 24.05.2022 11:51:51 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
3941130 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096167-TR-15-16-19 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:07:11 | 24.05.2022 10:08:36 | 0.02 | 2 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3941133 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Merkezi | 18367-TR-1 KOZCESME/47240882-Tr-GURGENDERE CIKIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 12:38:46 | 26.05.2022 12:41:57 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 7.05
3941133 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Merkezi | 18367-TR-1 KOZCESME/47240882-Tr-GURGENDERE CIKIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 12:38:46 | 26.05.2022 12:41:57 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 23.2
3941141 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882775-TR-23 AG PANOSU/1824793-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:04:28 | 24.05.2022 12:37:39 | 2.55 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3941143 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5918292-TR-3 GOKTEPE AG PANOSU/47749429-2 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 12:28:40 | 26.05.2022 14:52:02 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.14
3941147 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54290044-Danisment Bakanlik Hat Basi Ayiricisi/54149111- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:27:13 | 24.05.2022 11:43:53 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0
3941149 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 100915-BEYKÖY HAT BASI/47573675- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:38:59 | 24.05.2022 11:36:44 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 89.28
3941150 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 750982-AG DIREK/4766992-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:31:52 | 24.05.2022 11:38:59 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3941153 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK Çikisi | 3533161-SDK/48023561-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:42:45 | 24.05.2022 16:53:16 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.86 | 0 | 0
3941154 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874547-TR-2 GUVEMCETMI MH AG PANOSU/1832207-4 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:48:50 | 24.05.2022 11:34:56 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.04 | 0 | 0
3941158 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49503688-SDK/5375182-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:56:32 | 24.05.2022 12:34:50 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3941159 | 1 | YALOVA | MERKEZ | TM | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/49525794-FIDER 4 SITELER | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:32:25 | 27.05.2022 12:19:04 | 2.78 | 3 | 2688 | 0 | 0 | 4 | 1742 | 8.34 | 7472.64 | 0 | 0 | 11.12 | 4842.76
3941160 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 23279-TR-3/18/47103102-TR-1/6 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 14:11:28 | 27.05.2022 16:41:54 | 2.51 | 0 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6257.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3941163 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913973-TR-1/46 AG PANOSU/47775035-H KOLU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:10:48 | 28.05.2022 11:57:28 | 1.78 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3941165 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535749-SDK/5522032-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:59:11 | 24.05.2022 12:11:36 | 1.21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3941171 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273885-KAYAPA SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:19:13 | 24.05.2022 11:21:12 | 0.03 | 39 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3941174 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914525-TR-4/07 AG PANOSU/47770100-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:42:58 | 30.05.2022 13:23:32 | 3.68 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3941175 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3553301-SDK/5550867-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:13:07 | 24.05.2022 16:31:55 | 5.31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3941179 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 881309-AG DIREK/5003197-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:27:29 | 24.05.2022 12:12:51 | 0.76 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3941182 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 106752-DOGA KÖY HAT BASI/47630139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:33:40 | 24.05.2022 12:57:03 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0
3941182 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106752-DOGA KÖY HAT BASI/47630139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:33:40 | 24.05.2022 12:57:03 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 346.11
3941188 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 54026918-SDK/54105357-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:33:42 | 24.05.2022 13:24:03 | 1.84 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3941190 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18892-DM-4 /47463153-TR 4-7 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 02:26:45 | 31.05.2022 02:40:00 | 0.22 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3941204 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105263-Kalafat Ayiricisi/47656758- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:06:00 | 24.05.2022 12:59:47 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0
3941205 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1263621-AG DIREK/5617438-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:05:49 | 24.05.2022 13:31:57 | 1.44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3941206 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 966712-AG DIREK/5254216-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:18:49 | 24.05.2022 12:58:57 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3941211 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888642-TR-14 AG PANOSU/1860585-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 13:38:57 | 26.05.2022 14:45:12 | 1.1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3941221 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 927354-AG DIREK/5065824-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:45:05 | 24.05.2022 13:06:22 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
3941223 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 739861-AG DIREK/4749965-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:44:17 | 24.05.2022 14:42:16 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97
3941225 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2070-500 EVLER TR5/47448333-ESENKÖY ÇIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:37:44 | 24.05.2022 13:52:47 | 1.25 | 4 | 362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 452.5 | 0 | 1.25 | 0 | 0
3941227 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2180-TR-22/47448818-TR-22/1 ÇIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:49:51 | 24.05.2022 13:45:37 | 0.93 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0
3941252 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878905-TR- DEGIRMENBASI MH AG PANOSU/1814703-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:26:52 | 24.05.2022 15:29:10 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.04
3941259 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540158-SDK/5619007-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:47:47 | 24.05.2022 14:36:36 | 0.81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3941260 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 54026917-SDK/54105390- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:37:41 | 24.05.2022 15:23:37 | 1.77 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3941282 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90893-Yeni Karagaç Yolu Ayiricisi/47471377- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:17:42 | 24.05.2022 15:37:00 | 1.32 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0
3941285 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16898-DM-1/10 YUNAN PARKI /47592178-Tr-55 ALTINKENT | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:10:18 | 27.05.2022 11:12:30 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.4 | 0 | 0
3941290 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 5908859-TR-1 TÜRKMENLI KÖYÜ AG PANOSU/49217147-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:40:04 | 24.05.2022 15:34:52 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75
3941292 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109253-HACER SAYMAN HATBASI/48529847- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:11:39 | 24.05.2022 15:33:19 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0
3941302 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105625-TR Mustafa GÜRE Ayiricisi/47675571-TR-MUSTAFA GURE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:13:15 | 24.05.2022 15:50:55 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0
3941303 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096170-TR-10-11-12-13 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:15:50 | 24.05.2022 15:17:42 | 0.03 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3941304 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47096213-TR-5/2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:20:50 | 24.05.2022 15:22:24 | 0.03 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0
3941311 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083912-AG DIREK/5646162-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:04:26 | 24.05.2022 20:16:37 | 5.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3941313 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872548-TR-33 AG PANOSU/1916030-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:30:39 | 24.05.2022 17:53:31 | 2.38 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3941316 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541941-SDK/5643597-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:22:38 | 24.05.2022 18:15:54 | 2.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3941317 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92823-HALALCA TR1 TR2 TR 3 HAVA ALANI SAN GRUP HAT BASI/47588520- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:28:57 | 24.05.2022 17:01:39 | 1.54 | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1047.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3941318 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077219-AG DIREK/5598512-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:37:46 | 24.05.2022 18:36:47 | 2.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3941320 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:38:51 | 24.05.2022 15:41:00 | 0.04 | 18 | 0 | 15 | 3112 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.6 | 124.48 | 0 | 0
3941322 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47519200-ADAKOY CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:09:59 | 28.05.2022 12:45:12 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.88 | 1166.75
3941325 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16343-DM-1A BUDARAS/47252425-DM 1/14 SSK HASTANESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:52:00 | 24.05.2022 15:56:40 | 0.08 | 17 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 98.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3941332 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 13888-DM-1/14 SSK HASTANE YANI/47601519-EMIN KUYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:58:56 | 24.05.2022 16:26:07 | 0.45 | 8 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3941343 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5916853-TR- HURDACILAR SITESI AG PANOSU/55540972-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:17:42 | 24.05.2022 17:21:23 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3941346 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105721-Güveyler Obasi Ayiricisi/47654746- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:00:14 | 24.05.2022 17:43:19 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.56
3941347 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1056653-AG DIREK/5483598-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:27:43 | 24.05.2022 17:14:47 | 0.78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3941355 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911587-TR-4 TERZIALAN BEL AG PANOSU/47771086-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:26:53 | 24.05.2022 17:10:47 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 0 | 0
3941360 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 807980-AG DIREK/4866513-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:04:59 | 24.05.2022 18:55:20 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68
3941362 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15848-KOK-YAGCILAR/47645511-CALDAG GRUP CIKIS VE GES | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:27:46 | 24.05.2022 17:26:39 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 420.42
3941367 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896991-TR- CIHAN YORGUN ARKASI AG PANOSU/52053438- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:47:12 | 24.05.2022 20:06:47 | 3.33 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3941369 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042108-AG DIREK/5439745-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:41:35 | 24.05.2022 19:24:19 | 2.71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3941375 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109254-BEKTAS HATBASI/47614350- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:43:13 | 24.05.2022 17:38:52 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 372.49
3941376 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 1298136-AG DIREK/4871339-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:09:41 | 24.05.2022 18:37:38 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47
3941378 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 979603-AG DIREK/5558438-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:55:04 | 24.05.2022 18:30:24 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
3941379 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3536009-SDK/3394170-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:02:10 | 24.05.2022 18:37:52 | 1.6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3941380 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2175-ÜNIVERSITE TR/47449083-TR-10/1 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:02:29 | 24.05.2022 17:37:51 | 0.59 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3941390 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 22085-TR-1 TRILYE/47440937-TR-3 JANDARMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:22:26 | 24.05.2022 18:30:07 | 1.13 | 3 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 503.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3941391 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 682351-AG DIREK/4657912-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:28:18 | 24.05.2022 18:34:02 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3941392 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 901859-AG DIREK/5100993-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:26:30 | 24.05.2022 18:35:47 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3941394 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353331-BEHRAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:34:43 | 24.05.2022 17:36:30 | 0.03 | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3941395 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870554-TR-25 CALDIRAN SOKAK AG PANOSU/1861565-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:12:50 | 24.05.2022 17:57:38 | 0.75 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3941397 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | KÖK | 49511812-KOK-AHMETCE SAHIL/49511979-OZER ZEYTIN YAG FAB | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:24:00 | 24.05.2022 18:18:19 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0
3941399 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1302260-AG DIREK/5232452-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:39:00 | 24.05.2022 18:09:36 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0
3941404 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 863849-AG DIREK/4974819-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:38:47 | 24.05.2022 18:41:27 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
3941406 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56559627-D01/56858376- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:54:10 | 24.05.2022 18:59:54 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3941409 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 805577-AG DIREK/4861346-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:52:53 | 24.05.2022 20:25:29 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54
3941418 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005347-AG DIREK/5286690-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:02:15 | 24.05.2022 20:15:05 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
3941423 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15631-DM-1/48 AKCAM/47458897-TURMAK DAG | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 14:16:57 | 27.05.2022 15:58:37 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.47 | 0 | 0
3941425 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15749-TR-45 GRUPKENT/47578081-ANKARA KAMPI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:07:28 | 30.05.2022 12:47:54 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 2.67 | 0
3941427 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 53876531-TR-431 AG PANOSU/53876498- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:44:08 | 27.05.2022 11:26:28 | 1.71 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3941429 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 159-ERTUGRULGAZI DM/47425319-TR 132 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 03:04:00 | 27.05.2022 03:07:21 | 0.06 | 0 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3941435 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:31:18 | 24.05.2022 18:38:48 | 0.13 | 11 | 414 | 0 | 0 | 3 | 84 | 1.43 | 53.82 | 0 | 0 | 0.39 | 10.92
3941439 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542151-SDK/5629273-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:39:52 | 24.05.2022 19:21:51 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3941443 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547768-SDK/55646986-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:48:47 | 24.05.2022 21:04:42 | 2.27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3941449 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443470-SUSURLUK 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:08:41 | 24.05.2022 19:10:27 | 0.03 | 7 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 6.45 | 0 | 0 | 0.03 | 0
3941451 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47261455-YENICEABAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:09:48 | 24.05.2022 19:53:43 | 0.73 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3941453 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23540-TR-4 ELMALIK RMU/47095692-TRAFO KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:11:02 | 24.05.2022 19:13:29 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 18.88
3941456 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534430-SDK/5464465-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:12:47 | 24.05.2022 19:46:37 | 0.56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3941460 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424677-SUSURLUK MERKEZ 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:18:11 | 24.05.2022 19:21:26 | 0.05 | 26 | 13531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 676.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3941463 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443476-YORSAN CIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:26:04 | 24.05.2022 19:58:00 | 0.53 | 31 | 14159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 7504.27 | 0 | 0 | 0 | 0
3941469 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876327-TR-22 AG PANOSU/1861590-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:30:50 | 24.05.2022 19:57:15 | 0.44 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3941470 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110186-Karadag Grup Ayiricisi/54308798- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:36:45 | 24.05.2022 20:42:32 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2
3941476 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15599-TR-25 /47462912-TR-25 -TR-3/4 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:39:37 | 24.05.2022 19:59:35 | 0.33 | 5 | 6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 2159.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3941480 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876669-TR-58 AG PANOSU/1915138-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:42:42 | 24.05.2022 21:26:45 | 1.73 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3941481 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910423-TR-3 BALIKLICESME AG PANOSU/47759817-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:19:31 | 24.05.2022 22:18:34 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.42
3941482 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18599-KOK-UNIVERSITE /47463559-TR- SECUK OGRENCI YURDU ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:25:36 | 24.05.2022 20:25:41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0
3941485 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1312546-AG DIREK/5295669-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:53:23 | 24.05.2022 22:02:33 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15
3941486 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 108996-KÜÇÜK ANAFARTA KÖYÜ IÇME SUYU HATBASI AYIRICISI/47648816- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:46:53 | 24.05.2022 21:12:00 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0
3941487 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47456719-INOVALAR GRUP CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:51:24 | 24.05.2022 20:20:58 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 21.56
3941487 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47456719-INOVALAR GRUP CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:51:24 | 24.05.2022 20:20:58 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 336.63
3941494 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 51964618-KOK- AYDIN TOPBAS/54891441-KESICILI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:28:33 | 24.05.2022 21:05:53 | 1.62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3941496 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540119-SDK/3415098-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:56:25 | 24.05.2022 21:33:12 | 1.61 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3941498 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47482058-KIZIKSAGR ÇIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:45:00 | 24.05.2022 20:53:09 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 670.32
3941501 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105621-Çakir oba Ayiricisi/55544091- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:10:59 | 24.05.2022 20:39:39 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 29.76
3941503 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454103-B.ORHAN KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:14:54 | 24.05.2022 20:19:40 | 0.08 | 13 | 4326 | 2 | 371 | 15 | 2699 | 1.04 | 346.08 | 0.16 | 29.68 | 1.2 | 215.92
3941503 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454103-B.ORHAN KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:14:54 | 24.05.2022 20:19:40 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 0 | 17.44
3941503 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454103-B.ORHAN KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:14:54 | 24.05.2022 20:19:40 | 0.08 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0.08 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 19.04
3941506 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1255686-AG DIREK/5676664-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:23:00 | 25.05.2022 01:34:35 | 5.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0
3941512 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877323-TR-4 AG PANOSU/1819477-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:08:07 | 24.05.2022 20:57:20 | 0.82 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3941527 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870492-TR-10 AKADEMI KOSESI AG PANOSU/1802863-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:27:16 | 24.05.2022 21:42:02 | 1.25 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0
3941531 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16590-DM-4/47443147-MENZIL SOKAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:43:08 | 24.05.2022 20:45:58 | 0.05 | 0 | 7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3941533 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871460-TR-19 KAYIRAN SOKAK AG PANOSU/1993962- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:23:56 | 24.05.2022 21:49:38 | 1.43 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497.21 | 0 | 0 | 0 | 0
3941534 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922926-TR-2 OGMEN KOYU AG PANOSU/47773493-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:24:36 | 24.05.2022 22:17:21 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.88
3941539 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:47:47 | 24.05.2022 20:59:06 | 0.19 | 92 | 7858 | 10 | 1913 | 45 | 11315 | 17.48 | 1493.02 | 1.9 | 363.47 | 8.55 | 2149.85
3941539 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:47:47 | 24.05.2022 20:59:06 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 22.99
3941539 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:47:47 | 24.05.2022 20:59:06 | 0.19 | 0 | 0 | 3 | 338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 64.22 | 0.19 | 0
3941542 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | KÖK | 15610-KOK-NALDOKEN /47456698-NALDOKEN ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:38:56 | 24.05.2022 21:15:53 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 168.64
3941547 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896775-TR- YENI CAMI SK AG PANOSU/1836215-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:42:36 | 24.05.2022 21:17:20 | 0.58 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3941554 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930951-TR-2 MHMUDIYE MH AG PANOSU/1925896-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:54:12 | 24.05.2022 22:50:22 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0
3941565 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5878091-TR-3 KURTDERELI OTOPARK ALTI AG PANOSU/1817386-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:50:33 | 24.05.2022 22:01:05 | 1.18 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3941573 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5873717-TR-22 ORNEK SK AG PANOSU/1932199-10 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:55:45 | 24.05.2022 22:23:08 | 1.46 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3941577 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909539-TR 1 SARIBEYLI KOYU AG PANOSU/47745837-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:11:15 | 24.05.2022 22:10:07 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84
3941582 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | KÖK | 53885234-ORTAMANDIRA (IVRINDI) KÖK/55378296-IVRINDI ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:07:29 | 24.05.2022 22:03:07 | 0.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0
3941583 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 857230-AG DIREK/4948966-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:39:29 | 24.05.2022 21:44:20 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08
3941584 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 54796522-TR- YORUCEKLER MH AG PANOSU/54796544- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:14:14 | 24.05.2022 21:51:29 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.98
3941595 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98282-YENIISKENDER YAYLACIK MH GRUP AYIRICISI/48559939- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:32:01 | 24.05.2022 23:53:00 | 3.35 | 0 | 0 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 716.9 | 0 | 0
3941597 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893965-TR- ZIYARETLI MH AG PANOSU/1840152-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:53:01 | 24.05.2022 23:29:37 | 2.61 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3941598 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837985-AG DIREK/4927114-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:24:16 | 24.05.2022 22:45:29 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35
3941610 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5897515-TR-1 KUCUKSOGUKLAR AG PANOSU/1825761-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:44:49 | 24.05.2022 22:09:38 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.17
3941627 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 55216733-TR- 2 HISARALAN KAPLICA TR-2 AG PANOSU/55216742- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:41:46 | 24.05.2022 22:44:45 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
3941629 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23497-TR-1/13/47110630-Tr-1/14 CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:57:10 | 24.05.2022 22:27:24 | 0.5 | 1 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0
3941636 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874249-TR- YESILDERE MH AG PANOSU/1808160-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:50:32 | 24.05.2022 23:58:39 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.56 | 0 | 0
3941642 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5866966-TR-60 AG PANOSU/55536142-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:06:58 | 25.05.2022 00:47:44 | 2.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3941644 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 54449393-KOK-PLASTIK FABRIKASI/54449582-TR- POLIMERCAM ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:23:49 | 24.05.2022 23:17:06 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0
3941645 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874135-TR-37 AG PANOSU/1808055-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:29:19 | 25.05.2022 00:35:46 | 2.11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.53 | 0 | 0 | 0 | 0
3941648 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1270933-AG DIREK/4897686-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:22:28 | 25.05.2022 00:15:32 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76
3941650 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 104302-ANAFARTALAR GRUP HATBASI SEKSIYONERI/48524947- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:23:24 | 25.05.2022 00:27:56 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 661.44
3941654 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 54228834-TR-7 AG PANOSU/54228887- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:39:19 | 25.05.2022 00:09:28 | 1.5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3941682 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 896360-AG DIREK/5036683-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:35:40 | 25.05.2022 01:44:15 | 3.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3941696 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 966343-AG DIREK/5241561-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 23:51:25 | 25.05.2022 01:19:51 | 1.47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3941702 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024976-AG DIREK/5355192-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 23:25:02 | 25.05.2022 02:35:54 | 3.18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3941703 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 938326-AG DIREK/5093875-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:33:31 | 25.05.2022 01:11:32 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63
3941704 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47103194-KILIC KABAKLI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 00:06:12 | 25.05.2022 00:46:04 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 1033.56
3941704 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47103194-KILIC KABAKLI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 00:06:12 | 25.05.2022 00:46:04 | 0.66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 100.98
3941747 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915473-TR-12 AG PANOSU/47744917-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 01:04:39 | 25.05.2022 02:58:51 | 1.9 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3941751 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5871968-TR-41A AG PANOSU/1858198-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 02:08:07 | 25.05.2022 02:57:05 | 0.82 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3941752 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039726-AG DIREK/5442789-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 02:11:26 | 25.05.2022 03:27:22 | 1.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3941757 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5879669-YILDIRIM TR1 AG PANOSU/1922341-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 04:27:52 | 25.05.2022 06:26:14 | 1.97 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.31 | 0 | 0 | 0 | 0
3941758 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877353-MENTESE TR AG PANOSU/1923227-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 04:33:03 | 25.05.2022 05:46:42 | 1.23 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3941759 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 54222526-TR-3 GOCMEN KONUTLARI AG PANOSU/54222599- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 05:19:31 | 25.05.2022 06:38:58 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
3941760 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56212212-BAGLARBASI DM/56212444-TR-1C/13 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 05:54:38 | 25.05.2022 05:56:40 | 0.03 | 0 | 3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0 | 0
3941767 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870614-TR- VEHBI BOLAK CAD AG PANOSU/1807445-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 06:36:18 | 25.05.2022 11:00:05 | 4.4 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3941776 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5879629-TR-32 TABAKLAR CAMI YANI AG PANOSU/1817632-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 07:12:04 | 25.05.2022 13:26:35 | 6.24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3941779 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54604285-SULTANIYE GES HAT AYIRICISI/54604283- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 07:27:35 | 25.05.2022 09:21:28 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0
3941780 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18543-TR-10 KARABIGA/47456884-TR-19 KARABIGA GIDEN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 06:38:57 | 25.05.2022 08:49:02 | 2.17 | 0 | 0 | 2 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 1397.48 | 0 | 0
3941782 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 16998-TR-22 ON UGURKENT SITESI ONU/47444706-DM02/04 TR-23 278. SOKAK FIDER | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:44:50 | 28.05.2022 11:33:21 | 1.81 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3941788 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106827-ÇALIOBA AYIRICISI/48547232- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:23:52 | 25.05.2022 09:00:58 | 0.62 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3941789 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47457442-BOZLAR CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:02:30 | 27.05.2022 10:45:38 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 285.84
3941792 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875149-TR- YAYLA MH AG PANOSU/1806761-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:16:41 | 25.05.2022 11:26:15 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0
3941796 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 55846914-AG DIREK/56032969-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:34:18 | 25.05.2022 10:37:45 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12
3941797 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 54060975-YENIISKENDER MH HAT BASI AYIRICISI/54060950- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 05:00:53 | 25.05.2022 10:36:38 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 0 | 0
3941801 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 101967-SEYRAN HARMANLI YOLU ÜSTÜ SULAMA GRUP HAT AYIRICISI/47520560- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:46:59 | 25.05.2022 10:38:45 | 1.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3941802 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544676-SDK/5647581-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:38:52 | 25.05.2022 15:32:16 | 6.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3941805 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47582751-TOPRAK SU | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:28:49 | 29.05.2022 12:52:06 | 3.39 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 637.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3941805 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47582751-TOPRAK SU | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:28:49 | 29.05.2022 12:52:06 | 3.39 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3941807 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47449741-FADIL GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:05:19 | 25.05.2022 10:29:23 | 1.4 | 0 | 0 | 2 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 765.8 | 0 | 0
3941813 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938211-TR-12 KORU SAHIN TEPESI AG PANOSU/47134344-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:02:30 | 25.05.2022 12:16:38 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2
3941814 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115164-AG DIREK/5720673-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:25:33 | 25.05.2022 10:18:17 | 0.88 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3941818 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915473-TR-12 AG PANOSU/47744917-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:25:03 | 25.05.2022 10:21:50 | 0.95 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3941819 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871648-TR-57 AG PANOSU/1861256-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:02:23 | 25.05.2022 12:11:20 | 3.15 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3941820 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5931585-TR-1 YESILKÖY KÖYÜ AG PANOSU/47750232-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:37:16 | 25.05.2022 10:54:18 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4
3941821 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 106871-Ferhatoglu Çiftligi TR Ayiricisi/48547411- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:23:22 | 25.05.2022 11:44:20 | 2.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3941822 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18544-TR-3 KARABIGA/47462983-TR-13 KARABIGA ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:28:19 | 25.05.2022 10:18:15 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.81 | 0 | 0
3941824 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077219-AG DIREK/5598512-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:25:25 | 25.05.2022 10:44:45 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3941827 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 22423-TR-4 UMURBEY/47251789-SEMT_TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:05:18 | 28.05.2022 11:59:21 | 1.9 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3941828 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 2299-TR-2 UMURBEY/47348976-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 13:03:36 | 28.05.2022 15:13:55 | 2.17 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3941829 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18835-KÖK- 13/2/47245328-UCYOL CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 11:36:55 | 27.05.2022 11:50:11 | 0.22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3941831 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 2295-TR-20/47351736-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 15:18:08 | 28.05.2022 17:04:47 | 1.78 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3941832 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 2292-TR-17A/47284619-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:01:16 | 28.05.2022 09:50:48 | 0.83 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3941833 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3513451-SDK- G1/47924142- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:12:42 | 29.05.2022 11:36:04 | 1.39 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.83 | 0 | 0 | 0 | 0
3941834 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080086-AG DIREK/5575227-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:46:13 | 25.05.2022 13:36:13 | 3.83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3941837 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47457446-KOZ CESME 1 ENH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:14:00 | 24.05.2022 19:18:00 | 0.07 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1431 | 0 | 0 | 0.35 | 0.21 | 0.35 | 100.17
3941838 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838809-AG DIREK/4929697-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:54:09 | 25.05.2022 11:09:29 | 2.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3941840 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 55093589-SDK/55093616-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:47:33 | 25.05.2022 12:03:42 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0
3941847 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3516581-SDK/5124439-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:43:37 | 25.05.2022 13:24:26 | 3.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3941861 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 51872035-AG DIREK/5713507-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:59:23 | 25.05.2022 10:39:58 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3941864 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284701-ÖRDEKÇI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:29:00 | 25.05.2022 11:05:44 | 0.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0
3941867 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886454-TR-3 YENIKOY MH AG PANOSU/2078880- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 12:57:57 | 27.05.2022 15:04:44 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.12 | 0 | 0
3941868 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16877-80 DAIRE KOK/47284194-ESKI OVA KOY GRUBU FIDERI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:14:01 | 28.05.2022 13:03:00 | 3.82 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 118.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3941870 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5931759-TR-1 BAHCELI KOYU AG PANOSU/47752458-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:24:52 | 25.05.2022 13:32:44 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.92
3941871 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 55645630-SDK- D1/56294696-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:30:18 | 25.05.2022 14:19:15 | 3.82 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3941875 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5913585-DM-1/07 AG PANOSU/1819780-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:51:26 | 25.05.2022 13:33:06 | 2.69 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.39 | 0 | 0 | 0 | 0
3941879 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54275064-KARAKAYA HAT BASI AYIRICISI/53835573- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:40:47 | 25.05.2022 12:08:23 | 1.46 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 96.36 | 0 | 0
3941883 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55577634-TR-ERDOGAN KÖY KÖK/55275350-TR-2 ERDOGAN KOY CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 14:14:14 | 27.05.2022 14:41:46 | 0.46 | 0 | 0 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 43.24 | 0 | 0
3941884 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 1302212-AG DIREK/5180596-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:59:32 | 25.05.2022 11:29:44 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3941890 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922902-TR-1 KORUKOY AG PANOSU/47774295-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:26:18 | 25.05.2022 11:58:05 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.22
3941894 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866626-TR-363 AG PANOSU/1832692-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:48:18 | 25.05.2022 11:34:16 | 0.77 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3941913 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5897961-TR-1 TAHTACI KOY AG PANOSU/1864459-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:39:25 | 25.05.2022 14:06:29 | 2.45 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3941921 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5895713-TR-1 EKSIDERE AG PANOSU/1934229-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:03:49 | 25.05.2022 13:13:59 | 3.17 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3941922 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 91880-Harmancik Demirci - BABASIZLAR GRUP Ayiricisi/47492884- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:00:25 | 25.05.2022 13:02:11 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.82 | 0 | 0
3941923 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103573-DAGKADI KÖY TR1-2-3 HATBASI AYIRICISI/47544844-TR-1 DAGKADI MH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:01:03 | 25.05.2022 12:27:19 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4
3941926 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109722-AHMET - ILYAS - SEBEHATTIN GRUP HAT BASI AYIRICISI/47667101- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:01:42 | 25.05.2022 13:36:55 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0
3941927 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47460244-EYMIR KÖK ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 13:32:25 | 28.05.2022 16:33:41 | 3.02 | 22 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 137 | 66.44 | 3403.54 | 0 | 0 | 0 | 413.74
3941929 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 51871835-AG DIREK/5712708-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:14:49 | 25.05.2022 13:05:51 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3941930 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5873693-TR-5 TRMSUL AG PANOSU/1808854-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:06:24 | 25.05.2022 13:18:46 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.31
3941951 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915473-TR-12 AG PANOSU/47744917-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:42:05 | 25.05.2022 16:57:53 | 4.26 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3941953 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3541941-SDK/5643594-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:51:33 | 25.05.2022 15:06:18 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3941956 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15557-TR-10/47634082-TR- 12-13-14-15-33 ÇIKIS | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:35:10 | 28.05.2022 11:19:55 | 1.75 | 9 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 2063.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3941958 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548627-SDK/5663396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:17:24 | 25.05.2022 18:30:43 | 6.22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3941963 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47446495-UMITALAN KÖK ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:15:47 | 29.05.2022 10:10:05 | 0.91 | 5 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 137.41 | 1.82 | 0 | 0 | 0
3941963 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47446495-UMITALAN KÖK ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:15:47 | 29.05.2022 10:10:05 | 0.91 | 11 | 212 | 17 | 1660 | 0 | 0 | 10.01 | 192.92 | 15.47 | 1510.6 | 0 | 0
3941968 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923499-TR-1 KARAYDIN KOYU AG PANOSU/47772459-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:04:52 | 25.05.2022 14:58:17 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.64
3941975 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17120-SALUR KOK/47284690-BETA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:26:42 | 25.05.2022 13:28:30 | 0.03 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3941976 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284701-ÖRDEKÇI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:28:06 | 25.05.2022 13:30:14 | 0.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
3941979 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 51998139-SDK/53930743- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:30:03 | 25.05.2022 15:30:19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3941982 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 967337-AG DIREK/52030917-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:25:48 | 25.05.2022 14:31:27 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0
3941983 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054881-AG DIREK/5484141-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:03:42 | 25.05.2022 14:43:58 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0
3941988 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1126604-AG DIREK/56778607- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:47:21 | 25.05.2022 15:38:44 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3941991 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109679-YUKARIKÖY GRUP HATBASI/47644984- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:06:25 | 25.05.2022 14:26:30 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 108.24
3941993 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5878775-TR-4 SANAYI SITESI AG PANOSU/1897933-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:03:50 | 25.05.2022 14:57:40 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3941995 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55599255-DM-1-DM-1/33 ARASI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:06:20 | 28.05.2022 11:37:07 | 1.51 | 0 | 2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3806.71 | 0 | 0 | 0 | 0
3942008 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 56052307-DM-EVRESE AG PANOSU/56052380- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:19:15 | 25.05.2022 15:37:09 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
3942012 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2186-TR-38/56974136- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:12:51 | 25.05.2022 15:48:04 | 1.59 | 21 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.39 | 464.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3942013 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5881281-TR-87 AG PANOSU/1826309-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:32:08 | 25.05.2022 15:40:40 | 1.14 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3942023 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039804-AG DIREK/5440236-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:45:15 | 25.05.2022 19:51:09 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3942027 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885200-TR-19A ERDEK AG PANOSU/1863321-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:14:35 | 25.05.2022 15:36:04 | 1.36 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0
3942031 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23221-TR-49/47099477-ERDILLI ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:52:39 | 25.05.2022 15:57:50 | 1.09 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 272.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3942035 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5940239-TR-5 AG PANOSU/47129348-1 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:03:30 | 25.05.2022 17:31:23 | 2.46 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 39.36
3942039 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3508488-SDK/3179579-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:50:35 | 25.05.2022 16:52:05 | 2.03 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3942041 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107224-TARIMSAL BASKI TAVUKHANE HAT BASI AYIRICISI/48558027- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:46:21 | 25.05.2022 15:56:23 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
3942043 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47096165-ARMUTLU 1 ESENKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:10:47 | 25.05.2022 15:12:36 | 0.03 | 5 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 0
3942048 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 52101834-TR-52/1/52101864-ILDENIZKENT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:10:58 | 25.05.2022 17:00:52 | 1.83 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 225.09 | 0 | 0 | 0 | 0
3942050 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47250348-MARTAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:19:00 | 25.05.2022 16:31:00 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3942052 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/47431581-YAGCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:27:02 | 25.05.2022 15:38:46 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 47
3942061 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088968-AG DIREK/5609263-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:22:43 | 25.05.2022 20:29:13 | 5.11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3942064 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 95229-BASKI TERFI ETIBANKLILAR YANI/47439763-TR- BELEDIYE BASKANLIGI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:40:56 | 25.05.2022 17:24:29 | 1.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3942069 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887694-TR-339 AG PANOSU/1917171-3 | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:41:25 | 25.05.2022 18:50:35 | 3.15 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3942070 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47103262-TR-10-11-12-13 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:05:33 | 28.05.2022 12:18:20 | 3.21 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5023.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3942072 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47461948-BILAL KÖK ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:06:49 | 28.05.2022 17:29:55 | 7.39 | 5 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 3665.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3942076 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1303249-AG DIREK/57043935- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:04:03 | 25.05.2022 17:20:11 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0
3942077 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874109-DM-1 TR-12 NECATIBEY EGITIM FAK. ONU AG PANOSU/1807652-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:55:21 | 25.05.2022 17:26:50 | 1.52 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3942086 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 3505822-SDK/4769006-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:15:00 | 25.05.2022 19:37:27 | 3.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0
3942088 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 55645630-SDK- D1/56294696-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:31:44 | 25.05.2022 17:52:23 | 1.34 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3942097 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49495826-SDK/5360158-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:53:51 | 25.05.2022 17:35:28 | 0.69 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3942102 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15958-TR-12/47243587-TR11 GIRISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:09:55 | 25.05.2022 18:11:03 | 1.02 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3942103 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011132-AG DIREK/5459930-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:55:40 | 25.05.2022 18:19:54 | 1.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3942104 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 1279668-AG DIREK/56219364-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:32:26 | 25.05.2022 17:59:45 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
3942110 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92562-Eseler Ayiricisi/47554045- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:31:03 | 25.05.2022 18:30:55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 337 | 0 | 0
3942120 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868975-TR- ISIKLI KOY AG PANOSU/1835469-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:57:03 | 25.05.2022 18:47:53 | 0.85 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3942125 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942245-TR-4 CICEKLI BAHCE AG PANOSU/47133376-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:39:04 | 28.05.2022 17:09:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
3942125 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942245-TR-4 CICEKLI BAHCE AG PANOSU/47133376-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:39:04 | 28.05.2022 17:09:00 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 210
3942127 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942245-TR-4 CICEKLI BAHCE AG PANOSU/47133376-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:13:50 | 30.05.2022 14:02:33 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24
3942127 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942245-TR-4 CICEKLI BAHCE AG PANOSU/47133376-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:13:50 | 30.05.2022 14:02:33 | 4.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 134.68
3942133 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104498-AG DIREK/5687728-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:20:50 | 25.05.2022 20:38:32 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3942137 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1007639-AG DIREK/5288373-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:24:44 | 25.05.2022 19:51:04 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3942138 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/56046416-GÜRE FIDERI | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:08:00 | 24.05.2022 18:12:00 | 0.07 | 72 | 16024 | 0 | 0 | 29 | 9209 | 5.04 | 1121.68 | 0 | 0 | 2.03 | 644.63
3942147 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16995-DM-3 SAVASTEPE/47439701-DM-3/04 GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:45:40 | 25.05.2022 19:18:26 | 0.55 | 1 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 766.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3942155 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1307418-AG DIREK/5365467-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:49:32 | 25.05.2022 20:57:27 | 2.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3942160 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109096-BUDAKLAR HATBASI/48529739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:05:49 | 25.05.2022 19:51:47 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 14.63
3942162 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49506423-SDK/5367054-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:51:25 | 25.05.2022 21:08:37 | 2.29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3942164 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079307-AG DIREK/5545632-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:11:04 | 25.05.2022 20:49:09 | 1.63 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3942166 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1303249-AG DIREK/57043935- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:15:03 | 25.05.2022 21:09:42 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3942167 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1044035-AG DIREK/57031443- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:58:50 | 25.05.2022 20:05:35 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11
3942168 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534715-SDK/5477864-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:17:24 | 25.05.2022 20:22:17 | 1.08 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3942174 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909463-TR-1 DIKMEN KOYU AG PANOSU/47756387-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:47:36 | 25.05.2022 22:02:15 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.64
3942177 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49423261-SDK/49691369-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:27:06 | 25.05.2022 21:33:18 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3942183 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6027-TR-4 KESTEL/47455253-TR-4 KESTEL-TR-20 KESTEL ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:51:36 | 25.05.2022 20:15:18 | 0.4 | 2 | 5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2009.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3942184 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541224-SDK/5544875-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:51:35 | 25.05.2022 21:13:59 | 1.37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3942194 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 6027-TR-4 KESTEL/48530405-Tr-20 CIKIS | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 20:26:46 | 25.05.2022 21:12:55 | 0.77 | 2 | 5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 3867.71 | 0 | 0 | 0 | 0
3942218 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542762-SDK/5626947-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 21:00:00 | 25.05.2022 22:10:52 | 1.18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3942225 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912753-TR-2 GEMICI KIRI KOYU AG PANOSU/47756600-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 21:01:49 | 25.05.2022 21:26:24 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.96
3942262 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 51997984-SDK/53945101-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 21:27:15 | 25.05.2022 22:20:29 | 0.89 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3942282 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 15542-TR-1 KARAPURCEK MH/47448211-KARAPURCEK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 21:45:21 | 25.05.2022 22:29:41 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 472.86
3942309 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846226-AG DIREK/4935443-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 22:22:05 | 25.05.2022 22:45:12 | 0.39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0
3942337 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /54023408-SAVASTEPE RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 22:42:28 | 25.05.2022 23:17:54 | 0.59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 254 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 9.44 | 149.86
3942339 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866626-TR-363 AG PANOSU/5579910-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 22:22:48 | 25.05.2022 23:52:45 | 1.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3942356 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | KÖK | 14116-YAKUPKOY KOK/47481466-YAKUP KOY CIKIS | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 23:28:40 | 25.05.2022 23:45:49 | 0.29 | 16 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 408.03 | 0 | 0 | 0 | 0
3942397 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47243818-AVSA-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 01:04:50 | 26.05.2022 01:09:41 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 507.36
3942403 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15996-TR- UCGEN/47460342-TR-20 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 01:11:24 | 26.05.2022 02:04:18 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.16
3942408 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424668-KARAPURCEK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 03:04:01 | 26.05.2022 03:05:36 | 0.03 | 7 | 440 | 0 | 0 | 5 | 871 | 0.21 | 13.2 | 0 | 0 | 0.15 | 26.13
3942412 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048800-AG DIREK/5394548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 03:40:04 | 26.05.2022 04:35:17 | 0.92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3942420 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17120-SALUR KOK/47284690-BETA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:16:08 | 26.05.2022 06:20:00 | 0.06 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3942426 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90554-Sevketiye köy Hat Basi Ayiricisi/47473848- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:27:12 | 26.05.2022 10:54:08 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.8 | 0 | 0
3942427 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55637550-IDEAL PREFABRIK GURUP HAT BASI AYIRICISI/47471717- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:02:21 | 26.05.2022 09:06:00 | 2.06 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0
3942428 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452440-CAM MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:34:26 | 26.05.2022 07:37:40 | 0.05 | 0 | 0 | 5 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 90.2 | 0 | 0
3942429 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16461-TR-96/47377814-SEMT TR | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:29:50 | 26.05.2022 09:04:49 | 1.58 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3942434 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 100147-TOPAGAÇ HAT BASI AYIRICISI/47681537- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:52:53 | 26.05.2022 08:54:55 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 1563.1
3942436 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048801-AG DIREK/5393672-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:01:39 | 26.05.2022 09:25:12 | 1.39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3942444 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47466889-BALYA | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:07:03 | 28.05.2022 13:02:27 | 2.92 | 2 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 2957.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3942445 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47099724-ÇINARCIK 1 GIRIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:11:49 | 28.05.2022 11:58:23 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 608.76
3942446 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036026-AG DIREK/5432207-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:14:23 | 26.05.2022 10:48:50 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0
3942447 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105461-Karakadilar Hatbasi Ayiricisi/47642664- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:05:21 | 26.05.2022 09:23:50 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.36
3942448 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1262036-AG DIREK/5583949-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:19:49 | 26.05.2022 09:42:35 | 1.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3942451 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16581-TR- MARANGOZ /47441437-KARACEPIS CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:54:34 | 26.05.2022 08:41:23 | 1.78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3942458 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102820-TOPHISAR 15 ADET TARIMSAL TR HAT AYIRICISI/47538813- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:40:05 | 26.05.2022 09:52:16 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0
3942462 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/47689925-YAGCILAR | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 05:54:00 | 25.05.2022 07:15:00 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 317.25
3942463 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/47689925-YAGCILAR | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 00:57:00 | 25.05.2022 04:40:00 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 874.2
3942466 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537097-SDK/5521040-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:30:57 | 26.05.2022 10:45:18 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3942467 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 49415889-AG DIREK/55185595-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:25:38 | 26.05.2022 09:19:12 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3942469 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47260568-UMITALAN KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:06:20 | 26.05.2022 09:13:14 | 0.12 | 5 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.12 | 0.24 | 0 | 0 | 0
3942469 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47260568-UMITALAN KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:06:20 | 26.05.2022 09:13:14 | 0.12 | 11 | 212 | 17 | 1660 | 0 | 0 | 1.32 | 25.44 | 2.04 | 199.2 | 0 | 0
3942471 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54686140-BOSTANCI KÖK GIRIS TUZAKÇI ÇIKISI GRUP BASI/48818342- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:15:35 | 26.05.2022 09:57:27 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3942473 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032262-AG DIREK/5443175-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:06:02 | 26.05.2022 10:04:56 | 0.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3942474 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 107628-AKÇAPINAR HAT BASI/47608050- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:22:22 | 26.05.2022 10:02:51 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.84
3942475 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 57012681-PANO/57012688- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:15:06 | 26.05.2022 09:58:42 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
3942477 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 54901518-SDK- B1/55021241-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:22:40 | 26.05.2022 10:38:02 | 1.26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3942489 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089008-AG DIREK/5597240-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:49:07 | 26.05.2022 10:34:47 | 0.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3942490 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105727-Y. Karaasik özel Trafolar hatbasi Ayiricisi/47679997- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:41:05 | 26.05.2022 11:18:57 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0
3942491 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109584-KAVAKLITEPE DAMLAR TR1 HATBASI SEK/47669706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:19:57 | 26.05.2022 10:09:17 | 1.82 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3942496 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57053086-ÖZELMÜSTERILER AYIRICISI/56499494- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:52:07 | 26.05.2022 11:26:00 | 1.56 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0
3942501 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21865-TR-19 (GAZETECILER CEMIYETI KONUTLARI )/47250281-SERVIS TR | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 11:28:20 | 28.05.2022 13:31:50 | 2.06 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3942502 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108244-BÜYÜKSOGUKLAR GRUP BASI AYIRICISI/48547229- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:09:54 | 26.05.2022 11:10:21 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.25
3942506 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 55762464-SDK- D01/55877695-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 12:46:05 | 28.05.2022 16:09:47 | 3.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3942510 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 52122201-TR-642 AG PANOSU/52122277- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:15:40 | 26.05.2022 12:20:51 | 2.09 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3942512 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47281893-ERDEK 2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:21:46 | 26.05.2022 10:23:19 | 0.03 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3942512 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47281893-ERDEK 2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:21:46 | 26.05.2022 10:23:19 | 0.03 | 38 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 72.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3942515 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 54318714-TR-27 AG PANOSU/54318723- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:25:36 | 26.05.2022 10:53:42 | 0.47 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3942517 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539108-SDK/5579876-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:25:51 | 26.05.2022 11:10:54 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3942520 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98884-DORAK AYIRICISI/47504226- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:30:39 | 26.05.2022 12:12:28 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 0 | 0
3942532 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5918616-EGERCE TR AG PANOSU/1808354-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:56:16 | 26.05.2022 11:56:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
3942539 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3729-DM-18/19/47442861-TR ABDULVAHAB ve ÖZEL TRAFOLAR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 13:07:16 | 28.05.2022 15:05:35 | 1.97 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3942541 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:05:44 | 26.05.2022 11:07:53 | 0.04 | 2 | 540 | 0 | 256 | 19 | 3602 | 0.08 | 21.6 | 0 | 10.24 | 0.76 | 144.08
3942545 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/54781106-YESIL CADDE | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:09:13 | 26.05.2022 12:01:45 | 0.88 | 0 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.04 | 1.76 | 0 | 0
3942546 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534016-SDK/5465377-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:47:30 | 26.05.2022 13:19:59 | 2.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3942547 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887206-TR-12 (GÜNESTEPE) AG PANOSU/1934438-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:01:00 | 26.05.2022 12:19:33 | 1.31 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.73 | 0 | 0 | 0 | 0
3942551 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535800-SDK/5521943-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:01:56 | 26.05.2022 12:22:19 | 2.34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3942562 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3525710-SDK/3310883-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:20:23 | 26.05.2022 11:50:41 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3942563 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17112-TR-22/47286234-TR 24 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:24:59 | 26.05.2022 11:26:51 | 0.03 | 7 | 2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 80.31 | 0 | 0 | 0 | 0
3942564 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5892937-TR- TEK GERI DÖNÜSÜM AG PANOSU/48299368-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:26:14 | 26.05.2022 12:05:08 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3942567 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47260568-UMITALAN KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:26:15 | 26.05.2022 11:28:54 | 0.04 | 11 | 212 | 17 | 1660 | 0 | 0 | 0.44 | 8.48 | 0.68 | 66.4 | 0 | 0
3942567 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47260568-UMITALAN KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:26:15 | 26.05.2022 11:28:54 | 0.04 | 5 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.04 | 0.08 | 0 | 0 | 0
3942568 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264025-SEHIR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:28:00 | 26.05.2022 11:40:00 | 0.2 | 15 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3942570 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9676-TR-SIMGE MATBA KÖK/47460468-SIMGE MATBA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:29:08 | 26.05.2022 12:24:11 | 0.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0
3942572 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088550-AG DIREK/5595014-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:41:41 | 26.05.2022 13:23:49 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3942582 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91638-DOGALYA EVLERI GRUP HATBASI/47484348- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:46:06 | 26.05.2022 13:13:23 | 1.45 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3942586 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16461-TR-96/47377814-SEMT TR | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:42:11 | 26.05.2022 12:38:32 | 0.94 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3942592 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49423261-SDK/49691369-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:54:35 | 26.05.2022 14:26:55 | 2.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3942597 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109374-KUMBURUN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA GRUP HATBASI AYIRICI/47648275- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:25:36 | 26.05.2022 13:43:50 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0
3942598 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 22087-TR-6/04/47248259-TR-KALE GIDA-BELEDIYE | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 14:11:53 | 28.05.2022 17:17:53 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3942599 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909859-TR-3 GUZELYALI AG PANOSU/47746278-4 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:20:27 | 31.05.2022 14:36:57 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.64
3942607 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47452353-YAKUP KOY CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 14:01:00 | 28.05.2022 14:46:58 | 0.77 | 16 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 1077.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3942609 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887864-TR- ULUDAG YOLU (DOLUBABA MEVKII) AG PANOSU/1799793-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:33:59 | 26.05.2022 20:25:59 | 7.87 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3942614 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90973-BOGAZOVA ENH HATBASI/47484041- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:40:09 | 26.05.2022 14:22:51 | 1.71 | 1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 502.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3942622 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23498-TR-1/14 CIFTLIKKOY/47100779-TR-1/14 CIFTLIKKOY-TR-1/17 CIFTLIKKOY ARASI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 14:09:03 | 28.05.2022 16:29:56 | 2.35 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3942627 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 17062-TR- DMO(DEVLETMALZEMEOFISI)/47424934-AYDIN CAD FIDERI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 15:25:20 | 29.05.2022 19:01:57 | 3.61 | 3 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 1667.82 | 0 | 0 | 0 | 0
3942629 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56076030-BESOB KÖK-4/55590401-ETD TEKSTIL TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:08:10 | 26.05.2022 13:56:43 | 0.81 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3942639 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47264855-BURHANIYE 3 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 07:24:00 | 29.05.2022 07:29:00 | 0.08 | 31 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3942639 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47264855-BURHANIYE 3 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 07:24:00 | 29.05.2022 07:29:00 | 0.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3942640 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47264855-BURHANIYE 3 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 14:49:51 | 29.05.2022 16:18:10 | 1.47 | 31 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.57 | 446.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3942640 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47264855-BURHANIYE 3 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 14:49:51 | 29.05.2022 16:18:10 | 1.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3942641 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266773-BURHANIYE 1 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 06:30:00 | 29.05.2022 06:58:06 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.98
3942641 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266773-BURHANIYE 1 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 06:30:00 | 29.05.2022 06:58:06 | 0.47 | 132 | 28673 | 0 | 0 | 6 | 603 | 62.04 | 13476.31 | 0 | 0 | 2.82 | 283.41
3942643 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47481008-OZEL MUSTERILER KOSELER | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:27:00 | 26.05.2022 15:11:00 | 0.73 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 316.82 | 0 | 0 | 0 | 0
3942647 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5871590-TR-2 SAGIRLAR MH AG PANOSU/1989322- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:26:56 | 26.05.2022 14:04:23 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.34
3942649 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56069212-BESOB KÖK-2/55754437-MENSUCAT / REYYAN TEKSTIL ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:02:20 | 29.05.2022 11:49:53 | 1.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3942655 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5882109-OSMANIYE TR1 AG PANOSU/1922634-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:57:37 | 26.05.2022 15:40:44 | 1.72 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3942658 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5881957-TR-3 DAGKADI MH AG PANOSU/1818794-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:55:12 | 26.05.2022 15:37:08 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1
3942659 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54309280-OSB KOK /54309521-OSB CIKISI | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 07:18:03 | 29.05.2022 16:15:24 | 8.96 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 555.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3942660 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15865-TR-1 SANAYI/47450860-TR-3 CIKIS | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 07:15:46 | 29.05.2022 16:12:43 | 8.95 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3942661 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47258389-KÖYLER FIDERI ÇIKISI | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 07:20:10 | 29.05.2022 16:11:17 | 8.85 | 59 | 3471 | 0 | 0 | 6 | 603 | 522.15 | 30718.35 | 0 | 0 | 53.1 | 5336.55
3942661 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47258389-KÖYLER FIDERI ÇIKISI | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 07:20:10 | 29.05.2022 16:11:17 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.9
3942662 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | KÖK | 16259-TR-51/5/57375995- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:04:56 | 26.05.2022 14:37:31 | 0.54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 2.16
3942663 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266310-BURHANIYE 2 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 14:51:57 | 29.05.2022 16:15:50 | 1.4 | 36 | 17243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 24140.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3942664 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18416-TR-54/47457595-TR-57 ÇIKIS | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:18:34 | 30.05.2022 13:49:48 | 3.52 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3942666 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/49190511-TOKI_2 F_14 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:23:06 | 29.05.2022 16:00:15 | 6.62 | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.44 | 264.8 | 0 | 0
3942667 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266310-BURHANIYE 2 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 06:55:03 | 29.05.2022 06:59:51 | 0.08 | 36 | 17313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 1385.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3942668 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283000-PELITÖREN -KARACALAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:16:24 | 26.05.2022 14:18:18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54
3942669 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266773-BURHANIYE 1 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 14:51:08 | 29.05.2022 16:16:43 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.19
3942669 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266773-BURHANIYE 1 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 14:51:08 | 29.05.2022 16:16:43 | 1.43 | 132 | 28540 | 0 | 0 | 6 | 598 | 188.76 | 40812.2 | 0 | 0 | 8.58 | 855.14
3942673 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025850-AG DIREK/5349080-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:20:36 | 26.05.2022 16:57:31 | 2.62 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3942679 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5931209-TR-1 DAGOBASI KOYU AG PANOSU/47760202-5 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:07:29 | 26.05.2022 18:10:05 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.52
3942680 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297999-ÜRÜNLÜ KÖY CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:25:07 | 29.05.2022 10:37:07 | 1.2 | 32 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3942682 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54030762-TR-6 GÖRKOP/54030839-AKÇALAR -DELPI ÇIKISI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:06:53 | 29.05.2022 12:51:22 | 3.74 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 149.6 | 0 | 0 | 0
3942687 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 860049-AG DIREK/56875078-ZÜBEYDA MORAY | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:07:17 | 26.05.2022 15:13:29 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
3942691 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908255-TR-2 GUMUSHANELILER AG PANOSU/1916475-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:28:37 | 26.05.2022 17:54:37 | 3.43 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3942694 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 48553080-SDK/48553107-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:50:54 | 26.05.2022 15:53:03 | 1.04 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3942697 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49484636-SDK/5373209-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:54:50 | 26.05.2022 16:50:07 | 1.92 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3942698 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47423120-PANAYIR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:58:58 | 26.05.2022 15:01:13 | 0.04 | 10 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3942701 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 55813533-EDEBEY TR1 AG PANOSU/55813542- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:02:17 | 26.05.2022 17:22:30 | 2.34 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3942703 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533762-SDK/5402649-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:49:40 | 26.05.2022 17:16:06 | 2.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3942705 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949812-AG DIREK/5153470-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:07:18 | 26.05.2022 18:51:04 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0
3942709 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909191-TR-1 BOZLAR KOYU AG PANOSU/47753439-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:57:15 | 26.05.2022 16:54:24 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.25
3942710 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923771-TR-1 SAMETELI KOYU AG PANOSU/47772134-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:54:56 | 26.05.2022 15:54:13 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.62
3942714 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:22:39 | 29.05.2022 09:50:15 | 0.46 | 39 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 88.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3942721 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5934247-TR-55 AG PANOSU/47749761-1 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:17:10 | 30.05.2022 13:55:57 | 3.65 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 459.9 | 0 | 0 | 0 | 10.95
3942722 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 56080088-TR-3/55947904-TR-3/A-TR-3 ARASI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:13:21 | 30.05.2022 10:29:26 | 1.27 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3942732 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1114679-AG DIREK/56219412-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:47:06 | 26.05.2022 17:35:04 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3942735 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875021-TR-2 NILTIM AG PANOSU/1932948-22 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:08:24 | 26.05.2022 16:54:19 | 1.77 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0
3942736 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3751-TR- BANKALAR ÖNÜ BETON KÖSK/47466845-TR GIDA TOPTANCILARI ENH ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:58:29 | 26.05.2022 17:44:47 | 1.77 | 39 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.03 | 120.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3942738 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 54217462-TR-14 /54024101-TR-15 ÇIKISI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 11:12:03 | 31.05.2022 12:56:00 | 1.73 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3942739 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 15593-TR-31 /56261502-TR-31 A ÇIKISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:39:20 | 31.05.2022 10:13:22 | 0.57 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3942740 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57142242-DM- BUTTIM/47461524-YENI YALOVA YOLU/OZEL MUST. BPO KOK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 11:19:18 | 29.05.2022 11:20:45 | 0.02 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3942746 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535339-SDK/5523100-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:21:47 | 26.05.2022 16:45:45 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3942759 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940215-TR-4/50 AG PANOSU/47136529-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:06:23 | 26.05.2022 19:13:49 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8
3942764 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453487-JANDARMA 3-0 | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:58:56 | 29.05.2022 11:06:37 | 1.13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3942765 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454104-HARMANCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:35:12 | 26.05.2022 16:50:09 | 0.25 | 0 | 0 | 10 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 518 | 0 | 0
3942765 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454104-HARMANCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:35:12 | 26.05.2022 16:50:09 | 0.25 | 11 | 2647 | 4 | 623 | 5 | 784 | 2.75 | 661.75 | 1 | 155.75 | 1.25 | 196
3942767 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105810-Kaynarca Selehattin Küçük Sek./47671162- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:28:01 | 26.05.2022 17:27:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3942768 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 19935-IM- IGDELIK/47252215-TUZ BURUN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:43:42 | 26.05.2022 16:46:02 | 0.04 | 37 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3942769 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16504-DM-7 OTO SANAYI SIT/47442868-DM-7/07 ORGANIZE SANAYI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:15:25 | 29.05.2022 11:42:32 | 2.45 | 7 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 264.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3942772 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92257-ASLIHANTEPECIGI VE TONGA VE YILDIZ GRUP HAT BASI/47571208- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:16:24 | 26.05.2022 17:05:44 | 1.82 | 0 | 0 | 2 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 798.98 | 0 | 0
3942774 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454104-HARMANCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:50:26 | 26.05.2022 16:52:07 | 0.03 | 0 | 0 | 10 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 62.16 | 0 | 0
3942774 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454104-HARMANCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:50:26 | 26.05.2022 16:52:07 | 0.03 | 11 | 2647 | 4 | 623 | 5 | 784 | 0.33 | 79.41 | 0.12 | 18.69 | 0.15 | 23.52
3942784 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958746-AG DIREK/49236137-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:45:24 | 26.05.2022 19:07:07 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0
3942785 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 3507366-SDK/4899748-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:59:01 | 26.05.2022 17:53:08 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3942792 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 781964-AG DIREK/56544261-EMIR KATIKLILAR | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:25:15 | 26.05.2022 17:51:53 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
3942796 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5906875-TR-19 AG PANOSU/1903175- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:29:04 | 26.05.2022 22:18:16 | 4.82 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3942799 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47442592-TATKONSERVE F_3 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 13:13:29 | 29.05.2022 13:44:34 | 0.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3942800 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47424291-KOYLER F_2 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 13:12:02 | 29.05.2022 13:45:04 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3942800 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47424291-KOYLER F_2 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 13:12:02 | 29.05.2022 13:45:04 | 0.55 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3942802 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54382495-SDK/54382611-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:34:47 | 26.05.2022 19:04:20 | 1.49 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3942803 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 57387914-TR-2/4 FETHIYE/57387977- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:38:05 | 26.05.2022 18:33:42 | 0.93 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3942804 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56040202-Bahadirli Hatbasi Ayiricisi/55851706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:23:27 | 26.05.2022 17:52:52 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2
3942806 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889939-AG DIREK/5009529-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:15:40 | 26.05.2022 18:13:07 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3942810 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915877-TR-1 SARISOGUT AG PANOSU/47756189-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:20:32 | 26.05.2022 18:35:33 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.25
3942812 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5885782-TR- CAKIRDERE KOYU AG PANOSU/1839990-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:47:23 | 26.05.2022 19:44:19 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3
3942815 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1114901-AG DIREK/52028584-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:58:38 | 26.05.2022 18:13:22 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3942817 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873389-TR-14 BESEYLUL I.O.O AG PANOSU/1808013-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:12:26 | 26.05.2022 18:23:22 | 1.18 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3942821 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 987672-AG DIREK/5309154-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:07:46 | 26.05.2022 19:22:57 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3942823 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9068-CIHATLI KOK/47264449-Tr-ORHANGAZIDEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:15:58 | 26.05.2022 18:17:47 | 0.03 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0
3942824 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 2733-TR-27/47466832-TR-191 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:09:12 | 26.05.2022 20:08:11 | 1.98 | 5 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 1328.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3942833 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 767090-AG DIREK/4800355-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:18:35 | 26.05.2022 19:27:48 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15
3942843 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3519796-SDK/3249232-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:44:22 | 26.05.2022 21:01:01 | 2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3942845 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109789-DALOBA KÖYÜ HAT BASI/47620173- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:49:19 | 26.05.2022 20:03:18 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.17
3942850 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5901989-TR-2 ADA MH AG PANOSU/1903661-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:01:57 | 26.05.2022 19:22:31 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12
3942852 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18825-ÇANAKKALE SAVASLARI G.T.A.B./47462528-KOYLER-2 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:03:10 | 26.05.2022 20:46:45 | 1.73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1087 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 64.01 | 1880.51
3942852 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 18825-ÇANAKKALE SAVASLARI G.T.A.B./47462528-KOYLER-2 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:03:10 | 26.05.2022 20:46:45 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0
3942854 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 786515-AG DIREK/4814320-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:26:56 | 26.05.2022 19:51:14 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
3942859 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891949-TR-22 ILKKURSUN MH AG PANOSU/1841015-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:04:28 | 26.05.2022 21:24:32 | 2.33 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.47 | 0 | 0 | 0 | 0
3942869 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934031-TR-2 KAVACIK MH AG PANOSU/1925734-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:23:58 | 26.05.2022 20:56:40 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2
3942874 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886452-TR-1 YENIKOY MH AG PANOSU/1838665-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:53:00 | 26.05.2022 20:52:57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
3942876 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 51971597-AG DIREK/5090610-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:52:21 | 26.05.2022 20:52:02 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99
3942879 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 811014-AG DIREK/4886428-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:02:57 | 26.05.2022 20:29:34 | 0.44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3942880 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115130-AG DIREK/5460378-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:57:15 | 26.05.2022 21:39:27 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3942882 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249978-SARIBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:12:27 | 26.05.2022 21:19:10 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0
3942882 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249978-SARIBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:12:27 | 26.05.2022 21:19:10 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 1567.32
3942884 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51997526-SDK/5310265-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:58:17 | 26.05.2022 21:44:20 | 1.77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3942889 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5887210-TR-2/27A AG PANOSU/1936214-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:27:47 | 26.05.2022 21:53:20 | 1.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3942893 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518181-SDK/5140552-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:21:58 | 26.05.2022 21:10:15 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
3942905 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 987672-AG DIREK/5309154-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:51:43 | 26.05.2022 23:28:26 | 2.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0
3942926 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/47457397-ÇINARLI-ÇAMLIBEL CIKISI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:09:00 | 26.05.2022 21:54:02 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 412.5
3942930 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17243-DM- GOMEC/47575904-GOMEC SAHIL | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 08:38:51 | 29.05.2022 09:48:14 | 1.16 | 4 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 1937.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3942934 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876703-CERRAH KÖPRÜ BASI TR AG PANOSU/1925201-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:19:22 | 26.05.2022 22:37:13 | 1.3 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3942954 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 809460-AG DIREK/4871467-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:40:24 | 26.05.2022 23:15:07 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3942960 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1313620-AG DIREK/5300596-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:34:25 | 26.05.2022 23:11:34 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3942965 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 743723-AG DIREK/4758277-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:33:19 | 26.05.2022 22:59:12 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43
3942976 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546807-SDK/5682318-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:53:46 | 26.05.2022 22:51:48 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0
3942982 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026348-AG DIREK/5408493-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:00:08 | 26.05.2022 23:20:37 | 1.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3943001 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1263549-AG DIREK/5554155-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:13:33 | 26.05.2022 23:25:19 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3943008 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3519416-SDK/3249347-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:14:09 | 27.05.2022 04:55:09 | 6.68 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0
3943015 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086073-AG DIREK/5595467-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:45:13 | 27.05.2022 00:29:35 | 4.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3943041 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433679-EMIRLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 23:28:36 | 26.05.2022 23:31:03 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 374 | 26 | 6008 | 0 | 0 | 0.04 | 14.96 | 1.04 | 240.32
3943041 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433679-EMIRLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 23:28:36 | 26.05.2022 23:31:03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 9.68
3943047 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3518182-SDK/5140271-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 23:24:06 | 27.05.2022 00:37:52 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0
3943057 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90423-43.SK HATBASI/47496965-TR- ETOIL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:34:27 | 27.05.2022 01:52:29 | 3.3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3943058 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525250-SDK/54629955-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 23:23:29 | 27.05.2022 02:06:46 | 2.72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3943060 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 941352-AG DIREK/5027953-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 23:40:43 | 27.05.2022 02:30:15 | 2.83 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3943071 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1262877-AG DIREK/48599744-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 00:11:44 | 27.05.2022 03:08:09 | 2.94 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3943080 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525030-SDK/5239211-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 00:36:18 | 27.05.2022 02:01:04 | 1.41 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3943083 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | KÖK | 9438-DM- IKEA/47457900-TR- ANATOLIUM AWM | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 00:25:14 | 27.05.2022 01:00:32 | 0.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3943093 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454562-HAVA ALANI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 01:23:46 | 27.05.2022 01:27:55 | 0.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3943108 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 9428-TR-9 ORHANBEY CAD/47450635-Tr-8 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 05:20:15 | 27.05.2022 07:30:00 | 2.16 | 1 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 1827.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3943112 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 9430-DM- KELES/47259051-KELES | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:03:58 | 27.05.2022 06:09:43 | 0.1 | 4 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3943123 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24005-DM-1 CIFTLIKKOY/47093404-SULTANIYE TR-1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:47:02 | 27.05.2022 07:23:42 | 0.61 | 2 | 2417 | 0 | 0 | 3 | 538 | 1.22 | 1474.37 | 0 | 0 | 1.83 | 328.18
3943125 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47099435-500 EVLER GOCMEN KONUTLARI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:44:00 | 27.05.2022 08:49:54 | 2.1 | 2 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2536.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3943128 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280741-AKCAPINAR YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 07:04:20 | 27.05.2022 07:06:52 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 31.96
3943130 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507398-YOLÖREN KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 07:12:05 | 27.05.2022 07:17:09 | 0.08 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
3943130 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507398-YOLÖREN KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 07:12:05 | 27.05.2022 07:17:09 | 0.08 | 261 | 1006 | 24 | 354 | 0 | 0 | 20.88 | 80.48 | 1.92 | 28.32 | 0 | 0
3943135 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1110153-AG DIREK/57103532- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 07:25:32 | 27.05.2022 09:18:18 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3943136 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1036670-AG DIREK/5488361-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:48:37 | 27.05.2022 09:36:42 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
3943137 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97969-Orhaniye Ayiricisi/47441469- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:33:32 | 27.05.2022 08:54:52 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 1102.12
3943146 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47441120-GÖKÇEÖREN ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:02:00 | 27.05.2022 09:34:25 | 3.54 | 8 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 916.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3943151 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104381-KEMEL KÖYÜ TR 1- TR 2 HAT BASI AYIRICISI/47648728- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 07:06:04 | 27.05.2022 08:54:21 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2
3943152 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47440796-GEDELEK CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:09:42 | 29.05.2022 11:35:07 | 2.42 | 61 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.62 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3943156 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47425539-GOL KOP TR/5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:24:56 | 27.05.2022 08:26:57 | 0.03 | 3 | 1 | 40 | 3075 | 0 | 0 | 0.09 | 0.03 | 1.2 | 92.25 | 0 | 0
3943158 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910383-TR-2 YALINDI KOYU AG PANOSU/47764857-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:28:59 | 27.05.2022 10:27:21 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.86
3943164 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47482900-EDINCIK 2 CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:54:12 | 27.05.2022 09:59:54 | 1.09 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3943170 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908639-TR-1 BUYUKTEPE KOYU AG PANOSU/47774029-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:24:05 | 31.05.2022 11:05:39 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.74
3943171 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 55387566-AG DIREK/4820378-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:02:40 | 27.05.2022 10:31:28 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48
3943172 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47450369-SANAYI_1 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:02:48 | 27.05.2022 09:47:35 | 0.75 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3943173 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551364-SDK/5724847-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:03:08 | 27.05.2022 10:30:02 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3943174 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452440-CAM MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:06:43 | 27.05.2022 09:09:45 | 0.05 | 0 | 0 | 5 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 89.6 | 0 | 0
3943181 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280712-GOKCEYAZI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:23:17 | 27.05.2022 09:24:42 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 19.04 | 0 | 0
3943184 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | SDK Çikisi | 3506289-SDK/3157356-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:30:41 | 27.05.2022 11:23:57 | 1.89 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3943197 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011473-AG DIREK/5479123-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:44:45 | 27.05.2022 12:13:55 | 2.49 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3943204 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91602-Gölbasi Köy Hat Basi Ayiricisi/47489201- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:53:44 | 27.05.2022 10:53:46 | 1 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
3943205 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541660-SDK/5562024-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:00:05 | 27.05.2022 17:42:26 | 7.71 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3943206 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5915397-TR-1/50 AG PANOSU/47773817-C KOLU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:00:57 | 27.05.2022 12:10:09 | 2.15 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3943212 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92822-AKAROTO- AYDINLATMA TRAFOSU HATBASI AYIRICISI/47588146- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:13:41 | 27.05.2022 11:22:17 | 2.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3943215 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081122-AG DIREK/5572017-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:17:04 | 27.05.2022 19:07:14 | 8.84 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3943219 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083687-AG DIREK/5631959-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:13:30 | 27.05.2022 12:17:23 | 2.06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3943221 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16175- BANDIRMA 2 TRAFO MERKEZI/47466657-EDINCIK 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:29:00 | 26.05.2022 09:34:00 | 0.08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3943222 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1307700-AG DIREK/5027516-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:09:35 | 27.05.2022 11:08:02 | 0.97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3943223 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 56062459-TR29 AG PANOSU/56062521- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:23:29 | 27.05.2022 11:03:14 | 0.66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3943228 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537819-SDK/5593521-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:35:09 | 27.05.2022 13:46:37 | 3.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0
3943229 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920358-Tr- 2 PERCIN MAH AG PANOSU/1811705-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:35:34 | 27.05.2022 12:13:12 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.35 | 0 | 0
3943230 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545100-SDK/5649512-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:46:27 | 27.05.2022 11:54:54 | 1.14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3943236 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54406025-Cenal Dogalgaz Hat Basi Ayiricisi/47481348- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:09:00 | 27.05.2022 11:48:12 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0
3943239 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095439-AG DIREK/5676087-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:51:23 | 27.05.2022 12:36:20 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3943247 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911239-ÇARDAK TR-5 AG PANOSU/47748704-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:54:42 | 27.05.2022 11:18:48 | 1.4 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3943250 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 823950-AG DIREK/4897932-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:16:32 | 27.05.2022 12:19:44 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05
3943251 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877335-TR- GOKTEPE MH AG PANOSU/1819850-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:37:54 | 27.05.2022 12:38:33 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.19 | 0 | 0
3943312 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102853-ERMEKSAN-YURTTAS SPOR GRUB HATBASI/47528345- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:48:40 | 27.05.2022 12:59:58 | 2.19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0
3943356 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 781964-AG DIREK/56544261-EMIR KATIKLILAR | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:16:29 | 27.05.2022 15:19:09 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0
3943386 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56978167-TR 28/56654454- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:01:24 | 27.05.2022 12:14:26 | 1.22 | 5 | 2323 | 0 | 0 | 9 | 303 | 6.1 | 2834.06 | 0 | 0 | 10.98 | 369.66
3943388 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101545-ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/47665395- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:34:09 | 27.05.2022 12:20:32 | 0.77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3943390 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 102936-Araovacik SU POMPASI Ayiricisi/47618440- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:09:01 | 27.05.2022 12:41:32 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0
3943393 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 902791-AG DIREK/49239154-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:32:45 | 27.05.2022 15:43:47 | 4.18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3943423 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1119369-AG DIREK/5327775-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:37:40 | 27.05.2022 12:54:49 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0
3943446 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56917963-SERDAR DRAMA | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 13:43:10 | 29.05.2022 13:52:51 | 0.16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3943447 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47480614-TR 27 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:09:48 | 30.05.2022 11:42:35 | 2.55 | 21 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0
3943450 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866626-TR-363 AG PANOSU/1832692-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:54:33 | 27.05.2022 19:23:03 | 7.48 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3943481 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518182-SDK/5137504-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:59:06 | 27.05.2022 13:18:08 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0
3943492 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 955380-AG DIREK/5189136-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:10:47 | 27.05.2022 13:25:16 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3943496 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49408400-SDK/5360418-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:10:42 | 27.05.2022 12:44:44 | 0.57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3943606 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105250-KEMALLI KÖYÜ TR-1,TR-2 HATBASI AYIRICISI/47676080- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:15:14 | 27.05.2022 13:47:01 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 391.68
3943621 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109339-GÖKÇEBAYIR KÖYÜ TR-4 TR-5 GRUP HATBAS IAYIRICI/48525410- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:51:04 | 27.05.2022 13:56:00 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 54
3943624 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957750-AG DIREK/5224576-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:26:20 | 27.05.2022 15:34:25 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3943640 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2614-TR- CEZAEVI KÖK/56594438-TR- CEZAEVI KÖK-GÜMÜSHANELILER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:38:55 | 27.05.2022 14:40:58 | 1.03 | 7 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 449.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3943643 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK Çikisi | 3537202-SDK/3387150-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:39:00 | 27.05.2022 16:28:48 | 2.83 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.41 | 0 | 0 | 0 | 0
3943646 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109067-ZEYTINLI KÖYÜ HAT BASI/47635129- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:57:49 | 27.05.2022 14:23:12 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 30.66
3943647 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:56:23 | 27.05.2022 14:04:04 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 872 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 113.36
3943685 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 56559721-AG DIREK/56559726-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:04:44 | 27.05.2022 14:52:47 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3943726 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531304-SDK/5429335-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:16:16 | 27.05.2022 16:11:16 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3943793 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 988032-AG DIREK/5309555-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:39:43 | 27.05.2022 15:07:26 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3943794 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5875239-DM-1/23 KOVANLIK 2 AG PANOSU/1860856-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 10:07:25 | 31.05.2022 13:19:37 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 0
3943796 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 54718152-SDK/54717735-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:29:54 | 27.05.2022 15:32:17 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3943825 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 55804742-TR-36 YENI AG PANOSU/55804763- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:47:17 | 27.05.2022 16:54:09 | 2.11 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3943826 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 864934-AG DIREK/4974419-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:03:45 | 27.05.2022 16:01:58 | 1.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3943838 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873186-DM-3/17 AG PANOSU/1859359-1 | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:59:50 | 27.05.2022 18:00:10 | 3.01 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3943841 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 110458-SAFRAN TR 7 HATBASI AYIRICISI/47106749-714124_34.5_3 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:35:41 | 21.05.2022 19:30:24 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 200.55
3943877 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 902792-AG DIREK/5098534-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:30:50 | 27.05.2022 16:21:54 | 0.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3943902 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 49432091-SDK/49432118-SDK BESLEME HATTI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:08:13 | 30.05.2022 14:02:23 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3943906 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 57168813-TR-10/57083238- | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 15:31:00 | 30.05.2022 17:46:47 | 2.26 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3943908 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 52101834-TR-52/1/52101864-ILDENIZKENT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:33:16 | 27.05.2022 15:35:50 | 0.04 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3943910 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 55229302-TR-30B HATBASI AYIRICISI/55229308- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 17:44:09 | 30.05.2022 18:56:35 | 1.21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 1.21
3943911 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/56046416-GÜRE FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:29:35 | 27.05.2022 15:54:24 | 0.41 | 79 | 16055 | 0 | 0 | 29 | 9138 | 32.39 | 6582.55 | 0 | 0 | 11.89 | 3746.58
3943912 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16449-TR-39/47603362-TR-40'A | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 12:40:55 | 30.05.2022 14:19:11 | 1.64 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3943917 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47481531-KOMILI | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 30.05.2022 09:31:28 | 30.05.2022 12:01:55 | 2.51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3943918 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47482351-TR-44 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 30.05.2022 09:29:31 | 30.05.2022 12:00:20 | 2.51 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3943919 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 52101834-TR-52/1/52101864-ILDENIZKENT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:51:00 | 27.05.2022 16:16:50 | 0.43 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 52.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3943920 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916017-TR-8 AG PANOSU/47749178-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 11:09:03 | 31.05.2022 13:04:27 | 1.92 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3943921 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 54042452-TR-29 AG PANOSU/54042514- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:46:48 | 27.05.2022 16:52:24 | 1.09 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3943923 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 97272-DUTLUCA KÖYÜ TR HAT BASI/47552207- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:53:57 | 27.05.2022 17:23:44 | 1.5 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3943925 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56298560-TR-2 ESKIKARAGAC MH AG PANOSU/56298570- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:51:19 | 27.05.2022 17:05:21 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
3943926 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5919908-TR-13/1 AG PANOSU/47767795-1 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 30.05.2022 12:05:00 | 30.05.2022 14:45:00 | 2.67 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3943936 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888828-TR- ORHANLAR MH AG PANOSU/1834404-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:02:26 | 27.05.2022 16:38:29 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8
3943938 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5880935-TR-1 YAYLABAYIR MH AG PANOSU/1826830-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:53:07 | 27.05.2022 17:43:07 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.79
3943952 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1017892-AG DIREK/56179792-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:35:13 | 27.05.2022 19:38:58 | 3.06 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3943960 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534841-SDK/55531771-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:46:14 | 27.05.2022 17:31:08 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3943966 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923815-TR-2 HAYDAROBA KOYU AG PANOSU/47773581-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:44:24 | 27.05.2022 18:03:56 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.05
3943967 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90893-Yeni Karagaç Yolu Ayiricisi/47471377- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:48:42 | 27.05.2022 17:51:51 | 1.05 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0
3943971 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22229-TR-23 MARMARA KOK /47100174-Tr-26 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:02:41 | 27.05.2022 17:04:50 | 0.04 | 3 | 1244 | 0 | 0 | 5 | 657 | 0.12 | 49.76 | 0 | 0 | 0.2 | 26.28
3943972 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1636-TR-8/19 KONAK/47443668-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:54:30 | 30.05.2022 13:02:00 | 3.13 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3943973 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47459209-GEMLIK CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:23:20 | 31.05.2022 15:00:00 | 5.61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3943974 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1437-TR-8/21 KONAK/47277465-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 14:08:03 | 30.05.2022 16:42:37 | 2.58 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3943978 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15960-TR-25/47454997-TR-23 CIKISI | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 31.05.2022 04:06:54 | 31.05.2022 04:25:09 | 0.3 | 1 | 3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 977.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3943980 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1538-TR-9/16 KONAK/47454759-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:25:58 | 31.05.2022 12:02:13 | 2.6 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3943984 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1436-TR-9/15 KONAK/47277463-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 13:31:28 | 31.05.2022 15:43:50 | 2.21 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3943986 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915685-TR-25 AG PANOSU/47776623-4 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 31.05.2022 10:05:45 | 31.05.2022 11:43:22 | 1.63 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3943987 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15787-KOK-BIYIKLI/47636153-TULLER GRUP CIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 11:04:51 | 30.05.2022 13:03:20 | 1.97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 198 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 390.06
3943988 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 772820-AG DIREK/4802766-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:52:10 | 27.05.2022 17:34:57 | 0.71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3943996 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 19935-IM- IGDELIK/47252215-TUZ BURUN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:24:58 | 27.05.2022 17:29:30 | 0.08 | 37 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3944000 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54042452-TR-29 AG PANOSU/54042514- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:29:00 | 27.05.2022 18:15:40 | 0.78 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3944007 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071894-AG DIREK/5557334-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:33:16 | 27.05.2022 18:27:23 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3944011 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 979079-AG DIREK/5264307-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:34:20 | 27.05.2022 19:16:30 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
3944012 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103459-KÜÇÜKKARAAGAÇ I. ÖZDEMIR TORU TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47536892- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:38:59 | 27.05.2022 18:44:22 | 1.09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0
3944013 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16440-DM-2 SAVASTEPE/47454721-DM-2/17 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:49:04 | 27.05.2022 17:51:37 | 0.04 | 7 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3944027 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 987278-AG DIREK/5243703-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:59:27 | 27.05.2022 19:25:32 | 1.43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3944032 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:09:03 | 27.05.2022 18:10:47 | 0.03 | 31 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3944032 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:09:03 | 27.05.2022 18:10:47 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3944033 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928211-TR-34 TAVSANLI AG PANOSU/47131062-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:52:23 | 30.05.2022 12:17:43 | 2.42 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3944035 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928211-TR-34 TAVSANLI AG PANOSU/47131064-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 14:12:49 | 30.05.2022 15:07:08 | 0.91 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0
3944038 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 985683-AG DIREK/5312430-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:00:54 | 27.05.2022 18:51:01 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3944041 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103453-OVA HAMIDIYE CEMAL ERDEM TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47530285- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:27:05 | 27.05.2022 19:03:46 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0
3944046 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 954476-AG DIREK/5209634-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:36:27 | 27.05.2022 20:00:35 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3944050 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887864-TR- ULUDAG YOLU (DOLUBABA MEVKII) AG PANOSU/1799792-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:33:35 | 27.05.2022 19:51:50 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3944052 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010079-AG DIREK/5449899-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:43:58 | 27.05.2022 19:23:42 | 0.66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3944055 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47238423-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:43:23 | 27.05.2022 18:46:02 | 0.04 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3944055 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47238423-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:43:23 | 27.05.2022 18:46:02 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3944056 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1114709-AG DIREK/56652555- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:33:35 | 27.05.2022 20:15:23 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3944059 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5875931-YENI YÖRÜK TR1 AG PANOSU/1915775-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:47:37 | 27.05.2022 20:49:13 | 2.03 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3944063 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3511531-SDK/5024081-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:46:24 | 27.05.2022 20:06:36 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3944065 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002555-AG DIREK/5299517-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:48:56 | 27.05.2022 20:50:55 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03
3944066 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47523492-KOYLER BOTANIKPARK CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:11:37 | 30.05.2022 15:13:45 | 6.04 | 13 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.52 | 8981.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3944067 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 746624-AG DIREK/4762282-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:16:21 | 27.05.2022 22:10:43 | 3.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3944069 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109157-PASAKÖY HATBASI/47634235- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:11:03 | 27.05.2022 20:33:42 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 426.42
3944075 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 897408-AG DIREK/5033058-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:02:07 | 27.05.2022 20:39:10 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3944081 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081122-AG DIREK/5572017-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:40:45 | 27.05.2022 22:19:40 | 2.65 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3944083 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875865-TR-7 GORUKLE AG PANOSU/1802140-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:50:45 | 27.05.2022 21:54:14 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.02 | 0 | 0
3944089 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 965432-AG DIREK/5245717-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:58:02 | 27.05.2022 22:16:51 | 2.31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3944092 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 9440-TR- TAT/47239623-TAT CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:05:44 | 27.05.2022 20:07:39 | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3944093 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005948-AG DIREK/5306183-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:05:56 | 27.05.2022 22:59:44 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8
3944101 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 52101834-TR-52/1/52101864-ILDENIZKENT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:14:07 | 27.05.2022 20:16:09 | 0.03 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0
3944111 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5874053-TR-556 AG PANOSU/1857244-8 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:18:49 | 27.05.2022 21:47:31 | 1.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3944130 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037011-AG DIREK/55371273-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:39:34 | 27.05.2022 22:05:05 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3944145 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047776-AG DIREK/5473684-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:50:47 | 27.05.2022 22:01:39 | 1.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3944174 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 882887-AG DIREK/4993469-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:13:34 | 27.05.2022 23:28:17 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3944186 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928026-AG DIREK/5084898-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:50:00 | 27.05.2022 21:49:25 | 0.99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3944188 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941427-TR- ILDENIZ SITESI AG PANOSU/47134946-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:57:11 | 27.05.2022 21:58:28 | 1.02 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3944201 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15892-TR-1/50/47244323-TR-1/50 TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:23:44 | 28.05.2022 00:44:47 | 3.35 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3944202 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106825-KÜÇÜKSOGUKLAR AYIRICISI/47584734- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:27:20 | 27.05.2022 21:57:32 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5
3944239 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3518182-SDK/5139179-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 22:14:50 | 27.05.2022 23:05:29 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
3944252 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92577-Karaçalti Grup Ayiricisi/47540990- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 22:19:14 | 27.05.2022 23:29:45 | 1.18 | 1 | 337 | 8 | 515 | 0 | 0 | 1.18 | 397.66 | 9.44 | 607.7 | 0 | 0
3944269 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49408400-SDK/5360416-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 23:03:38 | 28.05.2022 03:15:03 | 4.19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3944312 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922494-TR 2 KUMKALE KOYU AG PANOSU/47745144-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 00:39:36 | 28.05.2022 01:01:36 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.32
3944320 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5901993-TR-1 ADA MH AG PANOSU/1903666-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 00:56:32 | 28.05.2022 01:47:52 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.46
3944324 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5879797-TR-21 IMAMHATIP AG PANOSU/1860916-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 01:28:13 | 28.05.2022 02:22:24 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3944325 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98120-DUMAN MEVKII KIRAZ,RESADIYE GRUP HAT BASI AYIRICIS/47579445-DUMAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 01:04:13 | 28.05.2022 02:04:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 413 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 413 | 1 | 170
3944328 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55082806-AG DIREK/5433725-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 01:54:57 | 28.05.2022 03:28:01 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3944331 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3548659-SDK/5705628-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 02:37:14 | 28.05.2022 03:44:01 | 1.11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3944334 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23283-TR-43/47105616-JANDARMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 03:20:02 | 28.05.2022 04:54:26 | 1.57 | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 434.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3944340 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5882948-TR-7 OVAAZATLI MH AG PANOSU/1901380-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 05:56:29 | 28.05.2022 06:20:10 | 0.39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3944343 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 975805-AG DIREK/5326655-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 06:22:28 | 28.05.2022 06:58:39 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3944400 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1150-TR-17/01(TR12)/47463675-TR- 17/02 (MESCIOGLU)-TR-17/01(TR12) ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 06:57:50 | 28.05.2022 07:48:02 | 0.84 | 13 | 3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 2798.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3944452 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:54:57 | 28.05.2022 08:14:19 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 38.72
3944452 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:54:57 | 28.05.2022 08:14:19 | 0.32 | 92 | 7878 | 10 | 1913 | 45 | 11324 | 29.44 | 2520.96 | 3.2 | 612.16 | 14.4 | 3623.68
3944452 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:54:57 | 28.05.2022 08:14:19 | 0.32 | 0 | 0 | 3 | 338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 108.16 | 0.32 | 0
3944474 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3532862-SDK/5503834-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:34:12 | 28.05.2022 09:49:44 | 2.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3944486 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 51948628-KOK-AKCAKECILI/51948658-ALTIN GÜNES ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 01:24:15 | 28.05.2022 08:52:51 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.88 | 0
3944489 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/54276257-DEMIRKAPI,DANAVELI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 06:46:50 | 28.05.2022 08:49:17 | 2.04 | 0 | 0 | 7 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 1091.4 | 0 | 0
3944490 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 96882-Akbas Ayiricisi/48559880- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:44:12 | 28.05.2022 09:03:24 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.04 | 0 | 0
3944494 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51969606-AG DIREK/51993123-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:45:45 | 28.05.2022 09:37:32 | 0.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3944497 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085949-AG DIREK/5632867-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:55:03 | 28.05.2022 10:03:07 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3944501 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 759589-AG DIREK/4785422-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:58:13 | 28.05.2022 10:30:58 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3944502 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5875889-TR-40 MEVLANA CAD AG PANOSU/1821008-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:08:15 | 28.05.2022 10:14:16 | 1.1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
3944503 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054896-AG DIREK/5481275-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:15:56 | 28.05.2022 10:32:45 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28
3944508 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 902793-AG DIREK/56306091-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:58:18 | 28.05.2022 10:53:15 | 1.92 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3944510 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109129-Varol Oluk-Öz Yesil Gida Gurup Ayiricisi/47658034- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:03:17 | 28.05.2022 10:34:30 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0
3944524 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 57115214-/57115222- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:54:08 | 28.05.2022 11:08:19 | 1.24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3944525 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 10:58:38 | 31.05.2022 12:30:21 | 1.53 | 0 | 0 | 3 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 1643.22 | 0 | 0
3944535 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47452353-YAKUP KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:09:22 | 28.05.2022 10:27:02 | 0.29 | 16 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 405.71 | 0 | 0 | 0 | 0
3944537 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 55541479-AG DIREK/55541491-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:55:55 | 28.05.2022 13:32:43 | 3.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0
3944540 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5884782-KINIK TR1 AG PANOSU/1820192-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:21:51 | 28.05.2022 11:34:22 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.78
3944546 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107216-SARIKÖY OVA TR 8-9 ANA GRUP BASI AYIRICISI/48557938- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:29:17 | 28.05.2022 11:37:07 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3944563 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47244622-TR-7-8-9 CIKISLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:15:03 | 28.05.2022 11:16:28 | 0.02 | 9 | 2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 52.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3944566 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445187-BOSTANCI TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:16:55 | 28.05.2022 11:38:02 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 117.6 | 0 | 0
3944566 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445187-BOSTANCI TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:16:55 | 28.05.2022 11:38:02 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 42
3944566 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445187-BOSTANCI TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:16:55 | 28.05.2022 11:38:02 | 0.35 | 74 | 7090 | 10 | 1895 | 39 | 10439 | 25.9 | 2481.5 | 3.5 | 663.25 | 13.65 | 3653.65
3944570 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1017890-AG DIREK/5324401-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:35:14 | 28.05.2022 12:11:23 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3944571 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51969606-AG DIREK/51993123-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:34:25 | 28.05.2022 12:07:23 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3944573 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5872910-TR-1 DANAVELI MH AG PANOSU/1831358-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:12:29 | 28.05.2022 12:31:46 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
3944575 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47462460-ULUABAT TR2-TR1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:37:49 | 28.05.2022 13:46:14 | 2.14 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3944577 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 15825-TR-14/47447830-TR-12 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:27:22 | 28.05.2022 12:08:09 | 0.68 | 1 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 819.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3944581 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875661-TR- SAPCI MH AG PANOSU/1818407-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:32:29 | 28.05.2022 14:17:11 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.64
3944585 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16465-TR-5/47450490-ISTASYON KÖK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:40:14 | 28.05.2022 12:13:31 | 0.55 | 5 | 385 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.75 | 211.75 | 0 | 0 | 0 | 8.8
3944588 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 768774-AG DIREK/4800393-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:35:47 | 28.05.2022 13:02:52 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45
3944594 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 3525247-SDK/3309298-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:44:05 | 28.05.2022 19:21:49 | 7.63 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3944598 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90390-EROGLU MAK. HAT BASI/47479227- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:26:12 | 28.05.2022 13:15:16 | 0.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3944605 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 868088-AG DIREK/4950938-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:34:50 | 28.05.2022 13:12:47 | 1.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3944608 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1265470-AG DIREK/5715699-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:31:26 | 28.05.2022 13:56:24 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68
3944610 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1107612-AG DIREK/54543109-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:32:52 | 28.05.2022 15:06:36 | 2.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3944616 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1100970-AG DIREK/54220640-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:46:53 | 28.05.2022 15:42:10 | 3.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3944618 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK Çikisi | 3529997-SDK/3321722-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:25:26 | 28.05.2022 16:12:42 | 3.79 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.83 | 0 | 0 | 0 | 0
3944621 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853665-AG DIREK/4954683-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:14:29 | 28.05.2022 13:50:43 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
3944627 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 56362251-DM -2 ORHANGAZI/56362344-TR2/18 ARILI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:21:10 | 28.05.2022 13:23:27 | 0.04 | 7 | 2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 108.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3944630 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086284-AG DIREK/5598389-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:21:55 | 28.05.2022 17:32:46 | 4.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3944634 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5867822-TR-2/14 AG PANOSU/1801933-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:26:31 | 28.05.2022 14:26:58 | 1.01 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3944635 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 860763-AG DIREK/4959987-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:28:54 | 28.05.2022 14:42:27 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23
3944636 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942743-TR-53 ERDILLI YOLU AG PANOSU/47128686-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:21:46 | 28.05.2022 17:11:28 | 3.83 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.41 | 0 | 0 | 0 | 0
3944639 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921286-TR-2 ALTINOVA AG PANOSU/47129798-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:31:25 | 28.05.2022 14:10:09 | 0.65 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3944641 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 54220868-SDK/54220895-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:24:58 | 28.05.2022 17:24:32 | 3.99 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.97 | 0 | 0 | 0 | 0
3944642 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260573-BENZINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:45:48 | 28.05.2022 13:48:15 | 0.04 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3944644 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 48718919-AG DIREK/51881956-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:49:23 | 28.05.2022 15:37:35 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3944646 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1121556-AG DIREK/4848164-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:01:56 | 28.05.2022 14:35:16 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68
3944649 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1117072-AG DIREK/5736894-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:11:15 | 28.05.2022 18:12:26 | 4.02 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3944655 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886720-TR-1 DOLUBABA AG PANOSU/1798437-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:06:40 | 28.05.2022 18:05:47 | 3.99 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3944659 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 987459-AG DIREK/5308261-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:00:52 | 28.05.2022 19:57:42 | 5.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3944667 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 56774079-/56786365- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:29:06 | 28.05.2022 16:13:45 | 1.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3944671 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 1325659-AG DIREK/5107058-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:29:41 | 28.05.2022 17:10:38 | 2.68 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3944673 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56411459-/56617638- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:42:09 | 28.05.2022 15:16:25 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
3944674 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075659-AG DIREK/5601220-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:26:58 | 28.05.2022 16:39:45 | 2.21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3944677 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1072521-AG DIREK/5556637-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:20:42 | 28.05.2022 17:12:03 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0
3944693 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 55021407-TR-333 (GÜVEN SK). AG PANOSU/55021422- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:56:00 | 28.05.2022 16:39:01 | 1.72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3944695 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47266623-10MVA GUC TR-1 GIRIS FIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:06:50 | 28.05.2022 15:21:50 | 0.25 | 5 | 9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2359.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3944714 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082444-AG DIREK/5630847-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:43:58 | 28.05.2022 21:27:07 | 6.72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3944717 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47264666-10 MVA GUC TR-2 GIRIS FIDER | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:11:07 | 28.05.2022 15:50:29 | 0.66 | 2 | 7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 5272.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3944727 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23308-Tr-KOCADERE KÖK/47108719-KOCADERE ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:00:16 | 31.05.2022 10:11:48 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.75
3944776 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896313-TR- AYNAOGLU MH AG PANOSU/1840861-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:11:45 | 28.05.2022 17:18:12 | 2.11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3944789 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 49434627-TR-30/12 19 MAYIS/51943827-TR- UGUR KOLEJI-TR-30/12 19 MAYIS ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:08:49 | 28.05.2022 16:43:16 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3944801 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5902877-TR-2 ARA OVACIK MH AG PANOSU/47767772-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:58:32 | 28.05.2022 18:13:13 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.16
3944838 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112452-AG DIREK/5695085-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:22:21 | 28.05.2022 18:12:35 | 3.84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3944855 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009050-AG DIREK/5459880-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:21:15 | 28.05.2022 18:02:49 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0
3944860 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869167-TR-78 AG PANOSU/1843096- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:30:38 | 28.05.2022 17:03:56 | 0.55 | 0 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3944866 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108859-KORU TATIL HATBASI/54389432- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:19:34 | 28.05.2022 17:27:07 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 24.86
3944872 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1065343-AG DIREK/5552565-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:07:25 | 28.05.2022 17:07:52 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3944873 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 1269008-AG DIREK/4740646-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:17:22 | 28.05.2022 18:30:56 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23
3944874 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 54535221-Çakirli Hat Basi Ayiricisi/54535203- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:20:34 | 31.05.2022 13:19:58 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6252.33 | 0 | 422.94
3944887 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116203-AG DIREK/5471215-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:41:14 | 28.05.2022 18:17:00 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3944890 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116538-AG DIREK/5738466-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:41:38 | 28.05.2022 17:51:38 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3944891 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 790328-AG DIREK/4847876-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:54:12 | 28.05.2022 17:59:51 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09
3944893 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1269968-AG DIREK/4966194-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:31:09 | 28.05.2022 17:39:39 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14
3944982 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 57062765-/56522305- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:32:45 | 28.05.2022 19:53:11 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9
3944983 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545759-SDK/5641589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:23:23 | 28.05.2022 18:49:32 | 1.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3944986 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 110706-MEHMET GÜN HATBASI AYIRICISI /47687176- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:00:35 | 28.05.2022 19:03:28 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0
3944988 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47282656-CIHADIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:33:32 | 28.05.2022 17:48:42 | 0.25 | 12 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
3945010 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 859529-AG DIREK/4964094-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:17:01 | 28.05.2022 19:08:41 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86
3945029 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986447-AG DIREK/5312244-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:13:37 | 28.05.2022 20:34:10 | 2.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3945036 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 7812-TR- KARADAG KOK/47259998-SEMT TR | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:38:36 | 28.05.2022 18:49:54 | 1.19 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.97 | 0 | 0 | 0 | 0
3945054 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530923-SDK/5417057-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:06:17 | 28.05.2022 21:19:23 | 4.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3945056 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48721653-AG DIREK/5430861-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:14:27 | 28.05.2022 19:56:15 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3945057 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5908895-TR-4 TÜRKMENLI KÖYÜ AG PANOSU/47750511-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:40:20 | 28.05.2022 19:31:05 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3
3945059 | 1 | BURSA | MUDANYA | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47422830-CEKRICE F_5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:40:00 | 28.05.2022 18:45:00 | 0.08 | 5 | 461 | 19 | 473 | 0 | 0 | 0.4 | 36.88 | 1.52 | 37.84 | 0 | 0
3945059 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47422830-CEKRICE F_5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:40:00 | 28.05.2022 18:45:00 | 0.08 | 0 | 0 | 6 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 61.04 | 0 | 0
3945079 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026976-AG DIREK/5350904-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:45:29 | 28.05.2022 19:47:42 | 1.04 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3945108 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874137-TR- BASCESME MH AG PANOSU/1808156-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:43:31 | 28.05.2022 20:37:23 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
3945110 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552937-SDK/5739208-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:50:11 | 28.05.2022 20:08:27 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3945113 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5921606-TR 7 ERENKOY AG PANOSU/47744844-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:12:25 | 28.05.2022 19:33:58 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.08
3945131 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5898485-TR-1 ÖZLÜCE AG PANOSU/1804379-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:16:20 | 28.05.2022 20:14:19 | 0.97 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 50.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3945135 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5938223-TR-22-B-1 AG PANOSU/1859512-11 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:31:41 | 28.05.2022 21:08:24 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0
3945136 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940755-TR-4/51 AG PANOSU/47129672-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:01:00 | 28.05.2022 20:18:28 | 1.29 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3945137 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 926159-AG DIREK/5069493-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:13:20 | 28.05.2022 20:02:39 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82
3945139 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020514-AG DIREK/5370431-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:41:00 | 28.05.2022 20:13:08 | 0.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3945144 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 55114896-TR-6/08/55114987-TR-6/09 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:54:28 | 28.05.2022 19:58:04 | 0.06 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3945145 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5881157-DIPSIZGÖL TR1 AG PANOSU/1817794-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:45:56 | 28.05.2022 23:04:43 | 3.31 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3945159 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5911587-TR-4 TERZIALAN BEL AG PANOSU/47771086-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:42:48 | 28.05.2022 21:22:07 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.54 | 0 | 0
3945160 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102838-AG DIREK/5691507-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:48:31 | 28.05.2022 21:57:28 | 2.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3945163 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 873544-AG DIREK/4996962-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:50:59 | 28.05.2022 22:30:09 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
3945169 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5922482-TR 2 GOKCALI AG PANOSU/47746074-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:30:00 | 28.05.2022 20:54:23 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25
3945170 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47461983-PANAYIR 1 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:25:57 | 28.05.2022 23:27:47 | 3.03 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3945179 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 873022-AG DIREK/4995982-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:44:58 | 28.05.2022 22:50:13 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0
3945185 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 56437857-AG DIREK/5746354-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:25:11 | 28.05.2022 22:31:52 | 2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0
3945199 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529400-SDK/48819758-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:54:54 | 28.05.2022 22:22:57 | 1.47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0
3945205 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 898098-AG DIREK/5038174-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:53:03 | 28.05.2022 23:11:10 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
3945219 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 5874695-TR-2 DEGIRMENLI MH AG PANOSU/4792860-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:55:21 | 28.05.2022 22:13:46 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
3945225 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 55902817-Özel aboneler ayiricisi/55902810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:31:08 | 28.05.2022 22:19:40 | 0.81 | 4 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 579.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3945226 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1091353-AG DIREK/5677661-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:31:45 | 28.05.2022 22:34:59 | 1.05 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3945235 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 810581-AG DIREK/4885634-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:19:05 | 28.05.2022 22:09:03 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0
3945250 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5936699-TR-7 KARADENIZ CIKMAZI AG PANOSU/47136373-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:43:06 | 28.05.2022 22:34:15 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3945259 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 686786-AG DIREK/4667757-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:52:07 | 28.05.2022 23:00:00 | 1.13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0
3945274 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1312534-AG DIREK/5287284-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:59:22 | 28.05.2022 23:39:00 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.74
3945277 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 967640-AG DIREK/56297529-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 22:10:37 | 28.05.2022 23:25:39 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3945282 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 57111964-TR-1 GACIK RMU/56635486-DUMANTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 22:12:15 | 28.05.2022 22:54:44 | 0.71 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 29.11 | 0 | 0 | 1.42 | 69.58
3945316 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014423-AG DIREK/5461524-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 23:04:35 | 29.05.2022 00:52:11 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0
3945317 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887708-TR-269 AG PANOSU/1917242-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 23:03:47 | 29.05.2022 01:10:07 | 2.11 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3945319 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530925-SDK/5416488-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 23:07:41 | 29.05.2022 02:24:04 | 3.27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3945326 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956765-AG DIREK/5216919-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 23:02:18 | 29.05.2022 01:36:29 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0
3945342 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880345-TR-125 AG PANOSU/1911529-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 23:33:14 | 29.05.2022 00:26:18 | 0.88 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3945355 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 8843-DAGKADI KOK/47465637-DAGKADI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 00:07:10 | 29.05.2022 00:38:44 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 381.07
3945371 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011282-AG DIREK/5444749-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 00:07:43 | 29.05.2022 01:23:35 | 1.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3945521 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942449-TR-5 KAZIMIYE BESIKTAS MEVKI AG PANOSU/47130274-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 01:20:39 | 29.05.2022 02:43:04 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.81
3945561 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248596-KIRAZLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 01:46:12 | 29.05.2022 01:47:57 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
3945561 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248596-KIRAZLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 01:46:12 | 29.05.2022 01:47:57 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
3945570 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877099-TR- ISIKLAR MH AG PANOSU/49234804- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 02:01:14 | 29.05.2022 03:57:21 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.28
3945640 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17304-CELEBILER KOK/47459635-KOCABEY GRUP ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 02:55:44 | 29.05.2022 05:05:41 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 1631.84
3945793 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1956-DM-5A 23 NISAN/47451567-ATACADDE DM4 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 05:23:35 | 29.05.2022 05:53:02 | 0.49 | 0 | 5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.61 | 0 | 0 | 0 | 0
3945799 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/47431030-ATA CADDE DM_4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 05:55:00 | 29.05.2022 06:07:00 | 0.2 | 2 | 6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0
3945800 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1956-DM-5A 23 NISAN/47454023-Atacadde DM4 Giris | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:07:00 | 29.05.2022 06:15:43 | 0.15 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3945803 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877987-ÇAYIRLI TR2 AG PANOSU/1812577-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:21:36 | 29.05.2022 07:00:57 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0
3945829 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1956-DM-5A 23 NISAN/47454023-Atacadde DM4 Giris | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:43:37 | 29.05.2022 06:45:50 | 0.04 | 0 | 4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3945889 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 799386-AG DIREK/4833194-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 07:22:16 | 29.05.2022 08:35:02 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21
3945917 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 110066-Otlukdere Köyü Hat Basi Ayiricisi/47652452- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 07:29:03 | 29.05.2022 09:00:49 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 159.12
3945924 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11070-TR- VAKIF KOK 1/47246904-Tr-SAMANLI KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:30:32 | 29.05.2022 08:32:21 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3945924 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11070-TR- VAKIF KOK 1/47246904-Tr-SAMANLI KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:30:32 | 29.05.2022 08:32:21 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3945931 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931963-TR-17 ALTINOVA AG PANOSU/47136670-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 12:12:54 | 31.05.2022 12:14:26 | 0.03 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3945932 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931963-TR-17 ALTINOVA AG PANOSU/47136671-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 14:17:05 | 31.05.2022 15:13:16 | 0.94 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3945933 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55288646-AG DIREK/55727297-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:37:34 | 29.05.2022 10:40:28 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
3945941 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15853-KOK-CALTI/47456820-CALTI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:07:04 | 29.05.2022 10:13:55 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 125.43
3945942 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880351-TR-126 AG PANOSU/1902643-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:27:12 | 29.05.2022 09:47:47 | 0.34 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3945945 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3549874-SDK/3475509-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:17:36 | 29.05.2022 10:53:41 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3945946 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17397-KARAAGAC KOK/47422597-PELITKOY RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:34:52 | 29.05.2022 09:37:07 | 0.04 | 3 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3945947 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47251589-SEHIR FIDERI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:35:50 | 29.05.2022 09:54:53 | 0.32 | 23 | 11565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 3700.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3945949 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17397-KARAAGAC KOK/47422597-PELITKOY RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:37:11 | 29.05.2022 09:53:28 | 0.27 | 3 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 256.77 | 0 | 0 | 0 | 0
3945950 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47258328-OSB ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:37:25 | 29.05.2022 09:54:05 | 0.28 | 39 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 3267.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3945960 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038980-AG DIREK/49236694-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:01:04 | 29.05.2022 14:36:29 | 4.59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3945961 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17397-KARAAGAC KOK/47422597-PELITKOY RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:03:01 | 29.05.2022 10:07:51 | 0.08 | 3 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 76.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3945963 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47251589-SEHIR FIDERI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:06:59 | 29.05.2022 10:08:38 | 0.03 | 23 | 11565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 346.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3945965 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17397-KARAAGAC KOK/47422597-PELITKOY RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:21:50 | 29.05.2022 10:24:06 | 0.04 | 3 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3945972 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 959023-AG DIREK/5217079-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:13:52 | 29.05.2022 11:13:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3945974 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920142-AG DIREK/5151615-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:15:40 | 29.05.2022 12:17:47 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04
3945975 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011282-AG DIREK/5444749-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:25:44 | 29.05.2022 12:28:58 | 2.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3945981 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/49613426-IGDIR KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:55:18 | 29.05.2022 10:59:46 | 0.07 | 9 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3945983 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386367-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:56:45 | 29.05.2022 10:59:12 | 0.04 | 167 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 161.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3945992 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5883370-TR-1 BAKIR MH AG PANOSU/1819691-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:11:02 | 28.05.2022 12:55:00 | 1.73 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3945993 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853925-AG DIREK/4958497-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:52:48 | 29.05.2022 12:34:58 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
3945994 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105250-KEMALLI KÖYÜ TR-1,TR-2 HATBASI AYIRICISI/47676080- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:06:53 | 29.05.2022 11:57:50 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 218.45
3945996 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55284334-AG DIREK/55362776-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:04:22 | 29.05.2022 13:48:14 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0
3945999 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885014-TR-4/A AG PANOSU/1838640-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:04:36 | 29.05.2022 12:09:20 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.56
3946004 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56439096-MERMERCILER HATBASI/57038171- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:23:20 | 29.05.2022 14:09:08 | 2.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0
3946009 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079532-AG DIREK/5541886-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:44:12 | 29.05.2022 12:12:52 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3946012 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386367-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:56:50 | 29.05.2022 11:58:53 | 0.03 | 167 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3946015 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56069068-BESOB KÖK-1/55832661-UMAY OTOMATIV ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:51:03 | 29.05.2022 12:18:01 | 0.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3946022 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/54294253-AKYAR | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:11:02 | 29.05.2022 15:54:25 | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 2761.2 | 0 | 0
3946026 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942743-TR-53 ERDILLI YOLU AG PANOSU/47128686-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:11:55 | 29.05.2022 16:38:03 | 4.44 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3946027 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 54940779-PINAR EVLER HATBASI/47476417- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:16:13 | 29.05.2022 12:55:04 | 0.65 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3946030 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1120812-AG DIREK/4836752-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:58:56 | 29.05.2022 13:25:07 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44
3946033 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012391-AG DIREK/5451669-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:23:16 | 29.05.2022 13:36:20 | 1.22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3946034 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103140-KÜÇÜKKARAAGAÇ TARFAS TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47531067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:43:22 | 29.05.2022 13:17:05 | 0.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0
3946037 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93916-OSMANCA-YENIKÖY GRUP AYIRICISI/48552999- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:22:54 | 29.05.2022 13:44:41 | 1.36 | 1 | 7 | 3 | 337 | 0 | 0 | 1.36 | 9.52 | 4.08 | 458.32 | 0 | 0
3946040 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56906990-/5615794-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:51:32 | 29.05.2022 14:46:38 | 1.92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3946041 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542150-SDK/5629019-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:58:00 | 29.05.2022 16:24:11 | 3.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3946042 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922138-TR 1 HALILELI KOYU AG PANOSU/47761973-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:26:28 | 29.05.2022 15:21:19 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.59
3946049 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 49447967-AG DIREK/5152518-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:06:27 | 29.05.2022 16:43:41 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0
3946050 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5875931-YENI YÖRÜK TR1 AG PANOSU/1915775-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:59:29 | 29.05.2022 14:21:36 | 1.37 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.99 | 0 | 0 | 0 | 0
3946054 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1073098-AG DIREK/48522238-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:18:03 | 29.05.2022 15:14:19 | 1.94 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3946057 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923214-TR-1 KOVANCI KOYU AG PANOSU/47811524- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:22:54 | 29.05.2022 14:29:29 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.15
3946065 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 21485-TR-53/47463183-TR-53 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:20:03 | 29.05.2022 14:22:34 | 1.04 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3946071 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862665-AG DIREK/56450670-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:16:35 | 29.05.2022 16:47:11 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51
3946073 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890151-TR-1 AYSEBACI MH AG PANOSU/1840188-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:44:52 | 29.05.2022 17:57:32 | 4.21 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3946074 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 56848152-/5249408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:53:56 | 29.05.2022 15:38:03 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
3946076 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464474-AKENERJI KÖK CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:39:05 | 29.05.2022 15:27:00 | 1.8 | 0 | 0 | 11 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 464.4 | 0 | 0
3946077 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536641-SDK/5535092-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:57:32 | 29.05.2022 14:12:51 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3946082 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 3505832-SDK/55861247-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:57:09 | 29.05.2022 14:54:05 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3946087 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5895521-TR- KUCUKSAPCI KOYU AG PANOSU/1839564-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:00:39 | 29.05.2022 15:51:29 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4
3946088 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929033-AG DIREK/5081688-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:03:17 | 29.05.2022 15:20:17 | 1.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3946089 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 48728205-AG DIREK/4869893-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:49:04 | 29.05.2022 15:11:14 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37
3946093 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 887125-AG DIREK/4976830-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:24:18 | 29.05.2022 21:26:39 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0
3946098 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1119825-AG DIREK/4849573-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:34:50 | 29.05.2022 15:49:29 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48
3946100 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896313-TR- AYNAOGLU MH AG PANOSU/1840863-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:30:13 | 29.05.2022 20:28:00 | 5.96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3946101 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543020-SDK/5618627-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:45:51 | 29.05.2022 16:12:40 | 1.45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3946102 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 56654301-/56654311- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:48:03 | 29.05.2022 15:57:33 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.48 | 0 | 0
3946103 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54070744-KAYALIDERE HAT BASI AYIRICISI/52048984- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:44:32 | 29.05.2022 15:49:16 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.08 | 0 | 0
3946105 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 54099225-TR- ORHANLI MAH AG PANOSU/54099210- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:39:22 | 29.05.2022 17:59:56 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.06 | 0 | 0
3946106 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5930321-TR-1C/14 AG PANOSU/1830868-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:49:09 | 29.05.2022 16:51:22 | 2.04 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3946107 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869881-TR-29 AG PANOSU/1838872-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:53:47 | 29.05.2022 15:49:02 | 0.92 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3946120 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90385-YILDIZ CADDE IRFANIYE AYIRICISI/47493356- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:28:23 | 29.05.2022 17:41:28 | 3.22 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 45.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3946200 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1272499-AG DIREK/4927075-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:30:43 | 29.05.2022 16:07:32 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
3946201 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454106-SETAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:36:32 | 29.05.2022 15:58:08 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3946205 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47422172-TOKI_1 F_4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:42:00 | 29.05.2022 16:52:00 | 1.17 | 0 | 0 | 3 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 6223.23 | 0 | 0
3946210 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 968433-AG DIREK/5243063-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:50:17 | 29.05.2022 17:46:13 | 2.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0
3946211 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280735-BAGYUZU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:45:07 | 29.05.2022 15:46:58 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.66
3946211 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280735-BAGYUZU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:45:07 | 29.05.2022 15:46:58 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.52
3946211 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280735-BAGYUZU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:45:07 | 29.05.2022 15:46:58 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 29.16
3946223 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538162-SDK/5581025-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:59:17 | 29.05.2022 21:32:24 | 5.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3946225 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54309280-OSB KOK /54309325-PELITKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:04:07 | 29.05.2022 16:06:29 | 0.04 | 26 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 252.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3946227 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47258328-OSB ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:04:47 | 29.05.2022 16:06:53 | 0.04 | 39 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3946229 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 733467-AG DIREK/4735728-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:00:26 | 29.05.2022 18:13:29 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44
3946231 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 53979967-UMURLAR-ÇAKIRCA HB. AYIRICISI/53979963- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:32:12 | 29.05.2022 17:04:50 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.08
3946233 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 92472-Baraj Büyük Kumla Hat Basi Ayiricisi/47512040- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:28:37 | 29.05.2022 18:33:34 | 3.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3946236 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93632-HAMIDIYE GRB. AYIRICISI/48530410- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:09:20 | 29.05.2022 17:23:51 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 567.92
3946237 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5884822-TR-10 AG PANOSU/1824237-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:14:28 | 29.05.2022 17:36:19 | 1.36 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3946241 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913693-TR-6 GULPINAR AG PANOSU/47768604-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:58:39 | 29.05.2022 18:10:06 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.13
3946242 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877553-HAMAMLI TR1 AG PANOSU/1819117-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:17:30 | 29.05.2022 17:39:08 | 1.36 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3946244 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870588-TR- KUBA CAMII AG PANOSU/1802448-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:10:14 | 29.05.2022 17:18:56 | 1.14 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3946245 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 998555-AG DIREK/5280242-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:59:53 | 29.05.2022 18:18:04 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3946248 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995752-AG DIREK/5275272-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:21:32 | 29.05.2022 17:56:40 | 2.59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0
3946251 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 97449-SÖGÜTÇAYIR TR HAT BASI AYIRICISI /47567508- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:12:42 | 29.05.2022 17:25:47 | 1.22 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 286.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3946762 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 110706-MEHMET GÜN HATBASI AYIRICISI /47687176- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:27:18 | 29.05.2022 17:26:39 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0
3946788 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543020-SDK/5620508-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:42:54 | 29.05.2022 23:05:54 | 6.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3946796 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47274873-VAKIF KOY GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:42:08 | 29.05.2022 17:24:53 | 0.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3946796 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47274873-VAKIF KOY GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:42:08 | 29.05.2022 17:24:53 | 0.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3946877 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 56168069-TR-5\21 AG PANOSU/56168077- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:36:42 | 29.05.2022 17:55:45 | 1.32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3946946 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 752378-AG DIREK/4776555-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:28:23 | 29.05.2022 17:57:41 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0
3947155 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008894-AG DIREK/5450390-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:52:25 | 29.05.2022 17:26:36 | 0.57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3947283 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956740-AG DIREK/5218015-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:05:22 | 29.05.2022 18:59:25 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
3947285 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56775236-/56775247- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:03:58 | 29.05.2022 18:52:10 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3947287 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454107-ÇAYBASI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:10:18 | 29.05.2022 17:19:51 | 0.16 | 1 | 287 | 6 | 474 | 0 | 0 | 0.16 | 45.92 | 0.96 | 75.84 | 0 | 0
3947287 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454107-ÇAYBASI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:10:18 | 29.05.2022 17:19:51 | 0.16 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 9.6 | 0 | 0
3947296 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94331-Kizilkeçili KÖY Hat Basi Ayiricisi/48551415- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:35:25 | 29.05.2022 18:01:54 | 0.44 | 5 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3947298 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 977256-AG DIREK/5248611-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:35:26 | 29.05.2022 18:08:45 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68
3947316 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | SDK Çikisi | 3506371-SDK/3157337-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:03:55 | 29.05.2022 18:27:12 | 0.39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3947318 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:03:41 | 29.05.2022 18:13:49 | 0.17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0
3947318 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:03:41 | 29.05.2022 18:13:49 | 0.17 | 1 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 18.19 | 0 | 0 | 0.17 | 0
3947320 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869148-AG DIREK/4953022-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:49:46 | 29.05.2022 19:55:14 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0
3947323 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875669-TR- DELIVELILER MH AG PANOSU/1818428-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:13:56 | 29.05.2022 19:48:11 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.23
3947325 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907455-TR- ARMUTLU MH AG PANOSU/1864140-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:14:53 | 29.05.2022 19:21:53 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.68
3947326 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5881145-INAYET TR1 AG PANOSU/1820234-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:18:28 | 29.05.2022 20:06:12 | 1.8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3947328 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15948-TR-1/47652963-TR 1/20 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:11:32 | 29.05.2022 18:47:57 | 1.61 | 0 | 221 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 355.81 | 0 | 0 | 3.22 | 0
3947331 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94017-Göynükbelen Gölcük Yaylasi TRS Gruphatbasi Ayiric/47507259- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:20:13 | 29.05.2022 19:45:59 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0
3947332 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56651741-BABASULTAN AKINCILAR GRUP HATBASI/56482128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:27:10 | 29.05.2022 19:19:00 | 0.86 | 0 | 0 | 2 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 399.04 | 0 | 0
3947332 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56651741-BABASULTAN AKINCILAR GRUP HATBASI/56482128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:27:10 | 29.05.2022 19:19:00 | 0.86 | 5 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 130.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0
3947333 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47265042-KOYLER CIKISI GOL TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:28:51 | 29.05.2022 19:34:57 | 1.1 | 58 | 1268 | 0 | 339 | 0 | 0 | 63.8 | 1394.8 | 0 | 372.9 | 0 | 0
3947340 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5878825-TR-9 AG PANOSU/1812096-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:36:47 | 29.05.2022 19:20:09 | 0.72 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3947341 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5884770-TR- KARAMUSTAFALAR MH AG PANOSU/1825300-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:39:29 | 29.05.2022 19:51:31 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2
3947347 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538051-SDK/5591178-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:51:26 | 29.05.2022 20:53:17 | 2.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3947348 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5895049-TR- MEHMET ZIDAN TRMSUL AG PANOSU/49433191- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:46:41 | 29.05.2022 19:16:06 | 0.49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3947355 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95868-KARASU SERDAR ÇAKIR TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47546399- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:05:50 | 29.05.2022 19:52:00 | 0.77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3947356 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 1267331-AG DIREK/4684086-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:05:41 | 29.05.2022 21:40:08 | 2.57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0
3947358 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876699-ÇELTIKÇI TR4 AG PANOSU/1925196-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:59:18 | 29.05.2022 20:46:34 | 1.79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3947360 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93507-Turkcell Verici Hat Basi Ayiricisi/47591439- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:13:34 | 29.05.2022 19:54:55 | 0.69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0
3947363 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800841-AG DIREK/4850106-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:13:00 | 29.05.2022 21:22:29 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3947366 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255148-KOZLUOREN GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:19:05 | 29.05.2022 19:22:04 | 0.05 | 0 | 213 | 7 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0.35 | 56.5 | 0 | 0
3947366 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255148-KOZLUOREN GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:19:05 | 29.05.2022 19:22:04 | 0.05 | 5 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 7.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0
3947370 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941295-TR-2 SAFRANKOY AG PANOSU/47133328-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:06:39 | 29.05.2022 20:41:36 | 1.58 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36.34 | 0 | 0 | 0 | 9.48
3947371 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045012-AG DIREK/5494297-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:30:19 | 29.05.2022 20:12:58 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71
3947378 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47263654-MUESSESE 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:39:00 | 29.05.2022 19:44:00 | 0.08 | 56 | 5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 468.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3947378 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47263654-MUESSESE 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:39:00 | 29.05.2022 19:44:00 | 0.08 | 16 | 3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 305.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3947383 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540754-SDK/5543497-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:41:40 | 29.05.2022 20:29:38 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3947384 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1263471-AG DIREK/5540306-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:39:31 | 29.05.2022 20:42:50 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3947389 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47249989-GOLECIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:52:42 | 29.05.2022 19:55:31 | 0.05 | 25 | 118 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.25 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2.35
3947405 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3550152-SDK/5693558-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:49:09 | 29.05.2022 21:44:05 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3947407 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021270-AG DIREK/5406884-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:23:05 | 29.05.2022 22:46:57 | 2.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
3947415 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 57111964-TR-1 GACIK RMU/56635486-DUMANTEPE CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:21:42 | 29.05.2022 21:43:00 | 1.36 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 55.76 | 0 | 0 | 2.72 | 133.28
3947417 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099406-AG DIREK/5681888-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:42:12 | 30.05.2022 02:44:35 | 6.04 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3947425 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533497-SDK/5506243-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:24:50 | 29.05.2022 21:26:33 | 1.03 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3947427 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5909763-TR-2 CESMEALTI KOYU AG PANOSU/47754708-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:45:23 | 29.05.2022 21:43:15 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.96
3947435 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108069-ÇEPNI KÖY HATBASI/47598979- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:52:51 | 29.05.2022 21:39:22 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 116.22
3947439 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1072781-AG DIREK/5535550-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 21:02:54 | 29.05.2022 21:45:20 | 0.71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3947489 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5915837-TR- ÇIFTLIK KÖYÜ AG PANOSU/47753045-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 21:30:19 | 29.05.2022 23:09:52 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.56
3947490 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536641-SDK/5535094-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 21:33:12 | 29.05.2022 22:19:16 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3947493 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862375-AG DIREK/4969268-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 21:32:58 | 29.05.2022 22:28:15 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92
3947502 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992301-SAHINLI KOK/55970352-KOCABASLAR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 21:40:28 | 29.05.2022 22:33:02 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 421.52
3947504 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1310197-AG DIREK/54424777-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 21:47:40 | 29.05.2022 22:27:50 | 0.67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3947526 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 852281-AG DIREK/4926473-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 22:13:19 | 29.05.2022 22:26:49 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
3947539 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 737540-AG DIREK/55254370-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 22:18:43 | 29.05.2022 23:47:24 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48
3947562 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079998-AG DIREK/5580192-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 22:24:11 | 30.05.2022 00:46:26 | 2.37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3947571 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537799-SDK/5578713-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 23:07:12 | 30.05.2022 01:02:39 | 1.92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3947577 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868913-TR- GOYNUKLU ORTA MH DTR AG PANOSU/1831084-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 22:58:55 | 30.05.2022 01:24:00 | 2.42 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3947588 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47447688-MEYVALI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 23:26:47 | 30.05.2022 01:14:42 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242
3947607 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108068-SÜKRÜ TAN AYIRICISI/48557215-TR- SUKRU TAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 23:42:23 | 30.05.2022 00:45:49 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0
3947617 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942449-TR-5 KAZIMIYE BESIKTAS MEVKI AG PANOSU/47130274-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 23:49:53 | 30.05.2022 00:45:37 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09
3947622 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 53981395-TR-3 SOGUCAK KÖYÜ AG PANOSU/53981384- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 23:12:24 | 30.05.2022 01:23:59 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5
3947627 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23703-TR-4 CICEKLI BAHCE/47103184-SERALAR RING CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 00:20:58 | 30.05.2022 00:50:00 | 0.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48
3947627 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23703-TR-4 CICEKLI BAHCE/47103184-SERALAR RING CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 00:20:58 | 30.05.2022 00:50:00 | 0.48 | 0 | 899 | 0 | 2 | 0 | 207 | 0 | 431.52 | 0 | 0.96 | 0 | 99.36
3947643 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108068-SÜKRÜ TAN AYIRICISI/48557215-TR- SUKRU TAN | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 01:03:30 | 30.05.2022 02:43:01 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0
3947647 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15581-PELITKOY KOK/47432650-TR-11 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 01:46:48 | 30.05.2022 01:48:26 | 0.03 | 12 | 5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 170.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3947649 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009395-AG DIREK/5451106-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 01:24:29 | 30.05.2022 02:26:20 | 1.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3947652 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 57111964-TR-1 GACIK RMU/56635486-DUMANTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 01:23:16 | 30.05.2022 03:47:02 | 2.4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 4.8 | 235.2
3947654 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3481-KOK-YENICE/47445295-BALABAN GRUBU ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 01:29:42 | 30.05.2022 06:26:00 | 4.94 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 2079.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3947655 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5917225-TR-10 AG PANOSU/47762587-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 03:31:49 | 30.05.2022 05:01:39 | 1.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
3947656 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17073-DM-6 BANDIRMA/47252972-ÖRNEK SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 04:03:23 | 30.05.2022 04:05:03 | 0.03 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3947657 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56856577-MUHTARLIK KÖK/56656837- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 04:06:20 | 30.05.2022 06:17:50 | 2.19 | 10 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 278.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3947668 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047849-AG DIREK/5401166-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 05:24:52 | 30.05.2022 09:20:48 | 3.93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3947669 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47458762-BURSA 3 TM MILLET 1 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:19:53 | 30.05.2022 07:08:47 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3947671 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 53988572-TR-429 (VAKIF KÖK 2)/53988685-VAKIF DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:30:25 | 30.05.2022 06:31:33 | 0.02 | 16 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3947674 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453489-COLA TURKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:31:50 | 30.05.2022 07:02:58 | 0.52 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3947675 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47637995-AYVACIK 1 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 05:51:31 | 30.05.2022 06:56:36 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0
3947675 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47637995-AYVACIK 1 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 05:51:31 | 30.05.2022 06:56:36 | 1.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 228 | 8697 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 246.24 | 9392.76
3947676 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54290234-Danisment Köyü Hat Basi Ayiricisi/54102049- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 03:52:40 | 30.05.2022 08:43:30 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 1658.7
3947678 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55199068-DM- GOMEC 2/55199174-KEMALPASA MH YENI RMU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:46:48 | 30.05.2022 06:48:16 | 0.02 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3947680 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 107151-CEVIZLIKUYU-FETHIBOZ HATBASI/48557541- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:12:30 | 30.05.2022 10:40:42 | 4.47 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 272.67 | 0 | 0 | 0 | 0
3947682 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100920-KAVAKOBA GRUP BASI AYIRICISI/47600350- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:41:04 | 30.05.2022 07:33:21 | 0.87 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 0 | 0 | 0 | 0
3947686 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47449165-KARDELEN ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:06:04 | 30.05.2022 07:32:00 | 0.43 | 25 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 85.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3947687 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Merkezi | 19001-DM- EZINE/47462776-TR-01/17 | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 05:39:49 | 30.05.2022 08:15:15 | 2.59 | 4 | 3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 8350.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3947688 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 54007643-TR-324/54007713-TR-269 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:11:11 | 30.05.2022 07:17:47 | 0.11 | 3 | 2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 308.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3947691 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47464187-MEVLANA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:52:00 | 30.05.2022 07:24:52 | 0.55 | 3 | 5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 3006.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3947692 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 53967195-TR340-A (MEVLANA DM)/53967270-TR 431 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:17:17 | 30.05.2022 07:25:07 | 0.13 | 3 | 3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 511.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3947697 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:18:22 | 30.05.2022 08:16:13 | 1.96 | 39 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.44 | 378.28 | 0 | 0 | 0 | 0
3947701 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98398-Karacaoba HATBASI Ayiricisi/47530393- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:33:01 | 30.05.2022 09:14:01 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.76 | 0 | 0
3947702 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1264061-AG DIREK/5637005-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:18:49 | 30.05.2022 11:54:46 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
3947703 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98719-YENIKAVAK ÖREN GRUP HAT BASI AYIRICISI/48558579- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:40:13 | 30.05.2022 11:28:44 | 3.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0
3947703 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 98719-YENIKAVAK ÖREN GRUP HAT BASI AYIRICISI/48558579- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:40:13 | 30.05.2022 11:28:44 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.69
3947703 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 98719-YENIKAVAK ÖREN GRUP HAT BASI AYIRICISI/48558579- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:40:13 | 30.05.2022 11:28:44 | 3.81 | 0 | 0 | 3 | 390 | 2 | 88 | 0 | 0 | 11.43 | 1485.9 | 7.62 | 335.28
3947705 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21563-ERTUGRULKENT DM4/47454084-ALTINSEHIR TR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:56:21 | 30.05.2022 07:58:46 | 0.04 | 6 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 35.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3947708 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90433-SARIYERLER CAD. HATBASI/47476690- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:56:32 | 30.05.2022 08:51:00 | 0.91 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3947709 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 274-TR-87/47467239-TR 337 GIDER | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:50:03 | 30.05.2022 12:42:23 | 4.87 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024.27 | 0 | 0 | 0 | 0
3947710 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109223-Savastepe Köyü Hat Basi Ayiricisi/47630919- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:21:14 | 30.05.2022 08:47:20 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.16
3947713 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533847-SDK/5504087-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:57:21 | 30.05.2022 09:17:48 | 1.34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3947716 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079657-AG DIREK/5575979-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:15:06 | 30.05.2022 10:03:30 | 1.81 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0
3947719 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923491-TR-1 SARICAYIR KOYU AG PANOSU/47773048-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:07:10 | 30.05.2022 09:31:15 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8
3947720 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109995-MOLLAHASANLAR KÖYÜ HAT BASI/47625595- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:27:53 | 30.05.2022 10:38:44 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.92
3947726 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116419-AG DIREK/5474102-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:41:33 | 30.05.2022 09:44:47 | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3947730 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56917963-SERDAR DRAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:55:01 | 30.05.2022 08:57:19 | 0.04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3947731 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1126697-AG DIREK/5720447-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:53:09 | 30.05.2022 10:35:31 | 1.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3947733 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552650-SDK/5733937-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:52:45 | 30.05.2022 09:50:34 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3947734 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094632-AG DIREK/5660547-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:56:59 | 30.05.2022 10:25:56 | 1.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3947738 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5875141-TR-555 AG PANOSU/49055341- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:07:17 | 30.05.2022 10:09:34 | 1.04 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3947761 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 745284-AG DIREK/4761223-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:25:40 | 30.05.2022 10:22:39 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95
3947762 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55537233-KOK-YUKARI OKÇULAR/55342800-ÇAM SITESI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:45:23 | 30.05.2022 10:57:57 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 333.71
3947769 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531830-SDK/5387362-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:42:19 | 30.05.2022 12:33:40 | 2.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3947770 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5899961-TR-4 BOYALICA MERKEZ AG PANOSU/1929860-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:50:38 | 30.05.2022 11:17:48 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.95 | 0 | 0
3947771 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888734-TR-1 DOGANCI KOYU AG PANOSU/1799580-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:05:58 | 30.05.2022 11:56:17 | 2.84 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3947772 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103760-KIRMIZI HATTI ORTA GRUP HAT AYIRICISI/47516901- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:58:28 | 30.05.2022 12:24:13 | 2.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3947774 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125965-AG DIREK/5747039-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:00:08 | 30.05.2022 11:26:42 | 1.44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3947776 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283201-KUYULAR GR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:07:57 | 30.05.2022 10:30:46 | 0.38 | 11 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 69.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3947791 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47096631-ÇILEKKENT KABINDEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:33:27 | 30.05.2022 10:37:43 | 0.07 | 2 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3947804 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5878307-TR-2/11 CUMHURIYET AG PANOSU/1934603-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:48:41 | 30.05.2022 11:40:48 | 0.87 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0
3947807 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 727718-AG DIREK/4730118-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:52:32 | 30.05.2022 12:55:31 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05
3947810 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105478-Karayokus Jemus Hatbasi Sek./47676172- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:50:31 | 30.05.2022 11:25:11 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0
3947812 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537523-SDK/5580741-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:01:29 | 30.05.2022 11:34:59 | 0.56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3947813 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15605-TR-19/47653733-TR-19/B ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:00:05 | 30.05.2022 11:42:19 | 0.7 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3947820 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47525949-HARA GRUBU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:06:36 | 30.05.2022 11:41:57 | 0.59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3947820 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47525949-HARA GRUBU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:06:36 | 30.05.2022 11:41:57 | 0.59 | 36 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 2098.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3947827 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104359-BÜNGÜLDEK HATBASI/47461386-TR-1 BUNGULDEK MH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:05:52 | 30.05.2022 13:25:00 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.56
3947833 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5870438-TR-2 KARAKOCA MH AG PANOSU/1829157-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:09:02 | 30.05.2022 14:12:36 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.92 | 0 | 0
3947835 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542730-SDK/5628989-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:32:13 | 30.05.2022 14:44:54 | 6.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0
3947840 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 108715-KUMBURUN KÖYÜ TR-1 TR-2 GRUP HATBASI AYIRICI/47668425- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:21:50 | 30.05.2022 12:21:04 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.79
3947841 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55733011-SDK- E1/55733018-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:26:30 | 30.05.2022 13:28:56 | 2.04 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3947844 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK Çikisi | 3537007-SDK/3384881-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:08:33 | 30.05.2022 13:27:38 | 1.32 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.16 | 0 | 0 | 0 | 0
3947847 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21562-TR-1 TEPECIK MH/47440171-YENI MAH CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:38:55 | 30.05.2022 12:19:43 | 0.68 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 293.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3947855 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5919080-TR-11 ALTINOVA AG PANOSU/47130911-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:34:00 | 30.05.2022 13:01:42 | 1.46 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3947861 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533847-SDK/5504086-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:03:03 | 30.05.2022 14:38:42 | 3.59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.49 | 0 | 0 | 0 | 0
3947863 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 5871152-TR-41 BEKSAN AG PANOSU/1548652-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:06:13 | 30.05.2022 13:06:42 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3947877 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5916853-TR- HURDACILAR SITESI AG PANOSU/55540972-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:19:56 | 30.05.2022 14:31:31 | 2.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0
3947880 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92227-AKSA DOGALGAZ HAT BASI AYIRICISI/47559359- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:40:18 | 30.05.2022 13:24:18 | 0.73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3947904 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010309-AG DIREK/5451936-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:58:33 | 30.05.2022 15:10:04 | 2.19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3947907 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024052-AG DIREK/5362978-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:43:09 | 30.05.2022 14:28:21 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3947912 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 847682-AG DIREK/5552476-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:32:20 | 30.05.2022 14:58:21 | 3.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3947914 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1114937-AG DIREK/5717996-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:57:51 | 30.05.2022 17:56:10 | 4.97 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3947920 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105603-Bolayir Göksu Sitesi Sek./47658831- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:10:16 | 30.05.2022 14:52:49 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0
3947921 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920378-TR-DIRIBEYLER MAH. AG PANOSU/1862802-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:11:33 | 30.05.2022 16:05:47 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5
3947923 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 101444-TR-9 Deniz Ayiricisi/47607212-TR-9 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:25:05 | 30.05.2022 15:58:20 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771.05
3947927 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067992-AG DIREK/5526106-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:24:32 | 30.05.2022 15:55:18 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51
3947928 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 872465-AG DIREK/5000436-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:08:12 | 30.05.2022 15:09:34 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0
3947946 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56775236-/56775243- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:03:08 | 30.05.2022 14:08:24 | 3.09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3947951 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 197-TR-214/51857814-TR-214/B | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:29:50 | 30.05.2022 16:24:40 | 2.91 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3947956 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55083955-KARAORMAN CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:40:42 | 30.05.2022 14:56:14 | 1.26 | 11 | 411 | 0 | 0 | 3 | 83 | 13.86 | 517.86 | 0 | 0 | 3.78 | 104.58
3947958 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306555-KARAKOCA KÖY GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:56:47 | 30.05.2022 14:03:59 | 0.12 | 0 | 0 | 11 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 118.08 | 0 | 0
3947962 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9305-Tr-22 KUPLAJ/49149519-NARLI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:58:32 | 30.05.2022 14:08:10 | 0.16 | 13 | 15952 | 4 | 910 | 0 | 0 | 2.08 | 2552.32 | 0.64 | 145.6 | 0 | 0
3947965 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95868-KARASU SERDAR ÇAKIR TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47546399- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:48:43 | 30.05.2022 14:27:04 | 0.64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3947987 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075838-AG DIREK/5603745-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:09:04 | 30.05.2022 17:47:03 | 3.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0
3948004 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5935513-TR-20 KESTEL AG PANOSU/1830068-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:29:18 | 30.05.2022 18:25:08 | 3.93 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3948019 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15774-KOK-OZBEK KOYU/47457206-OZBEK CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:28:19 | 30.05.2022 15:40:10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0
3948029 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030672-AG DIREK/5374523-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:45:42 | 30.05.2022 17:13:52 | 2.47 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.87 | 0 | 0 | 0 | 0
3948036 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1052835-AG DIREK/48940708-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:57:32 | 30.05.2022 16:01:43 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07
3948037 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47287529-FADIL GRUP CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:04:05 | 30.05.2022 16:30:00 | 1.43 | 0 | 0 | 2 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 782.21 | 0 | 0
3948039 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879329-TR- OKCULAR MH AG PANOSU/1815767-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:31:19 | 30.05.2022 16:51:10 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.54
3948040 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5880937-TR-2 YAYLABAYIR MH AG PANOSU/1826919-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:04:36 | 30.05.2022 18:23:49 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.72
3948043 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 826557-AG DIREK/4896702-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:43:52 | 30.05.2022 17:19:39 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
3948053 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5883080-TR- JANDARMA AG PANOSU/1825263-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:13:56 | 30.05.2022 16:03:20 | 0.82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0
3948063 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916165-DM- MAHMUDIYE AG PANOSU/47764205-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:10:15 | 30.05.2022 17:53:28 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.68
3948067 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542386-SDK/5644974-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:58:51 | 30.05.2022 17:20:06 | 2.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
3948089 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1256774-AG DIREK/56764395- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:19:10 | 30.05.2022 17:29:47 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0
3948091 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116420-AG DIREK/5474107-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:30:52 | 30.05.2022 16:30:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3948102 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835187-AG DIREK/4926185-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:53:53 | 30.05.2022 16:06:30 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84
3948105 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1267958-AG DIREK/5240231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:50:23 | 30.05.2022 17:21:51 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3948115 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868993-TR-375 AG PANOSU/1852239-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:01:05 | 30.05.2022 17:05:18 | 1.07 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0
3948119 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92562-Eseler Ayiricisi/47554045- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:04:11 | 30.05.2022 17:37:44 | 1.56 | 0 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 524.16 | 0 | 0
3948120 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22223-TR-1/04/47456155-TR-BIR YILDIRAN PETROL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:08:56 | 30.05.2022 16:28:12 | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3948124 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47244625-TR-3/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:21:42 | 30.05.2022 16:23:41 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.76 | 0 | 0
3948130 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 56814977-TR-2/22 AG PANOSU/56814999- | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:21:01 | 30.05.2022 17:10:37 | 0.83 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.47 | 0 | 0 | 0 | 0
3948153 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104376-MISVAK HATBASI/47679694- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:34:10 | 30.05.2022 17:40:58 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.88
3948155 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 16256-TR-7 YENICE /47457924-TR-5 GIRIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:26:28 | 30.05.2022 18:57:01 | 2.51 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3948156 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888734-TR-1 DOGANCI KOYU AG PANOSU/1799582-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:33:17 | 30.05.2022 19:46:45 | 3.22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3948160 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 896614-AG DIREK/5018784-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:01:09 | 30.05.2022 19:47:40 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0
3948162 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 3508999-SDK/4970298-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:02:28 | 30.05.2022 18:15:48 | 2.22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3948202 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544300-SDK/57070104- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:05:28 | 30.05.2022 18:29:50 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0
3948213 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542213-SDK/5629026-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:08:36 | 30.05.2022 18:28:40 | 1.33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3948221 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94331-Kizilkeçili KÖY Hat Basi Ayiricisi/48551415- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:25:00 | 29.05.2022 17:29:00 | 0.07 | 5 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3948222 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105636-TÜLÜLER KÖYÜ IÇME SUYU GRUP HAT BASI/47661954- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:25:11 | 30.05.2022 18:00:43 | 0.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0
3948255 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009863-AG DIREK/5451679-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:50:03 | 30.05.2022 21:35:18 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3948256 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5908587-AYVACIK TR-4 AG PANOSU/47743655-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:56:27 | 30.05.2022 19:23:49 | 1.46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3948257 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866660-TR-46 AG PANOSU/1916326-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:55:44 | 30.05.2022 20:05:27 | 2.16 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3948260 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 54151870-AG DIREK/54876339-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:57:00 | 30.05.2022 21:09:41 | 3.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0
3948261 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824603-AG DIREK/4892589-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:56:11 | 30.05.2022 20:04:19 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14
3948269 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 57449874-ISIKLAR TR-8 GRUP AYIRICISI/54024040- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:48:23 | 30.05.2022 19:07:46 | 1.32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3948273 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537523-SDK/5580741-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:02:39 | 30.05.2022 20:23:53 | 2.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3948285 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249749-YENICE SEHIR-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:15:32 | 30.05.2022 18:17:49 | 0.04 | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3948286 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073093-AG DIREK/5551998-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:11:56 | 30.05.2022 20:29:20 | 2.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0
3948288 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1056744-AG DIREK/5482284-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:50:44 | 30.05.2022 19:42:09 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86
3948303 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 887246-AG DIREK/4977389-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:36:55 | 30.05.2022 20:27:16 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
3948306 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 716826-AG DIREK/4714523-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:06:23 | 30.05.2022 21:34:43 | 3.47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3948310 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 51956152-AG DIREK/5747207-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:36:46 | 30.05.2022 19:52:00 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3948320 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 731742-AG DIREK/4737239-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:56:58 | 30.05.2022 19:58:58 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03
3948330 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923771-TR-1 SAMETELI KOYU AG PANOSU/47772135-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:37:47 | 30.05.2022 19:45:09 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.52
3948348 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958192-AG DIREK/55265127-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:15:39 | 30.05.2022 21:26:58 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0
3948349 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56775236-/56775247- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:57:06 | 30.05.2022 19:54:04 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3948350 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891282-AG DIREK/5004740-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:04:25 | 30.05.2022 20:43:29 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3948354 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 49529935-DM-13 TR-8 OZAK BETON KOSK AG PANOSU/49530052- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:16:23 | 30.05.2022 20:33:48 | 1.29 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3948355 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109154-BEHRAM ISKELE GRUP HATBASI/47640706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:55:19 | 30.05.2022 20:02:13 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 97.06
3948369 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552349-SDK/5724244-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:41:30 | 30.05.2022 20:27:12 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3948370 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3537007-SDK/5536480-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:50:47 | 30.05.2022 20:50:15 | 0.99 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3948371 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869295-TR-2 MESUDIYE SAHIL AG PANOSU/1818210-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:49:59 | 31.05.2022 01:06:29 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.22 | 0 | 0
3948372 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51972768-AG DIREK/5422937-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:49:00 | 30.05.2022 21:18:20 | 1.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3948376 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-TR-1/47 (MARTUR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:55:29 | 30.05.2022 20:55:36 | 1 | 40 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0
3948379 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3510471-SDK/3178226-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:49:17 | 30.05.2022 21:07:35 | 1.31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3948389 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109808-YAGMUR ORGANIK TARIM ENH HATBASI AYIRICISI/47670573- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:14:52 | 30.05.2022 21:21:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0
3948395 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5921206-ÇARDAK TR-6/A AG PANOSU/47747422-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:34:19 | 30.05.2022 22:27:37 | 1.89 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3948405 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7708-TR-ALACAM KOK/47448020-INEGOL UMIT ALAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:43:14 | 30.05.2022 21:41:36 | 0.97 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0
3948407 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55936435-AG DIREK/55936439-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:51:08 | 30.05.2022 23:36:15 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3948412 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1082790-AG DIREK/5648337-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:56:11 | 30.05.2022 22:28:16 | 1.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3948424 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 876829-AG DIREK/4987259-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:10:42 | 30.05.2022 21:47:13 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61
3948432 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104331-AG DIREK/5710069-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:53:05 | 30.05.2022 22:12:47 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0
3948457 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3537007-SDK/5536480-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:20:30 | 30.05.2022 23:23:08 | 2.04 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3948478 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92520-Hacilar Ayiricisi/47565040- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:15:00 | 30.05.2022 22:05:50 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7
3948480 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073093-AG DIREK/5551998-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:31:22 | 30.05.2022 22:26:20 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3948483 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 54397180-Osmanlar-Aslandede Hatbasi Ayiricisi/47681556- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:25:24 | 30.05.2022 22:55:01 | 1.49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 777 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 1157.73
3948505 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17385-DURSUNLU KOK/47282694-HACI HUSEYINLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:46:52 | 30.05.2022 21:51:36 | 0.08 | 2 | 725 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0.16 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6.88
3948514 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 57186273-TR-9/56582391- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:51:41 | 30.05.2022 22:30:56 | 0.65 | 3 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 338.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3948535 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531153-SDK/5413835-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 22:11:37 | 31.05.2022 03:08:04 | 4.94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3948545 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 782371-AG DIREK/4811021-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 22:08:38 | 30.05.2022 23:34:35 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43
3948551 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 811012-AG DIREK/4883655-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 22:14:16 | 30.05.2022 23:27:12 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3948573 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90930-MÜSTERILER GRUP HATBASI/47514595- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 22:46:24 | 31.05.2022 01:03:56 | 2.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3948582 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96239-KUMGEDIK HATBASI AYIRICISI/47577695- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 23:34:04 | 31.05.2022 02:48:42 | 3.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.64
3948590 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454855-SARIBEYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 00:02:50 | 31.05.2022 00:21:02 | 0.3 | 3 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 379.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3948599 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 00:18:41 | 31.05.2022 00:24:54 | 0.1 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3948599 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 00:18:41 | 31.05.2022 00:24:54 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3948606 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023209-AG DIREK/5359049-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 00:29:25 | 31.05.2022 01:42:46 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3948609 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92123-YESILLER CAKILLIK SADI KOZDEREGÜVEM GRUP HAT BASI/47565689- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 23:50:55 | 31.05.2022 02:49:30 | 2.98 | 0 | 0 | 5 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 566.2 | 0 | 0
3948614 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17120-SALUR KOK/47284690-BETA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 01:30:02 | 31.05.2022 01:34:07 | 0.07 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0
3948615 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030534-AG DIREK/5379687-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 01:35:17 | 31.05.2022 02:19:37 | 0.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3948621 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 04:03:34 | 31.05.2022 07:29:00 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.92 | 3714.12
3948626 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15853-KOK-CALTI/47456820-CALTI CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:29:03 | 31.05.2022 11:58:00 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.48 | 4865.28
3948628 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5918540-TR 15A KEPEZ AG PANOSU/47823185- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:41:37 | 31.05.2022 07:19:37 | 0.63 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3948630 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931939-TR-44 KARADERE KOYU AG PANOSU/47134524-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 05:33:28 | 31.05.2022 07:43:30 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.74
3948632 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942245-TR-4 CICEKLI BAHCE AG PANOSU/47133370-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:45:19 | 31.05.2022 08:35:56 | 1.84 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.48 | 0 | 0 | 0 | 1.84
3948633 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 48606197-DM-2 SANAYI AG PANOSU/1898149-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:55:50 | 31.05.2022 08:16:44 | 1.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3948639 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 97125-Çamlibel Tahtakuslar Çift Devre Ayiricisi/47549300- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:16:06 | 31.05.2022 09:11:38 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 984.3
3948640 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928205-AG DIREK/5102656-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:25:11 | 31.05.2022 12:10:44 | 4.76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3948641 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:40:19 | 31.05.2022 08:40:39 | 1.01 | 38 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 194.93 | 0 | 0 | 0 | 0
3948642 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:51:59 | 31.05.2022 07:53:28 | 0.02 | 11 | 414 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0.22 | 8.28 | 0 | 0 | 0.06 | 1.68
3948644 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097772-AG DIREK/5655077-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:18:06 | 31.05.2022 09:30:49 | 1.21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0
3948645 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 57427541-TR-151 VE OTOGAR HATBASI AYIRICISI /57427516- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:40:16 | 31.05.2022 09:02:06 | 1.36 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.92 | 0 | 0 | 0 | 0
3948647 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | KÖK | 16555-KORUCU KOK/47570155-TR- KAYAPA CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:57:34 | 31.05.2022 09:13:55 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 969.29
3948649 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56856577-MUHTARLIK KÖK/56656837- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:08:11 | 31.05.2022 12:43:18 | 0.59 | 10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 74.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3948654 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536641-SDK/5535092-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:37:59 | 31.05.2022 09:44:37 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0
3948657 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105228-GEYIKLI BELEDIYESI IÇME SUYU HATBASI AYIRICISI/47653336- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:51:50 | 31.05.2022 09:31:35 | 0.66 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0
3948659 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5873312-TR-7/8 AG PANOSU/1933188-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:59:44 | 31.05.2022 10:35:42 | 1.6 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3948660 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 53988572-TR-429 (VAKIF KÖK 2)/53988685-VAKIF DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:16:00 | 30.05.2022 10:59:00 | 1.72 | 16 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.52 | 2734.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3948666 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91410-ORTAKÖY 1. SIRT ENH HATBASI/47492756- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:15:40 | 31.05.2022 10:26:35 | 1.18 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3948673 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 90847-MAHMURIYET CEM ONUR (UEDAS) TARIMSAL SULAMA GRUP HATBASI AYIRICISI/47477209-SULAMA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:28:25 | 31.05.2022 10:20:35 | 0.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3948680 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 53988572-TR-429 (VAKIF KÖK 2)/53988685-VAKIF DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:33:15 | 31.05.2022 09:40:32 | 0.12 | 16 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3948697 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888734-TR-1 DOGANCI KOYU AG PANOSU/1799580-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:26:30 | 31.05.2022 12:08:37 | 2.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3948698 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 107111-Odun depolari Ayiricisi/47539098- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:16:00 | 30.05.2022 11:03:00 | 1.78 | 1 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 3905.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3948699 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47464187-MEVLANA | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:16:00 | 30.05.2022 11:08:00 | 1.87 | 3 | 4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 8906.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3948702 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 54007643-TR-324/51989067-TR-269 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:57:01 | 31.05.2022 10:42:31 | 0.76 | 3 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2124.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3948708 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047850-AG DIREK/5401170-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:18:00 | 30.05.2022 17:33:00 | 6.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
3948722 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886310-TR- KONUK CAD AG PANOSU/1838425-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:06:37 | 31.05.2022 11:18:44 | 1.2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3948726 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3521312-SDK/3265449-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:34:38 | 31.05.2022 12:34:16 | 1.99 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.94 | 0 | 0 | 0 | 0
3948728 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96828-FAZLICA KÖY IÇI ANA HATBASI AYIRICISI/48559797- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:37:14 | 31.05.2022 11:54:21 | 1.29 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 433.44 | 0 | 0 | 0 | 138.03
3948729 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47464045-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:45:36 | 31.05.2022 11:28:30 | 1.72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1891 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 51.6 | 3252.52
3948730 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539447-SDK/5548208-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:45:41 | 31.05.2022 12:58:56 | 2.22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0
3948737 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/47095746-SANAYI 1 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:56:00 | 31.05.2022 11:25:00 | 0.48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 43.2
3948740 | 1 | YALOVA | MERKEZ | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/47095689-SANAYI 2 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:56:00 | 31.05.2022 11:25:00 | 0.48 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3948740 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/47095689-SANAYI 2 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:56:00 | 31.05.2022 11:25:00 | 0.48 | 11 | 7 | 0 | 0 | 13 | 306 | 5.28 | 3.36 | 0 | 0 | 6.24 | 146.88
3948741 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 3506519-SDK/4872758-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:57:59 | 31.05.2022 12:52:24 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0
3948751 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 4922-TR-1 MURATLI MH/47284832-TR-1 MURATLI MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:08:39 | 31.05.2022 12:28:34 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.58 | 0 | 0
3948753 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911434-AG DIREK/5112542-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:06:42 | 31.05.2022 13:19:27 | 2.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0
3948756 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1015389-AG DIREK/5462553-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:23:49 | 31.05.2022 13:10:31 | 1.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3948759 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106809-GÖLYAKA GRUP BASI AYIRICISI/48547206- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:57:41 | 31.05.2022 12:03:21 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.21
3948759 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106809-GÖLYAKA GRUP BASI AYIRICISI/48547206- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:57:41 | 31.05.2022 12:03:21 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 0
3948763 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19001-DM- EZINE/47456096-TR-1/24 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:14:00 | 30.05.2022 07:23:00 | 0.15 | 6 | 5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 825.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3948768 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040801-AG DIREK/5422217-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:45:31 | 31.05.2022 12:06:53 | 0.36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3948773 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49394988-SDK/49395015-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:46:23 | 31.05.2022 13:04:56 | 1.31 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3948779 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1265315-AG DIREK/5746473-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:48:24 | 31.05.2022 14:14:32 | 2.44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0
3948780 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109359-DIBEKLI GRUP HATBASI/48528579- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:47:28 | 31.05.2022 12:38:34 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.25
3948784 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079300-AG DIREK/5545505-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:20:34 | 31.05.2022 16:55:55 | 5.59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3948796 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 160-IM- DSI/47451964-BURSA 3 TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:10:18 | 31.05.2022 13:47:05 | 1.61 | 8 | 17463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 28115.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3948797 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 1307321-AG DIREK/4815100-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:56:18 | 31.05.2022 13:43:35 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79
3948802 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517288-SDK/5077582-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:18:36 | 31.05.2022 14:05:11 | 1.78 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3948812 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 2044-DM- KAZIMKARABEKIR TR-135/56241339-YILDIRIM TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:37:47 | 31.05.2022 12:41:46 | 0.07 | 12 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 241.57 | 0 | 0 | 0 | 0
3948815 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542195-SDK/5626619-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:21:25 | 31.05.2022 14:38:56 | 2.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0
3948823 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 2044-DM- KAZIMKARABEKIR TR-135/56241342-DSI IM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:48:50 | 31.05.2022 12:50:16 | 0.02 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3948827 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1264983-AG DIREK/5221695-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:39:15 | 31.05.2022 13:47:02 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0
3948830 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 2044-DM- KAZIMKARABEKIR TR-135/56241339-YILDIRIM TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:59:06 | 31.05.2022 13:02:28 | 0.06 | 12 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 207.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3948831 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5871984-DM- KIPA AG PANOSU/1615750-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:00:03 | 31.05.2022 13:21:42 | 0.36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3948832 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5890583-TR-2 KAMCILI MH AG PANOSU/1846181-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:03:59 | 31.05.2022 13:43:47 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0
3948837 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90997-Narlidere Sulamalar Grup Ayiricisi/47477747- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:22:10 | 31.05.2022 13:51:25 | 1.49 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3948847 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 51972442-AG DIREK/55203882-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:11:16 | 31.05.2022 15:04:16 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88
3948848 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1277263-AG DIREK/56975222-HILAL ERDINÇ | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:15:23 | 31.05.2022 14:11:19 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
3948856 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 907299-AG DIREK/5088508-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:38:55 | 31.05.2022 14:11:00 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53
3948858 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110186-Karadag Grup Ayiricisi/54308798- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:24:13 | 31.05.2022 14:31:02 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.39
3948859 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 160-IM- DSI/47452622-TR-619 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:47:21 | 31.05.2022 14:46:43 | 0.99 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3948864 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54065340-TR-2 GÜNEYLI SAHIL/54023353-ÜNV DOSTLAR -DERYA/2 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:24:03 | 31.05.2022 14:07:09 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0
3948890 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1071220-AG DIREK/5513573-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:02:04 | 31.05.2022 15:42:13 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67
3948903 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024234-AG DIREK/5349691-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:23:43 | 31.05.2022 16:21:23 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3948904 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 881877-AG DIREK/4993091-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:28:04 | 31.05.2022 15:07:02 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3948906 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031048-AG DIREK/5465715-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:30:41 | 31.05.2022 18:57:32 | 4.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3948914 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923771-TR-1 SAMETELI KOYU AG PANOSU/47772135-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:37:37 | 31.05.2022 15:35:11 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16
3948922 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9-TR-226/47277841-SEMT TR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:47:53 | 31.05.2022 15:21:38 | 0.56 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.08 | 0 | 0 | 0 | 0
3948933 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883190-ÖZLÜCE TR1 AG PANOSU/1930054-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:29:10 | 31.05.2022 16:43:53 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75
3948934 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915885-TR-2 AG PANOSU/47753587-4 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:19:18 | 31.05.2022 16:50:13 | 2.52 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0
3948935 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866824-TR-353 AG PANOSU/1797795-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:45:27 | 31.05.2022 16:19:14 | 1.56 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3948937 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891045-AG DIREK/5002741-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:28:50 | 31.05.2022 17:48:05 | 2.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0
3948939 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047914-AG DIREK/5408224-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:51:54 | 31.05.2022 17:15:41 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3948941 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56651741-BABASULTAN AKINCILAR GRUP HATBASI/56482128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:45:49 | 31.05.2022 16:53:48 | 1.13 | 0 | 0 | 2 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 520.93 | 0 | 0
3948941 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56651741-BABASULTAN AKINCILAR GRUP HATBASI/56482128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:45:49 | 31.05.2022 16:53:48 | 1.13 | 5 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 170.63 | 2.26 | 0 | 0 | 0
3948942 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 96031-INKAYA KÖY TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47530839- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:53:34 | 31.05.2022 17:26:54 | 1.56 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 185.64 | 0 | 0
3948954 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 51840636-SDK/5712081-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:30:35 | 31.05.2022 16:45:06 | 1.24 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 0 | 0 | 0 | 0
3948956 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 108940-SARISÖGÜT KÖYÜ TR-1 HATBASI AYIRICI/55388817- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:52:35 | 31.05.2022 17:27:37 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.88
3948961 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 881613-AG DIREK/4993081-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:15:43 | 31.05.2022 18:10:09 | 1.91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3948991 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 24273-BUYULUBAG KOK/47456458-YIGITLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:04:55 | 31.05.2022 17:37:29 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621
3948994 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 832162-AG DIREK/4912658-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:07:06 | 31.05.2022 19:23:06 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27
3948996 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518892-SDK/5140598-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:16:09 | 31.05.2022 19:16:52 | 2.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3949009 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866966-TR-60 AG PANOSU/1915260-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:35:30 | 31.05.2022 18:35:00 | 0.99 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3949011 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 49513510-SDK/49521768-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:40:33 | 31.05.2022 18:41:31 | 1.02 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3949012 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15599-TR-25 /47462912-TR-25 -TR-3/4 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:38:53 | 31.05.2022 18:02:41 | 0.4 | 5 | 6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2619.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3949013 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543483-SDK/5613955-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:31:16 | 31.05.2022 22:27:10 | 4.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0
3949020 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957006-AG DIREK/5216538-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:53:00 | 31.05.2022 22:32:00 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
3949026 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889771-TR- BILLURKENT AG PANOSU/1833426-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:06:26 | 31.05.2022 18:35:59 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.01 | 0 | 0
3949033 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5902921-TR- KARAOGLANLAR KOYU AG PANOSU/1847999-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:14:18 | 31.05.2022 19:32:39 | 1.31 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3949037 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5888734-TR-1 DOGANCI KOYU AG PANOSU/1799580-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:07:12 | 31.05.2022 20:56:45 | 2.83 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.41 | 0 | 0 | 0 | 0
3949039 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3532-Tr-ECE KOK KABIN/47479305-AKALAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:28:35 | 31.05.2022 19:43:50 | 1.25 | 0 | 0 | 10 | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 2616.25 | 0 | 0
3949039 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 3532-Tr-ECE KOK KABIN/47479305-AKALAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:28:35 | 31.05.2022 19:43:50 | 1.25 | 1 | 137 | 4 | 631 | 1 | 400 | 1.25 | 171.25 | 5 | 788.75 | 1.25 | 500
3949041 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105123-KALAFAT TR 1 HAT BASI AYIRICISI/47667369- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:11:20 | 31.05.2022 19:54:52 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.64
3949042 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 683133-AG DIREK/4657681-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:20:34 | 31.05.2022 20:13:55 | 1.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3949049 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92997-B.AKÇAALAN - ÇAKMAKLI HB.Ayiricisi/47690623- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:26:34 | 31.05.2022 19:04:12 | 0.63 | 3 | 356 | 0 | 0 | 3 | 217 | 1.89 | 224.28 | 0 | 0 | 1.89 | 136.71
3949054 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105745-IDA TARIM GRUP ENH HAT BASI/47646788- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:38:07 | 31.05.2022 20:07:35 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0
3949055 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Abone Baglanti Hatti | 851341-AG DIREK/54920937-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:38:46 | 31.05.2022 19:57:03 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3949057 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1274517-AG DIREK/4966467-OSMAN GÖRMEZGÖZ | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:31:07 | 31.05.2022 20:25:52 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82
3949063 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47238423-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:02:00 | 31.05.2022 19:04:59 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3949063 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47238423-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:02:00 | 31.05.2022 19:04:59 | 0.05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3949064 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57055973-/57056124- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:44:43 | 31.05.2022 20:40:37 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0
3949072 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942269-TR-36 AG PANOSU/47133378-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:14:50 | 31.05.2022 20:39:53 | 1.42 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3949077 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093510-TR-30 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:23:23 | 31.05.2022 19:25:37 | 0.04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3949077 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093510-TR-30 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:23:23 | 31.05.2022 19:25:37 | 0.04 | 2 | 11736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 469.44 | 0 | 0 | 0 | 0.04
3949078 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5902573-TR- KADIKOY KOY GIRISI AG PANOSU/1850933-4 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:27:07 | 31.05.2022 22:06:36 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0
3949082 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889451-TR-1 CICEKPINAR MH AG PANOSU/1835383-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:30:59 | 31.05.2022 21:57:00 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.59 | 0 | 0
3949083 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938667-TR-7 ARMUTLU AG PANOSU/47131962-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:54:01 | 31.05.2022 20:09:41 | 1.26 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3949087 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 878135-AG DIREK/4970713-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:33:56 | 31.05.2022 22:16:41 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71
3949091 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531421-SDK/5427506-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:43:24 | 31.05.2022 21:32:13 | 1.81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3949095 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5875867-TR-1 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1802243-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:38:51 | 31.05.2022 22:21:30 | 2.71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.41 | 0 | 0 | 0 | 0
3949110 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062571-AG DIREK/5499823-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:32:06 | 31.05.2022 21:33:15 | 1.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3949114 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 905710-AG DIREK/5074508-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:15:49 | 31.05.2022 21:39:46 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3949115 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1121492-AG DIREK/5401811-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:39:44 | 31.05.2022 21:59:02 | 1.32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3949119 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1046908-AG DIREK/5413801-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:25:32 | 31.05.2022 22:03:25 | 1.63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0
3949120 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 56093565-SDK/56174808-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:40:57 | 31.05.2022 21:28:45 | 0.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3949133 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92914-AKTARMAYOLU DEVIRLI ÖZELMÜSTERILER HATBASI AYIRICI/47573313- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:00:27 | 31.05.2022 23:25:13 | 2.41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3949135 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 981247-AG DIREK/5271670-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:05:57 | 31.05.2022 21:43:07 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0
3949147 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105779-AKÇAKIL ENH HAT BASI/47625603- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:47:28 | 31.05.2022 21:31:11 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 72.27
3949153 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5883830-TR-18 AG PANOSU/1812708-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:12:13 | 31.05.2022 22:56:49 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.8 | 0 | 0
3949157 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 779803-AG DIREK/4813840-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:13:06 | 31.05.2022 22:06:17 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89
3949263 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107634-ÇIFTLIKALAN AYIRICISI/48557388- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:28:56 | 31.05.2022 23:48:45 | 1.33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 37.24 | 0 | 0 | 0 | 174.23
3949270 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:14:19 | 31.05.2022 23:16:42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
3949270 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:14:19 | 31.05.2022 23:16:42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
3951870 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47692732-KUCUKKUYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:43:00 | 18.05.2022 16:45:00 | 0.03 | 13 | 15 | 0 | 0 | 149 | 3632 | 0.39 | 0.45 | 0 | 0 | 4.47 | 108.96
3951870 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | TM Fideri | 18376-EZINE TRAFO MERKEZI/47692732-KUCUKKUYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:43:00 | 18.05.2022 16:45:00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11
3952004 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47442505-ETIBOR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 05:49:00 | 07.05.2022 05:52:00 | 0.05 | 1 | 26 | 16 | 1399 | 0 | 0 | 0.05 | 1.3 | 0.8 | 69.95 | 0 | 0
3952579 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/55587473-ZEYTINLI | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 01:47:00 | 30.05.2022 01:49:00 | 0.03 | 22 | 32087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 962.61 | 0 | 0 | 0 | 0
3952668 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56642196-ayirici/47560264-KEPSUT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:21:00 | 29.05.2022 20:23:00 | 0.03 | 0 | 0 | 2 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 15.57 | 0 | 0
3952668 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 56642196-ayirici/47560264-KEPSUT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:21:00 | 29.05.2022 20:23:00 | 0.03 | 52 | 7278 | 10 | 1231 | 23 | 4269 | 1.56 | 218.34 | 0.3 | 36.93 | 0.69 | 128.07
3952704 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47464187-MEVLANA | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:15:00 | 30.05.2022 06:30:00 | 0.25 | 3 | 5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0
3952808 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/54643222-ORHANELI-2 F3 | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:15:00 | 05.05.2022 13:20:00 | 0.08 | 1 | 6 | 1 | 456 | 3 | 402 | 0.08 | 0.48 | 0.08 | 36.48 | 0.24 | 32.16
3952808 | 1 | BURSA | ORHANELİ | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/54643222-ORHANELI-2 F3 | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:15:00 | 05.05.2022 13:20:00 | 0.08 | 11 | 4689 | 11 | 2015 | 0 | 0 | 0.88 | 375.12 | 0.88 | 161.2 | 0 | 0
3952808 | 1 | BURSA | HARMANCIK | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/54643222-ORHANELI-2 F3 | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:15:00 | 05.05.2022 13:20:00 | 0.08 | 11 | 2647 | 4 | 623 | 10 | 1517 | 0.88 | 211.76 | 0.32 | 49.84 | 0.8 | 121.36
3952808 | 1 | BURSA | KELES | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/54643222-ORHANELI-2 F3 | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:15:00 | 05.05.2022 13:20:00 | 0.08 | 0 | 0 | 10 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 165.68 | 0 | 0
3952808 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/54643222-ORHANELI-2 F3 | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:15:00 | 05.05.2022 13:20:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
3953574 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47241763-ALTINOVA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:52:00 | 16.05.2022 08:53:00 | 0.02 | 48 | 15176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 303.52 | 0 | 0 | 0 | 0