## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.136 | 4.877 | 4.884 |  |  |  | 7.2 | 13.41 | 13.322 | 5.236
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.519 | 2.948 | 2.936 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.814
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.381 | 1.374 |  |  |  | 0 | 9.144 | 9.015 | 1.693
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.159 | 0.159 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.152
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.655 | 9.365 | 9.353 |  |  |  | 7.2 | 22.554 | 22.337 | 9.895
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.193 | 48.337 | 48.336 |  |  |  | 86.987 | 63.959 | 64.284 | 49.002
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.236 | 2.225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.133
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.193 | 50.573 | 50.561 |  |  |  | 86.987 | 63.959 | 64.284 | 51.135
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.186 | 0.109 | 0.109 |  |  |  | 0.087 | 0.162 | 0.161 | 0.111
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.017 | 0.094 | 0.094 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.09
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0.099 | 0.098 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.203 | 0.217 | 0.217 |  |  |  | 0.087 | 0.261 | 0.259 | 0.218
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.219 | 0.143 | 0.143 |  |  |  | 0.413 | 0.304 | 0.305 | 0.15
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.219 | 0.155 | 0.155 |  |  |  | 0.413 | 0.304 | 0.305 | 0.161
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.352 | 0.419 | 0.418 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.401
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.352 | 0.419 | 0.418 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.401
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 361 | 74505 | 74866 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3217 | 3263 | 78129