## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 35.269 | 15.95 | 16.093 | 66.85 | 122.758 | 121.77 | 66.482 | 131.242 | 129.203 | 24.912
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.663 | 0.373 | 0.375 | 4.423 | 0.691 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0.387
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 2.91 | 0.237 | 0.257 | 13.661 | 10.008 | 10.072 | 11.016 | 9.94 | 9.973 | 1.056
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.405 | 0.009 | 0.012 | 0.094 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.011
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.091 | 8.438 | 8.376 | 0 | 17.126 | 16.823 | 0 | 15.943 | 15.441 | 9.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.703 | 0.698 | 0 | 0.331 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.659
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 1.48 | 1.454 | 0 | 5.868 | 5.684 | 0.234
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 39.338 | 25.717 | 25.818 | 85.028 | 152.394 | 151.203 | 77.498 | 162.993 | 160.301 | 36.289
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.113 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.285 | 10.721 | 10.777 | 22.685 | 8.365 | 8.618 | 6.149 | 5.974 | 5.979 | 10.533
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.104 | 0.014 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.846 | 2.825 | 0 | 3.132 | 3.076 | 0 | 0 | 0 | 2.767
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Genel Toplam |  | 18.419 | 13.727 | 13.762 | 22.685 | 11.497 | 11.694 | 6.149 | 5.974 | 5.979 | 13.447
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.448 | 0.367 | 0.368 | 0.688 | 1 | 0.995 | 0.711 | 1.546 | 1.52 | 0.432
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.009 | 0.015 | 0.015 | 0.038 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.015
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0.002 | 0 | 0 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.001
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.005 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.075 | 0.074 | 0 | 0.049 | 0.048 | 0.051
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.464 | 0.436 | 0.437 | 0.735 | 1.104 | 1.099 | 0.718 | 1.608 | 1.58 | 0.503
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089 | 0.059 | 0.06 | 0.17 | 0.044 | 0.046 | 0.11 | 0.074 | 0.076 | 0.059
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.011
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.096 | 0.086 | 0.086 | 0.17 | 0.063 | 0.065 | 0.11 | 0.074 | 0.076 | 0.085
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.16 | 0.112 | 0.113 | 0.37 | 0.569 | 0.565 | 0.406 | 0.861 | 0.847 | 0.157
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.16 | 0.112 | 0.113 | 0.37 | 0.569 | 0.565 | 0.406 | 0.861 | 0.847 | 0.157
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12436 | 1670192 | 1682628 | 1813 | 100760 | 102573 | 1481 | 45555 | 47036 | 1832237
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.