## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.085 | 24.158 | 24.05 | 21.3 | 101.395 | 100.209 | 21.344 | 39.904 | 39.512 | 33.467
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.541 | 0 | 0.003 | 8.588 | 15.182 | 15.084 | 0.743 | 0.877 | 0.874 | 1.178
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.184 | 0.183 | 0 | 2.272 | 2.239 | 0 | 3.667 | 3.589 | 1.378
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.684 | 0.669 | 0.214
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.626 | 24.345 | 24.239 | 29.888 | 118.876 | 117.559 | 22.087 | 45.132 | 44.644 | 36.237
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.402 | 2.754 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 5.203 | 5.185 | 3.392
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.626 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.655 | 6.514 | 3.684
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.402 | 5.38 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 11.858 | 11.699 | 7.076
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.106 | 0.279 | 0.278 | 0.547 | 0.982 | 0.975 | 0.503 | 0.798 | 0.792 | 0.481
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.024 | 0 | 0 | 0.406 | 0.602 | 0.6 | 0.044 | 0.064 | 0.064 | 0.056
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.281 | 0.28 | 0.953 | 1.618 | 1.608 | 0.547 | 0.897 | 0.89 | 0.551
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.044 | 0.044 | 0.025
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.071 | 0.07 | 0.045
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.031 | 0.023 | 0.023 | 0.078 | 0 | 0.001 | 0.528 | 0.753 | 0.748 | 0.25
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.023 | 0.023 | 0.078 | 0 | 0.001 | 0.528 | 0.753 | 0.748 | 0.25
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 255 | 44986 | 45241 | 64 | 4256 | 4320 | 481 | 22293 | 22774 | 72335