## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [30 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-35 | [29 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3) | [29 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal |  | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 1 | [29 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi |  | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/874-35/695 | [29 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI |  |  |  |  | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8880279037 | [29 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN |  |  |  |  | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [29 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI |  |  |  |  | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2023 | [29 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM |  |  |  |  | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | NİSAN | [29 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ |  |  |  |  | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[31 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN |  |  |  |  | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11) | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ |  |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK |  |  |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR |  |  |  |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
4163388 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17240-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI/47284996-OZEL MUSTERI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:17:50 | 02.04.2023 10:55:24 | 1.626 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 127 | 7 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.044 | 20.117 | 60.625 | 1023.568 | 0 | 1104.404 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA |  |  |  |  | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
4163449 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:30:05 | 01.04.2023 15:38:08 | 5.134 | 11 | 630 | 12 | 28 | 5 | 72 | 5 | 2 | 26.692 | 210.696 | 15.055 | 26.711 | 63.32 | 24.11 | 2293.63 | 4.372 | 2664.585 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU |  |  |  |  | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
4163618 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 95240-BÖREZLI KÖYÜ ÇALLI-KARADERE KÖYLERI ANA HAT BASI/48556604- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:13:23 | 01.04.2023 15:11:03 | 5.961 | 0 | 366 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 90.92 | 0 | 1.672 | 0 | 24.204 | 0 | 0 | 116.795 | 15 | BURSA | BESNİ |  |  |  |  | 15 | BURSA | BESNİ
4164213 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47274873-VAKIF KOY GIRIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:19:01 | 01.04.2023 14:13:32 | 3.909 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.735 | 0 | 319.376 | 0 | 436.852 | 0 | 761.962 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER |  |  |  |  | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
4164232 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5884970-TR-1 KUMLUKALAN AG PANOSU/1830756-2 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:09:59 | 01.04.2023 13:36:42 | 3.445 | 0 | 119 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.503 | 0 | 5.344 | 0 | 12.591 | 0 | 0 | 72.438 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI |  |  |  |  | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
4164234 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11070-TR- VAKIF KOK 1/47246904-Tr-SAMANLI KOK CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 01:01:00 | 01.04.2023 01:36:06 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 18 | ÇORUM | KAHTA |  |  |  |  | 18 | ÇORUM | KAHTA
4164415 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 57895047-PASALIMANI DM GIRIS PLATFORM AYIRICISI/47467170-ADALAR 1 | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:05:25 | 01.04.2023 12:22:18 | 2.281 | 6 | 9082 | 2 | 112 | 14 | 1247 | 5 | 8 | 9.643 | 492.051 | 0.206 | 3.002 | 20.065 | 292.293 | 165.761 | 14.637 | 997.658 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ |  |  |  |  | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
4164426 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 49396281-SDK/49396310-SDK BESLEME HATTI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:11:54 | 03.04.2023 10:18:11 | 1.105 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.856 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 25.094 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT |  |  |  |  | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
4164572 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19068-TR-13 PETROL/47241256-TR-10 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 11:11:07 | 01.04.2023 13:59:04 | 2.799 | 1 | 878 | 0 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0.068 | 92.254 | 0 | 0.007 | 5.481 | 88.577 | 0 | 0 | 186.387 | 21 | EDİRNE | SİNCİK |  |  |  |  | 21 | EDİRNE | SİNCİK
4164924 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16546-TR-105/47287581-TR-102 GIRIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:24:05 | 01.04.2023 11:39:23 | 2.255 | 0 | 1835 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 649.148 | 0 | 0 | 0 | 87.232 | 0 | 2.599 | 738.979 | 22 | ELAZIĞ | TUT |  |  |  |  | 22 | ELAZIĞ | TUT
4164936 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5937791-TR-4 500 EVLER MAH AG PANOSU/47130315-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:24:33 | 01.04.2023 17:14:18 | 6.829 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.277 | 0 | 0 | 0 | 7.254 | 0 | 0 | 29.531 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN |  |  |  |  | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
4164942 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57479207-SANAYI DM /57193057- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:30:30 | 01.04.2023 13:04:13 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.078 | 0 | 178.078 | 24 | ERZURUM | BAYAT |  |  |  |  | 24 | ERZURUM | BAYAT
4164953 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 97152-Muratoba hat basi Ayiricisi/47522232- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 11:02:58 | 01.04.2023 14:29:09 | 3.436 | 0 | 309 | 0 | 7 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54.939 | 0 | 0.279 | 1.847 | 7.254 | 0 | 0 | 64.319 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI |  |  |  |  | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
4164986 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 21980-KOK-ILGARDERE/47456285-CENNET KOY CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 16:14:51 | 01.04.2023 16:55:03 | 0.67 | 10 | 439 | 0 | 5 | 9 | 24 | 0 | 0 | 3.503 | 5.979 | 0 | 0.033 | 5.936 | 2.289 | 0 | 0 | 17.74 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN |  |  |  |  | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
4165032 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108662-Sütlüce Kerem Sitesi ENH 2. Sek./47675987- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 11:09:37 | 03.04.2023 11:41:24 | 0.53 | 3 | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.349 | 0 | 0 | 4.056 | 0 | 0 | 0 | 4.579 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI |  |  |  |  | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
4165034 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 54805015-BÜYÜKORHAN GEDIKLER PERÇIN GRUP HATBASI AYIRICISI/47488667-MAHALLER | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 13:05:19 | 01.04.2023 16:16:35 | 3.188 | 1 | 378 | 0 | 153 | 1 | 31 | 0 | 0 | 12.1 | 47.562 | 0 | 14.411 | 0.011 | 3.367 | 0 | 0 | 77.451 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR |  |  |  |  | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
4165035 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Merkezi | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 14:04:01 | 03.04.2023 14:43:45 | 0.662 | 3 | 687 | 3 | 2 | 2 | 70 | 0 | 1 | 1.14 | 24.375 | 0.474 | 0.007 | 1.057 | 7.299 | 0 | 0.056 | 34.409 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ |  |  |  |  | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
4165037 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7019-DELIBALLILAR KOK /47467359-DELIBALLILAR-GIRENCIK GRUBU | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:05:32 | 03.04.2023 13:54:50 | 3.822 | 1 | 725 | 0 | 9 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0.502 | 150.755 | 0 | 0.868 | 140.21 | 22.105 | 0 | 0 | 314.44 | 30 | HATAY | EVCİLER |  |  |  |  | 30 | HATAY | EVCİLER
4165126 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5913201-TR-8 AG PANOSU/47819348- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:05:16 | 02.04.2023 11:30:22 | 2.418 | 0 | 180 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 1.492 | 0 | 49.983 | 0 | 0 | 73.576 | 31 | ISPARTA | HOCALAR |  |  |  |  | 31 | ISPARTA | HOCALAR
4165130 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 54428692-GEMLIK TRAFO MERKEZI/47460235-BUSEB_2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:55:33 | 02.04.2023 17:23:56 | 7.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26272.996 | 0 | 26272.996 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN |  |  |  |  | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
4165148 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55287525-MERLINAY ENH 2. HATBASI/47497997- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:26:54 | 02.04.2023 15:10:07 | 5.72 | 0 | 7 | 5 | 1 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2.694 | 22.139 | 0 | 959.638 | 0 | 871.179 | 0 | 1855.649 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ |  |  |  |  | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
4165162 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47449165-KARDELEN ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:10:06 | 02.04.2023 12:45:47 | 2.595 | 0 | 182 | 3 | 3 | 22 | 27 | 7 | 0 | 0 | 46.464 | 0 | 0.343 | 269.108 | 40.292 | 218.077 | 0 | 574.285 | 34 | İZMİR | SANDIKLI |  |  |  |  | 34 | İZMİR | SANDIKLI
4165164 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47446969-SITTNAK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:13:11 | 02.04.2023 12:00:32 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.531 | 0 | 899.596 | 0 | 1043.127 | 35 | KARS | SULTANDAĞI |  |  |  |  | 35 | KARS | SULTANDAĞI
4165217 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548141-SDK/3466129-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:18:38 | 03.04.2023 15:10:31 | 4.865 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.123 | 0 | 0 | 20.303 | 7.974 | 0 | 0 | 40.4 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA |  |  |  |  | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
4165219 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5902249-TR-2 YAYLACIK AG PANOSU/1804776-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:37:16 | 02.04.2023 14:10:48 | 4.559 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 0 | 0 | 0 | 6.997 | 0 | 0 | 11.111 | 37 | KAYSERİ | ÇAY |  |  |  |  | 37 | KAYSERİ | ÇAY
4165220 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 8725-TR-66 ERTUGRUL/47422160-SEMT-TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:00:00 | 03.04.2023 17:15:00 | 8.25 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 741.782 | 0 | 0 | 0 | 504.46 | 0 | 0 | 1246.242 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR |  |  |  |  | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
4165223 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47461553-KAYAPA SANAYI ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:26:36 | 02.04.2023 14:48:46 | 4.37 | 3 | 586 | 2 | 21 | 24 | 112 | 17 | 1 | 0.216 | 257.999 | 0.77 | 10.504 | 279.575 | 157.382 | 907.699 | 3.858 | 1618.003 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE |  |  |  |  | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
4165225 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47455245-HASAN AGA 2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:31:00 | 02.04.2023 14:49:55 | 5.315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.91 | 0 | 2649.561 | 0 | 2901.472 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR |  |  |  |  | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
4165267 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868476-TR-21 AG PANOSU/1833848-4 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:01:34 | 02.04.2023 17:07:59 | 8.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.767 | 0 | 0 | 37.767 | 41 | KONYA | ŞUHUT |  |  |  |  | 41 | KONYA | ŞUHUT
4165269 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21185-NISA KOK/47441090-A.S.S KÖK VE MÜSTERILER ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:41:46 | 02.04.2023 16:54:37 | 7.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.421 | 0 | 724.762 | 0 | 846.184 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT |  |  |  |  | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
4165550 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 56921919-TR-152 AG PANO/56921983- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 07:20:07 | 01.04.2023 01:22:50 | 18.045 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.853 | 0 | 0 | 0 | 359.143 | 0 | 0 | 373.996 | 43 | MALATYA | DİYADİN |  |  |  |  | 43 | MALATYA | DİYADİN
4165640 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16466-TR-9/47283810-TR-ISTULE YOLU | YOL YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:13:42 | 03.04.2023 12:01:03 | 1.789 | 1 | 702 | 0 | 80 | 6 | 169 | 1 | 0 | 3.853 | 123.696 | 0 | 23.907 | 12.175 | 124.796 | 5.55 | 0 | 293.977 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT |  |  |  |  | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
4165658 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886470-TR- SOFOR EVLERI SK AG PANOSU/1839649-3 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:47:14 | 03.04.2023 12:25:30 | 2.638 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.646 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 40.134 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR |  |  |  |  | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
4165659 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086313-AG DIREK/5597733-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2023 09:23:18 | 01.04.2023 03:15:27 | 17.869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 46 | MARDİN | MERKEZ |  |  |  |  | 46 | MARDİN | MERKEZ
4165706 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897399-TR-10 AHMET YESEVI AG PANOSU/1804386-1 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:00:00 | 03.04.2023 17:50:00 | 7.833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 145.103 | 0 | 0 | 158.293 | 47 | MUĞLA | PATNOS |  |  |  |  | 47 | MUĞLA | PATNOS
4165743 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882773-TR-22 AG PANOSU/1824713-5 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 14:31:05 | 03.04.2023 16:37:28 | 2.106 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 31.955 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY |  |  |  |  | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
4165772 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 13888-DM-1/14 SSK HASTANE YANI/47601519-EMIN KUYU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:39:14 | 03.04.2023 13:20:17 | 3.684 | 1 | 258 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 70.573 | 111.157 | 0 | 0 | 106.795 | 35.812 | 1.9 | 0 | 326.237 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK |  |  |  |  | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
4165869 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23335-TR-7 CINARCIK/47099876-TR-8 ÇIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:09:16 | 04.04.2023 15:02:06 | 4.881 | 0 | 1021 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 123.593 | 0 | 0 | 0 | 77.937 | 0 | 48.942 | 250.472 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK |  |  |  |  | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
4165870 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938679-TR-7 CINARCIK AG PANOSU/47131658-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:06:29 | 04.04.2023 15:03:35 | 4.952 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.263 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 4.424 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY |  |  |  |  | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
4165878 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941145-TR-2/19 MERKEZ AG PANOSU/47134493-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:25:29 | 03.04.2023 15:46:52 | 5.356 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98.331 | 0 | 0 | 0 | 40.24 | 0 | 0 | 138.571 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ |  |  |  |  | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
4165880 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941145-TR-2/19 MERKEZ AG PANOSU/47134614-6 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:26:54 | 03.04.2023 15:53:24 | 5.442 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.63 | 0 | 0 | 0 | 15.397 | 0 | 0 | 61.027 | 53 | SAKARYA | MERKEZ |  |  |  |  | 53 | SAKARYA | MERKEZ
4165926 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541514-SDK/5560804-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 18:06:24 | 01.04.2023 02:40:55 | 8.575 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 54 | SAMSUN | MERZİFON |  |  |  |  | 54 | SAMSUN | MERZİFON
4165974 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 17506-TR 1 DEGIRMENDERE KOYU/47292951-TR 1 DEGIRMENDERE KOYU DTR AYIRICISI | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:28:33 | 03.04.2023 12:08:20 | 2.663 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 55 | SİİRT | SULUOVA |  |  |  |  | 55 | SİİRT | SULUOVA
4165976 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872704-TR-26 AG PANOSU/1811775-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:18:47 | 03.04.2023 15:12:54 | 4.902 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.574 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 0 | 0 | 24.081 | 56 | SİNOP | TAŞOVA |  |  |  |  | 56 | SİNOP | TAŞOVA
4166037 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/47099534-KURTKOY CIKIS | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 20:11:36 | 01.04.2023 00:20:51 | 4.154 | 0 | 283 | 2 | 35 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 59.531 | 1.818 | 2.927 | 10.052 | 15.828 | 0 | 0 | 90.156 | 57 | SİVAS | AKYURT |  |  |  |  | 57 | SİVAS | AKYURT
4166084 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1317912-AG DIREK/4696818-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 21:39:13 | 01.04.2023 03:22:15 | 5.717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ |  |  |  |  | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
4166102 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539822-SDK/3372789-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 21:41:39 | 01.04.2023 01:03:44 | 3.368 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 4.546 | 59 | TOKAT | AYAŞ |  |  |  |  | 59 | TOKAT | AYAŞ
4166113 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725236-AG DIREK/5397104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 22:20:58 | 01.04.2023 01:27:15 | 3.104 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 60 | TRABZON | BALA |  |  |  |  | 60 | TRABZON | BALA
4166153 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006760-AG DIREK/5286914-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 23:31:30 | 01.04.2023 01:38:04 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0.254 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI |  |  |  |  | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
4166155 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5906571-DM-1/08 ALTINKUM AG PANOSU/1847175-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 23:39:51 | 01.04.2023 01:03:20 | 1.391 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.198 | 0 | 0 | 0 | 8.746 | 0 | 0 | 31.944 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ |  |  |  |  | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
4166157 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724608-AG DIREK/5358273-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2023 23:24:29 | 01.04.2023 00:52:27 | 1.466 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT |  |  |  |  | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
4166164 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941265-TR-35 AG PANOSU/47135899-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 00:36:52 | 01.04.2023 01:11:52 | 0.583 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.109 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 5.027 | 64 | VAN | EVREN |  |  |  |  | 64 | VAN | EVREN
4166179 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769999-DM-1/02 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:02:53 | 01.04.2023 07:06:06 | 0.054 | 0 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 412 | 1 | 0 | 0 | 22.988 | 0 | 0 | 0 | 5.355 | 0.591 | 0 | 28.934 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI |  |  |  |  | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
4166180 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101106-KÜLEFLI TAVUKHANELER HATBASI/47584502- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:04:14 | 01.04.2023 08:11:07 | 1.115 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.937 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 17.201 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL |  |  |  |  | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
4166181 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2865-DM-1/04/47449679-DM-1/05 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:08:33 | 01.04.2023 07:46:04 | 0.625 | 0 | 3509 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 0 | 0 | 139.728 | 0 | 0 | 0 | 13.604 | 7.491 | 0 | 160.822 | 67 | AKSARAY | HAYMANA |  |  |  |  | 67 | AKSARAY | HAYMANA
4166182 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47422085-TR 1-95 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:18:17 | 01.04.2023 07:20:01 | 0.029 | 0 | 331 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0.149 | 0.427 | 0 | 0 | 1.208 | 68 | BAYBURT | KALECİK |  |  |  |  | 68 | BAYBURT | KALECİK
4166183 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464474-AKENERJI KÖK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:22:28 | 01.04.2023 07:23:13 | 0.013 | 2 | 215 | 5 | 10 | 6 | 35 | 0 | 1 | 0.828 | 0.213 | 0.144 | 0.011 | 0.242 | 0.132 | 0 | 0.017 | 1.588 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN |  |  |  |  | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
4166185 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/56572444- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:19:52 | 03.04.2023 10:44:37 | 1.413 | 2 | 130 | 18 | 6 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0.4 | 9.469 | 30.152 | 7.094 | 124.527 | 3.897 | 99.563 | 0 | 275.102 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN |  |  |  |  | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
4166186 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18973-KOK-TAVAKLI /47457640-BELEN GRUP CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:46:26 | 03.04.2023 16:08:07 | 6.361 | 5 | 499 | 11 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 54.118 | 137.921 | 33.067 | 0 | 2.138 | 45.181 | 0 | 0 | 272.426 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM |  |  |  |  | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
4166187 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /47463556-TAVAKLI GRUP | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:40:25 | 04.04.2023 14:30:26 | 4.834 | 3 | 194 | 16 | 6 | 6 | 31 | 2 | 0 | 5.304 | 49.723 | 32.252 | 2.814 | 266.126 | 38.924 | 947.897 | 0 | 1343.04 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK |  |  |  |  | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
4166190 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539829-SDK/3377572-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 05:01:01 | 01.04.2023 09:47:47 | 4.779 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.514 | 0 | 0 | 0 | 19.813 | 0 | 0 | 25.327 | 73 | BARTIN | NALLIHAN |  |  |  |  | 73 | BARTIN | NALLIHAN
4166193 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 55804962-SDK/55804989-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:31:07 | 01.04.2023 15:02:40 | 5.526 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 3.382 | 74 | ARDAHAN | POLATLI |  |  |  |  | 74 | ARDAHAN | POLATLI
4166194 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1260567-AG DIREK/5647122-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:26:01 | 01.04.2023 14:38:42 | 5.211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 3.455 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR |  |  |  |  | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
4166197 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49253525-TR-3 (DOBURCA)/49253606-DOBURCA-YIGITALI-INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:59:01 | 01.04.2023 08:06:12 | 0.12 | 4 | 538 | 1 | 5 | 8 | 74 | 0 | 1 | 0.085 | 1.456 | 0 | 0.022 | 0.437 | 0.875 | 0 | 0.255 | 3.13 | 76 | YALOVA | SİNCAN |  |  |  |  | 76 | YALOVA | SİNCAN
4166198 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 782-TR-4 KSS/47442393-TR 8 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:46:38 | 01.04.2023 09:23:45 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.271 | 34.634 | 38.552 | 113.457 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE |  |  |  |  | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
4166200 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 9240-TR- KARALAR MH /57594750- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:07:27 | 01.04.2023 10:53:20 | 2.765 | 0 | 125 | 1 | 1 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14.233 | 0.609 | 0.055 | 202.296 | 2.152 | 131.431 | 0 | 350.776 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE |  |  |  |  | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
4166202 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 433-TR-574/47467093-TR-184/312 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:52:05 | 01.04.2023 10:47:52 | 2.93 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 6.088 | 0 | 0 | 0 | 339.177 | 0 | 137.435 | 482.699 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA |  |  |  |  | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
4166204 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082733-AG DIREK/5646021-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:00:22 | 01.04.2023 13:57:58 | 5.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK |  |  |  |  | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
4166205 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076737-AG DIREK/5597648-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:03:39 | 01.04.2023 12:35:41 | 4.534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR |  |  |  |  | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
4166206 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1260563-AG DIREK/5646505-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:06:57 | 01.04.2023 12:46:00 | 4.651 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 82 |  | AKSEKİ |  |  |  |  | 82 |  | AKSEKİ
4166207 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5932647-TR-76A TCK AG PANOSU/1909751-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:32:20 | 01.04.2023 17:39:52 | 8.125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 50.822 | 0 | 71.243 | 128.501 | 83 |  | AKSU |  |  |  |  | 83 |  | AKSU
4166208 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1043305-AG DIREK/5495688-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:14:23 | 01.04.2023 10:53:26 | 3.651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 84 |  | ALANYA |  |  |  |  | 84 |  | ALANYA
4166210 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2614-TR- CEZAEVI KÖK/56594438-TR- CEZAEVI KÖK-GÜMÜSHANELILER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:26:40 | 01.04.2023 09:27:47 | 1.019 | 0 | 474 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.955 | 0 | 0 | 54.901 | 19.516 | 0 | 0 | 112.372 | 85 |  | DEMRE |  |  |  |  | 85 |  | DEMRE
4166214 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9068-CIHATLI KOK/47267090-Tr-SARISEN TARAFI ESKI HAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:40:41 | 01.04.2023 08:42:19 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 45.677 | 0 | 47.378 | 86 |  | DÖŞEMEALTI |  |  |  |  | 86 |  | DÖŞEMEALTI
4166215 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:40:48 | 01.04.2023 08:41:33 | 0.013 | 3 | 1028 | 8 | 24 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0.111 | 0.851 | 0.429 | 0.132 | 0.022 | 0.193 | 0.153 | 0 | 1.89 | 87 |  | ELMALI |  |  |  |  | 87 |  | ELMALI
4166216 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531349-SDK/3353077-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:41:36 | 01.04.2023 11:56:55 | 3.255 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 37.549 | 0 | 24.155 | 62.625 | 88 |  | FİNİKE |  |  |  |  | 88 |  | FİNİKE
4166218 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920358-Tr- 2 PERCIN MAH AG PANOSU/1811590-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:44:18 | 01.04.2023 09:18:35 | 0.571 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0.043 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.966 | 89 |  | GAZİPAŞA |  |  |  |  | 89 |  | GAZİPAŞA
4166220 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 55726106-SUBASI TR2 AG PANOSU/55726113- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:39:17 | 01.04.2023 09:12:37 | 0.555 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 8.477 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ |  |  |  |  | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
4166221 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 948717-AG DIREK/5168497-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:18:36 | 01.04.2023 12:34:56 | 4.272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 1.442 | 91 |  | KAŞ |  |  |  |  | 91 |  | KAŞ
4166222 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284118-BUYUK ORHAN MERKEZ | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:58:13 | 01.04.2023 09:12:10 | 0.233 | 0 | 1484 | 0 | 151 | 3 | 282 | 2 | 1 | 0 | 15.235 | 0 | 0.325 | 3.399 | 13.447 | 1.366 | 0 | 33.772 | 92 |  | KEMER |  |  |  |  | 92 |  | KEMER
4166225 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798674-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:21:14 | 01.04.2023 19:01:26 | 5.67 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105.542 | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 0 | 110.031 | 93 |  | KEPEZ |  |  |  |  | 93 |  | KEPEZ
4166230 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47482144-KARANFIL SOKAK FIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:11:59 | 01.04.2023 09:53:29 | 0.692 | 0 | 3689 | 0 | 0 | 1 | 267 | 0 | 1 | 0 | 139.591 | 0 | 0 | 11.355 | 110.505 | 0 | 0.594 | 262.045 | 94 |  | KONYAALTI |  |  |  |  | 94 |  | KONYAALTI
4166236 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105647-ÇANAKKALE GAZ GRUP HAT BASI/47646780- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:33:57 | 01.04.2023 10:22:00 | 0.801 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 95 |  | KORKUTELİ |  |  |  |  | 95 |  | KORKUTELİ
4166237 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16555-KORUCU KOK/47570155-TR- KAYAPA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:24:54 | 01.04.2023 10:45:54 | 1.35 | 0 | 1066 | 1 | 7 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 54.211 | 0 | 0.203 | 0 | 17.639 | 0 | 0 | 72.052 | 96 |  | KUMLUCA |  |  |  |  | 96 |  | KUMLUCA
4166239 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872824-TR-30 AG PANOSU/1926847-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:47:46 | 01.04.2023 10:15:36 | 0.464 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 0 | 0.153 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 2.631 | 97 |  | MANAVGAT |  |  |  |  | 97 |  | MANAVGAT
4166240 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:23:57 | 04.04.2023 11:00:00 | 0.601 | 2 | 324 | 17 | 3 | 5 | 38 | 0 | 2 | 0.545 | 2.9 | 4.768 | 0.217 | 0.85 | 1.305 | 0 | 0.006 | 10.593 | 98 |  | MURATPAŞA |  |  |  |  | 98 |  | MURATPAŞA
4166241 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 24050-CAMDIBI KOK/47465319-YÜKSEN FB | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 12:22:26 | 04.04.2023 17:59:40 | 5.62 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 107.839 | 3.022 | 11.272 | 0.133 | 51.8 | 13.964 | 65.504 | 27.391 | 280.923 | 99 |  | SERİK |  |  |  |  | 99 |  | SERİK
4166242 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 105023-Sahil Güvenlik Hatbasi Ayiricisi/47677468- | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:05:24 | 04.04.2023 12:55:38 | 2.837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 |  |  | İBRADI | [6 empty] | İBRADI
4166244 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Dagitim Transformatörü | 19069-TR-20 MERKEZ/47241261-TR-19 GIRIS | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 13:41:12 | 04.04.2023 15:16:37 | 1.59 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.977 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 46.327 |  |  | ARDANUÇ | [6 empty] | ARDANUÇ
4166247 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 868193-AG DIREK/4946106-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:58:08 | 01.04.2023 11:40:28 | 1.706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 |  |  | ARHAVİ | [6 empty] | ARHAVİ
4166248 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026053-AG DIREK/5351141-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:00:50 | 01.04.2023 14:41:32 | 4.678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 |  |  | BORÇKA | [6 empty] | BORÇKA
4166250 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47560449-ÇUKURÇAYIR | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:10:33 | 01.04.2023 12:35:40 | 3.419 | 4 | 434 | 5 | 16 | 11 | 51 | 0 | 0 | 45.947 | 66.964 | 55.397 | 6.535 | 14.798 | 18.625 | 0 | 0 | 208.266 |  |  | HOPA | [6 empty] | HOPA
4166252 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082995-AG DIREK/5647347-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:31:38 | 01.04.2023 12:30:30 | 2.981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4166253 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54053326-TR-23 AG PANOSU/54053280- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:08:08 | 01.04.2023 12:17:07 | 2.15 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.888 | 0 | 0 | 0 | 10.708 | 0 | 0 | 60.596 |  |  | MURGUL | [6 empty] | MURGUL
4166255 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1257612-AG DIREK/5633238-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:10:55 | 01.04.2023 22:19:36 | 12.144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.028 |  |  | YUSUFELİ | [6 empty] | YUSUFELİ
4166258 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3528750-SDK/54380598-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:17:02 | 01.04.2023 11:00:17 | 0.721 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 0 | 3.385 |  |  | ŞAVŞAT | [6 empty] | ŞAVŞAT
4166260 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1317912-AG DIREK/4696818-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:56:02 | 01.04.2023 13:25:23 | 3.489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 |  |  | BOZDOĞAN | [6 empty] | BOZDOĞAN
4166261 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 953240-AG DIREK/5191394-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:19:11 | 01.04.2023 11:43:18 | 1.402 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  |  | BUHARKENT | [6 empty] | BUHARKENT
4166262 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539826-SDK/3373189-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:14:38 | 01.04.2023 11:52:55 | 1.638 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 7.972 | 0 | 0 | 9.83 |  |  | DİDİM | [6 empty] | DİDİM
4166263 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049426-AG DIREK/57815817- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:24:47 | 01.04.2023 15:25:56 | 5.019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK | [6 empty] | GERMENCİK
4166264 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529115-SDK/5385770-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:23:00 | 01.04.2023 12:17:12 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1.61 |  |  | KARACASU | [6 empty] | KARACASU
4166265 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 110621-BÖRÜLCEAGAÇ TR1 HATBASI AYIRICISI/47455614-TR-1 BOLCEAGAC | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:01:06 | 01.04.2023 11:41:48 | 1.678 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.006 | 0 | 5.074 | 0 | 0.447 | 0 | 0.272 | 9.798 |  |  | KARPUZLU | [6 empty] | KARPUZLU
4166268 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133858-SEHITLER GRUBU ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:18:58 | 05.04.2023 13:59:31 | 3.676 | 2 | 599 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 20.539 | 153.415 | 0 | 8.967 | 0 | 37.887 | 0 | 0 | 220.808 |  |  | KOÇARLI | [6 empty] | KOÇARLI
4166271 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085715-AG DIREK/54994022-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:32:09 | 02.04.2023 02:05:04 | 15.548 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 |  |  | KUYUCAK | [6 empty] | KUYUCAK
4166273 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869545-TR-12/8 AG PANOSU/1912289-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:45:45 | 01.04.2023 15:43:32 | 4.963 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.935 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 11.329 |  |  | KUŞADASI | [6 empty] | KUŞADASI
4166277 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872864-TR-5 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1831215-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:49:42 | 01.04.2023 12:15:50 | 1.435 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 6.724 |  |  | KÖŞK | [6 empty] | KÖŞK
4166279 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543579-SDK/3422204-SDK BESLEME HATTI | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:48:40 | 01.04.2023 18:06:46 | 7.301 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.624 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 54.202 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4166283 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915117-TR-3/36 AG PANOSU/47773681-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:07:22 | 01.04.2023 12:08:12 | 1.014 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.833 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 17.081 |  |  | NAZİLLİ | [6 empty] | NAZİLLİ
4166284 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 682117-AG DIREK/4655205-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:07:24 | 01.04.2023 12:35:32 | 1.469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |  |  | SULTANHİSAR | [6 empty] | SULTANHİSAR
4166286 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115320-AG DIREK/5460669-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:13:14 | 01.04.2023 12:57:14 | 1.733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 |  |  | SÖKE | [6 empty] | SÖKE
4166287 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 55494633-SDK- A01/56620585- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:12:03 | 01.04.2023 11:49:22 | 0.622 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 |  |  | YENİPAZAR | [6 empty] | YENİPAZAR
4166291 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 770144-AG DIREK/4800565-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:39:32 | 01.04.2023 12:20:27 | 2.682 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 |  |  | ÇİNE | [6 empty] | ÇİNE
4166292 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 55538810-TR 3 GOBEL MAH AG PANOSU/55538843-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:22:19 | 01.04.2023 12:03:26 | 0.685 | 0 | 108 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.441 | 0 | 0.283 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 8.221 |  |  | İNCİRLİOVA | [6 empty] | İNCİRLİOVA
4166299 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54674016-TR-34 LAPSEKI/54675725-TR-26 LAPSEKI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:26:16 | 01.04.2023 11:52:50 | 0.443 | 0 | 3076 | 0 | 11 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 62.738 | 0 | 0.056 | 0 | 23.874 | 0 | 0 | 86.668 |  |  | AYVALIK | [6 empty] | AYVALIK
4166303 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 56445268-/57596509- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:17:15 | 01.04.2023 13:02:52 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 9.986 | 10.796 |  |  | BALYA | [6 empty] | BALYA
4166307 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109149-METIN TOSUN HATBASI/47655735- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:59:51 | 01.04.2023 12:37:01 | 0.619 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.278 |  |  | BANDIRMA | [6 empty] | BANDIRMA
4166314 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96233-HACIOGLU KÖY IÇI HAT BASI AYIRICISI/48551608- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:08:34 | 01.04.2023 19:00:00 | 6.857 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.68 | 0 | 0.006 | 0 | 4.112 | 0 | 0 | 39.798 |  |  | BURHANİYE | [6 empty] | BURHANİYE
4166316 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:09:39 | 01.04.2023 12:10:39 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 6.999 | 0 | 7.356 |  |  | BİGADİÇ | [6 empty] | BİGADİÇ
4166318 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512492-SDK/3183925-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:49:17 | 01.04.2023 16:43:55 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.187 | 0 | 0 | 23.187 |  |  | DURSUNBEY | [6 empty] | DURSUNBEY
4166319 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 90484-ALBAYRAK CD MEZARLIK TARAFI ÖZEL TR HATBASI/47498520- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:16:56 | 01.04.2023 13:55:24 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.634 | 0 | 0 | 0 | 7.634 |  |  | EDREMİT | [6 empty] | EDREMİT
4166320 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 752903-AG DIREK/4774227-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:15:50 | 01.04.2023 13:19:41 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 |  |  | ERDEK | [6 empty] | ERDEK
4166321 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:26:14 | 01.04.2023 12:26:59 | 0.013 | 3 | 204 | 5 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.005 | 0.182 | 0.019 | 0 | 0.032 | 0.01 | 0.198 | 0 | 0.446 |  |  | GÖMEÇ | [6 empty] | GÖMEÇ
4166324 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 741849-AG DIREK/4761392-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:24:11 | 01.04.2023 13:24:28 | 1.004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 |  |  | GÖNEN | [6 empty] | GÖNEN
4166325 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:37:04 | 01.04.2023 12:52:00 | 0.249 | 72 | 2894 | 25 | 185 | 47 | 523 | 1 | 1 | 14.711 | 43.516 | 1.344 | 2.181 | 17.496 | 28.346 | 0.044 | 0.037 | 107.673 |  |  | HAVRAN | [6 empty] | HAVRAN
4166332 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082726-AG DIREK/5631532-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:11:52 | 01.04.2023 14:43:42 | 2.531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 |  |  | KEPSUT | [6 empty] | KEPSUT
4166335 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992138-MADEN -ESKI KISLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:49:47 | 01.04.2023 12:50:17 | 0.008 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 1.118 | 0 | 1.127 |  |  | MANYAS | [6 empty] | MANYAS
4166336 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941103-TR-3/16 AG PANOSU/47132898-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:47:09 | 01.04.2023 14:21:47 | 1.577 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.862 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 24.842 |  |  | MARMARA | [6 empty] | MARMARA
4166338 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5885088-TR-29 AG PANOSU/1840119-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:38:30 | 01.04.2023 14:44:56 | 2.107 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4166339 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928203-TR-39 TAVSANLI AG PANOSU/47131059-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:46:18 | 01.04.2023 13:10:28 | 0.403 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 |  |  | SAVAŞTEPE | [6 empty] | SAVAŞTEPE
4166340 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 98007-YIGITALI TR 4-TR 5 VE GSM VERICILER GRUBU HATBASI/47507622- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:45:56 | 01.04.2023 18:09:56 | 5.4 | 4 | 57 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 14.08 | 6.688 | 0.025 | 0 | 10.852 | 7.059 | 0 | 0 | 38.705 |  |  | SINDIRGI | [6 empty] | SINDIRGI
4166347 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115133-AG DIREK/5460372-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:04:53 | 01.04.2023 13:23:36 | 0.312 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.213 |  |  | SUSURLUK | [6 empty] | SUSURLUK
4166348 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3546175-SDK/5642556-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:11:58 | 02.04.2023 02:31:39 | 14.328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 5.433 |  |  | İVRİNDİ | [6 empty] | İVRİNDİ
4166356 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538412-SDK/5580149-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:46:14 | 02.04.2023 01:37:13 | 14.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0 | 5.696 |  |  | BOZÜYÜK | [6 empty] | BOZÜYÜK
4166359 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 55780734-KÖK-KALEKÖY/55780774-KALEKÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:09:00 | 01.04.2023 13:41:17 | 0.538 | 0 | 667 | 0 | 2 | 5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0.054 | 17.193 | 5.787 | 0 | 0 | 35.154 |  |  | GÖLPAZARI | [6 empty] | GÖLPAZARI
4166362 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5918768-TR 13 KEPEZ AG PANOSU/47748769- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:14:25 | 01.04.2023 13:46:09 | 0.529 | 0 | 632 | 0 | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 20.571 | 0 | 0 | 0 | 18.368 | 0 | 0 | 38.939 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4166365 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47441216-SARIBEYLER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:24:00 | 01.04.2023 14:40:42 | 1.278 | 0 | 1068 | 0 | 34 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 73.074 | 0 | 1.031 | 0.035 | 31.937 | 0 | 0 | 106.076 |  |  | OSMANELİ | [6 empty] | OSMANELİ
4166368 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19063-TR-31/54222730-KALEKÖY ÇIKIS | OG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:41:18 | 01.04.2023 16:55:10 | 3.231 | 0 | 525 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 149.593 | 0 | 0 | 44.843 | 83.57 | 0 | 0 | 278.006 |  |  | PAZARYERİ | [6 empty] | PAZARYERİ
4166369 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725230-AG DIREK/5465976-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:15:59 | 01.04.2023 14:29:49 | 1.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 |  |  | SÖĞÜT | [6 empty] | SÖĞÜT
4166373 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 53987577-TR-4 TASKÖPRÜ AG PANOSU/53987562- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:17:26 | 01.04.2023 14:55:58 | 1.642 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.706 | 0 | 0 | 0 | 15.827 | 0 | 0 | 29.533 |  |  | YENİPAZAR | [6 empty] | YENİPAZAR
4166380 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105785-Kizilelma Hatbasi Ayiricisi/47678258- | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:03:38 | 01.04.2023 15:47:57 | 2.739 | 0 | 112 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0.347 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 12.722 |  |  | İNHİSAR | [6 empty] | İNHİSAR
4166381 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942245-TR-4 CICEKLI BAHCE AG PANOSU/47133377-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:43:00 | 01.04.2023 15:40:20 | 1.956 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0.137 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 1.165 |  |  | ADAKLI | [6 empty] | ADAKLI
4166383 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837097-AG DIREK/4930817-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:23:47 | 01.04.2023 14:03:19 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 |  |  | GENÇ | [6 empty] | GENÇ
4166384 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535912-SDK/5528733-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:47:57 | 01.04.2023 16:07:32 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 1.259 |  |  | KARLIOVA | [6 empty] | KARLIOVA
4166386 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96818-BENZINLIKLER HATBASI TR-32-33/47557333- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:51:25 | 01.04.2023 15:45:50 | 1.907 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 10.577 | 7.347 | 6.464 | 0 | 0 | 24.572 |  |  | KİĞI | [6 empty] | KİĞI
4166388 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98123-YAYLAÇAYIR,BOZEN,GÖKÇEAGAÇ GRUP AYIRICISI/47574871-KAYIKCI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:49:01 | 01.04.2023 14:24:58 | 0.599 | 0 | 390 | 0 | 10 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 17.465 | 0 | 1.223 | 0 | 3.855 | 0 | 0 | 22.543 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4166394 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 700269-AG DIREK/4680200-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:45:59 | 01.04.2023 15:08:15 | 1.371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 |  |  | SOLHAN | [6 empty] | SOLHAN
4166399 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5881143-ÇAYLICA TR1 AG PANOSU/1824513-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:20:08 | 01.04.2023 16:45:34 | 2.424 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | YAYLADERE | [6 empty] | YAYLADERE
4166402 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1275815-AG DIREK/4966050-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:29:38 | 01.04.2023 15:42:34 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133 |  |  | YEDİSU | [6 empty] | YEDİSU
4166403 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516282-SDK/3229167-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:24:49 | 01.04.2023 15:25:50 | 1.017 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 |  |  | ADİLCEVAZ | [6 empty] | ADİLCEVAZ
4166417 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:31:03 | 01.04.2023 14:56:48 | 0.429 | 1 | 1125 | 8 | 3 | 4 | 88 | 6 | 0 | 2.219 | 68.132 | 10.782 | 0.036 | 47.273 | 15.408 | 147.021 | 0 | 290.87 |  |  | AHLAT | [6 empty] | AHLAT
4166420 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 56504386-TR-3/9 AG PANOSU/56504418- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:23:11 | 01.04.2023 18:40:09 | 4.283 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.955 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 66.54 |  |  | GÜROYMAK | [6 empty] | GÜROYMAK
4166424 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5883830-TR-18 AG PANOSU/1800565-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:40:50 | 01.04.2023 15:40:26 | 0.993 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.388 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 14.426 |  |  | HİZAN | [6 empty] | HİZAN
4166426 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 56813934-TR-12 KUCUKKUMLA/56813956- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:36:51 | 01.04.2023 16:15:17 | 1.641 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.682 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 0 | 0 | 19.462 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4166427 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 955450-AG DIREK/5191013-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:43:02 | 01.04.2023 22:50:05 | 8.117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  |  | MUTKİ | [6 empty] | MUTKİ
4166428 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 55730061-AG DIREK/56653196-ÜMRAN TUNÇ | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:15:43 | 01.04.2023 15:21:40 | 1.099 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 |  |  | TATVAN | [6 empty] | TATVAN
4166429 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48731750-DERECIK AYIRICISI/47516463- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:23:40 | 01.04.2023 15:32:20 | 1.144 | 0 | 121 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.862 | 1.847 | 10.026 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 21.144 |  |  | DÖRTDİVAN | [6 empty] | DÖRTDİVAN
4166431 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/47464402-DOGUS OTO | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:11:30 | 04.04.2023 12:15:47 | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.613 | 0 | 797.613 |  |  | GEREDE | [6 empty] | GEREDE
4166445 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 895754-AG DIREK/5023866-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:51:06 | 01.04.2023 15:56:52 | 1.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 |  |  | GÖYNÜK | [6 empty] | GÖYNÜK
4166446 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56056376-SDK/56056379-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:31:18 | 01.04.2023 18:07:07 | 3.597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 |  |  | KIBRISCIK | [6 empty] | KIBRISCIK
4166448 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1114677-AG DIREK/5471321-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:07:23 | 01.04.2023 16:41:51 | 1.574 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 1.743 |  |  | MENGEN | [6 empty] | MENGEN
4166449 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 5171-DOGANALAN KOK/47440941-KAZANPINAR UNCUKURU CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:59:35 | 01.04.2023 18:18:52 | 3.321 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3.444 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 174.341 | 0 | 178.746 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4166451 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 56921919-TR-152 AG PANO/56921990- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:06:26 | 02.04.2023 00:59:00 | 9.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0 | 21.35 |  |  | MUDURNU | [6 empty] | MUDURNU
4166452 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57819757-VARDARLI TARIM AYIRICISI/47679070- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:06:45 | 01.04.2023 16:35:02 | 1.471 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.761 |  |  | SEBEN | [6 empty] | SEBEN
4166456 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5900169-TR-1 CARIK MH AG PANOSU/1815317-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:26:38 | 01.04.2023 17:10:43 | 1.735 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 |  |  | YENİÇAĞA | [6 empty] | YENİÇAĞA
4166459 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257790-GOLYAZI KOYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:38:38 | 01.04.2023 15:39:23 | 0.013 | 2 | 571 | 5 | 1 | 7 | 79 | 1 | 4 | 0.004 | 0.779 | 0.038 | 0.001 | 0.011 | 0.26 | 0.023 | 0.065 | 1.182 |  |  | ALTINYAYLA | [6 empty] | ALTINYAYLA
4166461 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 57027117-/5558104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:36:56 | 01.04.2023 19:28:23 | 3.857 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | AĞLASUN | [6 empty] | AĞLASUN
4166468 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 893875-AG DIREK/4980051-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:22:41 | 01.04.2023 18:04:47 | 2.702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |  |  | BUCAK | [6 empty] | BUCAK
4166470 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54324633-YAGCIKOY KOK/53836013-YAGCIKOY CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:49:02 | 01.04.2023 17:30:32 | 0.692 | 0 | 512 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 106.71 | 52.345 | 4.097 | 9.15 | 26.507 | 0 | 0 | 198.809 |  |  | GÖLHİSAR | [6 empty] | GÖLHİSAR
4166471 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889599-TR-16 GURSU AG PANOSU/1825947-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:52:09 | 01.04.2023 17:04:40 | 1.209 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 44.28 | 0 | 0 | 0 | 20.517 | 0 | 0 | 64.797 |  |  | KARAMANLI | [6 empty] | KARAMANLI
4166472 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5916805-TR-3 YENIKOY AG PANOSU/1806803-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:36:20 | 01.04.2023 16:18:10 | 0.697 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.276 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 5.451 |  |  | KEMER | [6 empty] | KEMER
4166473 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5918636-TR-38 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130927-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:24:20 | 01.04.2023 16:23:34 | 0.987 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 5.655 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4166474 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5927927-TR-11 KORU SERALAR HARBIS AG PANOSU/47135379-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:44:50 | 01.04.2023 17:32:32 | 1.795 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.569 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 2.414 |  |  | TEFENNİ | [6 empty] | TEFENNİ
4166476 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 57571829-F01/57789945- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:03:13 | 01.04.2023 21:39:57 | 5.612 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 4.118 |  |  | YEŞİLOVA | [6 empty] | YEŞİLOVA
4166481 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 57223512-TR-23/56622730- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:04:09 | 01.04.2023 16:44:26 | 0.671 | 1 | 2046 | 3 | 13 | 2 | 167 | 1 | 1 | 0.58 | 63.586 | 0.185 | 1.858 | 2.346 | 18.636 | 10.58 | 0.926 | 98.696 |  |  | ÇAVDIR | [6 empty] | ÇAVDIR
4166482 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:05:17 | 01.04.2023 16:06:02 | 0.013 | 1 | 470 | 4 | 42 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.076 | 0.078 | 0.019 | 0.111 | 0 | 0 | 0.758 |  |  | ÇELTİKÇİ | [6 empty] | ÇELTİKÇİ
4166484 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1065603-AG DIREK/5566582-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:08:05 | 01.04.2023 17:36:11 | 1.468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 |  |  | BÜYÜKORHAN | [6 empty] | BÜYÜKORHAN
4166485 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 901615-AG DIREK/5099532-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:54:19 | 01.04.2023 16:47:07 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEMLİK | [6 empty] | GEMLİK
4166489 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893973-TR- ORTACA MH AG PANOSU/1840162-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:15:45 | 01.04.2023 17:56:19 | 1.676 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.883 | 0 | 1.478 | 0 | 0.463 | 0 | 0.9 | 4.724 |  |  | GÜRSU | [6 empty] | GÜRSU
4166494 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993682-AG DIREK/5274369-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:37:32 | 01.04.2023 17:27:31 | 6.833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 |  |  | HARMANCIK | [6 empty] | HARMANCIK
4166495 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1006788-AG DIREK/5280060-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:50:57 | 01.04.2023 18:00:49 | 5.164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 |  |  | KARACABEY | [6 empty] | KARACABEY
4166496 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885670-TR-277 AG PANOSU/1917251-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:15:15 | 01.04.2023 18:01:43 | 2.774 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.063 | 0 | 0 | 0 | 21.658 | 0 | 0 | 45.72 |  |  | KELES | [6 empty] | KELES
4166499 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1317020-AG DIREK/4706347-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:43:39 | 01.04.2023 18:52:02 | 5.139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 |  |  | KESTEL | [6 empty] | KESTEL
4166501 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549641-SDK/5705816-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:22:41 | 01.04.2023 18:00:00 | 1.622 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.385 |  |  | MUDANYA | [6 empty] | MUDANYA
4166503 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024962-AG DIREK/5353903-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:26:21 | 01.04.2023 18:12:51 | 1.775 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | [6 empty] | MUSTAFAKEMALPAŞA
4166505 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5938961-TR-2 TASKOPRU SANAYI AG PANOSU/47133312-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:58:00 | 02.04.2023 01:02:00 | 10.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.49 | 0 | 9.631 | 113.12 |  |  | NİLÜFER | [6 empty] | NİLÜFER
4166510 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19964-TR-38 KAYTAZDERE/47100584-TR-39 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:46:22 | 01.04.2023 17:24:43 | 0.639 | 0 | 88 | 0 | 17 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.664 | 0 | 0.279 | 0.857 | 1.387 | 0 | 0 | 7.187 |  |  | ORHANELİ | [6 empty] | ORHANELİ
4166511 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47461312-SUSURLUK 2 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:18:33 | 01.04.2023 17:13:00 | 0.907 | 12 | 5282 | 87 | 164 | 60 | 719 | 8 | 1 | 3.48 | 184.337 | 57.823 | 20.719 | 99.365 | 56.72 | 47.578 | 0.297 | 470.319 |  |  | ORHANGAZİ | [6 empty] | ORHANGAZİ
4166515 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872874-TR-9 SARIBEYLER MH AG PANOSU/1809403-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:52:36 | 01.04.2023 18:43:43 | 1.852 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.092 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0.867 |  |  | OSMANGAZİ | [6 empty] | OSMANGAZİ
4166531 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539829-SDK/3377572-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 01:40:00 | 02.04.2023 07:12:34 | 5.543 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.736 | 0 | 0 | 0 | 20.034 | 0 | 0 | 31.77 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4166539 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109970-Hosoba Tarimsal Hat Basi Ayiricisi/47664156- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:02:05 | 01.04.2023 17:50:28 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 |  |  | YILDIRIM | [6 empty] | YILDIRIM
4166550 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889599-TR-16 GURSU AG PANOSU/1825947-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:24:27 | 01.04.2023 18:42:01 | 1.293 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 34.109 | 0 | 0 | 0 | 9.706 | 0 | 0 | 43.815 |  |  | İNEGÖL | [6 empty] | İNEGÖL
4166552 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96364-KIZKO HATBASI AYIRICISI/48551403- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:27:33 | 01.04.2023 23:49:39 | 6.368 | 1 | 735 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 1 | 4.248 | 154.586 | 0 | 1.098 | 0 | 18.281 | 0 | 4.125 | 182.338 |  |  | İZNİK | [6 empty] | İZNİK
4166553 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:34:09 | 01.04.2023 17:34:39 | 0.008 | 0 | 299 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.032 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.205 |  |  | AYVACIK | [6 empty] | AYVACIK
4166556 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085222-AG DIREK/5633651-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:50:25 | 02.04.2023 02:37:07 | 13.778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.035 |  |  | BAYRAMİÇ | [6 empty] | BAYRAMİÇ
4166558 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 57084624-PANO /57084634- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:34:05 | 01.04.2023 18:18:42 | 0.744 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0.002 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.736 |  |  | BOZCAADA | [6 empty] | BOZCAADA
4166560 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 57972009-PANO/57972018- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:23:29 | 01.04.2023 23:38:48 | 6.255 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.872 | 0 | 0.49 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 18.46 |  |  | BİGA | [6 empty] | BİGA
4166564 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:50:31 | 01.04.2023 17:51:02 | 0.009 | 2 | 550 | 5 | 135 | 4 | 58 | 2 | 2 | 0.015 | 0.298 | 0.066 | 0.069 | 1.699 | 0.138 | 1.103 | 0.007 | 3.395 |  |  | ECEABAT | [6 empty] | ECEABAT
4166568 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57047048--/57047321- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:50:09 | 01.04.2023 18:46:38 | 0.941 | 2 | 407 | 1 | 7 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.692 | 10.745 | 0.085 | 1.672 | 1.245 | 0.639 | 0 | 0 | 15.076 |  |  | EZİNE | [6 empty] | EZİNE
4166570 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 773126-AG DIREK/55314975-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:57:59 | 01.04.2023 19:15:54 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 |  |  | GELİBOLU | [6 empty] | GELİBOLU
4166574 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:04:16 | 01.04.2023 18:04:46 | 0.008 | 1 | 698 | 4 | 29 | 8 | 159 | 0 | 4 | 0 | 0.495 | 0.02 | 0.046 | 0.029 | 0.178 | 0 | 0.115 | 0.884 |  |  | GÖKÇEADA | [6 empty] | GÖKÇEADA
4166575 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 48726793-AG DIREK/4993197-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:04:25 | 01.04.2023 18:53:21 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 |  |  | LAPSEKİ | [6 empty] | LAPSEKİ
4166579 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993012-KIRAZLI ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:06:42 | 01.04.2023 19:03:31 | 0.947 | 1 | 719 | 0 | 26 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.331 | 0 | 0.837 | 0 | 3.088 | 0 | 0 | 38.256 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4166580 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 161-TR-76A TCK/47451965-BURSA-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:47:06 | 01.04.2023 19:28:50 | 1.695 | 0 | 8949 | 0 | 0 | 3 | 1251 | 0 | 3 | 0 | 883.79 | 0 | 0 | 25.63 | 332.341 | 0 | 25.241 | 1267.002 |  |  | YENİCE | [6 empty] | YENİCE
4166584 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 883447-AG DIREK/55164603-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:17:27 | 01.04.2023 21:41:54 | 3.408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 |  |  | ÇAN | [6 empty] | ÇAN
4166587 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3517648-SDK/3219536-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:22:48 | 01.04.2023 21:28:36 | 3.096 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.725 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 0 | 0 | 29.211 |  |  | ATKARACALAR | [6 empty] | ATKARACALAR
4166596 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915861-TR- TAVAKLI KOYU AG PANOSU/47755679-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:33:42 | 01.04.2023 19:26:22 | 0.878 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 1.835 |  |  | BAYRAMÖREN | [6 empty] | BAYRAMÖREN
4166607 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942671-TR-3 KIRAZLI KOYU CIKISI AG PANOSU/47130280-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:03:33 | 01.04.2023 23:27:36 | 4.401 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.013 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.094 |  |  | ELDİVAN | [6 empty] | ELDİVAN
4166609 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 55427141-AG DIREK/55955059-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:48:40 | 01.04.2023 19:44:43 | 0.934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 |  |  | ILGAZ | [6 empty] | ILGAZ
4166611 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874755-TR-1 ORHANIYE MH AG PANOSU/1894322-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:17:40 | 01.04.2023 20:13:44 | 0.934 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 |  |  | KIZILIRMAK | [6 empty] | KIZILIRMAK
4166615 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47482144-KARANFIL SOKAK FIDER | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:00:00 | 04.04.2023 10:00:00 | 1 | 0 | 3689 | 0 | 0 | 1 | 267 | 0 | 1 | 0 | 216.609 | 0 | 0 | 20.628 | 214.342 | 0 | 1.101 | 452.68 |  |  | KORGUN | [6 empty] | KORGUN
4166616 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1123758-AG DIREK/5750075-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:15:52 | 01.04.2023 21:55:04 | 2.653 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 |  |  | KURŞUNLU | [6 empty] | KURŞUNLU
4166617 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47564833-SEKA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:00:00 | 04.04.2023 10:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.028 | 0 | 0 | 0 | 55.028 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4166618 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908667-TR-1 SOGUTALAN KOYU AG PANOSU/47771197-4 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:41:28 | 04.04.2023 12:30:22 | 2.815 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.767 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 6.908 |  |  | ORTA | [6 empty] | ORTA
4166619 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 245-TR-379/47278090-TR 440 ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 11:02:34 | 04.04.2023 13:25:37 | 2.384 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 1 | 0 | 729.463 | 0 | 0 | 0 | 331.896 | 0 | 6.182 | 1067.541 |  |  | YAPRAKLI | [6 empty] | YAPRAKLI
4166620 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 49537981-TR-38/23 BALAT/49538001-TR-38/24 ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 12:13:40 | 04.04.2023 14:40:24 | 2.446 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.687 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 21.477 |  |  | ÇERKEŞ | [6 empty] | ÇERKEŞ
4166624 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:35:13 | 01.04.2023 19:36:13 | 0.017 | 2 | 671 | 3 | 18 | 13 | 157 | 4 | 0 | 0.154 | 0.64 | 0.085 | 0.004 | 0.187 | 0.093 | 0.302 | 0 | 1.465 |  |  | ŞABANÖZÜ | [6 empty] | ŞABANÖZÜ
4166625 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878241-DM-2/33 DOKTORLAR SITESI PARK ICI AG PANOSU/1817950-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:32:48 | 01.04.2023 21:09:42 | 1.615 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.683 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 15.473 |  |  | ALACA | [6 empty] | ALACA
4166626 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 972387-AG DIREK/5198482-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:36:55 | 01.04.2023 20:36:54 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 |  |  | BAYAT | [6 empty] | BAYAT
4166629 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 48537046-TR-432 AG PANOSU/48537038-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:26:34 | 02.04.2023 00:56:07 | 6.492 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.226 | 0 | 0 | 0 | 3.486 | 0 | 0 | 53.712 |  |  | BOĞAZKALE | [6 empty] | BOĞAZKALE
4166638 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798674-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:02:47 | 01.04.2023 21:23:15 | 1.341 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 25.347 |  |  | DODURGA | [6 empty] | DODURGA
4166681 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305702-AG DIREK/5121734-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:29:24 | 01.04.2023 21:07:05 | 0.628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  |  | KARGI | [6 empty] | KARGI
4166691 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 1319997-AG DIREK/4768369-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:23:09 | 01.04.2023 22:14:15 | 1.852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 |  |  | LAÇİN | [6 empty] | LAÇİN
4166694 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869673-TR-296 AG PANOSU/1855155-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:44:36 | 01.04.2023 21:48:38 | 1.067 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.677 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | 0 | 0 | 30.023 |  |  | MECİTÖZÜ | [6 empty] | MECİTÖZÜ
4166712 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875531-TR- SULLER MH AG PANOSU/1819955-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:47:15 | 01.04.2023 21:28:17 | 0.684 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 0.067 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 2.112 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4166713 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/54639835-KIRAZLI YAYLA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:55:36 | 01.04.2023 22:01:57 | 1.106 | 0 | 46 | 0 | 11 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0.059 | 5.274 | 0.782 | 0 | 0 | 6.417 |  |  | ORTAKÖY | [6 empty] | ORTAKÖY
4166729 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323660-CAMLI TEPECIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:06:37 | 01.04.2023 21:07:22 | 0.013 | 2 | 347 | 6 | 12 | 4 | 45 | 1 | 2 | 0.084 | 0.269 | 0 | 0.005 | 0.06 | 0.073 | 0.088 | 0.002 | 0.581 |  |  | OSMANCIK | [6 empty] | OSMANCIK
4166734 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96822-RADAR BADAVUT/47459525-GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:13:37 | 01.04.2023 22:37:38 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 1.582 |  |  | OĞUZLAR | [6 empty] | OĞUZLAR
4166740 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298265-TM 3 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:20:26 | 01.04.2023 21:30:31 | 0.168 | 23 | 3276 | 131 | 71 | 43 | 411 | 14 | 9 | 1.468 | 19.283 | 32.947 | 2.456 | 16.089 | 2.505 | 60.86 | 0.063 | 135.672 |  |  | SUNGURLU | [6 empty] | SUNGURLU
4166755 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54068882-EMIN EREN METROPOL ADA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47687967- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:36:59 | 01.04.2023 23:48:26 | 2.191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 |  |  | UĞURLUDAĞ | [6 empty] | UĞURLUDAĞ
4166757 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 879166-AG DIREK/4988586-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:32:47 | 01.04.2023 23:41:02 | 2.137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | İSKİLİP | [6 empty] | İSKİLİP
4166762 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57451149-özel hatbasi/57436114- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:39:06 | 01.04.2023 22:01:20 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |  |  | ACIPAYAM | [6 empty] | ACIPAYAM
4166773 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47259476-SITTNAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:01:23 | 01.04.2023 22:07:23 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 30.801 | 0 | 36.216 |  |  | PAMUKKALE | [6 empty] | PAMUKKALE
4166779 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 917520-AG DIREK/5147042-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:09:06 | 01.04.2023 23:35:37 | 1.442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.057 |  |  | BABADAĞ | [6 empty] | BABADAĞ
4166795 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/54639835-KIRAZLI YAYLA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:13:06 | 01.04.2023 22:44:16 | 0.519 | 0 | 46 | 0 | 11 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.035 | 3.113 | 0.385 | 0 | 0 | 3.698 |  |  | BAKLAN | [6 empty] | BAKLAN
4166798 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528565-SDK/55408414-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:22:23 | 02.04.2023 01:10:26 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 |  |  | BEKİLLİ | [6 empty] | BEKİLLİ
4166812 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3557-DM-6/47451109-DM4/26 ÇIKISI (RING) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:31:06 | 01.04.2023 22:34:15 | 0.053 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 217 | 20 | 27 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.121 | 0.617 | 0.667 | 0.424 | 1.831 |  |  | BEYAĞAÇ | [6 empty] | BEYAĞAÇ
4166813 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95152-Telliova tr4 hat basi/47518404- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:30:30 | 02.04.2023 00:17:08 | 1.777 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0.001 | 36.906 | 0 | 0 | 0 | 37.184 |  |  | BOZKURT | [6 empty] | BOZKURT
4166831 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:46:46 | 01.04.2023 22:47:32 | 0.013 | 1 | 426 | 3 | 23 | 6 | 52 | 4 | 0 | 0.003 | 0.28 | 0.091 | 0.036 | 0.563 | 0.053 | 0.773 | 0 | 1.8 |  |  | BULDAN | [6 empty] | BULDAN
4166837 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093399-TR-50 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:57:07 | 01.04.2023 23:00:04 | 0.049 | 0 | 1827 | 0 | 85 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0.05 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 3.22 |  |  | GÜNEY | [6 empty] | GÜNEY
4166839 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093397-TR-58 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:58:38 | 01.04.2023 23:00:16 | 0.027 | 0 | 1504 | 0 | 4 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0.01 | 0 | 0.479 | 0.256 | 0 | 2.142 |  |  | HONAZ | [6 empty] | HONAZ
4166844 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 749569-AG DIREK/4764865-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 23:06:28 | 02.04.2023 00:12:42 | 1.104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 |  |  | KALE | [6 empty] | KALE
4166845 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 23:12:20 | 01.04.2023 23:14:12 | 0.031 | 1 | 426 | 3 | 23 | 6 | 52 | 4 | 0 | 0.006 | 0.512 | 0.179 | 0.071 | 1.099 | 0.094 | 1.474 | 0 | 3.435 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4166848 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47275982-DOLUBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 23:22:49 | 01.04.2023 23:25:39 | 0.047 | 0 | 361 | 0 | 28 | 4 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0.63 | 0 | 0.015 | 0.097 | 0.242 | 0 | 0.094 | 1.078 |  |  | SARAYKÖY | [6 empty] | SARAYKÖY
4166850 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 54343868-SDK- A01/54445490-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:59:50 | 02.04.2023 00:49:56 | 1.835 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.987 | 0 | 0 | 0 | 4.185 | 0 | 0 | 34.171 |  |  | SERİNHİSAR | [6 empty] | SERİNHİSAR
4166872 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942827-TR-42 AG PANOSU/47131616-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 23:50:01 | 02.04.2023 00:53:25 | 1.057 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.619 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 7.487 |  |  | TAVAS | [6 empty] | TAVAS
4166875 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5939465-TR-6 SAFRANKOY AG PANOSU/47130126-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:47:43 | 02.04.2023 02:09:51 | 3.369 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0.054 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 2.12 |  |  | ÇAL | [6 empty] | ÇAL
4166899 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 00:39:30 | 02.04.2023 02:14:08 | 1.577 | 1 | 387 | 4 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.806 | 15.687 | 0.997 | 0.014 | 0 | 4.941 | 0 | 0 | 22.445 |  |  | ÇAMELİ | [6 empty] | ÇAMELİ
4166928 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 03:19:25 | 02.04.2023 05:45:13 | 2.43 | 0 | 1254 | 0 | 35 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 49.587 | 0 | 0.775 | 0 | 13.082 | 74.292 | 1.826 | 139.562 |  |  | ÇARDAK | [6 empty] | ÇARDAK
4166929 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 12332-TR-12/47431870-TR-12 DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 03:07:00 | 02.04.2023 03:51:00 | 0.733 | 0 | 343 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 6.38 |  |  | ÇİVRİL | [6 empty] | ÇİVRİL
4166931 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076197-AG DIREK/5608406-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 01:34:07 | 02.04.2023 11:17:31 | 9.723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 |  |  | BAĞLAR | [6 empty] | BAĞLAR
4166932 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089038-AG DIREK/5597151-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 03:37:40 | 02.04.2023 10:13:01 | 6.589 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 |  |  | BİSMİL | [6 empty] | BİSMİL
4166934 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54417632-KÖSEHOROZ KÖYÜ TR KISA HAT AYIRICISI/47500230- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 05:05:24 | 02.04.2023 07:18:58 | 2.226 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.843 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 9.774 |  |  | DİCLE | [6 empty] | DİCLE
4166935 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18720-CAMIALAN KOK/47241044-CAMIALAN-YOLINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 05:28:40 | 02.04.2023 05:29:11 | 0.009 | 0 | 555 | 0 | 3 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.002 | 0.06 | 0.028 | 0 | 0 | 0.309 |  |  | ERGANİ | [6 empty] | ERGANİ
4166937 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542463-SDK/5626898-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 03:33:27 | 02.04.2023 16:41:24 | 13.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.951 | 0 | 0 | 28.951 |  |  | EĞİL | [6 empty] | EĞİL
4166939 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17112-TR-22/47286232-TR 23 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 06:15:01 | 02.04.2023 06:16:55 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.031 | 0 | 8.032 |  |  | HANİ | [6 empty] | HANİ
4166940 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078899-AG DIREK/5589713-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 05:44:02 | 02.04.2023 11:41:32 | 5.958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 |  |  | HAZRO | [6 empty] | HAZRO
4166941 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416058-SUNTEKS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:09:19 | 02.04.2023 07:11:14 | 0.032 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 6 | 38 | 4 | 0 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 1.117 | 0.306 | 2.512 | 0 | 5.954 |  |  | KAYAPINAR | [6 empty] | KAYAPINAR
4166943 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17342-TR-01 KUCUKKOY/49470305-Tr-2 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:07:29 | 02.04.2023 08:43:28 | 1.6 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 27.785 | 0 | 0 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 42.981 |  |  | KOCAKÖY | [6 empty] | KOCAKÖY
4166944 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2473-DM- TKI/47245602-TR-1/52 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:39:05 | 02.04.2023 09:28:00 | 1.815 | 0 | 6483 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 1 | 0 | 29.628 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0.24 | 37.098 |  |  | KULP | [6 empty] | KULP
4166948 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:49:24 | 02.04.2023 07:50:34 | 0.019 | 2 | 914 | 8 | 19 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0.032 | 0.718 | 0.02 | 0.011 | 0.296 | 0.159 | 0 | 0 | 1.234 |  |  | LİCE | [6 empty] | LİCE
4166950 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16250-TR-9 TUZBURNU/47693002-TUZBURUN SULUBAHCE CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:09:21 | 02.04.2023 08:06:51 | 0.958 | 18 | 9 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2.034 | 2.044 | 0.515 | 0 | 1.536 | 0.118 | 0 | 0 | 6.247 |  |  | SUR | [6 empty] | SUR
4166952 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47245025-ISABEY OZEL MUSTERI HAVAI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:59:31 | 02.04.2023 08:20:14 | 0.345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 35.812 | 0 | 13.999 | 0 | 49.876 |  |  | SİLVAN | [6 empty] | SİLVAN
4166953 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94357-Dereli Yasyer Haci hasanlar Hat basi Ayiricisi/47602957-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:55:48 | 02.04.2023 08:31:24 | 0.593 | 1 | 670 | 6 | 12 | 4 | 49 | 0 | 0 | 1.415 | 34.028 | 1.172 | 0.262 | 2.402 | 7.613 | 0 | 0 | 46.894 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4166954 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875019-TR-3 NILTIM AG PANOSU/1933424-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:54:51 | 02.04.2023 10:16:23 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 0 | 0 | 23.421 |  |  | ÇERMİK | [6 empty] | ÇERMİK
4166957 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47252480-AKCAPINAR 2 FABRIKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 08:20:58 | 02.04.2023 08:23:16 | 0.038 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.104 | 0 | 5.605 | 0 | 62.965 | 0 | 91.673 |  |  | ÇINAR | [6 empty] | ÇINAR
4166958 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5932299-TR-1 HACIALI MH AG PANOSU/1893834- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 08:23:56 | 02.04.2023 09:16:23 | 0.874 | 0 | 89 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 0 | 1.61 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 5.403 |  |  | ÇÜNGÜŞ | [6 empty] | ÇÜNGÜŞ
4166966 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97791-HALKAPINAR YAGCILAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/48560132- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:49:53 | 02.04.2023 09:54:03 | 2.069 | 2 | 580 | 2 | 20 | 0 | 73 | 0 | 1 | 1.933 | 96.191 | 7.405 | 18.311 | 0 | 13.293 | 0 | 0.026 | 137.158 |  |  | ENEZ | [6 empty] | ENEZ
4166967 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 08:31:25 | 02.04.2023 08:40:11 | 0.146 | 2 | 914 | 8 | 19 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0.038 | 0.852 | 0.02 | 0.011 | 0.328 | 0.198 | 0 | 0 | 1.448 |  |  | HAVSA | [6 empty] | HAVSA
4166968 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5908399-TR- DEVLETLI BABA MH AG PANOSU/48603329- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 08:48:50 | 02.04.2023 12:25:20 | 3.608 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.366 |  |  | KEŞAN | [6 empty] | KEŞAN
4166970 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5937929-TR-2 AKKOY AG PANOSU/47128815-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:57:17 | 02.04.2023 10:06:18 | 2.15 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.013 | 0 | 1.555 | 0 | 7.471 | 0 | 0 | 19.039 |  |  | LALAPAŞA | [6 empty] | LALAPAŞA
4166973 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102696-ARKAS HOLDING GRUP HATBASI/47516962- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:59:53 | 02.04.2023 10:17:28 | 2.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.788 | 0 | 415.185 | 0 | 452.973 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4166974 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 446-TR-7/47442774-TR-7/1 GIDER | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:08:25 | 02.04.2023 11:23:26 | 2.25 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.138 | 0 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 43.122 |  |  | MERİÇ | [6 empty] | MERİÇ
4166980 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108228-OSMANPAZAR AYIRICISI/48557336- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:19:22 | 02.04.2023 09:58:06 | 0.646 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.248 | 0 | 0.963 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 9.142 |  |  | SÜLOĞLU | [6 empty] | SÜLOĞLU
4166983 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913389-TR-3/8 AG PANOSU/47822424- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:04:56 | 02.04.2023 11:20:56 | 2.267 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.38 |  |  | UZUNKÖPRÜ | [6 empty] | UZUNKÖPRÜ
4166984 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047576-AG DIREK/5414883-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:14:41 | 02.04.2023 10:03:33 | 0.814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.265 |  |  | İPSALA | [6 empty] | İPSALA
4166986 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 49529388-TR- 23/34 ERTUGRUL/49529423-TR-21 GIRISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:35:12 | 02.04.2023 11:37:05 | 2.031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 153 | 1 | 9 | 0 | 4.814 | 0 | 0 | 157.763 | 368.042 | 8.962 | 69.475 | 609.056 |  |  | ALACAKAYA | [6 empty] | ALACAKAYA
4166989 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:54:08 | 02.04.2023 09:58:31 | 0.073 | 3 | 851 | 8 | 21 | 4 | 106 | 2 | 1 | 0.179 | 3.688 | 2.918 | 0.52 | 0.374 | 0.525 | 2.612 | 0.001 | 10.817 |  |  | ARICAK | [6 empty] | ARICAK
4166991 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 54027011-SDK/5078941-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:57:44 | 01.04.2023 18:58:21 | 7.01 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 |  |  | AĞIN | [6 empty] | AĞIN
4166999 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545013-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:18:02 | 02.04.2023 10:22:01 | 0.066 | 0 | 930 | 0 | 2 | 29 | 132 | 21 | 3 | 0 | 4.59 | 0 | 0.022 | 11.332 | 4.518 | 30.578 | 0.667 | 51.707 |  |  | BASKİL | [6 empty] | BASKİL
4167005 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16650-DM-2/07 METIN KASAP/47285838-TKI OZEL CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:11:40 | 02.04.2023 11:58:33 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 2.823 |  |  | KARAKOÇAN | [6 empty] | KARAKOÇAN
4167011 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 57523114-E03/57672476- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:27:53 | 02.04.2023 11:40:25 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0.224 |  |  | KEBAN | [6 empty] | KEBAN
4167012 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274261-ALPAGUT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:36:52 | 02.04.2023 10:37:38 | 0.013 | 1 | 585 | 0 | 7 | 1 | 42 | 7 | 0 | 0.005 | 0.383 | 0 | 0.003 | 0.159 | 0.077 | 2.608 | 0 | 3.234 |  |  | KOVANCILAR | [6 empty] | KOVANCILAR
4167013 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54068882-EMIN EREN METROPOL ADA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47687967- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:28:41 | 02.04.2023 11:29:03 | 1.006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 |  |  | MADEN | [6 empty] | MADEN
4167014 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 55406332-DURHASAN TRS HAT BASI AYIRICISI/47477541- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:23:37 | 02.04.2023 12:10:05 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4167029 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 1268444-AG DIREK/4781862-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:00:40 | 02.04.2023 12:25:13 | 1.409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.09 |  |  | PALU | [6 empty] | PALU
4167032 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894377-TR-1 DEREKOY AG PANOSU/1934218-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:24:28 | 02.04.2023 13:36:55 | 2.208 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.525 | 0 | 0.247 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 6.351 |  |  | SİVRİCE | [6 empty] | SİVRİCE
4167034 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432842-GÖLIPLIK DM ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:24:26 | 02.04.2023 13:16:08 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.535 | 0 | 0 | 0 | 55.535 |  |  | KEMAH | [6 empty] | KEMAH
4167040 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5897879-TR- TINAZ KARSISI AG PANOSU/1843561-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:50:38 | 02.04.2023 14:33:05 | 3.708 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.752 | 0 | 6.314 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 10.216 |  |  | KEMALİYE | [6 empty] | KEMALİYE
4167041 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5894173-TR-2 DELIKTAS MH AG PANOSU/1840791-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:33:31 | 02.04.2023 14:32:50 | 2.988 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.873 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 12.455 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4167042 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16176-MANYAS TM/47264669-ETIMADEN1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:41:00 | 02.04.2023 12:09:00 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.482 | 0 | 232.482 |  |  | OTLUKBELİ | [6 empty] | OTLUKBELİ
4167043 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1100146-AG DIREK/55193810-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:23:55 | 02.04.2023 13:21:27 | 1.959 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 13.432 | 0 | 0 | 21.562 |  |  | REFAHİYE | [6 empty] | REFAHİYE
4167048 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92824-Sansarak Ihsaniye Grup Ayiricisi/47501365- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:38:08 | 02.04.2023 12:37:08 | 0.983 | 0 | 139 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.093 | 2.136 | 0.053 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 7.582 |  |  | TERCAN | [6 empty] | TERCAN
4167050 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5932647-TR-76A TCK AG PANOSU/1909751-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:28:24 | 02.04.2023 14:07:45 | 2.656 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 15.131 | 0 | 17.154 | 34.134 |  |  | ÇAYIRLI | [6 empty] | ÇAYIRLI
4167058 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884868-TR-1/31 AG PANOSU/1850490-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:20:06 | 01.04.2023 13:32:16 | 1.203 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0.649 |  |  | ÜZÜMLÜ | [6 empty] | ÜZÜMLÜ
4167059 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 700295-AG DIREK/4687297-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:20:06 | 02.04.2023 14:05:50 | 1.762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  | İLİÇ | [6 empty] | İLİÇ
4167060 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105647-ÇANAKKALE GAZ GRUP HAT BASI/47646780- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:28:23 | 02.04.2023 13:22:27 | 0.901 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 2.301 |  |  | AZİZİYE | [6 empty] | AZİZİYE
4167063 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089281-AG DIREK/5595416-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:23:03 | 03.04.2023 01:18:25 | 12.923 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.769 |  |  | AŞKALE | [6 empty] | AŞKALE
4167065 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3557-DM-6/47451109-DM4/26 ÇIKISI (RING) | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:54:36 | 01.04.2023 17:01:23 | 0.113 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 217 | 20 | 27 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 28.85 | 47.115 | 34.492 | 21.641 | 132.249 |  |  | HINIS | [6 empty] | HINIS
4167067 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:49:47 | 02.04.2023 12:50:17 | 0.008 | 0 | 724 | 0 | 3 | 13 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 7.476 | 0.144 | 2.092 | 0 | 10.375 |  |  | HORASAN | [6 empty] | HORASAN
4167068 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23089-TR-2/13 /47103108-TR-2/17 CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:54:38 | 02.04.2023 14:08:43 | 1.235 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 88.997 | 0 | 0 | 0 | 8.379 | 0 | 0 | 97.376 |  |  | KARAYAZI | [6 empty] | KARAYAZI
4167069 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103206-Çamavsar Ayiricisi/47582152- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:55:20 | 02.04.2023 14:47:31 | 1.869 | 2 | 986 | 0 | 12 | 3 | 239 | 1 | 0 | 14.956 | 65.916 | 0 | 9.647 | 6.349 | 15.778 | 75.088 | 0 | 187.733 |  |  | KARAÇOBAN | [6 empty] | KARAÇOBAN
4167073 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146536-ÇANAKKALE 1/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:12:24 | 02.04.2023 13:15:10 | 0.046 | 1 | 160 | 4 | 94 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.2 | 0.125 | 0.297 | 0.234 | 0 | 0 | 1.286 |  |  | KÖPRÜKÖY | [6 empty] | KÖPRÜKÖY
4167075 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 49482792-TR-2/40 YAZGUNESI AG PANOSU/49482782- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:14:06 | 02.04.2023 14:55:37 | 1.692 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.855 |  |  | NARMAN | [6 empty] | NARMAN
4167076 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5929306-TR-207 AG PANOSU/1906839-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:07:31 | 02.04.2023 16:31:57 | 3.407 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.499 | 0 | 0 | 0 | 19.379 | 0 | 0 | 50.878 |  |  | OLTU | [6 empty] | OLTU
4167078 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | KÖK | 1148-TR- BPO YANI KOK/54291263-OKUL SK. VE ÖZEL MÜSTERILER ÇIKIS | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:05:00 | 02.04.2023 13:27:39 | 0.378 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 2 | 0 | 27.197 | 0 | 0 | 2.201 | 46.809 | 0 | 1.995 | 78.201 |  |  | OLUR | [6 empty] | OLUR
4167088 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241396-BIGA TM 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:31:15 | 02.04.2023 13:32:02 | 0.013 | 0 | 2049 | 3 | 55 | 8 | 160 | 0 | 1 | 0 | 1.595 | 0.06 | 0.021 | 0.124 | 0.308 | 0 | 0.001 | 2.107 |  |  | PALANDÖKEN | [6 empty] | PALANDÖKEN
4167096 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 776950-AG DIREK/4810230-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:32:38 | 02.04.2023 14:51:58 | 1.322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PASİNLER | [6 empty] | PASİNLER
4167097 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 996249-AG DIREK/56453186-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:20:05 | 02.04.2023 17:13:06 | 3.884 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 |  |  | PAZARYOLU | [6 empty] | PAZARYOLU
4167098 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 48537046-TR-432 AG PANOSU/48537039-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:53:05 | 02.04.2023 18:25:04 | 4.533 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.978 | 0 | 0 | 0 | 6.759 | 0 | 0 | 56.736 |  |  | TEKMAN | [6 empty] | TEKMAN
4167102 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938217-TR-2 SENKOY AG PANOSU/47134402-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:36:06 | 02.04.2023 15:32:56 | 1.947 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 3.742 | 0 | 0 | 6.268 |  |  | TORTUM | [6 empty] | TORTUM
4167108 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1270429-AG DIREK/4964104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:49:39 | 02.04.2023 15:03:54 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 4.41 |  |  | UZUNDERE | [6 empty] | UZUNDERE
4167110 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538067-SDK/3406273-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:15:02 | 02.04.2023 16:04:45 | 1.828 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.854 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 23.098 |  |  | YAKUTİYE | [6 empty] | YAKUTİYE
4167117 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47481323-KUCUK KOY | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:27:58 | 02.04.2023 15:39:25 | 1.191 | 1 | 74 | 5 | 43 | 25 | 176 | 10 | 7 | 0.225 | 17.874 | 5.488 | 13.133 | 49.97 | 103.509 | 93.891 | 25.632 | 309.723 |  |  | ÇAT | [6 empty] | ÇAT
4167119 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 55002538-AKTARMA YOLU ÜZERI DEVIRLI MÜSTERI GRUP HATBASI/47573308- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:16:16 | 02.04.2023 14:56:08 | 0.664 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.766 | 1.905 | 15.174 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 24.756 |  |  | İSPİR | [6 empty] | İSPİR
4167120 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1281420-AG DIREK/4995955-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:57:00 | 02.04.2023 18:29:22 | 5.539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 |  |  | ŞENKAYA | [6 empty] | ŞENKAYA
4167121 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909219-TR-1 GULEC KOY AG PANOSU/47753235-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:30:45 | 02.04.2023 15:11:55 | 0.686 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.401 | 0 | 0.991 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 7.873 |  |  | ALPU | [6 empty] | ALPU
4167124 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5879243-TR-8 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1817186-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:44:31 | 02.04.2023 15:41:21 | 0.947 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 5.554 |  |  | BEYLİKOVA | [6 empty] | BEYLİKOVA
4167125 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 976146-AG DIREK/51844503-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:02:13 | 02.04.2023 17:51:00 | 2.813 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 |  |  | GÜNYÜZÜ | [6 empty] | GÜNYÜZÜ
4167130 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 755667-AG DIREK/4775021-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:35:58 | 02.04.2023 18:33:24 | 3.957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 |  |  | HAN | [6 empty] | HAN
4167134 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 108826-KIZILTEPE GRUP ENH HAT AYIRICISI/47678357- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:33:18 | 05.04.2023 16:21:03 | 6.796 | 0 | 163 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 0.648 | 0 | 0 | 5.675 | 0 | 0 | 19.143 |  |  | MAHMUDİYE | [6 empty] | MAHMUDİYE
4167136 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800269-AG DIREK/4851186-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:22:42 | 02.04.2023 18:21:37 | 2.982 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 |  |  | MİHALGAZİ | [6 empty] | MİHALGAZİ
4167137 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287384-TR-5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:30:58 | 02.04.2023 15:35:30 | 0.076 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 8.41 | 0 | 0.036 | 11.462 |  |  | MİHALIÇÇIK | [6 empty] | MİHALIÇÇIK
4167141 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5907947-TR-30/1 AG PANOSU/1803637-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:13:00 | 02.04.2023 18:28:58 | 3.266 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.511 | 0 | 0 | 0 | 8.256 | 0 | 0 | 12.767 |  |  | ODUNPAZARI | [6 empty] | ODUNPAZARI
4167142 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091817-AG DIREK/54976657-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:39:41 | 02.04.2023 22:14:05 | 6.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 1.672 |  |  | SARICAKAYA | [6 empty] | SARICAKAYA
4167145 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 3507538-SDK/4906134-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:35:57 | 02.04.2023 16:35:52 | 0.998 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 |  |  | SEYİTGAZİ | [6 empty] | SEYİTGAZİ
4167146 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 973205-AG DIREK/5329068-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:49:43 | 02.04.2023 17:58:33 | 2.147 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 |  |  | SİVRİHİSAR | [6 empty] | SİVRİHİSAR
4167149 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 57233641-Asagiçavus. Ayiricisi/47670124- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:26:28 | 02.04.2023 17:19:47 | 1.888 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.815 | 0 | 0.579 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 15.619 |  |  | TEPEBAŞI | [6 empty] | TEPEBAŞI
4167150 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5897879-TR- TINAZ KARSISI AG PANOSU/1843561-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:42:51 | 02.04.2023 22:00:00 | 6.286 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.349 | 0 | 5.548 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 9.991 |  |  | ÇİFTELER | [6 empty] | ÇİFTELER
4167155 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 1320096-AG DIREK/4767406-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:01:41 | 02.04.2023 17:03:02 | 1.023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 |  |  | İNÖNÜ | [6 empty] | İNÖNÜ
4167158 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 49183707-AG DIREK/4694283-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:45:28 | 02.04.2023 17:53:40 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0.619 |  |  | ARABAN | [6 empty] | ARABAN
4167162 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285079-ÇAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:19:51 | 02.04.2023 16:21:14 | 0.023 | 2 | 2689 | 0 | 2 | 6 | 125 | 0 | 1 | 0.295 | 12.787 | 0 | 0 | 0.811 | 3.031 | 0 | 0.029 | 16.953 |  |  | İSLAHİYE | [6 empty] | İSLAHİYE
4167168 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16485-TR-39 KUCUKKOY/47563989-SANCAK TUL Tr-36 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:23:21 | 02.04.2023 16:48:08 | 0.413 | 1 | 7154 | 0 | 0 | 24 | 617 | 2 | 0 | 2.427 | 142.775 | 0 | 0 | 70.497 | 77.512 | 2.629 | 0 | 295.84 |  |  | KARKAMIŞ | [6 empty] | KARKAMIŞ
4167171 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729359-AG DIREK/5367537-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:14:33 | 02.04.2023 18:24:00 | 2.158 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 |  |  | NURDAĞI | [6 empty] | NURDAĞI
4167172 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 898689-AG DIREK/5052716-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:30:18 | 02.04.2023 17:35:03 | 1.079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |  |  | NİZİP | [6 empty] | NİZİP
4167173 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367732-TR-49 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:35:15 | 02.04.2023 16:40:00 | 0.079 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0.021 | 8.08 |  |  | OĞUZELİ | [6 empty] | OĞUZELİ
4167174 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55200921-DM-111 /55202503-TR-82 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:36:06 | 02.04.2023 16:38:45 | 0.044 | 1 | 4916 | 0 | 8 | 4 | 275 | 0 | 3 | 0 | 17.093 | 0 | 0.015 | 6.756 | 6.584 | 0 | 0.27 | 30.717 |  |  | YAVUZELİ | [6 empty] | YAVUZELİ
4167176 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5897763-TR-1 ULUBEYLER AG PANOSU/1837248-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:29:55 | 02.04.2023 19:16:12 | 2.771 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.176 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 8.956 |  |  | ŞAHİNBEY | [6 empty] | ŞAHİNBEY
4167178 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922440-AG DIREK/5150997-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:31:45 | 02.04.2023 17:23:50 | 0.868 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  |  | ŞEHİTKAMİL | [6 empty] | ŞEHİTKAMİL
4167179 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 953513-AG DIREK/5192326-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:39:24 | 02.04.2023 17:58:31 | 1.319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |  |  | ALUCRA | [6 empty] | ALUCRA
4167182 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 102764-SEVILMIS ET ÖZEL MÜST. DEVIR ALINAN GRUP AYIRICISI/47590502- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:23:45 | 02.04.2023 17:51:09 | 1.456 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.349 | 0 | 6.796 | 0 | 13.113 | 0 | 41.258 |  |  | BULANCAK | [6 empty] | BULANCAK
4167187 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56242054-TR-111/54024332-TR-117 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:53:23 | 02.04.2023 17:09:20 | 0.266 | 1 | 3396 | 5 | 116 | 11 | 509 | 3 | 4 | 0.001 | 54.308 | 0.354 | 4.666 | 3.731 | 27.348 | 12.508 | 7.97 | 110.886 |  |  | DERELİ | [6 empty] | DERELİ
4167189 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009510-AG DIREK/5461637-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:56:55 | 02.04.2023 17:29:19 | 0.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 |  |  | DOĞANKENT | [6 empty] | DOĞANKENT
4167196 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110237-Anamar Sitesi Hatbasi Sek./48524615- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:45:21 | 02.04.2023 17:44:06 | 0.979 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487 |  |  | ESPİYE | [6 empty] | ESPİYE
4167197 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539710-SDK/5585009-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:22:22 | 03.04.2023 02:29:30 | 12.119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.931 | 0 | 0 | 0 | 18.585 | 0 | 0 | 23.516 |  |  | EYNESİL | [6 empty] | EYNESİL
4167198 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1296758-AG DIREK/4953248-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:21:43 | 02.04.2023 18:19:28 | 1.963 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 |  |  | GÖRELE | [6 empty] | GÖRELE
4167205 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 51971726-AG DIREK/5275824-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:06:20 | 02.04.2023 23:14:14 | 6.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 |  |  | GÜCE | [6 empty] | GÜCE
4167207 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3513019-SDK/5018113-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:26:20 | 02.04.2023 18:03:01 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 |  |  | KEŞAP | [6 empty] | KEŞAP
4167208 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17115-TR-29/48811678-Tr-32 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:59:21 | 02.04.2023 18:03:31 | 1.069 | 0 | 723 | 0 | 9 | 2 | 73 | 1 | 0 | 0 | 25.404 | 0 | 0.365 | 1.129 | 9.048 | 0.467 | 0 | 36.414 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4167209 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096409-AG DIREK/5675117-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:28:10 | 02.04.2023 19:00:01 | 1.531 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | PİRAZİZ | [6 empty] | PİRAZİZ
4167210 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3550406-SDK/5671789-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:16:43 | 02.04.2023 18:08:30 | 0.863 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 |  |  | TİREBOLU | [6 empty] | TİREBOLU
4167213 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109859-Ümmühan Ayiricisi/47621591- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:16:54 | 02.04.2023 18:20:15 | 1.056 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 2.066 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 3.674 |  |  | YAĞLIDERE | [6 empty] | YAĞLIDERE
4167220 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912793-TR-1 HACIKASIM KOYU AG PANOSU/47774762-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:45:21 | 02.04.2023 19:07:22 | 1.367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.029 |  |  | ÇAMOLUK | [6 empty] | ÇAMOLUK
4167222 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:52:46 | 02.04.2023 17:55:20 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0.139 | 0.001 | 0 | 1.925 |  |  | ÇANAKÇI | [6 empty] | ÇANAKÇI
4167225 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538067-SDK/3406273-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:59:00 | 02.04.2023 18:31:33 | 0.542 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.173 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 4.199 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR | [6 empty] | ŞEBİNKARAHİSAR
4167230 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 997610-AG DIREK/5283449-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:02:23 | 02.04.2023 18:44:13 | 0.697 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 |  |  | KELKİT | [6 empty] | KELKİT
4167236 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287384-TR-5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:10:24 | 02.04.2023 18:11:29 | 0.018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.661 | 0 | 0.003 | 0.894 |  |  | KÖSE | [6 empty] | KÖSE
4167237 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:10:35 | 02.04.2023 18:12:00 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0.136 | 0.001 | 0 | 1.883 |  |  | KÜRTÜN | [6 empty] | KÜRTÜN
4167240 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 96017-HOTANLI FARUK ERASLAN TR HATBASI AYIRICISI/47539742- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:11:54 | 02.04.2023 18:55:57 | 0.734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4167241 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088768-AG DIREK/57553137- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:54:46 | 03.04.2023 01:30:27 | 8.594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TORUL | [6 empty] | TORUL
4167243 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 854332-AG DIREK/4956362-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:28:03 | 02.04.2023 19:12:42 | 1.744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 |  |  | ŞİRAN | [6 empty] | ŞİRAN
4167250 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550887-SDK/5682902-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:28:24 | 02.04.2023 22:29:51 | 4.024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4167251 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:35:19 | 02.04.2023 18:37:02 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0.136 | 0.001 | 0 | 1.883 |  |  | YÜKSEKOVA | [6 empty] | YÜKSEKOVA
4167253 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287384-TR-5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:35:07 | 02.04.2023 18:36:09 | 0.017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.661 | 0 | 0.003 | 0.894 |  |  | ÇUKURCA | [6 empty] | ÇUKURCA
4167257 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5875211-TR-3/16 AG PANOSU/1807702-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:36:05 | 02.04.2023 18:53:32 | 0.291 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 |  |  | ŞEMDİNLİ | [6 empty] | ŞEMDİNLİ
4167258 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15581-PELITKOY KOK/47432650-TR-11 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:41:25 | 02.04.2023 18:42:37 | 0.02 | 1 | 5494 | 0 | 9 | 7 | 195 | 2 | 30 | 0.001 | 1.768 | 0 | 0.003 | 0.064 | 0.44 | 0.012 | 0.039 | 2.327 |  |  | ALTINÖZÜ | [6 empty] | ALTINÖZÜ
4167262 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15581-PELITKOY KOK/47465214-TR-11 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:44:33 | 02.04.2023 19:36:35 | 0.867 | 1 | 5494 | 0 | 9 | 7 | 195 | 2 | 30 | 0.066 | 98.628 | 0 | 0.148 | 3.381 | 22.798 | 0.648 | 2 | 127.67 |  |  | BELEN | [6 empty] | BELEN
4167263 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 282-TR-60/47464190-TR- HURDACILAR SITESI-TR-60 ARASI | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:39:27 | 02.04.2023 22:09:49 | 3.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.248 | 182.767 | 0 | 37.68 | 274.695 |  |  | DÖRTYOL | [6 empty] | DÖRTYOL
4167264 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009509-AG DIREK/52031260-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:47:29 | 02.04.2023 21:26:26 | 2.649 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.767 |  |  | ERZİN | [6 empty] | ERZİN
4167268 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800997-AG DIREK/4859581-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:51:39 | 02.04.2023 21:37:40 | 2.767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 |  |  | HASSA | [6 empty] | HASSA
4167273 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1280342-AG DIREK/4924340-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:54:18 | 02.04.2023 21:55:11 | 3.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 |  |  | KIRIKHAN | [6 empty] | KIRIKHAN
4167275 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876573-ALTUNEL SK TR1 AG PANOSU/1929844-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:58:16 | 02.04.2023 20:47:59 | 1.828 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.043 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 28.112 |  |  | KUMLU | [6 empty] | KUMLU
4167277 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 55470677-AG DIREK/4751002-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:55:31 | 02.04.2023 20:13:27 | 2.299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4167279 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 868501-AG DIREK/4946092-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:48:52 | 02.04.2023 21:06:04 | 2.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 |  |  | REYHANLI | [6 empty] | REYHANLI
4167282 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5929306-TR-207 AG PANOSU/1906933-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:09:21 | 02.04.2023 19:34:21 | 0.416 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.589 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 4.45 |  |  | SAMANDAĞ | [6 empty] | SAMANDAĞ
4167284 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512657-SDK/5016669-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:13:19 | 02.04.2023 19:41:51 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 |  |  | YAYLADAĞI | [6 empty] | YAYLADAĞI
4167286 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5940641-TR-41 AG PANOSU/47131054-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:02:23 | 02.04.2023 22:11:36 | 3.153 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.139 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 7.205 |  |  | İSKENDERUN | [6 empty] | İSKENDERUN
4167288 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112162-AG DIREK/57693386- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:15:20 | 02.04.2023 20:27:13 | 1.198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKSU | [6 empty] | AKSU
4167293 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55980876-ULUDAG DM-3/55981207-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:20:45 | 02.04.2023 20:11:22 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.798 | 0.829 | 0.006 | 0 | 10.633 |  |  | ATABEY | [6 empty] | ATABEY
4167298 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075999-AG DIREK/5585020-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:09:50 | 03.04.2023 01:53:20 | 6.725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 |  |  | EĞİRDİR | [6 empty] | EĞİRDİR
4167299 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 710040-AG DIREK/4700764-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:25:25 | 02.04.2023 20:43:58 | 1.309 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 |  |  | GELENDOST | [6 empty] | GELENDOST
4167300 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 841344-AG DIREK/4942701-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:29:43 | 02.04.2023 20:57:22 | 1.461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 |  |  | GÖNEN | [6 empty] | GÖNEN
4167311 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16650-DM-2/07 METIN KASAP/47458377-TKI OZEL CIKIS | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:50:37 | 02.04.2023 21:38:34 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 1.573 |  |  | KEÇİBORLU | [6 empty] | KEÇİBORLU
4167313 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6258-DM- GURSU YENI/47238351-TR-16 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:48:01 | 02.04.2023 20:41:26 | 0.89 | 0 | 3796 | 0 | 1 | 3 | 437 | 5 | 0 | 0 | 226.176 | 0 | 0.16 | 3.152 | 47.803 | 54.963 | 0 | 332.253 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4167314 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47259333-TR-13 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:46:17 | 02.04.2023 20:25:34 | 0.655 | 0 | 8405 | 0 | 10 | 9 | 600 | 5 | 4 | 0 | 363.223 | 0 | 0.486 | 6.813 | 59.988 | 24.231 | 6.792 | 461.533 |  |  | SENİRKENT | [6 empty] | SENİRKENT
4167319 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095707-AG DIREK/5663413-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:35:44 | 02.04.2023 20:51:34 | 1.264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 |  |  | SÜTÇÜLER | [6 empty] | SÜTÇÜLER
4167328 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5869463-TR-467 AG PANOSU/1606802-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:04:09 | 02.04.2023 21:40:42 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 2.127 |  |  | ULUBORLU | [6 empty] | ULUBORLU
4167340 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100690-AG DIREK/5680585-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:04:50 | 02.04.2023 21:31:58 | 1.452 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 |  |  | YALVAÇ | [6 empty] | YALVAÇ
4167344 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 884679-AG DIREK/4975431-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:05:24 | 02.04.2023 21:51:42 | 1.771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİŞARBADEMLİ | [6 empty] | YENİŞARBADEMLİ
4167360 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95143-Marzim Alti Özel Aboneler Hat Basi Ayiricisi/47522765- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:22:34 | 02.04.2023 21:17:29 | 0.915 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 3.132 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 3.596 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ | [6 empty] | ŞARKİKARAAĞAÇ
4167362 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894845-TR- CIGMIS AG PANOSU/1842718-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:28:21 | 02.04.2023 21:20:24 | 0.867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 |  |  | AKDENİZ | [6 empty] | AKDENİZ
4167379 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542613-SDK/3425736-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:39:50 | 03.04.2023 02:59:20 | 6.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 26.613 | 26.642 |  |  | ANAMUR | [6 empty] | ANAMUR
4167393 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1070345-AG DIREK/5528641-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:14:42 | 02.04.2023 21:22:48 | 1.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  |  | AYDINCIK | [6 empty] | AYDINCIK
4167394 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 879094-AG DIREK/4985164-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:33:37 | 02.04.2023 22:46:55 | 2.221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZYAZI | [6 empty] | BOZYAZI
4167402 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56354850-LÜTFIYE BOGAZOVA ENH HATBASI/48813987- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:50:59 | 02.04.2023 21:53:10 | 1.036 | 0 | 364 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.587 | 0 | 0 | 0.2 | 1.805 | 0 | 0 | 16.592 |  |  | ERDEMLİ | [6 empty] | ERDEMLİ
4167404 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054520-AG DIREK/5490668-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:59:32 | 02.04.2023 23:18:48 | 2.321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 |  |  | GÜLNAR | [6 empty] | GÜLNAR
4167407 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 49207756-SDK/49212519-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:55:19 | 02.04.2023 21:37:18 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 |  |  | MEZİTLİ | [6 empty] | MEZİTLİ
4167411 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5886534-TR- SARIALAN KOK AG PANOSU/1832811-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:02:17 | 03.04.2023 02:07:27 | 5.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.236 | 0 | 0 | 43.236 |  |  | MUT | [6 empty] | MUT
4167417 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504123-SDK/47180340- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:11:54 | 02.04.2023 22:14:11 | 1.038 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 2.177 |  |  | SİLİFKE | [6 empty] | SİLİFKE
4167418 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 98999-EGERCE HATBASI/47504865- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:16:26 | 02.04.2023 22:49:15 | 1.547 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.689 | 7.813 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 9.207 |  |  | TARSUS | [6 empty] | TARSUS
4167424 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 684131-AG DIREK/4659352-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:25:08 | 02.04.2023 22:09:59 | 0.747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TOROSLAR | [6 empty] | TOROSLAR
4167427 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916181-TR- HISARLI KOYU AG PANOSU/47755813-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:29:37 | 02.04.2023 23:53:46 | 2.402 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 2.194 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4167428 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101106-KÜLEFLI TAVUKHANELER HATBASI/47584502- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:26:04 | 02.04.2023 21:54:34 | 1.475 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.081 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 14.348 |  |  | ÇAMLIYAYLA | [6 empty] | ÇAMLIYAYLA
4167438 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 842309-AG DIREK/4924687-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:43:23 | 03.04.2023 01:07:58 | 3.409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |  |  | ADALAR | [6 empty] | ADALAR
4167442 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:53:11 | 02.04.2023 22:17:27 | 0.404 | 0 | 675 | 1 | 4 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9.135 | 0.002 | 0.022 | 0.076 | 0.967 | 0 | 0 | 10.202 |  |  | ARNAVUTKÖY | [6 empty] | ARNAVUTKÖY
4167444 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:54:35 | 02.04.2023 21:59:54 | 0.089 | 2 | 312 | 16 | 20 | 6 | 78 | 0 | 2 | 0.129 | 1.432 | 2.007 | 0.206 | 0.125 | 0.823 | 0 | 0.001 | 4.723 |  |  | ATAŞEHİR | [6 empty] | ATAŞEHİR
4167447 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730263-AG DIREK/5345027-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:48:06 | 03.04.2023 00:33:26 | 2.756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 |  |  | AVCILAR | [6 empty] | AVCILAR
4167451 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544743-SDK/3432270-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:55:38 | 02.04.2023 22:34:04 | 0.641 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.548 |  |  | BAHÇELİEVLER | [6 empty] | BAHÇELİEVLER
4167452 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534355-SDK/5466298-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 22:06:27 | 03.04.2023 03:26:47 | 5.339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 1.851 |  |  | BAKIRKÖY | [6 empty] | BAKIRKÖY
4167453 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019859-AG DIREK/5335476-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 22:03:57 | 02.04.2023 22:54:53 | 0.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  |  | BAYRAMPAŞA | [6 empty] | BAYRAMPAŞA
4167485 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1126021-AG DIREK/5745502-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 22:41:51 | 03.04.2023 03:52:32 | 5.178 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 |  |  | BAĞCILAR | [6 empty] | BAĞCILAR
4167496 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729469-AG DIREK/5471227-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:01:45 | 03.04.2023 01:44:07 | 2.706 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 |  |  | BAŞAKŞEHİR | [6 empty] | BAŞAKŞEHİR
4167501 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 98999-EGERCE HATBASI/47504865- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 22:55:56 | 02.04.2023 23:21:29 | 0.426 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.156 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 2.418 |  |  | BEYKOZ | [6 empty] | BEYKOZ
4167504 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 903360-AG DIREK/5100511-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:02:38 | 02.04.2023 23:45:44 | 0.718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 |  |  | BEYLİKDÜZÜ | [6 empty] | BEYLİKDÜZÜ
4167506 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1991-DM- CINARONU TR-307/A/47443402-TR-27 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:11:32 | 02.04.2023 23:17:00 | 0.091 | 0 | 2770 | 0 | 0 | 8 | 264 | 0 | 2 | 0 | 13.325 | 0 | 0 | 0.449 | 1.857 | 0 | 0.067 | 15.698 |  |  | BEYOĞLU | [6 empty] | BEYOĞLU
4167507 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:11:48 | 02.04.2023 23:13:28 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 0.159 | 0.002 | 0 | 2.465 |  |  | BEŞİKTAŞ | [6 empty] | BEŞİKTAŞ
4167509 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 720248-AG DIREK/4945540-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:05:50 | 02.04.2023 23:58:47 | 0.882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE | [6 empty] | BÜYÜKÇEKMECE
4167511 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 292-TR-64/47466834-TR 180 GIDER | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:17:50 | 03.04.2023 00:47:45 | 1.499 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.685 | 0 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 0 | 51.149 |  |  | ESENLER | [6 empty] | ESENLER
4167518 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5869307-TR-532 AG PANOSU/1604141-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:14:12 | 03.04.2023 00:12:13 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.606 | 0 | 0 | 6.606 |  |  | ESENYURT | [6 empty] | ESENYURT
4167519 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 49524145-HASANKOY KOK/48811706-HASANKOY ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:29:46 | 03.04.2023 01:52:21 | 2.376 | 0 | 164 | 1 | 26 | 12 | 23 | 2 | 0 | 0 | 23.207 | 0.001 | 0.685 | 43.246 | 12.641 | 31.535 | 0 | 111.316 |  |  | EYÜPSULTAN | [6 empty] | EYÜPSULTAN
4167522 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045777-AG DIREK/5494823-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:23:58 | 03.04.2023 00:09:30 | 0.759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 |  |  | FATİH | [6 empty] | FATİH
4167525 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5885058-TR- ALTINTAS KOY AG PANOSU/1839960-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:36:14 | 03.04.2023 01:59:22 | 2.385 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 5.51 |  |  | GAZİOSMANPAŞA | [6 empty] | GAZİOSMANPAŞA
4167526 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 732109-AG DIREK/4737031-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:40:28 | 03.04.2023 00:13:47 | 0.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜNGÖREN | [6 empty] | GÜNGÖREN
4167541 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3551545-SDK/3477326-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 00:09:24 | 03.04.2023 02:07:33 | 1.969 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 0 | 0 | 4.357 |  |  | KADIKÖY | [6 empty] | KADIKÖY
4167557 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 951943-AG DIREK/5205617-ABONE BAGLANTI HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 00:48:44 | 03.04.2023 01:15:06 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 |  |  | KARTAL | [6 empty] | KARTAL
4167574 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049576-AG DIREK/5401637-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 01:45:18 | 03.04.2023 04:38:43 | 2.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 |  |  | KAĞITHANE | [6 empty] | KAĞITHANE
4167577 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 55381164-TR-3 EGERCE AG PANOSU/55381173- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 02:22:24 | 03.04.2023 05:19:21 | 2.949 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 3.388 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE | [6 empty] | KÜÇÜKÇEKMECE
4167579 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 54338636-AG DIREK/48524484-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 03:28:19 | 03.04.2023 05:18:20 | 1.834 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 |  |  | MALTEPE | [6 empty] | MALTEPE
4167582 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 49207946-SDK/49212857-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 03:58:27 | 03.04.2023 04:42:39 | 0.736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |  |  | PENDİK | [6 empty] | PENDİK
4167584 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 51969979-AG DIREK/51991540-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 05:09:59 | 03.04.2023 06:20:38 | 1.177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 |  |  | SANCAKTEPE | [6 empty] | SANCAKTEPE
4167587 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3553-DM-1 KUMLA/47444635-NARLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 05:44:09 | 03.04.2023 05:46:36 | 0.041 | 0 | 2829 | 0 | 46 | 8 | 131 | 1 | 7 | 0 | 1.621 | 0 | 0.031 | 0.507 | 0.254 | 0.497 | 0.153 | 3.063 |  |  | SARIYER | [6 empty] | SARIYER
4167589 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21206-BURSA KOK/47251395-BURSA_KURTUL ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 05:46:34 | 03.04.2023 05:57:52 | 0.188 | 5 | 588 | 22 | 9 | 17 | 67 | 6 | 0 | 0.47 | 5.317 | 0.117 | 0.319 | 23.333 | 0.543 | 29.665 | 0 | 59.764 |  |  | SULTANBEYLİ | [6 empty] | SULTANBEYLİ
4167590 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9314-TR-169_BAGKUR_KÖK/47263838-YUCE MARBLE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 05:46:32 | 03.04.2023 06:06:08 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 15.696 | 0 | 17.256 |  |  | SULTANGAZİ | [6 empty] | SULTANGAZİ
4167591 | 1 | BURSA | GEMLİK | KÖK | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47480442-KURTUL ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 05:57:59 | 03.04.2023 06:30:46 | 0.546 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.198 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.268 |  |  | SİLİVRİ | [6 empty] | SİLİVRİ
4167592 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 1991-DM- CINARONU TR-307/A/47443405-VAKIF DM | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:11:51 | 02.04.2023 23:13:27 | 0.027 | 0 | 3591 | 3 | 38 | 30 | 312 | 19 | 12 | 0 | 9.855 | 0.002 | 0.083 | 320.91 | 1113.343 | 12.454 | 317.732 | 1774.379 |  |  | TUZLA | [6 empty] | TUZLA
4167592 | 2 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 282-TR-60/47464190-TR- HURDACILAR SITESI-TR-60 ARASI | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:13:27 | 03.04.2023 11:44:00 | 12.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.999 | 1111.766 | 0 | 316.889 | 1748.653 |  |  | ZEYTİNBURNU | [6 empty] | ZEYTİNBURNU
4167592 | 3 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 10761-TR- HURDACILAR SITESI/51371768-KECIKALELILER CIKIS | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:44:00 | 03.04.2023 17:40:00 | 5.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.973 | 0 | 24.345 | 312.319 |  |  | ÇATALCA | [6 empty] | ÇATALCA
4167593 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 107106-Özel Trafolu Müsteriler Ayiricisi/47546094- | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 05:54:05 | 03.04.2023 12:28:05 | 6.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.761 | 0 | 1250.116 | 0 | 1400.877 |  |  | ÇEKMEKÖY | [6 empty] | ÇEKMEKÖY
4167595 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3553-DM-1 KUMLA/47444635-NARLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 06:12:06 | 03.04.2023 06:13:26 | 0.022 | 0 | 2829 | 0 | 46 | 8 | 131 | 1 | 7 | 0 | 1.259 | 0 | 0.019 | 0.266 | 0.248 | 0.335 | 0.106 | 2.235 |  |  | ÜMRANİYE | [6 empty] | ÜMRANİYE
4167598 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254224-KEMER GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:05:59 | 03.04.2023 07:06:44 | 0.013 | 3 | 591 | 9 | 31 | 4 | 65 | 2 | 0 | 0.103 | 0.453 | 0.565 | 0.025 | 0.065 | 0.186 | 1.582 | 0 | 2.979 |  |  | ÜSKÜDAR | [6 empty] | ÜSKÜDAR
4167599 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:06:14 | 03.04.2023 07:06:44 | 0.008 | 2 | 1970 | 17 | 90 | 8 | 280 | 1 | 1 | 0.065 | 2.012 | 0.589 | 0.235 | 0.329 | 0.608 | 0.84 | 0.001 | 4.678 |  |  | ŞİLE | [6 empty] | ŞİLE
4167600 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:06:15 | 03.04.2023 07:06:45 | 0.008 | 8 | 2549 | 17 | 133 | 8 | 343 | 3 | 0 | 0.224 | 2.914 | 1.192 | 0.334 | 0.087 | 0.988 | 2.132 | 0 | 7.872 |  |  | ŞİŞLİ | [6 empty] | ŞİŞLİ
4167601 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55431589-KOK-AKSUNGUR/55298039-MUSTERILER CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 06:07:46 | 03.04.2023 09:39:12 | 3.524 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 23.823 | 0 | 162.775 | 0 | 187.558 |  |  | ALİAĞA | [6 empty] | ALİAĞA
4167603 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:15:07 | 03.04.2023 07:15:52 | 0.013 | 2 | 117 | 8 | 13 | 5 | 55 | 1 | 0 | 0.001 | 0.102 | 0.114 | 0.008 | 0.219 | 0.181 | 0.001 | 0 | 0.624 |  |  | BALÇOVA | [6 empty] | BALÇOVA
4167606 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 10955-DM- KSS 1/47426263-EFENDIOGLU MERMER ÖZEL ABONELER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:36:04 | 03.04.2023 07:39:00 | 0.049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.372 | 0 | 2.081 | 0 | 2.472 |  |  | BAYINDIR | [6 empty] | BAYINDIR
4167607 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 10955-DM- KSS 1/47433710-Tr-4 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:36:04 | 03.04.2023 07:38:35 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 1.446 | 3.384 |  |  | BAYRAKLI | [6 empty] | BAYRAKLI
4167610 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:49:36 | 03.04.2023 07:50:21 | 0.013 | 4 | 434 | 5 | 16 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0.241 | 0.352 | 0.313 | 0.037 | 0.076 | 0.091 | 0 | 0 | 1.11 |  |  | BERGAMA | [6 empty] | BERGAMA
4167613 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5914037-TR- 3 KOCAGUR KOYU AG PANOSU/47758117-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 03:55:45 | 03.04.2023 07:06:11 | 3.174 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.683 |  |  | BEYDAĞ | [6 empty] | BEYDAĞ
4167614 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 153-TR-18/47277721-TR 19 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:08:26 | 03.04.2023 08:11:01 | 0.043 | 9 | 4805 | 0 | 0 | 5 | 728 | 0 | 2 | 0.046 | 15.467 | 0 | 0 | 1.467 | 23.212 | 0 | 0.182 | 40.374 |  |  | BORNOVA | [6 empty] | BORNOVA
4167616 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5877225-TR-4 TATLISU AG PANOSU/2093925- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:27:19 | 03.04.2023 11:20:27 | 3.885 | 0 | 332 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 65.446 | 0 | 0.257 | 0 | 46.676 | 0 | 0 | 112.379 |  |  | BUCA | [6 empty] | BUCA
4167620 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3550609-SDK/5636641-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:15:13 | 03.04.2023 10:06:41 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 28.65 | 29.122 |  |  | DİKİLİ | [6 empty] | DİKİLİ
4167621 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Merkezi | 10955-DM- KSS 1/47465131-DM- KSS 1-TR-4 KSS ARASI | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:01:39 | 03.04.2023 09:25:22 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 0 | 75.175 | 195.274 |  |  | FOÇA | [6 empty] | FOÇA
4167622 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 95409-UGUR SANAYI HATBASI/48559754- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:15:28 | 03.04.2023 09:53:59 | 1.642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.996 | 65.149 | 71.111 | 31.051 | 172.307 |  |  | GAZİEMİR | [6 empty] | GAZİEMİR
4167624 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1301996-AG DIREK/5091282-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:16:29 | 03.04.2023 09:02:18 | 0.763 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |  |  | GÜZELBAHÇE | [6 empty] | GÜZELBAHÇE
4167625 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 24222-TR- BAHCELI EVLER KOK/47287426-KAYMAKOBA TARAFI HAVAI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:15:23 | 03.04.2023 09:14:26 | 0.984 | 4 | 952 | 11 | 8 | 6 | 71 | 1 | 0 | 3.365 | 65.569 | 2.374 | 0.564 | 18.321 | 14.7 | 11.56 | 0 | 116.453 |  |  | KARABAĞLAR | [6 empty] | KARABAĞLAR
4167626 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 1335-TR-12/47276604-SEMT TR | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:13:29 | 03.04.2023 09:43:32 | 1.501 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 90.82 | 0 | 0 | 0 | 125.235 | 0 | 1.667 | 217.723 |  |  | KARABURUN | [6 empty] | KARABURUN
4167629 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 861844-AG DIREK/4972388-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 05:18:57 | 03.04.2023 09:29:00 | 4.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 |  |  | KARŞIYAKA | [6 empty] | KARŞIYAKA
4167631 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453489-COLA TURKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:24:29 | 03.04.2023 09:05:34 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.661 | 0 | 402.639 | 0 | 456.3 |  |  | KEMALPAŞA | [6 empty] | KEMALPAŞA
4167632 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17213-TR- BASKI SU POMPASI/47466413-Tr-SU CIKTI CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:33:28 | 03.04.2023 09:30:23 | 1.949 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 2.988 |  |  | KINIK | [6 empty] | KINIK
4167633 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061891-AG DIREK/56004183-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:27:06 | 03.04.2023 09:30:00 | 1.048 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 |  |  | KONAK | [6 empty] | KONAK
4167639 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5921978-TR-41 KARAYOKUS AG PANOSU/47766025-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:08:13 | 03.04.2023 09:54:26 | 2.77 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.402 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 |  |  | KİRAZ | [6 empty] | KİRAZ
4167641 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530867-SDK/5412616-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:17:23 | 03.04.2023 09:37:07 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 0 | 3.385 |  |  | MENDERES | [6 empty] | MENDERES
4167642 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022554-AG DIREK/5359609-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:28:22 | 03.04.2023 10:44:33 | 2.269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908 |  |  | MENEMEN | [6 empty] | MENEMEN
4167647 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:45:43 | 03.04.2023 08:46:46 | 0.018 | 3 | 501 | 6 | 11 | 1 | 29 | 3 | 3 | 0.052 | 0.336 | 0.619 | 0.007 | 0.031 | 0.166 | 0 | 0.025 | 1.234 |  |  | NARLIDERE | [6 empty] | NARLIDERE
4167649 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 56210263-H31/56302877- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:47:19 | 03.04.2023 10:26:33 | 1.654 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 5.864 |  |  | SEFERİHİSAR | [6 empty] | SEFERİHİSAR
4167650 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110206-Çakil köy Hat Basi Ayiricisi/47677359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:39:42 | 03.04.2023 09:36:16 | 0.943 | 0 | 75 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0.019 | 27.944 | 1.287 | 0 | 0 | 34.469 |  |  | SELÇUK | [6 empty] | SELÇUK
4167654 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Dagitim Transformatörü | 5910991-TR-1 KUCUK ANAFARTA AG PANOSU/47815164- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:53:31 | 03.04.2023 10:34:30 | 2.683 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.619 | 0 | 0 | 0 | 25.798 | 0 | 0 | 40.417 |  |  | TORBALI | [6 empty] | TORBALI
4167655 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867294-TR- ULUDAG DM 5 AG PANOSU/1796575-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 06:25:00 | 03.04.2023 12:29:23 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TİRE | [6 empty] | TİRE
4167656 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914357-TR-1 HUSEYINFAKI KOYU AG PANOSU/47744879-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 11:16:17 | 05.04.2023 14:39:03 | 3.379 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.201 | 0 | 0.349 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 18.285 |  |  | URLA | [6 empty] | URLA
4167657 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531349-SDK/3353077-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:53:17 | 03.04.2023 10:47:19 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 28.015 | 0 | 17.625 | 46.196 |  |  | ÇEŞME | [6 empty] | ÇEŞME
4167662 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55207553-Çepni Hatbasi/47475677- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:14:29 | 03.04.2023 10:52:25 | 1.632 | 0 | 220 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.962 | 0 | 0.052 | 8.437 | 8.55 | 0 | 0 | 42 |  |  | ÇİĞLİ | [6 empty] | ÇİĞLİ
4167665 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5881407-TR-20/1 AG PANOSU/1916866-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:36:30 | 06.04.2023 18:24:41 | 8.803 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.077 | 0 | 0 | 0 | 46.315 | 0 | 0 | 115.392 |  |  | ÖDEMİŞ | [6 empty] | ÖDEMİŞ
4167666 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014400-AG DIREK/5437609-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:42:33 | 03.04.2023 13:08:10 | 4.427 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 |  |  | AKYAKA | [6 empty] | AKYAKA
4167667 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5927927-TR-11 KORU SERALAR HARBIS AG PANOSU/47135026-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:20:13 | 03.04.2023 12:56:45 | 3.609 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 2.207 | 0 | 5.878 | 0 | 0 | 9.156 |  |  | ARPAÇAY | [6 empty] | ARPAÇAY
4167669 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254225-SELVI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:22:02 | 03.04.2023 09:22:53 | 0.014 | 0 | 714 | 7 | 15 | 7 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 0.101 | 0.02 | 0.084 | 0.159 | 1.451 | 0 | 2.504 |  |  | DİGOR | [6 empty] | DİGOR
4167670 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 971458-AG DIREK/5198881-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:25:47 | 03.04.2023 11:57:34 | 2.529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAĞIZMAN | [6 empty] | KAĞIZMAN
4167671 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 941910-AG DIREK/5052793-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:19:29 | 03.04.2023 10:51:12 | 1.528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4167674 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089281-AG DIREK/5595418-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:18:08 | 03.04.2023 11:21:50 | 2.061 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 2.015 |  |  | SARIKAMIŞ | [6 empty] | SARIKAMIŞ
4167675 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5875045-TR-19 OTOSANSIT AG PANOSU/1934875-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:07:39 | 03.04.2023 10:49:50 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.695 | 0 | 0 | 13.695 |  |  | SELİM | [6 empty] | SELİM
4167677 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249747-CAKIR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:30:54 | 03.04.2023 09:32:16 | 0.023 | 4 | 2871 | 3 | 22 | 15 | 343 | 4 | 0 | 0.002 | 2.198 | 0.011 | 0.175 | 0.855 | 0.831 | 2.946 | 0 | 7.018 |  |  | SUSUZ | [6 empty] | SUSUZ
4167680 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245588-TUZLA KOYU TR-1-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:33:40 | 03.04.2023 09:34:10 | 0.008 | 1 | 268 | 0 | 26 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0.037 | 0.231 | 0 | 0.02 | 0.009 | 0.19 | 0 | 0 | 0.487 |  |  | ABANA | [6 empty] | ABANA
4167681 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16522-TR-52/47442988-Tr-54 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:27:34 | 03.04.2023 10:31:54 | 1.072 | 0 | 1266 | 0 | 5 | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 64.448 | 0 | 0.404 | 0.921 | 15.35 | 0 | 0.356 | 81.478 |  |  | ARAÇ | [6 empty] | ARAÇ
4167682 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078833-AG DIREK/5545390-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:23:47 | 03.04.2023 13:15:34 | 4.863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 |  |  | AZDAVAY | [6 empty] | AZDAVAY
4167683 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5907591-TR- HACIOGLU AG PANOSU/1844290-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:31:45 | 03.04.2023 12:45:10 | 3.224 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.519 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 5.651 |  |  | AĞLI | [6 empty] | AĞLI
4167687 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 51997744-SDK/56652827- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:32:12 | 03.04.2023 10:19:57 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.735 | 0 | 0 | 4.735 |  |  | BOZKURT | [6 empty] | BOZKURT
4167691 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532214-SDK/5390308-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:40:20 | 03.04.2023 10:26:25 | 0.768 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 2.244 |  |  | CİDE | [6 empty] | CİDE
4167692 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012962-AG DIREK/5466186-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:48:26 | 03.04.2023 13:53:37 | 4.086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 |  |  | DADAY | [6 empty] | DADAY
4167693 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 10950-TR- BONOTO KOK/47467549-Tr-TAS KIRMA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:12:07 | 03.04.2023 11:15:55 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.862 | 0 | 0 | 0 | 54.862 |  |  | DEVREKANİ | [6 empty] | DEVREKANİ
4167695 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 54338636-AG DIREK/48524484-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:12:31 | 03.04.2023 13:32:11 | 4.328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 |  |  | DOĞANYURT | [6 empty] | DOĞANYURT
4167697 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97159-BPS A.S INCI SEZGIN GRUP AYIRICISI/47582938- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:47:05 | 05.04.2023 13:15:12 | 2.469 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.065 | 0 | 3.472 | 0 | 81.829 | 0 | 119.367 |  |  | HANÖNÜ | [6 empty] | HANÖNÜ
4167698 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1117677-AG DIREK/5595357-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:04:00 | 03.04.2023 11:07:48 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 0 | 0 | 2.874 |  |  | KÜRE | [6 empty] | KÜRE
4167700 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941145-TR-2/19 MERKEZ AG PANOSU/47134495-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:08:45 | 06.04.2023 12:39:46 | 3.517 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.394 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 14.854 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4167703 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 55902982-Özel abone ayiricisi/55902973- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:59:57 | 03.04.2023 11:09:48 | 1.164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 13.309 | 0 | 0 | 0 | 13.833 |  |  | PINARBAŞI | [6 empty] | PINARBAŞI
4167704 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47501746-DEVECIKONAGI F_8 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:19:00 | 02.04.2023 07:39:00 | 0.333 | 3 | 3142 | 5 | 81 | 19 | 276 | 28 | 0 | 1.711 | 42.576 | 3.249 | 3.697 | 92.127 | 16.206 | 502.106 | 0 | 661.672 |  |  | SEYDİLER | [6 empty] | SEYDİLER
4167708 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156609-KALKIM BELDELER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:02:01 | 03.04.2023 10:08:15 | 0.104 | 0 | 2012 | 5 | 83 | 7 | 435 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0.272 | 0.237 | 0.236 | 1.629 | 0 | 0 | 4.669 |  |  | TAŞKÖPRÜ | [6 empty] | TAŞKÖPRÜ
4167711 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838360-AG DIREK/4927514-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:05:09 | 03.04.2023 10:54:00 | 0.814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 |  |  | TOSYA | [6 empty] | TOSYA
4167716 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039922-AG DIREK/5439715-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:09:11 | 03.04.2023 13:51:56 | 3.713 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | ÇATALZEYTİN | [6 empty] | ÇATALZEYTİN
4167722 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5902249-TR-2 YAYLACIK AG PANOSU/1804776-3 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:21:23 | 03.04.2023 12:52:14 | 2.514 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.229 | 0 | 0 | 0 | 50.121 | 0 | 0 | 72.351 |  |  | İHSANGAZİ | [6 empty] | İHSANGAZİ
4167724 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 709338-AG DIREK/4694709-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:59:29 | 03.04.2023 12:34:20 | 2.581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU | [6 empty] | İNEBOLU
4167726 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920518-TR-1 GEMICIKIRI KOYU AG PANOSU/47750065-4 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:35:15 | 03.04.2023 12:04:00 | 1.479 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0.01 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 1.295 |  |  | ŞENPAZAR | [6 empty] | ŞENPAZAR
4167727 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1082724-AG DIREK/55007416-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:02:01 | 03.04.2023 17:31:07 | 7.485 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 |  |  | AKKIŞLA | [6 empty] | AKKIŞLA
4167728 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 789654-AG DIREK/4825817-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:23:25 | 03.04.2023 11:15:45 | 0.872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 |  |  | BÜNYAN | [6 empty] | BÜNYAN
4167729 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51969043-AG DIREK/51993511-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:36:29 | 03.04.2023 16:21:31 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 |  |  | DEVELİ | [6 empty] | DEVELİ
4167730 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47252081-YENICE SEHIR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:31:15 | 03.04.2023 10:32:29 | 0.021 | 0 | 1913 | 0 | 21 | 5 | 679 | 0 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0.02 | 0.474 | 3.689 | 0 | 0 | 6.359 |  |  | FELAHİYE | [6 empty] | FELAHİYE
4167731 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545570-SDK/5643303-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:36:10 | 03.04.2023 11:21:55 | 0.762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 0.814 |  |  | HACILAR | [6 empty] | HACILAR
4167732 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092066-AG DIREK/5634974-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:21:33 | 03.04.2023 18:23:36 | 8.034 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | KOCASİNAN | [6 empty] | KOCASİNAN
4167733 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079294-AG DIREK/5544945-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:39:45 | 03.04.2023 17:58:51 | 7.318 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.109 |  |  | MELİKGAZİ | [6 empty] | MELİKGAZİ
4167734 | 1 | BURSA | İZNİK | TM | 57505989-IZNIK_TM/57029914- | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 12:08:32 | 06.04.2023 15:47:14 | 3.645 | 10 | 885 | 27 | 19 | 10 | 123 | 3 | 2 | 1.986 | 23.516 | 39.612 | 3.386 | 101.112 | 15.667 | 124.089 | 0 | 309.369 |  |  | PINARBAŞI | [6 empty] | PINARBAŞI
4167741 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98254-AYON MERMER/47500634- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:46:43 | 03.04.2023 14:05:58 | 4.321 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 1.907 |  |  | SARIOĞLAN | [6 empty] | SARIOĞLAN
4167743 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17022-HAS UN KOK/47252654-AKCAPINAR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:51:12 | 03.04.2023 10:52:40 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 39.162 | 0 | 40.505 |  |  | SARIZ | [6 empty] | SARIZ
4167747 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069899-AG DIREK/5525786-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:38:21 | 03.04.2023 13:13:41 | 2.589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TALAS | [6 empty] | TALAS
4167748 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47247160-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:57:42 | 03.04.2023 10:58:33 | 0.014 | 1 | 1115 | 3 | 18 | 7 | 133 | 4 | 0 | 0.008 | 1.008 | 0.032 | 0.053 | 1.293 | 0.455 | 0.124 | 0 | 2.974 |  |  | TOMARZA | [6 empty] | TOMARZA
4167749 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032598-AG DIREK/52031517-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:47:58 | 03.04.2023 11:54:29 | 1.109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.432 |  |  | YAHYALI | [6 empty] | YAHYALI
4167750 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039926-AG DIREK/5439998-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:55:24 | 03.04.2023 13:57:20 | 3.032 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.534 |  |  | YEŞİLHİSAR | [6 empty] | YEŞİLHİSAR
4167755 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812070-AG DIREK/4884744-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:01:13 | 03.04.2023 13:24:15 | 2.384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 |  |  | ÖZVATAN | [6 empty] | ÖZVATAN
4167757 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876703-CERRAH KÖPRÜ BASI TR AG PANOSU/1925378-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:53:19 | 03.04.2023 13:52:00 | 2.978 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.888 | 0 | 0.413 | 0 | 31.426 | 0 | 0 | 55.726 |  |  | İNCESU | [6 empty] | İNCESU
4167761 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:07:48 | 03.04.2023 11:08:32 | 0.012 | 5 | 1051 | 1 | 38 | 7 | 125 | 2 | 1 | 0.432 | 1.232 | 0.049 | 0.125 | 0.223 | 0.307 | 4.099 | 0 | 6.469 |  |  | BABAESKİ | [6 empty] | BABAESKİ
4167764 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1074071-AG DIREK/54150700-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:52:28 | 03.04.2023 18:08:19 | 7.264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 |  |  | DEMİRKÖY | [6 empty] | DEMİRKÖY
4167765 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872608-DM-1/86 GURE EVLERI SITESI AG PANOSU/1813843-6 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:15:20 | 03.04.2023 12:47:41 | 1.539 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.947 | 0 | 0 | 0 | 6.781 | 0 | 0 | 15.728 |  |  | KOFÇAZ | [6 empty] | KOFÇAZ
4167766 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47423121-SEHIR 3 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:16:01 | 03.04.2023 11:18:13 | 0.037 | 2 | 3744 | 8 | 120 | 3 | 431 | 0 | 0 | 0.259 | 7.781 | 0.975 | 0.903 | 0.201 | 2.25 | 0 | 0 | 12.37 |  |  | LÜLEBURGAZ | [6 empty] | LÜLEBURGAZ
4167768 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17252-IM-2 BANDIRMA/47261327-TR-2/27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:17:27 | 03.04.2023 11:19:05 | 0.027 | 0 | 3042 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10.434 | 0 | 0 | 0.091 | 0.924 | 0 | 0 | 11.448 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4167770 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55033900-SDK- 1/5667725-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:07:02 | 03.04.2023 20:02:07 | 8.918 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.791 | 0 | 0 | 0 | 4.652 | 0 | 0 | 15.443 |  |  | PEHLİVANKÖY | [6 empty] | PEHLİVANKÖY
4167773 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47423121-SEHIR 3 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:22:17 | 03.04.2023 12:12:24 | 0.835 | 2 | 3744 | 8 | 120 | 3 | 431 | 0 | 0 | 6.49 | 194.692 | 24.055 | 22.281 | 5.012 | 56.576 | 0 | 0 | 309.107 |  |  | PINARHİSAR | [6 empty] | PINARHİSAR
4167774 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014874-AG DIREK/5461398-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:20:12 | 03.04.2023 17:34:16 | 6.234 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 |  |  | VİZE | [6 empty] | VİZE
4167780 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084674-AG DIREK/5631475-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:10:13 | 03.04.2023 16:48:04 | 7.631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.576 |  |  | AKPINAR | [6 empty] | AKPINAR
4167783 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1275509-AG DIREK/4848245-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:22:14 | 03.04.2023 16:17:07 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0.508 |  |  | AKÇAKENT | [6 empty] | AKÇAKENT
4167784 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894377-TR-1 DEREKOY AG PANOSU/1934218-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:17:18 | 03.04.2023 15:34:02 | 5.279 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.643 | 0 | 0.627 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 16.277 |  |  | BOZTEPE | [6 empty] | BOZTEPE
4167786 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889411-DM-2/13 FATIH CAD AG PANOSU/1829274-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:50:47 | 03.04.2023 15:45:57 | 3.919 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.838 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 26.62 |  |  | KAMAN | [6 empty] | KAMAN
4167788 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16368-TR-19 YENICE/47456855-TR-17 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:31:48 | 03.04.2023 12:08:34 | 0.613 | 0 | 313 | 0 | 13 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.827 | 0 | 0.563 | 9.44 | 2.372 | 0 | 0 | 27.201 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4167790 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110166-Terzialan Gölet Basi Grup Ayiricisi/47659366- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:36:46 | 03.04.2023 12:35:36 | 0.981 | 1 | 19 | 1 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 0.334 | 0.349 | 1.534 | 1.924 | 0.017 | 0 | 0 | 4.282 |  |  | MUCUR | [6 empty] | MUCUR
4167794 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3530063-SDK/5302593-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:13:59 | 03.04.2023 19:11:33 | 7.959 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.458 |  |  | ÇİÇEKDAĞI | [6 empty] | ÇİÇEKDAĞI
4167799 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1074112-AG DIREK/5554784-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:10:41 | 03.04.2023 13:03:55 | 0.887 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |  |  | BAŞİSKELE | [6 empty] | BAŞİSKELE
4167801 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543958-SDK/5623216-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:08:46 | 03.04.2023 14:08:35 | 1.997 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.882 |  |  | DARICA | [6 empty] | DARICA
4167802 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 828146-AG DIREK/4898157-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:48:30 | 03.04.2023 13:18:58 | 1.508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |  |  | DERİNCE | [6 empty] | DERİNCE
4167804 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 1276194-AG DIREK/4788494-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:12:13 | 03.04.2023 13:05:39 | 0.891 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 |  |  | DİLOVASI | [6 empty] | DİLOVASI
4167807 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 55086441-SDK- A01B/55086445-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:17:40 | 03.04.2023 14:27:22 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.826 | 0 | 0 | 10.826 |  |  | GEBZE | [6 empty] | GEBZE
4167810 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90660-Çepni Ayiricisi/47475680- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:12:05 | 03.04.2023 15:24:50 | 3.213 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.012 | 0 | 0.101 | 0 | 17.619 | 0 | 0 | 67.732 |  |  | GÖLCÜK | [6 empty] | GÖLCÜK
4167811 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3551545-SDK/3477326-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:10:41 | 03.04.2023 18:01:43 | 5.851 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 43.626 | 0 | 0 | 49.366 |  |  | KANDIRA | [6 empty] | KANDIRA
4167814 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5920582-TR-12 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47130456-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:09:48 | 03.04.2023 13:48:33 | 1.646 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.141 |  |  | KARAMÜRSEL | [6 empty] | KARAMÜRSEL
4167816 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47237604-TR-5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:27:52 | 03.04.2023 12:29:25 | 0.026 | 0 | 513 | 1 | 66 | 1 | 73 | 1 | 1 | 0 | 1.181 | 0 | 0.297 | 0.447 | 0.865 | 0.028 | 0.025 | 2.842 |  |  | KARTEPE | [6 empty] | KARTEPE
4167818 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531884-SDK/5387942-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:28:22 | 03.04.2023 17:44:29 | 6.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.628 | 0 | 0 | 3.628 |  |  | KÖRFEZ | [6 empty] | KÖRFEZ
4167819 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17090-TR-14/1/47464828-TAREKS CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:33:33 | 03.04.2023 14:11:27 | 1.632 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 44.412 | 0 | 1.61 | 0.17 | 24.802 | 0 | 5.508 | 0 | 76.501 |  |  | ÇAYIROVA | [6 empty] | ÇAYIROVA
4167826 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241247-KUMKALE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:38:47 | 03.04.2023 12:40:19 | 0.026 | 5 | 1463 | 99 | 69 | 11 | 263 | 1 | 1 | 0.099 | 3.387 | 1.944 | 0.491 | 1.889 | 2.41 | 0.139 | 0.002 | 10.362 |  |  | İZMİT | [6 empty] | İZMİT
4167830 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 864451-AG DIREK/4974852-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:34:08 | 03.04.2023 13:35:56 | 1.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 |  |  | AHIRLI | [6 empty] | AHIRLI
4167831 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-OMERKOY KOK/54224330-OMERKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:43:35 | 03.04.2023 12:44:19 | 0.012 | 1 | 452 | 18 | 21 | 4 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0.561 | 1.358 | 0.172 | 0.229 | 0.183 | 0 | 0.003 | 2.505 |  |  | AKÖREN | [6 empty] | AKÖREN
4167834 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:46:00 | 03.04.2023 12:46:53 | 0.015 | 8 | 2549 | 17 | 133 | 8 | 343 | 3 | 0 | 0.295 | 3.834 | 1.399 | 0.392 | 0.131 | 1.732 | 3.655 | 0 | 11.438 |  |  | AKŞEHİR | [6 empty] | AKŞEHİR
4167837 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050360-AG DIREK/5413510-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:46:35 | 03.04.2023 18:50:27 | 6.064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 2.196 |  |  | ALTINEKİN | [6 empty] | ALTINEKİN
4167843 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103288-AG DIREK/5687803-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:00:43 | 03.04.2023 15:11:06 | 2.173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEYŞEHİR | [6 empty] | BEYŞEHİR
4167846 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 972270-AG DIREK/5209695-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:08:47 | 03.04.2023 14:29:05 | 1.338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 |  |  | BOZKIR | [6 empty] | BOZKIR
4167848 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16524-TR-6/9/47459738-TR-6/12-TR-6/9 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:58:38 | 03.04.2023 13:46:06 | 0.791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 73.559 | 0 | 6.257 | 79.857 |  |  | CİHANBEYLİ | [6 empty] | CİHANBEYLİ
4167852 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18768-KAPANBELEN KOK/55230686-OVACIK GRUP-CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:15:01 | 03.04.2023 14:14:47 | 0.996 | 1 | 628 | 9 | 46 | 4 | 74 | 1 | 0 | 0.004 | 30.279 | 7.796 | 3.55 | 14.349 | 15.105 | 0.887 | 0 | 71.97 |  |  | DERBENT | [6 empty] | DERBENT
4167853 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870580-TR-2 TAYFUN SK AG PANOSU/1802224-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:58:04 | 03.04.2023 14:12:46 | 1.245 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.478 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 37.283 |  |  | DEREBUCAK | [6 empty] | DEREBUCAK
4167871 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1088225-AG DIREK/5597985-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:47:28 | 03.04.2023 19:08:24 | 6.349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |  |  | DOĞANHİSAR | [6 empty] | DOĞANHİSAR
4167872 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 55576383-SDK- B2/56292462-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:29:55 | 03.04.2023 14:09:23 | 0.658 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 3.577 |  |  | EMİRGAZİ | [6 empty] | EMİRGAZİ
4167873 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 776969-AG DIREK/4809152-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:59:49 | 03.04.2023 14:39:53 | 2.668 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 |  |  | EREĞLİ | [6 empty] | EREĞLİ
4167874 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049872-AG DIREK/55414030-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:24:49 | 03.04.2023 19:05:46 | 5.683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 |  |  | GÜNEYSINIR | [6 empty] | GÜNEYSINIR
4167876 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725916-AG DIREK/5374944-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:07:09 | 03.04.2023 14:18:12 | 1.184 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701 |  |  | HADİM | [6 empty] | HADİM
4167877 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15794-TR-9 LAPSEKI/47456651-ÇARDAK DM GIRIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:31:27 | 03.04.2023 14:12:24 | 0.682 | 0 | 220 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.732 | 0 | 0.032 | 0 | 9.165 | 0 | 0 | 17.93 |  |  | HALKAPINAR | [6 empty] | HALKAPINAR
4167885 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92998-ÇAVUSLAR- ÇAKMAKLI HB. Ayiricisi/47555887- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:50:52 | 03.04.2023 15:48:52 | 1.967 | 3 | 499 | 0 | 89 | 2 | 39 | 2 | 0 | 8.012 | 39.298 | 0 | 6.624 | 7.997 | 2.274 | 132.578 | 0 | 196.783 |  |  | HÜYÜK | [6 empty] | HÜYÜK
4167886 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47445035-UZMAN YAY-ÇAM REST.ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:53:08 | 03.04.2023 15:26:31 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.02 | 8.254 | 20.091 | 0 | 69.365 |  |  | ILGIN | [6 empty] | ILGIN
4167887 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872532-TR- ASAGIGOCEK MH AG PANOSU/1811181-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:51:18 | 03.04.2023 15:09:48 | 1.308 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 |  |  | KADINHANI | [6 empty] | KADINHANI
4167893 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920650-TR-KINALI AG PANOSU/1865138-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:36:12 | 03.04.2023 14:50:14 | 1.234 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0.03 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 2.098 |  |  | KARAPINAR | [6 empty] | KARAPINAR
4167894 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17252-IM-2 BANDIRMA/47261327-TR-2/27 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:00:17 | 03.04.2023 14:23:00 | 0.379 | 0 | 3042 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 165.444 | 0 | 0 | 1.508 | 15.214 | 0 | 0 | 182.166 |  |  | KARATAY | [6 empty] | KARATAY
4167897 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1267798-AG DIREK/4891804-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:05:21 | 03.04.2023 15:38:24 | 1.551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |  |  | KULU | [6 empty] | KULU
4167904 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 1301786-AG DIREK/5189704-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:11:21 | 03.04.2023 17:09:11 | 2.964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0.836 |  |  | MERAM | [6 empty] | MERAM
4167906 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 56362252-DM -2 ORHANGAZI AG PANOSU/56362261- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:11:00 | 03.04.2023 15:41:28 | 1.508 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.393 | 0 | 0 | 0 | 19.742 | 0 | 0 | 51.135 |  |  | SARAYÖNÜ | [6 empty] | SARAYÖNÜ
4167910 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 968983-AG DIREK/5211704-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:18:55 | 03.04.2023 15:32:38 | 1.229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SELÇUKLU | [6 empty] | SELÇUKLU
4167915 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1073735-AG DIREK/5558314-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:27:14 | 03.04.2023 16:46:40 | 2.324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0.801 |  |  | SEYDİŞEHİR | [6 empty] | SEYDİŞEHİR
4167919 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 56895693-C03/57203174- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:42:03 | 03.04.2023 20:17:55 | 5.598 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.846 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 32.418 |  |  | TAŞKENT | [6 empty] | TAŞKENT
4167921 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 863248-AG DIREK/4970560-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:02:21 | 03.04.2023 15:47:30 | 1.752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 |  |  | TUZLUKÇU | [6 empty] | TUZLUKÇU
4167923 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47286262-Tr-MISSUT KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:53:57 | 03.04.2023 14:54:42 | 0.013 | 2 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1.045 | 0 | 0.396 | 0 | 0.603 | 0 | 54.075 | 0 | 56.118 |  |  | YALIHÜYÜK | [6 empty] | YALIHÜYÜK
4167925 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 57187702-TR-4/A /56622455- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:53:07 | 03.04.2023 15:51:20 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.185 | 1.306 | 1.108 | 0.006 | 12.606 |  |  | YUNAK | [6 empty] | YUNAK
4167934 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534363-SDK/5463319-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:10:55 | 03.04.2023 22:00:39 | 8.829 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 |  |  | ÇELTİK | [6 empty] | ÇELTİK
4167935 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287383-112 ACIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:05:13 | 03.04.2023 15:10:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 3.572 | 0 | 0 | 6.055 |  |  | ÇUMRA | [6 empty] | ÇUMRA
4167936 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:05:31 | 03.04.2023 15:10:04 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.993 | 0.858 | 0.015 | 0 | 11.866 |  |  | ALTINTAŞ | [6 empty] | ALTINTAŞ
4167941 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1070561-AG DIREK/5557344-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:41:50 | 03.04.2023 17:01:53 | 2.334 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 2.114 |  |  | ASLANAPA | [6 empty] | ASLANAPA
4167945 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 55338800-AG DIREK/4964919-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:36:46 | 03.04.2023 16:23:08 | 2.773 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |  |  | DOMANİÇ | [6 empty] | DOMANİÇ
4167947 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 104004-KÖYLÜCE DISI DEMIR DIREK HATBASI AYIRICISI/48530722- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:15:05 | 06.04.2023 13:03:18 | 3.804 | 1 | 254 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.682 | 33.492 | 0 | 0.125 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 38.734 |  |  | DUMLUPINAR | [6 empty] | DUMLUPINAR
4167948 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55528750-Degirmenyolu cadde hatbasi/47669754- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:21:10 | 03.04.2023 17:33:13 | 2.201 | 0 | 18 | 2 | 3 | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6.02 | 1.127 | 0.722 | 228.685 | 11.339 | 197.619 | 0 | 445.512 |  |  | EMET | [6 empty] | EMET
4167950 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5869553-TR-12/7 ÇAMLACA AG PANOSU/1659185-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:21:41 | 03.04.2023 18:08:07 | 3.774 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 |  |  | GEDİZ | [6 empty] | GEDİZ
4167958 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5867270-TR-10 AG PANOSU/48602835-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:35:14 | 03.04.2023 18:50:17 | 4.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.904 | 0 | 0 | 39.904 |  |  | HİSARCIK | [6 empty] | HİSARCIK
4167959 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1780-DONAT KÖK/47462480-ALLEGRO ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 12:30:00 | 06.04.2023 13:13:00 | 0.717 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 40.852 | 0 | 135.97 | 0 | 181.646 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4167961 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55531937-TR-26 BALAT/55532037-ÇAGRIÇAN KÖK BADEMLI KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:13:31 | 03.04.2023 21:18:08 | 6.077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 |  |  | PAZARLAR | [6 empty] | PAZARLAR
4167963 | 1 | BURSA | İNEGÖL | KÖK | 1780-DONAT KÖK/56488095- | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 13:00:00 | 06.04.2023 13:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 1.412 | 0 | 8.177 | 0.255 | 9.857 |  |  | SİMAV | [6 empty] | SİMAV
4167970 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252704-CAKIL-DEDEOBA-EMRE KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:40:22 | 03.04.2023 15:40:59 | 0.01 | 0 | 453 | 14 | 7 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0.857 | 0.006 | 0.025 | 0.094 | 0 | 0 | 1.409 |  |  | TAVŞANLI | [6 empty] | TAVŞANLI
4167973 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105742-KARAKÖY KÖYÜ HAT BASI/47646278- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:22:34 | 06.04.2023 12:51:37 | 3.484 | 0 | 218 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27.901 | 0 | 0 | 65.04 | 10.348 | 0 | 0 | 103.289 |  |  | ÇAVDARHİSAR | [6 empty] | ÇAVDARHİSAR
4167976 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5937065-TR-2 KARAKÖY KÖYÜ AG PANOSU/47741625-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 14:06:22 | 06.04.2023 16:46:12 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 |  |  | ŞAPHANE | [6 empty] | ŞAPHANE
4167977 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889411-DM-2/13 FATIH CAD AG PANOSU/1829274-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:49:04 | 03.04.2023 16:15:25 | 0.439 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 2.75 |  |  | AKÇADAĞ | [6 empty] | AKÇADAĞ
4167979 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1958-DM- MEZBAHA/47444649-EFLATUN CADDE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:46:21 | 03.04.2023 15:54:54 | 0.143 | 0 | 19 | 0 | 1 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.008 | 3.198 | 0.085 | 13.68 | 0 | 17.021 |  |  | ARAPGİR | [6 empty] | ARAPGİR
4167980 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800997-AG DIREK/4852198-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:55:47 | 03.04.2023 18:22:02 | 2.437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARGUVAN | [6 empty] | ARGUVAN
4167981 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17176-ILICAK KOK/47288503-KILLIK GÖLYAKA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:56:01 | 03.04.2023 15:56:45 | 0.012 | 2 | 381 | 12 | 5 | 1 | 88 | 0 | 1 | 0.285 | 0.428 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0.143 | 0 | 0.002 | 0.935 |  |  | BATTALGAZİ | [6 empty] | BATTALGAZİ
4167982 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886744-TR-1/51-1 (TR-13) AG PANOSU/1937358-3 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:57:49 | 06.04.2023 12:37:10 | 2.656 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 45.163 | 0 | 0 | 0 | 33.429 | 0 | 0 | 78.592 |  |  | DARENDE | [6 empty] | DARENDE
4167983 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038829-AG DIREK/55219629-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:48:11 | 03.04.2023 19:11:51 | 3.394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | DOĞANYOL | [6 empty] | DOĞANYOL
4167985 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039926-AG DIREK/5439997-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:56:58 | 03.04.2023 20:38:15 | 4.688 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 6.759 |  |  | DOĞANŞEHİR | [6 empty] | DOĞANŞEHİR
4167986 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2009-DM-8 BESEVLER/47452221-TR-8/19 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:56:05 | 03.04.2023 15:58:10 | 0.035 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 4.018 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 5.284 |  |  | HEKİMHAN | [6 empty] | HEKİMHAN
4167991 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092815-AG DIREK/5638245-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:52:00 | 03.04.2023 20:54:05 | 5.035 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 |  |  | KALE | [6 empty] | KALE
4167994 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1636-TR-8/19 KONAK/47469151-TR-8/20 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:02:13 | 03.04.2023 17:11:03 | 1.147 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 117.241 | 0 | 0 | 0 | 43.585 | 0 | 0 | 160.826 |  |  | KULUNCAK | [6 empty] | KULUNCAK
4167997 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5909811-TR- GÖKÇEIÇI KÖYÜ AG PANOSU/47812045- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 10:10:21 | 07.04.2023 12:40:31 | 2.503 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.853 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4167998 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47283277-KOCABUK AKBAS EVCILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:07:06 | 03.04.2023 16:07:51 | 0.013 | 2 | 871 | 0 | 20 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0.02 | 0.596 | 0 | 0.025 | 0.047 | 0.109 | 0 | 0 | 0.797 |  |  | PÜTÜRGE | [6 empty] | PÜTÜRGE
4167999 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 97548-BEYAZ YONCA VE ORT. HATBASI/47506924- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:01:44 | 03.04.2023 17:31:27 | 1.495 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.804 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |  |  | YAZIHAN | [6 empty] | YAZIHAN
4168005 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1321608-AG DIREK/4707099-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:22:18 | 03.04.2023 16:59:28 | 0.619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  |  | YEŞİLYURT | [6 empty] | YEŞİLYURT
4168006 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025156-AG DIREK/5410653-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:12:39 | 03.04.2023 18:16:11 | 2.059 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 |  |  | AHMETLİ | [6 empty] | AHMETLİ
4168007 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530593-SDK/3354961-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:15:35 | 03.04.2023 22:37:49 | 6.37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 4.992 |  |  | AKHİSAR | [6 empty] | AKHİSAR
4168009 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 779458-AG DIREK/4830374-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:38:37 | 03.04.2023 17:43:50 | 2.087 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 |  |  | ALAŞEHİR | [6 empty] | ALAŞEHİR
4168012 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872532-TR- ASAGIGOCEK MH AG PANOSU/1811180-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:19:10 | 03.04.2023 18:38:09 | 2.316 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.863 |  |  | DEMİRCİ | [6 empty] | DEMİRCİ
4168013 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095646-TR-40 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:31:53 | 03.04.2023 16:34:41 | 0.047 | 0 | 5035 | 0 | 2 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0.006 | 0 | 2.802 | 0 | 0 | 7.158 |  |  | GÖLMARMARA | [6 empty] | GÖLMARMARA
4168014 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:31:49 | 03.04.2023 16:32:19 | 0.008 | 3 | 687 | 3 | 2 | 2 | 70 | 0 | 1 | 0.027 | 0.583 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0.184 | 0 | 0.001 | 0.833 |  |  | GÖRDES | [6 empty] | GÖRDES
4168021 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 153-TR-18/47277718-TR 20 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:45:42 | 03.04.2023 16:46:47 | 0.018 | 0 | 8244 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 2 | 0 | 9.967 | 0 | 0 | 0.546 | 2.422 | 0 | 0.001 | 12.937 |  |  | KIRKAĞAÇ | [6 empty] | KIRKAĞAÇ
4168023 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5929306-TR-207 AG PANOSU/1906839-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 08:54:07 | 06.04.2023 11:08:53 | 2.246 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 3.831 |  |  | KULA | [6 empty] | KULA
4168027 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1263747-AG DIREK/5555523-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:51:13 | 03.04.2023 17:20:03 | 1.48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 |  |  | KÖPRÜBAŞI | [6 empty] | KÖPRÜBAŞI
4168028 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872704-TR-26 AG PANOSU/1811775-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:53:06 | 03.04.2023 17:47:10 | 0.901 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 2.54 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168030 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5875045-TR-19 OTOSANSIT AG PANOSU/1795990-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:54:51 | 03.04.2023 22:16:13 | 5.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0.864 |  |  | SALİHLİ | [6 empty] | SALİHLİ
4168032 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866526-TR-319 AG PANOSU/1795868-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:57:43 | 03.04.2023 21:33:13 | 4.592 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 7.177 | 0 | 0 | 37.297 |  |  | SARIGÖL | [6 empty] | SARIGÖL
4168038 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 1275948-AG DIREK/4790664-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:52:05 | 03.04.2023 18:42:59 | 1.848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |  |  | SARUHANLI | [6 empty] | SARUHANLI
4168039 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 704416-AG DIREK/4689840-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:55:11 | 03.04.2023 18:36:58 | 3.696 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 |  |  | SELENDİ | [6 empty] | SELENDİ
4168040 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106665-KILLIK GRUP BASI AYIRICISI/48531473- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:12:50 | 03.04.2023 19:25:06 | 2.204 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | 8.811 |  |  | SOMA | [6 empty] | SOMA
4168041 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252704-CAKIL-DEDEOBA-EMRE KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:10:49 | 03.04.2023 17:11:40 | 0.014 | 0 | 453 | 14 | 7 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.341 | 0.004 | 0.014 | 0.047 | 0 | 0 | 0.666 |  |  | TURGUTLU | [6 empty] | TURGUTLU
4168043 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 155-TR-14/47447209-BEYKENT MODULER TR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:57:22 | 03.04.2023 17:46:18 | 0.816 | 9 | 836 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 1 | 0.522 | 40.248 | 0 | 0 | 13.181 | 18.142 | 0 | 0.991 | 73.085 |  |  | AFŞİN | [6 empty] | AFŞİN
4168047 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 57577672-E02b/57577805- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:18:48 | 03.04.2023 18:24:18 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 |  |  | ANDIRIN | [6 empty] | ANDIRIN
4168048 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535911-SDK/5528189-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:06:01 | 03.04.2023 17:45:30 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0.197 |  |  | EKİNÖZÜ | [6 empty] | EKİNÖZÜ
4168054 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK | 3529880-SDK/3319928-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:26:23 | 03.04.2023 19:07:32 | 5.686 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.783 |  |  | ELBİSTAN | [6 empty] | ELBİSTAN
4168058 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:40:38 | 03.04.2023 17:42:01 | 0.023 | 1 | 1125 | 8 | 3 | 4 | 88 | 6 | 0 | 0.004 | 0.409 | 0.051 | 0 | 0.118 | 0.125 | 0.366 | 0 | 1.073 |  |  | GÖKSUN | [6 empty] | GÖKSUN
4168059 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907883-TR-1 UCPINAR MH AG PANOSU/2113377- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:29:17 | 03.04.2023 21:06:56 | 3.628 | 0 | 134 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.684 | 0 | 1.634 | 0 | 9.978 | 0 | 0 | 38.296 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168060 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56537833-SEÇEN GIDA/56558059- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:28:54 | 03.04.2023 21:36:02 | 4.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 8.106 |  |  | NURHAK | [6 empty] | NURHAK
4168063 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110206-Çakil köy Hat Basi Ayiricisi/47677359- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:48:05 | 03.04.2023 19:17:31 | 1.491 | 0 | 75 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.264 | 0 | 0.014 | 0.78 | 1.177 | 0 | 0 | 8.235 |  |  | PAZARCIK | [6 empty] | PAZARCIK
4168064 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 870051-AG DIREK/4951376-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:39:13 | 03.04.2023 18:22:20 | 0.719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |  |  | TÜRKOĞLU | [6 empty] | TÜRKOĞLU
4168068 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22229-TR-23 MARMARA KOK /47100497-Tr-24 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 10:06:07 | 06.04.2023 13:41:43 | 3.593 | 0 | 233 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58.389 | 0 | 2.216 | 0 | 80.034 | 0 | 0 | 140.64 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT | [6 empty] | ÇAĞLAYANCERİT
4168071 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19964-TR-38 KAYTAZDERE/47100584-TR-39 ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 12:08:36 | 06.04.2023 13:53:44 | 1.752 | 0 | 45 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.633 | 0 | 0.069 | 4.093 | 4.646 | 0 | 0 | 15.441 |  |  | DARGEÇİT | [6 empty] | DARGEÇİT
4168073 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454154-YENICE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:57:11 | 03.04.2023 18:21:19 | 2.402 | 2 | 5758 | 2 | 26 | 2 | 451 | 1 | 0 | 0.016 | 42.191 | 0.017 | 0.13 | 0.321 | 9.737 | 1.564 | 0 | 53.977 |  |  | DERİK | [6 empty] | DERİK
4168075 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084674-AG DIREK/5631475-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:13:34 | 03.04.2023 21:40:16 | 3.445 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911 |  |  | KIZILTEPE | [6 empty] | KIZILTEPE
4168076 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47456846-TR 2 KILYE | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:19:19 | 06.04.2023 09:54:03 | 0.579 | 9 | 912 | 12 | 19 | 25 | 171 | 2 | 1 | 1.32 | 29.513 | 2.832 | 1.177 | 240.143 | 21.046 | 6.998 | 0.332 | 303.361 |  |  | MAZIDAĞI | [6 empty] | MAZIDAĞI
4168077 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544379-SDK/5652269-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:56:39 | 03.04.2023 19:11:13 | 1.243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168079 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47456846-TR 2 KILYE | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 18:04:10 | 06.04.2023 18:58:51 | 0.911 | 9 | 912 | 12 | 19 | 25 | 171 | 2 | 1 | 0.248 | 7.551 | 0.591 | 0.218 | 31.541 | 3.965 | 0.719 | 0.023 | 44.857 |  |  | MİDYAT | [6 empty] | MİDYAT
4168082 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097317-AG DIREK/5662166-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:57:04 | 04.04.2023 00:04:32 | 6.124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 |  |  | NUSAYBİN | [6 empty] | NUSAYBİN
4168083 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082464-AG DIREK/5633852-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:19:37 | 03.04.2023 22:21:51 | 4.037 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 |  |  | SAVUR | [6 empty] | SAVUR
4168086 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47443562-YENICE | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:24:12 | 03.04.2023 19:06:59 | 0.713 | 2 | 5758 | 2 | 26 | 2 | 451 | 1 | 0 | 0.077 | 199.599 | 0.081 | 0.609 | 1.498 | 45.317 | 7.188 | 0 | 254.368 |  |  | YEŞİLLİ | [6 empty] | YEŞİLLİ
4168088 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47452301-TOPLU KONUTLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:29:54 | 03.04.2023 18:37:21 | 0.124 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.576 |  |  | ÖMERLİ | [6 empty] | ÖMERLİ
4168090 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17176-ILICAK KOK/47288503-KILLIK GÖLYAKA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:31:39 | 03.04.2023 18:32:28 | 0.014 | 2 | 381 | 12 | 5 | 1 | 88 | 0 | 1 | 0.172 | 0.28 | 0.013 | 0.027 | 0 | 0.065 | 0 | 0.002 | 0.56 |  |  | BODRUM | [6 empty] | BODRUM
4168099 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872822-TR-25 AG PANOSU/1812562-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 13:05:50 | 06.04.2023 17:39:38 | 4.564 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 18.808 | 0 | 0 | 0 | 154.824 | 0 | 0 | 173.632 |  |  | DALAMAN | [6 empty] | DALAMAN
4168100 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872820-TR-33 AG PANOSU/1812558-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:03:24 | 06.04.2023 11:51:27 | 2.801 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 2.697 | 0 | 0 | 18.117 |  |  | DATÇA | [6 empty] | DATÇA
4168105 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022426-AG DIREK/5370378-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:28:02 | 03.04.2023 21:07:41 | 2.661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 |  |  | FETHİYE | [6 empty] | FETHİYE
4168119 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 749240-AG DIREK/4766111-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:35:58 | 03.04.2023 21:42:32 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357 |  |  | KAVAKLIDERE | [6 empty] | KAVAKLIDERE
4168124 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 55818137-AG DIREK/5557945-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:08:22 | 04.04.2023 01:58:44 | 5.839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 |  |  | KÖYCEĞİZ | [6 empty] | KÖYCEĞİZ
4168131 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104642-Bayirköy Terfi DSI Sek.Ayiricisi/48532582- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:00:21 | 03.04.2023 20:54:22 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.137 | 0 | 0 | 0 | 5.137 |  |  | MARMARİS | [6 empty] | MARMARİS
4168132 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095865-GÜNEYKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:11:32 | 03.04.2023 20:12:17 | 0.013 | 1 | 354 | 0 | 14 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0.001 | 0.301 | 0 | 0.005 | 0 | 0.083 | 0.051 | 0 | 0.44 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168143 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 947647-AG DIREK/5196625-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:24:24 | 03.04.2023 21:30:12 | 1.096 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |  |  | MİLAS | [6 empty] | MİLAS
4168148 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014876-AG DIREK/5464293-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:27:20 | 04.04.2023 04:29:15 | 8.032 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORTACA | [6 empty] | ORTACA
4168152 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5906843-TR- GOKCEDAG MH AG PANOSU/1847401-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:32:59 | 03.04.2023 21:49:18 | 1.272 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0.067 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.823 |  |  | ULA | [6 empty] | ULA
4168159 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5897879-TR- TINAZ KARSISI AG PANOSU/1843561-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:12:36 | 03.04.2023 22:00:34 | 2.799 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 1.881 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 3.819 |  |  | YATAĞAN | [6 empty] | YATAĞAN
4168183 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1290099-AG DIREK/48521730-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:43:48 | 03.04.2023 21:28:50 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0.847 |  |  | BULANIK | [6 empty] | BULANIK
4168196 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9314-TR-169_BAGKUR_KÖK/47263838-YUCE MARBLE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:53:52 | 03.04.2023 21:25:23 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 24.439 | 0 | 26.01 |  |  | HASKÖY | [6 empty] | HASKÖY
4168209 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Dagitim Merkezi | 16060-DM- AVSA/47243817-AVSA-1 | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:00:00 | 06.04.2023 09:38:16 | 0.638 | 0 | 618 | 0 | 16 | 2 | 67 | 0 | 2 | 0 | 14.985 | 0 | 0.118 | 0.55 | 6.227 | 0 | 3.471 | 25.351 |  |  | KORKUT | [6 empty] | KORKUT
4168211 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082464-AG DIREK/5634124-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 21:01:41 | 04.04.2023 01:28:39 | 4.449 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 |  |  | MALAZGİRT | [6 empty] | MALAZGİRT
4168214 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539843-SDK/5620231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 21:11:08 | 03.04.2023 22:40:37 | 1.491 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168228 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 57265715-TR-40/56627829- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 21:24:06 | 03.04.2023 22:54:00 | 1.498 | 0 | 9315 | 0 | 5 | 0 | 312 | 0 | 2 | 0 | 496.549 | 0 | 0.256 | 0 | 46.701 | 0 | 3.896 | 547.403 |  |  | VARTO | [6 empty] | VARTO
4168232 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1289283-AG DIREK/5153233-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 21:27:10 | 03.04.2023 21:40:11 | 0.217 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.183 |  |  | ACIGÖL | [6 empty] | ACIGÖL
4168235 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5930249-TR-11A AG PANOSU/1900380-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 21:27:54 | 03.04.2023 22:17:19 | 0.823 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.072 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 15.158 |  |  | AVANOS | [6 empty] | AVANOS
4168240 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894849-TR-1 YORUKKECIDERE AG PANOSU/1932482-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 21:43:40 | 03.04.2023 22:57:36 | 1.232 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 |  |  | DERİNKUYU | [6 empty] | DERİNKUYU
4168247 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544379-SDK/5652269-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 21:51:30 | 03.04.2023 22:27:31 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  |  | GÜLŞEHİR | [6 empty] | GÜLŞEHİR
4168255 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928560-AG DIREK/5085091-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:10:16 | 03.04.2023 23:03:37 | 0.889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 |  |  | HACIBEKTAŞ | [6 empty] | HACIBEKTAŞ
4168262 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 11657-TR- MOBESE/47433746-TR KORUMA | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:14:55 | 04.04.2023 01:15:12 | 3.004 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.327 | 0 | 0 | 0 | 63.339 | 0 | 0 | 73.666 |  |  | KOZAKLI | [6 empty] | KOZAKLI
4168263 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872532-TR- ASAGIGOCEK MH AG PANOSU/1811180-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:04:18 | 03.04.2023 23:56:41 | 1.873 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.598 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168264 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 49345439-TR-425 AG PANOSU/49345385- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 21:44:46 | 04.04.2023 01:06:21 | 3.359 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.661 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 48.252 |  |  | ÜRGÜP | [6 empty] | ÜRGÜP
4168270 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089019-AG DIREK/5597869-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:10:50 | 04.04.2023 01:55:04 | 3.737 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 |  |  | ALTUNHİSAR | [6 empty] | ALTUNHİSAR
4168271 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 1321692-AG DIREK/4657249-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:24:21 | 04.04.2023 00:20:33 | 1.937 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 |  |  | BOR | [6 empty] | BOR
4168274 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105621-Çakir oba Ayiricisi/55544091- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:22:10 | 03.04.2023 23:45:00 | 1.381 | 0 | 56 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0.278 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 1.822 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168278 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504089-SDK/4695442-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:26:41 | 03.04.2023 23:30:40 | 1.066 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.737 |  |  | ULUKIŞLA | [6 empty] | ULUKIŞLA
4168284 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871878-TR-4 SAHIL AG PANOSU/1809721-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:50:15 | 03.04.2023 23:25:25 | 0.586 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0.05 | 3.733 |  |  | ÇAMARDI | [6 empty] | ÇAMARDI
4168286 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 913218-AG DIREK/5116133-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:54:09 | 04.04.2023 00:01:44 | 1.126 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 |  |  | ÇİFTLİK | [6 empty] | ÇİFTLİK
4168288 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5876099-TR- ALAYAKA BAYKUS CAKILI MH AG PANOSU/1818621-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:52:15 | 04.04.2023 00:36:32 | 1.738 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.373 |  |  | AKKUŞ | [6 empty] | AKKUŞ
4168296 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5876111-TR-5 KAYAPA TOKI AG PANOSU/55159234-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:27:25 | 04.04.2023 00:34:00 | 2.109 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 2.645 |  |  | AYBASTI | [6 empty] | AYBASTI
4168304 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047986-AG DIREK/5406688-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:17:14 | 04.04.2023 05:47:47 | 7.509 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381 |  |  | FATSA | [6 empty] | FATSA
4168308 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK | 56049126-SDK- C03B/56591819- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 23:39:05 | 04.04.2023 01:24:43 | 1.761 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 |  |  | GÖLKÖY | [6 empty] | GÖLKÖY
4168324 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931975-TR-5 KAYTAZDERE AG PANOSU/53836280- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 23:35:36 | 04.04.2023 00:33:19 | 0.962 | 0 | 111 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 7.764 | 0 | 0.057 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 10.502 |  |  | GÜLYALI | [6 empty] | GÜLYALI
4168364 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530597-SDK/3355336-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 00:42:55 | 04.04.2023 02:49:19 | 2.106 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 3.44 |  |  | GÜRGENTEPE | [6 empty] | GÜRGENTEPE
4168365 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541863-SDK/5626187-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 00:58:12 | 04.04.2023 02:07:16 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.324 |  |  | KABADÜZ | [6 empty] | KABADÜZ
4168370 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57646171-PANO/57646190- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 01:36:01 | 04.04.2023 03:21:24 | 1.756 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 |  |  | KABATAŞ | [6 empty] | KABATAŞ
4168375 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 19935-IM- IGDELIK/47252215-TUZ BURUN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 02:48:50 | 04.04.2023 02:57:39 | 0.147 | 18 | 220 | 3 | 52 | 15 | 67 | 1 | 0 | 0.294 | 3.079 | 0.051 | 0.254 | 1.657 | 1.152 | 0.476 | 0 | 6.964 |  |  | KORGAN | [6 empty] | KORGAN
4168376 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798236-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 03:10:22 | 04.04.2023 06:11:24 | 3.017 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.094 | 0 | 0 | 0 | 6.339 | 0 | 0 | 27.433 |  |  | KUMRU | [6 empty] | KUMRU
4168377 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3526049-SDK/5241911-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 03:15:17 | 04.04.2023 04:08:03 | 0.879 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.514 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168388 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2091-MEZARLIK KOK SERVIS TR-4/47446522-HASTANE ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 04:45:02 | 04.04.2023 08:33:47 | 3.812 | 0 | 528 | 0 | 87 | 3 | 58 | 2 | 1 | 0 | 86.756 | 0 | 2.544 | 43.796 | 33.009 | 17.031 | 0 | 183.137 |  |  | MESUDİYE | [6 empty] | MESUDİYE
4168389 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285079-ÇAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 04:52:14 | 04.04.2023 04:55:14 | 0.05 | 2 | 2689 | 0 | 2 | 6 | 125 | 0 | 1 | 0.306 | 11.476 | 0 | 0 | 0.632 | 1.693 | 0 | 0.036 | 14.143 |  |  | PERŞEMBE | [6 empty] | PERŞEMBE
4168391 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97454-Haciosman Kutluca Grup Ayiricisi/47522625- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:11:03 | 04.04.2023 06:57:00 | 1.766 | 1 | 140 | 1 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.377 | 10.408 | 0.089 | 0.316 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 13.328 |  |  | ULUBEY | [6 empty] | ULUBEY
4168394 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47482352-CAMLIK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:05:14 | 04.04.2023 06:20:53 | 1.261 | 3 | 12604 | 0 | 12 | 14 | 625 | 2 | 4 | 10.304 | 689.657 | 0 | 0.915 | 74.493 | 147.093 | 75.95 | 10.17 | 1008.581 |  |  | ÇAMAŞ | [6 empty] | ÇAMAŞ
4168398 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5876111-TR-5 KAYAPA TOKI AG PANOSU/55159234-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:24:57 | 04.04.2023 07:17:41 | 1.879 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 2.066 |  |  | ÇATALPINAR | [6 empty] | ÇATALPINAR
4168406 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5911255-TR-29 AMERIKAN CESMEDA AG PANOSU/47749599-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:50:32 | 04.04.2023 06:53:24 | 1.048 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0.41 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 2.02 |  |  | ÇAYBAŞI | [6 empty] | ÇAYBAŞI
4168407 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287014-DM 1/53 TANSAS ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:25:58 | 04.04.2023 06:29:32 | 0.059 | 0 | 2085 | 0 | 1 | 0 | 968 | 0 | 3 | 0 | 6.903 | 0 | 0.005 | 0 | 11.084 | 0 | 0.501 | 18.494 |  |  | ÜNYE | [6 empty] | ÜNYE
4168408 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3515451-SDK/5047220-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:34:58 | 04.04.2023 06:58:30 | 0.392 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.572 |  |  | İKİZCE | [6 empty] | İKİZCE
4168409 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17243-DM- GOMEC/47281513-GOMEC SAHIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:48:12 | 04.04.2023 06:50:23 | 0.036 | 1 | 2116 | 3 | 60 | 3 | 188 | 1 | 1 | 0.024 | 2.771 | 0.008 | 0.364 | 0.431 | 0.641 | 0.512 | 0.049 | 4.801 |  |  | ARDEŞEN | [6 empty] | ARDEŞEN
4168412 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917041-TR-1 HACIKOY AG PANOSU/47754722-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 04:57:28 | 04.04.2023 09:19:45 | 4.371 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.505 | 0 | 0.085 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 9.725 |  |  | DEREPAZARI | [6 empty] | DEREPAZARI
4168414 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47461751-KARACABEY 3 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:09:43 | 04.04.2023 07:18:52 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.796 | 0 | 135.796 |  |  | FINDIKLI | [6 empty] | FINDIKLI
4168416 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 914397-AG DIREK/5129814-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:04:58 | 04.04.2023 08:21:58 | 1.283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 |  |  | GÜNEYSU | [6 empty] | GÜNEYSU
4168417 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:13:34 | 04.04.2023 07:14:18 | 0.012 | 5 | 857 | 9 | 9 | 3 | 85 | 1 | 0 | 0.034 | 0.665 | 0.336 | 0.008 | 0.598 | 0.121 | 0.052 | 0 | 1.814 |  |  | HEMŞİN | [6 empty] | HEMŞİN
4168418 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928008-AG DIREK/5084692-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:17:25 | 04.04.2023 10:48:09 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 2.26 |  |  | KALKANDERE | [6 empty] | KALKANDERE
4168419 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16668-TR-108/47563477-TR-110 ÇIKISI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:25:33 | 04.04.2023 14:31:50 | 7.104 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.824 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168421 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55431589-KOK-AKSUNGUR/55298039-MUSTERILER CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:43:24 | 04.04.2023 09:34:00 | 3.843 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 25.229 | 0 | 187.813 | 0 | 214.138 |  |  | PAZAR | [6 empty] | PAZAR
4168423 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47275982-DOLUBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:40:32 | 04.04.2023 08:18:55 | 0.64 | 0 | 361 | 0 | 28 | 4 | 30 | 0 | 3 | 0 | 9.24 | 0 | 0.463 | 1.956 | 6.973 | 0 | 2.296 | 20.928 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN | [6 empty] | ÇAMLIHEMŞİN
4168424 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:43:01 | 04.04.2023 07:43:53 | 0.014 | 3 | 346 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.057 | 0.173 | 0.003 | 0 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0.249 |  |  | ÇAYELİ | [6 empty] | ÇAYELİ
4168425 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367730-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:44:05 | 04.04.2023 07:45:22 | 0.021 | 1 | 1459 | 3 | 11 | 6 | 140 | 0 | 1 | 0.006 | 2.161 | 0.012 | 0.01 | 0.97 | 1.306 | 0 | 0.005 | 4.47 |  |  | İKİZDERE | [6 empty] | İKİZDERE
4168426 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/47422889-HASKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:01:13 | 04.04.2023 08:01:58 | 0.013 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 15.024 | 0 | 18.297 |  |  | İYİDERE | [6 empty] | İYİDERE
4168430 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 750988-AG DIREK/4766743-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:10:12 | 04.04.2023 09:00:55 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 |  |  | ADAPAZARI | [6 empty] | ADAPAZARI
4168433 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245487-BOZLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:16:00 | 04.04.2023 10:21:04 | 2.084 | 1 | 323 | 3 | 22 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0.008 | 0.337 | 0.165 | 0.095 | 0.018 | 0.078 | 0 | 0 | 0.701 |  |  | AKYAZI | [6 empty] | AKYAZI
4168434 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16719-TR-44/47541902-MUSTERILER CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:03:23 | 04.04.2023 09:20:38 | 1.288 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0.053 | 0 | 0.411 | 0 | 54.825 | 0 | 143.07 | 0 | 198.359 |  |  | ARİFİYE | [6 empty] | ARİFİYE
4168437 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56172239-CEYLAN KÖK ÇIKISI/56172181- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:03:00 | 04.04.2023 13:20:00 | 0.283 | 1 | 143 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.456 | 26.542 | 0 | 0 | 48.589 | 0.394 | 0 | 0 | 92.981 |  |  | ERENLER | [6 empty] | ERENLER
4168438 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547476-SDK/49614379-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:13:16 | 04.04.2023 10:47:07 | 2.564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 12.652 | 0 | 0 | 13.435 |  |  | FERİZLİ | [6 empty] | FERİZLİ
4168443 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 21980-KOK-ILGARDERE/47250552-CENNET KOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:20:09 | 04.04.2023 08:20:40 | 0.009 | 10 | 439 | 0 | 5 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0.189 | 0.322 | 0 | 0.002 | 0.372 | 0.144 | 0 | 0 | 1.028 |  |  | GEYVE | [6 empty] | GEYVE
4168446 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18926-TR-2/47634907-TR-24 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:21:06 | 04.04.2023 09:02:56 | 3.697 | 0 | 438 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 1 | 0 | 95.604 | 0 | 0 | 241.297 | 23.974 | 0 | 22.04 | 382.914 |  |  | HENDEK | [6 empty] | HENDEK
4168451 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5917275-TR-32 AG PANOSU/47767636-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:18:24 | 04.04.2023 09:36:43 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.748 | 0 | 0 | 12.748 |  |  | KARAPÜRÇEK | [6 empty] | KARAPÜRÇEK
4168453 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5871080-TR-34A AG PANOSU/1853833-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:22:58 | 04.04.2023 11:02:14 | 2.654 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.664 | 0 | 0 | 0 | 4.823 | 0 | 0 | 47.487 |  |  | KARASU | [6 empty] | KARASU
4168454 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 55216733-TR- 2 HISARALAN KAPLICA TR-2 AG PANOSU/55216742- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:24:34 | 04.04.2023 10:06:57 | 3.706 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.393 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4.163 |  |  | KAYNARCA | [6 empty] | KAYNARCA
4168455 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47462170-EDREMIT 2 FIDERI | TEİAŞ RÖLE ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:07:00 | 04.04.2023 08:22:00 | 0.25 | 14 | 16202 | 21 | 410 | 77 | 2113 | 17 | 22 | 10.906 | 746.207 | 9.98 | 30.549 | 643.71 | 579.162 | 833.703 | 57.344 | 2911.562 |  |  | KOCAALİ | [6 empty] | KOCAALİ
4168456 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 17033-TR- OCAKLAR KOK/47455724-ERDEK 2 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:16:07 | 04.04.2023 09:42:11 | 1.434 | 1 | 191 | 1 | 23 | 9 | 36 | 3 | 0 | 0 | 15.438 | 0.103 | 8.858 | 13.469 | 3.208 | 15.774 | 0 | 56.85 |  |  | PAMUKOVA | [6 empty] | PAMUKOVA
4168457 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5934013-TR-2 ODAKOY MH AG PANOSU/1925331-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:19:05 | 04.04.2023 09:47:03 | 2.466 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 |  |  | SAPANCA | [6 empty] | SAPANCA
4168463 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/55587473-ZEYTINLI | TEİAŞ İLETKEN KOPMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:16:57 | 04.04.2023 11:06:05 | 2.819 | 0 | 15617 | 1 | 59 | 3 | 307 | 1 | 0 | 0 | 2249.873 | 0.008 | 14.408 | 59.033 | 622.573 | 922.664 | 0 | 3868.56 |  |  | SERDİVAN | [6 empty] | SERDİVAN
4168468 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054963-AG DIREK/5489276-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:45:27 | 04.04.2023 10:04:19 | 1.314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 |  |  | SÖĞÜTLÜ | [6 empty] | SÖĞÜTLÜ
4168473 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3515720-SDK/5119590-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:42:01 | 04.04.2023 10:30:31 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.386 | 0 | 0 | 18.386 |  |  | TARAKLI | [6 empty] | TARAKLI
4168476 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928687-AG DIREK/5082892-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:43:32 | 04.04.2023 11:39:24 | 2.931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 |  |  | ALAÇAM | [6 empty] | ALAÇAM
4168477 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049870-AG DIREK/5404207-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:45:39 | 04.04.2023 09:48:34 | 1.049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 |  |  | ASARCIK | [6 empty] | ASARCIK
4168484 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115325-AG DIREK/5460364-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:00:24 | 04.04.2023 11:58:50 | 2.974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914 |  |  | ATAKUM | [6 empty] | ATAKUM
4168486 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531884-SDK/5387942-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:01:37 | 04.04.2023 09:23:53 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 |  |  | AYVACIK | [6 empty] | AYVACIK
4168487 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55943307-AG DIREK/55943322-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:04:24 | 04.04.2023 10:48:17 | 1.731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAFRA | [6 empty] | BAFRA
4168488 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5913885-TR- FARSAK MH AG PANOSU/1894634-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:47:31 | 04.04.2023 11:46:23 | 2.981 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 4.718 |  |  | CANİK | [6 empty] | CANİK
4168489 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47248960-KESLIK DOGLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:03:17 | 04.04.2023 09:04:02 | 0.013 | 0 | 327 | 29 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.355 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.947 |  |  | HAVZA | [6 empty] | HAVZA
4168490 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5905086-TR- SARISIPAHILER MH AG PANOSU/1846324-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:45:36 | 04.04.2023 11:28:57 | 2.722 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 3.297 |  |  | KAVAK | [6 empty] | KAVAK
4168491 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1306790-AG DIREK/4955131-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:39:31 | 04.04.2023 10:54:42 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LADİK | [6 empty] | LADİK
4168492 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873701-DM-4/17 AG PANOSU/1830176-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:00:39 | 04.04.2023 09:54:17 | 0.894 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 27.618 | 0 | 0 | 0 | 21.266 | 0 | 6.074 | 54.958 |  |  | 19 MAYIS | [6 empty] | 19 MAYIS
4168496 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941933-TR-4 ELMALIK RMU AG PANOSU/47132318-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:16:31 | 04.04.2023 12:29:55 | 3.223 | 0 | 53 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.467 | 0 | 1.061 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 17.597 |  |  | SALIPAZARI | [6 empty] | SALIPAZARI
4168497 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 912011-AG DIREK/5112879-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:13:09 | 04.04.2023 13:26:19 | 4.219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TEKKEKÖY | [6 empty] | TEKKEKÖY
4168499 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 55975034-KÖK-GEDIK/55975048-YESILKÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:19:43 | 04.04.2023 09:20:13 | 0.008 | 3 | 986 | 8 | 24 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0.001 | 0.723 | 0.005 | 0.01 | 1.505 | 0.445 | 0 | 0 | 2.689 |  |  | TERME | [6 empty] | TERME
4168502 | 1 | BURSA | KESTEL | TM | 57950062-KESTEL TM/57744548-turan2 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 06:04:26 | 08.04.2023 06:09:28 | 0.084 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 14.333 | 0 | 329.556 | 0 | 344.095 |  |  | VEZİRKÖPRÜ | [6 empty] | VEZİRKÖPRÜ
4168503 | 1 | BURSA | KESTEL | TM | 57950062-KESTEL TM/57744548-turan2 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 21:07:04 | 09.04.2023 21:11:09 | 0.068 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 7.482 | 0.043 | 154.449 | 0 | 162.07 |  |  | YAKAKENT | [6 empty] | YAKAKENT
4168505 | 1 | BURSA | KESTEL | TM | 57950062-KESTEL TM/57744546-turan1 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 06:04:54 | 08.04.2023 06:15:40 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.316 | 0.321 | 544.311 | 0 | 557.947 |  |  | ÇARŞAMBA | [6 empty] | ÇARŞAMBA
4168506 | 1 | BURSA | KESTEL | TM | 57950062-KESTEL TM/57744546-turan1 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 21:08:46 | 09.04.2023 21:11:56 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 0.032 | 43.297 | 0 | 45.097 |  |  | İLKADIM | [6 empty] | İLKADIM
4168507 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47447412-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:29:58 | 08.04.2023 12:30:21 | 3.006 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.429 | 0 | 879.507 | 0 | 1605.261 | 0 | 2497.196 |  |  | TİLLO | [6 empty] | TİLLO
4168508 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47447412-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 16:56:35 | 08.04.2023 18:29:51 | 1.554 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 49.603 | 0 | 53.332 | 0 | 103.897 |  |  | BAYKAN | [6 empty] | BAYKAN
4168509 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 56252502-ALIBEYKÖY TR3 AG PANOSU/56252520- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:04:06 | 07.04.2023 09:59:29 | 0.923 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0.151 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.603 |  |  | ERUH | [6 empty] | ERUH
4168512 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47275982-DOLUBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:25:59 | 04.04.2023 09:26:43 | 0.012 | 0 | 361 | 0 | 28 | 4 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0.272 | 0 | 0.013 | 0.065 | 0.252 | 0 | 0.066 | 0.669 |  |  | KURTALAN | [6 empty] | KURTALAN
4168515 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444911-SOMADAN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:29:01 | 04.04.2023 09:30:42 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 1.447 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168519 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102696-ARKAS HOLDING GRUP HATBASI/47516962- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:38:42 | 09.04.2023 15:19:34 | 5.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.403 | 0 | 265.181 | 0 | 317.585 |  |  | PERVARİ | [6 empty] | PERVARİ
4168520 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928175-TR-26 CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47130169- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:32:22 | 04.04.2023 10:26:52 | 0.908 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 1.157 | 0 | 17.419 | 0 | 0 | 21.49 |  |  | ŞİRVAN | [6 empty] | ŞİRVAN
4168521 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2059-DM- ODUNLUK/47452883-BAUHAUS DM ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 10:53:28 | 06.04.2023 14:02:26 | 3.149 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 146.814 | 0 | 0 | 0 | 72.227 | 0 | 0 | 219.041 |  |  | AYANCIK | [6 empty] | AYANCIK
4168524 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 2048-TR-3/20 ATAEVLER/47454486-SEMT TR | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 12:48:08 | 06.04.2023 13:59:19 | 1.186 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.353 | 0 | 0 | 0 | 62.558 | 0 | 0 | 93.911 |  |  | BOYABAT | [6 empty] | BOYABAT
4168527 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56481131-B27/57040278- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:36:22 | 04.04.2023 12:07:26 | 2.518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN | [6 empty] | DURAĞAN
4168528 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542535-SDK/5624800-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:50:45 | 04.04.2023 12:59:00 | 4.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 2.609 |  |  | DİKMEN | [6 empty] | DİKMEN
4168529 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082947-AG DIREK/5634057-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:58:54 | 04.04.2023 11:00:56 | 2.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 1.601 |  |  | ERFELEK | [6 empty] | ERFELEK
4168532 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536568-SDK/5535760-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:43:49 | 04.04.2023 10:09:17 | 0.424 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0.548 |  |  | GERZE | [6 empty] | GERZE
4168536 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089020-AG DIREK/5597865-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:47:50 | 04.04.2023 21:52:20 | 12.075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.877 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168540 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798236-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:54:36 | 04.04.2023 11:13:12 | 1.31 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.895 | 0 | 0 | 0 | 10.442 | 0 | 0 | 22.337 |  |  | SARAYDÜZÜ | [6 empty] | SARAYDÜZÜ
4168545 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5895185-TR- ODABARMU KOY AG PANOSU/1859814-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:36:36 | 04.04.2023 13:05:53 | 3.488 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.365 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 7.572 |  |  | TÜRKELİ | [6 empty] | TÜRKELİ
4168553 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 53988572-TR-429 (VAKIF KÖK 2)/54624146-TR-59 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:01:16 | 04.04.2023 11:07:01 | 1.096 | 0 | 900 | 2 | 20 | 6 | 84 | 2 | 0 | 0 | 94.274 | 0 | 3.294 | 29.827 | 118.101 | 374.911 | 0 | 620.407 |  |  | AKINCILAR | [6 empty] | AKINCILAR
4168554 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56210268-AG DIREK/5116362-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:57:59 | 04.04.2023 14:36:44 | 4.646 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 |  |  | ALTINYAYLA | [6 empty] | ALTINYAYLA
4168555 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1260566-AG DIREK/5647118-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:03:09 | 05.04.2023 01:46:50 | 15.728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 3.728 | 0 | 0 | 5.346 |  |  | DOĞANŞAR | [6 empty] | DOĞANŞAR
4168556 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17120-SALUR KOK/47284692-SALUR GR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:02:08 | 04.04.2023 10:04:19 | 0.036 | 0 | 588 | 24 | 32 | 3 | 99 | 3 | 0 | 0 | 1.203 | 0.18 | 0.092 | 0.068 | 0.825 | 0.859 | 0 | 3.225 |  |  | DİVRİĞİ | [6 empty] | DİVRİĞİ
4168559 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058495-AG DIREK/5516643-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:55:50 | 04.04.2023 10:43:05 | 0.787 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 |  |  | GEMEREK | [6 empty] | GEMEREK
4168561 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47482151-KOMILI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:11:37 | 04.04.2023 12:21:00 | 2.156 | 2 | 8323 | 6 | 5 | 43 | 667 | 14 | 0 | 13.291 | 894.343 | 3 | 1.426 | 634.204 | 652.149 | 2821.693 | 0 | 5020.106 |  |  | GÖLOVA | [6 empty] | GÖLOVA
4168565 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047989-AG DIREK/5406968-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:17:28 | 04.04.2023 21:44:16 | 11.447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 |  |  | GÜRÜN | [6 empty] | GÜRÜN
4168567 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 55780734-KÖK-KALEKÖY/55780774-KALEKÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:18:45 | 04.04.2023 10:23:50 | 0.085 | 0 | 667 | 0 | 2 | 5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 0 | 0.021 | 9.109 | 3.175 | 0 | 0 | 17.543 |  |  | HAFİK | [6 empty] | HAFİK
4168573 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 684181-AG DIREK/4657873-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:27:42 | 04.04.2023 11:16:09 | 0.808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 |  |  | KANGAL | [6 empty] | KANGAL
4168579 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867264-TR-392 AG PANOSU/1826879-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:28:28 | 04.04.2023 11:38:12 | 1.162 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 33.191 | 0 | 194.747 | 230.107 |  |  | KOYULHİSAR | [6 empty] | KOYULHİSAR
4168580 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1270670-AG DIREK/4962226-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:05:36 | 04.04.2023 11:13:41 | 1.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168581 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 51926499-AGAÇHISAR GURUB HAT BASI AYRICISI /47505353- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:35:05 | 04.04.2023 12:59:54 | 2.413 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10.507 | 0 | 0.281 | 0 | 0.362 | 160.775 | 0 | 171.926 |  |  | SUŞEHRİ | [6 empty] | SUŞEHRİ
4168582 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5908611-TR-1 KOSEDERE KOYU AG PANOSU/47746654-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:14:13 | 04.04.2023 11:34:10 | 1.333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 0.065 | 4.734 |  |  | ULAŞ | [6 empty] | ULAŞ
4168584 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 795404-AG DIREK/4842618-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:04:56 | 04.04.2023 11:52:57 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 |  |  | YILDIZELİ | [6 empty] | YILDIZELİ
4168588 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23703-TR-4 CICEKLI BAHCE/47103184-SERALAR RING CIKIS | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 12:01:01 | 06.04.2023 15:22:36 | 3.36 | 0 | 622 | 1 | 35 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 92.675 | 1.427 | 59.438 | 0 | 135.776 | 0 | 0 | 289.316 |  |  | ZARA | [6 empty] | ZARA
4168593 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507376-DEREKÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:48:57 | 04.04.2023 10:49:42 | 0.013 | 3 | 666 | 7 | 41 | 8 | 83 | 0 | 0 | 0.377 | 0.602 | 0.172 | 0.158 | 0.21 | 0.301 | 0 | 0 | 1.82 |  |  | İMRANLI | [6 empty] | İMRANLI
4168594 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050100-AG DIREK/5474413-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:50:59 | 04.04.2023 14:38:01 | 3.784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 |  |  | ŞARKIŞLA | [6 empty] | ŞARKIŞLA
4168601 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 822137-AG DIREK/4889023-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:44:44 | 04.04.2023 11:31:25 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 |  |  | HAYRABOLU | [6 empty] | HAYRABOLU
4168602 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915521-TR-1 DALYAN KÖYÜ AG PANOSU/47753294-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:03:07 | 04.04.2023 11:36:16 | 0.552 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.842 |  |  | MALKARA | [6 empty] | MALKARA
4168604 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353277-HISARALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:59:02 | 04.04.2023 11:01:35 | 0.043 | 1 | 735 | 9 | 54 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.024 | 0.633 | 0.165 | 0.111 | 0.029 | 0.209 | 0 | 0 | 1.172 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ | [6 empty] | MARMARAEREĞLİSİ
4168609 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085447-AG DIREK/5642738-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:23:18 | 04.04.2023 11:50:51 | 1.459 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 1.308 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168610 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538172-SDK/5578446-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:00:17 | 04.04.2023 22:06:28 | 11.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 |  |  | MURATLI | [6 empty] | MURATLI
4168612 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47275982-DOLUBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:05:36 | 04.04.2023 11:15:00 | 0.157 | 0 | 145 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.068 | 0.021 | 0 | 0 | 0.203 |  |  | SARAY | [6 empty] | SARAY
4168614 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 789546-AG DIREK/4847380-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:51:35 | 04.04.2023 11:39:15 | 0.794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 |  |  | ÇERKEZKÖY | [6 empty] | ÇERKEZKÖY
4168626 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90973-BOGAZOVA ENH HATBASI/47484041- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:22:47 | 04.04.2023 13:33:22 | 2.176 | 0 | 294 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.609 | 0 | 0 | 0.619 | 4.249 | 0 | 0 | 26.477 |  |  | ÇORLU | [6 empty] | ÇORLU
4168637 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050320-AG DIREK/55219740-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:19:00 | 04.04.2023 22:01:27 | 4.708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 |  |  | ŞARKÖY | [6 empty] | ŞARKÖY
4168638 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 55605699-SDK/55780883-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:27:38 | 04.04.2023 12:53:46 | 1.435 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.377 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 15.003 |  |  | ALMUS | [6 empty] | ALMUS
4168641 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 754416-AG DIREK/4783614-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:36:27 | 04.04.2023 12:37:20 | 1.014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 |  |  | ARTOVA | [6 empty] | ARTOVA
4168648 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 54221643-TR-3 AG PANOSU/54221652- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:02:42 | 04.04.2023 11:58:30 | 0.93 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.542 | 0 | 0 | 0 | 4.348 | 0 | 0 | 8.89 |  |  | BAŞÇİFTLİK | [6 empty] | BAŞÇİFTLİK
4168649 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1290000-AG DIREK/51369642-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:41:00 | 04.04.2023 14:58:13 | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.929 | 0 | 0 | 10.929 |  |  | ERBAA | [6 empty] | ERBAA
4168650 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543424-SDK/5642577-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:32:00 | 04.04.2023 14:23:14 | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.624 | 0 | 0 | 4.624 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168657 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916137-TR-3 BEHRAM KOYU AG PANOSU/47770895-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:56:09 | 04.04.2023 14:12:33 | 3.273 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.974 | 0 | 0.417 | 0 | 51.549 | 0 | 0 | 61.941 |  |  | NİKSAR | [6 empty] | NİKSAR
4168658 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47520157-PASALAR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:54:40 | 04.04.2023 12:10:59 | 0.272 | 2 | 745 | 6 | 39 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0.044 | 13.83 | 4.672 | 7.534 | 0.657 | 8.107 | 0 | 0 | 34.843 |  |  | PAZAR | [6 empty] | PAZAR
4168659 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109344-MERSIN ÇESME AYIRICISI/47616358- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:47:39 | 04.04.2023 13:00:59 | 1.222 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0.169 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 2.567 |  |  | REŞADİYE | [6 empty] | REŞADİYE
4168662 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079230-AG DIREK/5572563-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:54:21 | 04.04.2023 15:56:48 | 4.041 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 |  |  | SULUSARAY | [6 empty] | SULUSARAY
4168664 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5883372-TR-1 GOLKIYI MH AG PANOSU/1819696-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:03:32 | 04.04.2023 13:13:13 | 1.161 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 3.737 |  |  | TURHAL | [6 empty] | TURHAL
4168665 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1296049-AG DIREK/4954311-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:01:25 | 04.04.2023 13:05:23 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0.794 |  |  | YEŞİLYURT | [6 empty] | YEŞİLYURT
4168666 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:03:50 | 04.04.2023 12:04:40 | 0.014 | 3 | 1008 | 1 | 7 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0.279 | 0.958 | 0.092 | 0.046 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 1.525 |  |  | ZİLE | [6 empty] | ZİLE
4168669 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886422-TR-2 HARMANLI AG PANOSU/1840971-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:08:10 | 04.04.2023 18:31:43 | 6.392 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 1.883 |  |  | AKÇAABAT | [6 empty] | AKÇAABAT
4168678 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 97540-KARAKÖY HATBASI/47508606- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:57:59 | 04.04.2023 12:48:31 | 0.842 | 0 | 95 | 0 | 27 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.783 | 0 | 8.137 | 0.805 | 5.51 | 0 | 0 | 24.234 |  |  | ARAKLI | [6 empty] | ARAKLI
4168682 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17149-TR-5 KARAAGAC SAHIL /47465026-TR-4 CIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:03:00 | 07.04.2023 09:36:00 | 0.55 | 0 | 1200 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 198.104 | 0 | 0.002 | 0 | 50.494 | 0 | 0.426 | 249.026 |  |  | ARSİN | [6 empty] | ARSİN
4168683 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5904791-TR- YASSIOREN MH AG PANOSU/2104023- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:16:23 | 04.04.2023 15:14:32 | 2.969 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.724 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 9.602 |  |  | BEŞİKDÜZÜ | [6 empty] | BEŞİKDÜZÜ
4168684 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5876749-TR-5 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1820614-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 10:48:59 | 07.04.2023 14:19:25 | 3.507 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.858 | 0 | 0 | 0 | 6.477 | 0 | 0 | 11.335 |  |  | DERNEKPAZARI | [6 empty] | DERNEKPAZARI
4168688 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5881909-TR- YUKARIKALEOBA MH AG PANOSU/1860366-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:18:19 | 04.04.2023 15:23:00 | 3.078 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 |  |  | DÜZKÖY | [6 empty] | DÜZKÖY
4168690 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5878885-TR-19 CEBECI LOJMANLARI AG PANOSU/1814439-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:51:34 | 04.04.2023 12:54:14 | 1.044 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.351 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 16.472 |  |  | HAYRAT | [6 empty] | HAYRAT
4168694 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 56476621-TR-OKTAY GÜRSU HATBASI AYIRICISI/56476619- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 13:42:15 | 06.04.2023 15:57:37 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.361 | 0 | 0 | 0 | 13.361 |  |  | KÖPRÜBAŞI | [6 empty] | KÖPRÜBAŞI
4168697 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5881281-TR-87 AG PANOSU/2056003- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 13:43:05 | 06.04.2023 15:55:15 | 2.203 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.582 | 0 | 2.573 | 0 | 3.152 | 0 | 0 | 13.307 |  |  | MAÇKA | [6 empty] | MAÇKA
4168699 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545653-SDK/3448894-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:10:49 | 04.04.2023 14:03:15 | 1.874 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 4.499 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168701 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5885427-TR-1 GUNEYBAYIR KOYU AG PANOSU/1799681-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:23:38 | 04.04.2023 14:58:09 | 2.575 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.799 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 9.847 |  |  | OF | [6 empty] | OF
4168704 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:35:22 | 04.04.2023 12:36:22 | 0.017 | 6 | 3523 | 0 | 430 | 14 | 255 | 0 | 1 | 0.192 | 2.34 | 0 | 0.151 | 1.765 | 0.518 | 0 | 0 | 4.965 |  |  | SÜRMENE | [6 empty] | SÜRMENE
4168710 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517573-SDK/5078712-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:33:59 | 04.04.2023 15:31:17 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.855 | 0 | 0 | 6.855 |  |  | TONYA | [6 empty] | TONYA
4168713 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800841-AG DIREK/4850106-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:44:05 | 04.04.2023 13:21:21 | 0.621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 |  |  | VAKFIKEBİR | [6 empty] | VAKFIKEBİR
4168720 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507376-DEREKÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:48:32 | 04.04.2023 12:54:56 | 0.107 | 3 | 666 | 7 | 41 | 8 | 83 | 0 | 0 | 2.23 | 3.569 | 1.043 | 0.959 | 1.207 | 1.842 | 0 | 0 | 10.85 |  |  | YOMRA | [6 empty] | YOMRA
4168722 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 954315-AG DIREK/5192970-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:47:47 | 04.04.2023 13:44:42 | 0.948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  |  | ÇARŞIBAŞI | [6 empty] | ÇARŞIBAŞI
4168724 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:53:19 | 04.04.2023 12:53:48 | 0.008 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |  |  | ÇAYKARA | [6 empty] | ÇAYKARA
4168726 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91796-KESTANEALAN/KARAKADI/ICLALIYE ORTAK HATBASI/47490555- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:50:08 | 04.04.2023 18:29:10 | 5.65 | 1 | 180 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.007 | 45.831 | 0 | 0.193 | 16.127 | 5.893 | 0 | 0 | 68.05 |  |  | ŞALPAZARI | [6 empty] | ŞALPAZARI
4168732 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110098-Ozancik Grup Ayiricisi/47644186- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:33:54 | 04.04.2023 14:43:52 | 2.166 | 0 | 299 | 0 | 23 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.802 | 0 | 0.693 | 3.178 | 4.672 | 0 | 0 | 33.345 |  |  | HOZAT | [6 empty] | HOZAT
4168733 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 583-TR-03/47432123-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:08:13 | 07.04.2023 12:31:25 | 3.387 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 151.929 | 0 | 0 | 0 | 52.785 | 0 | 0.343 | 205.057 |  |  | MAZGİRT | [6 empty] | MAZGİRT
4168734 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 413-TR-251/47278147-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 13:05:07 | 07.04.2023 16:39:01 | 3.565 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122.151 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 126.089 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168737 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115323-AG DIREK/5460070-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:12:46 | 04.04.2023 17:02:58 | 3.836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 |  |  | NAZIMİYE | [6 empty] | NAZIMİYE
4168739 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54291278-TR-ÇAGLAYAN TARAFI HAT BASI AYIRICISI/51989527- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:08:58 | 04.04.2023 22:00:00 | 8.85 | 0 | 34 | 1 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.374 | 0 | 0.841 | 45.263 | 48.266 | 0 | 0 | 115.743 |  |  | OVACIK | [6 empty] | OVACIK
4168744 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51969054-AG DIREK/51993093-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:05:04 | 05.04.2023 01:26:43 | 12.361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 |  |  | PERTEK | [6 empty] | PERTEK
4168745 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883656-TR-2/2 AG PANOSU/1823625-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:08:07 | 04.04.2023 14:09:36 | 1.024 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.441 | 0 | 0 | 0 | 6.222 | 0 | 0 | 25.663 |  |  | PÜLÜMÜR | [6 empty] | PÜLÜMÜR
4168746 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55769200-SDK- A03/57655549- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:53:08 | 04.04.2023 13:53:18 | 1.003 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇEMİŞGEZEK | [6 empty] | ÇEMİŞGEZEK
4168747 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 946543-AG DIREK/5183749-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:54:58 | 04.04.2023 15:29:36 | 2.577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 |  |  | AKÇAKALE | [6 empty] | AKÇAKALE
4168751 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 947094-AG DIREK/5183724-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:18:44 | 04.04.2023 15:06:08 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA | [6 empty] | BOZOVA
4168754 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086211-AG DIREK/5596843-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:42:40 | 04.04.2023 17:56:38 | 5.233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |  |  | BİRECİK | [6 empty] | BİRECİK
4168757 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103294-AG DIREK/5687776-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:22:33 | 04.04.2023 15:52:41 | 2.502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 |  |  | CEYLANPINAR | [6 empty] | CEYLANPINAR
4168759 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 57391484-/57391518-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:34:15 | 04.04.2023 13:50:23 | 1.269 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0.288 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 4.131 |  |  | HALFETİ | [6 empty] | HALFETİ
4168765 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255889-KIRAZLI YAYLA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:34:10 | 04.04.2023 13:34:48 | 0.011 | 0 | 262 | 0 | 38 | 4 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0.171 | 0 | 0.016 | 0.261 | 0.272 | 0 | 0.068 | 0.787 |  |  | HARRAN | [6 empty] | HARRAN
4168766 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 57247497-KOK-OTOYOL AYDINLATMA/57247547- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:28:35 | 04.04.2023 14:17:58 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.275 | 0 | 0 | 0 | 57.275 |  |  | HİLVAN | [6 empty] | HİLVAN
4168767 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 968306-AG DIREK/5253469-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:33:37 | 04.04.2023 14:40:49 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168768 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115656-AG DIREK/5735261-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:36:49 | 04.04.2023 15:34:00 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0.293 |  |  | SURUÇ | [6 empty] | SURUÇ
4168778 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5895773-TR- KARAOGLANLAR KOYU AG PANOSU/1839699-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:48:29 | 04.04.2023 15:09:22 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK | [6 empty] | SİVEREK
4168780 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089040-AG DIREK/5597435-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:52:49 | 04.04.2023 18:04:16 | 4.191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959 |  |  | VİRANŞEHİR | [6 empty] | VİRANŞEHİR
4168784 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 931700-AG DIREK/5045748-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:04:06 | 04.04.2023 14:25:53 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BANAZ | [6 empty] | BANAZ
4168786 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050327-AG DIREK/5404763-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:45:28 | 04.04.2023 21:45:39 | 8.003 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.726 |  |  | EŞME | [6 empty] | EŞME
4168787 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54717159-KOCAKONAK HATBASI/48814426- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:08:24 | 04.04.2023 18:30:41 | 4.371 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.964 | 0 | 0 | 4.872 | 33.06 | 0 | 0 | 42.895 |  |  | KARAHALLI | [6 empty] | KARAHALLI
4168798 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869767-AG DIREK/4951374-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:00:08 | 04.04.2023 15:28:28 | 1.472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168799 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872942-TR- SARI SULEYMANLAR MH AG PANOSU/1831678-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:30:45 | 04.04.2023 17:08:48 | 2.634 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.682 |  |  | SİVASLI | [6 empty] | SİVASLI
4168806 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1126423-AG DIREK/5718679-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:35:02 | 04.04.2023 16:45:24 | 2.173 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413 |  |  | ULUBEY | [6 empty] | ULUBEY
4168808 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:44:40 | 04.04.2023 14:45:04 | 0.007 | 7 | 905 | 25 | 42 | 10 | 107 | 2 | 7 | 0.19 | 0.964 | 0.477 | 0.094 | 0.198 | 0.484 | 0.486 | 0.017 | 2.909 |  |  | BAHÇESARAY | [6 empty] | BAHÇESARAY
4168809 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 962464-AG DIREK/5231790-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:39:29 | 04.04.2023 16:45:39 | 2.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  |  | BAŞKALE | [6 empty] | BAŞKALE
4168813 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 54712488-SDK- A1/55109101-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:51:45 | 04.04.2023 15:50:16 | 0.975 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 1.988 |  |  | EDREMİT | [6 empty] | EDREMİT
4168816 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49206081-SDK/5464536-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:52:34 | 04.04.2023 17:12:31 | 2.332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 |  |  | ERCİŞ | [6 empty] | ERCİŞ
4168817 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 57189485-ISIKLAR MAH HATBASI AYIRICISI/47571731- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:37:07 | 04.04.2023 15:46:56 | 1.163 | 0 | 70 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.193 | 26.512 | 0.338 | 12.227 | 0.242 | 0 | 0 | 44.51 |  |  | GEVAŞ | [6 empty] | GEVAŞ
4168820 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55980876-ULUDAG DM-3/55981207-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:55:49 | 04.04.2023 14:56:49 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0.211 | 0.004 | 0 | 2.712 |  |  | GÜRPINAR | [6 empty] | GÜRPINAR
4168824 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 707783-AG DIREK/4692955-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:44:54 | 04.04.2023 15:38:32 | 0.894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168825 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 57414928-/5116079-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:10:15 | 04.04.2023 16:16:24 | 3.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 |  |  | MURADİYE | [6 empty] | MURADİYE
4168828 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 804504-AG DIREK/4859215-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:07:08 | 04.04.2023 17:11:36 | 2.074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 |  |  | SARAY | [6 empty] | SARAY
4168830 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545864-SDK/3448518-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:00:49 | 08.04.2023 12:05:31 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 11.337 | 77.736 |  |  | ÇALDIRAN | [6 empty] | ÇALDIRAN
4168831 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 54872736-DEDEBALI TR HATBASI AYIRICISI/47479197- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:14:46 | 04.04.2023 16:20:59 | 1.104 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 0.011 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 3.143 |  |  | ÇATAK | [6 empty] | ÇATAK
4168832 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938685-TR-8 CINARCIK KORUKENT AG PANOSU/47133568-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:08:28 | 04.04.2023 17:00:00 | 1.859 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 5.264 |  |  | ÖZALP | [6 empty] | ÖZALP
4168836 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5887306-TR-22 GURSU AG PANOSU/1830996-6 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:08:12 | 07.04.2023 10:53:43 | 1.759 | 0 | 254 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.049 | 0 | 0.013 | 0 | 24.708 | 0 | 0 | 56.77 |  |  | AKDAĞMADENİ | [6 empty] | AKDAĞMADENİ
4168838 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5887302-TR-4 GURSU AG PANOSU/1800638-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 10:46:00 | 07.04.2023 12:01:36 | 1.26 | 0 | 161 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.583 | 0 | 4.61 | 0 | 4.426 | 0 | 0 | 16.619 |  |  | AYDINCIK | [6 empty] | AYDINCIK
4168839 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5875045-TR-19 OTOSANSIT AG PANOSU/1934875-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:11:49 | 04.04.2023 16:49:32 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.898 | 0 | 0 | 8.898 |  |  | BOĞAZLIYAN | [6 empty] | BOĞAZLIYAN
4168841 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 49205758-TR-45/18 AG PANOSU/49205732- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 10:42:44 | 07.04.2023 14:35:24 | 3.878 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 159.269 | 0 | 0 | 0 | 9.645 | 0 | 0 | 168.914 |  |  | KADIŞEHRİ | [6 empty] | KADIŞEHRİ
4168843 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17149-TR-5 KARAAGAC SAHIL /47465026-TR-4 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 14:55:00 | 07.04.2023 15:04:00 | 0.15 | 0 | 1200 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 6.138 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0.016 | 7.836 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168845 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1303831-AG DIREK/57656666- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:35:43 | 04.04.2023 16:55:11 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SARAYKENT | [6 empty] | SARAYKENT
4168847 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 854447-AG DIREK/4949273-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:28:32 | 04.04.2023 17:38:14 | 2.161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |  |  | SARIKAYA | [6 empty] | SARIKAYA
4168858 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 53979967-UMURLAR-ÇAKIRCA HB. AYIRICISI/53979963- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:05:44 | 04.04.2023 17:25:48 | 1.334 | 0 | 311 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.298 | 0 | 0.123 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 10.229 |  |  | SORGUN | [6 empty] | SORGUN
4168864 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 777353-AG DIREK/4809861-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:17:36 | 04.04.2023 17:06:50 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YENİFAKILI | [6 empty] | YENİFAKILI
4168867 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009971-AG DIREK/5461832-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:18:09 | 04.04.2023 20:18:41 | 4.009 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 |  |  | YERKÖY | [6 empty] | YERKÖY
4168874 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452244-BURSA FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:30:13 | 04.04.2023 16:34:14 | 0.067 | 5 | 1334 | 8 | 18 | 14 | 151 | 4 | 0 | 0.028 | 4.039 | 0.252 | 0.027 | 2.837 | 0.985 | 6.123 | 0 | 14.291 |  |  | ÇANDIR | [6 empty] | ÇANDIR
4168881 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 3549937-SDK/3472197-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:02:51 | 04.04.2023 19:10:13 | 3.123 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.033 |  |  | ÇAYIRALAN | [6 empty] | ÇAYIRALAN
4168886 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 750988-AG DIREK/4766743-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:39:26 | 04.04.2023 18:01:44 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 |  |  | ÇEKEREK | [6 empty] | ÇEKEREK
4168888 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869337-TR-8/20 KONAK AG PANOSU/1913339-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 11:51:42 | 07.04.2023 13:56:23 | 2.078 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.704 | 0 | 0 | 0 | 17.822 | 0 | 0 | 82.526 |  |  | ŞEFAATLİ | [6 empty] | ŞEFAATLİ
4168890 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103300-GÖLKIYI KÖYÜ ORTA ORTAK HAT BASI/47530727- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:43:10 | 04.04.2023 17:27:09 | 0.733 | 0 | 128 | 2 | 5 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3.901 | 0.192 | 0.84 | 0.08 | 0.784 | 0 | 0.006 | 5.803 |  |  | ALAPLI | [6 empty] | ALAPLI
4168896 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55980876-ULUDAG DM-3/55981184-BOF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:52:09 | 04.04.2023 16:54:12 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 1.036 |  |  | DEVREK | [6 empty] | DEVREK
4168897 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47275982-DOLUBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:52:44 | 04.04.2023 16:53:33 | 0.014 | 0 | 145 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0.063 | 0.02 | 0 | 0 | 0.188 |  |  | EREĞLİ | [6 empty] | EREĞLİ
4168898 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287382-TRT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:52:09 | 04.04.2023 16:53:47 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0.381 |  |  | GÖKÇEBEY | [6 empty] | GÖKÇEBEY
4168901 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5876813-TR-14 AG PANOSU/1914774-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:47:12 | 04.04.2023 17:18:44 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 1.489 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168903 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 946847-AG DIREK/5192493-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:45:44 | 04.04.2023 18:54:41 | 2.149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAYCUMA | [6 empty] | ÇAYCUMA
4168904 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 55774318-SDK/55774321-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:51:59 | 04.04.2023 18:02:17 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0.379 |  |  | AĞAÇÖREN | [6 empty] | AĞAÇÖREN
4168908 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 1319177-AG DIREK/4765698-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:07:39 | 04.04.2023 18:43:46 | 1.602 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 |  |  | ESKİL | [6 empty] | ESKİL
4168909 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 900501-AG DIREK/5108757-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:35:14 | 04.04.2023 17:39:37 | 2.073 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |  |  | GÜLAĞAÇ | [6 empty] | GÜLAĞAÇ
4168912 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15576-TR-14 GARAJ KABIN/47434508-BURCU SALCA CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:28:01 | 07.04.2023 16:40:45 | 7.212 | 1 | 313 | 2 | 61 | 4 | 86 | 3 | 0 | 226.295 | 157.017 | 0 | 44.557 | 96.832 | 118.205 | 3070.895 | 0 | 3713.802 |  |  | GÜZELYURT | [6 empty] | GÜZELYURT
4168916 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049870-AG DIREK/5404207-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:11:35 | 04.04.2023 22:06:24 | 4.914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168919 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5875045-TR-19 OTOSANSIT AG PANOSU/1934869-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:07:11 | 04.04.2023 21:58:18 | 4.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.269 | 0 | 0 | 3.269 |  |  | ORTAKÖY | [6 empty] | ORTAKÖY
4168925 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 864040-AG DIREK/4973429-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:43:59 | 04.04.2023 17:55:43 | 1.195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |  |  | SARIYAHŞİ | [6 empty] | SARIYAHŞİ
4168933 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5883372-TR-1 GOLKIYI MH AG PANOSU/1819697-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:28:52 | 04.04.2023 18:42:07 | 1.221 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0 | 1.301 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 5.471 |  |  | AYDINTEPE | [6 empty] | AYDINTEPE
4168934 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 987718-AG DIREK/5312262-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:41:23 | 04.04.2023 18:04:04 | 0.378 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.138 |  |  | DEMİRÖZÜ | [6 empty] | DEMİRÖZÜ
4168935 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011693-AG DIREK/5462308-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:42:09 | 04.04.2023 18:11:03 | 0.481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168940 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1119191-AG DIREK/5502625-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:30:38 | 04.04.2023 18:23:38 | 1.883 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 |  |  | AYRANCI | [6 empty] | AYRANCI
4168941 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5878885-TR-19 CEBECI LOJMANLARI AG PANOSU/1814439-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:47:32 | 04.04.2023 18:28:16 | 0.679 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 6.624 |  |  | BAŞYAYLA | [6 empty] | BAŞYAYLA
4168947 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544299-SDK/5652401-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:07:49 | 05.04.2023 00:55:07 | 6.788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 |  |  | ERMENEK | [6 empty] | ERMENEK
4168948 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104662-Degirmencik Köyü Hat Basi Ayiricisi/47665690- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:03:39 | 04.04.2023 19:40:55 | 1.621 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 1.253 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 13.188 |  |  | KAZIMKARABEKİR | [6 empty] | KAZIMKARABEKİR
4168950 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47257653-BALIKLI-TUZLA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:07:47 | 04.04.2023 18:08:47 | 0.017 | 2 | 367 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.001 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.142 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168952 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98533-Kölederesi Sokak ve Metin Sahin HB Ayiricisi/47548994- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:14:03 | 04.04.2023 19:26:32 | 1.208 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |  |  | SARIVELİLER | [6 empty] | SARIVELİLER
4168954 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47480614-TR 27 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:06:28 | 04.04.2023 18:41:48 | 0.589 | 2 | 1071 | 4 | 31 | 18 | 121 | 4 | 1 | 1.047 | 20.154 | 5.784 | 0.33 | 33.896 | 12.764 | 6.665 | 0 | 80.64 |  |  | BAHŞİLİ | [6 empty] | BAHŞİLİ
4168955 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245145-CAMLIK | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 08:53:52 | 07.04.2023 08:57:14 | 0.056 | 3 | 12611 | 0 | 12 | 15 | 625 | 1 | 4 | 0.679 | 48.66 | 0 | 0.064 | 7.486 | 19.015 | 7.216 | 0.874 | 83.995 |  |  | BALIŞEYH | [6 empty] | BALIŞEYH
4168957 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872548-TR-33 AG PANOSU/1916027-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:30:19 | 04.04.2023 23:34:47 | 6.074 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 167.483 | 0 | 0 | 0 | 40.479 | 0 | 0 | 207.962 |  |  | DELİCE | [6 empty] | DELİCE
4168963 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245145-CAMLIK | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 12:14:44 | 07.04.2023 12:20:13 | 0.092 | 3 | 12611 | 0 | 12 | 15 | 625 | 1 | 4 | 1.193 | 85.433 | 0 | 0.104 | 12.12 | 34.123 | 9.18 | 1.182 | 143.335 |  |  | KARAKEÇİLİ | [6 empty] | KARAKEÇİLİ
4168965 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17077-TR- ILERI CAD SONU MOD/47288250-SEMT TR CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:38:04 | 04.04.2023 19:20:35 | 0.709 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.843 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 25.756 |  |  | KESKİN | [6 empty] | KESKİN
4168970 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56510252-ZEYBEKÇAYIR HATBASI AYIRICISI/55885741- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:23:26 | 04.04.2023 19:31:17 | 1.131 | 0 | 55 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0.083 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 2.063 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4168972 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK Çikisi | 48546757-SDK/48546802-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:35:50 | 04.04.2023 20:33:38 | 1.963 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.217 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 17.513 |  |  | SULAKYURT | [6 empty] | SULAKYURT
4168978 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089040-AG DIREK/5597434-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:33:24 | 05.04.2023 00:44:18 | 6.182 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.987 |  |  | YAHŞİHAN | [6 empty] | YAHŞİHAN
4168979 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089284-AG DIREK/5595699-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:45:32 | 05.04.2023 01:05:30 | 6.333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 |  |  | ÇELEBİ | [6 empty] | ÇELEBİ
4168981 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 3510132-SDK/4918936-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:56:31 | 04.04.2023 19:13:34 | 0.284 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.242 |  |  | BEŞİRİ | [6 empty] | BEŞİRİ
4168983 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 720248-AG DIREK/4945540-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:50:02 | 04.04.2023 20:58:37 | 2.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 |  |  | GERCÜŞ | [6 empty] | GERCÜŞ
4168995 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3553565-SDK/55055847-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:29:25 | 04.04.2023 20:54:04 | 1.411 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.467 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 8.435 |  |  | HASANKEYF | [6 empty] | HASANKEYF
4169001 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353302-ÇALTILIBÜK GIRIS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:53:04 | 04.04.2023 19:55:26 | 0.039 | 1 | 572 | 0 | 11 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0.004 | 0.047 | 0.058 | 0 | 0 | 0.511 |  |  | KOZLUK | [6 empty] | KOZLUK
4169021 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869739-TR-427 AG PANOSU/1854156-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:52:25 | 04.04.2023 22:53:30 | 3.018 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.391 | 0 | 0 | 0 | 12.388 | 0 | 0 | 50.78 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169022 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 975049-AG DIREK/5315438-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:22:46 | 04.04.2023 21:04:56 | 0.703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 |  |  | SASON | [6 empty] | SASON
4169027 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079240-AG DIREK/5573642-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:39:55 | 05.04.2023 00:42:50 | 5.049 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.155 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP | [6 empty] | BEYTÜŞŞEBAP
4169030 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874365-TR-124 AG PANOSU/1893863-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:25:43 | 04.04.2023 20:46:50 | 0.352 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.139 | 5.062 |  |  | CİZRE | [6 empty] | CİZRE
4169037 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 806307-AG DIREK/4861803-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:45:25 | 04.04.2023 21:42:56 | 2.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 |  |  | GÜÇLÜKONAK | [6 empty] | GÜÇLÜKONAK
4169047 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 55897966-AG DIREK/4856683-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:38:21 | 04.04.2023 22:54:55 | 2.276 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.296 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169049 | 1 | BURSA | KELES | Abone Baglanti Hatti | 695189-AG DIREK/4675515-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:00:11 | 04.04.2023 21:37:53 | 1.628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ | [6 empty] | SİLOPİ
4169057 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1055234-AG DIREK/5486316-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:45:32 | 04.04.2023 22:30:56 | 2.757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 |  |  | ULUDERE | [6 empty] | ULUDERE
4169063 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1284987-AG DIREK/5495457-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:21:51 | 04.04.2023 21:31:41 | 1.164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 |  |  | İDİL | [6 empty] | İDİL
4169066 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 1321087-AG DIREK/4661611-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:29:02 | 04.04.2023 21:42:47 | 1.229 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 |  |  | AMASRA | [6 empty] | AMASRA
4169072 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870698-TR- GOP MH ZEYTINLIK SK AG PANOSU/1831551-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:28:14 | 04.04.2023 21:36:55 | 1.144 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.321 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 8.787 |  |  | KURUCAŞİLE | [6 empty] | KURUCAŞİLE
4169075 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868166-TR-1 OSMANIYE MH AG PANOSU/1865310-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:56:18 | 04.04.2023 22:44:15 | 1.799 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 1.362 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169086 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 109030-Kargaci ENH Ayiricisi/47678088- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:51:47 | 04.04.2023 21:57:17 | 1.091 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 2.177 |  |  | ULUS | [6 empty] | ULUS
4169106 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55020977-AG DIREK/55401604-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:10:26 | 04.04.2023 21:57:19 | 7.781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 |  |  | DAMAL | [6 empty] | DAMAL
4169109 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 3537254-SDK/3388801-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:19:48 | 04.04.2023 22:28:56 | 1.152 | 0 | 432 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.019 | 0 | 0.539 | 0 | 2.856 | 0 | 0 | 34.414 |  |  | GÖLE | [6 empty] | GÖLE
4169121 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249747-CAKIR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:42:00 | 04.04.2023 21:42:31 | 0.009 | 4 | 2871 | 3 | 22 | 15 | 343 | 4 | 0 | 0.014 | 1.673 | 0.009 | 0.116 | 0.103 | 0.46 | 0.59 | 0 | 2.965 |  |  | HANAK | [6 empty] | HANAK
4169126 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2869-DM-1/19/47450536-STARWOOD ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:55:57 | 04.04.2023 23:31:19 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.835 | 0 | 100.38 | 0 | 171.214 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169151 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432090-CAGLAYAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:34:47 | 04.04.2023 22:36:39 | 0.031 | 0 | 493 | 5 | 8 | 4 | 103 | 0 | 1 | 0 | 1.32 | 0.005 | 0.002 | 0.158 | 0.339 | 0 | 0 | 1.825 |  |  | POSOF | [6 empty] | POSOF
4169153 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504123-SDK/49688347-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:38:05 | 04.04.2023 23:42:54 | 1.08 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 |  |  | ÇILDIR | [6 empty] | ÇILDIR
4169155 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5875045-TR-19 OTOSANSIT AG PANOSU/1795990-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:46:36 | 05.04.2023 02:40:34 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247 |  |  | ARALIK | [6 empty] | ARALIK
4169157 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023545-AG DIREK/5372093-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:26:54 | 05.04.2023 02:10:25 | 3.725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 |  |  | KARAKOYUNLU | [6 empty] | KARAKOYUNLU
4169159 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869739-TR-427 AG PANOSU/1857838-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:57:49 | 05.04.2023 01:50:44 | 2.882 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 67.796 | 0 | 0 | 0 | 14.703 | 0 | 0 | 82.499 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169164 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5910707-TR-1 PINARDERE KOYU AG PANOSU/47765271-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:05:10 | 05.04.2023 00:27:30 | 1.372 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 |  |  | TUZLUCA | [6 empty] | TUZLUCA
4169166 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432090-CAGLAYAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:02:48 | 04.04.2023 23:09:31 | 0.112 | 0 | 493 | 5 | 8 | 4 | 103 | 0 | 1 | 0 | 4.423 | 0.017 | 0.007 | 0.53 | 1.069 | 0 | 0 | 6.046 |  |  | ALTINOVA | [6 empty] | ALTINOVA
4169172 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9674-DM- HASANAGA/47259784-Kayapa DM Hasanaga 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:17:10 | 04.04.2023 23:51:00 | 0.564 | 58 | 7182 | 3 | 34 | 40 | 842 | 20 | 1 | 0.795 | 13.343 | 0.024 | 0.063 | 10.112 | 3.032 | 11.878 | 0.054 | 39.3 |  |  | ARMUTLU | [6 empty] | ARMUTLU
4169179 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/54781110-KURUÇESME KÖK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:23:20 | 05.04.2023 00:46:35 | 1.387 | 12 | 1524 | 1 | 26 | 17 | 110 | 11 | 0 | 24.744 | 76.386 | 0.36 | 2.021 | 351.325 | 14.261 | 445.879 | 0 | 914.976 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169181 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866478-AG DIREK/4947979-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:47:45 | 05.04.2023 00:46:40 | 0.982 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 |  |  | TERMAL | [6 empty] | TERMAL
4169183 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432090-CAGLAYAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:49:45 | 05.04.2023 00:20:45 | 0.517 | 0 | 493 | 5 | 8 | 4 | 103 | 0 | 1 | 0 | 8.701 | 0.034 | 0.015 | 1.046 | 2.114 | 0 | 0 | 11.91 |  |  | ÇINARCIK | [6 empty] | ÇINARCIK
4169184 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545362-SDK/5643286-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:21:11 | 05.04.2023 02:20:14 | 2.984 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 1.566 |  |  | ÇİFTLİKKÖY | [6 empty] | ÇİFTLİKKÖY
4169186 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93161-Ekiçiler Hatbasi Ayiricisi/47594480- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:53:48 | 05.04.2023 05:33:29 | 5.661 | 0 | 40 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.322 | 0 | 1.581 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 5.197 |  |  | EFLANİ | [6 empty] | EFLANİ
4169194 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082947-AG DIREK/5630276-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 00:03:29 | 05.04.2023 05:05:23 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0.616 |  |  | ESKİPAZAR | [6 empty] | ESKİPAZAR
4169206 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048075-AG DIREK/5392498-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:04:19 | 05.04.2023 03:48:16 | 7.732 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169216 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 00:49:20 | 05.04.2023 00:50:10 | 0.014 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 |  |  | OVACIK | [6 empty] | OVACIK
4169221 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939093-TR-52 AG PANOSU/47130678-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 00:52:59 | 05.04.2023 02:13:42 | 1.345 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 2.444 |  |  | SAFRANBOLU | [6 empty] | SAFRANBOLU
4169238 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022992-AG DIREK/5360383-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 01:57:44 | 05.04.2023 03:51:24 | 1.894 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 |  |  | YENİCE | [6 empty] | YENİCE
4169241 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47241182-GERI DÖNÜS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 02:30:18 | 05.04.2023 05:14:29 | 2.736 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.205 | 0 | 18.813 | 0 | 72.86 | 0 | 97.879 |  |  | ELBEYLİ | [6 empty] | ELBEYLİ
4169246 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050240-AG DIREK/5398318-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 02:47:18 | 05.04.2023 04:59:28 | 2.203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169248 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16284-TR-36 HERA TERMAL/47443714-SEKA TM GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 03:56:34 | 05.04.2023 04:34:00 | 0.624 | 6 | 2108 | 10 | 139 | 6 | 396 | 0 | 2 | 4.445 | 36.36 | 5.761 | 4.192 | 4.302 | 5.865 | 0 | 0.004 | 60.929 |  |  | MUSABEYLİ | [6 empty] | MUSABEYLİ
4169251 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 56192025-TR-18 ÜÇPINAR KÖYÜ YOLU BETON KÖSK AG PANOSU/56192046- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 05:09:21 | 05.04.2023 07:38:08 | 2.479 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 39.687 | 0 | 0 | 50.887 |  |  | POLATELİ | [6 empty] | POLATELİ
4169253 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47262925-DM06/03-TR-16 2/3 SEFAKOY FIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 05:21:14 | 05.04.2023 05:35:00 | 0.229 | 0 | 4527 | 0 | 29 | 2 | 244 | 1 | 1 | 0 | 38.877 | 0 | 0.12 | 1.804 | 6.058 | 0.207 | 0.052 | 47.117 |  |  | BAHÇE | [6 empty] | BAHÇE
4169257 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47250982-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 06:21:09 | 05.04.2023 06:21:54 | 0.013 | 3 | 660 | 10 | 11 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0.02 | 0.488 | 0.649 | 0.026 | 1.165 | 0.203 | 0 | 0 | 2.551 |  |  | DÜZİÇİ | [6 empty] | DÜZİÇİ
4169260 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257791-CATALAGIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 06:46:10 | 05.04.2023 06:46:55 | 0.013 | 2 | 772 | 5 | 22 | 23 | 114 | 1 | 0 | 0.001 | 0.677 | 0.018 | 0.056 | 0.452 | 0.169 | 0.034 | 0 | 1.408 |  |  | HASANBEYLİ | [6 empty] | HASANBEYLİ
4169261 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:12:33 | 05.04.2023 07:14:36 | 0.034 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  |  | KADİRLİ | [6 empty] | KADİRLİ
4169264 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042006- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:54:39 | 05.04.2023 07:55:09 | 0.008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169266 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18383-TR-7 KUMKALE/47455837-Tr-1 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:04:44 | 05.04.2023 08:41:48 | 1.618 | 0 | 210 | 9 | 30 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19.963 | 5.51 | 8.96 | 0 | 17.036 | 0 | 0 | 51.468 |  |  | SUMBAS | [6 empty] | SUMBAS
4169267 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 21191-KOK-AKCAPINAR/47457637-AKCAPINAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 05:28:15 | 05.04.2023 09:02:16 | 3.567 | 0 | 471 | 4 | 4 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 65.137 | 117.052 | 2.596 | 3.56 | 14.137 | 0 | 0 | 202.482 |  |  | TOPRAKKALE | [6 empty] | TOPRAKKALE
4169269 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504123-SDK/47193734-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:47:43 | 05.04.2023 11:51:38 | 4.065 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.033 | 0 | 0 | 0 | 25.234 | 0 | 0 | 64.267 |  |  | AKÇAKOCA | [6 empty] | AKÇAKOCA
4169270 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/54377458-LETAFET GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:11:13 | 05.04.2023 08:11:57 | 0.012 | 1 | 620 | 0 | 1 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 10.554 | 0 | 10.831 |  |  | CUMAYERİ | [6 empty] | CUMAYERİ
4169271 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870322-TR- ELYAPAN MH AG PANOSU/1975436- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 06:56:21 | 05.04.2023 10:59:15 | 4.048 | 0 | 200 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.636 | 0 | 5.713 | 0 | 8.876 | 0 | 0 | 64.225 |  |  | GÖLYAKA | [6 empty] | GÖLYAKA
4169272 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5875045-TR-19 OTOSANSIT AG PANOSU/1934875-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:06:23 | 05.04.2023 11:35:45 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.353 | 0 | 0 | 18.353 |  |  | GÜMÜŞOVA | [6 empty] | GÜMÜŞOVA
4169275 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5899273-TR- ULUDAG 112 ACIL YANI KOK AG PANOSU/1803225-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:25:39 | 05.04.2023 13:07:20 | 5.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.958 | 0 | 0 | 9.958 |  |  | KAYNAŞLI | [6 empty] | KAYNAŞLI
4169276 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18836-KOK-KEMER /47245330-KEMER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:21:13 | 05.04.2023 08:21:43 | 0.008 | 0 | 514 | 1 | 6 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0.373 | 0.023 | 0.001 | 0.027 | 0.247 | 0.087 | 0 | 0.759 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169278 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55430604-TR-23 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:24:28 | 05.04.2023 08:27:03 | 0.043 | 65 | 660 | 0 | 4 | 4 | 114 | 0 | 1 | 0.928 | 6.255 | 0 | 0.005 | 0.966 | 2.032 | 0 | 0.034 | 10.22 |  |  | YIĞILCA | [6 empty] | YIĞILCA
4169281 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386350-EMINE ÖRNEK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:23:59 | 05.04.2023 09:41:50 | 1.298 | 217 | 905 | 2 | 2 | 19 | 48 | 0 | 0 | 94.797 | 313.308 | 2.437 | 0.019 | 127.45 | 41.712 | 0 | 0 | 579.724 |  |  | ÇİLİMLİ | [6 empty] | ÇİLİMLİ
4169283 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 91971-DELIBALILAR GURUB HAT BASI AYIRICISI/54882750- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:32:30 | 05.04.2023 10:59:57 | 2.457 | 0 | 72 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.483 | 0 | 0.458 | 30.639 | 0.796 | 0 | 0 | 43.376 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169284 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 54299592-TOKI TR AG PANOSU/54299702-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:24:00 | 05.04.2023 18:15:00 | 9.85 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.413 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169286 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5885399-TR- KSS 62. BLOK AG PANOSU/1812224-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:31:26 | 05.04.2023 10:19:35 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.813 | 0 | 0 | 20.813 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169289 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:49:14 | 05.04.2023 08:49:36 | 0.006 | 2 | 784 | 4 | 27 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.001 | 0.628 | 0.141 | 0.048 | 0.009 | 0.188 | 0 | 0 | 1.015 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169290 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941277-TR-2 HACIMEHMET AG PANOSU/47133272-5 | YOL YAPIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.04.2023 09:15:39 | 07.04.2023 17:31:35 | 8.266 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9.216 | 0 | 18.06 | 0 | 2.742 | 0 | 5.154 | 35.172 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169292 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11066-TR-3 YENIKOY/47442850-Tr-4 CIKIS RADAR | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 08:56:06 | 08.04.2023 11:11:33 | 2.258 | 0 | 148 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19.429 | 0.621 | 0.077 | 2.563 | 0.385 | 0.571 | 0 | 23.645 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169293 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5869849-TR-3 KSS AG PANOSU/56892503- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 08:44:13 | 09.04.2023 11:14:17 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 4.216 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169296 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5917752-TR- 3/3 AG PANOSU/47769060-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 12:05:29 | 07.04.2023 14:16:09 | 2.178 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.283 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169297 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:53:47 | 05.04.2023 10:47:50 | 1.901 | 1 | 175 | 18 | 84 | 9 | 44 | 2 | 0 | 0.611 | 0.434 | 1.948 | 0.925 | 2.658 | 0.921 | 2.924 | 0 | 10.42 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169298 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18663-KOK-CINARKOPRU /47457189-CINARKOPRU-ADLIYE KOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:00:21 | 05.04.2023 10:37:54 | 1.626 | 0 | 123 | 0 | 42 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12.035 | 0 | 8.529 | 0 | 1.701 | 0 | 0.052 | 22.318 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169299 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190069-KÖYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:58:28 | 05.04.2023 09:53:09 | 0.911 | 2 | 1142 | 3 | 125 | 8 | 129 | 1 | 0 | 1.121 | 63.96 | 1.143 | 3.198 | 57.43 | 36.423 | 36.977 | 0 | 200.253 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169300 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538954-SDK/5549442-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:02:47 | 05.04.2023 09:39:38 | 0.614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169303 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542535-SDK/5624800-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:04:45 | 05.04.2023 10:23:30 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0.795 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169304 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882781-TR-20 AG PANOSU/1824913-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:04:42 | 05.04.2023 10:38:30 | 1.563 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.956 | 0 | 0 | 0 | 18.085 | 0 | 0 | 49.041 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169307 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54289218-DEMIRKAPI TR 1-TR 2 HAT BASI AYIRICISI/47552806- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:54:32 | 05.04.2023 10:01:54 | 1.123 | 0 | 264 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.534 | 0 | 0.201 | 0 | 12.598 | 0 | 0 | 31.333 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169310 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022803-AG DIREK/5372077-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:25:08 | 05.04.2023 10:14:39 | 0.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4169311 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874149-DM-4/05 AG PANOSU/1848874-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:40:00 | 04.04.2023 16:01:00 | 0.35 | 0 | 193 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 5.503 |  |  | ANADOLU | [6 empty] | ANADOLU
4169313 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 747536-AG DIREK/4770793-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:20:11 | 05.04.2023 11:48:04 | 2.464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 |  |  | EFELER | [6 empty] | EFELER
4169317 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049085-AG DIREK/5393180-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:34:15 | 05.04.2023 11:22:39 | 1.806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |  |  | ALTIEYLÜL | [6 empty] | ALTIEYLÜL
4169318 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5914577-TR-5/05 AG PANOSU/47772943-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:06:46 | 05.04.2023 10:38:14 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.272 | 0 | 0 | 9.272 |  |  | KARESİ | [6 empty] | KARESİ
4169319 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96832-KÜÇÜKSAPÇI HATBASI AYIRICISI/48559800- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:29:20 | 11.04.2023 17:13:25 | 7.735 | 0 | 455 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 106.291 | 0 | 0.07 | 0 | 30.765 | 0 | 0 | 137.127 |  |  | MERKEZEFENDİ | [6 empty] | MERKEZEFENDİ
4169323 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 708736-AG DIREK/56103942-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:49:19 | 05.04.2023 10:49:35 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029 |  |  | ANTAKYA | [6 empty] | ANTAKYA
4169325 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5879343-TR- ILERI CAD SONU MOD AG PANOSU/1817988-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:46:45 | 05.04.2023 12:09:47 | 2.384 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.187 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 24.855 |  |  | ARSUZ | [6 empty] | ARSUZ
4169326 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082947-AG DIREK/5630276-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:36:13 | 05.04.2023 11:04:48 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.889 | 0 | 0 | 7.889 |  |  | DEFNE | [6 empty] | DEFNE
4169327 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 49531171-SDK/49531197-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:52:16 | 05.04.2023 13:56:42 | 4.074 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.349 | 0 | 0 | 0 | 5.238 | 0 | 0 | 17.588 |  |  | PAYAS | [6 empty] | PAYAS
4169333 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51969053-AG DIREK/54631983-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:25:12 | 05.04.2023 11:28:29 | 2.054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0.526 |  |  | DULKADİROĞLU | [6 empty] | DULKADİROĞLU
4169336 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3530212-SDK/5301315-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:11:48 | 05.04.2023 11:36:18 | 2.408 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 |  |  | ONİKİŞUBAT | [6 empty] | ONİKİŞUBAT
4169338 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3910-TR- BALAT KOK/47466585-BADEMLI ÇAGRISAN ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:43:56 | 05.04.2023 10:10:47 | 0.448 | 0 | 505 | 1 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 48.18 | 0.004 | 0 | 29.476 | 106.536 | 0 | 0 | 184.197 |  |  | ŞEHZADELER | [6 empty] | ŞEHZADELER
4169341 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5873012-TR-3 YILDIZ TARIM YANI AG PANOSU/1809470-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:51:00 | 05.04.2023 11:19:33 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 5.962 |  |  | YUNUSEMRE | [6 empty] | YUNUSEMRE
4169350 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90756-BURSAYOLU CAD. HATBASI/47468521- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:14:40 | 05.04.2023 11:01:23 | 0.779 | 2 | 35 | 0 | 2 | 40 | 46 | 3 | 1 | 2.155 | 7.556 | 0 | 0.006 | 24.29 | 54.875 | 318.754 | 1.701 | 409.336 |  |  | ARTUKLU | [6 empty] | ARTUKLU
4169356 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536568-SDK/5535760-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:08:56 | 05.04.2023 11:52:12 | 1.721 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 2.173 |  |  | MENTEŞE | [6 empty] | MENTEŞE
4169359 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 54194531-TR-2/06/47464271-TR-2/06-TR-2/15 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:10:45 | 05.04.2023 11:32:55 | 1.369 | 0 | 428 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 39.95 | 0 | 0 | 59.122 | 124.379 | 0 | 0 | 223.452 |  |  | SEYDİKEMER | [6 empty] | SEYDİKEMER
4169360 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958395-AG DIREK/56534704-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:19:33 | 05.04.2023 12:51:21 | 2.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 |  |  | EYYÜBİYE | [6 empty] | EYYÜBİYE
4169366 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287383-112 ACIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:33:24 | 05.04.2023 10:37:12 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 3.495 | 0 | 0 | 5.957 |  |  | HALİLİYE | [6 empty] | HALİLİYE
4169373 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 49439226-SDK/49633471-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:34:08 | 05.04.2023 18:57:04 | 8.382 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.587 |  |  | KARAKÖPRÜ | [6 empty] | KARAKÖPRÜ
4169374 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 56842621-/57027913- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:41:25 | 05.04.2023 11:37:37 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.585 | 0 | 0 | 3.585 |  |  | ERGENE | [6 empty] | ERGENE
4169380 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915129-TR-5/06 AG PANOSU/47772252-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:47:05 | 10.04.2023 12:58:53 | 3.197 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.538 | 0 | 0.025 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 11.272 |  |  | SÜLEYMANPAŞA | [6 empty] | SÜLEYMANPAŞA
4169392 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 24050-CAMDIBI KOK/47465319-YÜKSEN FB | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 13:01:30 | 07.04.2023 17:32:02 | 4.509 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 82.273 | 2.272 | 9.859 | 0.116 | 38.729 | 10.648 | 45.221 | 19.534 | 208.65 |  |  | ORTAHİSAR | [6 empty] | ORTAHİSAR
4169393 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105238-KAYACIK KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI/48528500- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:05:01 | 05.04.2023 11:21:36 | 0.276 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 1.725 |  |  | İPEKYOLU | [6 empty] | İPEKYOLU
4169397 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 54803753-SDK/55200717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:05:50 | 05.04.2023 12:45:12 | 1.656 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.526 |  |  | TUŞBA | [6 empty] | TUŞBA
4169398 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3512515-SDK/3186041-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:54:06 | 05.04.2023 12:22:01 | 1.465 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 13.356 |  |  | ALTINORDU | [6 empty] | ALTINORDU
4169400 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021417-AG DIREK/5370203-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:08:32 | 05.04.2023 13:25:54 | 2.289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 |  |  | KAPAKLI | [6 empty] | KAPAKLI
4169402 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 18461-TR-2 DOGANCILAR KOYU/47298527-TR-2 DOGANCILAR KOYU DTR AYIRICISI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:28:01 | 05.04.2023 13:07:13 | 3.653 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899 |  |  | KOZLU | [6 empty] | KOZLU
4169403 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873925-DM-1/15 AG PANOSU/1991595- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:09:51 | 05.04.2023 15:38:15 | 4.473 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 330.654 | 0 | 0 | 0 | 41.749 | 0 | 0 | 372.403 |  |  | KİLİMLİ | [6 empty] | KİLİMLİ
4169404 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5883732-TR-8 GÖÇMEN KONUTLARI AG PANOSU/1800680-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:25:39 | 05.04.2023 12:59:18 | 2.561 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.632 |  |  | BATI | [6 empty] | BATI
4169405 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 843313-AG DIREK/4925382-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:50:53 | 05.04.2023 12:15:18 | 1.407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  |  | KEMALPAŞA | [6 empty] | KEMALPAŞA
4169406 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891749-TR-71 AG PANOSU/1935835-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:20:08 | 05.04.2023 13:13:25 | 1.888 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.841 |  |  | SULTANHANI | [6 empty] | SULTANHANI
4169407 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 49448646-AG DIREK/55253887-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:20:13 | 05.04.2023 15:00:39 | 3.674 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.724
4169408 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5898505-TR-24/2 BADEMLI AG PANOSU/1828366-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:04:59 | 05.04.2023 12:55:48 | 1.847 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.903 | 0 | 0 | 0 | 4.475 | 0 | 0 | 15.377
4169410 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 3522886-SDK/5204355-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:08:39 | 05.04.2023 12:45:01 | 1.606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 1.514
4169412 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5875549-TR-9 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1814636-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:10:03 | 05.04.2023 13:42:40 | 2.544 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.162 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 10.708
4169414 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1260678-AG DIREK/5570632-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:28:56 | 05.04.2023 12:37:45 | 2.147 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378
4169416 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517573-SDK/5078712-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:16:06 | 05.04.2023 14:00:39 | 2.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.144 | 0 | 0 | 6.144
4169418 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 870047-AG DIREK/4953882-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:25:51 | 05.04.2023 12:59:15 | 2.557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4169423 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546941-SDK/5682838-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:27:20 | 05.04.2023 15:03:29 | 3.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 1.328
4169425 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55200921-DM-111 /55202503-TR-82 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:31:24 | 05.04.2023 11:34:13 | 0.047 | 1 | 4916 | 0 | 8 | 4 | 275 | 0 | 3 | 0 | 17.465 | 0 | 0.015 | 8.912 | 9.137 | 0 | 0.455 | 35.984
4169427 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56344501-TR-48A/55963803-TR-48-TR-48A ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:18:16 | 05.04.2023 12:14:00 | 0.929 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 88.363 | 0 | 0 | 0 | 18.024 | 0 | 0 | 106.387
4169428 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1089531-AG DIREK/5599153-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:24:29 | 05.04.2023 18:35:18 | 7.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746
4169429 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909551-TR 1 KAYADERE KOYU AG PANOSU/47744784-4 | AG SEHİM ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:03:58 | 10.04.2023 12:55:44 | 3.863 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.384 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 6.73
4169441 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:45:59 | 05.04.2023 11:54:00 | 0.134 | 8 | 3888 | 11 | 109 | 4 | 772 | 3 | 1 | 0.524 | 3.314 | 0.645 | 0.185 | 0.022 | 0.86 | 1.912 | 0 | 7.461
4169450 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:03:32 | 05.04.2023 12:04:18 | 0.013 | 4 | 1422 | 1 | 11 | 5 | 214 | 1 | 0 | 0.117 | 0.984 | 0 | 0.013 | 0.24 | 0.553 | 0.171 | 0 | 2.078
4169453 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:09:05 | 05.04.2023 12:11:56 | 0.048 | 3 | 194 | 16 | 6 | 6 | 31 | 2 | 0 | 0.038 | 0.355 | 0.232 | 0.02 | 1.823 | 0.28 | 6.181 | 0 | 8.93
4169457 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036471-AG DIREK/5430977-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:02:42 | 05.04.2023 14:03:05 | 2.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
4169459 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532484-SDK/56927946- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:06:05 | 05.04.2023 13:21:39 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 1.065
4169465 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:26:48 | 05.04.2023 12:28:06 | 0.022 | 1 | 175 | 18 | 84 | 9 | 44 | 2 | 0 | 0.624 | 0.443 | 2.07 | 0.983 | 2.569 | 0.949 | 2.442 | 0 | 10.081
4169466 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718573-AG DIREK/5632117-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:18:04 | 05.04.2023 18:41:28 | 6.39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168
4169471 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254225-SELVI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:30:29 | 05.04.2023 12:32:47 | 0.038 | 0 | 714 | 7 | 15 | 7 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0.66 | 0.093 | 0.018 | 0.082 | 0.168 | 1.274 | 0 | 2.295
4169476 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5879343-TR- ILERI CAD SONU MOD AG PANOSU/1817995-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:32:49 | 05.04.2023 13:14:11 | 0.689 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.342
4169478 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096957-AG DIREK/5662983-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:35:20 | 05.04.2023 13:57:16 | 1.366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
4169483 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923487-TR-1 CANBAZ KOYU AG PANOSU/47772995-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:17:58 | 05.04.2023 13:31:59 | 1.233 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 1.807 | 0 | 0 | 2.921
4169484 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5931615-TR-1 KARA MH AG PANOSU/1908324-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:38:06 | 05.04.2023 15:24:10 | 2.768 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 3.836
4169486 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47301179-ÇIMANTO TM GIRIS PINARBASI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:43:15 | 05.04.2023 12:45:04 | 0.03 | 1 | 503 | 3 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.147 | 0.978 | 0.073 | 0.008 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 1.912
4169487 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050323-AG DIREK/5404476-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:45:28 | 05.04.2023 17:18:22 | 4.548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381
4169495 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 18926-TR-2/47634907-TR-24 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:14:50 | 05.04.2023 13:39:54 | 1.418 | 0 | 438 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 1 | 0 | 43.16 | 0 | 0 | 130.3 | 16.1 | 0 | 11.629 | 201.188
4169514 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 728309-AG DIREK/4727155-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:34:29 | 05.04.2023 16:08:25 | 2.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4169516 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 23123-TR- 17/47457180-DIREK TIPINE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:20:50 | 05.04.2023 14:09:03 | 0.803 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 46.686 | 0 | 0 | 0 | 20.814 | 0 | 0 | 67.5
4169519 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5920030-TR OVACIK MERSIN CESME MH AG PANOSU/47760352-1 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 13:34:25 | 10.04.2023 16:50:22 | 3.266 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
4169520 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56502288-TR-4 TATKAVAKLI AG PANOSU/56502323- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:26:34 | 08.04.2023 16:45:34 | 7.317 | 0 | 66 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 41.211 | 0 | 14.651 | 0 | 44.636 | 0 | 3.115 | 103.613
4169522 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 48544776-SDK/48544822-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 16:51:48 | 08.04.2023 19:07:43 | 2.265 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.757 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 8.092
4169523 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244132-KIZIL KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:53:33 | 05.04.2023 13:54:03 | 0.008 | 4 | 464 | 11 | 5 | 9 | 101 | 5 | 0 | 0.064 | 0.378 | 0.148 | 0.023 | 0.13 | 0.154 | 2.029 | 0 | 2.925
4169524 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2136-TETRI KÖK/47454152-SANAYI ÇIKIS BURSA BETON TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:53:51 | 05.04.2023 13:54:36 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.502 | 0 | 4.502
4169525 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:54:00 | 05.04.2023 13:54:45 | 0.013 | 0 | 63 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0.002 | 0.155 | 0.003 | 4.044 | 0 | 4.282
4169527 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882139-DM-1/44A OLIVECITY ARKASI AG PANOSU/1831021-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:57:00 | 05.04.2023 15:43:46 | 1.779 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.079 | 0 | 0 | 0 | 9.484 | 0 | 0 | 38.564
4169536 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722899-AG DIREK/5346514-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:06:21 | 05.04.2023 22:10:45 | 8.073 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497
4169540 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030971-AG DIREK/5379925-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:17:22 | 05.04.2023 17:31:27 | 3.234 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581
4169543 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47282938-Tr-54 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:21:15 | 05.04.2023 14:22:34 | 0.022 | 0 | 8586 | 0 | 18 | 13 | 1204 | 3 | 11 | 0 | 9.436 | 0 | 0.02 | 3.374 | 7.976 | 0.82 | 1.07 | 22.696
4169547 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90362-YESILYURT HATBASI AYIRICISI/47449888- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:26:14 | 05.04.2023 15:14:33 | 0.805 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.936
4169550 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18383-TR-7 KUMKALE/47245031-Tr-1 GIRIS | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:05:01 | 05.04.2023 17:20:00 | 5.249 | 0 | 210 | 9 | 30 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 68.737 | 18.893 | 30.496 | 0 | 70.911 | 0 | 0 | 189.037
4169552 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718226-AG DIREK/5582228-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:29:18 | 05.04.2023 16:44:00 | 2.245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 1.408
4169554 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 840140-AG DIREK/4921062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:27:38 | 05.04.2023 16:09:42 | 1.701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
4169564 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887864-TR- ULUDAG YOLU (DOLUBABA MEVKII) AG PANOSU/1799037-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:49:37 | 05.04.2023 15:05:11 | 0.259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4169565 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56242054-TR-111/54024332-TR-117 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:47:46 | 05.04.2023 15:06:03 | 0.305 | 1 | 3396 | 5 | 116 | 11 | 510 | 3 | 4 | 0.001 | 78.748 | 0.553 | 8.26 | 7.768 | 65.36 | 57.465 | 32.006 | 250.162
4169566 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 106024-ÇINARPINAR GRUP HATBASI/47637153- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:35:58 | 05.04.2023 15:32:49 | 4.947 | 1 | 107 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.598 | 16.757 | 0 | 0 | 28.713 | 0.223 | 0 | 0 | 46.29
4169568 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 3508928-SDK/4969649-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:12:56 | 05.04.2023 15:24:55 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725
4169571 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5885060-TR- GAZIOLUK KOY AG PANOSU/2086490- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:54:58 | 05.04.2023 17:32:37 | 2.628 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.221 | 0 | 0.407 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 4.723
4169572 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115324-AG DIREK/5460075-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:54:41 | 05.04.2023 17:11:59 | 2.288 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562
4169575 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 772225-AG DIREK/4799895-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:18:08 | 05.04.2023 15:37:42 | 1.326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4169578 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5879343-TR- ILERI CAD SONU MOD AG PANOSU/1817995-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:58:18 | 05.04.2023 15:27:17 | 0.483 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.463 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 4.522
4169579 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23612-AKKOY OKUL YANI B KOSK/47096665-HARBIS METIN MARKET TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:03:24 | 05.04.2023 15:05:30 | 0.035 | 1 | 530 | 0 | 21 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.019 | 0.88 | 0 | 0.166 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 1.387
4169580 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105639-KIZILKÖY TR-1 ENH HATBASI AYIRICISI/47646920- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:06:53 | 05.04.2023 15:38:53 | 0.533 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 0 | 0.595 | 1.279 | 0 | 0 | 5.027
4169586 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097223-AG DIREK/5662644-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:58:39 | 05.04.2023 17:30:47 | 3.536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 5.693
4169596 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1089033-AG DIREK/5599161-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:57:25 | 05.04.2023 17:50:34 | 2.886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364
4169598 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 900226-AG DIREK/5107694-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:10:59 | 05.04.2023 15:49:05 | 0.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4169600 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798236-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:53:31 | 05.04.2023 17:58:45 | 4.087 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.796 | 0 | 0 | 0 | 25.041 | 0 | 0 | 56.837
4169605 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549933-SDK/3471794-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:58:16 | 04.04.2023 15:54:29 | 4.937 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.318 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 7.159
4169613 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:44:09 | 05.04.2023 15:56:34 | 0.207 | 2 | 360 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0.802 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0.003 | 4.922
4169614 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47481773-BÜYÜKPASA ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:39:56 | 08.04.2023 12:35:54 | 2.933 | 3 | 1523 | 1 | 63 | 6 | 138 | 2 | 0 | 0.06 | 138.591 | 4.328 | 6.461 | 26.457 | 26.334 | 57.139 | 0 | 259.37
4169619 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244829-TR-7 KUMKALE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:58:17 | 05.04.2023 16:02:13 | 0.066 | 0 | 547 | 21 | 39 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 2.21 | 0.339 | 0.542 | 0 | 1.524 | 0 | 0.004 | 4.619
4169620 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93606-Gökçeler Grup Hat Basi Ayiricisi/47564381-GÖKÇELER FIDERI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:14:57 | 05.04.2023 17:27:38 | 2.211 | 0 | 469 | 4 | 7 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 28.874 | 0.204 | 0.055 | 8.879 | 6.008 | 0 | 0 | 44.019
4169621 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870580-TR-2 TAYFUN SK AG PANOSU/1802224-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:55:32 | 05.04.2023 18:14:47 | 2.321 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.883 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 46.839
4169622 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049316-AG DIREK/5393758-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:53:21 | 05.04.2023 17:29:32 | 1.603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 0.963
4169624 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1257668-AG DIREK/5646562-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:53:01 | 05.04.2023 18:39:26 | 2.773 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 6.672 | 0 | 0 | 8.343
4169630 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5876219-TR-3 DUVERTEPE MH AG PANOSU/1818725-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:08:15 | 05.04.2023 17:42:29 | 1.57 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091
4169632 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3530212-SDK/5301315-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:25:21 | 05.04.2023 17:03:54 | 2.642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126
4169636 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 57985843-DISBUDAK GRUP AYIRICISI/48524118- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:00:40 | 05.04.2023 19:20:48 | 3.336 | 1 | 322 | 1 | 30 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0.119 | 37.039 | 0 | 0.561 | 0 | 2.621 | 0 | 0.041 | 40.38
4169637 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 744200-AG DIREK/4757443-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:35:21 | 05.04.2023 17:01:25 | 1.434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4169644 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 57747693-pano/57747709- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:42:08 | 05.04.2023 17:20:17 | 1.636 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4169645 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014876-AG DIREK/5438180-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:20:55 | 05.04.2023 21:11:22 | 4.841 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963
4169647 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5892509-TR- BALIOGLU MH AG PANOSU/1840265-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:21:11 | 05.04.2023 17:41:36 | 1.34 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0.098 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.376
4169648 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 53942240-TR-2 CIHATLI AG PANOSU/53942360- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:22:54 | 05.04.2023 16:20:00 | 1.952 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.806
4169658 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1071581-AG DIREK/5566986-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:23:24 | 05.04.2023 18:02:28 | 1.651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805
4169661 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531379-SDK/3347704-SDK BESLEME HATTI | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 12:32:50 | 10.04.2023 16:44:56 | 4.202 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.034 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 38.985
4169662 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530737-SDK/3347626-SDK BESLEME HATTI | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:05:26 | 10.04.2023 12:06:04 | 2.011 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.896 | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 0 | 0 | 34.171
4169663 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 48726414-AG DIREK/51926128-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:08:37 | 05.04.2023 20:16:01 | 4.123 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373
4169671 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 105182-ATKÖY TR 3 SEKA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47592362- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:55:42 | 05.04.2023 19:46:10 | 2.841 | 0 | 261 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.932 | 0 | 3.679 | 0 | 28.606 | 0 | 0 | 66.216
4169673 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433679-EMIRLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:08:09 | 05.04.2023 18:08:48 | 1.011 | 7 | 5322 | 3 | 213 | 16 | 1057 | 3 | 9 | 2.676 | 77.895 | 1.399 | 18.286 | 18.235 | 26.959 | 0 | 0.061 | 145.511
4169676 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 95240-BÖREZLI KÖYÜ ÇALLI-KARADERE KÖYLERI ANA HAT BASI/48556604- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:10:42 | 08.04.2023 17:25:55 | 8.254 | 0 | 366 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 122.268 | 0 | 2.264 | 0 | 32.433 | 0 | 0 | 156.965
4169683 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941535-TR-1 KAPAKLI AG PANOSU/47133468-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:59:16 | 05.04.2023 17:54:16 | 0.917 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.989 | 0 | 0.002 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 6.559
4169685 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 94449-KAYGINLAR ENH HATBASI/47507219- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:54:16 | 05.04.2023 17:40:52 | 6.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 6.108 | 0 | 6.903
4169686 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 55248355-KUYUCAK ÇAMTEPE ISTIKAMETI HAT BASI AYIRICISI/47603541- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:09:48 | 09.04.2023 17:20:25 | 8.177 | 0 | 335 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 114.797 | 0 | 2.133 | 0 | 9.313 | 0 | 0 | 126.243
4169687 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 105949-KUYUCAK KÖYÜ TR HAT BASI/47550367- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:05:42 | 10.04.2023 16:47:51 | 7.703 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 5.103
4169689 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 95240-BÖREZLI KÖYÜ ÇALLI-KARADERE KÖYLERI ANA HAT BASI/48556604- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:09:06 | 11.04.2023 16:48:12 | 7.652 | 0 | 366 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 116.68 | 0 | 2.067 | 0 | 40.741 | 0 | 0 | 159.488
4169690 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 97273-KIZIKLI KÖYÜ ÜZERI DUTLUCA IST. ANA HAT BASI/47552714- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:06:18 | 12.04.2023 17:30:31 | 8.404 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.174 | 0 | 0.724 | 0 | 16.585 | 0 | 0 | 89.483
4169693 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5939945-TR-1/15 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47129958-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:51:56 | 05.04.2023 18:54:20 | 2.04 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.943 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0 | 13.506
4169695 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1095518-AG DIREK/5659595-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:18:38 | 05.04.2023 18:50:59 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.094
4169700 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062665-AG DIREK/5530092-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:03:32 | 05.04.2023 20:24:52 | 4.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0.834
4169702 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769936-DM-1/16 | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 14:18:54 | 08.04.2023 15:41:07 | 1.37 | 0 | 7 | 0 | 1 | 83 | 387 | 53 | 15 | 0 | 8.732 | 0 | 0.091 | 659.01 | 419.35 | 1705.526 | 116.855 | 2909.563
4169703 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5868474-TR-594 AG PANOSU/1603330-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:47:12 | 05.04.2023 19:09:57 | 1.379 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.964
4169705 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552837-SDK/5724678-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:58:22 | 05.04.2023 18:36:01 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155
4169708 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5869973-TR-22A AG PANOSU/1836484-9 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:00:54 | 05.04.2023 19:15:47 | 1.248 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438
4169709 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853534-AG DIREK/4955604-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:03:32 | 05.04.2023 19:38:17 | 1.579 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4169713 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16761-SARNIC KOK/47279694-SARNIC CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:16:34 | 05.04.2023 18:18:00 | 0.024 | 4 | 1384 | 0 | 9 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0.148 | 0.338 | 0 | 0.003 | 0.021 | 0.035 | 0 | 0 | 0.545
4169718 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47560775-GOKCEDAG | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:16:19 | 05.04.2023 18:44:01 | 0.462 | 13 | 4977 | 1 | 166 | 11 | 314 | 10 | 4 | 2.176 | 30.038 | 0.287 | 0.977 | 2.315 | 3.314 | 50.137 | 0.006 | 89.248
4169720 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5870644-DM-1/10 YUNAN PARKI AG PANOSU/1807303-9 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:19:14 | 05.04.2023 19:29:59 | 1.179 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 13.837
4169721 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93286-Alakir Hatbasi Ayiricisi/47597721- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:26:28 | 05.04.2023 19:44:20 | 1.298 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 3.403
4169724 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93105-KÜÇÜKLER-MEZITLER HB. Ayiricisi/47595289- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:34:50 | 05.04.2023 20:44:15 | 2.157 | 0 | 206 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.992 | 0 | 0.078 | 0.201 | 0.252 | 0 | 0 | 8.523
4169728 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870546-TR-7 SEHIT SERIF KAYA AG PANOSU/1802314-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:23:50 | 05.04.2023 21:09:00 | 2.753 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.959 | 0 | 0 | 0 | 5.702 | 0 | 0 | 57.661
4169731 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088037-AG DIREK/55205682-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:49:43 | 06.04.2023 03:12:12 | 8.374 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865
4169735 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866922-TR-513 AG PANOSU/1862407-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:56:17 | 05.04.2023 19:16:58 | 0.344 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 10.793
4169737 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 48718573-AG DIREK/54940952-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:57:15 | 05.04.2023 21:41:57 | 2.745 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
4169738 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93079-ÇALTILI-DANACAYIR HATBASI AYIRICISI/47571874- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:08:05 | 05.04.2023 20:27:17 | 1.32 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.019 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 1.687
4169740 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088225-AG DIREK/5597986-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:09:32 | 06.04.2023 02:47:04 | 7.626 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818
4169743 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3510802-SDK/5023819-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:42:15 | 05.04.2023 21:38:44 | 2.941 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.574
4169744 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282088-CINGE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:21:29 | 05.04.2023 19:25:52 | 0.073 | 3 | 1340 | 6 | 61 | 5 | 119 | 1 | 5 | 0.788 | 3.111 | 0.198 | 0.048 | 0.054 | 0.236 | 0 | 0.072 | 4.506
4169747 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873925-DM-1/15 AG PANOSU/1991595- | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:25:39 | 08.04.2023 14:55:35 | 4.499 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 349.293 | 0 | 0 | 0 | 33.508 | 0 | 0 | 382.802
4169749 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1288528-AG DIREK/5174885-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:46:37 | 05.04.2023 22:01:49 | 3.253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959
4169751 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6102-TR-17 NILUFER KOY/47447069-Tr-KOLEJ CD OZEL TR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:52:28 | 05.04.2023 20:25:46 | 0.555 | 33 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.441 | 1.936 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 6.935
4169756 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 1315349-AG DIREK/4712736-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:37:50 | 05.04.2023 21:13:19 | 2.591 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
4169763 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47248960-KESLIK DOGLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:21:26 | 05.04.2023 20:22:11 | 0.013 | 0 | 327 | 29 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.137 | 0.007 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.487
4169764 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039398-AG DIREK/5424846-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:13:21 | 05.04.2023 21:36:00 | 1.378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
4169766 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5894849-TR-1 YORUKKECIDERE AG PANOSU/1932480-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:26:54 | 05.04.2023 22:00:51 | 1.566 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.44
4169776 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870580-TR-2 TAYFUN SK AG PANOSU/1802224-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:45:52 | 05.04.2023 22:01:58 | 2.268 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.07 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 44.955
4169786 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93288-Alakir Kiran Ayiricisi/47591475-TR- KIRANLAR MH | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:35:15 | 06.04.2023 03:09:11 | 6.566 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.567
4169799 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036803-AG DIREK/5429662-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:54:06 | 05.04.2023 23:00:10 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4169816 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886940-TR- MERYEMDERE MH AG PANOSU/1834297-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 21:16:00 | 05.04.2023 22:05:39 | 0.828 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0.021 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 1.177
4169834 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 849845-AG DIREK/4910388-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 21:06:40 | 05.04.2023 23:06:13 | 1.993 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
4169842 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5919684-TR-1 GAYBULAR AG PANOSU/1801120-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 21:55:10 | 05.04.2023 23:23:34 | 1.473 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563
4169850 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 54295801-AYVACIK TR-18 AG PANOSU/54295833-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 21:58:27 | 05.04.2023 22:54:23 | 0.932 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.19 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0.805
4169855 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 801890-AG DIREK/4834241-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:17:45 | 05.04.2023 23:58:06 | 1.672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4169864 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867156-TR-286 AG PANOSU/1915097-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 21:01:41 | 06.04.2023 02:03:55 | 5.037 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.115 | 0 | 0 | 0 | 3.918 | 0 | 0 | 45.033
4169868 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445185-IVRINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:55:20 | 05.04.2023 22:56:33 | 0.02 | 1 | 3343 | 9 | 63 | 6 | 619 | 0 | 1 | 0 | 2.782 | 0.317 | 0.053 | 0.145 | 1.291 | 0 | 0.029 | 4.616
4169875 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010868-AG DIREK/5460425-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:05:19 | 06.04.2023 01:08:05 | 2.046 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238
4169878 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877547-TR- KOZLU MH AG PANOSU/1859261-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:14:37 | 06.04.2023 00:00:30 | 0.765 | 0 | 110 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0.052 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 2.03
4169881 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445185-IVRINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:19:25 | 05.04.2023 23:28:00 | 0.143 | 1 | 3343 | 9 | 63 | 6 | 619 | 0 | 1 | 0.002 | 18.169 | 2.129 | 0.355 | 0.96 | 8.124 | 0 | 0.213 | 29.952
4169899 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047787-AG DIREK/5411968-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:15:53 | 06.04.2023 01:38:43 | 2.381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.19
4169909 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445185-IVRINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 00:30:26 | 06.04.2023 00:32:23 | 0.033 | 1 | 3343 | 9 | 63 | 6 | 619 | 0 | 1 | 0.001 | 4.909 | 0.619 | 0.103 | 0.259 | 2.214 | 0 | 0.061 | 8.164
4169912 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1326609-AG DIREK/5696853-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 00:25:28 | 06.04.2023 01:25:56 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034
4169923 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949482-AG DIREK/5151553-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 01:01:27 | 06.04.2023 01:41:32 | 0.668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4169924 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1074113-AG DIREK/5555876-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 01:17:43 | 06.04.2023 02:26:22 | 1.144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
4169938 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798236-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 02:31:05 | 06.04.2023 03:45:15 | 1.236 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.251 | 0 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 10.732
4169942 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47444231-GÖKÇEÖREN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:07:38 | 06.04.2023 05:08:00 | 1.006 | 2 | 234 | 1 | 6 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0.005 | 0.455 | 0.033 | 0.009 | 0.526 | 0.09 | 0 | 0 | 1.117
4169943 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2059-DM- ODUNLUK/47454930-CARFOUR DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:07:56 | 06.04.2023 04:09:38 | 0.028 | 0 | 521 | 0 | 0 | 45 | 413 | 0 | 1 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 9.953 | 2.74 | 0 | 0.003 | 14.618
4169944 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:07:38 | 06.04.2023 04:08:23 | 0.013 | 9 | 1690 | 6 | 52 | 17 | 137 | 4 | 3 | 0.068 | 0.93 | 0.004 | 0.038 | 0.283 | 0.075 | 1.118 | 0.044 | 2.56
4169948 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:13:01 | 06.04.2023 04:14:02 | 0.017 | 9 | 1690 | 6 | 52 | 17 | 137 | 4 | 3 | 0.068 | 0.93 | 0.004 | 0.038 | 0.283 | 0.075 | 1.118 | 0.044 | 2.56
4169951 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872726-TR-09 PTT SIRINEVLER AG PANOSU/1809231-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:25:17 | 06.04.2023 05:10:14 | 0.749 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.181 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 15.557
4169952 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47241182-GERI DÖNÜS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:40:22 | 06.04.2023 04:40:52 | 0.008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0.113 | 0 | 0.434 | 0 | 0.584
4169953 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528974-SDK/5386971-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:05:10 | 06.04.2023 05:38:33 | 1.556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103
4169956 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010868-AG DIREK/5460425-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:28:52 | 06.04.2023 05:59:36 | 1.512 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
4169960 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 941218-AG DIREK/5028140-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:32:10 | 06.04.2023 06:37:44 | 1.093 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548
4169962 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:52:17 | 06.04.2023 05:53:02 | 0.013 | 9 | 1690 | 6 | 52 | 17 | 137 | 4 | 3 | 0.065 | 0.882 | 0.004 | 0.039 | 0.283 | 0.075 | 1.225 | 0.046 | 2.618
4169963 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5939945-TR-1/15 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47129958-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:38:35 | 06.04.2023 06:45:59 | 1.123 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.264 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 6.985
4169964 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23235-TR- MERTUR KABIN/47094797-AYDIN1 OGRETMENLER SITESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 06:15:18 | 06.04.2023 06:15:48 | 0.008 | 0 | 709 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.095 | 0.131 | 0 | 0 | 0.574
4169965 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454561-TR36 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 06:17:37 | 06.04.2023 06:18:31 | 0.015 | 5 | 4187 | 227 | 145 | 30 | 612 | 20 | 10 | 0.292 | 3.821 | 4.739 | 0.316 | 5.253 | 1.668 | 22.476 | 0.3 | 38.866
4169967 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939393-TR-4/13 AG PANOSU/47132617-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 06:33:41 | 06.04.2023 07:16:45 | 0.718 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.531 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 8.84
4169968 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5892657-TR-7 (PANAYIR) AG PANOSU/1970333- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 06:05:37 | 06.04.2023 07:09:53 | 1.071 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
4169969 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 92978-DOGANCI KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47528123- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 06:26:59 | 06.04.2023 12:43:38 | 6.277 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 84.161 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 171.35 | 0 | 275.311
4169970 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275543-KAYABASI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:21:40 | 06.04.2023 07:23:43 | 0.034 | 3 | 499 | 5 | 13 | 4 | 61 | 1 | 0 | 0.023 | 0.812 | 0.017 | 0.031 | 0.222 | 0.205 | 0.041 | 0 | 1.351
4169972 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56242054-TR-111/54024332-TR-117 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:25:28 | 06.04.2023 07:59:53 | 0.574 | 1 | 3397 | 5 | 116 | 11 | 510 | 3 | 4 | 0.001 | 121.506 | 0.891 | 13.316 | 9.646 | 72.034 | 63.226 | 51 | 331.62
4169974 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56901528-KAYGINLAR ENH HATBASI/52111517- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:32:32 | 06.04.2023 11:07:00 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.599 | 0 | 278.072 | 0 | 314.671
4169975 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386350-EMINE ÖRNEK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:40:52 | 06.04.2023 07:42:39 | 0.03 | 217 | 905 | 2 | 2 | 19 | 48 | 0 | 0 | 2.294 | 7.555 | 0.066 | 0.001 | 2.583 | 0.748 | 0 | 0 | 13.247
4169977 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:45:45 | 06.04.2023 07:46:33 | 0.013 | 8 | 2550 | 17 | 133 | 8 | 343 | 3 | 0 | 0.213 | 2.762 | 1.192 | 0.334 | 0.092 | 0.99 | 2.64 | 0 | 8.222
4169978 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3031-TR-8 NILTIM/48811890-HAVAI HAT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:26:37 | 06.04.2023 08:31:40 | 1.084 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 78.366 | 0 | 1563.826 | 0 | 1643.983
4169979 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353277-HISARALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:52:02 | 06.04.2023 07:56:58 | 0.082 | 1 | 736 | 9 | 54 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.074 | 1.957 | 0.558 | 0.373 | 0.076 | 0.474 | 0 | 0 | 3.512
4169984 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 153-TR-18/47467578-TR-18-TR-20 ARASI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:57:10 | 06.04.2023 08:55:00 | 0.964 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 315.332 | 0 | 0 | 0 | 87.011 | 0 | 0.106 | 402.449
4169985 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 53885234-ORTAMANDIRA (IVRINDI) KÖK/53885264-GÜNES SANTRALI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:00:37 | 06.04.2023 12:32:02 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4169986 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21303-TR-16 (KARABALÇIK)/47456152-YALOVA YOLU ÖZEL MÜSTERILER ÇIKIS (OVAAKCA-1) | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:44:09 | 06.04.2023 10:03:00 | 2.314 | 36 | 22 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 10.205 | 2.406 | 0 | 0 | 435.243 | 0.35 | 1381.577 | 0 | 1829.782
4169987 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:00:18 | 06.04.2023 08:01:08 | 0.014 | 4 | 2400 | 8 | 114 | 1 | 237 | 0 | 3 | 0.143 | 2.327 | 1.03 | 0.063 | 0.013 | 0.55 | 0 | 0.001 | 4.128
4169990 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041941-GEÇIT-NILÜFER KÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:56:00 | 06.04.2023 08:14:24 | 0.307 | 66 | 2072 | 1 | 23 | 12 | 386 | 13 | 4 | 3.809 | 51.756 | 0.015 | 0.393 | 17.732 | 39.021 | 179.827 | 5.666 | 298.218
4169996 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2614-TR- CEZAEVI KÖK/56594438-TR- CEZAEVI KÖK-GÜMÜSHANELILER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:57:41 | 06.04.2023 09:46:23 | 1.811 | 0 | 475 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 68.495 | 0 | 0 | 121.215 | 43.922 | 0 | 0 | 233.632
4169997 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 99339-Akharem Hatbasi Ayiricisi/47523470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:13:21 | 06.04.2023 09:51:14 | 1.631 | 1 | 194 | 3 | 17 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0.692 | 19.423 | 2.915 | 5.78 | 1.105 | 4.741 | 11.698 | 0 | 46.354
4169998 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 97045-Göl yolu özel hat basi/47521356- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:36:32 | 06.04.2023 08:59:06 | 1.376 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.451
4169999 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5885730-TR-23 AVCILAR KOYU YOL UZERI AG PANOSU/1833760-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:04:32 | 06.04.2023 09:15:41 | 1.186 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 0.118 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 6.872
4170000 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108375-BABAYAKA AYIRICISI/47627912- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:36:49 | 08.04.2023 17:40:13 | 8.057 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.078 | 0 | 0 | 0 | 14.506 | 0 | 0 | 48.584
4170001 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98402-BENZINLIK/47512993- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:26:17 | 08.04.2023 16:25:12 | 5.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.885 | 0 | 0 | 0 | 55.885
4170002 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922450-TR 8 GUZELYALI AG PANOSU/47759770-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:40:02 | 11.04.2023 14:27:49 | 4.796 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.25
4170003 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 21191-KOK-AKCAPINAR/47248140-ANADOLU ETAP | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:06:18 | 11.04.2023 11:23:02 | 2.279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.111 | 0 | 23.673 | 0 | 0 | 0 | 160.784
4170004 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99199-SOGUCAK,KARANLIKDERE,ÇAKALLAR,SARI MUSTAFALAR,DOGANÇAY MERMER ECE MERMER ,ÇAKALLAR IÇE SUYU ORTAK HAT BASI/47545425- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:17:09 | 06.04.2023 09:57:15 | 1.668 | 0 | 227 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9.133 | 0 | 0.144 | 22.362 | 3.308 | 120.135 | 0 | 155.082
4170006 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273885-KAYAPA SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:31:54 | 06.04.2023 08:33:55 | 0.034 | 3 | 586 | 2 | 21 | 24 | 112 | 17 | 1 | 0.001 | 1.712 | 0.006 | 0.077 | 2.522 | 1.381 | 16.427 | 0.049 | 22.175
4170008 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872672-TR-36 AG PANOSU/1812459-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:28:35 | 06.04.2023 09:09:29 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.464 | 0 | 1.851 | 10.315
4170009 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47447408-DOLUBABA | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:08:00 | 06.04.2023 12:58:27 | 8.841 | 0 | 145 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.089 | 0 | 0.092 | 27.265 | 7.878 | 0 | 0 | 82.323
4170011 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47451674-DALYAN(HAVUZ)DM-1/18 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:34:32 | 06.04.2023 08:37:16 | 0.046 | 0 | 5439 | 1 | 2 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0.002 | 0.033 | 0.708 | 0 | 0 | 4.391
4170013 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16595-DM-1/18 GOKHAN KENT/47439739-OZTAYLAN IST CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:40:03 | 06.04.2023 09:54:07 | 1.234 | 0 | 4382 | 1 | 2 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 227.806 | 0.003 | 0.146 | 2.619 | 44.329 | 0 | 0 | 274.903
4170020 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538954-SDK/5549445-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:37:49 | 06.04.2023 09:53:36 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 2.283
4170025 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5903133-TR-15 AG PANOSU/56642994- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:43:59 | 06.04.2023 10:58:24 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.529 | 0 | 0 | 27.529
4170028 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54541738-ORTAMANDIRA KÖYÜ TR1 TR2 HATBASI AYIRICISI/47571221- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:19:45 | 06.04.2023 09:48:32 | 1.479 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.621 | 0 | 0.041 | 0 | 4.244 | 0 | 0 | 26.906
4170030 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 715066-AG DIREK/51951521-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:52:51 | 06.04.2023 10:40:20 | 1.791 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66
4170031 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878857-TR-12 AG PANOSU/1816591-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 11:13:00 | 08.04.2023 15:19:06 | 4.101 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371
4170033 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5884822-TR-10 AG PANOSU/1824239-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 11:16:01 | 08.04.2023 15:14:30 | 3.974 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.332 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 11.03
4170038 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47423010-AKAR NAKLIYAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:59:59 | 06.04.2023 09:56:07 | 0.936 | 0 | 399 | 0 | 0 | 19 | 47 | 19 | 1 | 0 | 25.784 | 0 | 0 | 85.129 | 19.845 | 469.688 | 5.333 | 605.779
4170044 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280699-OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:03:01 | 06.04.2023 09:03:41 | 0.011 | 1 | 59 | 14 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0.001 | 0.07 | 2.689 | 0 | 0.188 | 0.005 | 2.614 | 0 | 5.567
4170045 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47281095-DSI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:03:26 | 06.04.2023 09:08:25 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0.534
4170049 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280699-OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:09:35 | 06.04.2023 09:12:05 | 0.042 | 1 | 59 | 14 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0.002 | 0.209 | 8.136 | 0 | 0.559 | 0.016 | 7.78 | 0 | 16.702
4170050 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9501-DM-1 ERTUGRUL/47466967-TR-1 100.YIL-DM-1 ERTUGRUL ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:01:21 | 06.04.2023 10:38:44 | 1.623 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 335.95 | 0 | 0 | 0 | 306.143 | 0 | 34.671 | 676.764
4170053 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109444-MARESAL FEV.ÇAK. HAT BASI AYIRICISI/47648212- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:14:21 | 06.04.2023 10:30:45 | 1.273 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.229 | 0 | 0.798 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 5.164
4170057 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56641526-DM-1/16/56641627- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:14:02 | 06.04.2023 09:14:49 | 0.013 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 132 | 30 | 4 | 0 | 0.093 | 0 | 0.001 | 3.472 | 2.209 | 10.427 | 0.708 | 16.91
4170062 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47246894-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:16:43 | 06.04.2023 12:04:56 | 2.804 | 1 | 493 | 4 | 46 | 21 | 63 | 6 | 0 | 2.151 | 150.689 | 154.824 | 7.665 | 519.893 | 92.42 | 1154.699 | 0 | 2082.34
4170065 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532127-SDK/5390556-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:07:50 | 06.04.2023 10:13:07 | 1.088 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 1.392
4170072 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55430604-TR-23 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:14:25 | 06.04.2023 10:24:00 | 2.16 | 65 | 660 | 0 | 4 | 4 | 113 | 0 | 1 | 1.292 | 8.71 | 0 | 0.007 | 1.432 | 2.989 | 0 | 0.046 | 14.477
4170073 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1315539-AG DIREK/56653158- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:23:34 | 06.04.2023 11:47:53 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
4170074 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280646-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:36:02 | 06.04.2023 09:37:45 | 0.029 | 1 | 380 | 6 | 15 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0.001 | 0.382 | 0.416 | 0.075 | 0.059 | 0.344 | 9.327 | 0 | 10.604
4170077 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5928375-TR-11 OZDEN MAH AG PANOSU/47130093-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 11:20:50 | 08.04.2023 13:44:43 | 2.398 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.916 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 17.348
4170078 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156607-PAZARKÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:42:38 | 06.04.2023 09:43:24 | 0.013 | 4 | 979 | 2 | 25 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0.184 | 0.987 | 0.016 | 0.014 | 0.347 | 0.867 | 0 | 0 | 2.415
4170084 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879461-TR-1 YOLCATI MH AG PANOSU/1795583-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:41:29 | 06.04.2023 11:08:07 | 2.444 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.027 | 0 | 0.491 | 0 | 11.389 | 0 | 0 | 41.906
4170087 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240524-KÖPRÜBASI KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:55:18 | 06.04.2023 09:55:54 | 0.01 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.037
4170088 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769937-DM-1/33 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:58:39 | 06.04.2023 10:00:53 | 0.037 | 0 | 6452 | 0 | 0 | 7 | 374 | 0 | 1 | 0 | 15.115 | 0 | 0 | 2.311 | 5.368 | 0 | 0.279 | 23.073
4170089 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769999-DM-1/02 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:58:47 | 06.04.2023 10:00:47 | 0.033 | 0 | 7653 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1 | 0 | 0 | 18.922 | 0 | 0 | 0 | 6.574 | 0.838 | 0 | 26.334
4170091 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769998-DM1-1/23 ALANYURT BARA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:59:09 | 06.04.2023 10:00:27 | 0.022 | 6 | 9156 | 8 | 50 | 28 | 636 | 10 | 4 | 0.584 | 10.875 | 0.145 | 0.119 | 1.905 | 4.45 | 8.202 | 0.044 | 26.325
4170094 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56101301-SDK/56101358-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:04:35 | 06.04.2023 13:08:37 | 3.067 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898
4170095 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90369-ÇINARALTI VILLALARI/47498351- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:50:27 | 06.04.2023 10:55:27 | 1.083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.286
4170096 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866886-TR-634 AG PANOSU/1796798-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:06:28 | 06.04.2023 12:02:12 | 1.929 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3.926 | 0 | 0 | 0 | 72.67 | 0 | 235.322 | 311.918
4170097 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 51964618-KOK- AYDIN TOPBAS/54891441-KESICILI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:08:13 | 06.04.2023 12:23:46 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.569 | 0 | 1509.735 | 0 | 1673.305
4170100 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:08:41 | 06.04.2023 10:09:26 | 0.013 | 9 | 1690 | 6 | 52 | 17 | 137 | 4 | 3 | 0.124 | 1.583 | 0.007 | 0.075 | 0.498 | 0.234 | 2.93 | 0.08 | 5.53
4170101 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093514-ÇINARCIK 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:15:40 | 06.04.2023 10:22:04 | 0.107 | 0 | 1508 | 1 | 16 | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 4.605 | 0.03 | 0.066 | 0.58 | 1.167 | 0.826 | 0 | 7.275
4170103 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798236-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:16:58 | 06.04.2023 11:49:46 | 1.547 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.178 | 0 | 0 | 0 | 11.745 | 0 | 0 | 24.923
4170106 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5939945-TR-1/15 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47129958-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:37:33 | 05.04.2023 15:26:03 | 1.808 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.162 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 15.724
4170115 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3529961-SDK/5301652-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:27:25 | 06.04.2023 11:10:40 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 1.317
4170117 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57574889-/5646852-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:39:03 | 06.04.2023 12:51:59 | 2.215 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.963
4170118 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547212-SDK/5654430-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:29:56 | 06.04.2023 13:39:15 | 3.155 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 2.865
4170125 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109057-BABADERE GRUP HATBASI/48529616- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:49:30 | 06.04.2023 11:38:49 | 0.822 | 1 | 136 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.002 | 3.688 | 0.117 | 0.199 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 5.494
4170126 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089293-AG DIREK/5597429-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:48:51 | 06.04.2023 16:53:25 | 6.076 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.595
4170127 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92484-Yesildag Örencik Grup Ayiricisi/47543047- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:49:11 | 06.04.2023 12:19:02 | 1.498 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.544 | 0 | 0 | 13.426 | 2.338 | 2.57 | 0 | 25.878
4170131 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3513821-SDK- F3/47997739-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 05:59:40 | 05.04.2023 15:20:36 | 9.349 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 23.164 | 0 | 0 | 33.595
4170133 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47462356-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 12:30:00 | 08.04.2023 14:00:00 | 1.5 | 5 | 2752 | 14 | 41 | 28 | 461 | 12 | 3 | 3.552 | 242.138 | 27.586 | 12.422 | 106.086 | 132.394 | 3548.055 | 8.854 | 4081.086
4170134 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:12:20 | 06.04.2023 11:13:05 | 0.013 | 3 | 204 | 5 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.005 | 0.174 | 0.017 | 0 | 0.04 | 0.013 | 0.312 | 0 | 0.56
4170135 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54501046-HAMAMLI HATBASI/55937262- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 13:43:22 | 08.04.2023 19:14:42 | 5.522 | 0 | 209 | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80.122 | 1.361 | 0 | 0 | 16.471 | 0 | 0 | 97.954
4170136 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869279-TR-53 AG PANOSU/1849492-5 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 13:31:03 | 08.04.2023 17:37:00 | 4.099 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26.296 | 0 | 0 | 0 | 62.035 | 0 | 0 | 88.331
4170137 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47462356-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 18:17:22 | 08.04.2023 19:53:00 | 1.594 | 5 | 2752 | 14 | 41 | 28 | 461 | 12 | 3 | 2.445 | 180.091 | 11.111 | 8.525 | 46.19 | 61.859 | 2136.957 | 3.439 | 2450.618
4170140 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5939945-TR-1/15 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47129958-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:09:30 | 06.04.2023 12:07:04 | 0.959 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.352 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 8.757
4170146 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 907365-AG DIREK/5073552-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:32:36 | 06.04.2023 12:11:10 | 0.643 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
4170149 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 803469-AG DIREK/4856863-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:27:04 | 06.04.2023 11:57:06 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4170150 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050103-AG DIREK/5404757-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:33:07 | 06.04.2023 15:18:16 | 3.753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 1.801
4170152 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115323-AG DIREK/5460074-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:34:47 | 06.04.2023 15:04:46 | 3.499 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834
4170153 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083240-AG DIREK/51992949-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:37:12 | 06.04.2023 13:35:19 | 1.968 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427
4170157 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:46:35 | 06.04.2023 11:47:20 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.355 | 0 | 19.355
4170158 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 94449-KAYGINLAR ENH HATBASI/47507219- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:07:16 | 06.04.2023 13:51:28 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.096 | 0 | 345.151 | 0 | 441.247
4170160 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042553-AG DIREK/5422339-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:51:24 | 06.04.2023 18:58:43 | 7.122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
4170162 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7858-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK/47440880-EMEK YAG ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:51:55 | 06.04.2023 12:48:30 | 0.943 | 3 | 35 | 0 | 2 | 42 | 46 | 9 | 1 | 5.425 | 9.005 | 0 | 0.007 | 38.794 | 65.512 | 848.017 | 2.07 | 968.83
4170164 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939045-TR-55 AG PANOSU/47130627-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:51:58 | 06.04.2023 14:43:37 | 2.861 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.446 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 10.015
4170166 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867700-TR-617 AG PANOSU/1822580-9 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:25:05 | 10.04.2023 12:35:40 | 3.176 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.441 | 0 | 0 | 0 | 51.49 | 0 | 0 | 92.93
4170169 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98303-Tahtakuslar TR 2 Hat basi Ayiricisi/47593940- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 13:20:07 | 08.04.2023 17:12:38 | 3.876 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.562 | 0 | 0.261 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 37.333
4170171 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5871112-TR-136 AG PANOSU/1859153-2 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 13:34:18 | 08.04.2023 16:17:14 | 2.715 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.812 | 0 | 0.221 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 4.203
4170175 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913797-TR-1 SIGIRCIK KOYU AG PANOSU/47755857-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:21:40 | 06.04.2023 13:51:06 | 2.49 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.068 | 0 | 5.736 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 15.556
4170177 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100684-AG DIREK/5680579-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:02:36 | 06.04.2023 13:15:08 | 1.209 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029
4170180 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:09:51 | 06.04.2023 12:13:55 | 0.068 | 9 | 1690 | 6 | 52 | 17 | 137 | 4 | 3 | 0.514 | 6.546 | 0.027 | 0.306 | 1.881 | 0.941 | 9.906 | 0.316 | 20.438
4170181 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538793-SDK/5546674-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:10:15 | 06.04.2023 16:18:49 | 4.143 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888
4170185 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3519564-SDK/5194349-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:09:54 | 06.04.2023 13:18:20 | 1.141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.155
4170186 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909215-TR-1 KARACAALI KOYU AG PANOSU/47753181-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:11:57 | 06.04.2023 13:33:30 | 1.359 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0.167 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0.498
4170187 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5869005-TR-01 (DOGANBEY TOKI) AG PANOSU/1607044-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:19:49 | 06.04.2023 15:38:22 | 3.309 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.047
4170191 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544692-SDK/5635466-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:44:55 | 06.04.2023 13:10:48 | 1.431 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.904 | 0 | 0 | 0 | 29.324 | 0 | 0 | 44.228
4170195 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1117759-AG DIREK/4849375-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:30:53 | 06.04.2023 14:05:04 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4170207 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532127-SDK/5390556-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:34:02 | 06.04.2023 14:04:51 | 1.513 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 1.931
4170213 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036097-AG DIREK/5433114-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:58:24 | 06.04.2023 18:04:56 | 5.109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
4170223 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53835917-VARAN | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 06:03:06 | 09.04.2023 09:08:25 | 3.089 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.303 | 0 | 56.313 | 0 | 636.45 | 0 | 729.066
4170224 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250228-MÜSTERILER HATTI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 10:29:17 | 09.04.2023 15:07:39 | 4.64 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0.098 | 0.754 | 529.701 | 0.231 | 282.058 | 63.941 | 714.091 | 3.179 | 1594.054
4170226 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133858-SEHITLER GRUBU ÇIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 14:02:04 | 08.04.2023 17:34:00 | 3.532 | 2 | 600 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 8.497 | 63.469 | 0 | 4.015 | 0 | 12.321 | 0 | 0 | 88.302
4170232 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47447408-DOLUBABA | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:03:07 | 06.04.2023 16:37:45 | 3.577 | 0 | 145 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.204 | 0 | 0.05 | 13.094 | 4.178 | 0 | 0 | 38.525
4170235 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869177-TR-626 AG PANOSU/1851884-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:09:37 | 06.04.2023 17:40:51 | 4.521 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98.444 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 99.972
4170237 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5893745-TR- KAYRA EVLERI AG PANOSU/49416604- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:06:37 | 06.04.2023 14:23:23 | 1.279 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 2.575
4170239 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718101-AG DIREK/54804583-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:56:56 | 06.04.2023 21:48:50 | 8.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.699 | 0 | 0 | 15.699
4170245 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23982-TR-4 IHLAS EVLERI/47093139-IHLAS MOTOR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:26:51 | 06.04.2023 14:03:05 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.337 | 0 | 618.393 | 0 | 665.73
4170248 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 57574889-/5646850-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:34:45 | 06.04.2023 17:30:22 | 3.927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703
4170249 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085473-AG DIREK/5634216-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:39:27 | 06.04.2023 14:42:26 | 1.049 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 1.669
4170250 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:42:31 | 06.04.2023 13:43:16 | 0.013 | 9 | 1691 | 6 | 52 | 17 | 137 | 4 | 3 | 0.119 | 1.514 | 0.007 | 0.078 | 0.466 | 0.234 | 2.651 | 0.08 | 5.148
4170254 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800903-AG DIREK/4851579-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:47:00 | 06.04.2023 15:34:35 | 1.793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
4170259 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846682-AG DIREK/4938719-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:59:07 | 06.04.2023 14:54:29 | 0.923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
4170268 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551370-SDK/5725596-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:52:22 | 06.04.2023 17:00:20 | 3.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.676 | 0 | 0 | 3.676
4170283 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5916881-TR-18 AG PANOSU/47768266-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:19:54 | 06.04.2023 14:55:50 | 0.599 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.888 | 0 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 0 | 23.744
4170284 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3533832-SDK/3363033-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:25:54 | 06.04.2023 15:18:33 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.319 | 0 | 0 | 10.319
4170286 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3736-TR-117/47465206-Tr-121 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:29:47 | 06.04.2023 14:51:17 | 0.358 | 1 | 2589 | 4 | 61 | 7 | 397 | 3 | 1 | 0.001 | 70.365 | 0.561 | 5.504 | 8.812 | 45.799 | 65.852 | 3.575 | 200.468
4170290 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5939945-TR-1/15 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47129958-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:56:47 | 06.04.2023 17:29:41 | 3.548 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.978 | 0 | 0 | 0 | 4.786 | 0 | 0 | 28.765
4170294 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:41:13 | 06.04.2023 14:41:58 | 0.013 | 9 | 1691 | 6 | 52 | 17 | 137 | 4 | 3 | 0.119 | 1.511 | 0.007 | 0.081 | 0.482 | 0.227 | 2.86 | 0.08 | 5.367
4170299 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 964517-AG DIREK/5237070-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:18:34 | 06.04.2023 17:03:30 | 2.749 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 1.344
4170300 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041941-GEÇIT-NILÜFER KÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:50:00 | 06.04.2023 14:50:04 | 0.001 | 66 | 2073 | 1 | 23 | 12 | 386 | 13 | 4 | 0.332 | 4.521 | 0.001 | 0.035 | 1.602 | 3.795 | 15.735 | 0.477 | 26.498
4170308 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3537115-SDK/5538601-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:02:41 | 06.04.2023 16:47:22 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49
4170309 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3544756-SDK/3437268-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:07:18 | 06.04.2023 16:02:30 | 3.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 25.247 | 0 | 0 | 26.043
4170315 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109204-AKTÜRK GIDA MEGES PETROL HATBASI AYIRICISI/47661422- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:19:24 | 06.04.2023 15:50:22 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 6.013 | 0 | 8.599
4170318 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722518-AG DIREK/5382420-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:59:32 | 06.04.2023 22:56:36 | 7.951 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774
4170323 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56458994-H05/57201678- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:04:34 | 06.04.2023 17:43:03 | 4.641 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4170324 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47446830-CAGIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:37:20 | 06.04.2023 15:39:00 | 0.028 | 1 | 397 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0.007 | 0.468 | 0 | 0.036 | 0 | 0.223 | 0 | 0.001 | 0.736
4170327 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56961100-/5473972-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:44:40 | 06.04.2023 17:05:02 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 1.829
4170329 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050321-AG DIREK/5407633-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:49:53 | 06.04.2023 17:47:41 | 1.963 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558
4170332 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1311512-AG DIREK/5637614-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:58:19 | 06.04.2023 17:33:28 | 2.586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373
4170333 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:51:40 | 06.04.2023 15:52:49 | 0.019 | 20 | 916 | 3 | 37 | 13 | 187 | 0 | 1 | 0.541 | 0.958 | 0.029 | 0.023 | 0.218 | 1.076 | 0 | 0.004 | 2.849
4170337 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108789-Elele Sitesi Hat Basi Ayiricisi/47636515- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:08:03 | 06.04.2023 17:40:57 | 2.548 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 0 | 0 | 14.665 | 2.215 | 0 | 0 | 21.874
4170339 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93362-ÇAGIS MAH VE SU POMPASI GRUP AYIRICISI/47572255- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:48:36 | 06.04.2023 18:01:30 | 2.215 | 1 | 397 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 1 | 1.053 | 50.753 | 0 | 4.103 | 0 | 20.929 | 0 | 0.077 | 76.916
4170341 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5875013-TR-4 (YUNUSELI) AG PANOSU/1837485-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:09:44 | 06.04.2023 17:47:32 | 1.63 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 1.655
4170352 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 966554-AG DIREK/5223330-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:02:10 | 06.04.2023 18:28:58 | 2.446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
4170353 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 996056-AG DIREK/5273426-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:29:56 | 06.04.2023 22:25:54 | 5.933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.542
4170354 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 6102-TR-17 NILUFER KOY/47447069-Tr-KOLEJ CD OZEL TR CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:35:36 | 06.04.2023 17:17:33 | 0.699 | 33 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.856 | 3.04 | 0 | 0 | 6.395 | 0 | 0 | 0 | 14.291
4170355 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 57959014-PANO/57959020- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:21:26 | 06.04.2023 19:27:39 | 3.104 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.949 | 0 | 0 | 0 | 7.649 | 0 | 0 | 11.598
4170356 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:35:34 | 06.04.2023 17:02:52 | 0.455 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5.083 | 10.042 | 6.416 | 0 | 4.29 | 3.177 | 4.691 | 0 | 33.699
4170367 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47241182-GERI DÖNÜS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:49:37 | 06.04.2023 16:54:51 | 0.087 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 1.148 | 0 | 3.105 | 0 | 5.321
4170371 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530795-SDK/5357182-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:54:46 | 06.04.2023 21:56:14 | 5.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4170373 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55587629-SDK- B04/5103613-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:02:30 | 06.04.2023 17:20:46 | 0.304 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0.761
4170374 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:03:41 | 06.04.2023 17:09:55 | 0.104 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.623 | 1.42 | 0.392 | 0 | 0.486 | 0.308 | 0.15 | 0 | 3.379
4170377 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:10:05 | 06.04.2023 17:10:20 | 0.004 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.103 | 0.235 | 0.065 | 0 | 0.082 | 0.052 | 0.025 | 0 | 0.562
4170378 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:10:28 | 06.04.2023 17:10:31 | 0.001 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.103 | 0.235 | 0.065 | 0 | 0.082 | 0.052 | 0.025 | 0 | 0.562
4170379 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:11:48 | 06.04.2023 17:13:00 | 0.02 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.206 | 0.471 | 0.13 | 0 | 0.161 | 0.102 | 0.05 | 0 | 1.12
4170380 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24005-DM-1 CIFTLIKKOY/47093406-TR-1/21 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:12:21 | 06.04.2023 17:13:42 | 0.023 | 0 | 1896 | 0 | 2 | 1 | 222 | 0 | 1 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 0.367 | 1.029 | 0 | 0.099 | 2.986
4170381 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094824-SAMANLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:13:25 | 06.04.2023 17:13:54 | 0.008 | 0 | 813 | 0 | 16 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0.006 | 0.032 | 0.278 | 0 | 0 | 0.987
4170382 | 1 | BURSA | KELES | Abone Baglanti Hatti | 693560-AG DIREK/4672984-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:11:54 | 06.04.2023 19:10:19 | 1.973 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4170393 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 3505540-SDK/4767552-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:31:28 | 06.04.2023 18:50:30 | 1.317 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0.681
4170396 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136680-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:33:02 | 06.04.2023 19:08:09 | 1.585 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 9.077
4170398 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869281-TR-238 AG PANOSU/1844328-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:27:15 | 06.04.2023 22:50:45 | 5.392 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.147 | 0 | 0 | 0 | 25.935 | 0 | 0 | 78.083
4170400 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16760-MAHMUDIYE KOK/47277384-MAHMUDIYE KOYU SENTAS MAD. ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:35:16 | 06.04.2023 17:36:01 | 0.013 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017
4170401 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18383-TR-7 KUMKALE/47674343-Tr-6 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:25:33 | 06.04.2023 18:32:25 | 1.114 | 0 | 215 | 12 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.606 | 0.871 | 0.833 | 0 | 2.931 | 0 | 0 | 14.242
4170402 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993012-KIRAZLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:44:37 | 06.04.2023 17:45:07 | 0.008 | 1 | 719 | 0 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.013 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.607
4170403 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5886062-TR- NILUFER KOY TR10 AG PANOSU/1804463-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:39:12 | 06.04.2023 21:29:31 | 3.839 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.903 | 0 | 0.121 | 0 | 15.323 | 0 | 0 | 26.347
4170404 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887076-TR-177 AG PANOSU/1796636-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:48:25 | 06.04.2023 19:14:30 | 1.434 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.427 | 0 | 0.317 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 41.143
4170406 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514121-SDK- D3/5063270-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:24:09 | 06.04.2023 19:23:13 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01
4170407 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 962142-AG DIREK/55257000-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:45:50 | 06.04.2023 18:29:15 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051
4170408 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 858352-AG DIREK/4964461-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:46:00 | 06.04.2023 18:37:20 | 2.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4170409 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92905-ERDALPETROL SEVIM ÇAVUSOGLU GRUP HATBASI AYIRICISI/47568615- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:35:04 | 06.04.2023 18:21:10 | 0.768 | 1 | 83 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.186 | 11.038 | 3.003 | 0 | 2.425 | 2.31 | 0 | 0 | 18.961
4170410 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47632651-SANTRAL DM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:36:11 | 06.04.2023 20:20:48 | 2.744 | 2 | 5409 | 0 | 13 | 24 | 826 | 1 | 0 | 0.324 | 792.623 | 0 | 0.662 | 184.69 | 407.774 | 21.622 | 0 | 1407.694
4170412 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 2954145-/57630560- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:59:25 | 06.04.2023 18:41:47 | 0.706 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.362
4170414 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874365-TR-124 AG PANOSU/1893863-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:08:17 | 06.04.2023 18:45:55 | 0.627 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.921 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 2.173 | 7.851
4170418 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 744772-AG DIREK/4754530-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:52:31 | 06.04.2023 18:55:53 | 1.056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
4170419 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5928446-TR- 8 SESKALAR AG PANOSU/1823109-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:07:09 | 06.04.2023 19:17:12 | 1.168 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.506 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 12.527
4170420 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911507-TR-14 TOP SAHASI YANI AG PANOSU/47745570-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:05:00 | 06.04.2023 19:35:51 | 1.514 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.546
4170422 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 57004618-/57004671- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:23:12 | 06.04.2023 19:23:29 | 1.004 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.927 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 3.692
4170423 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5939945-TR-1/15 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47129958-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:19:33 | 06.04.2023 18:48:57 | 0.49 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 3.199
4170424 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1304873-AG DIREK/5082666-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:26:16 | 06.04.2023 19:37:17 | 1.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
4170429 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5872552-TR-285 AG PANOSU/1916036-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:39:20 | 06.04.2023 19:11:08 | 0.53 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.588 | 0 | 0 | 0 | 3.152 | 0 | 0 | 17.739
4170430 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:39:50 | 06.04.2023 18:40:20 | 0.008 | 20 | 916 | 3 | 37 | 13 | 187 | 0 | 1 | 0.341 | 0.63 | 0.011 | 0.013 | 0.083 | 0.356 | 0 | 0.001 | 1.436
4170433 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 818823-AG DIREK/4888962-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:45:54 | 06.04.2023 19:35:21 | 0.824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4170436 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21563-ERTUGRULKENT DM4/47446133-ERTUGRULKENT DM5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:54:20 | 06.04.2023 18:55:52 | 0.026 | 0 | 14159 | 0 | 2 | 13 | 1456 | 1 | 3 | 0 | 18.954 | 0 | 0.002 | 1.323 | 10.551 | 0.008 | 0.055 | 30.894
4170438 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 931769-AG DIREK/5047443-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:54:39 | 06.04.2023 19:42:20 | 0.795 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
4170442 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21563-ERTUGRULKENT DM4/47446133-ERTUGRULKENT DM5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:05:01 | 06.04.2023 19:06:10 | 0.019 | 0 | 14159 | 0 | 2 | 13 | 1456 | 1 | 3 | 0 | 21.405 | 0 | 0.002 | 1.323 | 10.547 | 0.008 | 0.051 | 33.336
4170443 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98282-YENIISKENDER YAYLACIK MH GRUP AYIRICISI/48559939- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:00:50 | 06.04.2023 21:45:43 | 2.748 | 2 | 189 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 29.993 | 27.637 | 0 | 4.924 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 64.096
4170444 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1261-DM-5 ERTUGRUL/47465915-DM-5 ERTUGRUL-TR-57 (25/14) ALTINSEHIR ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:08:00 | 06.04.2023 19:23:00 | 0.25 | 0 | 2214 | 0 | 0 | 1 | 451 | 0 | 0 | 0 | 108.488 | 0 | 0 | 27.079 | 119.483 | 0 | 0 | 255.05
4170445 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872668-TR-17 AG PANOSU/1812348-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:13:19 | 06.04.2023 20:28:13 | 1.248 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.451 | 0 | 0 | 0 | 8.749 | 0 | 0 | 12.2
4170447 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57574889-/5644048-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:07:56 | 06.04.2023 20:53:53 | 1.766 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
4170448 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:26:35 | 06.04.2023 19:27:20 | 0.013 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.027 | 0 | 0.351 | 0 | 0.181 | 0 | 0.457 | 0 | 1.016
4170451 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083919-AG DIREK/5631182-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:29:56 | 07.04.2023 02:11:26 | 6.691 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
4170453 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5875549-TR-9 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1814637-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:30:01 | 06.04.2023 21:08:36 | 1.643 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 1.778
4170455 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888812-TR- KAYAPINAR MH AG PANOSU/1836074-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:33:19 | 06.04.2023 21:37:30 | 2.069 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 2.194
4170456 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 985635-AG DIREK/5311935-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:45:06 | 06.04.2023 22:51:25 | 3.105 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439
4170461 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5869643-TR-12/2 ÇAMLICA AG PANOSU/55909135-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:27:52 | 06.04.2023 22:20:58 | 2.885 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.078 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 71.205
4170463 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 971859-AG DIREK/5199127-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:54:57 | 06.04.2023 20:44:13 | 0.821 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4170466 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5939945-TR-1/15 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47129958-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:46:47 | 06.04.2023 22:29:51 | 2.718 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.808 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 0 | 0 | 20.681
4170467 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5897035-TR-2 PAMUKCU MH AG PANOSU/2084124- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:33:07 | 06.04.2023 21:48:41 | 2.259 | 0 | 475 | 0 | 8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 58.298 | 0 | 0.329 | 0 | 21.153 | 0 | 0 | 79.779
4170476 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 53979967-UMURLAR-ÇAKIRCA HB. AYIRICISI/53979963- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:16:46 | 06.04.2023 22:30:22 | 2.226 | 0 | 311 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.042 | 0 | 0.1 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 14.903
4170478 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:26:20 | 06.04.2023 20:27:00 | 0.011 | 0 | 305 | 7 | 43 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.303 | 0.31 | 0.047 | 0.014 | 0.082 | 0.522 | 0 | 1.278
4170479 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 48543268-SDK/5034229-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:15:14 | 06.04.2023 21:51:15 | 2.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222
4170482 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 54329231-AG DIREK/4785442-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:09:05 | 06.04.2023 21:32:36 | 1.392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4170498 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56641526-DM-1/16/56641627- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:42:27 | 06.04.2023 20:43:14 | 0.013 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 132 | 30 | 4 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.725 | 0.533 | 0.749 | 0.034 | 2.043
4170499 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890396-AG DIREK/5012468-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:47:59 | 06.04.2023 21:11:01 | 0.384 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4170500 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:48:59 | 06.04.2023 20:51:57 | 0.049 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.055 | 0 | 0.069 | 0.009 | 0 | 0 | 0.158
4170504 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5900105-TR- MOBESE AG PANOSU/54149096- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:50:34 | 07.04.2023 00:01:23 | 3.18 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.862 | 0 | 0 | 0 | 63.686 | 0 | 0 | 74.548
4170506 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538954-SDK/5549443-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:15:05 | 06.04.2023 22:04:46 | 7.828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.331
4170508 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883526-TR-1/1 AG PANOSU/1818592-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:42:19 | 06.04.2023 22:30:12 | 1.798 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 7.545
4170511 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:01:08 | 06.04.2023 21:01:41 | 0.009 | 0 | 283 | 2 | 35 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.002 | 0.014 | 0.054 | 0.078 | 0 | 0 | 0.397
4170512 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 94449-KAYGINLAR ENH HATBASI/47507219- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:50:13 | 06.04.2023 23:52:40 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.528 | 0 | 34.327 | 0 | 37.855
4170518 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56641526-DM-1/16/56641627- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:05:33 | 06.04.2023 21:07:18 | 0.029 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 132 | 30 | 4 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 1.451 | 1.024 | 1.722 | 0.076 | 4.276
4170520 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025156-AG DIREK/5356402-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:05:15 | 06.04.2023 21:35:24 | 0.503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
4170525 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 810116-AG DIREK/4872467-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:05:16 | 06.04.2023 22:37:18 | 1.534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
4170528 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:18:28 | 06.04.2023 21:19:51 | 0.023 | 0 | 283 | 2 | 35 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.002 | 0.014 | 0.054 | 0.078 | 0 | 0 | 0.397
4170536 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769936-DM-1/16 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:37:50 | 06.04.2023 21:38:36 | 0.013 | 0 | 7 | 0 | 1 | 84 | 387 | 52 | 15 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 2.421 | 1.18 | 5.078 | 0.23 | 8.914
4170537 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56641526-DM-1/16/56641627- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:39:11 | 06.04.2023 21:54:14 | 0.251 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 132 | 30 | 4 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 2.176 | 1.515 | 2.583 | 0.113 | 6.392
4170538 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769937-DM-1/33 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:37:49 | 06.04.2023 21:44:00 | 0.103 | 0 | 6453 | 0 | 0 | 7 | 374 | 0 | 1 | 0 | 6.739 | 0 | 0 | 0.28 | 0.939 | 0 | 0.061 | 8.018
4170547 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56641526-DM-1/16/56641627- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:59:37 | 06.04.2023 22:00:01 | 0.007 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 132 | 30 | 4 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.725 | 0.512 | 0.861 | 0.037 | 2.137
4170557 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47241804-SIRINEVLER F_14 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 01:28:13 | 09.04.2023 02:25:20 | 0.952 | 1 | 10767 | 11 | 151 | 52 | 858 | 23 | 16 | 0.024 | 32.393 | 1.513 | 0.297 | 15.642 | 5.481 | 48.578 | 1.396 | 105.324
4170560 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47241804-SIRINEVLER F_14 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 01:05:04 | 10.04.2023 01:51:01 | 0.766 | 1 | 10767 | 11 | 151 | 52 | 858 | 23 | 16 | 0.048 | 65.426 | 3.002 | 0.59 | 31.284 | 10.619 | 95.154 | 2.374 | 208.496
4170564 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK | 3510375-SDK/47976751-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:37:11 | 06.04.2023 23:35:13 | 0.967 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 2.959
4170567 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536568-SDK/5535760-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:53:25 | 07.04.2023 00:00:53 | 1.124 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0.707
4170569 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540579-SDK/5623344-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:50:31 | 07.04.2023 01:41:09 | 2.844 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 2.135
4170585 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56641526-DM-1/16/56641627- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 23:44:21 | 06.04.2023 23:45:12 | 0.014 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 132 | 30 | 4 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0.689 | 0.276 | 1.131 | 0.015 | 2.121
4170597 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG/OG Transformatörü | 22490-IM- TUZLA/47632651-SANTRAL DM | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 23:51:02 | 07.04.2023 00:24:53 | 0.564 | 2 | 5409 | 0 | 13 | 24 | 826 | 1 | 0 | 0.116 | 153.927 | 0 | 0.117 | 46.935 | 62.368 | 5.121 | 0 | 268.584
4170608 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1088116-AG DIREK/5535834-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:10:56 | 07.04.2023 02:47:32 | 2.61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725
4170609 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073012-AG DIREK/5569201-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:09:31 | 07.04.2023 01:27:47 | 1.304 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
4170612 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 49409505-SDK/49633605-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:09:32 | 07.04.2023 01:14:43 | 1.086 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.282
4170619 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1015359-AG DIREK/5461995-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 01:04:01 | 07.04.2023 01:33:44 | 0.495 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4170631 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 01:32:43 | 07.04.2023 01:33:28 | 0.013 | 4 | 2572 | 4 | 32 | 13 | 480 | 1 | 0 | 0.08 | 0.933 | 0.009 | 0.02 | 0.103 | 0.079 | 0.073 | 0 | 1.297
4170632 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504123-SDK/4695976-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 01:18:46 | 07.04.2023 02:16:33 | 0.963 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.418
4170637 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15948-TR-1/47652963-TR 1/20 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 02:08:09 | 07.04.2023 03:04:45 | 0.943 | 0 | 226 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.955 | 0 | 0 | 0.69 | 0.316 | 0 | 0 | 9.961
4170643 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 56952774-E04/56952748- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 03:54:29 | 07.04.2023 05:28:02 | 1.559 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
4170644 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048362-AG DIREK/5393777-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 04:02:31 | 07.04.2023 04:42:32 | 0.667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4170645 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15749-TR-45 GRUPKENT/47442753-ALTIN KORFEZ CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 04:02:59 | 07.04.2023 04:19:56 | 0.283 | 0 | 1878 | 0 | 8 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 16.145 | 0 | 0.044 | 11.259 | 6.399 | 0 | 0 | 33.847
4170648 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996839-MECIDIYE KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:30:12 | 07.04.2023 06:30:32 | 0.006 | 0 | 364 | 1 | 63 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.011 | 0.065 | 0.008 | 0.094 | 0 | 0 | 0.493
4170649 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367730-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:44:42 | 07.04.2023 06:50:00 | 0.088 | 1 | 1460 | 3 | 11 | 6 | 141 | 0 | 1 | 0.028 | 9.522 | 0.06 | 0.049 | 4.434 | 5.166 | 0 | 0.022 | 19.282
4170650 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285079-ÇAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:44:29 | 07.04.2023 06:50:00 | 0.092 | 2 | 2688 | 0 | 2 | 6 | 125 | 0 | 1 | 0.459 | 19.931 | 0 | 0 | 1.312 | 4.082 | 0 | 0.078 | 25.863
4170651 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245150-AYVALIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:44:41 | 07.04.2023 06:48:00 | 0.055 | 0 | 8961 | 0 | 2 | 6 | 2137 | 0 | 4 | 0 | 26.212 | 0 | 0.001 | 2.221 | 17.796 | 0 | 0.754 | 46.983
4170656 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886062-TR- NILUFER KOY TR10 AG PANOSU/1804461-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:27:56 | 07.04.2023 10:22:16 | 2.906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471
4170657 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16576-DM-1/08 DUMANLIKENT/47441907-UGURLU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:33:29 | 07.04.2023 09:01:25 | 1.465 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 95.623 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 0 | 0 | 112.913
4170658 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47454822-KOZBUDAKLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:33:12 | 07.04.2023 07:33:57 | 0.013 | 0 | 424 | 0 | 21 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0.014 | 0 | 0.046 | 0.008 | 0 | 0.246
4170659 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16448-TR-44 AYVALIK UCKUYULAR/47599408-TR-67 PARLAMENTERLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:36:31 | 07.04.2023 09:27:38 | 1.852 | 3 | 89 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20.658 | 10.434 | 0.148 | 0 | 72.392 | 1.409 | 0 | 0 | 105.04
4170660 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49506461-SDK/5366766-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:20:21 | 07.04.2023 08:46:31 | 1.436 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 1.051
4170661 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109213-Aksaz Köyü Hat Basi Ayiricisi/47619532- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 05:06:45 | 07.04.2023 09:57:49 | 4.851 | 0 | 369 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 72.284 | 0 | 3.412 | 0 | 20.473 | 0 | 0 | 96.169
4170662 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798236-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:32:58 | 07.04.2023 09:42:36 | 2.16 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.358 | 0 | 0 | 0 | 13.158 | 0 | 0 | 29.515
4170666 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7914-TR-9 BADEMLI/47449635-Tr-çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:46:06 | 07.04.2023 10:29:00 | 2.715 | 8 | 234 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7.637 | 134.651 | 0 | 0 | 106.691 | 22.795 | 0 | 0 | 271.773
4170668 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98184-Doyran 1. hatbasi Ayiricisi/47548837- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:21:13 | 07.04.2023 09:17:08 | 0.932 | 0 | 145 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 0.507 | 0 | 5.606 | 0.716 | 0 | 0 | 15.84
4170671 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47442745-KARACAOREN GRUP KÖYLER | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 11:00:00 | 10.04.2023 11:55:10 | 0.919 | 3 | 852 | 8 | 21 | 4 | 106 | 2 | 1 | 2.709 | 55.821 | 41.029 | 7.308 | 6.893 | 10.583 | 78.831 | 0.016 | 203.19
4170672 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47442745-KARACAOREN GRUP KÖYLER | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 15:00:00 | 10.04.2023 15:48:02 | 0.801 | 3 | 852 | 8 | 21 | 4 | 106 | 2 | 1 | 2.296 | 47.307 | 37.359 | 6.655 | 6.379 | 9.905 | 75.205 | 0.015 | 185.121
4170673 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909283-TR 1 SIGIRLI KOYU AG PANOSU/47841371- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 10:19:01 | 12.04.2023 15:26:49 | 5.13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2.335
4170676 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:45:58 | 07.04.2023 08:46:44 | 0.013 | 4 | 1422 | 1 | 11 | 5 | 214 | 1 | 0 | 0.101 | 0.85 | 0 | 0.013 | 0.215 | 0.439 | 0.176 | 0 | 1.794
4170679 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872532-TR- ASAGIGOCEK MH AG PANOSU/1811180-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:52:05 | 07.04.2023 10:26:13 | 1.569 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.765
4170680 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532127-SDK/5390557-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:52:45 | 07.04.2023 09:25:27 | 0.545 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
4170681 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 967289-AG DIREK/5243350-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:14:29 | 07.04.2023 09:52:27 | 1.633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
4170683 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1052518-AG DIREK/5491076-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:58:00 | 07.04.2023 10:45:21 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 1.239
4170686 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:01:41 | 07.04.2023 09:02:11 | 0.008 | 0 | 727 | 0 | 3 | 13 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 9.426 | 0.187 | 5.229 | 0 | 15.422
4170690 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47446830-CAGIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:04:11 | 07.04.2023 09:08:00 | 0.064 | 1 | 397 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0.007 | 0.468 | 0 | 0.036 | 0 | 0.216 | 0 | 0.001 | 0.729
4170694 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082486-AG DIREK/5645462-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:14:04 | 07.04.2023 11:05:10 | 1.851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
4170696 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93362-ÇAGIS MAH VE SU POMPASI GRUP AYIRICISI/47572255- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:14:17 | 07.04.2023 10:08:27 | 0.903 | 1 | 397 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0.413 | 25.85 | 0 | 1.941 | 0 | 11.827 | 0 | 0.037 | 40.069
4170698 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302326-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:18:57 | 07.04.2023 09:19:23 | 0.007 | 12 | 1148 | 7 | 7 | 15 | 144 | 0 | 1 | 0.209 | 1.041 | 0.02 | 0.037 | 1.395 | 0.35 | 0 | 0.016 | 3.068
4170701 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7070-KÖK TOPUK/47463466-B.GELEN ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:24:03 | 07.04.2023 11:07:33 | 1.725 | 0 | 126 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.157 | 0.19 | 0.201 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 8.049
4170704 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/55121964-ETIBOR KÖK ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:22:55 | 07.04.2023 11:41:25 | 2.308 | 3 | 499 | 6 | 13 | 4 | 61 | 2 | 0 | 0.027 | 0.943 | 0.279 | 0.035 | 0.306 | 0.323 | 9.953 | 0 | 11.866
4170705 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18720-CAMIALAN KOK/47241044-CAMIALAN-YOLINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:24:41 | 07.04.2023 09:25:28 | 0.013 | 0 | 555 | 0 | 3 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0.006 | 0.135 | 0.107 | 0 | 0 | 0.66
4170706 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5883078-TR-32 AG PANOSU/1825262-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:25:02 | 07.04.2023 09:51:29 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 1.057
4170711 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531758-SDK/5387093-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:33:19 | 07.04.2023 10:34:43 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024
4170714 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547582-SDK/5667645-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:08:42 | 07.04.2023 18:15:10 | 9.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.875 | 0 | 0 | 22.875
4170716 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:43:52 | 07.04.2023 09:44:27 | 0.01 | 29 | 1362 | 19 | 145 | 23 | 237 | 0 | 0 | 0.3 | 1.415 | 0.027 | 0.137 | 1.12 | 1.183 | 0 | 0 | 4.182
4170717 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546195-SDK/5640899-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:46:49 | 07.04.2023 11:08:48 | 1.366 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155
4170718 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9501-DM-1 ERTUGRUL/47448784-IZMIR YOLU OZEL MUSTERI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 11:25:19 | 09.04.2023 13:10:02 | 1.745 | 1 | 10 | 9 | 0 | 39 | 2 | 3 | 0 | 0.178 | 0.263 | 74.09 | 0 | 308.975 | 0 | 106.061 | 0 | 489.567
4170719 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/54781108-OTOSIMA ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 16:45:32 | 09.04.2023 19:18:40 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.462 | 0 | 1079.548 | 0 | 1129.01
4170722 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156609-KALKIM BELDELER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:55:42 | 07.04.2023 09:56:13 | 0.009 | 0 | 2013 | 5 | 83 | 7 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 0.262 | 0.228 | 0.221 | 1.485 | 0 | 0 | 4.204
4170723 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084674-AG DIREK/5631195-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:56:07 | 07.04.2023 10:50:20 | 0.904 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
4170724 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109801-TAVAKLI GRUP ENH HAT AYIRICISI/48529599- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:31:25 | 12.04.2023 15:32:07 | 6.012 | 24 | 1322 | 31 | 25 | 13 | 185 | 0 | 0 | 231.52 | 351.734 | 105.592 | 31.839 | 45.15 | 181.655 | 0 | 0 | 947.49
4170725 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 108826-KIZILTEPE GRUP ENH HAT AYIRICISI/47678357- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:29:41 | 10.04.2023 15:41:32 | 6.198 | 0 | 163 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.139 | 2.381 | 0 | 0 | 19.995 | 0 | 0 | 68.515
4170727 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889591-AG DIREK/54875478-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:51:34 | 07.04.2023 10:32:11 | 0.677 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
4170728 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105351-BELEN AKKATIR GRUP ENH HAT BASI ADI AYIRICISI/47646852- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:49:49 | 13.04.2023 15:45:40 | 5.931 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.179 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 5.566
4170733 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5940911-TR-29 SITELER MAH AG PANOSU/47133678-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:35:16 | 07.04.2023 14:10:18 | 4.584 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.633
4170735 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18971-KOK-ESKI DALYAN /47668314-DALYAN GRUP ÇIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:32:17 | 11.04.2023 15:26:26 | 5.903 | 1 | 90 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.915 | 34.624 | 2.133 | 0.44 | 44.305 | 23.134 | 0 | 0 | 105.551
4170737 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 49692506-AG DIREK/5515306-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:05:46 | 07.04.2023 11:57:47 | 1.867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4170738 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16088-TR-3 GULPINAR /47455725-BABAKALE RING CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:39:45 | 10.04.2023 10:11:30 | 0.529 | 39 | 2081 | 20 | 149 | 35 | 341 | 0 | 0 | 19.221 | 73.641 | 1.396 | 4.612 | 45.753 | 50.913 | 0 | 0 | 195.536
4170742 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47463340-KURUOBA KÖK CIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:49:42 | 10.04.2023 14:55:00 | 4.088 | 56 | 2082 | 23 | 149 | 38 | 341 | 1 | 0 | 190.171 | 592.567 | 18.192 | 35.384 | 376.053 | 414.448 | 1.246 | 0 | 1628.062
4170745 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115325-AG DIREK/5460363-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:18:41 | 07.04.2023 12:51:34 | 2.548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
4170746 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17250-IM-5 BANDIRMA/47258979-TR5/5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:17:29 | 07.04.2023 10:18:24 | 0.015 | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 2.426
4170747 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085473-AG DIREK/5634218-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:19:05 | 07.04.2023 17:48:08 | 7.484 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256
4170749 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876091-TR- OSMANLAR MH CAY KENARI AG PANOSU/1818519-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:20:19 | 07.04.2023 11:38:13 | 1.298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4170750 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283000-PELITÖREN -KARACALAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:22:31 | 07.04.2023 10:24:07 | 0.027 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.455
4170751 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16567-TR-3/3/47254251-TR-3/3A CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:24:14 | 07.04.2023 11:18:31 | 0.905 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.398 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 22.59
4170754 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042347-AG DIREK/5442591-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:24:15 | 07.04.2023 12:11:57 | 1.795 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127
4170756 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5935375-TR-26 CENNETTEPE AG PANOSU/47136628-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:54:00 | 06.04.2023 11:26:00 | 1.533 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 2.368
4170757 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6472-TR-12/47460837-TR-10 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:49:03 | 06.04.2023 13:01:00 | 2.199 | 0 | 70 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0.032 | 1.518 | 7.36 | 0 | 0 | 11.665
4170758 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869257-TR-5 MESUDIYE AG PANOSU/1818135-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:25:16 | 07.04.2023 14:14:46 | 3.825 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.742 | 0 | 0 | 0 | 3.521 | 0 | 0 | 24.263
4170759 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870754-TR- SINAN SITELERI AG PANOSU/1807675-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:28:23 | 07.04.2023 11:19:56 | 0.859 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.271 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 6.317
4170760 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2869-DM-1/19/47450536-STARWOOD ÇIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:34:55 | 07.04.2023 12:51:09 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.449 | 0 | 1199.73 | 0 | 1625.179
4170765 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5878721-TR-2 KEPEKLER MH AG PANOSU/1811734-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:28:31 | 07.04.2023 11:10:00 | 0.691 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0.001 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0.684
4170767 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9770-TR-16/47456547-BARAJYOLU ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:45:18 | 07.04.2023 11:25:38 | 0.672 | 2 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0.331 | 0 | 5.968 | 0.887 | 81.668 | 0.291 | 423.846 | 0 | 512.99
4170770 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56279883-BALYA GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:49:21 | 07.04.2023 10:50:58 | 0.027 | 1 | 432 | 3 | 5 | 4 | 28 | 6 | 0 | 0.011 | 0.409 | 0.013 | 0.002 | 0.364 | 0.093 | 4.909 | 0 | 5.802
4170773 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551388-SDK/5744835-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:51:59 | 08.04.2023 02:29:09 | 15.619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733
4170774 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875685-TR-1 ILICA MH AG PANOSU/1818460-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:53:06 | 07.04.2023 14:57:55 | 4.08 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.514 | 0 | 0 | 0 | 5.458 | 0 | 0 | 13.972
4170775 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1043795-AG DIREK/5481354-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:54:16 | 07.04.2023 12:24:36 | 2.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4170777 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921738-TR-32 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130617-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:54:16 | 07.04.2023 11:56:09 | 1.031 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.234 | 0 | 5.079 | 0 | 0 | 5.34
4170778 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547210-SDK/5654426-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:02:20 | 07.04.2023 11:53:09 | 0.847 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 2.257
4170779 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874109-DM-1 TR-12 NECATIBEY EGITIM FAK. ONU AG PANOSU/1807655-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:36:30 | 07.04.2023 17:27:03 | 6.842 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 171.07 | 0 | 0 | 0 | 123.621 | 0 | 0 | 294.691
4170781 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892637-TR-3 (PANAYIR PINAR CD.) AG PANOSU/1900556-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:49:21 | 10.04.2023 11:51:27 | 2.035 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.793 | 0 | 0 | 0 | 36.657 | 0 | 0 | 100.45
4170782 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5874223-TR-83/1 AG PANOSU/1858937-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 11:33:20 | 10.04.2023 14:29:51 | 2.942 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.956 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 28.556
4170783 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869281-TR-238 AG PANOSU/1844328-5 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 15:03:15 | 10.04.2023 18:45:15 | 3.7 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.296 | 0 | 0 | 0 | 31.148 | 0 | 0 | 51.444
4170784 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG/OG Transformatörü | 17253-IM-3 BANDIRMA/47461286-TR-3/2 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:49:57 | 07.04.2023 12:48:02 | 1.968 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.835 | 0 | 0 | 0 | 16.187 | 0 | 0 | 69.022
4170790 | 1 | BURSA | HARMANCIK | AG Fideri | 5919400-TR- NALBANTOGLU BENZINLIK AG PANOSU/1918410-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:39:57 | 07.04.2023 14:53:26 | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.256 | 0 | 0 | 4.256
4170792 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3029-TR-2 NILTIM/47451740-TR3 ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 12:31:54 | 09.04.2023 13:21:54 | 0.833 | 1 | 120 | 0 | 1 | 99 | 812 | 11 | 11 | 0.465 | 8.397 | 0 | 0 | 40.713 | 203.369 | 16.975 | 8.373 | 278.293
4170793 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887020-TR-333 SAMANLI AG PANOSU/1796558-4 | AG SEHİM ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:15:01 | 10.04.2023 14:29:21 | 5.239 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.502
4170797 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:49:14 | 07.04.2023 11:49:59 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.045 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.28
4170799 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115124-AG DIREK/5460663-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:43:25 | 07.04.2023 14:08:06 | 2.411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376
4170802 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 48558037-SDK/48558064-SDK BESLEME HATTI | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:19:38 | 11.04.2023 13:07:33 | 2.799 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.528 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 6.471
4170803 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1328272-AG DIREK/5208580-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:00:11 | 07.04.2023 13:00:59 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56
4170805 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 55437234-SDK- C01/55950566-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:05:28 | 07.04.2023 14:35:16 | 2.496 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.689 | 0 | 0 | 0 | 35.721 | 0 | 0 | 46.41
4170809 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 54221349-TR-45/54221386-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:05:13 | 10.04.2023 11:54:53 | 1.828 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.117 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 33.561
4170810 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 428-TR-453/47275369-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 13:46:07 | 11.04.2023 15:52:46 | 2.111 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100.014 | 0 | 0 | 0 | 17.432 | 0 | 0 | 117.447
4170812 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885106-TR-404 SIRINEVLER MH AG PANOSU/1917046-3 | AG SEHİM ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:42:34 | 12.04.2023 10:52:47 | 1.17 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 0 | 0.04 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 22.554
4170813 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 57896966-/57897000-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 10:12:34 | 12.04.2023 14:57:43 | 4.752 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.712 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 27.768
4170815 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1781-GÖLIPLIK DM/47463894-FABRIKALAR ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 13:31:50 | 09.04.2023 14:40:03 | 1.137 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.017 | 45.376 | 0 | 93.467 | 0 | 138.863
4170816 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032061-AG DIREK/5456302-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:09:57 | 07.04.2023 14:08:00 | 1.967 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
4170818 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47659856-SEVKETIYE GRUP | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:02:42 | 10.04.2023 13:21:56 | 3.321 | 1 | 151 | 3 | 36 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 24.906 | 11.695 | 2.001 | 46.802 | 4.775 | 0 | 0 | 90.18
4170819 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076068-AG DIREK/5597960-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:03:29 | 07.04.2023 14:21:50 | 2.306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461
4170823 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56511470-EVCILER HATBASI/55410847- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:27:21 | 07.04.2023 17:36:55 | 5.159 | 0 | 122 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.431 | 2.423 | 0.143 | 0 | 4.495 | 0 | 0 | 42.492
4170826 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 682335-AG DIREK/4656431-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:42:05 | 07.04.2023 14:39:18 | 1.954 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036
4170830 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882669-TR-3/7 AG PANOSU/1824877-1 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:10:00 | 06.04.2023 14:35:00 | 0.417 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0.821
4170839 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812392-AG DIREK/4875067-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:53:44 | 07.04.2023 15:30:51 | 2.619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4170841 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940809-TR-4/8 AG PANOSU/47131830-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:36:28 | 07.04.2023 15:31:12 | 4.912 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.731 | 0 | 0 | 0 | 6.979 | 0 | 0 | 57.711
4170845 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:11:37 | 07.04.2023 13:12:22 | 0.013 | 0 | 63 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0.002 | 0.145 | 0.003 | 3.007 | 0 | 3.235
4170846 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042574-AG DIREK/5442596-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:25:22 | 07.04.2023 18:40:40 | 2.255 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
4170848 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083236-AG DIREK/51992898-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:23:28 | 07.04.2023 18:16:28 | 4.883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903
4170849 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075541-AG DIREK/5585571-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:15:35 | 07.04.2023 22:39:07 | 9.392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403
4170858 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56502522-TR-1/53 AG PANOSU/56502632-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:38:13 | 07.04.2023 14:31:13 | 0.883 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.507 | 0 | 0 | 0 | 20.478 | 0 | 0 | 50.986
4170861 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 104004-KÖYLÜCE DISI DEMIR DIREK HATBASI AYIRICISI/48530722- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:13:54 | 10.04.2023 12:00:40 | 2.78 | 1 | 254 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.328 | 26.443 | 0 | 0.103 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 30.435
4170865 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2497-DM-11 UCEVLER/47445112-Tr-11/5 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:04:12 | 07.04.2023 14:05:07 | 0.015 | 0 | 3573 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 2 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0 | 0.159 | 7.594
4170869 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 839420-AG DIREK/4922214-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:03:43 | 07.04.2023 16:10:46 | 2.118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
4170872 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869631-TR-11/3 ÜÇEVLER AG PANOSU/48941983- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:07:59 | 07.04.2023 14:46:52 | 0.648 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32
4170877 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049870-AG DIREK/5404207-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:18:37 | 07.04.2023 17:05:07 | 2.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57
4170889 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115124-AG DIREK/5460659-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:30:58 | 07.04.2023 16:26:30 | 1.925 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536
4170899 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869317-TR-404 AG PANOSU/1846502- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:19:35 | 10.04.2023 12:59:00 | 3.657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 92.626 | 0 | 53.014 | 146.767
4170903 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086068-AG DIREK/5598986-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:50:42 | 07.04.2023 18:10:36 | 3.332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028
4170905 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023547-AG DIREK/5372235-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:49:14 | 07.04.2023 16:34:04 | 1.747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 0 | 2.79
4170907 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 49448908-AG DIREK/5080151-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:58:48 | 07.04.2023 15:34:16 | 0.591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4170910 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3029-TR-2 NILTIM/47451740-TR3 ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 16:18:59 | 09.04.2023 17:25:08 | 1.102 | 1 | 120 | 0 | 1 | 99 | 812 | 11 | 11 | 0.926 | 16.4 | 0 | 0 | 74.615 | 374.066 | 30.845 | 15.604 | 512.456
4170911 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5914089-TR-5 TÜRKMENLI KÖYÜ AG PANOSU/47742629-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:18:20 | 07.04.2023 15:38:26 | 1.335 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 1.754 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 4.646
4170913 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866994-TR-346 AG PANOSU/1796895- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:13:52 | 07.04.2023 16:32:59 | 1.318 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 19.585 | 0 | 0 | 0 | 48.861 | 0 | 6.342 | 74.788
4170919 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 54392196-AG DIREK/54980314-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:07:20 | 07.04.2023 17:47:12 | 5.664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602
4170930 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873200-DM-3/10 AG PANOSU/1860933-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:32:19 | 07.04.2023 17:41:32 | 2.153 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.707 | 0 | 0 | 0 | 7.516 | 0 | 0 | 38.222
4170933 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891123-AG DIREK/5015682-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:36:09 | 07.04.2023 18:00:02 | 2.398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
4170934 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47447694-EMIRLER | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:28:11 | 07.04.2023 16:00:38 | 0.541 | 7 | 5322 | 3 | 213 | 16 | 1057 | 3 | 9 | 3.362 | 82.904 | 2.112 | 29.625 | 25.295 | 32.645 | 0 | 0.079 | 176.02
4170935 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115328-AG DIREK/55254255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:31:30 | 07.04.2023 16:14:56 | 1.724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
4170937 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155666-BAGLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:52:45 | 07.04.2023 15:53:34 | 0.014 | 1 | 877 | 2 | 5 | 7 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0.546 | 0.057 | 0.007 | 0.242 | 0.149 | 24.519 | 0 | 25.521
4170938 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 105703-HAVUZLAR HATBASI SEKSIYONERI/47652055- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:16:28 | 07.04.2023 16:54:35 | 5.635 | 0 | 26 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.835 | 0 | 0.59 | 0.712 | 9.827 | 0 | 0 | 26.964
4170940 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 953764-AG DIREK/5192959-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:54:18 | 07.04.2023 16:44:28 | 0.836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4170941 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 706341-AG DIREK/4687781-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:53:18 | 07.04.2023 17:15:01 | 1.362 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829
4170946 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 55626063-SDK- A03/56314352-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:07:39 | 07.04.2023 17:51:19 | 1.728 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671
4170948 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1008077-AG DIREK/5296469-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:58:42 | 07.04.2023 17:37:22 | 3.644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052
4170949 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 57548384-B01/1667271-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:45:30 | 07.04.2023 19:14:00 | 3.475 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.227
4170955 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048978-AG DIREK/5412107-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:22:12 | 07.04.2023 18:20:06 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 2.635
4170957 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914037-TR- 3 KOCAGUR KOYU AG PANOSU/47758117-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:23:07 | 07.04.2023 17:03:00 | 0.664 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541
4170958 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887984-TR- ISTALLA MH AG PANOSU/1834991-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:23:46 | 07.04.2023 18:21:38 | 1.964 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48
4170962 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 918938-AG DIREK/5150478-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:16:05 | 07.04.2023 18:27:10 | 2.185 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848
4170967 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112372-AG DIREK/5706596-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:20:28 | 07.04.2023 17:32:44 | 1.204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
4170974 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020646-AG DIREK/5410450-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:25:18 | 07.04.2023 17:08:22 | 0.718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.345
4170975 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800527-AG DIREK/4851745-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:34:37 | 07.04.2023 18:21:00 | 1.773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4170983 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:54:48 | 07.04.2023 16:55:34 | 0.013 | 4 | 907 | 93 | 6 | 7 | 145 | 2 | 0 | 0.22 | 1.042 | 1.93 | 0.101 | 0.227 | 0.266 | 0.018 | 0 | 3.803
4170986 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 893009-AG DIREK/4980590-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:03:09 | 07.04.2023 18:20:04 | 1.282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4170990 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913077-TR-3 AG PANOSU/47815905- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:09:36 | 11.04.2023 12:21:39 | 2.201 | 0 | 771 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 83.663 | 0 | 0.113 | 0 | 4.471 | 0 | 0 | 88.247
4170994 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 108744-TOTAL GRUP ENH HATBASI/47662550- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:15:46 | 07.04.2023 19:06:38 | 1.848 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 1.285 | 0 | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 5.974
4170996 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534454-SDK/5476980-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:45:56 | 07.04.2023 21:59:43 | 4.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4171000 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798236-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:53:38 | 07.04.2023 18:59:33 | 1.098 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.974 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 10.498
4171002 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873200-DM-3/10 AG PANOSU/1860933-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:57:31 | 08.04.2023 00:56:55 | 6.99 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 99.488 | 0 | 0 | 0 | 9.269 | 0 | 0 | 108.757
4171004 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042347-AG DIREK/5442590-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:12:25 | 07.04.2023 18:37:10 | 5.413 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794
4171014 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073517-AG DIREK/5521156-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:28:18 | 07.04.2023 19:18:28 | 0.836 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
4171015 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2009-DM-8 BESEVLER/47454672-TR-8/6 ÇIKIS PTT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:37:59 | 07.04.2023 18:39:15 | 0.021 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 3.985
4171027 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949537-AG DIREK/5153621-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:53:54 | 07.04.2023 20:05:29 | 1.193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
4171029 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100534-AG DIREK/5677190-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:57:47 | 07.04.2023 22:03:31 | 3.096 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403
4171032 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769937-DM-1/33 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:06:39 | 07.04.2023 19:07:25 | 0.013 | 0 | 6453 | 0 | 0 | 7 | 375 | 0 | 1 | 0 | 5.781 | 0 | 0 | 0.268 | 0.978 | 0 | 0.058 | 7.085
4171036 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5872726-TR-09 PTT SIRINEVLER AG PANOSU/1809234-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:49:03 | 07.04.2023 19:40:00 | 0.849 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 4.108 | 0 | 0 | 6.016
4171037 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887076-TR-177 AG PANOSU/1796637-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:08:27 | 07.04.2023 20:47:47 | 1.655 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.837 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 8.867
4171038 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM Fideri | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/47455539-KÖYLER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:09:43 | 07.04.2023 19:38:47 | 0.484 | 10 | 4950 | 38 | 101 | 51 | 656 | 15 | 6 | 2.637 | 92.625 | 67.763 | 5.701 | 20.204 | 30.249 | 786.586 | 1.424 | 1007.188
4171046 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 9766-DM-1/33/47483330-DM-1/12-DM-1/33 ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:44:59 | 07.04.2023 20:35:35 | 0.843 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 94.266 | 0 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | 109.737
4171047 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 750327-AG DIREK/4773060-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:25:57 | 07.04.2023 21:37:52 | 2.198 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133
4171056 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534448-SDK/5476435-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:55:46 | 07.04.2023 21:46:09 | 1.84 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 1.801
4171071 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920234-AG DIREK/5175511-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:12:07 | 07.04.2023 21:59:51 | 1.795 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
4171072 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 106042-BIGALI KÖYÜ HATBASI SEKSIYONERI/47650844- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:17:49 | 07.04.2023 21:00:13 | 0.706 | 1 | 87 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.55 | 1.818 | 0 | 0.002 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 2.676
4171080 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867800-TR-104 AG PANOSU/1852733-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:16:39 | 08.04.2023 03:12:44 | 6.935 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.149 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 16.23
4171083 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 54103102-TR-01 AG PANOSU/54103170- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:06:00 | 07.04.2023 21:11:34 | 3.093 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.124 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 0 | 0 | 36.802
4171090 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880493-DM-1/26 BOSTANCI AG PANOSU/1859177-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:27:04 | 07.04.2023 22:42:50 | 2.263 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | 12.593
4171097 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5923331-TR-45 SIRINKOY AG PANOSU/47761427-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:56:17 | 07.04.2023 21:09:48 | 1.225 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
4171110 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99448-TANER MUTLU HAT BASI AYIRICISI/47578615- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:54:58 | 07.04.2023 21:58:03 | 3.051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.935
4171122 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 164-DM- SUKRANIYE TR-415/47277845-SEMT-TR | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:54:06 | 07.04.2023 21:14:33 | 0.341 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 16.593 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0.008 | 17.072
4171128 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 54027019-SDK/5080171-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:58:14 | 07.04.2023 21:36:53 | 0.644 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.312
4171149 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551888-SDK/5742333-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 21:09:37 | 07.04.2023 22:41:42 | 1.535 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595
4171152 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 153-TR-18/47277718-TR 20 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 21:36:36 | 07.04.2023 21:38:11 | 0.026 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 6.603 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0.003 | 7.444
4171163 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 6309-TR- BEYKENT MODULER/47449335-ÖZEL TR ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 21:36:35 | 07.04.2023 23:48:57 | 2.206 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.916 | 0 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | 0 | 49.428
4171165 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 54376447-AG DIREK/5585446-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 21:50:16 | 08.04.2023 01:05:51 | 3.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266
4171184 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103447-SUBASI GÜLSÜN TARIM GRUP HAT AYIRICISI/47545098- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 21:58:32 | 07.04.2023 23:50:56 | 1.873 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245
4171205 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103423-OKÇULAR SAHMELEK GRUBU ENH HATBASI AYIRICISI/47539054- | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:05:53 | 10.04.2023 12:44:16 | 3.64 | 0 | 59 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.268 | 68.238 | 3.675 | 0.989 | 2.372 | 0 | 0 | 102.542
4171210 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081906-AG DIREK/5580122-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 22:27:19 | 08.04.2023 01:21:58 | 2.911 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415
4171225 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 153-TR-18/47277718-TR 20 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 23:08:36 | 07.04.2023 23:10:36 | 0.033 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0.008 | 7.395
4171227 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931344-AG DIREK/56936431- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 23:13:44 | 07.04.2023 23:43:56 | 0.503 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
4171234 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 56185528-AG DIREK/56186746-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 23:07:56 | 08.04.2023 00:30:21 | 1.374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
4171238 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517340-SDK/5078549-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 23:37:44 | 08.04.2023 00:24:09 | 0.774 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939
4171242 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075541-AG DIREK/5595042-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 23:47:08 | 08.04.2023 02:11:02 | 2.398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4171243 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543875-SDK/5621738-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 23:17:44 | 08.04.2023 01:38:08 | 2.34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.532
4171244 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 49423769-SDK/5311401-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 00:01:35 | 08.04.2023 00:47:35 | 0.767 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.254
4171250 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730269-AG DIREK/5474040-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 00:05:38 | 08.04.2023 02:32:34 | 2.449 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728
4171253 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028524-AG DIREK/5378738-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 23:40:05 | 08.04.2023 02:18:40 | 2.643 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
4171263 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049055-AG DIREK/5392495-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 21:10:01 | 08.04.2023 01:14:25 | 4.073 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.911
4171264 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010868-AG DIREK/5460425-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 22:17:25 | 08.04.2023 01:45:32 | 3.469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
4171270 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517342-SDK/5078552-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 00:35:02 | 08.04.2023 01:14:52 | 0.664 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683
4171284 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5433758-ABONE BAGLANTI HATTI/5433758-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 02:59:15 | 08.04.2023 04:02:37 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0.795
4171286 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 04:03:00 | 08.04.2023 04:03:38 | 0.011 | 0 | 305 | 7 | 43 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.183 | 0.371 | 0.059 | 0.017 | 0.024 | 1.251 | 0 | 1.905
4171287 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867800-TR-104 AG PANOSU/1853181-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 03:20:43 | 08.04.2023 09:36:56 | 6.27 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.639 | 0 | 0 | 0 | 9.593 | 0 | 0 | 50.231
4171289 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 05:25:13 | 08.04.2023 07:43:22 | 2.303 | 4 | 907 | 93 | 6 | 7 | 145 | 2 | 0 | 0.291 | 0.594 | 0.751 | 0.049 | 0.153 | 0.064 | 0.009 | 0 | 1.911
4171291 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56083593-TR-BESINTAS KOK/56083945-TR-2 BESINTAS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 05:40:26 | 08.04.2023 08:56:33 | 3.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.984 | 0 | 163.984
4171295 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 06:10:26 | 08.04.2023 06:12:04 | 0.027 | 0 | 1237 | 0 | 7 | 6 | 101 | 7 | 3 | 0 | 2.703 | 0 | 0.018 | 0.995 | 1.055 | 3.296 | 0.409 | 8.476
4171299 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249977-FABRIKALAR CIKIS OLCA GIDA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:08:05 | 08.04.2023 07:42:35 | 0.575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.604 | 0 | 17.604
4171300 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255148-KOZLUOREN GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:14:08 | 08.04.2023 07:14:53 | 0.013 | 6 | 1398 | 3 | 8 | 6 | 128 | 0 | 0 | 0.005 | 0.901 | 0.077 | 0.005 | 0.034 | 0.129 | 0 | 0 | 1.151
4171302 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:42:41 | 08.04.2023 07:43:35 | 0.015 | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 2.261 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 3.095
4171303 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 57208158-DM-5/06/47443783-GRI CADDE MÜSTERILER ÇIKISI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:52:22 | 08.04.2023 09:07:40 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.738 | 0 | 462.837 | 0 | 598.575
4171304 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 56300533-ÇAYPINAR KÖK/56303931-YAYLABAYIR-ÇANACIK | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:39:34 | 08.04.2023 10:11:29 | 2.532 | 4 | 468 | 13 | 8 | 5 | 39 | 2 | 0 | 29.307 | 49.646 | 364.158 | 0.495 | 319.703 | 7.869 | 454.6 | 0 | 1225.776
4171306 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5929134-TR- SABANLAR MH AG PANOSU/1958272- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 04:17:26 | 08.04.2023 09:45:57 | 5.475 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.485 | 0 | 0.007 | 0 | 2.709 | 0 | 0 | 25.2
4171307 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885497-TR- SAHIN KAYA MH AG PANOSU/1834124-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 04:13:18 | 08.04.2023 09:06:04 | 4.879 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.778
4171308 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47456419-TURANLAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:29:28 | 08.04.2023 09:44:05 | 2.243 | 1 | 869 | 0 | 6 | 3 | 52 | 0 | 1 | 0.451 | 45.983 | 0 | 3.191 | 12.319 | 22.584 | 0 | 0.848 | 85.375
4171309 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15560-TR-20/47689782-TR-21-22-23 ÇIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:56:15 | 08.04.2023 08:35:51 | 0.66 | 0 | 269 | 2 | 28 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8.63 | 0.041 | 1.965 | 95.982 | 1.553 | 14.977 | 0 | 123.148
4171310 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099556-AG DIREK/5635137-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:03:50 | 08.04.2023 12:15:17 | 4.191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
4171313 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115122-AG DIREK/5471890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:22:47 | 08.04.2023 10:22:43 | 1.999 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
4171314 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095646-TR-40 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:27:17 | 08.04.2023 08:29:06 | 0.03 | 0 | 5037 | 0 | 2 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | 0.005 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 5.702
4171316 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087280-AG DIREK/5610887-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:36:17 | 08.04.2023 16:23:09 | 7.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0.638
4171317 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048741-AG DIREK/5416149-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:35:34 | 08.04.2023 11:23:41 | 2.802 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249
4171319 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47282126-KOYLER F1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:42:35 | 08.04.2023 08:42:57 | 0.006 | 0 | 377 | 4 | 24 | 2 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0.305 | 0.078 | 0.085 | 0.087 | 0.073 | 0 | 0.004 | 0.632
4171320 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15729-KOK-ILYASKOY /47456533-UMURBEY GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:38:07 | 08.04.2023 09:16:08 | 0.633 | 1 | 160 | 4 | 33 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 4.793 | 2.446 | 0.826 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 10.877
4171321 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109722-AHMET - ILYAS - SEBEHATTIN GRUP HAT BASI AYIRICISI/47667101- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:47:42 | 08.04.2023 09:35:13 | 0.792 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0.571
4171322 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109641-AYTAÇPINAR- SEYIT ERTEN HAT BASI AYIRICISI/47680679- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:48:43 | 08.04.2023 10:31:36 | 1.715 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.967
4171323 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47606410-Tr-GUNDOGAN CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:05:19 | 10.04.2023 16:46:49 | 6.691 | 1 | 765 | 1 | 8 | 3 | 101 | 0 | 0 | 9.089 | 42.465 | 0 | 0.376 | 1.331 | 8.032 | 0 | 0 | 61.293
4171324 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201587-INTALANT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:52:52 | 08.04.2023 08:55:24 | 0.042 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.083 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.506 | 0 | 0.616
4171329 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5879273-TR-23/4 AG PANOSU/1828260-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:59:28 | 08.04.2023 10:52:08 | 1.878 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.091 | 0 | 3.106 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 36.444
4171330 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109357-AHMET TEZCAN HATBASI/55455989- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:23:14 | 08.04.2023 09:52:37 | 1.489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011
4171331 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517342-SDK/5078553-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:22:01 | 08.04.2023 12:37:31 | 3.258 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.013 | 0 | 0 | 0 | 15.713 | 0 | 0 | 59.725
4171333 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867800-TR-104 AG PANOSU/1852724-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:23:01 | 08.04.2023 14:11:43 | 4.812 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.022 | 0 | 0 | 0 | 8.264 | 0 | 0 | 71.286
4171335 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 1320040-AG DIREK/4766492-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:04:00 | 08.04.2023 10:03:33 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4171336 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916165-DM- MAHMUDIYE AG PANOSU/47764205-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:51:39 | 08.04.2023 10:10:58 | 1.322 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 4.502
4171338 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 49424628-SDK/5680839-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:34:29 | 08.04.2023 11:02:49 | 1.472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403
4171343 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798236-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:39:22 | 08.04.2023 10:52:02 | 1.211 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.521 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 17.661
4171345 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97159-BPS A.S INCI SEZGIN GRUP AYIRICISI/47582938- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 12:18:02 | 12.04.2023 14:53:46 | 2.596 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.395 | 0 | 3.584 | 0 | 85.902 | 0 | 124.881
4171347 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK Çikisi | 3536938-SDK/3389698-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:40:32 | 08.04.2023 12:14:12 | 2.561 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 25.819 | 0 | 0 | 26.958
4171350 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073354-AG DIREK/5537170-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:46:42 | 08.04.2023 13:00:40 | 3.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
4171351 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028664-AG DIREK/5376048-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:52:21 | 08.04.2023 10:57:49 | 1.091 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.84
4171354 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539528-SDK/5570583-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:44:04 | 08.04.2023 10:46:35 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0.502
4171355 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 706338-AG DIREK/4687708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:39:20 | 08.04.2023 10:48:02 | 1.145 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 2.994
4171357 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:04:44 | 08.04.2023 10:05:29 | 0.013 | 0 | 675 | 1 | 4 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.118 | 0 | 0 | 0.656
4171359 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082234-AG DIREK/5646237-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:09:17 | 08.04.2023 18:36:39 | 8.456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087
4171360 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5894765-TR- 47 A AG PANOSU/1606550-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:10:25 | 08.04.2023 10:37:43 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0.564
4171364 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98184-Doyran 1. hatbasi Ayiricisi/47548837- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:16:48 | 08.04.2023 12:04:34 | 1.796 | 0 | 145 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.407 | 1.031 | 0 | 10.149 | 1.309 | 0 | 0 | 32.896
4171365 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5872066-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI AG PANOSU/1813888-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:20:04 | 08.04.2023 11:08:37 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 22.707 | 0 | 2.034 | 26.792
4171366 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:21:34 | 08.04.2023 10:22:19 | 0.013 | 0 | 675 | 1 | 4 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.118 | 0 | 0 | 0.656
4171418 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7708-TR-ALACAM KOK/47448020-INEGOL UMIT ALAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:31:05 | 08.04.2023 12:05:18 | 1.57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 1.701
4171419 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90973-BOGAZOVA ENH HATBASI/47484041- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:36:34 | 08.04.2023 13:07:02 | 2.508 | 0 | 294 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 0 | 0 | 0.576 | 3.688 | 0 | 0 | 29.104
4171420 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 3522727-SDK/5182930-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:35:55 | 08.04.2023 13:14:35 | 2.644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4171422 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 54027019-SDK/5080171-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:37:06 | 08.04.2023 14:44:10 | 4.118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 3.095
4171425 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109262-CIVLER KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/54658884- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:52:10 | 08.04.2023 12:23:00 | 1.514 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 46.654 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 53.691
4171427 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534099-SDK/57540353- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:56:13 | 08.04.2023 12:13:31 | 1.288 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4171432 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551128-SDK/3476594-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 22:08:00 | 07.04.2023 23:10:00 | 1.033 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.877 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 10.913
4171433 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089036-AG DIREK/56337153-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:52:00 | 08.04.2023 17:07:03 | 6.251 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55
4171434 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539869-SDK/5624446-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:02:40 | 08.04.2023 13:45:22 | 2.711 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049
4171435 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115122-AG DIREK/5471890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:10:29 | 08.04.2023 12:22:29 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
4171436 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906667-TR-76A AG PANOSU/1844539-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:49:29 | 08.04.2023 11:32:12 | 0.712 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.278 | 1.571
4171440 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547582-SDK/5667643-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:01:14 | 08.04.2023 12:26:56 | 1.428 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 2.089
4171441 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539545-SDK/5565039-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:10:45 | 08.04.2023 16:49:10 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.052 | 0 | 0 | 4.052
4171444 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5886062-TR- NILUFER KOY TR10 AG PANOSU/1804462-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:13:41 | 08.04.2023 14:15:11 | 3.025 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.123 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 13.672
4171450 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837114-AG DIREK/4926778-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:15:41 | 08.04.2023 13:06:54 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4171451 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038656-AG DIREK/5474383-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:25:12 | 08.04.2023 12:48:22 | 1.386 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548
4171452 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:32:26 | 08.04.2023 11:33:11 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.162 | 0 | 14.162
4171454 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104497-Bozguç Grup Ayiricisi/47689609- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:44:18 | 08.04.2023 12:21:51 | 2.626 | 1 | 289 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2.878 | 56.972 | 0 | 0.003 | 0.004 | 12.915 | 0 | 0 | 72.771
4171456 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941187-TR-2/10 AG PANOSU/47132154-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:34:57 | 08.04.2023 12:34:41 | 0.995 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0.276 | 0 | 13.012 | 0 | 0 | 15.791
4171460 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869043-TR-1C/36 AG PANOSU/1933647-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:47:31 | 08.04.2023 13:23:53 | 1.606 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.162 | 0 | 0 | 0 | 19.121 | 0 | 0 | 64.283
4171461 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:51:44 | 08.04.2023 11:52:19 | 0.01 | 29 | 1363 | 19 | 146 | 24 | 238 | 0 | 0 | 0.342 | 1.615 | 0.028 | 0.142 | 1.001 | 1.03 | 0 | 0 | 4.158
4171463 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939291-TR-8 ESENKOY AG PANOSU/47129412-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:26:28 | 08.04.2023 13:47:22 | 2.348 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.969 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 14.908
4171464 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798674-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:54:53 | 08.04.2023 18:31:27 | 6.609 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 128.914 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | 134.726
4171469 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871878-TR-4 SAHIL AG PANOSU/1809721-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:02:31 | 08.04.2023 13:48:14 | 1.762 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10.449 | 0 | 0.016 | 0 | 10.872 | 0 | 0.008 | 21.345
4171470 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47237604-TR-5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:04:59 | 08.04.2023 12:07:45 | 0.046 | 0 | 514 | 1 | 66 | 1 | 73 | 1 | 1 | 0 | 1.711 | 0 | 0.445 | 0.542 | 0.989 | 0.03 | 0.029 | 3.746
4171471 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:04:56 | 08.04.2023 12:05:26 | 0.008 | 8 | 2551 | 17 | 133 | 8 | 342 | 3 | 0 | 0.283 | 3.681 | 1.399 | 0.392 | 0.109 | 1.334 | 2.64 | 0 | 9.839
4171475 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 706338-AG DIREK/4687707-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:06:00 | 08.04.2023 13:18:53 | 1.215 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833
4171477 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 863835-AG DIREK/4971202-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:56:53 | 08.04.2023 14:36:48 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 4.21
4171480 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105781-YAYLACIK-KÖSELER IÇME SUYU GRUP HATBASI AYIRICI/47657920- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:21:47 | 08.04.2023 13:27:38 | 2.097 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.495
4171483 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:22:16 | 08.04.2023 12:23:06 | 0.014 | 2 | 323 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.034 | 0.31 | 0.279 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.729
4171485 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082995-AG DIREK/5647344-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:15:02 | 08.04.2023 18:54:26 | 6.657 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.203
4171488 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930438-AG DIREK/5084803-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:34:34 | 08.04.2023 13:49:11 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0.924
4171489 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:39:09 | 08.04.2023 12:39:44 | 0.01 | 29 | 1363 | 19 | 146 | 24 | 238 | 0 | 0 | 0.342 | 1.615 | 0.028 | 0.142 | 0.962 | 1.028 | 0 | 0 | 4.117
4171494 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 878882-AG DIREK/4980029-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:47:08 | 08.04.2023 14:56:52 | 2.162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.332
4171495 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 878385-AG DIREK/4969378-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:52:35 | 08.04.2023 14:36:40 | 1.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
4171497 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3536937-SDK/5538623-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:53:29 | 08.04.2023 13:37:40 | 0.736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.34
4171498 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869043-TR-1C/36 AG PANOSU/1933649-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:54:24 | 08.04.2023 13:28:37 | 0.57 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.482 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 16.84
4171501 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 947315-AG DIREK/5165610-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:50:48 | 08.04.2023 13:32:58 | 0.703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
4171503 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033369-AG DIREK/5464381-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:03:38 | 08.04.2023 14:19:11 | 1.259 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677
4171504 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1289577-AG DIREK/5146912-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:55:57 | 08.04.2023 15:03:52 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34
4171506 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888406-AG DIREK/5010265-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:06:50 | 08.04.2023 14:09:39 | 1.047 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065
4171510 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47446495-UMITALAN KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:27:00 | 08.04.2023 14:27:00 | 4 | 7 | 1904 | 6 | 22 | 20 | 177 | 3 | 0 | 0.744 | 195.258 | 10.499 | 2.923 | 43.207 | 54.027 | 110.195 | 0 | 416.853
4171520 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1269968-AG DIREK/4966195-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:17:23 | 08.04.2023 14:13:33 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.692
4171521 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038656-AG DIREK/5474384-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:38:39 | 08.04.2023 14:53:26 | 1.246 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
4171530 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718607-AG DIREK/5633787-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:33:45 | 08.04.2023 19:10:34 | 5.613 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058
4171534 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050332-AG DIREK/5406446-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:51:00 | 08.04.2023 19:07:43 | 5.279 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275
4171541 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871878-TR-4 SAHIL AG PANOSU/1809721-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:55:43 | 08.04.2023 15:18:33 | 1.381 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.96 | 0 | 0.012 | 0 | 8.449 | 0 | 0.006 | 16.428
4171542 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086513-AG DIREK/5609697-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:06:19 | 08.04.2023 17:20:51 | 3.242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
4171545 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:09:15 | 08.04.2023 14:28:12 | 0.316 | 4 | 907 | 93 | 6 | 7 | 145 | 2 | 0 | 4.742 | 22.439 | 39.478 | 2.064 | 3.884 | 4.45 | 0.265 | 0 | 77.321
4171546 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249977-FABRIKALAR CIKIS OLCA GIDA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:10:00 | 08.04.2023 14:27:39 | 0.294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.167 | 0 | 12.167
4171555 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 885490-AG DIREK/4975741-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:55:19 | 08.04.2023 15:10:01 | 1.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4171560 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452032-ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:28:38 | 08.04.2023 14:41:59 | 0.223 | 0 | 238 | 0 | 114 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1.14 | 0 | 0.857 | 0 | 1.167 | 0 | 0.289 | 3.454
4171563 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15899-KOK-RADAR /47243782-HAVA RADARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:37:45 | 08.04.2023 14:47:30 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 0 | 0 | 7.762
4171568 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 976427-AG DIREK/5315568-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:44:13 | 08.04.2023 17:14:59 | 2.513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
4171573 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873705-DM-5/28 AG PANOSU/1830192-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:01:30 | 08.04.2023 15:49:01 | 0.792 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.634 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 11.931
4171583 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424668-KARAPURCEK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:18:25 | 08.04.2023 15:26:02 | 0.127 | 0 | 1071 | 8 | 46 | 6 | 202 | 1 | 0 | 0 | 9.991 | 1.567 | 3.179 | 1.785 | 3.331 | 0.218 | 0 | 20.072
4171587 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872374-TR-38 AG PANOSU/1923647-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:07:57 | 08.04.2023 16:00:54 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 1.155
4171592 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450898-BAYINDIR GRUBU | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:58:04 | 08.04.2023 15:39:17 | 0.687 | 4 | 142 | 5 | 6 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0.484 | 3.206 | 26.61 | 0.749 | 46.232 | 0.633 | 70.488 | 0 | 148.402
4171593 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 833353-AG DIREK/4911731-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:35:14 | 08.04.2023 18:00:54 | 2.428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4171598 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088803-AG DIREK/5596888-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:41:35 | 09.04.2023 02:07:20 | 10.429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236
4171601 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5879075-TR- AKBAS MH AG PANOSU/1815002-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:54:00 | 08.04.2023 18:07:35 | 2.226 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.921 | 0 | 0.061 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 5.575
4171603 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5919072-TR-28 KAYTAZDERE AG PANOSU/47129460-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:50:12 | 08.04.2023 16:38:45 | 0.809 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 3.149
4171604 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939291-TR-8 ESENKOY AG PANOSU/47129412-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:52:11 | 08.04.2023 17:12:47 | 1.343 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.642 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 7.61
4171605 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5901649-TR-472 AG PANOSU/1906590-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:55:20 | 08.04.2023 19:16:09 | 3.347 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.37 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 49.894
4171615 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 54791073-TR- 99151790 RODA/54791578-HARA ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:08:58 | 08.04.2023 16:57:10 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.832 | 0 | 0 | 0 | 71.832
4171616 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 49434136-TR 24/21 BADEMLI/49434235-ALIDURMAZ CADDE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:13:37 | 08.04.2023 19:05:32 | 2.865 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 55.032 | 37.183 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 31.578 | 0 | 125.544
4171620 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941277-TR-2 HACIMEHMET AG PANOSU/47133272-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:14:25 | 08.04.2023 17:28:36 | 1.236 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.257 | 0 | 2.3 | 0 | 0.291 | 0 | 0.538 | 4.386
4171623 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54566129-SIPALI HATBASI/47448073- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:31:31 | 08.04.2023 18:11:45 | 1.671 | 0 | 259 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.639 | 0 | 0.738 | 0 | 3.377 | 0 | 0 | 28.754
4171624 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835735-AG DIREK/4928292-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:21:38 | 08.04.2023 18:18:40 | 2.951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
4171627 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48942164-ÇELTIKÇI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:44:03 | 08.04.2023 16:44:48 | 0.013 | 0 | 596 | 26 | 56 | 4 | 102 | 5 | 3 | 0 | 0.874 | 0.498 | 0.329 | 0.141 | 0.284 | 3.449 | 0.004 | 5.58
4171629 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354418-KÖYLER KARACAHISAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:53:20 | 08.04.2023 16:54:05 | 0.013 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.036
4171630 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97948-DURUMTAY TR2 TARIMSAL SULAMA MARMARA FIDE ORTAK AYIRICISI/47527528- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:54:59 | 08.04.2023 18:04:03 | 1.151 | 0 | 74 | 13 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.736 | 14.375 | 0.76 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 19.557
4171633 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57142242-DM- BUTTIM/57154514-YENI BETON KÖSKÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:06:04 | 08.04.2023 18:35:02 | 1.483 | 2 | 347 | 0 | 2 | 39 | 113 | 6 | 3 | 0.002 | 1.029 | 0 | 0.14 | 3.083 | 0.986 | 2.983 | 0.035 | 8.257
4171635 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096171-TR-31-32-33 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:14:54 | 08.04.2023 17:16:40 | 0.029 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0.1 | 0 | 2.227
4171639 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 22816-KOK-MÜFTÜLÜK/47457783-KÜÇÜKBALIKLI TARAFI HAVAI HAT ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:35:03 | 09.04.2023 01:11:00 | 6.599 | 0 | 146 | 0 | 0 | 21 | 27 | 3 | 2 | 0 | 133.976 | 0 | 0 | 357.458 | 110.39 | 353.183 | 1.048 | 956.056
4171643 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089036-AG DIREK/5599160-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:26:10 | 08.04.2023 21:58:59 | 4.547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451
4171648 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 57361537-MART YAPI AYIRICISI/57361393- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:44:48 | 08.04.2023 18:26:33 | 0.696 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
4171650 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866792-TR-143 AG PANOSU/1798072-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:53:42 | 08.04.2023 22:47:45 | 4.901 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.054 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 12.994
4171655 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 3527628-SDK/5253702-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:53:01 | 08.04.2023 18:41:52 | 0.814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.067
4171656 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 57986064-GAZIOLUK-KOCAÇAYIR GRUP HATBASI AYIRIICISI/57986079- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:06:06 | 08.04.2023 20:37:25 | 2.522 | 0 | 54 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.351 | 9.022 | 0.457 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 12.887
4171659 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552328-SDK/5722635-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:09:14 | 08.04.2023 18:54:00 | 0.746 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
4171668 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 49352496-MIHRIBAN INAN HATBASI/49352495- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:30:42 | 08.04.2023 20:24:36 | 1.898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0.644
4171672 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 108616-KAYNAKÇILAR HATBASI/47513589- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:43:38 | 08.04.2023 19:33:47 | 0.836 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 5.741 | 1.879 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 11.969
4171678 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6878-TR-17 KESTEL/47459205-TR-16 GIDER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:38:32 | 08.04.2023 20:00:27 | 1.365 | 0 | 6261 | 0 | 0 | 0 | 403 | 1 | 1 | 0 | 364.33 | 0 | 0 | 0 | 66.431 | 2.762 | 0.146 | 433.669
4171684 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934013-TR-2 ODAKOY MH AG PANOSU/1925332-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 19:07:37 | 08.04.2023 21:41:45 | 2.569 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433
4171690 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 19:27:15 | 08.04.2023 19:28:08 | 0.015 | 1 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0.094 | 0 | 0.115 | 0 | 0.626
4171691 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530610-SDK/3348126-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 19:19:51 | 08.04.2023 20:50:05 | 1.504 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.98 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 39.368
4171699 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 56123651-TAHTAKÖPRÜ TR2 AG PANOSU/56123658- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 20:01:51 | 08.04.2023 21:16:44 | 1.248 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 0 | 8.327
4171771 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 941054-AG DIREK/5034306-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 21:07:23 | 08.04.2023 23:10:15 | 2.048 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551
4171797 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729733-AG DIREK/5370245-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 21:13:34 | 08.04.2023 22:42:21 | 1.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
4171804 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022396-AG DIREK/5368192-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 21:18:17 | 08.04.2023 23:22:06 | 2.064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496
4171806 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537777-SDK/5594216-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 21:46:39 | 08.04.2023 22:06:31 | 0.331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
4171818 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16660-TR-2/47591346-TR-5-6-7-8 ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:50:51 | 11.04.2023 13:16:20 | 2.425 | 0 | 960 | 0 | 15 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 235.909 | 0 | 4.945 | 0 | 42.034 | 0 | 7.813 | 290.701
4171819 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47560822-ALTINOVA SEHIR | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 13:02:48 | 11.04.2023 13:28:48 | 0.433 | 1 | 4151 | 0 | 115 | 8 | 693 | 1 | 2 | 0.101 | 20.93 | 0 | 0.893 | 1.075 | 14.57 | 0.151 | 0.202 | 37.922
4171821 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 22:17:11 | 08.04.2023 22:17:56 | 0.013 | 2 | 1163 | 9 | 20 | 10 | 88 | 1 | 1 | 0.096 | 1.048 | 0.991 | 0.008 | 0.106 | 0.223 | 0.027 | 0.012 | 2.511
4171823 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47280360-ALTINOVA SEHIR | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 08:30:00 | 11.04.2023 09:05:00 | 0.583 | 1 | 4151 | 0 | 115 | 8 | 693 | 1 | 2 | 0.958 | 198.752 | 0 | 8.328 | 9.571 | 121.837 | 1.508 | 1.92 | 342.874
4171831 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891634-TR-6 KUCUKKOY ANAFARTALAR CAD AG PANOSU/1841288-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:28:45 | 12.04.2023 11:23:56 | 1.92 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.324 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 16.802
4171835 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 863731-AG DIREK/4974882-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 22:42:24 | 09.04.2023 00:28:35 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0.223
4171838 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3553-DM-1 KUMLA/47460307-KUCUK KUMLA HAYDARIYE CIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 22:43:38 | 08.04.2023 23:52:02 | 1.14 | 2 | 703 | 0 | 39 | 3 | 87 | 1 | 3 | 3.048 | 21.305 | 0 | 1.419 | 3.422 | 3.613 | 0.002 | 0.008 | 32.817
4171842 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 802902-AG DIREK/4850773-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 23:00:24 | 08.04.2023 23:35:44 | 0.589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
4171844 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 17124-TR-6 TMO ONU/47457227-GUNAYDIN YOLU CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 22:57:57 | 09.04.2023 01:19:11 | 2.354 | 0 | 6 | 1 | 26 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 4.763 | 0.714 | 122.937 | 4.32 | 0 | 0 | 133.085
4171851 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 23:35:01 | 08.04.2023 23:35:46 | 0.013 | 2 | 1163 | 9 | 20 | 10 | 88 | 1 | 1 | 0.09 | 0.976 | 0.961 | 0.008 | 0.101 | 0.196 | 0.025 | 0.012 | 2.369
4171858 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866792-TR-143 AG PANOSU/1798072-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 23:49:29 | 09.04.2023 02:44:08 | 2.911 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.716 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 6.293
4171865 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877553-HAMAMLI TR1 AG PANOSU/1819116-2 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 00:06:46 | 09.04.2023 01:45:55 | 1.653 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.273 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 5.5
4171866 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 00:13:52 | 09.04.2023 00:14:37 | 0.013 | 2 | 1163 | 9 | 20 | 10 | 88 | 1 | 1 | 0.077 | 0.831 | 0.95 | 0.008 | 0.096 | 0.182 | 0.025 | 0.013 | 2.182
4171868 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 895516-AG DIREK/5613385-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 00:19:23 | 09.04.2023 02:09:35 | 1.837 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704
4171887 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11070-TR- VAKIF KOK 1/47246904-Tr-SAMANLI KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 01:23:47 | 09.04.2023 01:24:48 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.271
4171888 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867800-TR-104 AG PANOSU/1852724-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 00:10:39 | 09.04.2023 01:55:32 | 1.748 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.859 | 0 | 0 | 0 | 2.603 | 0 | 0 | 27.462
4171890 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 57528631-B02b/57573105- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 01:27:11 | 09.04.2023 03:05:00 | 1.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
4171891 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57236310-TR-6/56553393- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 01:35:34 | 09.04.2023 05:19:14 | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 2.486 | 0 | 2.847
4171893 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 02:32:46 | 09.04.2023 02:33:31 | 0.013 | 2 | 1163 | 9 | 20 | 10 | 88 | 1 | 1 | 0.063 | 0.688 | 0.929 | 0.008 | 0.091 | 0.17 | 0.024 | 0.012 | 1.985
4171899 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57778634-PANO/57778661- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 04:41:23 | 09.04.2023 05:41:09 | 0.996 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 1.154 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 2.77
4171902 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 57548393-C03/57548596- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 04:08:56 | 09.04.2023 06:56:14 | 2.788 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 2.874
4171904 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 06:27:01 | 09.04.2023 06:27:31 | 0.008 | 8 | 2551 | 17 | 133 | 8 | 342 | 3 | 0 | 0.189 | 2.454 | 1.14 | 0.32 | 0.074 | 0.742 | 1.523 | 0 | 6.442
4171907 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55980876-ULUDAG DM-3/55981207-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 06:32:25 | 09.04.2023 06:39:29 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.827 | 0.653 | 0.009 | 0 | 10.489
4171909 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248753-KOYLER RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 06:46:48 | 09.04.2023 06:50:28 | 0.061 | 9 | 627 | 8 | 3 | 19 | 103 | 0 | 0 | 0.117 | 1.527 | 0.183 | 0.003 | 3.665 | 1.573 | 0 | 0 | 7.068
4171910 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21880-DM-5 IHSANIYE/47285908-TR 5-2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:17:11 | 09.04.2023 07:18:07 | 0.016 | 0 | 3356 | 0 | 0 | 2 | 628 | 0 | 0 | 0 | 4.316 | 0 | 0 | 1.172 | 2.256 | 0 | 0 | 7.744
4171912 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884240-TR-92 AG PANOSU/1819151-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:00:15 | 09.04.2023 09:28:28 | 2.47 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.602 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 21.898
4171914 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444677-KARACAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:49:13 | 09.04.2023 07:50:04 | 0.014 | 0 | 142 | 6 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.335 | 0.001 | 0.215 | 0.011 | 0 | 0 | 0.646
4171915 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16470-ISIKLAR KOK/47613794-TR- YAYLABAYIR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 05:23:45 | 09.04.2023 08:53:25 | 3.494 | 3 | 1873 | 0 | 88 | 7 | 145 | 0 | 0 | 20.116 | 128.972 | 0 | 2.967 | 10.881 | 13.311 | 0 | 0 | 176.248
4171916 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:08:04 | 09.04.2023 08:09:41 | 0.027 | 0 | 1257 | 0 | 35 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 1.465 | 0 | 0.016 | 0 | 0.285 | 2.144 | 0.023 | 3.934
4171917 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5900793-TR-2A KUMLA HARMANLAR MEVKI AG PANOSU/1915864-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:43:46 | 09.04.2023 09:03:57 | 1.336 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 0.337 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 3.566
4171923 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049344-AG DIREK/5402721-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:48:30 | 09.04.2023 10:06:57 | 2.307 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757
4171926 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90591-ÇELTIKÇI TR3 HATBASI/57757863- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:21:52 | 09.04.2023 10:27:10 | 2.088 | 0 | 168 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 34.73 | 0 | 0.478 | 0 | 6.367 | 0 | 21.202 | 62.776
4171927 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423545-BAYRAMSAH KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:44:11 | 09.04.2023 08:44:56 | 0.013 | 1 | 675 | 6 | 13 | 3 | 49 | 2 | 0 | 0.019 | 0.522 | 0.762 | 0.033 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 1.355
4171929 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2138-BAYRAMSAH KÖK/47452385-TEKKE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:44:57 | 09.04.2023 09:16:52 | 0.532 | 1 | 370 | 4 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.638 | 7.803 | 12.399 | 0.007 | 0.003 | 0.325 | 0 | 0 | 21.176
4171930 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:41:16 | 09.04.2023 08:49:55 | 0.144 | 0 | 1257 | 0 | 35 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 1.465 | 0 | 0.016 | 0 | 0.285 | 2.144 | 0.023 | 3.934
4171931 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201585-ÇEVRE YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:50:33 | 09.04.2023 08:52:02 | 0.025 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.551
4171933 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108379-BABAYAKA PEHLIVANHOCA GRUP BASI AYIRICISI/47628423- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:27:04 | 11.04.2023 15:54:21 | 5.455 | 1 | 116 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.359 | 32.924 | 3.881 | 0 | 0 | 15.819 | 0 | 0 | 54.983
4171934 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 49426405-Elbeyli Mehmet Kama Ayiricisi/49426267- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:14:01 | 09.04.2023 09:59:56 | 0.765 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473
4171937 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929516-TR-2 PIYADE MH AG PANOSU/1925019-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:21:45 | 09.04.2023 11:31:52 | 2.169 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.338 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357
4171938 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545013-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:35:51 | 09.04.2023 09:38:41 | 0.047 | 0 | 929 | 0 | 2 | 29 | 133 | 21 | 2 | 0 | 3.218 | 0 | 0.016 | 7.925 | 3.261 | 23.137 | 0.431 | 37.987
4171940 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532115-SDK/5388384-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:39:02 | 09.04.2023 11:30:00 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0.561
4171943 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18836-KOK-KEMER /47245330-KEMER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:50:45 | 09.04.2023 09:51:15 | 0.008 | 0 | 514 | 1 | 6 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0.373 | 0.024 | 0.001 | 0.021 | 0.188 | 0.038 | 0 | 0.645
4171946 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 55146150-ÇATALÇAM HATBASI AYIRICISI/47564290- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:44:18 | 09.04.2023 12:14:56 | 2.511 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.137 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 11.661
4171949 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 951943-AG DIREK/5205617-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:00:27 | 09.04.2023 11:20:24 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.069
4171951 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5877517-TR-19 AG PANOSU/1862691-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:13:14 | 09.04.2023 12:54:44 | 2.692 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 22.998 | 0 | 0 | 0 | 12.467 | 0 | 1.294 | 36.76
4171953 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3541718-SDK/5545460-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:23:50 | 09.04.2023 11:28:55 | 1.084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354
4171960 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90498-24/26 ÖNÜ AYIRICI/47471342- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:33:32 | 09.04.2023 12:34:21 | 2.013 | 49 | 96 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 53.648 | 43.562 | 0 | 0 | 35.928 | 1.787 | 317.344 | 0 | 452.269
4171961 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90660-Çepni Ayiricisi/47475680- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:13:42 | 09.04.2023 11:27:34 | 1.231 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.774 | 0 | 0.036 | 0 | 4.554 | 0 | 0 | 22.364
4171963 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434537-ESKI INDIRICI(TR 39) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:36:18 | 09.04.2023 10:38:52 | 0.043 | 5 | 8139 | 1 | 8 | 1 | 416 | 2 | 2 | 0.068 | 13.352 | 0.009 | 0.012 | 0 | 3.895 | 1.755 | 0.09 | 19.18
4171964 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1293878-AG DIREK/5698153-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:43:05 | 09.04.2023 11:35:29 | 0.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4171967 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109410-ALTIN GÜNES ENH HATBASI ADI AYIRICI/47658187- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:42:41 | 09.04.2023 11:25:37 | 0.715 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.162 | 0 | 2.872 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7.734
4171969 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 48725284-AG DIREK/55170716-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:01:53 | 09.04.2023 12:55:25 | 1.892 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.238 | 0 | 0 | 0 | 6.574 | 0 | 0 | 11.812
4171972 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022450-AG DIREK/5348646-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:11:49 | 09.04.2023 12:40:50 | 1.484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4171975 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 4765056-ABONE BAGLANTI HATTI/4765056-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:21:41 | 09.04.2023 12:42:21 | 1.344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 0 | 0 | 10.42
4171976 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6571-BARAKFAKIH DM/47426272-BARAKFAKI KÖK 1 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:28:00 | 08.04.2023 10:48:00 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.561 | 1.827 | 1782.814 | 0 | 1845.202
4171982 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869313-AG DIREK/4949651-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:51:10 | 09.04.2023 12:37:17 | 1.769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
4171984 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92801-Haciahmetpinari-KIZILÖZ HB. Ayiricisi/47682691- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:36:03 | 09.04.2023 13:11:23 | 1.589 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 6.214
4171991 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867248-TR-1C/34 AG PANOSU/1800701-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:05:20 | 09.04.2023 18:21:06 | 8.263 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124.149 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 125.121
4171996 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109899-SAÇAKLI - DOGANCIKÖY IÇME SUYU ÖZEL TR HAT BASI/47651557- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:28:53 | 09.04.2023 13:10:13 | 1.689 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.698
4171999 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090177-AG DIREK/5668271-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:53:05 | 09.04.2023 13:39:30 | 1.774 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401
4172001 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7858-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK/56319541-HAS KÖY TARAFI MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:07:41 | 09.04.2023 12:12:44 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 4.692 | 0 | 6.889
4172004 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549937-SDK/3472197-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:51:54 | 09.04.2023 14:12:16 | 2.339 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44
4172005 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 721774-AG DIREK/4728580-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:22:31 | 09.04.2023 13:32:48 | 1.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
4172007 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5894765-TR- 47 A AG PANOSU/1606550-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:20:48 | 09.04.2023 17:03:01 | 4.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 0 | 5.416
4172010 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99352-TOKI ,DEMIRDERE HAT BASI/47519425- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:19:18 | 09.04.2023 13:20:07 | 1.014 | 0 | 678 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 39.61 | 0 | 0 | 0 | 8.253 | 0 | 0.072 | 47.935
4172011 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798674-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:35:58 | 09.04.2023 13:39:54 | 2.066 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.568 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 27.73
4172014 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837257-AG DIREK/4931202-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:36:06 | 09.04.2023 13:37:02 | 1.016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
4172018 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060435-AG DIREK/5533159-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:43:38 | 09.04.2023 15:11:52 | 2.471 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
4172021 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 15535-AKSAKAL KOK/47609221-AKSAKAL GR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:00:22 | 09.04.2023 13:40:25 | 0.668 | 2 | 465 | 11 | 1 | 10 | 109 | 2 | 3 | 0.602 | 23.486 | 34.887 | 0 | 2.746 | 13.77 | 1.637 | 0.389 | 77.517
4172025 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867800-TR-104 AG PANOSU/1852733-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:59:00 | 08.04.2023 22:12:00 | 8.217 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 1.11
4172030 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 977388-AG DIREK/5256386-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:20:33 | 09.04.2023 15:15:56 | 1.923 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
4172031 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47458880-AKAR NAKLIYAT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:22:45 | 09.04.2023 14:30:31 | 1.129 | 0 | 400 | 0 | 0 | 19 | 47 | 19 | 1 | 0 | 30.239 | 0 | 0 | 70.299 | 16.029 | 195.038 | 3.373 | 314.977
4172032 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287383-112 ACIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:28:32 | 09.04.2023 13:29:23 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0.621 | 0 | 0 | 1.098
4172037 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47262385-RECAI ASLAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:31:02 | 09.04.2023 13:31:47 | 0.013 | 3 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.003 | 0 | 1.374 | 0 | 0.201 | 0 | 0.038 | 0 | 1.615
4172044 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5900885-TELEFERIK IM TR-408A AG PANOSU/49200238- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:06:41 | 09.04.2023 14:41:35 | 1.582 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.62
4172046 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56654197-GÖKKÖY GIRIS GRUP AYIRICISI/47566867- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:33:51 | 09.04.2023 14:16:41 | 0.714 | 1 | 672 | 3 | 17 | 4 | 100 | 0 | 0 | 13.648 | 50.204 | 11.705 | 0.374 | 4.769 | 7.56 | 0 | 0 | 88.26
4172049 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:02:54 | 09.04.2023 14:03:47 | 0.015 | 7 | 905 | 25 | 42 | 10 | 107 | 2 | 7 | 0.198 | 1.008 | 0.477 | 0.094 | 0.153 | 0.342 | 0.197 | 0.01 | 2.479
4172051 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957585-AG DIREK/48521355-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:05:53 | 09.04.2023 18:00:57 | 3.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4172052 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532051-SDK/5387485-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:49:06 | 09.04.2023 14:28:16 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 1.675
4172053 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:16:45 | 09.04.2023 14:22:33 | 0.097 | 2 | 673 | 3 | 18 | 13 | 158 | 4 | 0 | 1.225 | 4.511 | 1.055 | 0.034 | 3.134 | 0.689 | 4.858 | 0 | 15.506
4172055 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 763186-AG DIREK/56638206- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:54:17 | 09.04.2023 15:21:12 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
4172059 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549937-SDK/3472197-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:25:29 | 09.04.2023 15:00:16 | 0.579 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085
4172060 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103702-DANISMENT ÇAVUSKÖY TR GRUP HATBASI AYIRICISI/47546914- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:36:48 | 09.04.2023 15:45:06 | 1.138 | 1 | 152 | 18 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2.468 | 10.293 | 64.084 | 6.692 | 3.045 | 1.43 | 0 | 0 | 88.01
4172062 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798236-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:49:01 | 09.04.2023 16:50:42 | 2.028 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.398 | 0 | 0 | 0 | 11.095 | 0 | 0 | 28.493
4172063 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 9766-DM-1/33/47483330-DM-1/12-DM-1/33 ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:38:26 | 09.04.2023 15:07:33 | 0.485 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 73.401 | 0 | 0 | 0 | 19.929 | 0 | 0 | 93.33
4172064 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 54007643-TR-324/54007713-TR-269 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:53:02 | 09.04.2023 14:54:53 | 0.031 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 1 | 194 | 2 | 1 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0.105 | 1.051 | 0.238 | 0.058 | 4.509
4172065 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5899273-TR- ULUDAG 112 ACIL YANI KOK AG PANOSU/1801758-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:44:53 | 09.04.2023 18:16:44 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.086 | 57.292 | 0 | 0 | 94.379
4172066 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536568-SDK/5535760-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:07:26 | 09.04.2023 16:52:35 | 2.753 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 2.717
4172067 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51969209-AG DIREK/51996693-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:04:15 | 10.04.2023 02:05:49 | 7.026 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14
4172074 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23235-TR- MERTUR KABIN/47094797-AYDIN1 OGRETMENLER SITESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:16:52 | 09.04.2023 15:17:37 | 0.013 | 0 | 709 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0.12 | 0.016 | 0 | 0 | 0.562
4172076 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541709-SDK/5559194-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:13:23 | 09.04.2023 17:26:19 | 2.216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362
4172078 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546288-SDK/5642136-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:46:01 | 09.04.2023 16:25:04 | 1.651 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 2.426
4172085 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096056-AG DIREK/5660336-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:25:06 | 09.04.2023 17:15:55 | 2.847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
4172088 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540339-SDK/5621450-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:51:26 | 09.04.2023 18:30:44 | 2.655 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248
4172089 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:52:45 | 09.04.2023 15:54:03 | 0.022 | 2 | 323 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.032 | 0.284 | 0.268 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.678
4172091 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 8978-DM-1/10/55249443-ÖZEL MÜSTERILER ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:55:36 | 09.04.2023 18:04:44 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 36.92
4172093 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3369-TR-29/47460489-DM-27 GIDER GELIR RING | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:52:00 | 09.04.2023 16:24:00 | 0.533 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1 | 0 | 57.534 | 0 | 0 | 0 | 79.391 | 0 | 0.003 | 136.929
4172098 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:18:58 | 09.04.2023 16:19:44 | 0.013 | 2 | 117 | 8 | 13 | 5 | 55 | 1 | 0 | 0.001 | 0.118 | 0.124 | 0.008 | 0.263 | 0.217 | 0.001 | 0 | 0.731
4172100 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 19959-KALBURT TR1/47295503-KALBURT TR1 DTR AYIRICISI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:21:58 | 09.04.2023 17:43:17 | 1.355 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.559 | 0 | 0 | 0 | 10.798 | 0 | 0 | 31.357
4172102 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928202-AG DIREK/5102652-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:24:37 | 09.04.2023 17:38:30 | 1.231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4172105 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2129-TR-1/47442703-KINIK ÇIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:33:27 | 09.04.2023 17:54:41 | 1.354 | 1 | 114 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1.63 | 6.426 | 2.65 | 2.919 | 9.997 | 0.036 | 75.511 | 0 | 99.17
4172110 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5880903-TR-1 AKSU AG PANOSU/1801486-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:44:09 | 09.04.2023 18:00:01 | 1.264 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 0.032 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 3.743
4172111 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907263-TR-7 AG PANOSU/1844112-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:41:43 | 09.04.2023 18:04:29 | 1.379 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13.224 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 1.142 | 15.307
4172117 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546288-SDK/5642138-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:43:27 | 09.04.2023 19:48:27 | 3.083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87
4172124 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544747-SDK/5649484-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:07:57 | 09.04.2023 18:46:34 | 1.643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
4172125 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5905110-TR- BOYALICA MH AG PANOSU/2103055- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:45:08 | 09.04.2023 18:37:03 | 1.865 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 3.051
4172128 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110179-SARICAELI KÖYÜ GRUP HAT BASI AYIRICISI/47651019- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:03:50 | 09.04.2023 19:03:21 | 1.992 | 0 | 241 | 0 | 29 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 26.092 | 0 | 1.815 | 11.781 | 4.151 | 0 | 0 | 43.839
4172137 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47442599-GOLYOLU CIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:32:36 | 09.04.2023 18:41:00 | 1.14 | 0 | 685 | 15 | 149 | 6 | 99 | 3 | 2 | 0 | 39.57 | 6.974 | 10.308 | 74.48 | 22.273 | 29.701 | 1.753 | 185.059
4172138 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536678-SDK/5521291-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:39:51 | 09.04.2023 18:28:55 | 0.818 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 1.306
4172149 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920098-TR-KINIK AG PANOSU/1862519-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:58:43 | 09.04.2023 19:07:00 | 1.138 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
4172152 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104497-Bozguç Grup Ayiricisi/47689609- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:02:13 | 09.04.2023 19:03:23 | 1.019 | 1 | 289 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.728 | 12.645 | 0 | 0.001 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 16.054
4172159 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1276717-AG DIREK/5431758-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:19:09 | 09.04.2023 20:07:59 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165
4172160 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093513-TR-29-39 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:26:45 | 09.04.2023 18:28:05 | 0.022 | 0 | 3857 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 3.811 | 0 | 0 | 0.078 | 1.814 | 0 | 0 | 5.703
4172163 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539780-SDK/5621472-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:39:13 | 09.04.2023 22:20:31 | 3.688 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926
4172165 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024156-AG DIREK/5353187-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:41:24 | 10.04.2023 06:10:26 | 11.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89
4172168 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 91697-DOGAN CAD. HATBASI/47484121- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:04:42 | 09.04.2023 21:43:05 | 3.64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.883 | 0 | 25.052 | 0.165 | 40.698 | 0 | 69.799
4172169 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:42:52 | 09.04.2023 18:43:37 | 0.013 | 2 | 549 | 5 | 134 | 4 | 58 | 2 | 2 | 0.015 | 0.311 | 0.066 | 0.068 | 1.626 | 0.132 | 0.63 | 0.006 | 2.855
4172172 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:43:12 | 09.04.2023 18:43:42 | 0.008 | 8 | 2551 | 17 | 133 | 8 | 342 | 3 | 0 | 0.115 | 2.115 | 0.504 | 0.206 | 0.031 | 0.745 | 0.341 | 0 | 4.057
4172175 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 854840-AG DIREK/4949906-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:45:24 | 09.04.2023 19:25:22 | 0.666 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
4172177 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105522-Koruköy Sivritepe Hatbasi Sek./47692752- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:37:03 | 09.04.2023 20:23:29 | 1.774 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.032 | 0 | 8.867 | 0 | 0 | 0 | 14.899
4172179 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5935369-TR-6/09 AG PANOSU/47753064-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:01:42 | 09.04.2023 19:50:12 | 0.808 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641
4172180 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109808-YAGMUR ORGANIK TARIM ENH HATBASI AYIRICISI/47670573- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:41:33 | 09.04.2023 19:40:22 | 0.98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
4172188 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:51:50 | 09.04.2023 19:52:39 | 0.014 | 1 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0.09 | 0 | 0.086 | 0 | 0.578
4172201 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868652-TR-2 KARACAALI AG PANOSU/1851525-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:04:42 | 09.04.2023 22:29:21 | 2.411 | 0 | 131 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.751 | 0 | 0.018 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 15.174
4172207 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532129-SDK/5471913-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:05:39 | 09.04.2023 21:06:33 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35
4172213 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110179-SARICAELI KÖYÜ GRUP HAT BASI AYIRICISI/47651019- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:34:37 | 09.04.2023 21:04:13 | 0.493 | 0 | 241 | 0 | 29 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7.787 | 0 | 0.479 | 2.998 | 1.018 | 0 | 0 | 12.283
4172222 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5910991-TR-1 KUCUK ANAFARTA AG PANOSU/47750020-BAZ ISTASYONLARI TARAFI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:22:36 | 09.04.2023 22:39:35 | 3.283 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.603 | 0 | 0 | 0 | 14.684 | 0 | 0 | 19.287
4172242 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55298390-AG DIREK/55351455-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:17:23 | 10.04.2023 00:06:03 | 2.811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
4172261 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57778634-PANO/57778661- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:49:25 | 09.04.2023 22:43:10 | 0.896 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 1.264 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3.461
4172265 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5875013-TR-4 (YUNUSELI) AG PANOSU/1837489-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:56:20 | 09.04.2023 22:18:19 | 0.366 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.655 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 10.526
4172271 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5900793-TR-2A KUMLA HARMANLAR MEVKI AG PANOSU/1915864-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 22:05:36 | 09.04.2023 23:06:30 | 1.015 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0.375 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 2.763
4172295 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909483-TR-1 AKSAZ KOYU AG PANOSU/47758395-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 22:13:07 | 09.04.2023 23:37:39 | 1.409 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.365 | 0 | 0.067 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 7.182
4172301 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5904527-TR-240 AG PANOSU/1796644-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 22:35:50 | 09.04.2023 23:33:56 | 0.968 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.897 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 18.178
4172311 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096056-AG DIREK/5660336-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 22:49:03 | 10.04.2023 00:28:34 | 1.659 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
4172312 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 49529935-DM-13 TR-8 OZAK BETON KOSK AG PANOSU/49530052- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 22:53:34 | 09.04.2023 23:50:10 | 0.943 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.306 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 25.67
4172318 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3511845-SDK/5051793-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 23:09:33 | 09.04.2023 23:33:04 | 0.392 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
4172325 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 871179-AG DIREK/4996909-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 23:20:45 | 10.04.2023 00:30:34 | 1.164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
4172342 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 00:27:21 | 10.04.2023 00:28:35 | 0.021 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.016 | 0 | 0.036 | 0.003 | 0 | 0 | 0.061
4172353 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47466024-ETIKET TEKSTIL DSI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 00:42:30 | 10.04.2023 04:38:13 | 3.928 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 3.661 | 0 | 8.386 | 0.545 | 0 | 0 | 13.833
4172361 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088814-AG DIREK/5598320-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 00:55:49 | 10.04.2023 02:37:36 | 1.696 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4172362 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867248-TR-1C/34 AG PANOSU/1800701-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 01:45:49 | 10.04.2023 02:04:48 | 0.316 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 3.223
4172373 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/47424593-KÜLTÜRPARK ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 03:54:00 | 10.04.2023 04:16:00 | 0.367 | 5 | 28712 | 6 | 115 | 88 | 5215 | 49 | 57 | 23.804 | 510.658 | 0.503 | 5.049 | 87.929 | 133.371 | 31.375 | 3.144 | 795.833
4172375 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 51997617-SDK/53952152-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 04:16:33 | 10.04.2023 04:57:32 | 0.683 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.949 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 13.553
4172379 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3508551-SDK/5003436-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 04:44:42 | 10.04.2023 05:29:19 | 0.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4172381 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 04:53:44 | 10.04.2023 04:54:29 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 0 | 2.948
4172383 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 04:57:24 | 10.04.2023 05:00:19 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.659 | 0 | 8.659
4172384 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/47449248-AKÇALAR MAH. ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 04:53:00 | 10.04.2023 06:27:09 | 1.569 | 0 | 2300 | 0 | 8 | 2 | 321 | 0 | 1 | 0 | 166.068 | 0 | 2.093 | 19.276 | 48.449 | 0 | 0 | 235.886
4172388 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993197-SAVASTEPE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:34:28 | 10.04.2023 06:34:48 | 0.006 | 1 | 213 | 5 | 18 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0.083 | 0.179 | 0.318 | 0.029 | 0.187 | 0.029 | 0.01 | 0 | 0.834
4172391 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547206-SDK/5654178-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:53:56 | 10.04.2023 09:44:26 | 2.841 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 1.703
4172392 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798674-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:21:19 | 10.04.2023 09:41:21 | 2.334 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.602 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 47.034
4172398 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17385-DURSUNLU KOK/47282688-ULUBEYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:38:46 | 10.04.2023 07:39:21 | 0.01 | 4 | 713 | 4 | 7 | 1 | 105 | 1 | 1 | 0.02 | 0.612 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.102 | 0 | 0 | 0.752
4172399 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47466024-ETIKET TEKSTIL DSI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:37:00 | 10.04.2023 10:14:04 | 2.618 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 15.152 | 0 | 8.899 | 2.362 | 0 | 0 | 27.817
4172402 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 763858-AG DIREK/4790713-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:59:45 | 10.04.2023 11:56:54 | 3.952 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734
4172405 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1746-TR-3 ALAADDINBEY/49525150-ALAATTIN SANAYI TR 6 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:06:43 | 10.04.2023 09:56:14 | 1.825 | 1 | 118 | 0 | 1 | 82 | 693 | 10 | 9 | 1.789 | 32.185 | 0 | 0 | 189.83 | 925.06 | 169.203 | 30.402 | 1348.469
4172410 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 49630086-AHMET OLGUN- BOTAS HAT BASI AYIRICISI/47687985- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:22:27 | 10.04.2023 10:44:51 | 2.373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 14.498 | 0 | 0 | 0 | 15.819
4172415 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47259044-TR1/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:41:56 | 10.04.2023 08:42:49 | 0.015 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0.353
4172417 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17253-IM-3 BANDIRMA/47263287-TR-3/2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:46:07 | 10.04.2023 08:46:39 | 0.009 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.694
4172421 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5900793-TR-2A KUMLA HARMANLAR MEVKI AG PANOSU/1915864-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:42:22 | 10.04.2023 11:17:59 | 2.594 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0.746 | 0 | 4.486 | 0 | 0 | 9.838
4172428 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1964-DRAZALI KOK/47452758-KARATEKIN HES OTOP/OLCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:04:11 | 10.04.2023 09:06:00 | 0.03 | 26 | 1726 | 25 | 54 | 12 | 232 | 2 | 7 | 1.138 | 4.043 | 0.275 | 0.222 | 1.04 | 1.962 | 0.407 | 0.241 | 9.328
4172443 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537529-SDK/5591855-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:19:00 | 10.04.2023 12:04:32 | 2.759 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 0 | 0 | 2.89
4172444 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085977-AG DIREK/5630461-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:03:20 | 10.04.2023 10:14:48 | 1.191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
4172445 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049866-AG DIREK/5406988-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:37:11 | 10.04.2023 11:05:19 | 1.469 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
4172446 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/57915407-TR-11 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:14:09 | 10.04.2023 10:35:00 | 1.348 | 0 | 523 | 0 | 9 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 56.931 | 0 | 0.98 | 110.941 | 32.756 | 0 | 0 | 201.608
4172447 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1077708-AG DIREK/5598236-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:44:17 | 10.04.2023 12:55:29 | 4.187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.245
4172450 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5873663-TR-20 AG PANOSU/1850206-2 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 11:08:56 | 12.04.2023 12:59:24 | 1.841 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 4.065
4172451 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15632-DM-1/67 OZBULUS/47439652-UMUT 1 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:10:11 | 13.04.2023 15:06:19 | 4.935 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 201.648 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 0 | 233.899
4172452 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1117677-AG DIREK/5595354-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:07:29 | 10.04.2023 17:06:39 | 8.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.427 | 0 | 0 | 11.427
4172453 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 57935331-/57935353- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:30:52 | 13.04.2023 13:27:00 | 3.936 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 2.411
4172454 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922770-TR 1 BODURLAR KOYU AG PANOSU/47820360- | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 11:45:06 | 12.04.2023 15:46:32 | 4.024 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.069 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 6.057
4172457 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545723-SDK/5646055-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:27:10 | 10.04.2023 21:42:06 | 12.249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 29.437
4172458 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 54964404-TR-36/56945727- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 12:04:35 | 12.04.2023 14:45:02 | 2.674 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 105.555 | 9.825 | 0 | 0 | 116.623
4172459 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 54200892-SDK/57400547- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:50:48 | 10.04.2023 22:11:15 | 12.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.703 | 0 | 0 | 8.703
4172464 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 16009-TR-7 KEPEZ/47244987- TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 13:18:32 | 12.04.2023 14:40:58 | 1.374 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 74.915 | 0 | 0 | 0 | 22.388 | 0 | 0 | 97.303
4172465 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5902569-TR- ESKIDANISMENT KOY AG PANOSU/1850926-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:46:31 | 10.04.2023 10:52:44 | 1.103 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 2.348
4172468 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54560686-ÜRÜNLÜ HATBASI/54248720- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:04:13 | 10.04.2023 11:07:19 | 1.052 | 1 | 61 | 2 | 15 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.054 | 4.291 | 0.196 | 2.353 | 20.51 | 2.457 | 0 | 0 | 29.86
4172470 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18888-DM-9/47242486-TR-SERVIS TR OLCU | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 14:44:00 | 12.04.2023 15:47:51 | 1.064 | 0 | 815 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.698 | 0 | 0 | 0 | 15.528 | 0 | 0 | 50.226
4172473 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3536721-SDK/5549705-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:15:49 | 10.04.2023 12:31:24 | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 2.595
4172474 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 54900681-SDK- A09/54900707-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:20:12 | 10.04.2023 14:52:27 | 4.538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828
4172478 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050330-AG DIREK/5405046-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:25:13 | 10.04.2023 11:42:56 | 1.295 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
4172479 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 4653548-ABONE BAGLANTI KABLOSU/4653548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:29:45 | 10.04.2023 12:22:06 | 1.873 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691
4172480 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049866-AG DIREK/5406989-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:36:54 | 10.04.2023 11:14:44 | 0.631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
4172481 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5880941-TR- HAVUTBASI MH AG PANOSU/1826930-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:48:20 | 10.04.2023 13:00:40 | 2.205 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
4172482 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:45:12 | 10.04.2023 10:46:03 | 0.014 | 8 | 3888 | 11 | 109 | 4 | 772 | 3 | 1 | 0.546 | 3.456 | 0.67 | 0.192 | 0.022 | 0.86 | 1.912 | 0 | 7.658
4172483 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504645-SDK/47199125-SDK BESLEME HATTI | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:44:11 | 10.04.2023 11:14:38 | 0.508 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 1.465 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 3.78
4172485 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084926-AG DIREK/5630311-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:46:34 | 10.04.2023 10:58:28 | 0.198 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
4172487 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 51869574-AG DIREK/57432728- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:45:56 | 10.04.2023 13:35:48 | 2.831 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4172491 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5867728-TR-004 AG PANOSU/1635512-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:28:11 | 10.04.2023 13:20:01 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.093 | 0 | 86.782 | 100.875
4172499 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93552-SAVASTEPE YOLU KULA TAV ÖZEL MÜS HAT BASI/47587809- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:14:51 | 10.04.2023 14:45:55 | 3.518 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.01
4172500 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846829-AG DIREK/4941519-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:11:56 | 10.04.2023 12:53:03 | 1.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4172504 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3512250-SDK/5004997-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:03:31 | 10.04.2023 11:51:32 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4172506 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109361-RADYOLINK ENH HATBASI/47662811- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:58:31 | 10.04.2023 12:47:07 | 2.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 7.504 | 0 | 0 | 0 | 8.461
4172507 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1042674-AG DIREK/5514262-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:49:32 | 10.04.2023 11:55:43 | 1.103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
4172508 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56452233-C02b/57608754- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:09:46 | 10.04.2023 17:45:24 | 6.594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
4172510 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115760-AG DIREK/5459184-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:15:08 | 10.04.2023 13:11:08 | 1.933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
4172511 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087977-AG DIREK/5598550-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:25:26 | 10.04.2023 17:14:07 | 5.811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632
4172513 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5934163-TR-15 AKVARYUM AG PANOSU/47749594-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:59:26 | 10.04.2023 11:54:55 | 1.925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.767
4172514 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106770-DEREKÖY AYIRICISI/54919548- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:35:37 | 10.04.2023 12:13:12 | 0.626 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0.076 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 3.204
4172515 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5900793-TR-2A KUMLA HARMANLAR MEVKI AG PANOSU/1915864-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:35:50 | 10.04.2023 12:05:40 | 0.497 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0.145 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 2.014
4172516 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531162-SDK/5427619-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:34:03 | 10.04.2023 12:32:38 | 0.976 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4172518 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533166-SDK/5511938-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:41:28 | 10.04.2023 15:08:02 | 3.443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479
4172520 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547051-SDK/5685482-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:33:24 | 10.04.2023 14:04:12 | 2.513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 3.387
4172522 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938685-TR-8 CINARCIK KORUKENT AG PANOSU/47133568-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:16:24 | 13.04.2023 13:56:18 | 3.665 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.769 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0 | 0 | 10.373
4172524 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938919-TR-45/1 VALI AKI CAD AG PANOSU/47129546- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 11:08:44 | 13.04.2023 12:35:49 | 1.451 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.738 | 0 | 0 | 0 | 14.698 | 0 | 0 | 35.436
4172531 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089538-AG DIREK/5595708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:54:29 | 10.04.2023 16:58:13 | 5.062 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.607
4172535 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15749-TR-45 GRUPKENT/47578081-ANKARA KAMPI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:57:23 | 10.04.2023 12:50:00 | 0.877 | 1 | 2900 | 1 | 4 | 11 | 65 | 1 | 0 | 0.093 | 101.39 | 0.158 | 0.075 | 8.665 | 23.638 | 17.337 | 0 | 151.355
4172537 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024449-AG DIREK/5350821-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:00:48 | 10.04.2023 14:26:27 | 2.427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
4172541 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5942191-TR-9 AG PANOSU/53869986- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:06:05 | 14.04.2023 10:33:54 | 1.464 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.252 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 8.586
4172542 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1063651-AG DIREK/5567516-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:11:26 | 10.04.2023 16:17:08 | 4.095 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 2.285
4172543 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 228-TR-367/47278517-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:00:46 | 13.04.2023 12:43:16 | 3.708 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 110.372 | 0 | 0 | 0 | 22.249 | 0 | 0 | 132.621
4172544 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916709-TR-6 AG PANOSU/47755820-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 11:14:43 | 13.04.2023 13:44:52 | 2.503 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0.354 | 0 | 0.149 | 0 | 8.805 | 0 | 0.841 | 10.149
4172545 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 239-TR-490/47271999-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 13:00:00 | 13.04.2023 15:03:33 | 2.059 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 92.179 | 0 | 0 | 0 | 74.823 | 0 | 0 | 167.002
4172546 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16229-KADIKIRI KOK/47267022-Tr-SOGUTCAYIRI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:17:07 | 10.04.2023 12:17:47 | 0.011 | 0 | 210 | 2 | 5 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.064 | 0.053 | 0.025 | 0.189 | 0 | 0 | 0.745
4172547 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009020-AG DIREK/5444855-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:09:13 | 10.04.2023 18:11:59 | 6.046 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692
4172548 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 55103375-SDK/55202168-SDK BESLEME HATTI | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 13:38:51 | 13.04.2023 15:27:14 | 1.806 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.071 | 0 | 0.839 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 5.723
4172550 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873925-DM-1/15 AG PANOSU/1990861- | AG OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 14:06:31 | 12.04.2023 14:53:10 | 0.778 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.856 | 0 | 0 | 0 | 4.109 | 0 | 0 | 36.965
4172552 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 406-TR-170/47308713-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:03:42 | 14.04.2023 11:08:34 | 2.081 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.238 | 0 | 0 | 0 | 27.157 | 0 | 0 | 102.395
4172553 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 434-TR-577/47273967-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 14:10:00 | 14.04.2023 16:55:58 | 2.766 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 97.402 | 0 | 0 | 0 | 16.297 | 0 | 0 | 113.699
4172554 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Merkezi | 6258-DM- GURSU YENI/47251955-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:11:42 | 15.04.2023 10:47:16 | 1.593 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 45.723 | 0 | 0 | 0 | 141.992 | 0 | 2.93 | 190.645
4172557 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518920-SDK/5163293-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:31:39 | 10.04.2023 15:50:28 | 3.314 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 3.604
4172558 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724530-AG DIREK/5458068-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:30:28 | 10.04.2023 13:05:16 | 0.58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4172560 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 978720-AG DIREK/5255276-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:34:49 | 10.04.2023 13:44:24 | 1.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4172562 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 960128-AG DIREK/53930217-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:35:07 | 10.04.2023 15:51:03 | 3.266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47
4172564 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 55103897-SDK- B05/55103902-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:41:48 | 10.04.2023 14:59:02 | 2.287 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915
4172568 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 6812-TR-1/1 GURSU/47373394-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:02:09 | 15.04.2023 14:40:37 | 1.641 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 52.698 | 0 | 79.778 | 134.025
4172570 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97938-KARAOGLAN KÖYÜ TR-2 HAT AYIRICISI/47523255- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:43:19 | 10.04.2023 13:32:21 | 0.817 | 0 | 353 | 0 | 21 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21.629 | 0 | 1.398 | 0 | 7.355 | 0 | 0 | 30.382
4172572 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:48:46 | 10.04.2023 12:55:15 | 0.108 | 7 | 2278 | 13 | 79 | 16 | 253 | 1 | 5 | 1.168 | 18.115 | 100.037 | 1.14 | 1.59 | 8.099 | 0 | 0.009 | 130.158
4172574 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1278192-AG DIREK/5461245-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:55:10 | 10.04.2023 13:30:18 | 0.585 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456
4172577 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 56583669-/56583674- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:54:41 | 10.04.2023 15:10:50 | 2.269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.336
4172579 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 688931-AG DIREK/4665865-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:59:48 | 10.04.2023 14:34:22 | 1.576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4172582 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867198-TR-158 AG PANOSU/1911014-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:41:27 | 10.04.2023 14:53:39 | 2.203 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70.301 | 0 | 0 | 0 | 60.952 | 0 | 0 | 131.253
4172590 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 863252-AG DIREK/4970564-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:57:07 | 10.04.2023 14:32:53 | 1.596 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168
4172591 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 97449-SÖGÜTÇAYIR TR HAT BASI AYIRICISI /47567508- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:27:52 | 10.04.2023 14:42:01 | 1.236 | 0 | 200 | 1 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.554 | 4.134 | 3.977 | 0 | 11.773 | 0 | 0 | 47.438
4172593 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47261065-TR 1/61 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:29:10 | 10.04.2023 13:31:26 | 0.038 | 0 | 15292 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 2 | 0 | 43.601 | 0 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 1.378 | 57.253
4172594 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278294-OZDILEK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:29:11 | 10.04.2023 13:30:30 | 0.022 | 0 | 773 | 1 | 1 | 9 | 532 | 4 | 3 | 0 | 1.155 | 0.009 | 0.009 | 1.198 | 3.072 | 1.694 | 0.418 | 7.556
4172595 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /49445984-DM32/2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:29:11 | 10.04.2023 13:30:58 | 0.03 | 0 | 1941 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0.001 | 4.276
4172596 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24002-DM-1 YALOVA/47095639-TR 1/29 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:30:31 | 10.04.2023 13:33:50 | 0.055 | 0 | 3817 | 0 | 0 | 6 | 924 | 0 | 2 | 0 | 15.452 | 0 | 0 | 21.199 | 29.183 | 0 | 0.364 | 66.197
4172597 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100175-AG DIREK/5672094-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:28:40 | 10.04.2023 15:06:10 | 1.625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886
4172603 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532277-SDK/5390688-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:42:41 | 10.04.2023 18:08:24 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.156 | 0 | 0 | 9.156
4172607 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 3527714-SDK/5269871-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:44:56 | 10.04.2023 14:54:45 | 1.163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247
4172608 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891935-AG DIREK/5012472-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:31:27 | 10.04.2023 14:36:12 | 1.079 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
4172613 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:56:28 | 10.04.2023 13:59:00 | 0.042 | 3 | 2582 | 0 | 4 | 17 | 350 | 86 | 2 | 0.758 | 3.504 | 0 | 0.001 | 1.13 | 2.447 | 94.912 | 0.028 | 102.78
4172617 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283560-TR 27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:54:27 | 10.04.2023 13:57:00 | 0.043 | 2 | 1070 | 4 | 31 | 18 | 121 | 4 | 1 | 0.135 | 2.44 | 0.974 | 0.049 | 7.388 | 2.749 | 3.394 | 0 | 17.129
4172618 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037906-AG DIREK/5471611-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:53:54 | 10.04.2023 17:37:36 | 3.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 5.291 | 0 | 0 | 5.51
4172619 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15899-KOK-RADAR /47243781-LAPSEKI CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:01:12 | 13.04.2023 10:16:40 | 1.258 | 8 | 1555 | 9 | 168 | 47 | 252 | 11 | 1 | 7.742 | 123.633 | 3.64 | 11.951 | 376.839 | 41.775 | 676.92 | 7.211 | 1249.71
4172620 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1308083-AG DIREK/49614237-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:04:05 | 10.04.2023 15:39:43 | 1.594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
4172622 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47606410-Tr-GUNDOGAN CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:38:22 | 13.04.2023 17:42:00 | 8.061 | 1 | 765 | 1 | 8 | 3 | 102 | 0 | 0 | 92.049 | 437.277 | 0 | 3.942 | 14.072 | 86.676 | 0 | 0 | 634.015
4172624 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 739873-AG DIREK/4746967-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:38:57 | 10.04.2023 14:38:19 | 0.989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
4172625 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982917-TR-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:01:25 | 10.04.2023 14:28:15 | 0.447 | 0 | 2207 | 0 | 50 | 6 | 383 | 2 | 0 | 0 | 67.302 | 0 | 1.372 | 21.819 | 46.696 | 20.733 | 0 | 157.922
4172627 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47280729-TR-72A CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:06:07 | 10.04.2023 14:07:09 | 0.017 | 0 | 79 | 1 | 25 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0.144 | 0.035 | 0.032 | 0.486 | 0.266 | 9.271 | 0 | 10.235
4172631 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 956616-AG DIREK/5225920-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:20:37 | 10.04.2023 16:15:09 | 1.909 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379
4172633 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3536721-SDK/5549705-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:19:29 | 10.04.2023 15:25:53 | 1.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 1.244
4172634 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085977-AG DIREK/5630464-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:04:51 | 10.04.2023 18:12:30 | 4.127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941
4172635 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15676-AYVACIK TR-1/47618045-TR 5 CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:28:16 | 10.04.2023 15:30:01 | 1.029 | 0 | 1522 | 0 | 48 | 4 | 348 | 2 | 0 | 0 | 136.878 | 0 | 3.938 | 21.186 | 125.915 | 59.754 | 0 | 347.67
4172640 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288542-YAYAKÖY RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:38:40 | 10.04.2023 14:39:24 | 0.012 | 8 | 1927 | 2 | 44 | 7 | 213 | 1 | 0 | 0.103 | 1.949 | 0.634 | 0.024 | 0.177 | 0.624 | 0.017 | 0 | 3.528
4172645 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 898034-AG DIREK/5041222-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:34:56 | 10.04.2023 15:37:11 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.788 | 0 | 0 | 3.788
4172647 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24002-DM-1 YALOVA/47095642-TR 1/8 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:52:04 | 10.04.2023 14:53:56 | 0.031 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0.677 | 1.582 | 0 | 0 | 3.824
4172650 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922586-TR-1 KARGACI KOYU AG PANOSU/47773993-3 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:05:09 | 13.04.2023 12:52:38 | 2.792 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 5.025
4172652 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115973-AG DIREK/5474963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:59:01 | 10.04.2023 17:49:31 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.092 | 0 | 0 | 3.092
4172656 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038066-AG DIREK/5430490-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:15:29 | 10.04.2023 22:14:30 | 7.984 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494
4172659 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545933-SDK/5647174-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:21:12 | 11.04.2023 01:24:30 | 12.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 5.81
4172660 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537529-SDK/5594752-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:34:55 | 10.04.2023 16:34:37 | 1.995 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364
4172662 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5867728-TR-004 AG PANOSU/1635511-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:16:20 | 10.04.2023 18:02:07 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158
4172668 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57574885-/5647115-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:56:45 | 10.04.2023 18:56:48 | 4.001 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215
4172671 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082892-AG DIREK/5646448-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:26:59 | 11.04.2023 01:51:05 | 10.402 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.335
4172674 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546575-SDK/5680208-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:23:54 | 10.04.2023 16:45:01 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0.293
4172685 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90591-ÇELTIKÇI TR3 HATBASI/57757863- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:43:32 | 10.04.2023 16:49:51 | 1.105 | 0 | 168 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20.072 | 0 | 0.261 | 0 | 5.29 | 0 | 18.824 | 44.447
4172688 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5461247-ABONE BAGLANTI HATTI/5461247-ABONE BAGLANTI HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:11:15 | 10.04.2023 16:58:01 | 2.779 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002
4172696 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010429-AG DIREK/5471436-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:45:20 | 10.04.2023 20:11:59 | 4.444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 1.489
4172699 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55200921-DM-111 /55202503-TR-82 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:54:15 | 10.04.2023 15:58:01 | 0.063 | 1 | 4919 | 0 | 8 | 4 | 275 | 0 | 3 | 0 | 33.43 | 0 | 0.031 | 17.967 | 18.543 | 0 | 0.909 | 70.88
4172702 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928790-AG DIREK/5116886-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:45:01 | 10.04.2023 18:56:10 | 3.186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0.871
4172708 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 55748952-AG DIREK/4758708-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:20:00 | 10.04.2023 16:58:46 | 1.646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4172711 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 57983078-PANO/57983096- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:55:16 | 10.04.2023 17:55:24 | 6.002 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0.225 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 7.262
4172719 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432842-GÖLIPLIK DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:28:49 | 10.04.2023 17:13:16 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.008 | 0 | 141.266 | 0 | 212.274
4172721 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032321-AG DIREK/5476141-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:30:23 | 10.04.2023 18:32:53 | 2.041 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579
4172722 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1066472-AG DIREK/5570087-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:32:19 | 10.04.2023 22:24:47 | 5.874 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.166
4172723 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56525177-D03/56982334- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:33:55 | 10.04.2023 21:10:04 | 4.602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387
4172724 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK | 3536149-SDK/5523242-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:50:18 | 10.04.2023 17:12:14 | 3.365 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.914
4172725 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067393-AG DIREK/5531882-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:36:43 | 10.04.2023 17:56:05 | 1.323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4172726 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 97276-KIZIKLI TR-2 HAT BASI/48558259- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:36:30 | 10.04.2023 17:23:40 | 0.786 | 0 | 256 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 0 | 0.067 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 11.409
4172727 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287383-112 ACIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:40:11 | 10.04.2023 16:43:03 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.807 | 2.615 | 0 | 0 | 4.422
4172739 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55200921-DM-111 /55202503-TR-82 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:52:14 | 10.04.2023 16:54:53 | 0.044 | 1 | 4920 | 0 | 8 | 4 | 275 | 0 | 3 | 0 | 16.715 | 0 | 0.015 | 8.624 | 9.003 | 0 | 0.433 | 34.79
4172742 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16459-TR-82A/47459121-TR- AYVALIK DEVLET HASTANESI-TR-82A ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:56:09 | 10.04.2023 17:50:35 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.106 | 0 | 0 | 0 | 60.106
4172745 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 967026-AG DIREK/5243341-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:26:27 | 10.04.2023 17:37:07 | 2.178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4172746 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 482-TR- ULUDAG DM 5/47450142-TR- ULUDAG DM 5-DM- MISAFIRHANE ARASI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:50:35 | 10.04.2023 19:45:56 | 2.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.957 | 80.159 | 0 | 0.856 | 126.971
4172758 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:36:19 | 10.04.2023 17:36:49 | 0.008 | 1 | 865 | 0 | 82 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0.002 | 0.744 | 0 | 0.047 | 0.001 | 0.13 | 0 | 0 | 0.923
4172761 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105644-AZIZ ERKAN HATBASI/47618368- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:20:54 | 10.04.2023 19:21:20 | 2.007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.954
4172764 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986968-AG DIREK/5312558-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:38:18 | 10.04.2023 18:23:11 | 0.748 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
4172765 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088034-AG DIREK/5599252-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:45:17 | 11.04.2023 01:16:24 | 7.518 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546
4172769 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5874365-TR-124 AG PANOSU/1893854-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:55:48 | 10.04.2023 18:25:04 | 0.488 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012
4172770 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010469-AG DIREK/5457665-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:58:34 | 10.04.2023 20:56:50 | 2.971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
4172771 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3512255-SDK/56409064-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:52:10 | 10.04.2023 19:17:27 | 1.421 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
4172778 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5928446-TR- 8 SESKALAR AG PANOSU/1823109-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:06:35 | 10.04.2023 18:40:32 | 0.566 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.049 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 6.562
4172779 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 55320655-SDK/5700923-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:57:35 | 10.04.2023 19:03:39 | 1.101 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634
4172781 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547946-SDK/57659077- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:26:17 | 10.04.2023 22:07:50 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4172794 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029133-AG DIREK/5382315-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:43:31 | 10.04.2023 21:33:55 | 2.84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569
4172801 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 54329447-AG DIREK/53999041-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:09:14 | 10.04.2023 19:41:00 | 0.529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
4172803 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5891909-TR-1C32 HAMITLER MH AG PANOSU/1936125-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:09:12 | 10.04.2023 20:27:32 | 1.305 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.099 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 4.376
4172804 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5890191-TR- DOGANEVLER DTR AG PANOSU/1916211-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:18:15 | 10.04.2023 20:07:22 | 0.819 | 0 | 171 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 10.715 | 0 | 0.699 | 0 | 2.688 | 0 | 0.017 | 14.119
4172806 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530730-SDK/5412045-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:49:15 | 10.04.2023 21:11:16 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0.672
4172807 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5907807-TR-4/1 AG PANOSU/1798601-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:24:36 | 10.04.2023 20:26:59 | 1.039 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.058 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 0 | 23.154
4172808 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5927991-TR-1 ILHAN AG PANOSU/1925180-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:24:44 | 10.04.2023 23:16:32 | 3.863 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 3
4172810 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5918784-TR 27 KEPEZ AG PANOSU/47761665-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:09:44 | 10.04.2023 20:08:39 | 0.982 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.92 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 1.092
4172812 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084926-AG DIREK/5630311-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:49:20 | 11.04.2023 02:12:51 | 7.392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297
4172815 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275576-HOTASLAR GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:32:54 | 10.04.2023 19:33:39 | 0.013 | 2 | 570 | 2 | 10 | 4 | 78 | 1 | 0 | 0.08 | 0.438 | 0.032 | 0.022 | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0.659
4172816 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47456902-KULFAKOY CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:03:43 | 13.04.2023 10:28:02 | 1.405 | 0 | 165 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.054 | 0 | 0.454 | 9.841 | 3.976 | 0 | 0 | 27.325
4172817 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1126803-AG DIREK/54729011-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:23:05 | 10.04.2023 21:00:16 | 1.62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
4172818 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923130-TR-1 YAGDIRAN KOYU AG PANOSU/47771220-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:26:06 | 10.04.2023 21:41:37 | 2.258 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1.398
4172819 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869061-TR-518 AG PANOSU/1958940- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:33:49 | 14.04.2023 12:04:05 | 2.505 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.653 | 0 | 0 | 0 | 18.69 | 0 | 0 | 78.343
4172820 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531383-SDK/3348477-SDK BESLEME HATTI | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:36:00 | 13.04.2023 14:51:27 | 5.258 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.281
4172821 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909871-TR 1 KALABAK KOYU AG PANOSU/47748277-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:10:12 | 13.04.2023 16:55:57 | 7.763 | 0 | 70 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.237 | 0 | 4.043 | 0 | 9.664 | 0 | 0 | 63.944
4172833 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5879461-TR-1 YOLCATI MH AG PANOSU/1795582-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:45:04 | 10.04.2023 20:45:21 | 1.004 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.452 | 0 | 0 | 0.081 | 1.655 | 0 | 1.791 | 9.979
4172853 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 48587983-SDK/5535688-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:14:13 | 10.04.2023 21:47:36 | 1.556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 2.196
4172871 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:33:21 | 10.04.2023 20:34:06 | 0.013 | 0 | 63 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.001 | 0.043 | 0.001 | 0.35 | 0 | 0.445
4172876 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 9240-TR- KARALAR MH /57594750- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:37:22 | 10.04.2023 21:31:53 | 0.909 | 0 | 125 | 1 | 1 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.862 | 0.102 | 0.009 | 23.742 | 0.461 | 15.228 | 0 | 43.404
4172880 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1289526-AG DIREK/5149593-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:43:40 | 10.04.2023 23:11:17 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.006 | 0 | 0 | 7.006
4172902 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874423-DM-4/18 AG PANOSU/1831771-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:03:33 | 10.04.2023 21:32:54 | 0.489 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 12.639
4172908 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029348-AG DIREK/5381402-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:12:53 | 10.04.2023 22:04:58 | 0.868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.161
4172928 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5900809-TR-1A KUCUKKUMLA KOY YOLU AG PANOSU/1912162-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:39:25 | 10.04.2023 22:50:54 | 1.191 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.277 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.879
4172941 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5870328-TR-1 ISIKLAR MH AG PANOSU/1977389- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:51:20 | 10.04.2023 22:29:44 | 0.64 | 0 | 340 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12.495 | 0 | 0.498 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 14.359
4172942 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3528439-SDK/5339098-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:44:17 | 10.04.2023 22:30:07 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019
4172951 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1110518-AG DIREK/5712580-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:05:10 | 10.04.2023 23:08:34 | 1.056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4172954 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1114890-AG DIREK/5471048-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:52:57 | 10.04.2023 23:04:01 | 1.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
4172955 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23235-TR- MERTUR KABIN/47094797-AYDIN1 OGRETMENLER SITESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:09:57 | 10.04.2023 22:22:27 | 0.208 | 0 | 709 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 1.031 | 0.214 | 0 | 0 | 6.246
4172961 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538309-SDK/5591728-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:17:34 | 11.04.2023 00:55:09 | 2.626 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577
4172965 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:36:03 | 10.04.2023 22:36:48 | 0.013 | 0 | 63 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0.001 | 0.164 | 0 | 0.287
4172990 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3513023-SDK/5018261-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:12:37 | 11.04.2023 00:52:10 | 1.659 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 1.691
4172991 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866818-TR-365 AG PANOSU/1798187-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:05:13 | 11.04.2023 02:11:23 | 3.103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 5.473 | 0 | 0 | 0 | 3.509 | 0 | 14.579 | 23.561
4172998 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57574885-/55368860-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:48:38 | 11.04.2023 03:19:51 | 6.52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044
4173002 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 879997-AG DIREK/4998322-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:32:10 | 10.04.2023 23:45:17 | 0.218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
4173004 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1062677-AG DIREK/5567643-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:37:16 | 11.04.2023 01:16:37 | 1.656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
4173009 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798674-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:55:57 | 11.04.2023 01:14:01 | 1.301 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.294 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 22.623
4173015 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5900793-TR-2A KUMLA HARMANLAR MEVKI AG PANOSU/1915864-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:30:22 | 11.04.2023 01:07:41 | 1.622 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 0 | 0.564 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 4.104
4173017 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16459-TR-82A/47459121-TR- AYVALIK DEVLET HASTANESI-TR-82A ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 00:10:30 | 11.04.2023 03:37:22 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.508 | 0 | 0 | 0 | 226.508
4173034 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1114901-AG DIREK/5458903-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 01:15:21 | 11.04.2023 01:48:39 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019
4173037 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443122-TOPRAKACAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 01:18:14 | 11.04.2023 01:20:31 | 0.038 | 0 | 99 | 3 | 9 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.126 | 0.004 | 0.104 | 0.199 | 0.101 | 12.921 | 0 | 13.455
4173046 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49253525-TR-3 (DOBURCA)/49253606-DOBURCA-YIGITALI-INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 04:04:08 | 11.04.2023 04:05:04 | 0.016 | 4 | 538 | 1 | 5 | 8 | 74 | 0 | 1 | 0.031 | 0.531 | 0 | 0.006 | 0.132 | 0.237 | 0 | 0.087 | 1.024
4173048 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5870328-TR-1 ISIKLAR MH AG PANOSU/1807987-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 02:33:35 | 11.04.2023 05:39:29 | 3.098 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.797 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 10.975
4173049 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98599-KURTDEREKÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47639472- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 03:54:40 | 11.04.2023 07:56:51 | 4.036 | 2 | 219 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.859 | 0 | 8.677 | 0 | 4.351 | 0 | 0 | 57.887
4173051 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 05:14:11 | 11.04.2023 05:14:56 | 0.013 | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 1.382 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 1.897
4173058 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 57616695-TR-17/57616779- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:25:20 | 11.04.2023 06:48:29 | 0.386 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.381 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 6.86
4173060 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156609-KALKIM BELDELER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:21:19 | 11.04.2023 07:21:50 | 0.009 | 0 | 2015 | 5 | 83 | 7 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 0.232 | 0.202 | 0.16 | 1.006 | 0 | 0 | 3.513
4173063 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6979-KOK DEMIRCI/47449957-DEMIRCI GRUBU ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:38:59 | 11.04.2023 08:50:08 | 1.186 | 0 | 638 | 2 | 189 | 6 | 44 | 1 | 0 | 0 | 28.051 | 1.585 | 5.878 | 6.571 | 5.843 | 8.576 | 0 | 56.503
4173066 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539913-SDK/5619333-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:54:22 | 11.04.2023 10:22:37 | 3.471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
4173067 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542693-SDK/5627190-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:49:01 | 11.04.2023 14:09:12 | 6.336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4173071 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108068-SÜKRÜ TAN AYIRICISI/48557215-TR- SUKRU TAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:17:51 | 11.04.2023 09:51:41 | 1.564 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.408 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 16.387
4173072 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5900793-TR-2A KUMLA HARMANLAR MEVKI AG PANOSU/1915864-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:15:34 | 11.04.2023 12:29:46 | 4.237 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.566 | 0 | 1.173 | 0 | 7.639 | 0 | 0 | 16.378
4173073 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5914649-TR-1 HACIBEKIRLER KÖYÜ AG PANOSU/47749191-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:07:01 | 11.04.2023 09:11:46 | 1.079 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471
4173077 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8991-TR- HAMAMLIKIZIK KOK/47449755-DEGIRMENONU TR 5 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:40:00 | 10.04.2023 16:45:00 | 0.083 | 0 | 1145 | 0 | 9 | 0 | 46 | 1 | 2 | 0 | 58.56 | 0 | 0.28 | 0 | 9.702 | 48.685 | 1.567 | 118.794
4173078 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060316-AG DIREK/5501473-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:47:30 | 11.04.2023 10:25:43 | 1.637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
4173082 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249746-DAVUTLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:04:01 | 11.04.2023 09:04:21 | 0.006 | 1 | 1906 | 7 | 130 | 12 | 355 | 3 | 0 | 0.006 | 1.839 | 0.036 | 0.133 | 0.681 | 1.04 | 2.387 | 0 | 6.122
4173083 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 978182-AG DIREK/5269323-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:08:38 | 11.04.2023 11:17:58 | 2.156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
4173084 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5460964-ABONE BAGLANTI KABLOSU/5460964-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:56:35 | 11.04.2023 11:01:25 | 2.081 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873
4173086 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266168-MALTEPE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:09:17 | 11.04.2023 09:23:50 | 0.243 | 1 | 35497 | 0 | 30 | 11 | 1977 | 3 | 5 | 0.229 | 457.458 | 0 | 0.836 | 60.871 | 199.972 | 52.404 | 2.724 | 774.494
4173088 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021476-AG DIREK/5350638-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:13:26 | 11.04.2023 11:29:57 | 2.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
4173089 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:09:17 | 11.04.2023 09:11:00 | 0.029 | 8 | 3888 | 11 | 109 | 4 | 772 | 3 | 1 | 0.524 | 3.306 | 0.645 | 0.185 | 0.022 | 0.86 | 2.005 | 0 | 7.547
4173091 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98303-Tahtakuslar TR 2 Hat basi Ayiricisi/47593940- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 14:25:57 | 13.04.2023 15:54:25 | 1.474 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.779 | 0 | 0.099 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 14.028
4173095 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16786-DM-1/12 VILLA KABIN/52098560-SAKARYA(TR14) | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:34:53 | 13.04.2023 13:10:42 | 2.597 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 302.791 | 0 | 0 | 170.251 | 311.332 | 0 | 0 | 784.375
4173096 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18944-KOK-MECIDIYE /47244567-GEYIKLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:18:27 | 11.04.2023 09:18:57 | 0.008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.044 | 0 | 0.002 | 0 | 0.238 | 0 | 0.877 | 0 | 1.161
4173098 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5917456-TR-2 AG PANOSU/1849713-5 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:48:59 | 14.04.2023 16:52:11 | 6.053 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.662 | 0 | 0.476 | 0 | 38.193 | 0 | 0 | 101.332
4173099 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 102778-Yaylacik Havutbasi Gr. Ayiricisi/47593106- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 11:24:24 | 13.04.2023 15:08:00 | 3.727 | 0 | 236 | 0 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.184 | 0 | 0 | 3.096 | 6.956 | 0 | 0 | 35.236
4173100 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG/OG Transformatörü | 17247-IM 2 - DM 6/47467070-DM06/01-TR-04 2/25 SAG DEVRE OKUL CADDESI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:23:51 | 11.04.2023 10:15:19 | 0.858 | 0 | 2542 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 149.119 | 0 | 0 | 0 | 39.918 | 0 | 0 | 189.037
4173101 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718606-AG DIREK/5639127-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:12:23 | 11.04.2023 11:34:27 | 2.368 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 2.842
4173102 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334122-KIZILKEÇILI KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:27:05 | 11.04.2023 09:30:36 | 0.059 | 3 | 818 | 7 | 15 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0.054 | 3.277 | 0.032 | 0.087 | 1.134 | 1.444 | 0 | 0 | 6.029
4173109 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104622-BABAKALE ENH RING AYIRICISI/48525028- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:10:31 | 11.04.2023 11:18:09 | 2.127 | 39 | 2081 | 20 | 149 | 34 | 341 | 0 | 0 | 72.423 | 277.459 | 4.973 | 16.431 | 178.563 | 199.505 | 0 | 0 | 749.354
4173113 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009018-AG DIREK/5454830-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:37:23 | 11.04.2023 12:50:35 | 3.22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672
4173114 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 17327-TR- PANAYIR YOLU/47282031-OZEL MUSTERILER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:23:52 | 11.04.2023 10:10:26 | 0.776 | 0 | 15 | 4 | 15 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0.849 | 15.15 | 1.683 | 16.779 | 4.285 | 0 | 2.395 | 41.142
4173115 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992301-SAHINLI KOK/55600190-SUBASI ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 13:09:23 | 13.04.2023 15:01:51 | 1.875 | 0 | 345 | 1 | 342 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.817 | 2.951 | 27.094 | 61.104 | 5.332 | 0 | 0 | 141.299
4173116 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | KÖK | 16062-BULAK KOK/47639464-MUMCU CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:17:00 | 11.04.2023 10:37:00 | 1.333 | 0 | 1699 | 0 | 100 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 54.412 | 0 | 0.402 | 2.145 | 5.728 | 0 | 0 | 62.687
4173119 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 16776-TR-2 YETISTIRME YURDU/47465697-ZEYTINLIK SOKAK | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:43:59 | 11.04.2023 10:45:59 | 1.033 | 0 | 4102 | 0 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 259.788 | 0 | 0.678 | 0 | 42.426 | 0 | 0 | 302.892
4173123 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | SDK | 3509290-SDK/47976297-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:58:44 | 11.04.2023 10:57:17 | 1.976 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922
4173126 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871878-TR-4 SAHIL AG PANOSU/1809718-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:09:23 | 11.04.2023 12:29:07 | 2.329 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.872 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 16.07
4173127 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076597-AG DIREK/5614046-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:46:13 | 11.04.2023 11:30:36 | 2.739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 1.601
4173128 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5928295-TR-5 AG PANOSU/1925674-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:43:44 | 11.04.2023 12:57:25 | 3.228 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.153 | 0 | 0 | 0 | 12.039 | 0 | 0 | 24.192
4173130 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088803-AG DIREK/5597162-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:14:34 | 12.04.2023 01:11:35 | 14.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101
4173131 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048978-AG DIREK/5412107-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:06:38 | 11.04.2023 12:35:40 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.002 | 0 | 0 | 12.002
4173135 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 56505216-TR-4 GORUKLE AG PANOSU/56505254- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:22:31 | 11.04.2023 12:35:05 | 2.209 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.014 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0 | 75.564
4173136 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5880943-TR- DORTYOL MH AG PANOSU/1826936-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:40:11 | 11.04.2023 11:54:23 | 1.237 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.736 | 0 | 0.009 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 7.58
4173138 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 14225-TR-54/47286057-TR-55 E GIDER | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 11:08:36 | 13.04.2023 16:58:18 | 5.828 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.109 | 0 | 0 | 0 | 4.686 | 0 | 0 | 61.795
4173140 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47465414-TURAN KOK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:08:52 | 11.04.2023 13:39:09 | 3.505 | 1 | 372 | 3 | 13 | 13 | 33 | 3 | 0 | 0.265 | 89.008 | 2.5 | 3.954 | 83.873 | 45.776 | 332.968 | 0 | 558.343
4173143 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869279-TR-53 AG PANOSU/1849492-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 11:34:23 | 13.04.2023 15:55:30 | 4.352 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 8.222 | 0 | 0 | 14.656
4173144 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 100915-BEYKÖY HAT BASI/47573675- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:50:54 | 11.04.2023 11:55:21 | 1.074 | 0 | 74 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.888 | 25.5 | 0 | 0.412 | 2.327 | 0 | 0 | 34.128
4173148 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248964-DSI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:54:15 | 11.04.2023 10:55:00 | 0.013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
4173150 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757521-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:54:33 | 11.04.2023 10:56:19 | 0.029 | 12 | 9375 | 67 | 69 | 26 | 594 | 3 | 11 | 0.263 | 10.2 | 3.957 | 0.419 | 7.32 | 5.808 | 6.352 | 0.337 | 34.657
4173153 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5873374-TR-2 KABIN AG PANOSU/1974661- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:59:13 | 11.04.2023 11:16:08 | 0.282 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 12.386 | 0 | 0 | 12.48
4173154 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050328-AG DIREK/5405044-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:50:04 | 11.04.2023 13:20:24 | 2.506 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084
4173155 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 13998-TR-18 /51846796-TOKI CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:54:26 | 11.04.2023 15:41:09 | 4.779 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.596
4173159 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 56583669-/56583674- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:55:25 | 11.04.2023 12:48:06 | 1.878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.603
4173164 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5867728-TR-004 AG PANOSU/1635512-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:13:22 | 11.04.2023 18:06:32 | 8.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.72 | 0 | 255.828 | 294.548
4173168 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1260571-AG DIREK/5630166-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:57:37 | 11.04.2023 18:14:14 | 7.277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 2.992
4173171 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 777777-AG DIREK/4829423-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:20:14 | 11.04.2023 12:33:39 | 1.224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.136
4173172 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:23:50 | 11.04.2023 11:24:11 | 0.006 | 2 | 784 | 4 | 27 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.001 | 0.753 | 0.166 | 0.056 | 0.01 | 0.227 | 0 | 0 | 1.213
4173174 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249747-CAKIR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:23:42 | 11.04.2023 11:24:12 | 0.008 | 4 | 2871 | 3 | 22 | 15 | 343 | 4 | 0 | 0.002 | 2.295 | 0.011 | 0.175 | 0.912 | 0.909 | 3.018 | 0 | 7.321
4173177 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55464514-TR-5 HISAR/55406684-TR-8 UMURBEY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:31:42 | 11.04.2023 12:10:00 | 0.638 | 2 | 4606 | 7 | 31 | 19 | 416 | 4 | 4 | 0.008 | 194.472 | 1.451 | 1.186 | 13.159 | 57.482 | 57.948 | 10.752 | 336.457
4173178 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 108739-KIZILTEPE KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI /47678353- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:18:29 | 14.04.2023 12:56:50 | 3.639 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.944 | 0 | 0 | 0 | 5.304 | 0 | 0 | 17.248
4173182 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020890-AG DIREK/5373158-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:43:25 | 11.04.2023 12:51:00 | 1.126 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274
4173183 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47457447-ADALAR(BORES RUZGAR) | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:45:00 | 14.04.2023 12:35:46 | 2.846 | 61 | 1792 | 7 | 211 | 36 | 644 | 2 | 2 | 29.031 | 567.275 | 5.597 | 27.447 | 130.463 | 856.803 | 19.89 | 4.568 | 1641.074
4173184 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870031-TR-2/10 AG PANOSU/1801568-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:42:35 | 11.04.2023 18:13:56 | 6.523 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 1.465
4173186 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47462981-KOYLER | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:51:03 | 14.04.2023 12:29:24 | 2.639 | 0 | 73 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.107 | 3.083 | 0.771 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 13.52
4173190 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55083975-ORHANIYE CIKIS | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:44:46 | 11.04.2023 12:28:46 | 0.733 | 0 | 233 | 1 | 8 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 11.632 | 0 | 0.167 | 4.481 | 6.865 | 0.633 | 0 | 23.778
4173196 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98267-BALIKLIDERE HAT BASI AYIRICISI/47575379-TR- YAGCI KOY MEVKI SU POMPASI (1) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:50:43 | 11.04.2023 12:30:14 | 0.658 | 1 | 194 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.405 | 9.627 | 0 | 0.443 | 16.917 | 0.563 | 0 | 0 | 27.954
4173199 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088518-AG DIREK/5595216-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:40:58 | 11.04.2023 22:25:29 | 10.742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.457
4173204 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16668-TR-108/47542721-TR-109 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:48:21 | 11.04.2023 13:11:08 | 1.38 | 0 | 798 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 199.358 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 203.942
4173205 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5460964-ABONE BAGLANTI KABLOSU/5460964-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:01:45 | 11.04.2023 13:43:25 | 1.694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715
4173207 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512238-SDK/5022534-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:25:43 | 11.04.2023 14:56:17 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.077
4173208 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082704-AG DIREK/49701483-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:49:25 | 11.04.2023 18:46:21 | 6.949 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.631
4173209 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424668-KARAPURCEK CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:08:49 | 11.04.2023 14:19:48 | 2.183 | 0 | 1071 | 7 | 46 | 6 | 202 | 1 | 0 | 0 | 145.728 | 21.289 | 43.43 | 30.856 | 62.282 | 4.505 | 0 | 308.09
4173210 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087575-AG DIREK/5596007-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:41:07 | 11.04.2023 22:03:35 | 10.374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534
4173211 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853354-AG DIREK/4957828-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:20:56 | 11.04.2023 13:57:56 | 1.616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.196
4173213 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3549850-SDK/49511466-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:29:51 | 11.04.2023 13:13:47 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362
4173216 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 925358-AG DIREK/5070232-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:41:59 | 11.04.2023 13:47:19 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136
4173220 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/47422889-HASKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:49:05 | 11.04.2023 12:50:44 | 0.028 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 14.213 | 0 | 17.836
4173232 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798236-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:56:00 | 11.04.2023 14:26:15 | 1.504 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.986 | 0 | 0 | 0 | 11.832 | 0 | 0 | 24.818
4173235 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280742-ALTINOVA KOYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:13:25 | 11.04.2023 13:15:22 | 0.033 | 2 | 1089 | 1 | 4 | 5 | 91 | 0 | 5 | 0.372 | 2.036 | 0.015 | 0.009 | 0.747 | 0.375 | 0 | 0.001 | 3.555
4173239 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56441817-FATMA KURTULUS HATBASI/56441567- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:55:16 | 11.04.2023 14:28:04 | 1.547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.615
4173242 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21577-IM- ATICILAR1/47251250-TR-179 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:51:29 | 11.04.2023 13:29:10 | 0.628 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 0 | 6.377 | 0 | 0 | 14.338
4173247 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5900793-TR-2A KUMLA HARMANLAR MEVKI AG PANOSU/1915864-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:17:43 | 11.04.2023 15:23:58 | 2.104 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.587 | 0 | 0.59 | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 8.03
4173248 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 21228-ASTOSAN KOK/47481916-OVA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:12:18 | 11.04.2023 14:25:42 | 1.223 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0.738 | 0 | 251.167 | 0 | 254.156
4173249 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1324594-AG DIREK/5597845-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:37:42 | 11.04.2023 18:24:17 | 4.776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0.288
4173252 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060168-AG DIREK/5530319-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:38:16 | 11.04.2023 15:29:02 | 2.846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96
4173253 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3550733-SDK/3460522-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:41:06 | 11.04.2023 15:17:22 | 1.604 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.846 | 0 | 0 | 0 | 22.104 | 0 | 0 | 26.95
4173256 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16440-DM-2 SAVASTEPE/47454721-DM-2/17 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:48:42 | 11.04.2023 13:50:27 | 0.029 | 0 | 913 | 6 | 77 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 0.583 | 0.139 | 0.065 | 0.468 | 0 | 0 | 3.405
4173259 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK | 3509986-SDK/48818585-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:59:42 | 11.04.2023 14:26:12 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0.703
4173260 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5918384-TR- 58 ISTANBUL LINES AG PANOSU/47136807-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:43:54 | 11.04.2023 15:27:43 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.858 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 13.259
4173271 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061576-AG DIREK/5533135-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:19:27 | 11.04.2023 14:37:53 | 0.307 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
4173272 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110179-SARICAELI KÖYÜ GRUP HAT BASI AYIRICISI/47651019- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:20:46 | 11.04.2023 14:52:27 | 0.528 | 0 | 242 | 0 | 29 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10.949 | 0 | 0.728 | 10.493 | 4.068 | 0 | 0 | 26.238
4173277 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867346-TR-447 AG PANOSU/1910654-2 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.04.2023 09:15:02 | 14.04.2023 13:47:08 | 4.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0.979
4173278 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 57019534-/57019555- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:35:51 | 11.04.2023 17:19:54 | 2.734 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
4173280 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90343-OKÇULAR TR AYIRICISI/47468217- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:41:40 | 11.04.2023 15:08:02 | 0.439 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774
4173290 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867346-TR-447 AG PANOSU/1910653-5 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.04.2023 09:18:17 | 14.04.2023 13:45:13 | 4.449 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.373 | 0 | 0 | 0 | 50.655 | 0 | 0 | 88.028
4173291 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909831-TR 1 YAGCILAR KOYU AG PANOSU/47743158-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:03:23 | 11.04.2023 16:03:35 | 1.003 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969
4173292 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105781-YAYLACIK-KÖSELER IÇME SUYU GRUP HATBASI AYIRICI/47657920- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:55:33 | 14.04.2023 15:55:25 | 5.998 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.513 | 0 | 23.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.416
4173293 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16291-PEYNIRKUYU KÖK/47281616-PEYNIR KUYU KEÇIAGILI GR'YE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:04:06 | 11.04.2023 15:04:49 | 0.012 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.014 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.003 | 0.193
4173295 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504204-SDK/4695552-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:42:46 | 11.04.2023 16:04:36 | 1.364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.879
4173299 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097783-AG DIREK/5656659-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:34:33 | 11.04.2023 17:56:10 | 5.36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 5.661
4173302 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1964-DRAZALI KOK/47452758-KARATEKIN HES OTOP/OLCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:27:09 | 11.04.2023 15:28:51 | 0.028 | 26 | 1726 | 25 | 54 | 12 | 232 | 2 | 7 | 0.544 | 1.93 | 0.127 | 0.103 | 0.547 | 1.027 | 0.206 | 0.124 | 4.608
4173305 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075948-AG DIREK/5608115-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:19:43 | 12.04.2023 01:22:00 | 10.038 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036
4173306 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 49491083-TR-210 AG PANOSU/49491036- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:46:23 | 12.04.2023 01:57:15 | 7.181 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 138.943 | 0 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | 147.489
4173307 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877279-YENIKÖY TR1 AG PANOSU/1932790-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:37:08 | 11.04.2023 23:36:29 | 7.989 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.776 | 0 | 0 | 0 | 10.639 | 0 | 0 | 20.415
4173308 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 57657381-/57695185- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:23:15 | 11.04.2023 18:58:48 | 3.592 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.419 | 0 | 0 | 0 | 11.483 | 0 | 0 | 21.902
4173310 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022808-AG DIREK/5372369-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:36:41 | 11.04.2023 17:05:06 | 1.474 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.384
4173315 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020890-AG DIREK/5373158-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:41:14 | 11.04.2023 16:58:43 | 1.291 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
4173319 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 947919-AG DIREK/5194860-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:50:54 | 11.04.2023 17:08:01 | 1.285 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828
4173323 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16918-TR-3 /47459127-TR-4 CIKIS DM1/23 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:04:34 | 11.04.2023 16:34:22 | 0.496 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 38.039 | 0 | 0 | 0 | 29.753 | 0 | 0 | 67.792
4173329 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536163-SDK/5524851-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:02:26 | 11.04.2023 17:27:01 | 1.409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
4173335 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986468-AG DIREK/55291562-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:10:30 | 11.04.2023 17:24:28 | 1.233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0.874
4173336 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:10:19 | 11.04.2023 16:11:09 | 0.014 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.206 | 0.407 | 0.238 | 0 | 0.178 | 0.131 | 0.189 | 0 | 1.349
4173338 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284701-ÖRDEKÇI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:11:50 | 11.04.2023 16:12:35 | 0.013 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
4173341 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:17:49 | 11.04.2023 16:18:09 | 0.006 | 2 | 784 | 4 | 27 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.001 | 0.69 | 0.147 | 0.05 | 0.01 | 0.214 | 0 | 0 | 1.112
4173342 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 49500846-Saricaeli TR-4/56139617- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:35:54 | 11.04.2023 16:53:21 | 1.291 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.331 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 8.566
4173343 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917069-TR-65 AG PANOSU/47756260-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:55:47 | 11.04.2023 20:41:27 | 4.761 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.871 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 21.88
4173345 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914937-TR-1 KORUBASI KOYU AG PANOSU/47768372-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:11:20 | 11.04.2023 17:48:50 | 1.625 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.993 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 8.555
4173346 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5918588-TR-2 KORUOBA KOYU AG PANOSU/47749905-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:08:17 | 11.04.2023 17:36:59 | 1.478 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 2.355
4173347 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718604-AG DIREK/52110985-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:58:03 | 11.04.2023 17:54:57 | 3.948 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347
4173352 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718558-AG DIREK/5633234-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:29:28 | 11.04.2023 19:09:35 | 2.668 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567
4173353 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 739345-AG DIREK/4746692-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:32:17 | 11.04.2023 18:55:51 | 2.393 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4173357 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718605-AG DIREK/5639128-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:39:02 | 11.04.2023 17:37:57 | 4.982 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143
4173361 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 921815-AG DIREK/5156335-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:42:10 | 11.04.2023 18:00:33 | 1.306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722
4173362 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870768-TR- BIRLIK KERESTE YANI AG PANOSU/1807818-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:19:39 | 11.04.2023 17:18:50 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0.377
4173364 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3553-DM-1 KUMLA/47446353-KUCUK KUMLA HAYDARIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:55:38 | 11.04.2023 16:57:02 | 0.023 | 2 | 703 | 0 | 39 | 3 | 87 | 1 | 3 | 0.084 | 0.883 | 0 | 0.055 | 0.163 | 0.301 | 0 | 0.001 | 1.487
4173370 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853354-AG DIREK/4957828-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:56:00 | 11.04.2023 18:03:29 | 1.124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.06
4173374 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97832-ARMUTALAN KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47569012- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:57:59 | 11.04.2023 19:00:50 | 2.047 | 0 | 198 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 0.262 | 6.722 | 1.506 | 0 | 0 | 19.32
4173375 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16326-TR-11/2/47241629-TR-ZEYTIN EVLERI | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.04.2023 09:00:00 | 14.04.2023 13:09:46 | 4.163 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 154.791 | 0 | 0 | 0 | 50.028 | 0 | 0 | 204.819
4173376 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16326-TR-11/2/47241629-TR-ZEYTIN EVLERI | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.04.2023 09:04:42 | 17.04.2023 11:35:06 | 2.507 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 97.269 | 0 | 0 | 0 | 31.078 | 0 | 0 | 128.346
4173379 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47640399-EVCILER GRUBU | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:14:32 | 14.04.2023 13:25:41 | 4.186 | 6 | 1864 | 1 | 44 | 9 | 272 | 4 | 0 | 378.537 | 340.301 | 28.777 | 24.366 | 109.041 | 105.974 | 75.887 | 0 | 1062.884
4173381 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | SDK | 3519962-SDK/47189208-ABONE BAGLANTI KABLOSU | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:36:37 | 14.04.2023 14:28:50 | 4.87 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 21.405 | 0 | 0 | 23.486
4173382 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 97712-ALAYLI HATBASI/47519653- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:29:47 | 11.04.2023 18:29:30 | 0.995 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0.421 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 4.933
4173388 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103999-Hasanboguldu Ayiricisi/48527850- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:45:57 | 11.04.2023 18:11:18 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.138
4173393 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5902889-TR-1 ARA OVACIK MH AG PANOSU/47767483-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:42:36 | 11.04.2023 18:56:44 | 1.236 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.658
4173397 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048978-AG DIREK/5412107-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:01:36 | 11.04.2023 18:43:20 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4173401 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47466024-ETIKET TEKSTIL DSI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:46:23 | 12.04.2023 01:44:55 | 7.976 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.581 | 8.174 | 0 | 15.061 | 1.465 | 0 | 0 | 28.282
4173403 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5874525-TR-54 AG PANOSU/1987470- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:25:19 | 14.04.2023 16:25:29 | 7.003 | 0 | 639 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 199.33 | 0 | 0 | 0 | 9.271 | 0 | 0 | 208.601
4173405 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17193-TR-54/47280188-BERLIN SITESI CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:35:43 | 14.04.2023 17:45:26 | 8.162 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.801
4173411 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877359-FETHIYE TR1 AG PANOSU/1922590-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:08:07 | 11.04.2023 19:15:26 | 1.122 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.947
4173413 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432091-GUNDOGDU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:26:56 | 11.04.2023 18:29:45 | 0.047 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4173415 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5891909-TR-1C32 HAMITLER MH AG PANOSU/1936231-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:30:46 | 11.04.2023 18:58:10 | 0.457 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.941 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 6.168
4173417 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542079-SDK/5639716-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:27:28 | 12.04.2023 05:10:12 | 10.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | 0 | 0 | 2.866
4173419 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 56464765-B02b/56864357- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:35:27 | 11.04.2023 21:01:57 | 2.441 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.717 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0 | 0 | 71.609
4173432 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 743324-AG DIREK/4757539-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:40:58 | 11.04.2023 19:55:15 | 1.238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4173449 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5874525-TR-54 AG PANOSU/1809975-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:15:30 | 11.04.2023 21:26:21 | 2.181 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.805 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 8.15
4173452 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 56241844-TR-21 KARAPINAR AG PANOSU/56241895- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:13:03 | 11.04.2023 20:02:56 | 0.831 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 1.295
4173456 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5903361-TR-1/29 AG PANOSU/1806658-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:26:45 | 11.04.2023 21:02:55 | 1.603 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.275
4173462 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5886062-TR- NILUFER KOY TR10 AG PANOSU/1804463-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:49:58 | 11.04.2023 20:53:55 | 1.066 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 0.036 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 7.784
4173465 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55063972-SDK- 1/57568970- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:27:50 | 11.04.2023 21:39:17 | 2.191 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 2.009
4173491 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 56778661-KEÇI AGILI HAT BASI AYIRICISI/56902138- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:24:50 | 11.04.2023 22:18:18 | 1.891 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639
4173498 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533153-SDK/5510189-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:22:04 | 11.04.2023 22:17:21 | 1.921 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475
4173499 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 896007-AG DIREK/5053322-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:44:40 | 11.04.2023 22:13:33 | 2.481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631
4173512 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5891909-TR-1C32 HAMITLER MH AG PANOSU/1936230-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:49:40 | 11.04.2023 22:16:00 | 1.439 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.924 | 0 | 0 | 0 | 8.848 | 0 | 0 | 57.772
4173530 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 54200892-SDK/57205534- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:26:53 | 12.04.2023 04:45:20 | 9.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9
4173533 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5886062-TR- NILUFER KOY TR10 AG PANOSU/1804463-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:02:23 | 11.04.2023 21:58:25 | 0.934 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.036 | 0 | 0.03 | 0 | 3.636 | 0 | 0 | 6.701
4173535 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540077-SDK/54831373-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:26:21 | 12.04.2023 01:51:08 | 6.413 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002
4173548 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940407-TR-1/29 AG PANOSU/47133636-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:10:23 | 11.04.2023 22:28:06 | 1.295 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.946 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 8.386
4173552 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 13759-TR-53/47284328-TR-54 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:04:45 | 14.04.2023 11:59:15 | 1.908 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.545 | 0 | 0 | 0 | 19.681 | 0 | 0 | 60.226
4173553 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 13757-TR-49/47533509-TR-50 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 13:14:15 | 14.04.2023 15:55:28 | 2.687 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 166.39 | 0 | 0 | 0 | 77.009 | 0 | 1.626 | 245.025
4173559 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108379-BABAYAKA PEHLIVANHOCA GRUP BASI AYIRICISI/47628423- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:26:27 | 11.04.2023 23:26:23 | 1.999 | 1 | 116 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.485 | 8.842 | 0.693 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 10.522
4173562 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095773-KOCADERE KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:49:44 | 11.04.2023 21:51:45 | 0.034 | 2 | 759 | 0 | 44 | 5 | 85 | 1 | 1 | 0.105 | 1.12 | 0 | 0.043 | 0.085 | 0.189 | 0.011 | 0.026 | 1.579
4173587 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866692-TR-79 AG PANOSU/1928219- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 22:33:48 | 12.04.2023 02:43:46 | 4.166 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 183.683 | 0 | 0 | 0 | 10.576 | 0 | 0 | 194.259
4173599 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534532-SDK/5476713-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 23:00:32 | 12.04.2023 01:08:25 | 2.131 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655
4173615 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 92470-Haydariye Grup Hat basi Ayiricisi/47505956- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 23:25:27 | 12.04.2023 00:48:24 | 1.383 | 2 | 311 | 0 | 5 | 3 | 35 | 0 | 0 | 3.564 | 11.861 | 0 | 0.873 | 4.521 | 1.082 | 0 | 0 | 21.901
4173632 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038772-AG DIREK/5439779-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 00:23:27 | 12.04.2023 02:08:07 | 1.744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562
4173641 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5872620-DM-1/24 PINA DENIZ TARAFI AG PANOSU/1813944-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 00:48:59 | 12.04.2023 02:40:38 | 1.861 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 16.508 | 0 | 0 | 20.57
4173653 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097783-AG DIREK/5656659-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 01:56:40 | 12.04.2023 02:36:29 | 0.664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0.346
4173655 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47424969-ISKELE RING | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.04.2023 01:28:00 | 12.04.2023 02:29:00 | 1.017 | 5 | 1342 | 14 | 55 | 7 | 286 | 0 | 1 | 17.492 | 46.902 | 10.173 | 2.671 | 1.521 | 4.718 | 0 | 0.013 | 83.489
4173656 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992138-MADEN -ESKI KISLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:23:49 | 12.04.2023 02:24:19 | 0.008 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.709 | 0 | 0.714
4173657 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 03:02:44 | 12.04.2023 03:03:14 | 0.008 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.129
4173658 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1309620-AG DIREK/5030088-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 03:33:11 | 12.04.2023 04:05:51 | 0.544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.313
4173662 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872552-TR-285 AG PANOSU/1916037-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 04:51:59 | 12.04.2023 05:34:08 | 0.703 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.622 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 12.988
4173665 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 05:19:05 | 12.04.2023 05:19:51 | 0.013 | 1 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.134 | 0 | 0.271 | 0 | 0.805
4173668 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:13:10 | 12.04.2023 06:16:47 | 0.06 | 2 | 377 | 3 | 10 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0.358 | 0.891 | 0.272 | 0.072 | 1.147 | 0.065 | 0 | 0 | 2.804
4173669 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:13:32 | 12.04.2023 06:20:28 | 0.116 | 1 | 540 | 2 | 9 | 8 | 76 | 4 | 1 | 0.025 | 0.547 | 0.003 | 0.019 | 0.178 | 0.073 | 2.385 | 0.01 | 3.239
4173672 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287815-TELLIOGLU SAG OTOP.ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:20:34 | 12.04.2023 06:22:18 | 0.029 | 5 | 438 | 35 | 15 | 16 | 45 | 9 | 0 | 0.038 | 0.409 | 3.922 | 0.071 | 1.275 | 0.186 | 8.647 | 0 | 14.546
4173674 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47439616-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 05:14:10 | 12.04.2023 09:30:00 | 4.264 | 4 | 1560 | 8 | 37 | 1 | 189 | 0 | 0 | 48.501 | 332.726 | 75.877 | 22.985 | 29.385 | 118.043 | 0 | 0 | 627.517
4173677 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47248447-DURAILI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:44:31 | 12.04.2023 06:44:59 | 0.008 | 7 | 1927 | 2 | 44 | 7 | 212 | 1 | 0 | 0.065 | 1.543 | 0.54 | 0.021 | 0.105 | 0.312 | 0.009 | 0 | 2.596
4173678 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:50:55 | 12.04.2023 06:51:40 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 10.757 | 0 | 10.84
4173679 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5879461-TR-1 YOLCATI MH AG PANOSU/1795581-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:54:37 | 12.04.2023 09:53:58 | 2.989 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.362 | 0 | 1.603 | 0 | 13.543 | 0 | 0 | 50.509
4173680 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106329-KÖRPEAGAÇ GRUP BASI AYIRICISI/48547748- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:41:06 | 12.04.2023 07:49:43 | 1.144 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 14.542 | 0 | 4.672 | 0 | 0.642 | 0 | 0.028 | 19.884
4173681 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15899-KOK-RADAR /47243781-LAPSEKI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:13:27 | 12.04.2023 07:15:00 | 0.026 | 8 | 1554 | 9 | 168 | 47 | 253 | 11 | 1 | 0.102 | 1.624 | 0.051 | 0.167 | 3.777 | 0.403 | 6.105 | 0.092 | 12.321
4173692 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:47:59 | 12.04.2023 07:48:38 | 0.011 | 1 | 540 | 2 | 9 | 8 | 76 | 4 | 1 | 0.025 | 0.547 | 0.003 | 0.019 | 0.196 | 0.09 | 2.696 | 0.011 | 3.587
4173694 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:12:06 | 12.04.2023 10:26:42 | 4.243 | 2 | 1163 | 9 | 20 | 10 | 88 | 1 | 1 | 14.805 | 174.456 | 221.685 | 15.715 | 41.266 | 56.177 | 259.043 | 3.672 | 786.821
4173695 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90997-Narlidere Sulamalar Grup Ayiricisi/47477747- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:57:35 | 12.04.2023 10:15:37 | 3.301 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.967 | 0.119 | 2.522 | 1.281 | 6.076 | 0 | 0 | 0 | 15.966
4173697 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3517899-SDK/5166644-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:37:47 | 12.04.2023 09:28:32 | 1.846 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.238 | 0 | 0 | 0 | 7.591 | 0 | 0 | 10.829
4173698 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110179-SARICAELI KÖYÜ GRUP HAT BASI AYIRICISI/47651019- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:45:12 | 12.04.2023 08:52:51 | 1.127 | 0 | 242 | 0 | 29 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20.951 | 0 | 1.323 | 18.331 | 6.741 | 0 | 0 | 47.346
4173699 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542698-SDK/5627641-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:06:35 | 12.04.2023 09:34:54 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 2.157
4173702 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995803-AG DIREK/5274878-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:41:06 | 12.04.2023 10:19:08 | 2.634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
4173706 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 53838808-SDK/5454271-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:10:25 | 12.04.2023 09:49:16 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.384 | 0 | 0 | 8.384
4173707 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 9240-TR- KARALAR MH /57594750- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:17:23 | 12.04.2023 09:45:39 | 1.471 | 0 | 125 | 1 | 1 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.543 | 0.298 | 0.027 | 128.421 | 1.455 | 96.452 | 0 | 234.197
4173708 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026736-AG DIREK/5349091-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:20:50 | 12.04.2023 09:47:14 | 1.44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326
4173714 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6805-TR-20/51989991-TR-21 GIDER | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:37:29 | 14.04.2023 11:45:52 | 1.139 | 0 | 586 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.242 | 0 | 0 | 0.773 | 1.739 | 0 | 0 | 8.755
4173717 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:34:20 | 12.04.2023 08:35:05 | 0.013 | 1 | 815 | 2 | 16 | 9 | 120 | 3 | 0 | 0.006 | 1.013 | 0.006 | 0.039 | 2.82 | 0.511 | 1.478 | 0 | 5.872
4173718 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:34:37 | 12.04.2023 08:35:22 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 18.24 | 0 | 18.363
4173719 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 92021-Çekrice-NILÜFER ÇAYI Ayiricisi/47483750- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:40:58 | 12.04.2023 09:44:58 | 1.067 | 0 | 612 | 0 | 10 | 4 | 90 | 3 | 0 | 0 | 83.317 | 0 | 0.375 | 40.405 | 49.111 | 151.641 | 0 | 324.849
4173722 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47298281-ÇAN ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:54:14 | 12.04.2023 08:54:44 | 0.008 | 5 | 878 | 14 | 47 | 10 | 95 | 1 | 0 | 0.019 | 0.625 | 0.218 | 0.052 | 0.75 | 0.258 | 0.015 | 0 | 1.937
4173723 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:54:19 | 12.04.2023 08:55:00 | 0.011 | 2 | 784 | 4 | 27 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.001 | 0.628 | 0.141 | 0.048 | 0.009 | 0.188 | 0 | 0 | 1.015
4173724 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:54:23 | 12.04.2023 08:55:08 | 0.013 | 8 | 2551 | 17 | 133 | 8 | 342 | 3 | 0 | 0.236 | 3.069 | 1.192 | 0.334 | 0.122 | 1.434 | 3.96 | 0 | 10.347
4173726 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101784-ÇIGMIS GRUP BASI AYIRICISI/47600872- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:00:00 | 14.04.2023 17:26:53 | 7.448 | 1 | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85.532 | 10.237 | 0 | 2.131 | 12.239 | 2.734 | 0 | 0 | 112.873
4173727 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880341-TR-3 TEPECIK MH AG PANOSU/1912340-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:06:12 | 14.04.2023 13:58:05 | 3.865 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.936 | 0 | 2.599 | 0 | 2.511 | 0 | 0 | 16.047
4173730 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:04:10 | 12.04.2023 09:06:25 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 20.11 | 0 | 20.242
4173732 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG/OG Transformatörü | 17249-IM-4 BALIKESIR DM-17/47262784-YETISTIRME YURDU | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 14:19:25 | 14.04.2023 17:04:01 | 2.744 | 0 | 4409 | 0 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 643.605 | 0 | 1.878 | 0 | 158.272 | 0 | 0 | 803.754
4173733 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47282029-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:05:56 | 12.04.2023 09:07:52 | 0.032 | 9 | 3267 | 2 | 21 | 21 | 465 | 6 | 1 | 1.474 | 4.342 | 0.08 | 0.054 | 5.309 | 1.238 | 15.368 | 0.001 | 27.865
4173734 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874365-TR-124 AG PANOSU/1893863-5 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:50:00 | 15.04.2023 12:48:43 | 2.979 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19.049 | 0 | 0 | 0 | 3.719 | 0 | 10.003 | 32.771
4173736 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /55767391-KIZILKEÇILI KÖYLER ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:15:20 | 14.04.2023 16:11:31 | 5.937 | 3 | 819 | 7 | 15 | 5 | 95 | 0 | 0 | 5.445 | 333.433 | 3.613 | 9.687 | 112.706 | 146.449 | 0 | 0 | 611.331
4173738 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873132-TR-140 AG PANOSU/1899747-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:06:43 | 15.04.2023 15:09:23 | 2.044 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.203 | 0 | 0.152 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 3.925
4173743 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:27:17 | 12.04.2023 09:27:43 | 0.007 | 28 | 1717 | 52 | 33 | 20 | 266 | 3 | 0 | 0.655 | 1.301 | 0.511 | 0.094 | 1.187 | 0.728 | 10.101 | 0 | 14.576
4173747 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49479819-SDK/51993654-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:24:12 | 12.04.2023 11:59:52 | 2.594 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 5.848
4173748 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47454822-KOZBUDAKLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:28:29 | 12.04.2023 10:09:10 | 0.678 | 0 | 425 | 0 | 21 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0.014 | 0 | 0.075 | 0.015 | 0 | 0.322
4173749 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545599-SDK/5645025-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:23:31 | 12.04.2023 10:48:29 | 1.416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0.56
4173750 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 49508825-GÜLEÇ HURDACILIK HATBASI AYIRICISI/49508822- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:34:24 | 12.04.2023 09:52:51 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 10.813 | 0 | 11.133
4173755 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798236-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:30:52 | 12.04.2023 14:53:18 | 5.374 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46.079 | 0 | 0 | 0 | 40.886 | 0 | 0 | 86.965
4173760 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47282018-HAVRAN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:31:46 | 12.04.2023 09:31:55 | 0.003 | 18 | 13383 | 9 | 365 | 50 | 2078 | 19 | 6 | 1.751 | 12.148 | 0.112 | 1.036 | 4.394 | 8.142 | 16.514 | 0.102 | 44.198
4173761 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:45:00 | 12.04.2023 10:04:47 | 0.33 | 1 | 815 | 2 | 16 | 9 | 120 | 3 | 0 | 0.127 | 21.449 | 0.118 | 0.788 | 57.8 | 11.142 | 30.506 | 0 | 121.93
4173762 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026362-AG DIREK/5362471-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:41:24 | 12.04.2023 10:28:30 | 0.785 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
4173763 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103969-AG DIREK/5674287-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:46:50 | 12.04.2023 12:46:22 | 2.992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506
4173765 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 48587238-SDK/5003182-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 05:58:07 | 12.04.2023 10:44:50 | 4.778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.364
4173768 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872620-DM-1/24 PINA DENIZ TARAFI AG PANOSU/1813941-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:59:54 | 12.04.2023 12:17:04 | 2.286 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.027 | 0 | 0 | 0 | 15.678 | 0 | 0 | 20.705
4173770 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1082990-AG DIREK/5643758-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:49:30 | 12.04.2023 13:11:35 | 3.368 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639
4173771 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 56527734-/57190392- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:59:14 | 12.04.2023 13:54:49 | 3.926 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.878 | 0 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 11.586
4173774 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996837-FISTIKLI KAPALI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:06:49 | 12.04.2023 10:08:47 | 0.033 | 2 | 1549 | 3 | 60 | 3 | 149 | 1 | 0 | 0.085 | 3.442 | 0.004 | 0.125 | 0.04 | 2.741 | 0.52 | 0 | 6.956
4173775 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24072-DM-4 YALOVA /47092895-Tr-4/7 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:06:49 | 12.04.2023 10:08:05 | 0.021 | 0 | 4085 | 1 | 106 | 5 | 347 | 0 | 0 | 0 | 11.711 | 0.131 | 0.323 | 0.725 | 4.836 | 0 | 0 | 17.726
4173776 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941535-TR-1 KAPAKLI AG PANOSU/47133468-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:11:24 | 12.04.2023 11:10:29 | 0.984 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.136 | 0 | 0.001 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 15.091
4173781 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453748-33.VE 43.SOKAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:18:02 | 12.04.2023 10:23:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.627 | 0 | 13.613 | 0 | 16.24
4173782 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5894261-TR-3 AYSEBACI MH AG PANOSU/1840202-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:51:58 | 12.04.2023 11:01:01 | 1.151 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.502 | 0 | 0.975 | 0 | 3.296 | 0 | 0 | 11.772
4173783 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3828-Tr-BARAKLI KOK/47447215-Tr-PINARCIK GRUP | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:59:33 | 12.04.2023 16:23:00 | 6.391 | 1 | 1250 | 0 | 33 | 2 | 141 | 1 | 2 | 1.308 | 200.644 | 0 | 5.394 | 0.373 | 82.199 | 20.745 | 21.719 | 332.382
4173784 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56995024-33.SOKAK /47496722- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:22:39 | 12.04.2023 11:01:47 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.485 | 0 | 0 | 0 | 12.485
4173789 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249747-CAKIR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:29:18 | 12.04.2023 10:29:23 | 0.001 | 4 | 2871 | 3 | 22 | 15 | 343 | 4 | 0 | 0.002 | 2.199 | 0.01 | 0.168 | 0.883 | 0.883 | 3.089 | 0 | 7.236
4173792 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048978-AG DIREK/5412105-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:21:00 | 12.04.2023 15:11:34 | 6.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 1.522
4173794 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3553-DM-1 KUMLA/47444635-NARLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:34:29 | 12.04.2023 10:36:21 | 0.031 | 0 | 2832 | 0 | 46 | 8 | 131 | 1 | 7 | 0 | 3.222 | 0 | 0.044 | 0.868 | 1.056 | 1.677 | 0.34 | 7.207
4173795 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24206-TR-2 ENGURUCUK/47287396-GEMLIK TARAFI ISLAM KOY/AZOTYOLU/OZEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:34:34 | 12.04.2023 10:36:50 | 0.038 | 1 | 254 | 0 | 1 | 11 | 17 | 3 | 1 | 0.021 | 0.51 | 0 | 0.001 | 2.571 | 0.624 | 4.837 | 0.132 | 8.695
4173796 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92254-BALIKLI GRUP HAT BASI/47580034- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:13:10 | 12.04.2023 11:45:29 | 1.539 | 0 | 547 | 4 | 53 | 2 | 137 | 1 | 0 | 0 | 88.096 | 58.709 | 16.737 | 9.887 | 53.682 | 0 | 0 | 227.111
4173797 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5868721-TR-596A AG PANOSU/1604949-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:42:05 | 12.04.2023 11:39:42 | 0.96 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 9.275 | 0 | 0 | 12.401
4173798 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941277-TR-2 HACIMEHMET AG PANOSU/47133272-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:29:08 | 12.04.2023 11:55:45 | 1.444 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.749 | 0 | 3.136 | 0 | 0.525 | 0 | 1.004 | 6.414
4173803 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047093-AG DIREK/54775578-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:51:27 | 12.04.2023 17:15:05 | 6.394 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4173805 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882773-TR-22 AG PANOSU/1824786-1 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 13:23:16 | 14.04.2023 18:37:30 | 5.237 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.449 | 0 | 0 | 0 | 14.019 | 0 | 0 | 24.467
4173806 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15557-TR-10/47634082-TR- 12-13-14-15-33 ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:18:28 | 15.04.2023 12:31:27 | 3.216 | 1 | 1078 | 4 | 68 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.159 | 217.95 | 5.966 | 5.99 | 2.387 | 41.348 | 0 | 0 | 273.798
4173807 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15555-TR-26/47464286-TR-HACIKAYYUM CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:32:01 | 15.04.2023 15:50:04 | 2.301 | 0 | 221 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.896 | 1.122 | 0 | 1.051 | 0.928 | 0 | 0 | 32.997
4173808 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5917217-TR-26 AG PANOSU/47764357-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:31:29 | 15.04.2023 15:50:50 | 2.323 | 0 | 250 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.555 | 0 | 0.013 | 0 | 9.974 | 0 | 0 | 45.542
4173811 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453748-33.VE 43.SOKAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:01:49 | 12.04.2023 11:32:47 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.473 | 0 | 205.155 | 0 | 245.627
4173822 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 48587238-SDK/5003182-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:56:06 | 12.04.2023 11:33:38 | 0.626 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
4173827 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110137-ALPET GRUP HAT BASI AYIRICISI/47657260- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:06:54 | 12.04.2023 13:46:33 | 2.661 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.91 | 0 | 23.886 | 0 | 18.552 | 0 | 11.829 | 0 | 55.176
4173829 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087575-AG DIREK/5596011-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:22:35 | 12.04.2023 17:32:51 | 6.171 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07
4173832 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087785-AG DIREK/5613175-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:22:27 | 12.04.2023 17:59:59 | 6.626 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754
4173833 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 966611-AG DIREK/5235548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:32:05 | 12.04.2023 12:48:17 | 1.27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
4173835 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909871-TR 1 KALABAK KOYU AG PANOSU/47748277-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:06:19 | 15.04.2023 16:43:13 | 7.615 | 0 | 70 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.181 | 0 | 4.262 | 0 | 7.692 | 0 | 0 | 64.135
4173842 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 682335-AG DIREK/4656431-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:28:57 | 12.04.2023 13:40:54 | 2.199 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196
4173848 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280646-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:56:41 | 12.04.2023 11:58:05 | 0.023 | 1 | 379 | 6 | 15 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0.003 | 0.836 | 0.901 | 0.162 | 0.118 | 0.731 | 18.004 | 0 | 20.755
4173851 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 873634-AG DIREK/4998327-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:43:26 | 12.04.2023 12:51:46 | 2.139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4173853 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240514-CUMALI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:05:33 | 12.04.2023 12:10:05 | 0.076 | 27 | 647 | 5 | 12 | 16 | 57 | 2 | 0 | 1.854 | 2.558 | 0.032 | 0.051 | 4.325 | 1.019 | 6.778 | 0 | 16.616
4173858 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 959946-AG DIREK/5225053-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:09:06 | 12.04.2023 13:53:39 | 1.742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 2.443
4173859 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5930249-TR-11A AG PANOSU/1900380-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:16:54 | 12.04.2023 14:32:37 | 2.262 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.865 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 49.429
4173862 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15899-KOK-RADAR /47243781-LAPSEKI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:19:55 | 12.04.2023 12:20:25 | 0.008 | 8 | 1554 | 9 | 168 | 47 | 252 | 11 | 1 | 0.118 | 1.88 | 0.056 | 0.183 | 5.216 | 0.646 | 8.453 | 0.105 | 16.656
4173865 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033573-AG DIREK/5467340-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:58:02 | 12.04.2023 15:08:31 | 3.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564
4173867 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1306024-AG DIREK/5471896-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:23:46 | 12.04.2023 18:33:47 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.894 | 0 | 0 | 45.894
4173868 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116195-AG DIREK/52030515-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:30:34 | 12.04.2023 17:35:27 | 5.081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648
4173869 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:32:01 | 12.04.2023 12:34:34 | 0.043 | 3 | 1304 | 5 | 12 | 3 | 344 | 2 | 0 | 0.005 | 2.418 | 0.07 | 0.103 | 0.395 | 3.004 | 6.948 | 0 | 12.944
4173871 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5876111-TR-5 KAYAPA TOKI AG PANOSU/55159234-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:31:19 | 12.04.2023 18:36:43 | 6.09 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.361 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 8.176
4173872 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533338-SDK/5504587-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:28:45 | 12.04.2023 14:29:25 | 2.011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
4173874 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079885-AG DIREK/5586400-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:39:57 | 12.04.2023 14:20:01 | 1.668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
4173878 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531241-SDK/5428121-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:52:25 | 12.04.2023 17:44:13 | 4.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.667 | 0 | 0 | 42.667
4173884 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 947393-AG DIREK/5190323-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:01:57 | 12.04.2023 16:40:00 | 3.634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
4173887 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874365-TR-124 AG PANOSU/1893863-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:10:03 | 12.04.2023 14:01:33 | 0.858 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.344 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | 8.198 | 22.526
4173889 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22228-TR-37 KAYTAZDERE /48102555-KUCUK SANAYI SITESI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:03:46 | 16.04.2023 10:09:51 | 1.101 | 0 | 1089 | 0 | 43 | 4 | 220 | 3 | 1 | 0 | 64.207 | 0 | 4.067 | 11.161 | 83.121 | 123.548 | 2.386 | 288.488
4173890 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94322-ÇERIBASI-BEKIRLER GRB. AYIRICISI/48551286- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:11:08 | 12.04.2023 14:21:48 | 1.178 | 0 | 159 | 0 | 28 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 21.674 | 0 | 12.888 | 0 | 14.218 | 0 | 0 | 48.781
4173899 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249750-CIFT DEVRE KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:24:08 | 12.04.2023 13:24:19 | 0.003 | 9 | 2778 | 4 | 50 | 7 | 572 | 1 | 0 | 0.339 | 2.367 | 0.02 | 0.067 | 0.584 | 1.602 | 0.185 | 0 | 5.164
4173900 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 49485198-SDK/5570110-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:34:12 | 12.04.2023 16:35:18 | 3.018 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348
4173902 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90591-ÇELTIKÇI TR3 HATBASI/57757863- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 15:10:08 | 14.04.2023 17:20:11 | 2.168 | 0 | 168 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 34.02 | 0 | 0.547 | 0 | 8.39 | 0 | 31.046 | 74.003
4173907 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941529-TR-2/3 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47134633-4 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:50:24 | 12.04.2023 18:22:36 | 4.536 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.27 | 0 | 0 | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 63.771
4173908 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16576-DM-1/08 DUMANLIKENT/47441907-UGURLU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:53:42 | 12.04.2023 14:50:29 | 0.946 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71.087 | 0 | 0 | 0 | 14.769 | 0 | 0 | 85.856
4173909 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4010-AYAZ KOK/47440956-AYAZ CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:53:45 | 12.04.2023 14:35:49 | 0.701 | 1 | 555 | 9 | 32 | 2 | 75 | 0 | 0 | 8.001 | 23.745 | 12.444 | 2.262 | 0.981 | 8.419 | 0 | 0 | 55.852
4173913 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93448-TRT Ulus Hatbasi Ayiricisi/47596730- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:06:27 | 12.04.2023 15:27:18 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.642 | 0 | 0 | 0 | 54.642
4173922 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5886062-TR- NILUFER KOY TR10 AG PANOSU/1804463-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:48:02 | 12.04.2023 16:47:41 | 2.994 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.538 | 0 | 0.333 | 0 | 32.178 | 0 | 0 | 45.049
4173927 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423547-BILAL KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:20:24 | 12.04.2023 14:21:09 | 0.013 | 0 | 346 | 1 | 16 | 3 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.002 | 0.087 | 0.266 | 0.313 | 0 | 0.019 | 1.187
4173930 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:24:17 | 12.04.2023 14:24:26 | 0.003 | 3 | 521 | 3 | 6 | 11 | 32 | 0 | 1 | 0.015 | 0.35 | 0.048 | 0 | 0.117 | 0.201 | 0 | 0 | 0.732
4173931 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082991-AG DIREK/57502422- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:23:37 | 12.04.2023 16:55:35 | 2.533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492
4173933 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507138-ESKI YOLÖREN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:26:13 | 12.04.2023 14:27:14 | 0.017 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.299
4173941 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031002-AG DIREK/5398069-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:36:45 | 12.04.2023 17:32:07 | 2.923 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 1.558
4173943 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 23570-KULFAK KOK/47248387-SAHINLER ÇIKISI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:02:00 | 15.04.2023 16:10:12 | 7.137 | 2 | 981 | 27 | 33 | 8 | 115 | 3 | 1 | 0.075 | 298.609 | 290.873 | 35.3 | 313.569 | 77.174 | 205.719 | 46.185 | 1267.505
4173944 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050378-ÇOKAL BARAJ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:41:03 | 12.04.2023 14:41:33 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 2.406
4173947 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 96973-TOPRAKSU KOLSUZ HAT BASI/54997786- | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:02:19 | 16.04.2023 17:48:37 | 8.772 | 0 | 8 | 1 | 25 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.108 | 28.03 | 43.173 | 43.893 | 17.366 | 0 | 0 | 136.57
4173953 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 56646512-BANDIRMA BORSA TARIM KÖK/56646522- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:52:58 | 12.04.2023 14:55:03 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.708 | 0.046 | 109.131 | 0 | 111.885
4173954 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285794-KIZIKLI ÇIKISI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:02:00 | 17.04.2023 15:37:23 | 6.59 | 1 | 1525 | 0 | 40 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0.019 | 521.056 | 0 | 52.728 | 67.081 | 194.217 | 0 | 0 | 835.101
4173957 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888817-AG DIREK/5016450-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:47:23 | 12.04.2023 15:27:56 | 0.676 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4173959 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47466024-ETIKET TEKSTIL DSI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:03:55 | 12.04.2023 16:42:05 | 3.636 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.936 | 20.175 | 0 | 13.581 | 3.718 | 0 | 0 | 39.41
4173961 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93075-Kepez TR Ayiricisi/47597115- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:37:36 | 12.04.2023 17:04:35 | 2.449 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.468 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 5.663
4173964 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103513-Bayraktarlar karaca Ortak Hat basi Ayiricisi/47460984- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:09:43 | 12.04.2023 16:40:51 | 1.519 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 3.131 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 4.113
4173965 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47262772-TURKCELL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:07:44 | 12.04.2023 17:10:15 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.025 | 0 | 0 | 0 | 58.025
4173967 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47248817-ÇAKIL KOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:52:32 | 12.04.2023 15:34:18 | 0.696 | 1 | 247 | 2 | 28 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.345 | 4.793 | 0.33 | 0.603 | 9.791 | 1.196 | 0 | 0 | 17.058
4173968 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA KÖK/56351232-ÇAKIL KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:16:56 | 12.04.2023 15:23:37 | 0.111 | 2 | 2189 | 1 | 2 | 4 | 207 | 2 | 0 | 0.913 | 12.882 | 0.141 | 0.014 | 2.138 | 4.561 | 5.012 | 0 | 25.66
4173971 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK | 3535339-SDK/5523096-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:10:48 | 12.04.2023 15:43:31 | 0.545 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
4173975 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288540-BÜYÜKPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:32:44 | 12.04.2023 15:35:00 | 0.038 | 3 | 1523 | 1 | 63 | 6 | 138 | 2 | 0 | 0 | 1.119 | 0.037 | 0.055 | 0.277 | 0.284 | 0.668 | 0 | 2.44
4173977 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5879989-TR-1 ESENCE KOY ICI AG PANOSU/1816853-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:52:03 | 12.04.2023 17:23:06 | 2.518 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.746 | 0 | 0 | 0 | 14.069 | 0 | 0 | 20.816
4173979 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928514-TR-14B AG PANOSU/47130067-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:40:14 | 12.04.2023 16:44:32 | 1.071 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.201 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 7.297
4173981 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156610-ESKI PAZARKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:37:58 | 12.04.2023 15:38:42 | 0.012 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.402
4173982 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5871562-TR-7 AG PANOSU/1990370- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:25:03 | 12.04.2023 18:09:32 | 2.741 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 76.459 | 0 | 0 | 0 | 15.105 | 0 | 6.104 | 97.668
4173989 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5868727-TR-581 AG PANOSU/1604130-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:22:49 | 12.04.2023 17:25:34 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 1.611
4173991 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:48:31 | 12.04.2023 15:49:43 | 0.02 | 28 | 1717 | 52 | 33 | 20 | 266 | 3 | 0 | 0.625 | 1.239 | 0.532 | 0.098 | 1.187 | 0.706 | 9.545 | 0 | 13.932
4173997 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539151-SDK/5576527-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:46:34 | 12.04.2023 17:26:06 | 1.659 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.322
4173998 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957553-AG DIREK/5215696-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:23:12 | 12.04.2023 18:55:04 | 3.531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
4174001 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 55216733-TR- 2 HISARALAN KAPLICA TR-2 AG PANOSU/55216742- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:53:52 | 12.04.2023 17:38:04 | 1.737 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0.557 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 1.675
4174005 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 1292472-AG DIREK/4877169-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:36:51 | 12.04.2023 17:08:38 | 1.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435
4174008 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 100343-Çakil ana hatbasi/47611601- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:35:48 | 12.04.2023 18:01:56 | 2.435 | 2 | 758 | 1 | 0 | 2 | 65 | 2 | 0 | 17.828 | 126.046 | 2.4 | 0 | 31.402 | 45.712 | 81.389 | 0 | 304.777
4174011 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | SDK | 3506707-SDK/4825209-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:41:58 | 12.04.2023 16:59:55 | 1.299 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.983
4174017 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97935-AKSA TR,YUMURCAKLI MH TR ORTAK HAT AYIRICISI/47519579- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:13:05 | 12.04.2023 16:53:47 | 0.678 | 0 | 133 | 0 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.778 | 0 | 2.54 | 1.634 | 0.585 | 0 | 0 | 10.537
4174020 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271600-GÖKÇEDERE-ASMALIDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:18:29 | 12.04.2023 16:19:13 | 0.012 | 2 | 506 | 5 | 12 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.098 | 0.323 | 0.085 | 0.003 | 0.073 | 0.079 | 0 | 0 | 0.661
4174021 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47606410-Tr-GUNDOGAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:04:43 | 12.04.2023 17:24:06 | 1.323 | 1 | 765 | 1 | 8 | 3 | 102 | 0 | 0 | 12.811 | 63.814 | 0 | 0.538 | 1.936 | 12.336 | 0 | 0 | 91.436
4174030 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917220-TR-5 VE 6 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:32:52 | 12.04.2023 16:35:09 | 0.038 | 0 | 369 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0.001 | 0.556 | 0.237 | 0 | 0 | 1.968
4174032 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 51966213-ÇETMI TR-1 TR-2 GRUP HATBASI AYIRICI/48525888- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:43:42 | 12.04.2023 17:22:23 | 3.644 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.499 | 0 | 0 | 0 | 8.661 | 0 | 0 | 51.16
4174033 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 863851-AG DIREK/54381296-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:46:15 | 12.04.2023 19:21:53 | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178
4174037 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888817-AG DIREK/5016450-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:09:27 | 12.04.2023 18:12:30 | 2.051 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4174041 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323663-YENIKOY-ESEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:47:06 | 12.04.2023 16:47:52 | 0.013 | 2 | 221 | 13 | 1 | 5 | 24 | 1 | 2 | 0.069 | 0.222 | 0.303 | 0 | 0.042 | 0.066 | 0.027 | 0.004 | 0.733
4174046 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5875237-DM-1/22 KOVANLIK 1 AG PANOSU/1808690-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:49:15 | 12.04.2023 18:28:08 | 1.648 | 0 | 317 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.293 | 0 | 0.013 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 13.699
4174050 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK | 3522998-SDK/5188759-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:03:08 | 12.04.2023 18:10:03 | 1.115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.181
4174051 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16362-KOK-KAVAKLITEPE /47456105-BAYIR KÖY 1-0 ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:43:03 | 12.04.2023 17:34:45 | 1.861 | 11 | 45 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3.625 | 0.888 | 1.238 | 0 | 54.328 | 0 | 7.418 | 0 | 67.497
4174054 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47262772-TURKCELL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:10:24 | 12.04.2023 17:14:53 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0.818
4174055 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 106024-ÇINARPINAR GRUP HATBASI/47637153- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:21:30 | 12.04.2023 17:36:51 | 1.256 | 1 | 107 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.119 | 3.108 | 0 | 0 | 5.368 | 0.04 | 0 | 0 | 8.634
4174057 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:21:00 | 12.04.2023 17:21:50 | 0.014 | 5 | 1778 | 5 | 16 | 4 | 239 | 2 | 0 | 0.11 | 0.681 | 0.014 | 0.083 | 0.027 | 0.361 | 0.385 | 0 | 1.66
4174061 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:22:56 | 12.04.2023 17:23:46 | 0.014 | 5 | 1778 | 5 | 16 | 4 | 239 | 2 | 0 | 0.11 | 0.681 | 0.014 | 0.083 | 0.027 | 0.361 | 0.385 | 0 | 1.66
4174064 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:25:33 | 12.04.2023 17:26:24 | 0.014 | 5 | 1778 | 5 | 16 | 4 | 239 | 2 | 0 | 0.11 | 0.681 | 0.014 | 0.083 | 0.027 | 0.361 | 0.385 | 0 | 1.66
4174065 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA KÖK/56351232-ÇAKIL KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:29:04 | 12.04.2023 17:40:06 | 0.184 | 2 | 2189 | 1 | 2 | 4 | 207 | 2 | 0 | 0.895 | 15.453 | 0.09 | 0.015 | 1.061 | 4.454 | 2.396 | 0 | 24.363
4174067 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107657-ÇANAKKALE GAZ GRUP BASI AYIRICISI/48557419- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:23:41 | 12.04.2023 18:28:02 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 1.193
4174072 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5886062-TR- NILUFER KOY TR10 AG PANOSU/1804460-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:24:40 | 12.04.2023 18:59:01 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.974 | 0 | 0 | 8.974
4174079 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534532-SDK/57543348- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:36:41 | 13.04.2023 01:18:00 | 7.688 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4174080 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:39:17 | 12.04.2023 17:40:08 | 0.014 | 5 | 1778 | 5 | 16 | 4 | 239 | 2 | 0 | 0.11 | 0.681 | 0.014 | 0.083 | 0.027 | 0.361 | 0.385 | 0 | 1.66
4174084 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3513050-SDK/2401958- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:57:53 | 12.04.2023 18:21:08 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05
4174086 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887862-TR- BAGLI YOLU (HACI BAYRAM MEVKII) AG PANOSU/1799813-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:26:56 | 13.04.2023 01:17:00 | 7.834 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0.054 | 0 | 5.154 | 0 | 0 | 5.798
4174087 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012402-AG DIREK/5461763-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:02:31 | 13.04.2023 01:07:51 | 7.089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569
4174088 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54403894-GÜLBAHÇE ENH HATBASI/47497939- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:00:44 | 12.04.2023 18:56:45 | 0.933 | 3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.352 | 2.411 | 0 | 0 | 0.007 | 0.159 | 0 | 0 | 2.929
4174089 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257871-AG DIREK/5608493-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:07:16 | 12.04.2023 18:38:24 | 0.519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4174098 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:15:58 | 12.04.2023 18:16:48 | 0.014 | 3 | 1264 | 12 | 34 | 10 | 274 | 0 | 0 | 0.066 | 0.516 | 0.085 | 0.039 | 0.064 | 0.133 | 0 | 0 | 0.902
4174099 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47282029-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:15:38 | 12.04.2023 18:24:34 | 0.149 | 9 | 3267 | 2 | 21 | 21 | 465 | 6 | 1 | 2.928 | 11.923 | 0.066 | 0.232 | 2.81 | 2.626 | 3.197 | 0.001 | 23.783
4174100 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116195-AG DIREK/57716155- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:12:32 | 12.04.2023 19:57:46 | 1.754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4174101 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093648-AG DIREK/5656596-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:59:00 | 12.04.2023 19:37:16 | 6.638 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.437
4174102 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5891909-TR-1C32 HAMITLER MH AG PANOSU/1936230-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:20:42 | 12.04.2023 23:15:15 | 4.909 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 153.227 | 0 | 0 | 0 | 29.051 | 0 | 0 | 182.278
4174104 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:15:40 | 12.04.2023 18:31:00 | 0.256 | 8 | 3888 | 11 | 109 | 4 | 772 | 3 | 1 | 0.268 | 2.013 | 0.262 | 0.104 | 0.004 | 0.644 | 0.555 | 0 | 3.85
4174107 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 884204-AG DIREK/4978013-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:31:06 | 12.04.2023 18:55:37 | 0.409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
4174114 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16228-AZIZIYE KOK/47267020-Tr-SULTAN CAYIR ULUSOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:47:46 | 12.04.2023 18:48:26 | 0.011 | 0 | 619 | 9 | 17 | 1 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0.372 | 0.013 | 0.004 | 0.005 | 0.126 | 0.153 | 0 | 0.674
4174116 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 48537046-TR-432 AG PANOSU/48537036-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:42:21 | 12.04.2023 19:12:00 | 0.494 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.407
4174117 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24005-DM-1 CIFTLIKKOY/47092854-TR-1/32 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:49:37 | 12.04.2023 18:51:29 | 0.031 | 0 | 1345 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2.165 | 0 | 0.001 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 2.907
4174125 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531349-SDK/3353077-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:11:38 | 15.04.2023 17:49:09 | 8.625 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 156.579 | 0 | 0 | 159.01
4174126 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868937-TR-185 AG PANOSU/1838917-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:29:20 | 15.04.2023 17:06:08 | 7.613 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 119.235 | 0 | 0 | 0 | 53.454 | 0 | 0 | 172.689
4174127 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3550010-SDK/5695422-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:59:21 | 12.04.2023 21:08:21 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0.956
4174131 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56641526-DM-1/16/56641624- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:11:05 | 12.04.2023 19:12:10 | 0.018 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 179 | 14 | 4 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 1.641 | 0.488 | 3.61 | 0.104 | 5.844
4174133 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5907807-TR-4/1 AG PANOSU/1603157-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:15:43 | 12.04.2023 20:00:30 | 0.746 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.39
4174135 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2870-DM-1/21/47449009-CIHANGIR HASTANESI ÇIKIS | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:14:36 | 12.04.2023 21:05:03 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.53 | 0 | 404.703 | 0 | 457.233
4174140 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55431589-KOK-AKSUNGUR/55298039-MUSTERILER CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:23:36 | 12.04.2023 20:39:58 | 1.273 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 1.872 | 0 | 16.478 | 0 | 18.765
4174141 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47457473-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:52:31 | 12.04.2023 19:40:10 | 4.794 | 1 | 588 | 0 | 70 | 5 | 67 | 2 | 0 | 0.13 | 132.988 | 0 | 12.588 | 106.973 | 60.565 | 67.899 | 0 | 381.143
4174142 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996839-MECIDIYE KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:34:17 | 12.04.2023 19:34:37 | 0.006 | 0 | 364 | 1 | 63 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.005 | 0.038 | 0.005 | 0.073 | 0 | 0 | 0.409
4174143 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5870982-TR-202 AG PANOSU/1900708-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:34:04 | 12.04.2023 19:52:19 | 0.304 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0.007 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 2.4
4174144 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16852-TOPRAK SU KOK/47465363-TOPRAK SU 1. KISIM CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:39:32 | 12.04.2023 20:26:24 | 0.781 | 0 | 33 | 0 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 3.031 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 5.75
4174148 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 108618-ÇAKIRDERE-KOZDERE ANA HATBASI AYIRICISI/47573352- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:59:42 | 12.04.2023 22:06:01 | 2.105 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.251 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 7.686
4174149 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | TM Fideri | 21929-KARSAK TRAFO MERKEZI/47253558-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 20:02:42 | 12.04.2023 20:35:00 | 0.538 | 26 | 3614 | 63 | 69 | 27 | 372 | 10 | 7 | 4.918 | 68.839 | 32.863 | 2.931 | 58.607 | 12.018 | 25.552 | 1.075 | 206.804
4174168 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5886062-TR- NILUFER KOY TR10 AG PANOSU/1804461-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:35:56 | 13.04.2023 01:25:15 | 5.822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.919
4174169 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1118369-AG DIREK/5355729-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 20:18:08 | 12.04.2023 21:16:05 | 0.966 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214
4174181 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996839-MECIDIYE KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 20:43:27 | 12.04.2023 20:50:22 | 0.115 | 0 | 364 | 1 | 63 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.005 | 0.039 | 0.005 | 0.069 | 0 | 0 | 0.44
4174189 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 833887-AG DIREK/4912721-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:23:46 | 12.04.2023 22:00:17 | 2.608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
4174200 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996839-MECIDIYE KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 20:56:04 | 12.04.2023 20:56:25 | 0.006 | 0 | 364 | 1 | 63 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.005 | 0.039 | 0.005 | 0.069 | 0 | 0 | 0.44
4174221 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996839-MECIDIYE KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:17:29 | 12.04.2023 21:24:12 | 0.112 | 0 | 364 | 1 | 63 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.005 | 0.036 | 0.005 | 0.069 | 0 | 0 | 0.434
4174223 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887256-TR-2 KARAMAN MH AG PANOSU/1835082-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:26:19 | 12.04.2023 23:02:14 | 1.599 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.472 | 0 | 0.631 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 15.605
4174227 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 808505-AG DIREK/4859921-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 20:03:03 | 12.04.2023 23:45:26 | 3.706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0.369
4174230 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98144-GÜLLÜCE KÖYÜ TR GRUP HAT AYIRICISI/47525912- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:35:43 | 12.04.2023 22:10:36 | 0.581 | 0 | 415 | 0 | 18 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 16.595 | 0 | 1.536 | 0 | 6.909 | 0 | 1.057 | 26.098
4174233 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729114-AG DIREK/5357962-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 20:46:12 | 12.04.2023 22:50:20 | 2.069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268
4174235 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 811853-AG DIREK/4871705-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:16:59 | 12.04.2023 22:54:56 | 1.632 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
4174236 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531082-SDK/5415802-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 20:55:12 | 12.04.2023 22:24:28 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133
4174247 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5905074-TR- RAMAZANLAR MH AG PANOSU/1846308-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:10:32 | 12.04.2023 23:50:13 | 2.661 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391
4174253 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541925-SDK/5627978-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:44:59 | 13.04.2023 01:59:41 | 7.245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131
4174254 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088225-AG DIREK/5598260-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:12:34 | 13.04.2023 03:32:06 | 8.326 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567
4174257 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531517-SDK/5442471-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:44:46 | 13.04.2023 01:56:18 | 4.192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605
4174260 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542693-SDK/5627190-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 22:06:34 | 13.04.2023 01:39:47 | 3.554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
4174266 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885892-TR-2 DEREKOY MH AG PANOSU/1834468-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 22:11:04 | 13.04.2023 01:56:15 | 3.753 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 4.638
4174276 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 815075-AG DIREK/4876798-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 22:35:47 | 12.04.2023 23:41:14 | 1.091 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
4174291 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836472-AG DIREK/4916896-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 23:15:15 | 12.04.2023 23:51:51 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608
4174298 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 54328638-AG DIREK/57438619- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 23:25:27 | 13.04.2023 01:13:49 | 1.806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4174315 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504152-SDK/47189025-SDK BESLEME HATTI | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 00:13:34 | 13.04.2023 02:11:07 | 1.959 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.661 | 0 | 0 | 0 | 4.751 | 0 | 0 | 30.412
4174317 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 00:19:11 | 13.04.2023 00:20:01 | 0.014 | 3 | 1523 | 0 | 132 | 3 | 107 | 3 | 0 | 0.023 | 0.489 | 0 | 0.024 | 0.035 | 0.015 | 0.415 | 0 | 1.002
4174318 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5915597-TR-2 KARAOGLAN MH AG PANOSU/1902429-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 00:22:38 | 13.04.2023 01:18:07 | 0.925 | 0 | 56 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0.181 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 2.445
4174333 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47282018-HAVRAN GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 00:50:28 | 13.04.2023 01:10:43 | 0.338 | 18 | 13383 | 9 | 365 | 50 | 2078 | 19 | 6 | 34.787 | 241.08 | 0.716 | 11.515 | 23.308 | 59.909 | 36.8 | 1.622 | 409.736
4174340 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1120121-AG DIREK/54617250-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 02:29:32 | 13.04.2023 05:29:36 | 3.001 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
4174341 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996839-MECIDIYE KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 03:16:36 | 13.04.2023 03:16:56 | 0.006 | 0 | 364 | 1 | 63 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.006 | 0.034 | 0.006 | 0.065 | 0 | 0 | 0.405
4174343 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5939705-TR-2/22 AG PANOSU/47132114-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 03:15:46 | 13.04.2023 04:55:11 | 1.657 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.102 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 0 | 0 | 16.206
4174344 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5942707-Tr-1 MECIDIYE KOYU AG PANOSU/47130609-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 03:44:52 | 13.04.2023 05:35:40 | 1.846 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0.469 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 1.544
4174345 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886062-TR- NILUFER KOY TR10 AG PANOSU/1804463-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:18:39 | 13.04.2023 14:02:28 | 3.73 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.463 | 0 | 0.413 | 0 | 41.553 | 0 | 0 | 58.428
4174346 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884126-TR-6/11 AG PANOSU/1824081-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 02:41:52 | 13.04.2023 05:20:31 | 2.644 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 3.601
4174347 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323664-HAYDAR-CATAL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 05:55:07 | 13.04.2023 05:55:52 | 0.013 | 3 | 258 | 5 | 21 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0.001 | 0.16 | 0.066 | 0.027 | 0.002 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0.281
4174348 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050412-EVRESE TR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 06:26:50 | 13.04.2023 06:29:00 | 0.036 | 0 | 413 | 1 | 1 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.111 | 0 | 0.142 | 0.09 | 0 | 0 | 0.782
4174350 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47288384-AYVATLAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 06:32:27 | 13.04.2023 06:35:21 | 0.048 | 35 | 5319 | 91 | 175 | 55 | 662 | 28 | 4 | 0.729 | 4.42 | 7.596 | 0.587 | 6.301 | 0.888 | 25.049 | 0.015 | 45.585
4174351 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518418-SDK/5138681-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 06:39:37 | 13.04.2023 07:12:10 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 2.504
4174354 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90997-Narlidere Sulamalar Grup Ayiricisi/47477747- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 06:35:47 | 13.04.2023 09:59:53 | 3.402 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.836 | 0.116 | 2.622 | 1.332 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 15.926
4174355 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16196-TR-2 EVRESE /47677563-TR 3 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 06:39:44 | 13.04.2023 08:31:26 | 1.861 | 0 | 413 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 51.327 | 13.136 | 0 | 0.563 | 13.34 | 0 | 0 | 78.366
4174356 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 57501598-B01/57525640- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:21:42 | 13.04.2023 09:47:33 | 2.431 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 1.333
4174358 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424668-KARAPURCEK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:46:20 | 13.04.2023 07:47:20 | 0.017 | 0 | 1071 | 7 | 46 | 6 | 202 | 1 | 0 | 0 | 1.022 | 0.165 | 0.337 | 0.186 | 0.317 | 0.027 | 0 | 2.054
4174359 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54947181-PABUSCUOGLU ISTIKAMETI HAT AYIRICISI/47577323- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:51:53 | 13.04.2023 08:47:58 | 0.934 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19.342 | 0.234 | 46.635 | 5.338 | 0 | 0.228 | 74.948 | 0 | 146.726
4174361 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102703-TR-2 OVAAKÇA TARAFI AYIRICISI/47605575- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:46:37 | 13.04.2023 09:41:36 | 1.916 | 0 | 549 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 70.248 | 0 | 0.601 | 0 | 51.509 | 219.71 | 0 | 342.068
4174362 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 328-TR-11/47457303-TR-11/1 GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:28:15 | 13.04.2023 11:20:41 | 3.874 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 179.648 | 0 | 0 | 0 | 80.356 | 0 | 0 | 260.005
4174363 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5929408-TR-1/45 AG PANOSU/1799547-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:39:58 | 13.04.2023 09:01:55 | 1.366 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.985 | 0 | 5.218 | 0 | 4.857 | 0 | 0 | 23.06
4174366 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48562969-SDK/5535642-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:57:39 | 13.04.2023 09:44:03 | 1.773 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
4174370 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57047048--/57047321- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:03:57 | 13.04.2023 10:13:58 | 3.167 | 2 | 407 | 1 | 7 | 3 | 38 | 0 | 0 | 3.526 | 56.383 | 0.3 | 5.696 | 8.665 | 5.925 | 0 | 0 | 80.495
4174371 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546434-SDK/5681993-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:16:11 | 13.04.2023 09:43:17 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44
4174373 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3530406-SDK/5301183-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:27:01 | 13.04.2023 13:05:40 | 4.644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
4174376 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21576-IM- ACEMLER/47458868-TR-2/26 MUTLULAR | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:44:54 | 13.04.2023 09:28:59 | 0.735 | 0 | 2027 | 1 | 4 | 6 | 195 | 1 | 0 | 0 | 157.057 | 1.68 | 0.289 | 14.863 | 184.047 | 0 | 0 | 357.935
4174377 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 944720-AG DIREK/5174620-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:33:36 | 13.04.2023 10:27:44 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07
4174378 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353277-HISARALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:36:52 | 13.04.2023 08:38:27 | 0.026 | 1 | 736 | 9 | 54 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.04 | 1.058 | 0.3 | 0.201 | 0.05 | 0.326 | 0 | 0 | 1.976
4174379 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16428-KOK-GURECE /47461404-GÜRECI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:30:10 | 13.04.2023 09:46:51 | 1.278 | 0 | 241 | 1 | 14 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.676 | 0 | 0.143 | 0.108 | 4.585 | 0 | 0 | 17.512
4174383 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55744269-AG DIREK/5612664-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:17:44 | 13.04.2023 21:01:20 | 12.726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192
4174384 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1259563-AG DIREK/5232655-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:42:30 | 13.04.2023 11:13:38 | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0.463
4174387 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:48:33 | 13.04.2023 10:34:17 | 1.762 | 1 | 175 | 18 | 84 | 9 | 44 | 2 | 0 | 1.11 | 0.788 | 3.937 | 1.87 | 4.917 | 1.535 | 5.366 | 0 | 19.523
4174389 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57029627-/57029650- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:29:57 | 13.04.2023 09:45:19 | 1.256 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.345 | 0 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 5.367
4174392 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6971-DM- ÇALI JANDARMA/47256770-DM ÖNÜ MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:00:11 | 13.04.2023 09:01:34 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0.026 | 14.534 | 0 | 16.586
4174397 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16761-SARNIC KOK/47279694-SARNIC CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:02:34 | 13.04.2023 09:04:01 | 0.024 | 4 | 1384 | 0 | 9 | 5 | 99 | 0 | 0 | 0.162 | 0.563 | 0 | 0.006 | 0.065 | 0.118 | 0 | 0 | 0.913
4174398 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088324-AG DIREK/5598029-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:58:18 | 13.04.2023 10:14:28 | 1.269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973
4174403 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022328-AG DIREK/5371311-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:25:41 | 13.04.2023 10:31:59 | 1.105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
4174406 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47459518-DM 2 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:26:00 | 12.04.2023 11:31:59 | 0.1 | 14 | 36895 | 6 | 157 | 38 | 2140 | 8 | 14 | 4.582 | 770.766 | 0.387 | 3.402 | 65.569 | 380.242 | 87.708 | 19.611 | 1332.267
4174411 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869931-TR-4 KOSUBOGAZI AG PANOSU/1902419-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:31:53 | 13.04.2023 10:25:25 | 0.892 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
4174412 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47096629-GARDEN AS. ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:36:37 | 13.04.2023 09:38:02 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
4174413 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241240-DM 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:31:32 | 13.04.2023 09:48:00 | 0.274 | 0 | 6726 | 0 | 89 | 4 | 374 | 1 | 3 | 0 | 30.858 | 0 | 0.198 | 1.241 | 15.172 | 1.76 | 2.493 | 51.72
4174414 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875673-TR- KARAKAYA ILLICAK PINAR MH AG PANOSU/1818435-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:40:09 | 13.04.2023 11:08:37 | 1.474 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788
4174415 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545013-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:41:38 | 13.04.2023 09:45:46 | 0.069 | 0 | 929 | 0 | 2 | 29 | 135 | 21 | 2 | 0 | 4.486 | 0 | 0.021 | 14.996 | 6.423 | 77.123 | 1.01 | 104.059
4174417 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 56201339-SDK/56298319-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:31:05 | 13.04.2023 10:32:58 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171
4174419 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:46:36 | 13.04.2023 09:48:00 | 0.023 | 7 | 2282 | 13 | 79 | 16 | 253 | 1 | 5 | 0.143 | 2.212 | 12.825 | 0.146 | 0.231 | 1.058 | 0 | 0.001 | 16.616
4174420 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 921155-AG DIREK/5172904-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:48:19 | 13.04.2023 13:42:58 | 3.911 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.861
4174422 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013955-AG DIREK/5458653-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:29:16 | 13.04.2023 11:11:30 | 2.704 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
4174423 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909347-TR- BEYPINAR KOYU AG PANOSU/47744140-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:50:16 | 13.04.2023 11:51:37 | 2.022 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445
4174424 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 106101-YENIKÖY ESEN HATBASI AYIRICISI/48547217- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:57:05 | 13.04.2023 10:30:49 | 0.562 | 1 | 221 | 4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1.411 | 15.2 | 11.545 | 0 | 0 | 4.676 | 0 | 0.314 | 33.145
4174427 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2623-DM-3 ATACADDE/47453926-TR-3/7 SAYPA MARKET YANI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:00:57 | 13.04.2023 10:04:28 | 0.059 | 0 | 2367 | 0 | 0 | 1 | 359 | 0 | 1 | 0 | 14.482 | 0 | 0 | 1.234 | 14.766 | 0 | 1.102 | 31.584
4174428 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1959-DM-2 FETHIYE/47446669-TR-2/12 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:00:57 | 13.04.2023 10:04:05 | 0.052 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5.546 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 8.1
4174429 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47456464-TR-3/9-DM-3 KUCUKKUYU ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:48:14 | 13.04.2023 11:08:49 | 1.343 | 0 | 670 | 0 | 26 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.798 | 0 | 1.131 | 3.35 | 23.355 | 0 | 0 | 66.633
4174430 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1259041-AG DIREK/5653582-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:05:44 | 13.04.2023 11:48:26 | 1.712 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 9.189
4174431 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5882958-TR-1 UMITALAN KOY AG PANOSU/1801366-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:52:28 | 13.04.2023 11:04:49 | 1.206 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.086 | 0 | 0.001 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 7.814
4174435 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866892-TR-393 AG PANOSU/1796568-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:43:44 | 13.04.2023 12:08:17 | 2.409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 43.894 | 0 | 116.381 | 160.327
4174436 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724476-AG DIREK/5464693-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:04:43 | 13.04.2023 11:35:47 | 1.518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
4174439 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16949-TR-59/47460546-TR-59-TR-58 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:09:17 | 13.04.2023 10:49:50 | 0.676 | 0 | 3753 | 0 | 20 | 7 | 646 | 3 | 2 | 0 | 136.732 | 0 | 1.155 | 32.91 | 194.402 | 78.666 | 5.363 | 449.229
4174440 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940479-TR-4/2 AG PANOSU/47132070-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:45:16 | 15.04.2023 15:02:22 | 4.285 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.807 | 0 | 0 | 0 | 47.912 | 0 | 0 | 76.72
4174443 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 13995-TR-19 CEBECI LOJMANLARI/47363310-SEMT TR | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:05:08 | 15.04.2023 15:24:41 | 2.326 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34.731 | 0 | 0 | 0 | 55.563 | 0 | 0 | 90.294
4174444 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 8978-DM-1/10/55249443-ÖZEL MÜSTERILER ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:20:30 | 15.04.2023 15:52:35 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.782 | 0 | 0 | 0 | 66.782
4174447 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323663-YENIKOY-ESEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:30:57 | 13.04.2023 10:31:40 | 0.012 | 2 | 221 | 13 | 1 | 5 | 24 | 1 | 2 | 0.072 | 0.233 | 0.315 | 0 | 0.045 | 0.071 | 0.03 | 0.005 | 0.77
4174448 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Merkezi | 2008-DM- CALI/47460124-COLA TURKA | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:02:42 | 16.04.2023 16:06:38 | 6.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.806 | 0 | 1838.875 | 0 | 2310.681
4174449 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23089-TR-2/13 /47103108-TR-2/17 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:20:38 | 13.04.2023 12:19:09 | 1.975 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 138.149 | 0 | 0 | 0 | 18.631 | 0 | 0 | 156.78
4174452 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 51876045-Karainebeyli Riza Onur Arikan Sek./51876044- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:02:21 | 13.04.2023 11:53:41 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.755 | 0 | 0 | 0 | 11.755
4174454 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 967644-AG DIREK/5220740-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:35:17 | 13.04.2023 12:21:37 | 1.772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
4174455 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47466345-MARMARA BIRLIK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 13:12:06 | 16.04.2023 16:44:32 | 3.541 | 0 | 108 | 0 | 3 | 13 | 15 | 8 | 0 | 0 | 27.127 | 0 | 0.482 | 57.042 | 10.568 | 1031.247 | 0 | 1126.466
4174457 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90443-Yaylacik Ayiricisi/47498607- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:08:00 | 16.04.2023 12:01:04 | 2.885 | 0 | 7 | 5 | 1 | 54 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.972 | 8.05 | 0 | 421.112 | 0 | 376.855 | 0 | 806.989
4174458 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47449165-KARDELEN ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:08:54 | 16.04.2023 11:22:03 | 1.219 | 0 | 182 | 3 | 3 | 22 | 28 | 7 | 0 | 0 | 12.556 | 0 | 0.097 | 74.639 | 11.167 | 63.206 | 0 | 161.664
4174459 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47103194-KILIC KABAKLI CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 11:33:52 | 15.04.2023 12:56:49 | 1.383 | 5 | 1114 | 4 | 110 | 11 | 125 | 8 | 0 | 3.566 | 108.723 | 0.378 | 7.914 | 288.985 | 20.039 | 675.595 | 0 | 1105.201
4174460 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47103194-KILIC KABAKLI CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 17:00:00 | 15.04.2023 18:33:19 | 1.556 | 5 | 1114 | 4 | 110 | 11 | 125 | 8 | 0 | 2.007 | 57.145 | 0.159 | 3.347 | 99.143 | 6.516 | 184.679 | 0 | 352.996
4174462 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 22718-AKCAPINAR KOK/47456828-DUMANALAN GRUP CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 12:09:22 | 15.04.2023 17:51:44 | 5.706 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19.319 | 7.011 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 29.809
4174468 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 57398369-/5301481-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:10:02 | 13.04.2023 11:22:20 | 1.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4174472 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416155-TR-11 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:47:46 | 13.04.2023 10:57:11 | 0.157 | 2 | 14092 | 6 | 5 | 21 | 914 | 7 | 13 | 0.056 | 119.657 | 0.966 | 0.168 | 19.304 | 71.933 | 78.88 | 21.923 | 312.887
4174481 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5898737-TR- TAYLELI KOYU AG PANOSU/1839046-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:55:16 | 13.04.2023 11:46:24 | 0.852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
4174485 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3553162-SDK/5724544-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:45:54 | 13.04.2023 14:50:25 | 4.075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618
4174486 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093510-TR-30 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:17:07 | 13.04.2023 11:29:00 | 0.198 | 0 | 7793 | 0 | 5 | 2 | 736 | 0 | 0 | 0 | 67.655 | 0 | 0.03 | 6.262 | 63.02 | 0 | 0 | 136.967
4174489 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 52046673-TR-1 GÜRLE AG PANOSU/52046696- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:07:58 | 13.04.2023 13:17:27 | 2.158 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.398 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.497
4174490 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 822294-AG DIREK/4889387-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:13:26 | 13.04.2023 12:01:09 | 0.795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4174492 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5889863-TR-475 CUKURCA MH AG PANOSU/1936097-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:18:39 | 13.04.2023 18:28:36 | 7.166 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 102.282 | 0 | 0.101 | 0 | 158.117 | 0 | 0 | 260.5
4174493 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5886062-TR- NILUFER KOY TR10 AG PANOSU/1804460-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 02:22:52 | 13.04.2023 04:00:00 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 0 | 0 | 7.505
4174496 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5881959-TR-2 DAGKADI MH AG PANOSU/1801027-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:35:14 | 13.04.2023 12:59:57 | 1.412 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 1.214
4174502 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088556-AG DIREK/5598030-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:04:38 | 13.04.2023 19:16:07 | 8.191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
4174503 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084683-AG DIREK/5630597-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:03:25 | 14.04.2023 02:44:33 | 15.685 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.081
4174504 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 48718225-AG DIREK/56396634-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:14:20 | 13.04.2023 14:28:06 | 3.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 1.681
4174505 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257675-AG DIREK/5583886-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:33:53 | 13.04.2023 21:39:57 | 10.101 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563
4174509 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094830-YENI MH. ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:48:09 | 13.04.2023 12:11:34 | 0.39 | 0 | 1139 | 0 | 24 | 1 | 112 | 0 | 1 | 0 | 30.078 | 0 | 0.58 | 0.339 | 7.053 | 0 | 0.314 | 38.364
4174514 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 5156640-ABONE BAGLANTI KABLOSU/5156640-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:41:31 | 13.04.2023 16:20:40 | 4.653 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683
4174521 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 55594252-SDK- F03/55853193-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:09:38 | 13.04.2023 12:32:54 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044
4174523 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1275522-AG DIREK/4928626-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:53:52 | 13.04.2023 13:57:15 | 4.056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4174529 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837290-AG DIREK/4919029-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:56:40 | 13.04.2023 13:12:28 | 2.263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4174532 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 789725-AG DIREK/4849662-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:03:45 | 13.04.2023 12:51:19 | 1.793 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16
4174534 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 17033-TR- OCAKLAR KOK/47286395-TR-6 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:29:37 | 13.04.2023 12:33:35 | 0.066 | 0 | 1763 | 0 | 2 | 4 | 205 | 1 | 2 | 0 | 4.384 | 0 | 0.016 | 0.054 | 4.404 | 1.73 | 0.336 | 10.924
4174535 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:29:42 | 13.04.2023 12:30:33 | 0.014 | 3 | 2583 | 0 | 4 | 17 | 350 | 86 | 2 | 0.697 | 3.224 | 0 | 0.001 | 1.057 | 2.307 | 85.46 | 0.028 | 92.773
4174536 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287466-OTOBAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:39:27 | 13.04.2023 12:41:59 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0.385
4174538 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 57111964-TR-1 GACIK RMU/56635486-DUMANTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:45:23 | 10.04.2023 18:22:00 | 0.61 | 0 | 95 | 0 | 22 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.189 | 0 | 0.892 | 1.184 | 11.485 | 0 | 0 | 23.75
4174543 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5877211-TR-4 OCAKLAR AG PANOSU/1863402-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:23:49 | 13.04.2023 13:47:00 | 1.386 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.527 | 0 | 0 | 0 | 5.807 | 0 | 0 | 11.334
4174546 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47458880-AKAR NAKLIYAT | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:35:35 | 16.04.2023 14:43:13 | 5.127 | 0 | 400 | 0 | 0 | 19 | 47 | 19 | 1 | 0 | 149.608 | 0 | 0 | 346.372 | 79.239 | 985.094 | 16.892 | 1577.205
4174547 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897031-TR-1 M.ÇAVUS AG PANOSU/1804268-1 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:02:09 | 16.04.2023 15:00:30 | 4.973 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.233 | 0 | 0 | 0 | 47.871 | 0 | 0 | 59.103
4174548 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021720-AG DIREK/5350934-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:45:13 | 13.04.2023 17:36:42 | 4.858 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881
4174549 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866892-TR-393 AG PANOSU/1796566-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:13:11 | 13.04.2023 18:14:03 | 6.014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 95.779 | 0 | 141.556 | 238.077
4174550 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 55004600-AG DIREK/56819545- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:51:08 | 13.04.2023 14:47:30 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0.674
4174552 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 774603-AG DIREK/56879104- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:55:14 | 13.04.2023 14:14:06 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
4174553 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536700-SDK/5534809-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:41:43 | 13.04.2023 14:28:04 | 1.773 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 5.583
4174554 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512581-SDK/5017557-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:22:22 | 13.04.2023 13:37:06 | 1.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | 4.419
4174555 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48562969-SDK/5535642-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:51:15 | 13.04.2023 18:08:05 | 8.281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821
4174558 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079234-AG DIREK/5583146-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:55:59 | 13.04.2023 13:35:34 | 0.66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387
4174562 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 716828-AG DIREK/4713744-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:19:13 | 13.04.2023 14:18:08 | 1.982 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698
4174563 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55769200-SDK- A03/57655549- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:05:41 | 13.04.2023 15:00:15 | 1.909 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4174564 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115976-AG DIREK/49239093-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:10:23 | 13.04.2023 14:07:00 | 0.943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4174571 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:19:52 | 13.04.2023 13:20:43 | 0.014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.949 | 0 | 2.395 | 0 | 3.353
4174573 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033566-AG DIREK/5466475-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:28:56 | 13.04.2023 18:07:42 | 4.646 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856
4174583 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 415-TR-398/47278151-SEMT TR | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:13:01 | 17.04.2023 11:10:25 | 1.957 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.421 | 0 | 0 | 0 | 10.083 | 0 | 0 | 62.504
4174588 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:08:31 | 13.04.2023 14:10:28 | 0.033 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 1.93 | 0 | 5.169 | 0 | 7.118
4174589 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886424-TR-1 PASALIMANI AG PANOSU/1840976-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:04:57 | 12.04.2023 15:01:52 | 3.949 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 1.971
4174591 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5869509-TR-6 AG PANOSU/1951393- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:02:09 | 13.04.2023 14:41:07 | 0.649 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5.708 | 0 | 0 | 0 | 6.191 | 0 | 0 | 11.899
4174595 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 55446545-AG DIREK/5034370-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:57:53 | 13.04.2023 14:50:51 | 0.883 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.891
4174600 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1308051-AG DIREK/5012160-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:34:04 | 13.04.2023 14:37:14 | 1.053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.287
4174605 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876333-TR-24 AG PANOSU/2047413- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:23:28 | 13.04.2023 15:45:31 | 1.367 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 12.142 | 0 | 0.158 | 0 | 43.091 | 0 | 21.232 | 76.624
4174606 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025846-AG DIREK/5349089-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:06:26 | 13.04.2023 16:51:00 | 2.743 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633
4174617 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47423012-AIG METAL UST TARAF BATI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:42:25 | 13.04.2023 14:43:42 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 3.842 | 0 | 4.86
4174618 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:45:44 | 13.04.2023 14:54:00 | 0.138 | 7 | 2282 | 13 | 79 | 16 | 254 | 1 | 5 | 0.998 | 15.483 | 97.214 | 1.104 | 1.545 | 7.338 | 0 | 0.009 | 123.691
4174619 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110368-MECIDIYE KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/48524163- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:52:31 | 12.04.2023 21:30:00 | 1.625 | 0 | 301 | 0 | 40 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.107 | 0 | 0.672 | 0.165 | 1.671 | 0 | 0 | 6.615
4174620 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 852431-AG DIREK/4903822-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:52:33 | 13.04.2023 16:09:46 | 3.287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
4174621 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17168-TR-1 KALEBAYIR/47685351-AKÇAOVA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:48:21 | 13.04.2023 15:22:25 | 0.568 | 2 | 554 | 14 | 43 | 3 | 134 | 0 | 1 | 3.551 | 21.157 | 12.74 | 4.833 | 0.478 | 14.465 | 0 | 0.041 | 57.266
4174622 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 961758-AG DIREK/5234875-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:19:50 | 13.04.2023 15:37:26 | 1.293 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
4174629 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5929738-TR-238 AG PANOSU/1795393-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:51:38 | 13.04.2023 18:39:38 | 3.8 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48.674 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | 0 | 0 | 111.423
4174631 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929918-AG DIREK/56630513- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:59:32 | 13.04.2023 15:50:00 | 0.841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4174637 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245535-KOSEDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:26:00 | 13.04.2023 15:32:42 | 0.112 | 9 | 777 | 8 | 14 | 13 | 93 | 1 | 1 | 0.407 | 2.916 | 1.522 | 0.047 | 4.33 | 1.264 | 0.141 | 0.005 | 10.631
4174639 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075822-AG DIREK/5602255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:20:33 | 13.04.2023 18:49:57 | 3.49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488
4174641 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5889863-TR-475 CUKURCA MH AG PANOSU/1936096-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:05:15 | 13.04.2023 18:31:15 | 3.433 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.715 | 0 | 0 | 0 | 8.448 | 0 | 0 | 49.163
4174642 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 57548380-B03/57984837- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:53:35 | 13.04.2023 21:07:39 | 6.234 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53
4174649 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920617-AG DIREK/5165807-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:37:04 | 13.04.2023 18:15:09 | 2.635 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
4174652 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884380-TR-53 AG PANOSU/1825252-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:44:55 | 13.04.2023 19:37:57 | 3.884 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 10.903 | 0 | 1.642 | 14.581
4174654 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536700-SDK/5536255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:39:45 | 13.04.2023 16:49:08 | 1.156 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 4.222
4174656 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532051-SDK/3345577-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:33:12 | 13.04.2023 18:44:37 | 3.19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 24.147 | 0 | 0 | 26.348
4174658 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866868-TR-367 AG PANOSU/1856052-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:45:14 | 13.04.2023 17:15:30 | 1.504 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.429 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 15.572
4174668 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941337-TR- KILIC YOL USTU AG PANOSU/47134723- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:03:12 | 13.04.2023 21:38:57 | 6.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.618 | 0 | 0 | 0 | 22.618
4174669 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 56052307-DM-EVRESE AG PANOSU/56052380- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:32:41 | 13.04.2023 17:18:29 | 1.763 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.121
4174671 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106020-MECIDIYE KÖY TR KORUMA SEK./47649212- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:30:44 | 13.04.2023 17:07:01 | 1.604 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.374 | 0 | 0.202 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 8.359
4174672 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1122052-AG DIREK/4848725-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:09:09 | 13.04.2023 17:46:29 | 6.622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
4174674 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939909-TR-1 SUGOREN AG PANOSU/47134565-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:58:02 | 13.04.2023 18:29:55 | 4.531 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.947 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.009
4174685 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 106101-YENIKÖY ESEN HATBASI AYIRICISI/48547217- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:15:47 | 13.04.2023 17:20:28 | 1.078 | 1 | 221 | 4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1.158 | 12.66 | 10.193 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0.253 | 27.904
4174691 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866868-TR-367 AG PANOSU/1856080-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:16:21 | 13.04.2023 17:12:46 | 0.94 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.707 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 8.819
4174692 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1258963-AG DIREK/5237596-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:32:04 | 13.04.2023 19:51:18 | 3.32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443
4174693 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544667-SDK/5647591-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:38:46 | 13.04.2023 22:28:46 | 5.833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09
4174694 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3512031-SDK/5001289-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:09:28 | 13.04.2023 17:45:04 | 1.593 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 0 | 0 | 3.794
4174695 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1308051-AG DIREK/5012160-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:33:01 | 13.04.2023 17:29:50 | 1.947 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.478
4174697 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081450-AG DIREK/5587123-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:42:43 | 13.04.2023 17:35:25 | 0.878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4174702 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531901-SDK/5403387-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:45:07 | 13.04.2023 17:22:47 | 0.628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.309
4174708 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093513-TR-29-39 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:55:45 | 13.04.2023 19:22:41 | 2.449 | 0 | 3858 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 17.661 | 0 | 0 | 0.559 | 11.408 | 0 | 0 | 29.629
4174713 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102078-AG DIREK/54665116-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:59:45 | 13.04.2023 18:43:15 | 1.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
4174715 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 102764-SEVILMIS ET ÖZEL MÜST. DEVIR ALINAN GRUP AYIRICISI/47590502- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:10:55 | 13.04.2023 18:11:26 | 1.008 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.688 | 0 | 3.532 | 0 | 9.185 | 0 | 21.404
4174717 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 48525271-SDK/54883864-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:08:13 | 13.04.2023 17:31:31 | 0.388 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.116
4174721 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892087-AG DIREK/5007398-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:25:25 | 13.04.2023 19:21:59 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0.502
4174725 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 49411545-SDK/49492340-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:22:05 | 13.04.2023 22:54:17 | 5.536 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 56.521 | 0 | 0 | 0 | 17.826 | 0 | 0 | 74.347
4174729 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080395-AG DIREK/5573057-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:16:26 | 13.04.2023 18:14:46 | 0.972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
4174731 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5895713-TR-1 EKSIDERE AG PANOSU/1934229-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:10:47 | 13.04.2023 18:37:51 | 1.451 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.599
4174733 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1314530-AG DIREK/5274173-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:40:29 | 13.04.2023 22:10:53 | 4.507 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 3.491 | 0 | 0 | 6.785
4174734 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536700-SDK/5536255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:35:26 | 13.04.2023 18:11:22 | 0.599 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0.93
4174738 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884240-TR-92 AG PANOSU/1819151-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:54:19 | 13.04.2023 19:07:34 | 1.221 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.046 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 9.11
4174745 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872006-TR-3 SARIBEYLER MH AG PANOSU/1809334-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:39:34 | 13.04.2023 18:39:19 | 0.996 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 0.507 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 2.599
4174747 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 57211072-GÖLECIK GRUBU HAT BASI/47457996- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:09:14 | 13.04.2023 18:44:23 | 0.586 | 2 | 130 | 12 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.078 | 2.624 | 4.198 | 1.728 | 9.605 | 0.557 | 0 | 0 | 18.79
4174753 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920571-AG DIREK/5153891-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:26:09 | 13.04.2023 20:15:08 | 1.816 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
4174759 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 904365-AG DIREK/5069589-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:16:12 | 13.04.2023 19:14:20 | 1.969 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.829
4174760 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 55962491-AG DIREK/55962496-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:57:35 | 13.04.2023 22:24:27 | 4.448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
4174761 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5909831-TR 1 YAGCILAR KOYU AG PANOSU/47743158-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:20:13 | 13.04.2023 19:51:15 | 1.517 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069
4174764 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866814-TR-366 AG PANOSU/1798166-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:39:05 | 14.04.2023 02:18:11 | 7.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 83.598 | 84.846
4174768 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK | 3536690-SDK/5517985-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:53:39 | 13.04.2023 19:24:54 | 0.521 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.347
4174770 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 100607-HACIOSMAN HATBASI AYIRICISI/54809139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:44:01 | 13.04.2023 20:37:13 | 1.887 | 0 | 72 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 1.166 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 6.295
4174774 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552316-SDK/5721796-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:09:15 | 13.04.2023 20:43:41 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.309
4174775 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030825-AG DIREK/5395010-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:10:38 | 14.04.2023 00:24:00 | 5.223 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 1.834
4174781 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081450-AG DIREK/5587125-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:34:20 | 13.04.2023 22:10:56 | 2.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547
4174782 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5906591-TR-23 GURSU AG PANOSU/1830615-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:33:15 | 13.04.2023 20:50:29 | 1.287 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.362
4174790 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5927765-TR-3 TUZAKCI AG PANOSU/1855791-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:41:46 | 13.04.2023 20:37:52 | 0.935 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.758
4174794 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871174-TR-47 AG PANOSU/1809837-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:50:43 | 13.04.2023 23:07:01 | 3.272 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.843 | 0 | 0.576 | 0 | 1.649 | 0 | 6.531 | 16.6
4174800 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 998899-AG DIREK/5265421-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:48:39 | 13.04.2023 21:24:58 | 1.605 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
4174807 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035617-AG DIREK/5471584-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:29:14 | 13.04.2023 22:38:47 | 3.159 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298
4174808 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941625-TR-2/4 AG PANOSU/47132141-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 20:04:35 | 13.04.2023 21:12:13 | 1.127 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1.415
4174809 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115973-AG DIREK/52030574-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:25:50 | 13.04.2023 21:43:07 | 2.288 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755
4174810 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049501-AG DIREK/5392196-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:30:23 | 13.04.2023 21:41:28 | 2.185 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.773
4174811 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035617-AG DIREK/5471213-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 20:14:56 | 13.04.2023 21:57:15 | 1.705 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
4174815 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5913057-TR-29 AG PANOSU/47764940-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:44:05 | 13.04.2023 20:44:52 | 1.013 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.071
4174819 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1119766-AG DIREK/55227730-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 20:31:07 | 13.04.2023 22:23:57 | 1.881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
4174820 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Merkezi | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:15:21 | 16.04.2023 17:14:29 | 6.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.078 | 0 | 3125.943 | 0 | 3168.022
4174822 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5919748-TR-13 NEF ARKASI AG PANOSU/1928120-3 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:19:45 | 17.04.2023 13:27:13 | 3.124 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 4.314
4174829 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5889379-TR- SARIPINAR ADA MH AG PANOSU/1829038-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 20:35:50 | 13.04.2023 22:13:35 | 1.629 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
4174836 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931059-AG DIREK/5116046-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 20:39:14 | 13.04.2023 21:53:44 | 1.242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
4174838 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17131-DM-10 TOKI /47460224-TAS OCAGI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 20:39:06 | 13.04.2023 22:12:17 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 14.391 | 0 | 14.804
4174845 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 781716-AG DIREK/4819920-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 20:06:34 | 13.04.2023 21:22:30 | 1.266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
4174864 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47100633-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:05:20 | 13.04.2023 21:34:23 | 0.484 | 2 | 1322 | 6 | 207 | 7 | 160 | 0 | 0 | 0 | 34.597 | 1.095 | 4.589 | 3.202 | 7.367 | 0 | 0 | 50.85
4174874 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531082-SDK/5415801-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:09:39 | 14.04.2023 00:28:29 | 3.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203
4174875 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507344-TOPRAKOCAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:24:45 | 13.04.2023 21:25:38 | 0.015 | 5 | 1682 | 24 | 86 | 18 | 214 | 2 | 1 | 0.049 | 1.198 | 0.097 | 0.083 | 0.202 | 0.234 | 4.007 | 0 | 5.87
4174879 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531434-SDK/5414690-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:19:16 | 13.04.2023 23:08:14 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0.796
4174880 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 48537046-TR-432 AG PANOSU/48537039-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:30:10 | 13.04.2023 21:49:48 | 3.327 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.184 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 0 | 0 | 34.128
4174881 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/57067239- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 06:00:00 | 16.04.2023 08:00:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.548 | 10.463 | 0 | 44.105 | 0 | 35.372 | 0 | 90.487
4174882 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/57067239- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 17:18:24 | 16.04.2023 19:56:31 | 2.635 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.267 | 2.619 | 0 | 10.777 | 0 | 5.578 | 0 | 19.241
4174883 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16343-DM-1A BUDARAS/47458569-HASTANE | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:07:23 | 16.04.2023 10:20:54 | 1.225 | 8 | 1138 | 0 | 0 | 8 | 119 | 1 | 0 | 20.354 | 119.037 | 0 | 0 | 63.462 | 55.87 | 0.27 | 0 | 258.993
4174889 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105109-Tayfur Baraji Hatbasi Sek./47652146- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 20:44:29 | 13.04.2023 22:45:12 | 2.012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.316
4174912 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257665-AG DIREK/57575903- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:57:20 | 14.04.2023 03:06:49 | 5.158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4174917 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536701-SDK/5536259-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 22:17:10 | 14.04.2023 03:13:05 | 4.932 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.127 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 4.932
4174943 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1119767-AG DIREK/56651429- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 23:22:58 | 14.04.2023 01:58:17 | 2.589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4174967 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 985381-AG DIREK/5309012-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 00:48:00 | 14.04.2023 02:27:48 | 1.663 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
4174970 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538883-SDK/54838004-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 01:01:37 | 14.04.2023 03:32:06 | 2.508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.728
4174971 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245013-GOKCEDAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 01:05:01 | 14.04.2023 01:05:51 | 0.014 | 8 | 2329 | 0 | 22 | 4 | 141 | 4 | 2 | 0.052 | 0.458 | 0 | 0.002 | 0.07 | 0.083 | 10.116 | 0 | 10.78
4174972 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910916-AG DIREK/5111326-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 01:03:21 | 14.04.2023 03:04:38 | 2.021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777
4174982 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24072-DM-4 YALOVA /47092858-Tr-4/6 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 04:59:57 | 14.04.2023 05:02:28 | 0.042 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 0 | 0 | 0.343 | 0.515 | 0 | 0 | 3.34
4174983 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23533-TR-4/4/47100154-TR-4/19 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 05:08:03 | 14.04.2023 07:32:24 | 2.406 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 129.927 | 0 | 0 | 38.9 | 61.779 | 0 | 0 | 230.606
4174986 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16949-TR-59/47460546-TR-59-TR-58 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 06:27:00 | 14.04.2023 07:31:37 | 1.077 | 0 | 3754 | 0 | 20 | 7 | 646 | 3 | 2 | 0 | 192.789 | 0 | 1.965 | 36.125 | 188.004 | 75.812 | 7.778 | 502.473
4174989 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47424079-CAKIRCA -ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:07:18 | 14.04.2023 07:09:00 | 0.028 | 5 | 902 | 29 | 18 | 4 | 149 | 0 | 1 | 0.021 | 0.823 | 0.06 | 0.037 | 0.017 | 0.327 | 0 | 0.032 | 1.315
4174990 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6011-TR- KSS KÖK/47253372-BESEVLER TM KSS 3 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:17:35 | 14.04.2023 07:20:50 | 0.054 | 0 | 13 | 0 | 1 | 47 | 376 | 9 | 20 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 3.977 | 17.394 | 8.696 | 11.13 | 41.269
4174993 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55423266-TR- ATAPARK EDAS/55423736-TR- KSS81.BLOK | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:23:14 | 14.04.2023 11:08:13 | 3.75 | 0 | 12 | 0 | 1 | 47 | 337 | 9 | 6 | 0 | 3.826 | 0 | 0 | 400.066 | 1432.237 | 994.991 | 190.835 | 3021.954
4174994 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97969-Orhaniye Ayiricisi/47441469- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:26:36 | 14.04.2023 09:13:11 | 1.776 | 0 | 408 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 41.076 | 0.652 | 0 | 0 | 9.326 | 0 | 3.659 | 54.712
4174997 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15577-TR-47 /47434771-TAYLIELI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:45:30 | 14.04.2023 08:46:12 | 1.011 | 0 | 196 | 0 | 11 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 17.182 | 0 | 1.408 | 0 | 6.669 | 7.377 | 0 | 32.637
4175001 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305367-AG DIREK/5114782-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:11:16 | 14.04.2023 14:12:02 | 6.013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2.405
4175005 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 54084059-AG DIREK/4973887-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 04:15:51 | 14.04.2023 09:18:42 | 5.048 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.412
4175007 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:26:23 | 14.04.2023 08:27:13 | 0.014 | 3 | 2583 | 0 | 4 | 17 | 350 | 86 | 2 | 0.576 | 2.672 | 0 | 0.001 | 0.948 | 1.885 | 89.947 | 0.027 | 96.055
4175015 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050137-AG DIREK/5415500-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:42:05 | 14.04.2023 11:39:56 | 2.964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139
4175016 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061006-AG DIREK/5502312-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:37:16 | 14.04.2023 12:37:25 | 4.003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
4175017 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907687-TR-5 AG PANOSU/1846008-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:49:36 | 14.04.2023 11:21:34 | 2.533 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 10.874 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 11.916
4175021 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033070-AG DIREK/5465929-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:01:02 | 14.04.2023 09:28:41 | 0.461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
4175023 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57574870-/5644041-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:31:44 | 14.04.2023 12:32:03 | 4.005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498
4175025 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022555-AG DIREK/5371163-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:07:53 | 14.04.2023 09:41:10 | 0.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4175026 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538877-SDK/5548488-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:07:39 | 14.04.2023 14:00:40 | 5.883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061
4175027 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942041-TR-31 AG PANOSU/47136686-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:07:03 | 14.04.2023 10:34:44 | 1.461 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.728 | 0 | 0 | 0 | 11.968 | 0 | 0 | 19.696
4175028 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47238423-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:08:55 | 14.04.2023 12:23:15 | 3.239 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 39.355 | 0 | 84.171 | 0 | 123.996
4175029 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083916-AG DIREK/5632629-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:15:47 | 14.04.2023 12:48:10 | 3.54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.979
4175030 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3524862-SDK/5138536-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:16:56 | 14.04.2023 11:26:38 | 2.162 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519
4175034 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 1311501-AG DIREK/5070919-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:12:46 | 14.04.2023 11:44:42 | 2.532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
4175038 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47459433-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:58:51 | 14.04.2023 10:11:01 | 1.203 | 6 | 1776 | 4 | 17 | 11 | 209 | 10 | 1 | 2.53 | 137.271 | 5.468 | 5.247 | 36.214 | 47.799 | 1167.471 | 0.055 | 1402.055
4175041 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061758-AG DIREK/5531456-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:42:03 | 14.04.2023 10:54:25 | 1.206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
4175045 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1961-DM- ISIKLI/47452494-TR-26 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:09:20 | 14.04.2023 10:20:53 | 0.193 | 0 | 4993 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1 | 1 | 0 | 42.14 | 0 | 0 | 0 | 14.934 | 23.824 | 0 | 80.898
4175047 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529170-SDK/5384581-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:53:40 | 14.04.2023 18:06:31 | 8.214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.885
4175052 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90752-SARIPINAR HATBASI/47485072- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:05:50 | 14.04.2023 12:26:15 | 2.34 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.782 | 0 | 0.085 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 21.652
4175054 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1020970-AG DIREK/55418056-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:22:44 | 14.04.2023 12:47:34 | 3.414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586
4175055 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915761-TR-2/27 AG PANOSU/47838072- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:19:47 | 17.04.2023 13:54:09 | 3.573 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 196.317 | 0 | 0 | 0 | 15.781 | 0 | 0 | 212.098
4175056 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/47442413-Yedek (TR14 -15) | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 11:06:27 | 16.04.2023 13:07:48 | 2.023 | 0 | 3034 | 0 | 5 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 65.973 | 0 | 0.481 | 163.06 | 6.169 | 18.644 | 0 | 254.327
4175057 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915473-TR-12 AG PANOSU/47744917-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 12:58:13 | 17.04.2023 15:53:41 | 2.924 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.219 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 77.819
4175058 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031255-AG DIREK/5467269-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:44:06 | 14.04.2023 14:39:52 | 3.929 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277
4175059 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915501-TR-54 AG PANOSU/47748617-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:02:58 | 18.04.2023 11:26:35 | 1.393 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 19.851
4175061 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920998-TR-2 AKANT AG PANOSU/47761290-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:58:24 | 18.04.2023 13:37:08 | 2.645 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 2.885 | 5.598
4175064 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082977-AG DIREK/5632404-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:39:14 | 14.04.2023 13:02:32 | 2.388 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66
4175065 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47099685-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 13:05:35 | 17.04.2023 15:01:00 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.492 | 0 | 0 | 0 | 7.492
4175066 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1259493-AG DIREK/5236401-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:43:04 | 14.04.2023 11:18:10 | 0.585 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.487
4175068 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 55812042-TR-30A AG PANOSU/55812064- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:19:43 | 17.04.2023 11:34:05 | 2.239 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.724 | 0 | 0.024 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 21.542
4175072 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2128-TR-4/47461709-SU POMPASI ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:05:27 | 17.04.2023 13:13:13 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 1.747
4175074 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5880159-TR-4 AG PANOSU/1915041-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:03:34 | 17.04.2023 13:14:54 | 3.189 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.879 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 15.472
4175075 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47466024-ETIKET TEKSTIL DSI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 12:03:58 | 16.04.2023 16:02:05 | 3.969 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 5.527 | 0 | 2.877 | 0.742 | 0 | 0 | 9.732
4175076 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5908323-TR-1 AKYAR MH AG PANOSU/1845087-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:01:28 | 14.04.2023 12:48:13 | 2.779 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 3.768 | 0 | 3.556 | 0 | 0 | 14.844
4175078 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55587619-SDK- B06/57891679- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:48:50 | 14.04.2023 12:08:28 | 1.327 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175081 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1298832-AG DIREK/5175801-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:51:23 | 14.04.2023 12:14:56 | 1.393 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0.283
4175083 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5866904-TR-482 AG PANOSU/1634458-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:50:03 | 14.04.2023 12:04:38 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.554 | 61.554
4175088 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5889855-TR-107 MUTLULAR MH AG PANOSU/1936313-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:02:19 | 14.04.2023 13:49:13 | 2.781 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.84 | 0 | 0 | 0 | 25.597 | 0 | 0 | 67.437
4175089 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022568-AG DIREK/5371770-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:06:05 | 14.04.2023 17:05:38 | 5.992 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097
4175093 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5898629-TR-49 AG PANOSU/1933021-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:53:15 | 14.04.2023 11:43:40 | 0.84 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.527 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 12.147
4175098 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 54329705-HACIKÖY KÖYÜ HAT BASI/53835060- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:03:50 | 14.04.2023 11:57:10 | 0.889 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.391
4175100 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540101-SDK/5542080-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:50:18 | 15.04.2023 02:29:35 | 15.654 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.563
4175101 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3746-TR- KSS 81.BLOK/47497592-TR- KSS.76.BLOK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:08:28 | 14.04.2023 13:22:11 | 2.229 | 0 | 3 | 0 | 1 | 47 | 284 | 9 | 4 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 238.487 | 723.085 | 516.432 | 58.462 | 1537.22
4175103 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3550230-SDK/5703461-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:21:48 | 14.04.2023 13:20:12 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.371 | 0 | 0 | 5.371
4175105 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5908575-AYVACIK TR-10 AG PANOSU/47747852-2 | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:45:07 | 14.04.2023 12:18:06 | 1.55 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0.146 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 1.4
4175106 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 23844-TR-3/47248322-TR | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:00:57 | 17.04.2023 11:22:26 | 1.358 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.887 | 0 | 0 | 0 | 9.378 | 0 | 0 | 25.265
4175107 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532217-SDK/5405106-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:11:55 | 14.04.2023 19:04:09 | 7.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096
4175108 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5937557-TR-3 AG PANOSU/1853507-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 12:30:30 | 17.04.2023 14:37:09 | 2.111 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 2.231
4175111 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 94717-Naturel Gaz Grup Ayiricisi/55019163- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:32:15 | 14.04.2023 12:06:49 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.939 | 0 | 11.116 | 0 | 57.054
4175115 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1308908-AG DIREK/4992799-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:46:31 | 14.04.2023 13:49:14 | 2.045 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545
4175118 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050135-AG DIREK/5415498-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:50:06 | 14.04.2023 12:11:15 | 0.352 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
4175120 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050137-AG DIREK/5415499-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:51:06 | 14.04.2023 12:22:57 | 0.531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
4175121 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5934835-TR-1 MISI AG PANOSU/1922464-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:20:46 | 14.04.2023 15:40:21 | 4.326 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 14.75 | 0 | 0.273 | 0 | 74.644 | 0 | 18.128 | 107.795
4175122 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/47431803-CAGRISAN KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:48:34 | 14.04.2023 11:51:58 | 0.057 | 17 | 659 | 1 | 7 | 64 | 113 | 10 | 2 | 0.196 | 2.87 | 0.001 | 0.029 | 4.052 | 2.622 | 18.247 | 0.447 | 28.463
4175125 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889664-AG DIREK/57473782- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:50:12 | 14.04.2023 13:38:55 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175126 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 56826171-/56818434- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:00:44 | 14.04.2023 12:48:34 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 1.439
4175128 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 753347-AG DIREK/4777899-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:03:38 | 14.04.2023 13:57:12 | 1.893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
4175129 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886852-TR-2 INKAYA KOYU AG PANOSU/1798874-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:11:31 | 14.04.2023 14:11:54 | 2.006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459
4175131 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 55323001-SDK/55324907-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:14:16 | 14.04.2023 13:05:49 | 0.859 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681
4175132 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1121286-AG DIREK/55414396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:13:59 | 14.04.2023 13:34:56 | 1.349 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
4175133 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1006028-AG DIREK/5276184-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:43:21 | 14.04.2023 12:43:21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.382 | 0 | 0 | 11.382
4175134 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870562-TR-17 BAGLAR SK SONU AG PANOSU/1802545-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:09:43 | 14.04.2023 12:45:16 | 0.592 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.549 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 12.429
4175136 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 55773533-SDK/55773570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:04:10 | 14.04.2023 13:55:53 | 1.862 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175138 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54992669-AG DIREK/55019728-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:29:07 | 14.04.2023 15:10:47 | 2.694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407
4175142 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542705-SDK/5627144-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:13:02 | 14.04.2023 14:19:30 | 2.108 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 3.233
4175143 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5875067-TR-25 OTOSANSIT AG PANOSU/1638309-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:54:35 | 14.04.2023 23:04:11 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 0 | 0 | 2.894
4175151 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982917-TR-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:37:55 | 14.04.2023 12:42:56 | 0.084 | 0 | 2210 | 0 | 50 | 6 | 382 | 2 | 0 | 0 | 2.858 | 0 | 0.059 | 0.836 | 1.887 | 0.665 | 0 | 6.305
4175153 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916165-DM- MAHMUDIYE AG PANOSU/47764205-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:15:39 | 14.04.2023 13:10:18 | 0.911 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 3.761
4175154 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982917-TR-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:43:02 | 14.04.2023 12:48:50 | 0.097 | 0 | 2210 | 0 | 50 | 6 | 382 | 2 | 0 | 0 | 14.171 | 0 | 0.294 | 4.238 | 9.433 | 3.345 | 0 | 31.481
4175156 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-CARDAK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:47:13 | 14.04.2023 12:49:28 | 0.038 | 1 | 1117 | 7 | 18 | 12 | 133 | 4 | 0 | 0.015 | 1.932 | 0.215 | 0.104 | 3.757 | 0.856 | 0.188 | 0 | 7.066
4175158 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982917-TR-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:48:59 | 14.04.2023 12:54:33 | 0.093 | 0 | 2210 | 0 | 50 | 6 | 382 | 2 | 0 | 0 | 17.03 | 0 | 0.353 | 5.074 | 11.32 | 4.009 | 0 | 37.786
4175162 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877541-TR-1 KARAKAYA MH AG PANOSU/1819755-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:09:48 | 14.04.2023 15:05:42 | 1.932 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.505 | 0 | 0.013 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 5.585
4175167 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531094-SDK/5427362-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:08:34 | 14.04.2023 19:18:22 | 6.163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175180 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 773768-AG DIREK/4831157-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:03:09 | 14.04.2023 13:51:42 | 0.809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4175189 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837290-AG DIREK/4919029-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:44:50 | 14.04.2023 14:26:09 | 0.688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
4175196 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1121286-AG DIREK/5467924-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:52:59 | 14.04.2023 19:15:49 | 5.381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009
4175197 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531082-SDK/5415801-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:01:21 | 14.04.2023 17:56:51 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 1.097
4175201 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883200-TR- YAZLIK MH AG PANOSU/1825305-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:08:21 | 14.04.2023 15:24:09 | 1.263 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868
4175204 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15615-TR-9 ÇARDAK/47456650-TR 8 CIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:03:57 | 14.04.2023 15:23:55 | 1.333 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 0 | 0.175 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 17.756
4175213 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867346-TR-447 AG PANOSU/1858078-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:25:42 | 14.04.2023 14:54:22 | 0.478 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 2.703
4175215 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15670-AYVACIK TR-8/47240177-DIREK TIPI 9-10-11 ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:58:02 | 14.04.2023 15:16:18 | 2.304 | 0 | 284 | 0 | 35 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 52.055 | 0 | 6.977 | 0 | 40.446 | 0 | 0 | 99.478
4175216 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090545-AG DIREK/5638077-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:20:05 | 14.04.2023 17:33:26 | 3.222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265
4175217 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530682-SDK/3350104-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:25:04 | 14.04.2023 17:31:46 | 3.111 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.01 | 0 | 0 | 0 | 62.166 | 0 | 0 | 109.175
4175226 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085473-AG DIREK/5634216-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:41:19 | 14.04.2023 17:50:25 | 3.151 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 4.433
4175232 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 964153-AG DIREK/5235434-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:33:58 | 14.04.2023 15:40:21 | 1.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
4175233 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49499116-Güvemalan Köyü Hat Basi Ayiricisi/57481697- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:15:02 | 14.04.2023 15:29:51 | 1.247 | 0 | 372 | 1 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24.611 | 3.8 | 1.587 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 43.697
4175235 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55218709-YESIL CADDE | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 16:34:05 | 16.04.2023 18:53:50 | 2.329 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 59.369 | 0 | 705.457 | 0 | 765.15
4175240 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 753347-AG DIREK/4777899-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:43:29 | 14.04.2023 17:15:37 | 2.536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
4175241 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525486-SDK/5223284-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:51:57 | 14.04.2023 16:03:53 | 1.199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
4175243 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5871886-TR-2 SOVE MH AG PANOSU/1814278-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:50:17 | 14.04.2023 17:19:17 | 2.483 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.542
4175248 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1113349-AG DIREK/55855502-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:00:43 | 14.04.2023 17:09:36 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003
4175253 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 870766-AG DIREK/4996010-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:12:27 | 14.04.2023 16:10:58 | 3.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
4175254 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534532-SDK/57543348- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:14:25 | 14.04.2023 17:35:16 | 2.348 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175258 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:14:59 | 14.04.2023 15:15:44 | 0.013 | 4 | 434 | 5 | 16 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0.254 | 0.371 | 0.368 | 0.043 | 0.106 | 0.141 | 0 | 0 | 1.283
4175262 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18516-TR-6 MAHMUDIYE/47680707-UVECIK CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:39:52 | 17.04.2023 15:52:04 | 6.203 | 5 | 359 | 11 | 3 | 1 | 46 | 2 | 2 | 27.496 | 135.068 | 1008.846 | 10.03 | 0.342 | 20.821 | 135.311 | 7.764 | 1345.679
4175264 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18973-KOK-TAVAKLI /47652591-TAVAKLI ISKELESI CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:54:47 | 18.04.2023 13:50:27 | 3.928 | 16 | 472 | 0 | 13 | 7 | 40 | 0 | 0 | 100.207 | 85.947 | 0 | 8.257 | 22.644 | 51.107 | 0 | 0 | 268.163
4175265 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5927793-TR-2 HISAR AG PANOSU/1865568-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 12:19:48 | 17.04.2023 16:29:28 | 4.161 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.031 | 0 | 0 | 0 | 15.642 | 0 | 0 | 37.674
4175266 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 16:20:02 | 16.04.2023 17:55:16 | 1.587 | 4 | 179 | 5 | 14 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0.366 | 14.796 | 13.723 | 1.434 | 10.756 | 9.521 | 29.892 | 0 | 80.488
4175267 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:21:50 | 14.04.2023 15:22:32 | 0.012 | 1 | 540 | 2 | 9 | 8 | 76 | 4 | 1 | 0.026 | 0.576 | 0.003 | 0.022 | 0.262 | 0.133 | 3.837 | 0.012 | 4.871
4175272 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837604-AG DIREK/4929406-KAVAKKÖY BELEDIYE BASKANLIGI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:20:42 | 14.04.2023 17:01:03 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41
4175273 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 847027-AG DIREK/4933323-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:27:29 | 14.04.2023 17:16:36 | 1.818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175276 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5883532-TR-5/22 AG PANOSU/1823706-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:51:01 | 14.04.2023 15:43:58 | 1.882 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.427 | 0 | 0 | 0 | 53.026 | 0 | 0 | 80.453
4175278 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914537-TR-3/33 AG PANOSU/47767914-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:25:04 | 14.04.2023 16:26:15 | 1.019 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 21.335
4175281 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:51:17 | 14.04.2023 15:52:02 | 0.013 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.041 | 0 | 0.924 | 0 | 0.518 | 0 | 1.87 | 0 | 3.353
4175283 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98684-Güngören MADENOCAKLARI GRUP AYIRICI/57038182- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:35:34 | 14.04.2023 18:39:41 | 5.068 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 1.309
4175284 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938577-TR-2 AG PANOSU/47135142-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:49:00 | 14.04.2023 17:34:18 | 1.755 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.847
4175286 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873144-TR-113 AG PANOSU/1900032-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:50:24 | 14.04.2023 18:26:09 | 2.596 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.099 | 0 | 0 | 0 | 13.446 | 0 | 0 | 51.545
4175289 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:07:08 | 14.04.2023 16:07:48 | 0.011 | 0 | 936 | 5 | 63 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.303 | 0.278 | 0.105 | 0.611 | 0 | 0 | 2.747
4175290 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885184-TR-15 ERDEK AG PANOSU/1862843-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:24:38 | 14.04.2023 17:10:43 | 2.768 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 19.548
4175293 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5870902-TR-35 AG PANOSU/1813383-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:05:53 | 14.04.2023 16:46:12 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0.169 | 0.46
4175297 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5910703-TR-1 KARBASTI MH AG PANOSU/47743394-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:41:42 | 14.04.2023 17:35:38 | 1.899 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078
4175298 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082978-AG DIREK/55297289-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:11:32 | 14.04.2023 18:29:20 | 2.297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
4175299 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538054-SDK/5592401-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:05:48 | 14.04.2023 19:24:03 | 3.304 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
4175301 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 764035-AG DIREK/4938630-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:13:34 | 14.04.2023 17:17:21 | 3.063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
4175303 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920833-AG DIREK/5151324-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:14:39 | 14.04.2023 18:18:42 | 2.067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
4175306 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 15733-TR-1/19/47463570-TR-26 CIKISI | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:34:32 | 17.04.2023 11:47:53 | 2.223 | 0 | 2007 | 3 | 29 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 284.896 | 1.039 | 1.178 | 7.412 | 52.764 | 0 | 0 | 347.289
4175307 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5929814-TR-1 KÖYLÜ KÖYÜ AG PANOSU/47760319- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 13:34:00 | 17.04.2023 14:53:27 | 1.324 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 3.435
4175311 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034634-AG DIREK/5475594-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:31:35 | 14.04.2023 19:14:20 | 2.713 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373
4175320 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 55607289-TR-1 OSMANIYE KÖYÜ AG PANOSU/55607299- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:42:22 | 14.04.2023 17:42:37 | 1.004 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 1.04 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 2.368
4175324 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241240-DM 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:55:53 | 14.04.2023 17:03:00 | 0.119 | 0 | 6727 | 0 | 89 | 4 | 374 | 1 | 3 | 0 | 17.763 | 0 | 0.129 | 0.673 | 8.578 | 0.859 | 1.393 | 29.396
4175330 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1007914-AG DIREK/5290167-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:59:41 | 14.04.2023 22:46:45 | 5.784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
4175336 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914057-TR-1 OTLUKDERE KOYU AG PANOSU/47754203-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:00:43 | 14.04.2023 18:22:51 | 2.369 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 4.572
4175341 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 57646744-/57782137- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:25:44 | 14.04.2023 18:54:24 | 1.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175342 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 15524-TR- GAZIOSMANPASA LISESI KIYI SK/47257355-TR- GAZIOSMANPASA LISESI KIYI SK DTR AYIRICISI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:13:45 | 14.04.2023 18:38:00 | 1.404 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.516 | 0 | 0 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 12.466
4175343 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5883114-TR-1 KOZLUOREN AG PANOSU/1821896-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:18:04 | 14.04.2023 18:52:48 | 1.579 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 2.689
4175344 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079744-AG DIREK/5543304-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:30:28 | 14.04.2023 18:16:34 | 0.768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
4175345 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:29:04 | 14.04.2023 17:29:48 | 0.012 | 5 | 1050 | 1 | 38 | 7 | 125 | 2 | 1 | 0.172 | 0.607 | 0.012 | 0.087 | 0.099 | 0.109 | 0.557 | 0 | 1.644
4175348 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931361-AG DIREK/5082179-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:39:12 | 14.04.2023 18:50:06 | 1.182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
4175349 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867210-TR-9 AG PANOSU/1800967-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:37:17 | 14.04.2023 19:23:43 | 2.774 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.777 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 32.878
4175351 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 845539-AG DIREK/4938941-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:39:27 | 14.04.2023 18:33:33 | 0.901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
4175354 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 799402-AG DIREK/57590728- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:43:39 | 14.04.2023 18:49:29 | 1.097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175355 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450898-BAYINDIR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:43:32 | 14.04.2023 17:44:17 | 0.013 | 4 | 142 | 5 | 6 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0.008 | 0.06 | 0.753 | 0.022 | 0.042 | 0.011 | 0.718 | 0 | 1.615
4175357 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98279-TATLIPINAR- YAYLACIK GRUP AYIRICISI/47565708- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:36:38 | 14.04.2023 19:06:25 | 1.496 | 2 | 633 | 0 | 30 | 0 | 79 | 0 | 1 | 13.404 | 36.047 | 0 | 2.909 | 0 | 6.68 | 0 | 0.003 | 59.044
4175361 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252704-CAKIL-DEDEOBA-EMRE KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:48:59 | 14.04.2023 17:49:51 | 0.014 | 0 | 453 | 14 | 7 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.355 | 0.004 | 0.013 | 0.042 | 0 | 0 | 0.642
4175363 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5871886-TR-2 SOVE MH AG PANOSU/1809580-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:29:30 | 14.04.2023 19:22:08 | 1.877 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603
4175365 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47252046-TOKAT VIRAJI KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:53:08 | 14.04.2023 17:53:53 | 0.013 | 7 | 8247 | 41 | 34 | 15 | 421 | 1 | 11 | 0.024 | 2.045 | 0.358 | 0.043 | 0.414 | 0.765 | 0.047 | 0.073 | 3.769
4175369 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884228-TR-84 AG PANOSU/1859752-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:01:10 | 14.04.2023 19:40:32 | 1.656 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 0 | 26.508
4175376 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101240-ÇAKIL KÖY HAT BASI/47667727- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:08:26 | 14.04.2023 19:17:53 | 1.157 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.564 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 7.131
4175380 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54992660-AG DIREK/55019697-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:58:37 | 14.04.2023 21:34:08 | 3.592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
4175381 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869621-TR-372 AG PANOSU/1853444-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:04:07 | 17.04.2023 17:38:21 | 8.571 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 253.189 | 0 | 0 | 0 | 226.912 | 0 | 0 | 480.101
4175382 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869621-TR-372 AG PANOSU/1853444-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:26:09 | 19.04.2023 17:42:00 | 8.264 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 267.165 | 0 | 0 | 0 | 137.284 | 0 | 0 | 404.449
4175386 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1256519-AG DIREK/5647794-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:21:59 | 14.04.2023 19:03:15 | 0.688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4175388 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 96029-SAHINKÖY KIRANLAR KÖYÜ KIRANLAR KÖK YANI GRUP HAT AYIRICISI/47529427- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:26:27 | 14.04.2023 19:04:08 | 0.628 | 0 | 68 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.031 | 0.339 | 0 | 6.047 | 0.034 | 13.156 | 0 | 20.606
4175391 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 5050702-ABONE BAGLANTI KABLOSU/5050702-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:31:51 | 14.04.2023 19:08:58 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031
4175397 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1307651-AG DIREK/5034803-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:38:08 | 14.04.2023 19:30:35 | 0.874 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4175400 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5875013-TR-4 (YUNUSELI) AG PANOSU/1837489-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:18:03 | 14.04.2023 19:33:33 | 1.258 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.309 | 0 | 0 | 0 | 3.737 | 0 | 0 | 31.047
4175409 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607230-BIGA TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:08:09 | 14.04.2023 19:16:00 | 0.131 | 5 | 3067 | 33 | 237 | 19 | 364 | 5 | 3 | 0.242 | 10.55 | 4.612 | 1.638 | 11.294 | 3.424 | 43.381 | 0.046 | 75.188
4175413 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16440-DM-2 SAVASTEPE/47425480-DM-2/16 VE OGRETMEN OKULU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:17:25 | 14.04.2023 19:20:54 | 0.058 | 0 | 303 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0.039 | 0.034 | 0 | 0 | 0.755
4175414 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940431-TR-3/4 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47131695-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:43:58 | 14.04.2023 19:43:42 | 0.996 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.467 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 9.844
4175415 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5871944-TR-2 KARACEPIS MH AG PANOSU/1813779-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:22:57 | 14.04.2023 20:39:09 | 1.27 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1.522
4175416 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521216-SDK/5172525-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:20:22 | 14.04.2023 20:44:32 | 1.403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175418 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55745779-AG DIREK/55745834-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:35:04 | 14.04.2023 23:42:02 | 4.116 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53
4175422 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257717-AG DIREK/5596783-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:46:47 | 15.04.2023 02:46:19 | 6.992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936
4175424 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94329-1001 gece Özel ayiricisi/48551409- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:59:03 | 14.04.2023 23:02:55 | 3.064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 1.085
4175426 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5869877-TR-30 AG PANOSU/1950661- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:00:54 | 14.04.2023 20:30:39 | 0.496 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 28.817 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 36.147
4175427 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56016749-YENIYÖRÜK ENH HATBASI/48811633- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:06:25 | 14.04.2023 21:38:30 | 1.535 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4.052 | 0 | 0.107 | 0 | 0.094 | 1.262 | 0 | 5.516
4175431 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | SDK Çikisi | 55853341-SDK- H01/56072088-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:58:00 | 14.04.2023 21:00:41 | 1.045 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14.018
4175434 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3520477-SDK/5156570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:07:37 | 14.04.2023 21:27:20 | 1.328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4175439 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5916213-TR- ORMAN DEPO AG PANOSU/1803103-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:15:39 | 14.04.2023 23:23:34 | 3.132 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 2.111
4175440 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54947181-PABUSCUOGLU ISTIKAMETI HAT AYIRICISI/47577323- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:20:52 | 14.04.2023 20:57:07 | 0.604 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9.443 | 0.193 | 13.574 | 1.76 | 0 | 0.072 | 13.069 | 0 | 38.112
4175442 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 915189-AG DIREK/5131978-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:24:32 | 14.04.2023 22:06:45 | 1.703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
4175455 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 56341951-DM-1 KORU/56342076-TR-7/TR-8 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:37:13 | 14.04.2023 20:38:13 | 0.017 | 0 | 1086 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.056 | 0.496
4175461 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 57073614-E03/56848562- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:42:54 | 14.04.2023 21:54:13 | 1.189 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576
4175464 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 966368-AG DIREK/5240195-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:44:43 | 14.04.2023 23:52:10 | 3.124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 2.481
4175466 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 959189-AG DIREK/54388675-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:46:20 | 14.04.2023 22:25:43 | 1.656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
4175471 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 56341952-DM-1 KORU AG PANOSU/56341987- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:40:59 | 14.04.2023 21:20:50 | 0.664 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 1.911
4175473 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:57:10 | 14.04.2023 21:05:08 | 0.133 | 1 | 175 | 18 | 84 | 9 | 44 | 2 | 0 | 1.397 | 1.226 | 2.914 | 1.843 | 3.818 | 1.219 | 2.405 | 0 | 14.822
4175504 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156610-ESKI PAZARKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 21:15:00 | 14.04.2023 21:15:45 | 0.013 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.301
4175505 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 55981412-ÇORUK TARAFI /47682646- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 21:15:33 | 14.04.2023 22:03:26 | 0.798 | 1 | 4 | 3 | 32 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8.623 | 0.211 | 11.223 | 4.021 | 0.639 | 0.34 | 12.383 | 0 | 37.439
4175506 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 887051-AG DIREK/4988046-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 21:19:27 | 14.04.2023 22:40:48 | 1.356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.415
4175513 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 52104211-ÇAMKALABAK TR-2 HATBASI/52104108-BABAKALE CIKISI GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:09:02 | 14.04.2023 22:12:37 | 2.059 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842
4175529 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042567-AG DIREK/5471355-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:16:41 | 14.04.2023 22:43:11 | 2.442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267
4175530 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5915817-TR-1 ÇALDAG KÖYÜ AG PANOSU/47810083- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:59:37 | 18.04.2023 12:19:15 | 2.327 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.114 | 0 | 0.027 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 4.885
4175534 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5908871-TR-1 ALAKEÇI KÖYÜ AG PANOSU/47813449- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 13:49:13 | 18.04.2023 15:36:00 | 1.78 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 10.26
4175536 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 104612-KUTLUOBA KÖYÜ HAT BASI/47689974- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:41:34 | 19.04.2023 12:26:59 | 2.757 | 0 | 95 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.625 | 0 | 0.053 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 19.306
4175537 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 97312-FESTIVA AYIRICISI 2/48558425- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:04:29 | 18.04.2023 12:40:43 | 2.604 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.976 | 0 | 438.139 | 0 | 0 | 0 | 464.115
4175539 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886986-TR-326 AG PANOSU/1802756-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:14:52 | 17.04.2023 12:47:58 | 2.552 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.227 | 0 | 0.057 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 11.954
4175540 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917215-ÇINARLI-ÇAMLIBEL CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:13:30 | 19.04.2023 17:30:54 | 8.29 | 1 | 517 | 0 | 18 | 6 | 51 | 1 | 0 | 40.1 | 340.853 | 0 | 7.926 | 579.739 | 56.02 | 23.763 | 0 | 1048.4
4175543 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5867278-TR-05/08 23 NISAN AG PANOSU/1910138-4 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:08:34 | 17.04.2023 13:21:31 | 4.216 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.633 | 0 | 0 | 0 | 143.009 | 0 | 0 | 192.641
4175544 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47258988-10 MVA TRAFO GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:10:29 | 17.04.2023 10:03:11 | 0.878 | 1 | 19112 | 0 | 0 | 14 | 1364 | 0 | 3 | 31.916 | 467.033 | 0 | 0 | 39.793 | 241.055 | 0 | 3.11 | 782.906
4175545 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5874525-TR-54 AG PANOSU/1987470- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:08:00 | 17.04.2023 18:30:29 | 9.375 | 0 | 639 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 270.467 | 0 | 0 | 0 | 11.763 | 0 | 0 | 282.23
4175546 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882932-TR-18 AG PANOSU/1825242-2 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 13:35:14 | 17.04.2023 15:25:42 | 1.841 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.693 | 0 | 0 | 0 | 7.897 | 0 | 0 | 37.59
4175548 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 57004618-/57004662- | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:40:35 | 17.04.2023 12:08:31 | 2.466 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.385 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0 | 10.807
4175549 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47464419-KONAK PINAR CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:09:45 | 17.04.2023 11:53:48 | 1.734 | 7 | 2282 | 13 | 79 | 15 | 253 | 1 | 5 | 17.114 | 265.522 | 1506.438 | 17.131 | 24.379 | 117.532 | 0 | 0.137 | 1948.254
4175558 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278882-AMBAR SAHASI DIREK TR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 22:00:40 | 14.04.2023 22:07:39 | 0.116 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 4.568 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 3.885 | 0 | 8.819
4175565 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 22:05:26 | 14.04.2023 22:05:56 | 0.008 | 1 | 865 | 0 | 82 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0.003 | 0.901 | 0 | 0.054 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 1.063
4175578 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 57111964-TR-1 GACIK RMU/56635486-DUMANTEPE CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 22:13:02 | 14.04.2023 23:28:22 | 1.256 | 0 | 95 | 0 | 22 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.526 | 0 | 0.455 | 0.011 | 3.554 | 0 | 0 | 9.546
4175584 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 758887-AG DIREK/4783599-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 22:30:05 | 14.04.2023 23:41:03 | 1.183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
4175587 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 773423-AG DIREK/4829141-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 22:39:24 | 14.04.2023 23:51:00 | 1.193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4175593 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Merkezi | 55200921-DM-111 /55200949-TR-29 | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 11:34:34 | 18.04.2023 15:33:54 | 3.989 | 4 | 6353 | 4 | 18 | 13 | 745 | 1 | 5 | 53.57 | 3029.474 | 3.611 | 3.298 | 742.02 | 2529.792 | 22.609 | 51.852 | 6436.227
4175600 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 834626-AG DIREK/4901045-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 22:39:31 | 15.04.2023 00:30:28 | 1.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
4175622 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986644-AG DIREK/5311327-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 23:31:21 | 15.04.2023 01:56:01 | 2.411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
4175623 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 393-TR-97/47466931-TR 65 GIDER | OG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 23:42:14 | 15.04.2023 00:47:21 | 1.085 | 0 | 1667 | 0 | 3 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 134.174 | 0 | 0.036 | 0 | 11.185 | 0 | 0.012 | 145.406
4175642 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 00:33:09 | 15.04.2023 00:33:54 | 0.013 | 0 | 63 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.001 | 0.052 | 0.001 | 0.138 | 0 | 0.242
4175643 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107387-INCIRLI AYIRICISI/54416899- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 00:38:58 | 15.04.2023 01:39:54 | 1.015 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0.609
4175659 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 48535830-SDK/5538721-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 01:44:19 | 15.04.2023 02:17:51 | 0.559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.521
4175660 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3533032-SDK/5383465-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 03:24:06 | 15.04.2023 04:18:00 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142
4175661 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280137-DANISMENT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 04:01:43 | 15.04.2023 04:06:35 | 0.081 | 1 | 692 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.153 | 1.025 | 0 | 0 | 0.066 | 0.375 | 0 | 0 | 1.619
4175665 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536700-SDK/5536254-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 04:15:23 | 15.04.2023 05:38:54 | 1.392 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.29
4175670 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934061-TR-1 CALIKOY MH AG PANOSU/1973442- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 04:16:58 | 15.04.2023 05:27:04 | 1.168 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4175673 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:07:02 | 15.04.2023 06:07:32 | 0.008 | 2 | 816 | 2 | 71 | 2 | 84 | 1 | 0 | 0.022 | 0.599 | 0.001 | 0.045 | 0.023 | 0.099 | 0.07 | 0 | 0.859
4175674 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507142-DM1 AVCI KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:22:21 | 15.04.2023 06:23:06 | 0.013 | 3 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 1.355 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 1.576
4175675 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:27:28 | 15.04.2023 06:44:15 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 9.977 | 0 | 20.172 | 0 | 30.299
4175679 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050413-EVRESE TR-15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:40:03 | 15.04.2023 06:40:33 | 0.008 | 0 | 395 | 0 | 2 | 6 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0.002 | 0.143 | 0.458 | 0 | 0 | 0.965
4175680 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56242054-TR-111/54024332-TR-117 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 07:15:42 | 15.04.2023 07:58:54 | 0.72 | 1 | 3399 | 5 | 116 | 11 | 508 | 3 | 4 | 0.001 | 125.311 | 1.039 | 15.527 | 9.537 | 69.921 | 55.423 | 48.021 | 324.781
4175681 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 07:23:27 | 15.04.2023 07:24:17 | 0.014 | 3 | 1524 | 0 | 132 | 3 | 107 | 3 | 0 | 0.05 | 0.602 | 0 | 0.062 | 0.042 | 0.028 | 0.549 | 0 | 1.333
4175682 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5888288-TR- KSS 34.BLOK AG PANOSU/1811281-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 07:37:03 | 15.04.2023 09:14:34 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.633 | 0 | 52.212 | 85.845
4175684 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104911-Yolindi-Tahtali Gurup Ayiricisi/47622932- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 07:32:43 | 15.04.2023 09:38:38 | 2.099 | 0 | 355 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.109 | 0 | 0.002 | 0.253 | 5.956 | 0 | 0 | 36.319
4175685 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453748-33.VE 43.SOKAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:18:58 | 15.04.2023 08:20:35 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 8.969 | 0 | 10.875
4175687 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47262385-RECAI ASLAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:34:06 | 15.04.2023 08:34:51 | 0.013 | 3 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.002 | 0 | 1.307 | 0 | 0.186 | 0 | 0.065 | 0 | 1.561
4175689 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 109793-KÜÇÜK PASA RING AYIRICISI/47662597- | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:32:05 | 17.04.2023 10:21:22 | 0.821 | 2 | 1142 | 3 | 125 | 8 | 129 | 1 | 0 | 0.115 | 6.597 | 0.129 | 0.362 | 5.67 | 3.559 | 3.521 | 0 | 19.954
4175695 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942767-TR-1/8 AG PANOSU/47132376-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 13:07:57 | 18.04.2023 14:29:31 | 1.359 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.788 | 0 | 0 | 0 | 8.634 | 0 | 0 | 28.422
4175696 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061758-AG DIREK/5531456-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:17:51 | 15.04.2023 11:35:48 | 3.299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442
4175697 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18887-KOK- KALKIM/47457840-ORMAN ÖNÜ VE LISE ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 13:17:37 | 17.04.2023 14:53:14 | 1.594 | 0 | 270 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.377 | 10.028 | 0.198 | 2.953 | 6.001 | 0 | 0 | 37.557
4175698 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941481-TR-2/27 AG PANOSU/47133599-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:44:36 | 19.04.2023 12:21:49 | 1.62 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.297 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 38.056
4175700 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5913289-TR-522 AG PANOSU/1796672-4 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:55:19 | 18.04.2023 12:40:03 | 2.746 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.806 | 0 | 0 | 0 | 23.277 | 0 | 0 | 88.083
4175701 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866708-TR-161 AG PANOSU/1916647-7 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 13:12:31 | 18.04.2023 16:03:10 | 2.844 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.704 | 0 | 0 | 0 | 52.605 | 0 | 0 | 59.309
4175703 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050378-ÇOKAL BARAJ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:55:05 | 15.04.2023 08:55:35 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 1.765
4175704 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 2734-TR-33/47352694-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:25:25 | 19.04.2023 12:45:28 | 3.334 | 0 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 676.161 | 0 | 0 | 0 | 171.094 | 0 | 0 | 847.255
4175705 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885000-TR-209 AG PANOSU/1916514-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 13:48:29 | 19.04.2023 16:45:08 | 2.944 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.487 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 28.507
4175710 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512487-SDK/5018366-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:03:58 | 15.04.2023 09:59:42 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0.313
4175715 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552316-SDK/5721796-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:15:21 | 15.04.2023 10:31:25 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0.317
4175716 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032829-AG DIREK/5475757-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:35:35 | 15.04.2023 12:35:31 | 3.999 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936
4175717 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/57915407-TR-11 | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:19:43 | 15.04.2023 09:56:40 | 0.616 | 0 | 523 | 0 | 9 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18.454 | 0 | 0.334 | 31.866 | 9.043 | 0 | 0 | 59.696
4175718 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:14:51 | 15.04.2023 10:23:14 | 1.14 | 1 | 493 | 4 | 46 | 20 | 63 | 6 | 0 | 0.779 | 54.609 | 60.133 | 2.977 | 149.994 | 25.788 | 305.578 | 0 | 599.858
4175719 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542713-SDK/5628073-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:30:37 | 15.04.2023 10:53:02 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
4175720 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5871886-TR-2 SOVE MH AG PANOSU/1814277-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:05:57 | 15.04.2023 10:05:04 | 0.985 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091
4175723 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 965294-AG DIREK/5239362-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:26:19 | 15.04.2023 12:06:20 | 2.667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 0 | 0 | 0 | 8.049 | 0 | 0 | 13.93
4175725 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 940878-AG DIREK/5027391-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:53:12 | 15.04.2023 10:27:50 | 0.577 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4175730 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1073750-AG DIREK/5570410-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:09:16 | 15.04.2023 13:30:50 | 4.359 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 5.847 | 0 | 0 | 7.158
4175731 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109598-Tayfur-Cumali DSI Terfi Merkezi Sek./47652407- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:57:24 | 15.04.2023 11:19:37 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.423
4175732 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543539-SDK/5613969-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:03:17 | 15.04.2023 13:23:07 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.995 | 0 | 0 | 18.995
4175735 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 749595-AG DIREK/4765584-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:05:01 | 15.04.2023 12:32:06 | 2.451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175737 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002664-AG DIREK/5309391-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:07:49 | 15.04.2023 10:50:42 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0.409
4175738 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54992666-AG DIREK/55019760-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:17:35 | 15.04.2023 13:05:23 | 2.797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496
4175739 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050129-AG DIREK/5415981-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:32:29 | 15.04.2023 12:24:20 | 1.864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
4175740 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042006- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:22:41 | 15.04.2023 10:23:16 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
4175741 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57158542-TR-83 AG PANOSU/57158606- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:13:44 | 15.04.2023 11:34:03 | 1.338 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.591 | 0 | 0 | 0 | 6.194 | 0 | 0 | 48.785
4175743 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547795-SDK/5661086-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:38:51 | 15.04.2023 11:53:35 | 1.246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0.734
4175751 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274589-GUVEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:48:22 | 15.04.2023 10:49:23 | 0.017 | 0 | 590 | 0 | 6 | 6 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.002 | 0.661 | 0.071 | 5.245 | 0 | 6.313
4175752 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870904-TR-29 AG PANOSU/1813478-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:34:32 | 15.04.2023 12:16:38 | 1.702 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 2.087 | 0 | 4.608 | 0 | 0 | 7.92
4175756 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:52:45 | 15.04.2023 10:53:30 | 0.013 | 5 | 1050 | 1 | 38 | 7 | 125 | 2 | 1 | 0.398 | 1.134 | 0.047 | 0.121 | 0.181 | 0.228 | 3.177 | 0 | 5.287
4175760 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:56:27 | 15.04.2023 10:56:57 | 0.008 | 20 | 920 | 3 | 37 | 13 | 187 | 0 | 1 | 0.592 | 1.052 | 0.029 | 0.023 | 0.196 | 0.874 | 0 | 0.003 | 2.77
4175764 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080106-AG DIREK/5573866-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:27:07 | 15.04.2023 17:59:45 | 8.544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.182
4175765 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002293-AG DIREK/5319756-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:20:10 | 15.04.2023 11:32:01 | 0.197 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.167
4175766 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877501-AKDERE TR1 AG PANOSU/1811982-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:17:25 | 15.04.2023 12:23:41 | 1.104 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 4.775 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 7.08
4175767 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085971-AG DIREK/5629879-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:54:16 | 15.04.2023 17:52:04 | 7.963 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378
4175769 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56336479-GÜRE KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:29:14 | 15.04.2023 11:32:22 | 0.052 | 2 | 1427 | 0 | 11 | 8 | 136 | 1 | 0 | 0.013 | 4.966 | 0 | 0.087 | 11.228 | 1.817 | 1.698 | 0 | 19.809
4175772 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3529935-SDK/5341553-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:33:27 | 15.04.2023 12:37:19 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 0 | 7.879
4175775 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 2954122-/57684620- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:12:57 | 15.04.2023 13:14:17 | 2.022 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 2.218
4175785 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930465-TR- TEKKEISIKLAR MH AG PANOSU/1925607-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:49:48 | 15.04.2023 12:47:43 | 0.965 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0.189 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 1.691
4175786 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6971-DM- ÇALI JANDARMA/47258307-SHEL BENZINLIK TARAFI MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:51:30 | 15.04.2023 11:53:21 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 28.997 | 0 | 32.591
4175788 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050128-AG DIREK/5415239-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:19:15 | 15.04.2023 12:13:45 | 1.908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671
4175789 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 55794241-TR-3/2/55794467-SAFRAN-HACIMEHMET ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:01:59 | 18.04.2023 11:04:15 | 2.038 | 0 | 1254 | 0 | 124 | 2 | 158 | 0 | 1 | 0 | 210.307 | 0 | 31.489 | 150.407 | 81.427 | 0 | 1.47 | 475.1
4175790 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049801-AG DIREK/5398656-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:53:43 | 15.04.2023 14:38:33 | 2.747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175791 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94336-Yassiçali ve Güre TR 2 Hat Basi Ayiricisi/47576774- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:48:28 | 15.04.2023 17:01:48 | 5.222 | 2 | 323 | 0 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1.274 | 119.742 | 0 | 2.314 | 26.277 | 30.485 | 0 | 0 | 180.091
4175792 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97938-KARAOGLAN KÖYÜ TR-2 HAT AYIRICISI/47523255- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:45:05 | 18.04.2023 12:58:55 | 2.231 | 0 | 353 | 0 | 21 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 57.196 | 0 | 3.712 | 0 | 20.114 | 0 | 0 | 81.022
4175793 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1257612-AG DIREK/5633239-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:34:44 | 15.04.2023 17:21:45 | 5.783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 3.678
4175794 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940191-TR-2 ELMALIK KOYU YENI MH AG PANOSU/47129146-6 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 13:13:46 | 19.04.2023 14:52:50 | 1.651 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.326 | 0 | 0.081 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 11.632
4175796 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543932-SDK/5623595-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:40:53 | 15.04.2023 16:41:06 | 5.004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.365 | 0 | 0 | 5.365
4175797 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869979-TR-2 CELTIKCI MH AG PANOSU/2024731- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:09:25 | 19.04.2023 13:42:48 | 3.556 | 0 | 140 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 3.998 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 53.056
4175798 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1298194-AG DIREK/5147382-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:53:09 | 15.04.2023 13:29:13 | 1.601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
4175803 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133551-MOBILYUM KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:06:41 | 15.04.2023 12:07:26 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 7.82
4175805 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 106292-Gürle alti aldo hatti özel hat basi/56340838- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:04:20 | 15.04.2023 13:16:00 | 1.194 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 2.344 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 5.339
4175808 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 865376-AG DIREK/4953437-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:47:00 | 15.04.2023 13:15:37 | 1.477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
4175810 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1017658-AG DIREK/5324118-ABONE BAGLANTI HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:21:35 | 15.04.2023 14:03:25 | 1.697 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0.736
4175811 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 14411-DM-85/47282638-SIRINKENT TR-88 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:09:00 | 19.04.2023 11:52:05 | 1.718 | 1 | 3229 | 0 | 5 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 538.828 | 0 | 0.452 | 0 | 65.536 | 0 | 0.333 | 605.15
4175813 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453489-COLA TURKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:30:42 | 15.04.2023 12:33:32 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 16.421 | 0 | 19.222
4175815 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51971112-AG DIREK/5465286-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:30:17 | 15.04.2023 16:36:15 | 4.099 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
4175819 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90433-SARIYERLER CAD. HATBASI/47476690- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:35:55 | 15.04.2023 13:19:54 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.633 | 0 | 368.217 | 0 | 430.85
4175822 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011594-AG DIREK/5457289-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:36:03 | 15.04.2023 14:44:54 | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.301 | 0 | 0 | 6.301
4175829 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51971112-AG DIREK/5465291-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:48:49 | 15.04.2023 16:43:40 | 3.914 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105
4175833 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:48:45 | 15.04.2023 12:49:35 | 0.014 | 3 | 890 | 6 | 140 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0.129 | 0.901 | 0.786 | 0.209 | 0.085 | 0.147 | 0 | 0 | 2.257
4175835 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47456029-VAKIF CIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:35:53 | 15.04.2023 14:44:20 | 2.141 | 0 | 2205 | 2 | 34 | 18 | 186 | 16 | 4 | 0 | 446.936 | 0 | 16.297 | 206.909 | 310.368 | 1635.677 | 24.562 | 2640.749
4175836 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54992660-AG DIREK/5414068-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:22:05 | 15.04.2023 13:31:55 | 3.164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
4175842 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 733267-AG DIREK/4735076-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:13:02 | 15.04.2023 18:26:09 | 5.218 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
4175845 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:09:38 | 15.04.2023 13:26:50 | 0.287 | 2 | 3187 | 5 | 541 | 12 | 269 | 2 | 0 | 0.584 | 16.521 | 0.247 | 1.911 | 4.331 | 2.545 | 0.82 | 0 | 26.96
4175846 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 102940-Mancilik-Findikli-Dereköy-Araovacik Gr.Ayiricisi/47536135- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:06:01 | 15.04.2023 14:51:43 | 1.761 | 3 | 1079 | 4 | 10 | 2 | 162 | 0 | 0 | 8.437 | 85.922 | 2.845 | 10.938 | 4.121 | 44.078 | 0 | 0 | 156.341
4175847 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Abone Baglanti Hatti | 686894-AG DIREK/4662346-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:24:53 | 15.04.2023 14:40:40 | 1.263 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907
4175850 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3546073-SDK/5644725-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:26:59 | 15.04.2023 18:30:09 | 5.053 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.806 | 0 | 0 | 0 | 130.008 | 0 | 0 | 133.813
4175854 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5877075-TR-65 AG PANOSU/1821089-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:25:22 | 19.04.2023 13:45:00 | 4.327 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 2.183
4175855 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 14414-TR-91/47282642-TR-92 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 12:47:58 | 19.04.2023 15:35:12 | 2.787 | 1 | 2302 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 526.129 | 0 | 0.713 | 0 | 86.277 | 0 | 0.651 | 613.77
4175856 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 884779-AG DIREK/4986623-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:38:27 | 15.04.2023 14:40:01 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175863 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1261538-AG DIREK/5557942-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:48:02 | 15.04.2023 16:23:07 | 2.584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
4175865 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873965-TR- GURECE MH AG PANOSU/1807381-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:51:48 | 15.04.2023 15:11:34 | 1.329 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0.019 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 3.64
4175872 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 737327-AG DIREK/4748632-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:01:10 | 15.04.2023 15:37:01 | 1.598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175874 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5915273-AYVACIK TR-21 AG PANOSU/47767778-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:41:55 | 15.04.2023 15:02:06 | 1.336 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 12.259
4175877 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107373-ilhan köy ana hatbasi/48557189-ILHANLAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:32:09 | 15.04.2023 17:56:05 | 4.399 | 1 | 240 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5.994 | 46.06 | 0 | 0.276 | 0 | 6.189 | 0 | 0 | 58.52
4175879 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 1259238-AG DIREK/4669183-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:12:30 | 15.04.2023 15:11:30 | 0.983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4175885 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1117640-AG DIREK/5720139-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:17:26 | 16.04.2023 01:27:01 | 11.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573
4175886 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100649-AG DIREK/5678928-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:20:39 | 15.04.2023 18:47:09 | 4.442 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.272
4175887 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 55473775-TR- SABAHATTIN KARAHAN EDAS AG PANOSU/55473808-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:24:52 | 15.04.2023 19:25:43 | 5.014 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.924
4175889 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1312455-AG DIREK/4956109-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:20:36 | 15.04.2023 15:45:32 | 1.416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
4175892 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274589-GUVEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:33:49 | 15.04.2023 14:34:51 | 0.017 | 0 | 590 | 0 | 6 | 6 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.002 | 0.635 | 0.071 | 4.737 | 0 | 5.78
4175893 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541217-SDK/5541807-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:30:05 | 15.04.2023 17:55:32 | 3.424 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678
4175897 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/53835312-GUVEM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:40:13 | 15.04.2023 15:42:59 | 1.046 | 0 | 590 | 0 | 6 | 6 | 38 | 7 | 0 | 0 | 17.081 | 0 | 0.096 | 34.004 | 3.806 | 239.563 | 0 | 294.55
4175900 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156609-KALKIM BELDELER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:02:02 | 15.04.2023 15:02:33 | 0.009 | 0 | 2017 | 5 | 83 | 7 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0.272 | 0.237 | 0.19 | 1.245 | 0 | 0 | 4.044
4175901 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033832-AG DIREK/5464482-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:22:13 | 15.04.2023 18:21:35 | 3.989 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198
4175903 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021154-AG DIREK/5372740-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:31:39 | 15.04.2023 17:56:09 | 3.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175904 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026059-AG DIREK/5417130-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:45:19 | 15.04.2023 17:30:47 | 2.758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
4175905 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 753-BEYCELIK KOK/47277692-YAYLACIK TARAFI MÜSTERILER GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:07:37 | 15.04.2023 15:09:30 | 0.031 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 15.04 | 0 | 15.797
4175906 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 861323-AG DIREK/4962593-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:42:53 | 15.04.2023 15:42:27 | 0.993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175912 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060863-AG DIREK/5531476-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:10:53 | 15.04.2023 15:42:21 | 0.524 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0.409
4175913 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47248580-TR-31/297 - 394 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:20:37 | 15.04.2023 16:38:00 | 1.29 | 0 | 3817 | 0 | 0 | 3 | 494 | 0 | 0 | 0 | 339.992 | 0 | 0 | 71.891 | 215.026 | 0 | 0 | 626.909
4175914 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 15840-TR-4 /47653223-TR 5 - TR 6 ÇIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:10:35 | 18.04.2023 09:42:06 | 0.525 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 2.995
4175915 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002041-AG DIREK/5292764-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:26:59 | 15.04.2023 15:54:34 | 0.46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
4175917 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90399-DÖNÜS CAD. MÜSTERILER HATBASI/47495210- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:17:12 | 15.04.2023 16:48:56 | 1.529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.426 | 0 | 819.879 | 0 | 867.305
4175919 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100610-AG DIREK/54950762-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:24:10 | 15.04.2023 17:00:21 | 1.603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175925 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008997-AG DIREK/5443323-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:28:06 | 15.04.2023 17:55:21 | 2.454 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34
4175928 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3553567-SDK/3494657-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:13:21 | 15.04.2023 16:21:36 | 1.137 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.254 | 0 | 0 | 0 | 8.677 | 0 | 0 | 20.931
4175936 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 1270763-AG DIREK/53969749-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:55:59 | 15.04.2023 16:48:23 | 2.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
4175937 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867190-TR-576 AG PANOSU/1796474-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:44:25 | 15.04.2023 19:39:46 | 3.923 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 9.044 | 0 | 19.831 | 33.834
4175942 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867712-TR-570A AG PANOSU/1861660-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:14:08 | 15.04.2023 18:09:14 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175947 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532355-SDK/5428967-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:50:42 | 15.04.2023 17:45:16 | 1.909 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
4175948 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1046552-AG DIREK/5497494-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:19:24 | 15.04.2023 17:00:31 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056
4175955 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090312-AG DIREK/5635980-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:29:18 | 15.04.2023 22:03:11 | 5.565 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
4175956 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025050-AG DIREK/5350459-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:21:09 | 15.04.2023 18:35:53 | 2.246 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4175958 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094987-AG DIREK/5659062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:37:12 | 16.04.2023 00:47:08 | 8.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26
4175964 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 733633-AG DIREK/4748857-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:08:29 | 15.04.2023 19:42:21 | 3.564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4175965 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 963036-AG DIREK/5230984-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:39:10 | 15.04.2023 17:25:56 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
4175966 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:44:49 | 15.04.2023 16:45:34 | 0.013 | 5 | 1050 | 1 | 38 | 7 | 125 | 2 | 1 | 0.398 | 1.134 | 0.047 | 0.121 | 0.174 | 0.228 | 2.46 | 0 | 4.562
4175968 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 802886-AG DIREK/4862172-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:50:19 | 15.04.2023 17:38:55 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
4175970 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57031859-PANO/57031869- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:42:45 | 15.04.2023 21:56:44 | 5.233 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 2.109
4175973 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 753-BEYCELIK KOK/47277692-YAYLACIK TARAFI MÜSTERILER GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:49:18 | 15.04.2023 17:30:37 | 0.689 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.047 | 0 | 117.415 | 0 | 125.462
4175974 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47254100-TR-201/1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:49:29 | 15.04.2023 16:50:16 | 0.013 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0.024 | 1.724
4175975 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 903304-AG DIREK/5099691-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:48:39 | 15.04.2023 17:34:50 | 0.769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
4175994 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278295-PANAYIR 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:38:06 | 15.04.2023 17:43:00 | 0.082 | 0 | 788 | 1 | 3 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2.824 | 0.072 | 0.048 | 0.629 | 0.29 | 2.42 | 0 | 6.283
4175996 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16448-TR-44 AYVALIK UCKUYULAR/47599408-TR-67 PARLAMENTERLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:46:27 | 15.04.2023 19:11:38 | 1.42 | 3 | 89 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9.373 | 6.377 | 0.045 | 0 | 22.058 | 0.283 | 0 | 0 | 38.135
4175997 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 834406-AG DIREK/4913453-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:53:58 | 15.04.2023 23:19:56 | 5.433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4176002 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930921-TR- SEREMETLER MH AG PANOSU/1924556-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:09:38 | 15.04.2023 18:52:06 | 0.708 | 0 | 86 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 1.202 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 3.584
4176009 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538180-SDK/5592550-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:33:29 | 15.04.2023 22:07:06 | 3.56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868
4176011 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540894-SDK/5543230-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:33:13 | 16.04.2023 02:14:47 | 7.693 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.936
4176016 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106691-ILICAK AYIRICISI/47604752- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:35:13 | 15.04.2023 19:20:58 | 0.762 | 0 | 158 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 2.395 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 10.193
4176026 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547211-SDK/5674466-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:49:25 | 15.04.2023 21:58:59 | 3.159 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 2.721
4176030 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873937-DM-1/25 AG PANOSU/1910168- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:46:19 | 18.04.2023 13:23:58 | 2.628 | 0 | 828 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 209.874 | 0 | 0.194 | 0 | 27.493 | 0 | 0 | 237.561
4176031 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 23570-KULFAK KOK/47248387-SAHINLER ÇIKISI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:09:08 | 18.04.2023 15:59:18 | 6.836 | 2 | 981 | 27 | 33 | 8 | 114 | 3 | 2 | 0.074 | 295.109 | 277.559 | 33.684 | 383.386 | 99.771 | 294.868 | 59.929 | 1444.38
4176032 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528694-SDK/48296018-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:36:04 | 15.04.2023 19:32:59 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.193
4176033 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 57021382-/5404162-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:32:26 | 15.04.2023 20:45:32 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055
4176036 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453435-GOLLUCE TR-2-TR-3 KARACAKAYA IZNIK TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:04:53 | 15.04.2023 19:06:40 | 0.03 | 3 | 370 | 1 | 41 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0.02 | 0.789 | 0 | 0.012 | 0.008 | 0.099 | 0.017 | 0 | 0.944
4176037 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48942164-ÇELTIKÇI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:05:29 | 15.04.2023 19:06:14 | 0.013 | 0 | 596 | 28 | 57 | 4 | 102 | 5 | 3 | 0 | 0.64 | 0.211 | 0.195 | 0.062 | 0.121 | 0.619 | 0.002 | 1.85
4176038 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002293-AG DIREK/5290783-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:06:27 | 15.04.2023 22:02:04 | 2.927 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 1.942
4176039 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93909-DEREÇERKEZ GRB. AYIRICISI/47570435- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:15:28 | 15.04.2023 20:57:30 | 1.701 | 1 | 62 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3.383 | 4.263 | 0 | 0.165 | 0 | 0.273 | 0 | 0.019 | 8.104
4176040 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109924-AKKÖY GRUP ENH HATBASI AYIRICISI/47659706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:08:15 | 15.04.2023 19:48:00 | 0.663 | 0 | 215 | 4 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.548 | 0.662 | 0 | 0.223 | 0.466 | 0 | 0 | 4.899
4176041 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1263576-AG DIREK/57391608- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:24:45 | 16.04.2023 01:43:21 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0.369
4176049 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97389-Karacakaya Hatbasi Ayiricisi/47520948- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:45:24 | 15.04.2023 20:51:32 | 1.102 | 0 | 23 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.172 | 0.263 | 0.006 | 0 | 0 | 1.231
4176053 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1074321-AG DIREK/5555367-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:49:49 | 15.04.2023 21:39:53 | 1.834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4176054 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536700-SDK/5534809-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:56:49 | 15.04.2023 21:22:40 | 1.431 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 1.771
4176059 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3525992-SDK/5242659-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 20:12:51 | 15.04.2023 20:49:53 | 0.617 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
4176064 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 57983078-PANO/57983087- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:43:43 | 15.04.2023 22:11:25 | 3.462 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.063 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.204
4176072 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 20:27:48 | 15.04.2023 20:28:36 | 0.013 | 0 | 476 | 8 | 41 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0.368 | 0.104 | 0.004 | 0.082 | 0 | 0 | 0.944
4176087 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104273-Evrese Bozkir Koyunculuk Sek./47650258- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:41:41 | 15.04.2023 21:51:07 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0.543
4176088 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 20:45:35 | 15.04.2023 20:47:41 | 0.035 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.038 | 0 | 0.044 | 0.006 | 0 | 0 | 0.107
4176095 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17320-DM-3/24 MEZBAHA/47593314-EKMEKCI S(TR6) STADYUM (TR5) | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:00:50 | 18.04.2023 14:54:31 | 4.895 | 0 | 639 | 0 | 19 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 212.992 | 0 | 5.133 | 7.252 | 58.321 | 0 | 0 | 283.698
4176096 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17316-TR- MEYDAN RMU YTR 01/47442457-SEHIT HAMDIBEY CAD CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 13:09:22 | 18.04.2023 16:58:20 | 3.816 | 0 | 264 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.032 | 0 | 0.496 | 0 | 14.855 | 0 | 0 | 48.383
4176099 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241478-YOLBASI BEGENDIKLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 20:57:31 | 15.04.2023 21:19:50 | 0.372 | 2 | 545 | 0 | 30 | 0 | 107 | 0 | 3 | 0.579 | 8.71 | 0 | 3.713 | 0 | 0.786 | 0 | 0.007 | 13.795
4176110 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1013871-AG DIREK/5340934-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 21:02:02 | 15.04.2023 22:12:02 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4176120 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085971-AG DIREK/5629880-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 20:53:18 | 16.04.2023 00:43:07 | 3.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314
4176125 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008997-AG DIREK/5443325-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 20:30:09 | 15.04.2023 22:31:33 | 2.023 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801
4176127 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1304903-AG DIREK/5084866-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 21:21:00 | 15.04.2023 22:18:30 | 0.958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
4176131 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107501-ATIS ALANI HATBASI AYIRICISI TR6 TR7 HATTI/47612674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 21:32:09 | 15.04.2023 21:54:22 | 0.37 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.316 | 1.195 | 0.09 | 0.137 | 0 | 0 | 3.738
4176138 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1959-DM-2 FETHIYE/47446669-TR-2/12 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 21:36:41 | 15.04.2023 21:42:00 | 0.089 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.364 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 8.036
4176145 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47259444-SANAYI TM GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 21:31:11 | 15.04.2023 22:11:00 | 0.664 | 0 | 16038 | 0 | 1 | 42 | 859 | 8 | 2 | 0 | 932.51 | 0 | 0.02 | 67.172 | 97.424 | 11.647 | 23.251 | 1132.022
4176152 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1959-DM-2 FETHIYE/47446669-TR-2/12 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 21:57:47 | 15.04.2023 22:30:02 | 0.538 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 41.143 | 0 | 0 | 0 | 8.068 | 0 | 0 | 49.211
4176166 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3843-TR-6/21 CUMHURIYET/47445977-Tr-6/21A ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 21:57:47 | 16.04.2023 01:07:55 | 3.169 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 145.355 | 0 | 0 | 0 | 20.542 | 0 | 0 | 165.897
4176181 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1959-DM-2 FETHIYE/47446669-TR-2/12 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 22:43:00 | 15.04.2023 22:44:36 | 0.027 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 1.716
4176185 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011993-AG DIREK/5445654-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 22:19:17 | 16.04.2023 02:47:21 | 4.468 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077
4176186 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 54338632-AG DIREK/48524250-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 22:52:53 | 16.04.2023 02:15:00 | 3.369 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.937
4176202 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536700-SDK/5536255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 23:13:01 | 16.04.2023 04:11:29 | 4.974 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.532 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 3.787
4176207 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1959-DM-2 FETHIYE/47446669-TR-2/12 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 23:35:37 | 15.04.2023 23:58:53 | 0.388 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5.287 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 6.275
4176208 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2007-DM-6 ESENTEPE/47451036-TR-6/20 CUMHURIYET ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 23:35:35 | 15.04.2023 23:47:35 | 0.2 | 0 | 1918 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 0 | 36.777 | 0 | 0 | 0 | 8.987 | 0 | 0.288 | 46.052
4176228 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1959-DM-2 FETHIYE/47454029-TR-2/9 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 00:06:46 | 16.04.2023 00:18:22 | 0.193 | 0 | 4086 | 0 | 0 | 3 | 318 | 0 | 0 | 0 | 59.862 | 0 | 0 | 5.608 | 17.861 | 0 | 0 | 83.331
4176241 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1027136-AG DIREK/5356504-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 00:16:00 | 16.04.2023 02:27:40 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0.715
4176249 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3537790-SDK/3406684-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 00:28:37 | 16.04.2023 03:08:00 | 2.656 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07
4176257 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 56564537-/56564605- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 02:04:27 | 16.04.2023 04:04:41 | 2.004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4176259 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059333-AG DIREK/5534545-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 01:53:57 | 16.04.2023 03:36:28 | 1.709 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
4176264 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030199-AG DIREK/5376614-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 04:29:29 | 16.04.2023 11:12:05 | 6.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
4176265 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5898513-TR- BEYKENT MODULER AG PANOSU/1846528-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 04:10:10 | 16.04.2023 05:11:02 | 1.014 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 3.524
4176270 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47445865-KARASIL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 05:34:44 | 16.04.2023 05:35:31 | 0.013 | 0 | 127 | 22 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.044 | 0.024 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.198
4176271 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 06:25:12 | 16.04.2023 06:26:02 | 0.014 | 7 | 905 | 25 | 42 | 10 | 106 | 2 | 7 | 0.138 | 0.701 | 0.403 | 0.08 | 0.108 | 0.213 | 0.174 | 0.011 | 1.828
4176272 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452034-KINIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 06:38:21 | 16.04.2023 06:39:47 | 0.024 | 4 | 1950 | 1 | 308 | 5 | 161 | 2 | 4 | 0.037 | 0.867 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.161 | 0.009 | 0.051 | 1.326
4176274 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/53834914-HANTEPE CIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 06:29:04 | 16.04.2023 10:16:34 | 3.792 | 16 | 1918 | 2 | 17 | 11 | 224 | 1 | 0 | 81.589 | 264.779 | 0.771 | 11.086 | 95.264 | 168.224 | 49.847 | 0 | 671.56
4176276 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:37:48 | 16.04.2023 07:40:20 | 0.042 | 28 | 1717 | 52 | 33 | 20 | 266 | 3 | 0 | 1.458 | 2.896 | 1.447 | 0.266 | 2.097 | 1.081 | 9.952 | 0 | 19.196
4176277 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56289250-TR-AYM1/57722471-TR-5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:46:15 | 16.04.2023 07:46:45 | 0.008 | 0 | 1388 | 0 | 1 | 1 | 247 | 0 | 1 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.001 | 1.995
4176278 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 2318-KOK-KUMBURUN/47251354-ÇAMOBA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:47:39 | 16.04.2023 07:50:13 | 0.043 | 0 | 184 | 3 | 11 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0.017 | 0.107 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.544
4176280 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47250142-UMURBEY TR16 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:52:26 | 16.04.2023 07:54:31 | 0.035 | 2 | 174 | 19 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.069 | 0.276 | 0.028 | 0 | 0.01 | 0.011 | 0 | 0 | 0.394
4176281 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47242530-BOZALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:01:32 | 16.04.2023 15:39:22 | 7.631 | 2 | 395 | 4 | 1 | 7 | 49 | 2 | 0 | 18.651 | 77.44 | 2.553 | 0.069 | 127.353 | 17.695 | 79.232 | 0 | 322.993
4176284 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100728-TURPLU GRUP BASI AYIRICISI/54417223- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:28:52 | 16.04.2023 09:41:19 | 2.208 | 0 | 93 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.019 | 0 | 0.098 | 1.033 | 1.757 | 0 | 0 | 13.907
4176285 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274262-DEVECI KONAGI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:11:12 | 16.04.2023 08:11:57 | 0.013 | 0 | 606 | 0 | 17 | 3 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0.022 | 0.053 | 0.144 | 0.268 | 0 | 0.824
4176288 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4011-TR-1 YESILOVA MH/47440051-YAMANLI CIKIS AYAZ KÖK LE RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:15:23 | 16.04.2023 08:43:38 | 0.471 | 0 | 522 | 2 | 21 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9.947 | 0.004 | 0.895 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 11.682
4176291 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47242529-TR-7 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:23:06 | 16.04.2023 08:23:31 | 0.007 | 5 | 619 | 11 | 16 | 1 | 73 | 2 | 2 | 0.059 | 0.549 | 2.408 | 0.038 | 0.001 | 0.153 | 0.146 | 0.012 | 3.364
4176292 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 3212-TR-1 MARZIM (9990888)/47483100-TR-1 MARZIM (9990888)-TR-2 MARZIM ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:37:41 | 16.04.2023 11:14:38 | 3.616 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 143 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 6.672 | 519.859 | 285.723 | 265.461 | 1078.866
4176293 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 99341-Akharem Özel Abone Hat Ayiricisi/47523736- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:28:15 | 16.04.2023 11:53:04 | 3.413 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734
4176294 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992138-MADEN -ESKI KISLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:32:55 | 16.04.2023 08:33:25 | 0.008 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.688 | 0 | 0.695
4176295 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47690494-INTEPE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:20:26 | 16.04.2023 09:32:27 | 1.2 | 13 | 3255 | 114 | 116 | 25 | 520 | 5 | 2 | 33.221 | 211.762 | 98.335 | 31.962 | 68.586 | 103.592 | 36.588 | 0.238 | 584.284
4176298 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047921-AG DIREK/5402712-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:43:23 | 16.04.2023 09:40:05 | 0.945 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47
4176299 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532524-SDK/5426043-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:40:18 | 16.04.2023 09:57:01 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 1.508
4176300 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:43:18 | 16.04.2023 08:44:04 | 0.013 | 3 | 1029 | 8 | 24 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0.105 | 0.809 | 0.412 | 0.127 | 0.02 | 0.175 | 0.087 | 0 | 1.735
4176301 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94258-ADALI GRUP AYIRICISI/54377497- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:34:21 | 16.04.2023 11:22:42 | 3.806 | 0 | 209 | 0 | 14 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 34.263 | 0 | 15.908 | 7.837 | 35.323 | 0 | 0 | 93.332
4176304 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48535830-SDK/5538721-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:45:04 | 16.04.2023 09:41:16 | 0.936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.876
4176305 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18888-DM-9/47242483-TR-9/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:52:28 | 16.04.2023 08:57:00 | 0.076 | 2 | 3925 | 0 | 45 | 16 | 297 | 2 | 1 | 0.58 | 7.634 | 0 | 0.078 | 5.532 | 2.634 | 0.371 | 0.162 | 16.991
4176308 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896557-TR- KAPAKLI AG PANOSU/1913499-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:40:00 | 16.04.2023 10:50:17 | 2.171 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 3.129
4176312 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 57915315-TR-10 KEPEZ/53834918-TR-10 KEPEZ-KOK-GÜZELYALI ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:58:08 | 16.04.2023 09:23:13 | 0.418 | 2 | 2257 | 0 | 30 | 11 | 173 | 1 | 0 | 7.872 | 61.632 | 0 | 0.611 | 46.633 | 26.357 | 2.219 | 0 | 145.323
4176314 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:09:10 | 16.04.2023 09:10:06 | 0.016 | 11 | 1099 | 0 | 0 | 2 | 129 | 0 | 1 | 0.247 | 0.709 | 0 | 0 | 0.024 | 0.429 | 0 | 0 | 1.408
4176316 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:20:19 | 16.04.2023 09:22:50 | 0.042 | 1 | 175 | 18 | 84 | 9 | 44 | 2 | 0 | 0.555 | 0.394 | 1.989 | 0.945 | 1.905 | 0.6 | 1.17 | 0 | 7.557
4176317 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 104960-harmancik hat basi sek/47677637- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:15:36 | 16.04.2023 11:10:00 | 1.906 | 0 | 64 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.752 | 1.805 | 0.151 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 7.536
4176320 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13945-TR-46/47642382-DUZLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:15:50 | 16.04.2023 09:51:07 | 0.588 | 1 | 768 | 4 | 37 | 3 | 126 | 0 | 0 | 8.489 | 17.264 | 0.767 | 3.417 | 3.02 | 5.684 | 0 | 0 | 38.641
4176322 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105260-KOCAÇESME HATBASI SEK/56027681- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:33:28 | 16.04.2023 10:27:55 | 0.907 | 0 | 116 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.428 | 0 | 0.598 | 15.882 | 4.788 | 0 | 0 | 30.696
4176323 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133551-MOBILYUM KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:33:07 | 16.04.2023 09:33:52 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.881 | 0 | 0 | 0 | 6.881
4176330 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092976-TR-7 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:46:18 | 16.04.2023 09:48:20 | 0.034 | 0 | 3459 | 0 | 2 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 7.499 | 0 | 0.002 | 6.54 | 3.598 | 0 | 0 | 17.638
4176331 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47243371-NARLIDERE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:46:59 | 16.04.2023 09:47:45 | 0.013 | 3 | 2362 | 0 | 2 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0.433 | 1.877 | 0 | 0.015 | 0.033 | 0.34 | 0.029 | 0 | 2.728
4176336 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 56382007-TR- 3 KARSIYAKA KÖK AG PANOSU/56382069- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:55:44 | 16.04.2023 14:49:43 | 4.899 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0.679
4176337 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:06:28 | 16.04.2023 10:07:18 | 0.014 | 8 | 3888 | 11 | 109 | 4 | 772 | 3 | 1 | 0.501 | 3.157 | 0.62 | 0.177 | 0.015 | 0.585 | 0.793 | 0 | 5.848
4176339 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23618-TR-3/13 CIFTLIKKOY/47107640-TR 3/14 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:58:06 | 16.04.2023 13:14:29 | 3.273 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.112 | 0 | 0 | 0 | 11.148 | 0 | 0 | 54.26
4176341 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 886377-AG DIREK/4975661-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:13:26 | 16.04.2023 12:10:41 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.372
4176344 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 55077316-TR-4 PINARBASI AYIRICISI/47657203- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:11:56 | 16.04.2023 12:21:25 | 4.158 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 1.601 | 0 | 0 | 3.298 | 0 | 0 | 7.544
4176346 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47282656-CIHADIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:33:47 | 16.04.2023 10:34:32 | 0.013 | 1 | 195 | 4 | 19 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0.015 | 0.215 | 0.002 | 0.064 | 0.093 | 0.048 | 0.415 | 0 | 0.852
4176347 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5879973-TR-1 DEDEKOY AG PANOSU/1825965-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:30:43 | 16.04.2023 14:15:08 | 3.74 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.558 | 0 | 0.494 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 21.126
4176349 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 57996296-TR-21 YENI AG PANOSU/57996407-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:40:53 | 16.04.2023 13:28:54 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.919 | 0 | 0 | 12.919
4176354 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453489-COLA TURKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:56:41 | 16.04.2023 09:59:50 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 5.369 | 0 | 6.626
4176355 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090327-AG DIREK/5636570-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:41:43 | 16.04.2023 11:39:42 | 0.966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
4176358 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1121049-AG DIREK/5466780-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:54:23 | 16.04.2023 11:56:04 | 1.028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
4176362 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:01:00 | 16.04.2023 11:01:47 | 0.013 | 3 | 204 | 5 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.005 | 0.174 | 0.017 | 0 | 0.029 | 0.009 | 0.129 | 0 | 0.365
4176364 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092976-TR-7 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:55:12 | 16.04.2023 11:11:00 | 0.263 | 0 | 3459 | 0 | 2 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 25.672 | 0 | 0.005 | 20.99 | 11.964 | 0 | 0 | 58.63
4176365 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47542225-YAGCILAR KOK CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:38:34 | 16.04.2023 11:25:10 | 0.777 | 2 | 3397 | 1 | 147 | 12 | 612 | 3 | 0 | 0.901 | 90.756 | 0.495 | 23.584 | 30.916 | 30.779 | 0 | 0 | 177.431
4176366 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47282656-CIHADIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:04:53 | 16.04.2023 11:05:38 | 0.013 | 1 | 195 | 4 | 19 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0.016 | 0.224 | 0.002 | 0.065 | 0.097 | 0.05 | 0.415 | 0 | 0.869
4176370 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 57057179-/58001326- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:16:41 | 16.04.2023 11:57:03 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4176371 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47480614-TR 27 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:09:33 | 16.04.2023 11:32:33 | 0.383 | 2 | 1070 | 4 | 31 | 18 | 121 | 4 | 1 | 0.754 | 13.591 | 5.463 | 0.276 | 32.482 | 11.074 | 8.903 | 0 | 72.544
4176375 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6571-BARAKFAKIH DM/55590399-KÖK-4-BARAKFAKIH DM ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:12:05 | 16.04.2023 11:58:25 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.371 | 0 | 2147.568 | 0 | 2269.939
4176376 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:27:00 | 16.04.2023 11:30:00 | 2.05 | 1 | 175 | 18 | 84 | 9 | 44 | 2 | 0 | 0.319 | 0.227 | 1.015 | 0.482 | 1.019 | 0.335 | 0.585 | 0 | 3.981
4176378 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541722-SDK/5544059-ABONE BAGLANTI KABLOSU | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:29:33 | 16.04.2023 12:08:47 | 0.654 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
4176379 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 53817762-TR-8/08/53820477-KARACAÖREN ÇKIS | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:48:57 | 16.04.2023 12:15:07 | 2.436 | 0 | 227 | 0 | 14 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 46.239 | 0 | 1.294 | 6.567 | 19.956 | 0 | 0 | 74.055
4176381 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942521-TR-18/1 AG PANOSU/47131890-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:28:22 | 16.04.2023 12:25:23 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468
4176382 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108918-Bayatlar Ayiricisi/47661651- | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:14:49 | 16.04.2023 12:15:35 | 1.013 | 0 | 120 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.887 | 0 | 0.001 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 8.631
4176383 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032968-AG DIREK/5454513-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:40:39 | 16.04.2023 13:07:22 | 1.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738
4176392 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416058-SUNTEKS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:03:27 | 16.04.2023 12:06:08 | 0.045 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 6 | 38 | 4 | 0 | 0 | 4.519 | 0 | 0 | 2.233 | 0.668 | 4.227 | 0 | 11.647
4176395 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1121048-AG DIREK/5465852-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:17:10 | 16.04.2023 13:32:33 | 1.256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
4176398 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18516-TR-6 MAHMUDIYE/47680707-UVECIK CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:13:54 | 16.04.2023 12:40:18 | 2.44 | 5 | 359 | 11 | 3 | 1 | 46 | 2 | 2 | 10.326 | 50.724 | 371.859 | 3.697 | 0.099 | 5.627 | 22.188 | 1.825 | 466.345
4176399 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51971946-AG DIREK/5557795-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:18:13 | 16.04.2023 13:19:28 | 1.021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4176400 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55297594-AG DIREK/55351452-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:20:29 | 16.04.2023 18:24:12 | 6.062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
4176403 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54947181-PABUSCUOGLU ISTIKAMETI HAT AYIRICISI/47577323- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:30:50 | 16.04.2023 14:07:37 | 1.613 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 31.386 | 0.38 | 69.166 | 7.918 | 0 | 0.287 | 44.579 | 0 | 153.715
4176405 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 109005-SEDDÜLBAHIR KÖYÜ TÜZEL KISILIGI HATBASI AYIRICISI/47648301- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:45:53 | 16.04.2023 14:16:15 | 1.506 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901
4176407 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 3505376-SDK/51947609-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:51:07 | 16.04.2023 13:53:59 | 1.048 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 0 | 5.984
4176408 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | KÖK | 16249-KOK-MAVICAM /47455891-3.SAHIS CIKISLAR | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:57:10 | 16.04.2023 13:27:56 | 0.513 | 5 | 176 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.434 | 1.49 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 8.715
4176409 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029818-AG DIREK/5379660-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:05:48 | 16.04.2023 13:54:35 | 0.813 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
4176419 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 810247-AG DIREK/4871803-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:03:13 | 16.04.2023 15:25:26 | 2.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
4176427 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115974-AG DIREK/5474962-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:15:27 | 16.04.2023 14:26:12 | 1.179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
4176428 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889148-TR-2 CAMCI KOYU AG PANOSU/1834745-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:26:23 | 16.04.2023 14:22:40 | 0.938 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 3.429 | 0 | 0 | 5.058
4176435 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869839-AG DIREK/4951141-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:28:00 | 15.04.2023 13:45:00 | 0.283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4176436 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3520989-SDK/5157382-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:38:48 | 16.04.2023 15:12:17 | 1.558 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
4176438 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 3525387-SDK/3313812-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:42:26 | 16.04.2023 14:46:26 | 1.067 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867
4176445 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1114899-AG DIREK/5475355-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:54:54 | 16.04.2023 14:43:04 | 0.803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373
4176446 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 49530482-SDK/56652080- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:51:33 | 16.04.2023 15:47:48 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.83 | 0 | 0 | 19.83
4176457 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882926-TR-108 AG PANOSU/1824593-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:03:51 | 16.04.2023 15:10:46 | 1.115 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.549 | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 0 | 0 | 39.114
4176460 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994256-TR-28 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:13:50 | 16.04.2023 14:20:43 | 0.115 | 1 | 2654 | 4 | 25 | 10 | 442 | 0 | 0 | 0.171 | 26.75 | 0.265 | 0.222 | 3.395 | 11.988 | 0 | 0 | 42.791
4176463 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47247160-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:14:58 | 16.04.2023 14:26:26 | 0.191 | 1 | 1117 | 3 | 18 | 7 | 133 | 4 | 0 | 0.007 | 0.966 | 0.031 | 0.051 | 1.001 | 0.321 | 0.052 | 0 | 2.43
4176472 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029818-AG DIREK/5379663-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:45:24 | 16.04.2023 17:45:38 | 3.004 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
4176474 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 48099890-Kemer Gurup Bölge Ayrim Ayiricisi/47653062- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:26:27 | 16.04.2023 15:54:41 | 1.471 | 1 | 195 | 3 | 5 | 2 | 27 | 2 | 0 | 5.242 | 13.893 | 4.093 | 1.398 | 2.169 | 5.021 | 85.427 | 0 | 117.244
4176476 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47519202-KOSU BOGAZI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:39:28 | 16.04.2023 15:11:05 | 0.527 | 1 | 535 | 16 | 68 | 3 | 65 | 1 | 0 | 0 | 20.106 | 4.179 | 9.023 | 1.286 | 4.258 | 15.797 | 0 | 54.649
4176477 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 105703-HAVUZLAR HATBASI SEKSIYONERI/47652055- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:51:49 | 16.04.2023 15:07:34 | 0.262 | 0 | 26 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0.027 | 0.028 | 0.356 | 0 | 0 | 1.211
4176479 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15729-KOK-ILYASKOY /47456533-UMURBEY GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:38:35 | 16.04.2023 15:15:11 | 0.61 | 1 | 160 | 4 | 33 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 5.278 | 2.464 | 0.832 | 0 | 2.863 | 0 | 0 | 11.438
4176481 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887986-TR-2 YUREGIL MH AG PANOSU/1834993-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:39:14 | 16.04.2023 17:30:35 | 2.856 | 0 | 65 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.231 | 0 | 0.843 | 0 | 3.112 | 0 | 0 | 16.186
4176482 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3511768-SDK/3194451-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:40:32 | 16.04.2023 15:40:38 | 1.002 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.198 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 19.148
4176492 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:17:27 | 16.04.2023 15:17:57 | 0.008 | 3 | 686 | 3 | 2 | 2 | 70 | 0 | 1 | 0.027 | 0.584 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0.131 | 0 | 0.001 | 0.776
4176493 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:18:13 | 16.04.2023 15:18:43 | 0.008 | 3 | 686 | 3 | 2 | 2 | 70 | 0 | 1 | 0.027 | 0.584 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0.131 | 0 | 0.001 | 0.776
4176495 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/47422889-HASKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:22:37 | 16.04.2023 15:23:21 | 0.012 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 6.521 | 0 | 9.332
4176497 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386367-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:29:08 | 16.04.2023 15:39:00 | 0.164 | 119 | 3202 | 14 | 112 | 37 | 280 | 4 | 1 | 0.683 | 5.623 | 0.041 | 0.14 | 3.864 | 1.119 | 0.87 | 0 | 12.339
4176499 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:40:08 | 16.04.2023 16:19:50 | 0.662 | 4 | 179 | 5 | 14 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0.703 | 28.752 | 31.144 | 2.769 | 26.228 | 18.765 | 77.864 | 0 | 186.226
4176501 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115974-AG DIREK/5474962-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:40:19 | 16.04.2023 16:38:57 | 0.977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
4176502 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 57986064-GAZIOLUK-KOCAÇAYIR GRUP HATBASI AYIRIICISI/47440260- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:43:45 | 16.04.2023 18:00:45 | 2.283 | 0 | 54 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.877 | 13.924 | 0.429 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 18.301
4176503 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5919732-TR-11 CIGDEM SK AG PANOSU/1927821-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:08:24 | 16.04.2023 16:02:09 | 0.896 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.636 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 4.671
4176504 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1084689-AG DIREK/5631168-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:42:04 | 17.04.2023 00:45:40 | 9.06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924
4176506 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824604-AG DIREK/4892590-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:50:30 | 16.04.2023 19:37:29 | 3.783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
4176510 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 93979-Dag Demirciler - DELICE GRUP HAT BASI Ayiricisi/47500302- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:56:41 | 16.04.2023 19:14:02 | 3.289 | 0 | 302 | 0 | 79 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 22.342 | 0 | 1.954 | 16.223 | 1.701 | 0.929 | 0 | 43.149
4176512 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104754-GÖKÇALI TR 1 VE ÖZELLER HAT BASI AYIRICISI/47648771- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:31:46 | 16.04.2023 16:45:04 | 3.222 | 0 | 206 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.579 | 0 | 0.022 | 0 | 15.769 | 0 | 0 | 62.371
4176513 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47424289-OVAAKCA EGITIM MAH/KARABALCIK KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:09:19 | 16.04.2023 16:11:26 | 0.035 | 0 | 1371 | 0 | 2 | 16 | 61 | 13 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 0.003 | 5.096 | 0.654 | 18.137 | 0 | 27.253
4176523 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5931029-TR-3 ILYAS KOY CIKISI AG PANOSU/47128692-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:18:44 | 16.04.2023 17:15:34 | 0.947 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0.512 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 1.098
4176525 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 10955-DM- KSS 1/47242553-KSS RMU 2 GOKCAY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:25:10 | 16.04.2023 16:26:45 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.352 | 0 | 9.352
4176527 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037010-AG DIREK/5433856-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:32:26 | 16.04.2023 17:43:50 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
4176532 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1270564-AG DIREK/49243724-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:03:17 | 16.04.2023 17:11:32 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117
4176533 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5908915-TR-1 CARIKSIZ KOYU AG PANOSU/47754961-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:33:12 | 16.04.2023 17:14:18 | 5.685 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.083
4176535 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98279-TATLIPINAR- YAYLACIK GRUP AYIRICISI/47565708- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:30:38 | 16.04.2023 18:02:25 | 1.53 | 2 | 633 | 0 | 30 | 0 | 79 | 0 | 1 | 16.098 | 39.627 | 0 | 2.673 | 0 | 7.614 | 0 | 0.003 | 66.015
4176538 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:52:27 | 16.04.2023 16:53:14 | 0.013 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.229
4176539 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5878117-DM-1/05 WC KABIN AG PANOSU/1818075-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:58:59 | 16.04.2023 17:55:03 | 0.934 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 3.177
4176542 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47451014-AVCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:04:17 | 16.04.2023 17:14:22 | 0.168 | 0 | 742 | 0 | 24 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 5.123 | 0 | 0.065 | 0.028 | 0.726 | 0.04 | 0 | 5.982
4176543 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91037-Soguksu Tarimsal Sulama Hat Ayiricisi/47492977- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:00:13 | 16.04.2023 18:29:28 | 1.487 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0.664 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 1.694
4176546 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254228-OSB | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:05:53 | 16.04.2023 17:06:23 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 2.845
4176547 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5898513-TR- BEYKENT MODULER AG PANOSU/1846528-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:12:41 | 16.04.2023 23:34:23 | 6.361 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.154 | 0 | 0 | 0 | 2.606 | 0 | 0 | 28.76
4176548 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1286282-AG DIREK/5342327-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:16:10 | 16.04.2023 18:52:46 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4176554 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1072213-AG DIREK/5512012-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:34:43 | 16.04.2023 18:39:08 | 1.073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4176555 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6812-TR-1/1 GURSU/56613444- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:34:27 | 16.04.2023 18:19:51 | 0.757 | 0 | 7919 | 12 | 205 | 35 | 423 | 11 | 4 | 0 | 274.604 | 2.837 | 7.881 | 83.8 | 42.435 | 71.195 | 1.668 | 484.42
4176558 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019045-AG DIREK/5326270-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:39:59 | 16.04.2023 18:18:56 | 0.649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4176559 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5870322-TR- ELYAPAN MH AG PANOSU/1807834-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:31:02 | 16.04.2023 18:44:12 | 1.219 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.509 | 0 | 1.238 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 4.163
4176561 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 817876-AG DIREK/4880619-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:24:50 | 16.04.2023 19:14:37 | 1.829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4176563 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092978-TR-4 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:49:55 | 16.04.2023 17:50:54 | 0.016 | 0 | 902 | 0 | 4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 1.012
4176564 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56914767-TR-1 KURSUNLU(MALKARA)/56914790- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:49:06 | 16.04.2023 19:38:23 | 1.821 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 4.343
4176566 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241628-TR-1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:52:49 | 16.04.2023 17:55:35 | 0.046 | 3 | 961 | 5 | 17 | 4 | 148 | 3 | 1 | 0.144 | 1.227 | 0.079 | 0.12 | 0.014 | 0.458 | 0.266 | 0.003 | 2.311
4176567 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 14406-TR-19 /54309526-ISIKLAR TR-5 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:52:44 | 16.04.2023 18:39:53 | 0.786 | 0 | 73 | 1 | 10 | 3 | 48 | 4 | 0 | 0 | 2.408 | 0.637 | 0.443 | 0.952 | 1.49 | 5.109 | 0 | 11.039
4176570 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1295591-AG DIREK/5256185-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:47:32 | 16.04.2023 18:39:31 | 0.866 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
4176572 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538645-SDK/5547103-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:09:36 | 16.04.2023 18:40:18 | 0.511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
4176573 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156609-KALKIM BELDELER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:15:26 | 16.04.2023 18:15:57 | 0.009 | 0 | 2017 | 5 | 83 | 7 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0.137 | 0.128 | 0.055 | 0.522 | 0 | 0 | 2.347
4176574 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5869553-TR-12/7 ÇAMLACA AG PANOSU/1659185-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:19:28 | 17.04.2023 00:55:28 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748
4176580 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 680661-AG DIREK/4656457-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:20:36 | 16.04.2023 20:54:02 | 2.557 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
4176581 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077187-AG DIREK/5581449-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:25:58 | 16.04.2023 19:13:55 | 0.799 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
4176582 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1327160-AG DIREK/4925691-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:30:20 | 16.04.2023 19:25:57 | 0.927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4176585 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838399-AG DIREK/4929545-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:24:12 | 16.04.2023 21:12:15 | 2.801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4176594 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55383752-AG DIREK/55383770-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:06:05 | 16.04.2023 21:18:27 | 2.206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
4176595 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51971953-AG DIREK/51996872-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:14:49 | 16.04.2023 21:54:42 | 2.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
4176596 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 53982901-TR-34 AG PANOSU/53982963- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:18:17 | 16.04.2023 19:52:11 | 0.565 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 7.02
4176607 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47668522-TR-7 ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:29:21 | 16.04.2023 20:15:08 | 0.763 | 5 | 619 | 11 | 16 | 1 | 73 | 2 | 2 | 1.19 | 18.537 | 44.108 | 1.202 | 0.088 | 2.687 | 1.524 | 0.087 | 69.423
4176610 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 51921271-SDK/51921298-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:16:03 | 16.04.2023 21:55:12 | 2.653 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.546 | 0 | 0 | 0 | 7.572 | 0 | 0 | 22.118
4176613 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5875253-TR-45/05 AG PANOSU/1800102-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:12:21 | 16.04.2023 22:03:01 | 2.844 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.234 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 12.593
4176615 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115974-AG DIREK/5474962-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:55:50 | 16.04.2023 22:20:36 | 2.413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
4176616 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 842309-AG DIREK/4924687-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:47:02 | 16.04.2023 21:51:00 | 2.066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
4176618 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 901631-AG DIREK/5107927-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:20:15 | 16.04.2023 21:03:35 | 1.722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
4176631 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98684-Güngören MADENOCAKLARI GRUP AYIRICI/57038182- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 22:09:30 | 16.04.2023 22:28:45 | 0.321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.084
4176660 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5919732-TR-11 CIGDEM SK AG PANOSU/1927821-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 20:43:31 | 16.04.2023 21:31:02 | 0.792 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 3.24
4176661 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48731750-DERECIK AYIRICISI/47516463- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 20:52:00 | 16.04.2023 21:19:22 | 0.456 | 0 | 121 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0.284 | 1.798 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 4.393
4176672 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93441-Düvertepe TR-2/3 Ayiricisi/48530384- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 21:00:55 | 16.04.2023 22:22:36 | 1.361 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.744 | 0 | 0.004 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 5.168
4176704 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878609-TR-1033 SOKAK BASI YTR 7 AG PANOSU/1814519-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 22:10:43 | 16.04.2023 22:56:03 | 0.755 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795
4176713 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993326-AG DIREK/5295776-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 22:32:32 | 17.04.2023 00:01:35 | 1.484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
4176716 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49524776-AG DIREK/5362277-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 22:52:39 | 17.04.2023 03:00:18 | 4.127 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
4176740 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11068-TR- SAMANLI KOK 2/56575311- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 23:30:24 | 17.04.2023 00:04:54 | 0.575 | 0 | 170 | 1 | 5 | 8 | 49 | 13 | 3 | 0 | 10.221 | 0 | 0.279 | 17.709 | 9.233 | 236.702 | 2.634 | 276.778
4176751 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55837460-SDK- E4/55959182-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 23:13:07 | 17.04.2023 00:47:36 | 1.575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
4176758 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 56878413-/5710439-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 23:50:21 | 17.04.2023 01:06:27 | 1.268 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.743
4176767 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/54688424-TRAFO B | TEİAŞ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 23:43:36 | 17.04.2023 00:27:55 | 0.739 | 41 | 113024 | 82 | 1498 | 331 | 14069 | 47 | 13 | 42.875 | 3947.481 | 69.295 | 25.447 | 1704.777 | 1133.258 | 942.557 | 8.705 | 7874.395
4176769 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 20050-TR-2/21/47462525-TR-2/21 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 00:27:58 | 17.04.2023 00:49:42 | 0.362 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 1 | 862 | 0 | 0 | 0 | 33.999 | 0 | 0 | 0 | 33.296 | 0 | 0 | 67.295
4176771 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5913673-TR-1/54 AG PANOSU/47840116- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 00:28:28 | 17.04.2023 00:54:58 | 0.442 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 14.175
4176783 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47242893-LAPSEKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 01:08:58 | 17.04.2023 01:59:00 | 0.834 | 6 | 10667 | 19 | 757 | 44 | 1443 | 8 | 2 | 0.699 | 230.958 | 8.175 | 9.174 | 78.485 | 66.18 | 166.154 | 1.558 | 561.383
4176785 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5870071-DM-4/15 AG PANOSU/1833998-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 01:21:55 | 17.04.2023 03:26:55 | 2.083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 2.535
4176786 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886468-TR-40 ALI CETINKAYA CAD AG PANOSU/1839643-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 01:02:09 | 17.04.2023 02:23:54 | 1.363 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.197 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 22.47
4176787 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094294-AG DIREK/5657300-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 00:47:23 | 17.04.2023 02:42:40 | 1.921 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 2.806
4176792 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/51906654-TRAFO B | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 01:16:44 | 17.04.2023 01:57:00 | 0.671 | 41 | 113024 | 82 | 1498 | 331 | 14069 | 47 | 13 | 33.907 | 3121.715 | 61.915 | 22.737 | 1536.492 | 991.569 | 883.055 | 7.987 | 6659.377
4176793 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5916373-TR-6 MERKEZ AG PANOSU/47749464-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 01:51:33 | 17.04.2023 02:53:15 | 1.028 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 10.678
4176794 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538349-SDK/3406301-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 02:11:40 | 17.04.2023 03:48:52 | 1.62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.209
4176795 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245015-HONDULAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 02:31:22 | 17.04.2023 02:33:00 | 0.027 | 1 | 1004 | 1 | 7 | 1 | 59 | 2 | 1 | 0.003 | 0.204 | 0.019 | 0 | 0.004 | 0.008 | 1.357 | 0 | 1.596
4176796 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798888-AG DIREK/4856601-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 02:19:53 | 17.04.2023 03:20:21 | 1.008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
4176798 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47247160-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 04:04:17 | 17.04.2023 04:05:48 | 0.025 | 1 | 1117 | 3 | 18 | 7 | 133 | 4 | 0 | 0.001 | 0.544 | 0.022 | 0.008 | 0.682 | 0.096 | 0.047 | 0 | 1.4
4176799 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18836-KOK-KEMER /47237698-BEKIRLI CELIK GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 04:04:49 | 17.04.2023 04:05:19 | 0.008 | 1 | 195 | 3 | 5 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0.062 | 0.109 | 0.045 | 0.004 | 0.016 | 0.011 | 0.093 | 0 | 0.34
4176801 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5919732-TR-11 CIGDEM SK AG PANOSU/1927838-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 03:34:30 | 17.04.2023 04:55:32 | 1.351 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.317 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 5.802
4176802 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16761-SARNIC KOK/47279694-SARNIC CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 05:23:23 | 17.04.2023 05:24:08 | 0.013 | 4 | 1384 | 0 | 9 | 5 | 99 | 0 | 0 | 0.131 | 0.292 | 0 | 0.001 | 0.025 | 0.018 | 0 | 0 | 0.467
4176803 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16657-TR-25/47251037-DURABEYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 05:59:35 | 17.04.2023 06:01:07 | 0.026 | 2 | 993 | 3 | 18 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.004 | 0.673 | 0.076 | 0.046 | 0.132 | 0.133 | 0 | 0 | 1.065
4176804 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47248447-DURAILI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 06:31:14 | 17.04.2023 06:31:47 | 0.009 | 7 | 1927 | 2 | 44 | 7 | 213 | 1 | 0 | 0.061 | 1.461 | 0.517 | 0.02 | 0.105 | 0.293 | 0.007 | 0 | 2.465
4176805 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536700-SDK/5536253-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 06:48:14 | 17.04.2023 09:30:16 | 2.701 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 3.013
4176806 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 102940-Mancilik-Findikli-Dereköy-Araovacik Gr.Ayiricisi/47536135- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 04:36:21 | 17.04.2023 09:27:45 | 4.857 | 3 | 1079 | 4 | 10 | 2 | 162 | 0 | 0 | 16.156 | 176.425 | 5.818 | 19.589 | 8.756 | 79.639 | 0 | 0 | 306.383
4176807 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | KÖK | 16421-KOK-UCKABAGAC /47457593-KARAAYDIN GRUP | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 06:43:46 | 17.04.2023 12:14:49 | 5.518 | 0 | 247 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 71.139 | 18.066 | 0 | 7.707 | 13.921 | 6940.77 | 0 | 7051.604
4176808 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:10:46 | 17.04.2023 07:16:48 | 0.101 | 3 | 1524 | 0 | 132 | 3 | 107 | 3 | 0 | 0.056 | 0.672 | 0 | 0.06 | 0.047 | 0.033 | 0.576 | 0 | 1.443
4176809 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Dagitim Transformatörü | 5916373-TR-6 MERKEZ AG PANOSU/47749464-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 05:16:22 | 17.04.2023 08:06:01 | 2.827 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.805 | 0 | 0 | 0 | 15.825 | 0 | 0 | 41.63
4176810 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938631-TR-22 AG PANOSU/47132625-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 05:39:47 | 17.04.2023 10:36:51 | 4.951 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313
4176811 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6971-DM- ÇALI JANDARMA/47256770-DM ÖNÜ MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:25:32 | 17.04.2023 07:27:17 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 0.032 | 14.534 | 0 | 17.18
4176812 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241243-BAHCEDERE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:27:00 | 17.04.2023 08:26:36 | 0.993 | 3 | 389 | 1 | 4 | 3 | 36 | 3 | 0 | 1.238 | 18.613 | 0.189 | 0.271 | 1.501 | 2.386 | 17.704 | 0 | 41.901
4176813 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92717-DEREKÖY ALIAGA GRUP HAT BASI/47593119- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 06:10:50 | 17.04.2023 09:35:56 | 3.418 | 0 | 183 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.678 | 0 | 1.357 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 41.598
4176816 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 2318-KOK-KUMBURUN/47251349-YENI ISKELE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:48:23 | 17.04.2023 07:49:24 | 0.017 | 23 | 2076 | 4 | 43 | 13 | 238 | 1 | 0 | 0.49 | 1.351 | 0.003 | 0.068 | 0.473 | 0.803 | 0.306 | 0 | 3.495
4176820 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452034-KINIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:58:25 | 17.04.2023 07:59:10 | 0.013 | 4 | 1950 | 1 | 308 | 5 | 161 | 2 | 4 | 0.044 | 1.028 | 0 | 0.105 | 0.118 | 0.215 | 0.012 | 0.061 | 1.583
4176822 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108821-Koruköy ÇAM MAH. Ayiricisi/47658933- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:50:06 | 17.04.2023 09:16:51 | 1.446 | 0 | 116 | 1 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.762 | 0.004 | 0.535 | 10.488 | 2.982 | 0 | 0 | 22.771
4176827 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:12:11 | 17.04.2023 08:12:49 | 0.011 | 8 | 2553 | 17 | 133 | 8 | 343 | 3 | 0 | 0.248 | 3.22 | 1.347 | 0.378 | 0.113 | 1.338 | 3.655 | 0 | 10.3
4176833 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96504-KERMKÖY SAHIL HATBASI AYICISI/48560157- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:05:35 | 17.04.2023 09:01:56 | 0.939 | 1 | 267 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1.685 | 12.776 | 0.332 | 0.453 | 6.248 | 1.044 | 0 | 0 | 22.537
4176836 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97600-YENIKÖY MH GRUP AYIRICISI/48559915- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:31:14 | 17.04.2023 09:49:41 | 2.307 | 0 | 294 | 0 | 14 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.693 | 0 | 10.488 | 1.734 | 21.015 | 0 | 0 | 68.93
4176839 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454150-SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:18:41 | 17.04.2023 08:20:56 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 24.585 | 0 | 26.111
4176840 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 3844-TR-6/18 CUMHURIYET/47451258-SEMT-TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:08:12 | 19.04.2023 13:13:33 | 3.089 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 210.314 | 0 | 0 | 0 | 34.195 | 0 | 0 | 244.51
4176844 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872522-TR- KALAFAT MH AG PANOSU/1811158- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:01:31 | 17.04.2023 10:52:47 | 2.854 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.218 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 10.515
4176845 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 54521489-BALCA - KIZILCADERE - TORTUMANLAR HB AYIRICISI/47581264- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:39:09 | 17.04.2023 11:35:31 | 3.939 | 0 | 387 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.674 | 0 | 0.641 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 40.782
4176855 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 96882-Akbas Ayiricisi/48559880- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:36:45 | 17.04.2023 09:01:16 | 1.408 | 0 | 176 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.042 | 0 | 0.126 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 10.781
4176860 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 107120-Ulusoy ve Çapanoglu Soguk hava Hat Basi Ayiricisi/47635776- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:43:13 | 17.04.2023 09:29:46 | 0.776 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 8.224 | 0 | 0 | 0 | 9.804
4176863 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872130-TR- BOGAZICI KABIN AG PANOSU/1809138-2 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:08:27 | 19.04.2023 13:58:32 | 3.835 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.344 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 59.044
4176866 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872130-TR- BOGAZICI KABIN AG PANOSU/1809141-3 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:18:31 | 19.04.2023 13:56:25 | 3.632 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.778 | 0 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 22.282
4176867 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872130-TR- BOGAZICI KABIN AG PANOSU/1809140-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:14:53 | 19.04.2023 14:00:10 | 3.755 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 1.845
4176869 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5884700-TR-2 HASANAGA AG PANOSU/1804681-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:42:16 | 17.04.2023 10:45:01 | 2.046 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.129 | 0 | 0 | 0 | 13.61 | 0 | 0 | 32.739
4176870 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47099725-TR-29-39 | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:03:45 | 19.04.2023 11:57:47 | 1.901 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.29 | 0 | 0 | 9.568 | 13.632 | 0 | 0 | 43.49
4176871 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47606410-Tr-GUNDOGAN CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:40:38 | 17.04.2023 11:19:56 | 2.655 | 1 | 765 | 1 | 8 | 3 | 102 | 0 | 0 | 32.556 | 152.113 | 0 | 1.386 | 4.754 | 28.669 | 0 | 0 | 219.478
4176872 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47251820-TR-B 34.5 | TEİAŞ RÖLE ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:16:09 | 17.04.2023 09:33:54 | 1.296 | 28 | 47417 | 162 | 1121 | 135 | 6483 | 41 | 25 | 55.547 | 3572.205 | 558.638 | 197.806 | 1532.995 | 2871.711 | 13844.145 | 86.934 | 22719.981
4176873 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886468-TR-40 ALI CETINKAYA CAD AG PANOSU/1839642-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:24:28 | 17.04.2023 10:01:54 | 1.624 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 1.869
4176875 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 841059-AG DIREK/4942235-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:57:13 | 17.04.2023 10:22:34 | 1.423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
4176876 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5916373-TR-6 MERKEZ AG PANOSU/47749464-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:22:36 | 17.04.2023 09:52:02 | 1.49 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.074 | 0 | 0 | 0 | 15.588 | 0 | 0 | 33.662
4176877 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94336-Yassiçali ve Güre TR 2 Hat Basi Ayiricisi/47576774- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:33:08 | 19.04.2023 13:24:20 | 2.853 | 2 | 323 | 0 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.859 | 80.717 | 0 | 0.848 | 11.265 | 13.668 | 0 | 0 | 107.358
4176879 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94336-Yassiçali ve Güre TR 2 Hat Basi Ayiricisi/47576774- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:02:09 | 16.04.2023 13:38:11 | 1.601 | 2 | 323 | 0 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.314 | 29.503 | 0 | 0.563 | 7.65 | 9.21 | 0 | 0 | 47.239
4176886 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942401-TR-1 HAYRIYE KOYU AG PANOSU/47129358-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:08:03 | 17.04.2023 12:02:11 | 2.902 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0.528 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 4.745
4176890 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16464-TR-2/47446989-TR-1 GIRIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:02:35 | 17.04.2023 10:21:37 | 1.317 | 0 | 871 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.872 | 0 | 0.033 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 68.373
4176891 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:28:12 | 17.04.2023 09:30:00 | 0.03 | 2 | 921 | 9 | 20 | 10 | 128 | 2 | 0 | 0.003 | 0.644 | 0.038 | 0.014 | 1.161 | 0.15 | 3.531 | 0 | 5.54
4176892 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241240-DM 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:27:31 | 17.04.2023 09:30:00 | 0.041 | 0 | 6729 | 0 | 89 | 4 | 374 | 1 | 3 | 0 | 6.695 | 0 | 0.044 | 0.243 | 3.018 | 0.339 | 0.48 | 10.819
4176893 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003195-AG DIREK/5291294-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:27:40 | 17.04.2023 10:31:17 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099
4176904 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:36:10 | 17.04.2023 09:40:43 | 0.076 | 4 | 2402 | 8 | 114 | 1 | 237 | 0 | 3 | 0.165 | 2.675 | 1.159 | 0.071 | 0.014 | 0.652 | 0 | 0.001 | 4.735
4176905 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:41:20 | 17.04.2023 09:41:50 | 0.008 | 1 | 703 | 12 | 6 | 12 | 113 | 5 | 0 | 0 | 0.633 | 1.808 | 0.016 | 3.449 | 0.149 | 7.509 | 0 | 13.563
4176906 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47242890-MAHMUDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:43:37 | 17.04.2023 10:38:00 | 0.906 | 8 | 1903 | 18 | 22 | 9 | 285 | 4 | 2 | 13.221 | 113.344 | 152.159 | 2.987 | 42.221 | 60.256 | 65.987 | 1.132 | 451.307
4176910 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47242529-TR-7 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:35:28 | 17.04.2023 09:43:36 | 0.136 | 5 | 619 | 11 | 16 | 1 | 73 | 2 | 2 | 3.788 | 35.428 | 141.24 | 2.224 | 0.047 | 13.238 | 19.248 | 1.07 | 216.284
4176918 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846269-AG DIREK/56817569- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:55:38 | 17.04.2023 12:54:02 | 2.973 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938
4176919 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:51:57 | 17.04.2023 11:23:23 | 1.524 | 4 | 952 | 10 | 104 | 3 | 83 | 5 | 0 | 15.215 | 63.652 | 1.354 | 8.938 | 1.886 | 15.81 | 566.332 | 0 | 673.188
4176920 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11015-CUKUR KOK/55775795-VILLALAR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:57:19 | 17.04.2023 11:31:23 | 1.568 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.574 | 0 | 1.752 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 13.256
4176923 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534430-SDK/3359797-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:54:33 | 17.04.2023 13:27:32 | 3.55 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.738 | 0 | 0 | 0 | 29.505 | 0 | 0 | 49.243
4176926 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916897-TR-4 BOLAYIR AG PANOSU/47767173-2 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:59:45 | 17.04.2023 11:15:32 | 1.263 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 2.832
4176933 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1015157-AG DIREK/5437157-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:14:16 | 17.04.2023 11:57:48 | 1.725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0.653
4176937 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47458522-KOYLER FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:06:00 | 17.04.2023 10:24:00 | 0.3 | 1 | 2434 | 0 | 40 | 4 | 233 | 1 | 0 | 12.598 | 103.661 | 0 | 1.49 | 10.986 | 42.589 | 34.995 | 0 | 206.319
4176940 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243540-CAN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:17:51 | 17.04.2023 10:49:01 | 0.519 | 5 | 1688 | 18 | 75 | 20 | 177 | 3 | 0 | 0.738 | 52.954 | 14.275 | 2.401 | 77.278 | 18.064 | 23.63 | 0 | 189.342
4176941 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 162-DM- OTOSANSIT/47279725-OTOSANSIT TM OTOSANSIT-4 GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:20:43 | 17.04.2023 11:09:00 | 0.805 | 0 | 6544 | 3 | 38 | 37 | 1126 | 20 | 22 | 0 | 439.856 | 0.08 | 5.621 | 210.765 | 660.454 | 1361.426 | 233.267 | 2911.469
4176946 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:29:15 | 17.04.2023 11:23:29 | 0.904 | 3 | 1008 | 1 | 7 | 0 | 70 | 0 | 0 | 15.173 | 52.174 | 5.171 | 2.618 | 0 | 7.656 | 0 | 0 | 82.791
4176947 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109179-SAPÇI GRUP HAT BASI/47634108- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:57:44 | 17.04.2023 12:40:49 | 2.718 | 0 | 149 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.489 | 4.525 | 0.248 | 1.414 | 4.019 | 0 | 0 | 26.695
4176950 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 110675-KURTKÖY FERSAN GIDA HATBASI AYIRICISI/47117595- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:35:33 | 17.04.2023 11:56:17 | 3.345 | 0 | 30 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.796 | 0.688 | 4.07 | 0 | 3.265 | 0 | 0 | 18.819
4176959 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060449-AG DIREK/5531637-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:40:04 | 17.04.2023 14:10:56 | 3.514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4176960 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2473-DM- TKI/47245602-TR-1/52 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:38:47 | 17.04.2023 10:39:31 | 0.012 | 0 | 6491 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1 | 0 | 8.782 | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 0 | 0.078 | 11.858
4176962 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882871-TR-5/07 AG PANOSU/1823085-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:32:57 | 17.04.2023 12:19:17 | 1.772 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.293 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 7.415
4176976 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96824-ALTINOVA TARIS TR-30 HATBASI AYIRICISI/48559790- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:52:13 | 17.04.2023 12:40:25 | 1.803 | 1 | 4 | 0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.921 | 0.043 | 0 | 1.854 | 3.598 | 0 | 5.367 | 0 | 14.783
4176977 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19188-YENICEKOY KOK/47456181-TR-3 CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:51:17 | 17.04.2023 11:14:57 | 1.394 | 0 | 1307 | 0 | 71 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 0 | 11.036 | 14.544 | 45.708 | 0 | 0 | 182.788
4176982 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1121043-AG DIREK/5465562-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:01:28 | 17.04.2023 14:42:56 | 3.691 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874
4176986 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47282656-CIHADIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:03:50 | 17.04.2023 11:04:35 | 0.013 | 1 | 195 | 4 | 19 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0.018 | 0.244 | 0.002 | 0.07 | 0.135 | 0.073 | 0.977 | 0 | 1.518
4176991 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537455-SDK/5592535-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:01:32 | 17.04.2023 16:42:29 | 5.682 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611
4176996 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920978-TR-1 CESMEALTI KOYU AG PANOSU/47749846-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:13:38 | 17.04.2023 13:26:45 | 2.218 | 0 | 64 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.598 | 0 | 3.485 | 0 | 5.343 | 0 | 0 | 19.426
4176997 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17381-DM-3/14 ZEYTINLI KAVSAK/47285719-BELEDIYE (TR3) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:16:00 | 17.04.2023 11:18:03 | 0.034 | 1 | 2367 | 0 | 38 | 2 | 316 | 4 | 2 | 0.924 | 5.761 | 0 | 0.107 | 0.426 | 4.528 | 1.613 | 0.139 | 13.499
4176998 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56877764-GERLENGEÇ KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/56777512- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:15:10 | 17.04.2023 13:57:40 | 2.708 | 0 | 265 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.802 | 0 | 5.353 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 60.125
4176999 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 841611-AG DIREK/4942714-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:19:46 | 17.04.2023 13:44:45 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0.517
4177001 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93448-TRT Ulus Hatbasi Ayiricisi/47596730- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:10:08 | 17.04.2023 12:05:25 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.933 | 0 | 0 | 0 | 38.933
4177004 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282087-BELEDIYE SU ARITMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:25:17 | 17.04.2023 11:25:25 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
4177006 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283700-ASYA TERMAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:25:52 | 17.04.2023 11:25:58 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0.669
4177010 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551414-SDK/5741945-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:24:32 | 17.04.2023 12:39:39 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375
4177011 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55218710-OTOSIMA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:28:00 | 17.04.2023 11:29:46 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 51.453 | 0 | 53.469
4177028 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 24222-TR- BAHCELI EVLER KOK/47447568-KAYMAKOBA TARAFI HAVAI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:50:08 | 17.04.2023 12:34:57 | 0.747 | 4 | 955 | 11 | 8 | 6 | 72 | 1 | 0 | 2.538 | 49.445 | 1.565 | 0.372 | 13.398 | 11.672 | 7.449 | 0 | 86.439
4177032 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002781-AG DIREK/49482106-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:55:41 | 17.04.2023 12:35:13 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.566 | 0 | 0 | 4.566
4177033 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105238-KAYACIK KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI/48528500- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:29:14 | 17.04.2023 13:02:24 | 2.553 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.046 | 0 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 17.257
4177035 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 54410012-SDK- A1/5747085-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:02:13 | 17.04.2023 12:59:31 | 0.955 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419
4177048 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928269-AG DIREK/5083605-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:22:00 | 17.04.2023 17:22:39 | 5.011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4177051 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103298-ISMETPASA AHMET ÇAKARIZ TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/57455378-AKHISAR - ISMETPASA CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:06:47 | 17.04.2023 17:04:23 | 4.96 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.821
4177052 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2009-DM-8 BESEVLER/47454672-TR-8/6 ÇIKIS PTT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:23:26 | 17.04.2023 13:00:10 | 0.612 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 84.313 | 0 | 0 | 0 | 80.794 | 0 | 0 | 165.107
4177058 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 863572-AG DIREK/4969868-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:13:23 | 17.04.2023 13:14:59 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.262 | 0 | 0 | 7.262
4177061 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54717302-SAADET HATBASI/47492161- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:45:44 | 17.04.2023 14:31:27 | 1.762 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.539 | 0 | 0 | 0.076 | 2.539 | 0 | 0 | 9.153
4177065 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 48525205-SDK/48525250-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:50:33 | 17.04.2023 19:36:00 | 6.758 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.317 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 113.311
4177073 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 49530482-SDK/56652080- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:08:06 | 17.04.2023 15:07:33 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 29.3
4177077 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 56161074-OSMANIYE ENH HATBASI/56126616- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:15:04 | 17.04.2023 14:16:46 | 1.028 | 0 | 197 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.954 | 118.44 | 0.094 | 6.646 | 1.981 | 0 | 0 | 139.116
4177078 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551888-SDK/5742333-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:20:31 | 17.04.2023 15:02:02 | 1.692 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751
4177081 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 743824-AG DIREK/4757361-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:09:43 | 17.04.2023 14:10:34 | 3.014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4177083 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93252-Çamharman Ayiricisi/47542180- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:17:42 | 17.04.2023 15:33:33 | 2.264 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.939
4177085 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93630-ÇEKIRDEKLI GRUP AYIRICISI/47589131- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:18:05 | 17.04.2023 18:34:15 | 5.269 | 0 | 374 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 104.083 | 0 | 18.057 | 0 | 59.174 | 0 | 0 | 181.314
4177089 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507142-DM1 AVCI KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:35:23 | 17.04.2023 13:36:08 | 0.013 | 3 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 1.524 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 1.882
4177094 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57637448-/5611620-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:55:46 | 17.04.2023 20:57:45 | 8.033 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.079
4177097 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531792-SDK/5403972-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:38:03 | 17.04.2023 14:14:28 | 0.607 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
4177098 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:50:46 | 17.04.2023 13:51:31 | 0.013 | 5 | 1840 | 28 | 47 | 12 | 179 | 5 | 1 | 0.658 | 1.775 | 0.979 | 0.112 | 0.128 | 0.483 | 0.706 | 0.039 | 4.88
4177101 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545654-SDK/5645225-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:49:11 | 17.04.2023 16:42:55 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0.748
4177103 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538054-SDK/5592159-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:53:06 | 17.04.2023 18:34:08 | 4.684 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517
4177108 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90408-Hobi Evleri Ayiricisi/47471622- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:15:00 | 17.04.2023 18:00:00 | 1.75 | 2 | 148 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 13.271 | 29.348 | 2.27 | 0.079 | 12.037 | 33.566 | 0 | 0 | 90.572
4177110 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56821600-/55365723-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:59:51 | 17.04.2023 20:56:04 | 6.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 4.571
4177111 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540264-SDK/5577475-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:09:08 | 17.04.2023 21:47:34 | 7.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659
4177114 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:09:12 | 17.04.2023 14:09:54 | 0.012 | 1 | 540 | 2 | 9 | 8 | 76 | 4 | 1 | 0.031 | 0.691 | 0.003 | 0.022 | 0.299 | 0.146 | 4.356 | 0.013 | 5.561
4177116 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241397-BIGA TM GIRIS 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:13:46 | 17.04.2023 14:16:43 | 0.049 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.008 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0.743
4177117 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241396-BIGA TM 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:13:45 | 17.04.2023 14:17:00 | 0.054 | 0 | 2050 | 3 | 55 | 8 | 159 | 0 | 1 | 0 | 1.664 | 0.062 | 0.021 | 0.165 | 0.436 | 0 | 0.001 | 2.349
4177118 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51997903-SDK/55239467-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:16:48 | 17.04.2023 17:26:19 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29
4177120 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5886720-TR-1 DOLUBABA AG PANOSU/1798437-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:08:45 | 17.04.2023 17:49:01 | 3.671 | 0 | 102 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12.973 | 0 | 0.785 | 0 | 6.465 | 0 | 6.834 | 27.057
4177121 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3549881-SDK/5679226-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:26:38 | 17.04.2023 18:05:58 | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.324
4177122 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241396-BIGA TM 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:23:57 | 17.04.2023 14:24:28 | 0.009 | 0 | 2050 | 3 | 55 | 8 | 159 | 0 | 1 | 0 | 1.664 | 0.062 | 0.021 | 0.165 | 0.436 | 0 | 0.001 | 2.349
4177125 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288542-YAYAKÖY RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:29:57 | 17.04.2023 14:30:42 | 0.013 | 8 | 1928 | 2 | 44 | 7 | 213 | 1 | 0 | 0.103 | 1.949 | 0.634 | 0.024 | 0.177 | 0.624 | 0.017 | 0 | 3.528
4177128 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036031-AG DIREK/55224468-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:35:24 | 17.04.2023 18:41:52 | 5.108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34
4177129 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093511-ARMUTLU 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:32:37 | 17.04.2023 14:34:00 | 0.023 | 2 | 20242 | 0 | 143 | 10 | 1030 | 3 | 1 | 0.066 | 11.155 | 0 | 0.111 | 0.215 | 6.298 | 0.469 | 0.063 | 18.376
4177133 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077908-AG DIREK/5576868-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:42:52 | 17.04.2023 22:27:35 | 7.745 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012
4177135 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49494591-SDK/5356539-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:41:29 | 17.04.2023 17:22:15 | 2.679 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 5.25
4177148 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106023-Gürecialti hat basi sek./47648942- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:40:15 | 18.04.2023 02:11:48 | 11.526 | 0 | 406 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.365 | 0 | 2.087 | 0 | 9.446 | 0 | 0 | 87.898
4177149 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:03:42 | 17.04.2023 15:04:17 | 0.01 | 4 | 272 | 3 | 14 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.184 | 0.331 | 0.119 | 0.095 | 0.023 | 0.096 | 0 | 0 | 0.848
4177150 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009681-AG DIREK/5453178-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:59:37 | 17.04.2023 17:04:25 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.407
4177151 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244756-KURSUNLU KAYADERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:05:17 | 17.04.2023 15:05:40 | 0.006 | 1 | 466 | 0 | 20 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.03 | 0.562 | 0 | 0.013 | 0.021 | 0.243 | 0 | 0 | 0.869
4177152 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 21989-TR-2/20/47462525-TR-2/21 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:00:20 | 17.04.2023 15:35:51 | 0.592 | 0 | 1524 | 0 | 0 | 1 | 862 | 0 | 0 | 0 | 43.782 | 0 | 0 | 0 | 200.814 | 0 | 0 | 244.597
4177153 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 53964221-DM-1/65 TURMAK/53964351-NARLI ALTI KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:07:06 | 17.04.2023 15:13:00 | 0.098 | 1 | 2891 | 0 | 11 | 4 | 140 | 0 | 2 | 0.035 | 2.236 | 0 | 0.009 | 0.192 | 1.032 | 0 | 0.019 | 3.524
4177156 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1288964-AG DIREK/4928145-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:29:59 | 17.04.2023 15:38:51 | 4.148 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 6.625 | 0 | 0 | 8.02
4177158 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507142-DM1 AVCI KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:13:23 | 17.04.2023 15:26:26 | 0.218 | 3 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 19.367 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 23.709
4177160 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873186-DM-3/17 AG PANOSU/1859376- | AG OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 16:09:19 | 19.04.2023 17:04:12 | 0.915 | 0 | 1331 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 117.61 | 0 | 0.728 | 0 | 24.434 | 0 | 0 | 142.772
4177163 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:21:12 | 17.04.2023 15:28:00 | 0.113 | 3 | 1524 | 0 | 132 | 3 | 107 | 3 | 0 | 0.392 | 4.706 | 0 | 0.411 | 0.437 | 0.339 | 6.749 | 0 | 13.033
4177164 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15748-DM-1/37/47441872-TR-25 TURMAK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:16:09 | 17.04.2023 16:21:31 | 1.089 | 1 | 854 | 0 | 2 | 3 | 36 | 0 | 0 | 2.3 | 41.392 | 0 | 0.554 | 8.573 | 24.507 | 0 | 0 | 77.325
4177165 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:23:22 | 17.04.2023 15:24:07 | 0.013 | 4 | 434 | 5 | 17 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0.28 | 0.407 | 0.354 | 0.042 | 0.118 | 0.155 | 0 | 0 | 1.355
4177168 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5879629-TR-32 TABAKLAR CAMI YANI AG PANOSU/1817636-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:59:19 | 17.04.2023 16:26:43 | 1.457 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 83.485 | 0 | 5.947 | 89.481
4177173 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544043-SDK/57643225- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:37:33 | 17.04.2023 17:02:13 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4177176 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1121043-AG DIREK/5465563-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:40:05 | 17.04.2023 17:08:49 | 1.479 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
4177177 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093700-AG DIREK/5677409-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:38:00 | 17.04.2023 17:11:33 | 1.559 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788
4177179 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1326864-AG DIREK/55364745-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:39:44 | 17.04.2023 17:41:42 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4177182 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080742-AG DIREK/5581143-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:53:00 | 17.04.2023 17:42:44 | 1.829 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377
4177184 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222254-CELTIKKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:59:22 | 17.04.2023 16:00:20 | 0.016 | 3 | 1151 | 6 | 33 | 11 | 136 | 7 | 2 | 0.138 | 1.742 | 0.221 | 0.106 | 0.431 | 1.596 | 4.444 | 0.115 | 8.793
4177185 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18836-KOK-KEMER /47245330-KEMER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:00:27 | 17.04.2023 16:06:00 | 0.093 | 0 | 515 | 1 | 6 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0.41 | 0.026 | 0.001 | 0.029 | 0.29 | 0.087 | 0 | 0.842
4177187 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531434-SDK/5414430-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:48:16 | 17.04.2023 17:10:10 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 2.207
4177193 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 108650-Yesilhisar Mah.TR4-TR5 ve Özel Müsteriler HB Ayiricisi/47569972- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:50:34 | 17.04.2023 17:00:30 | 1.165 | 3 | 27 | 3 | 11 | 3 | 15 | 0 | 0 | 17.74 | 7.955 | 3.941 | 2.352 | 0.211 | 6.859 | 0 | 0 | 39.058
4177197 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57021692-Ece Ayiricisi/47672218- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:07:46 | 17.04.2023 17:30:46 | 2.383 | 3 | 272 | 2 | 14 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4.747 | 43.284 | 5.196 | 12.24 | 3.032 | 12.622 | 0 | 0 | 81.12
4177204 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16428-KOK-GURECE /47461404-GÜRECI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:17:00 | 17.04.2023 16:44:00 | 2.45 | 0 | 241 | 1 | 14 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.654 | 0 | 0.085 | 0.063 | 2.91 | 0 | 0 | 10.712
4177205 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 48748848-AG DIREK/4999082-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:09:44 | 17.04.2023 17:52:25 | 1.711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0.877
4177206 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931088-AG DIREK/5116584-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:20:20 | 17.04.2023 18:54:06 | 2.563 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373
4177209 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 775394-AG DIREK/4828330-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:04:50 | 17.04.2023 17:57:12 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
4177210 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1063936-AG DIREK/5557512-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:24:03 | 17.04.2023 18:02:52 | 1.647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352
4177211 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:24:07 | 17.04.2023 16:24:52 | 0.013 | 2 | 550 | 5 | 133 | 4 | 59 | 2 | 2 | 0.024 | 0.486 | 0.152 | 0.142 | 4.81 | 0.331 | 8.056 | 0.032 | 14.034
4177216 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97766-SÜNLÜK KÖYÜ TR 1,2,3 ORTAK AYIRICISI/47523062- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:42:36 | 17.04.2023 16:59:22 | 0.279 | 0 | 242 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.228 | 0 | 0.101 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 6.637
4177220 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 14871-TR-14 TOPRAKSU/47266756-TR-14 TOPRAKSU DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:40:29 | 17.04.2023 19:29:27 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 2.864
4177226 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55615891-Büyükbalikli hatbasi/47665449- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:33:58 | 17.04.2023 18:33:05 | 1.985 | 0 | 233 | 0 | 10 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.152 | 0 | 0.324 | 31.918 | 9.414 | 0 | 0 | 69.808
4177230 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 57492921-/4742624-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:46:19 | 17.04.2023 18:55:13 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007
4177232 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5916373-TR-6 MERKEZ AG PANOSU/47749413-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:57:14 | 17.04.2023 19:13:42 | 4.274 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.991 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 9.127
4177244 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 773380-AG DIREK/4805820-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:05:18 | 17.04.2023 18:36:51 | 1.526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4177245 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544379-SDK/5652269-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:10:03 | 17.04.2023 18:18:19 | 1.138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4177246 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248857-BAYIRKOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:09:57 | 17.04.2023 17:25:00 | 0.251 | 5 | 1492 | 178 | 45 | 32 | 285 | 4 | 1 | 0.35 | 13.122 | 25.251 | 2.334 | 22.001 | 4.176 | 11.14 | 0.066 | 78.44
4177255 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 93613-KARADERE TARAFI AYIRICISI/47551771- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:42:08 | 17.04.2023 18:24:33 | 3.707 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743
4177258 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452034-KINIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:27:55 | 17.04.2023 17:29:32 | 0.027 | 4 | 1950 | 1 | 308 | 5 | 162 | 2 | 4 | 0.072 | 0.787 | 0 | 0.062 | 0.079 | 0.187 | 0.011 | 0.025 | 1.223
4177260 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875659-TR- KAPIKAYA MH AG PANOSU/1818404-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:31:26 | 17.04.2023 18:28:18 | 0.948 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.073
4177265 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47275981-TRAFO KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:38:57 | 17.04.2023 17:40:21 | 0.023 | 0 | 67 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.044 | 0 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.075
4177266 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730231-AG DIREK/5363551-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:37:04 | 17.04.2023 19:38:37 | 2.026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
4177270 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 96029-SAHINKÖY KIRANLAR KÖYÜ KIRANLAR KÖK YANI GRUP HAT AYIRICISI/47529427- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:39:19 | 17.04.2023 18:39:21 | 1 | 0 | 68 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.803 | 0.53 | 0 | 10.611 | 0.058 | 24.719 | 0 | 37.721
4177281 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1121043-AG DIREK/5465567-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:53:23 | 17.04.2023 19:06:40 | 1.221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
4177283 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56529407-/5235557-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:08:01 | 17.04.2023 19:45:52 | 1.631 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.65
4177287 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54397232-KESIRVEN KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47568249-KESIRVEN KÖYÜ TR-1 TR-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:50:25 | 17.04.2023 18:41:20 | 0.849 | 0 | 494 | 0 | 11 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14.498 | 0 | 0.284 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 16.498
4177289 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 877768-AG DIREK/4967885-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:06:41 | 17.04.2023 18:53:28 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4177290 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5866624-TR-362 AG PANOSU/1633092-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:48:22 | 17.04.2023 18:31:09 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055
4177292 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18836-KOK-KEMER /47237698-BEKIRLI CELIK GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:00:58 | 17.04.2023 21:33:30 | 5.542 | 1 | 195 | 3 | 5 | 2 | 27 | 2 | 0 | 1.084 | 6.072 | 1.375 | 0.651 | 0.565 | 2.684 | 5.868 | 0 | 18.299
4177293 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:20:50 | 17.04.2023 18:23:50 | 0.05 | 1 | 815 | 2 | 16 | 9 | 120 | 3 | 0 | 0.013 | 2.574 | 0.01 | 0.062 | 2.089 | 0.511 | 1.179 | 0 | 6.438
4177295 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54674001-LAPSEKI 1/0 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:26:27 | 18.04.2023 00:56:41 | 6.504 | 4 | 1576 | 20 | 125 | 25 | 302 | 5 | 0 | 0.733 | 40.94 | 2.178 | 5.076 | 36.359 | 14.15 | 40.596 | 0 | 140.032
4177297 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:28:31 | 17.04.2023 18:29:01 | 0.008 | 2 | 1970 | 17 | 90 | 8 | 282 | 1 | 1 | 0.058 | 1.626 | 0.295 | 0.129 | 0.085 | 0.467 | 0.205 | 0.001 | 2.865
4177299 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 48537046-TR-432 AG PANOSU/48537038-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:39:30 | 17.04.2023 20:34:17 | 1.913 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.857 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 15.384
4177304 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 753-BEYCELIK KOK/47277688-38.SOK. MÜSTERILER GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:41:28 | 17.04.2023 18:42:52 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 2.633 | 0 | 2.648
4177306 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798603-AG DIREK/54367224-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:31:07 | 17.04.2023 20:24:34 | 1.891 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
4177308 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025247-AG DIREK/5347316-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:18:53 | 17.04.2023 21:32:59 | 3.235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1.003
4177312 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/48818243-Tr-TUZAKCI CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:38:24 | 17.04.2023 19:50:40 | 1.204 | 5 | 1783 | 28 | 107 | 13 | 342 | 2 | 2 | 14.147 | 95.191 | 14.195 | 13.346 | 129.089 | 24.199 | 33.305 | 0.179 | 323.651
4177324 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 896030-AG DIREK/5024461-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:03:56 | 17.04.2023 19:38:14 | 0.571 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4177332 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 758085-AG DIREK/4783852-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:21:54 | 17.04.2023 21:47:59 | 2.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
4177333 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938283-TR-48 AG PANOSU/47132450-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:29:38 | 17.04.2023 19:40:48 | 0.186 | 0 | 113 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.55
4177334 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:27:45 | 17.04.2023 19:44:00 | 0.271 | 1 | 815 | 2 | 16 | 9 | 120 | 3 | 0 | 0.07 | 14.116 | 0.05 | 0.317 | 10.418 | 2.507 | 5.307 | 0 | 32.784
4177335 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16428-KOK-GURECE /47461404-GÜRECI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:21:00 | 17.04.2023 19:40:00 | 1.317 | 0 | 241 | 1 | 14 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41.169 | 0 | 0.392 | 0.27 | 13.577 | 0 | 0 | 55.408
4177339 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537742-SDK/5593617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:49:40 | 17.04.2023 22:50:04 | 3.006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
4177347 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031643-AG DIREK/5479619-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:16:16 | 17.04.2023 21:37:45 | 1.358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
4177355 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022445-AG DIREK/5348873-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:56:05 | 17.04.2023 22:19:35 | 3.391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291
4177356 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106825-KÜÇÜKSOGUKLAR AYIRICISI/47584734- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:02:10 | 17.04.2023 22:03:38 | 2.024 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.558 | 0 | 1.62 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 9.327
4177395 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1064705-AG DIREK/5569127-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 21:04:52 | 17.04.2023 22:57:05 | 1.87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633
4177411 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 861255-AG DIREK/4974496-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 21:02:32 | 17.04.2023 22:14:11 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4177415 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920366-Tr-1 DANACILAR MAH AG PANOSU/1874816-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:43:56 | 17.04.2023 22:52:16 | 2.139 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274
4177424 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47247160-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 21:33:31 | 18.04.2023 03:37:00 | 6.058 | 2 | 1313 | 6 | 23 | 9 | 160 | 6 | 0 | 0.035 | 0.853 | 0.041 | 0.038 | 0.548 | 0.209 | 0.17 | 0 | 1.896
4177453 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536110-SDK/5521684-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 22:04:54 | 17.04.2023 22:50:19 | 0.757 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.46
4177459 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 1314789-AG DIREK/5095870-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:06:09 | 17.04.2023 23:15:15 | 3.152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4177465 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079540-AG DIREK/5587399-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 22:22:19 | 18.04.2023 00:08:09 | 1.764 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.669 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 2.695
4177481 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5880153-YENICE KURTULUS CAD.TR AG PANOSU/1914057-8 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 23:29:52 | 18.04.2023 00:29:09 | 0.988 | 0 | 307 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.153 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 18.246
4177487 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 750627-AG DIREK/4773371-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 23:18:08 | 18.04.2023 00:01:48 | 0.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
4177495 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 23:45:28 | 17.04.2023 23:47:07 | 0.028 | 0 | 1237 | 0 | 7 | 6 | 102 | 7 | 3 | 0 | 3.396 | 0 | 0.028 | 0.555 | 1.093 | 3.128 | 0.313 | 8.513
4177505 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536700-SDK/5534809-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 00:03:42 | 18.04.2023 02:45:06 | 2.69 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 1.197
4177507 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551414-SDK/5741940-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 23:43:55 | 18.04.2023 02:30:06 | 2.77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 4.455
4177508 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529318-SDK/5409169-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 00:05:13 | 18.04.2023 00:49:47 | 0.743 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 2.188
4177521 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53866914-TR-260/2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 02:12:40 | 18.04.2023 02:15:56 | 0.054 | 0 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 9.972 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0.068 | 11.126
4177539 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454155-AKHISAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 03:50:43 | 18.04.2023 03:58:47 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.373 | 0 | 24.373
4177542 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16325-TR-5 ERENKOY/47457226-DÜMREK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 02:54:48 | 18.04.2023 05:08:05 | 2.221 | 2 | 197 | 5 | 6 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0.123 | 10.792 | 5.386 | 2.868 | 0.742 | 1.711 | 39.196 | 0 | 60.818
4177544 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1780-DONAT KÖK/47458296-AKHISAR TR5 GIRIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 04:16:17 | 18.04.2023 06:23:19 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.37 | 0 | 440.37
4177545 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282791-AKARCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 05:32:54 | 18.04.2023 05:36:18 | 0.057 | 1 | 466 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.226 | 0.82 | 0 | 0.031 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 1.276
4177547 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3736-TR-117/47465206-Tr-121 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 06:43:58 | 18.04.2023 07:05:13 | 0.354 | 1 | 2589 | 4 | 62 | 7 | 396 | 3 | 1 | 0.001 | 52.285 | 0.405 | 4.68 | 4.861 | 21.01 | 31.212 | 2.355 | 116.808
4177549 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:02:04 | 18.04.2023 07:04:35 | 0.042 | 4 | 1423 | 1 | 11 | 5 | 213 | 1 | 0 | 0.106 | 0.894 | 0 | 0.012 | 0.174 | 0.341 | 0.123 | 0 | 1.651
4177552 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99204-DEVECIKONAK AYIRICISI/47514944- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:09:56 | 18.04.2023 09:12:27 | 2.042 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 17.275 | 0 | 0 | 29.785
4177553 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1088116-AG DIREK/5535838-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:09:36 | 18.04.2023 10:29:53 | 3.338 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
4177554 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021862-AG DIREK/5370926-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 06:23:50 | 18.04.2023 10:39:21 | 4.258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 1.317
4177555 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2132-EYMIR KÖK/47503426-KÜÇÜK YENICE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:11:19 | 18.04.2023 09:13:46 | 2.041 | 1 | 823 | 6 | 12 | 6 | 63 | 0 | 1 | 0.04 | 95.559 | 62.701 | 12.506 | 27.441 | 31.997 | 0 | 2.814 | 233.058
4177559 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56372337-TR-206 KOYUNCU KOK/56372427-TR-207 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:39:44 | 18.04.2023 07:48:36 | 0.148 | 0 | 2145 | 0 | 3 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0.042 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 23.563
4177560 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 17124-TR-6 TMO ONU/47459887-DM-2/40- FATIH ILKOK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 06:54:31 | 18.04.2023 07:43:00 | 0.808 | 0 | 6994 | 0 | 60 | 3 | 853 | 0 | 2 | 0 | 258.6 | 0 | 7.289 | 13.709 | 127.86 | 0 | 2.097 | 409.555
4177561 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56649261-DM-7 NILÜFER/56649315- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:42:16 | 18.04.2023 07:44:02 | 0.029 | 0 | 6591 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 2 | 0 | 15.542 | 0 | 0 | 0 | 6.955 | 0 | 0.442 | 22.94
4177562 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548249-SDK/2985265- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:39:50 | 18.04.2023 14:50:33 | 7.178 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.253 | 0 | 0 | 0 | 10.173 | 0 | 0 | 16.426
4177563 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241247-KUMKALE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:42:20 | 18.04.2023 07:53:04 | 0.179 | 5 | 1463 | 100 | 69 | 11 | 264 | 1 | 1 | 0.434 | 14.861 | 9.143 | 2.311 | 7.248 | 7.841 | 0.549 | 0.01 | 42.398
4177564 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 91697-DOGAN CAD. HATBASI/47484121- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:42:05 | 18.04.2023 09:13:05 | 1.517 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.179 | 0 | 50.586 | 0.078 | 140.437 | 0 | 205.279
4177565 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 93568-Sarisüleymanlar-Pelitçik-Çaltili Mah. HB Ayiricisi/48528469- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 05:30:15 | 18.04.2023 08:12:33 | 2.705 | 2 | 272 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3.654 | 25.197 | 29.296 | 0.045 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 59.091
4177567 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57790333-TR-KARALAR YENI/57571888- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:40:42 | 18.04.2023 10:02:26 | 2.362 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 174.899 | 0 | 7.452 | 0 | 182.865
4177568 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 54324417-TR-1 DANISMENT AG PANOSU/54324426- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 06:08:24 | 18.04.2023 09:27:46 | 3.323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.926
4177569 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 49670840-TR-5/18A KARAMAN/49670863-TR-5/18 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:44:03 | 18.04.2023 07:56:42 | 0.211 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 15.069 | 0 | 0 | 0 | 4.795 | 0 | 0 | 19.864
4177570 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110127-BATA TARIM GRUP HATBASI AYIRICISI/47678882- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:41:47 | 18.04.2023 08:40:50 | 0.984 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.95
4177571 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104497-Bozguç Grup Ayiricisi/47689609- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:45:56 | 18.04.2023 08:49:36 | 1.061 | 1 | 290 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1.065 | 21.089 | 0 | 0.001 | 0.002 | 5.433 | 0 | 0 | 27.59
4177572 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454344-TR 28 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:07:46 | 18.04.2023 08:10:14 | 0.041 | 0 | 6887 | 0 | 1 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 21.382 | 0 | 0.005 | 0 | 38.35 | 0 | 0 | 59.736
4177573 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2514-TR-25 GORUKLE/47449533-Tr-24 GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:13:40 | 18.04.2023 09:34:06 | 1.341 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 100.198 | 0 | 0 | 0 | 126.752 | 0 | 0 | 226.95
4177579 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6102-TR-17 NILUFER KOY/47447069-Tr-KOLEJ CD OZEL TR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:11:40 | 18.04.2023 10:30:51 | 2.319 | 32 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.625 | 13.504 | 0 | 0 | 33.315 | 0 | 0 | 0 | 67.444
4177580 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:33:04 | 18.04.2023 08:33:35 | 0.009 | 0 | 785 | 5 | 9 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0.606 | 0.361 | 0.023 | 0.097 | 0.08 | 8.453 | 0 | 9.62
4177581 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/53873493-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2023 10:02:26 | 20.04.2023 10:39:29 | 0.618 | 12 | 1148 | 7 | 7 | 15 | 144 | 0 | 1 | 11.421 | 56.911 | 0.459 | 0.875 | 36.511 | 9.011 | 0 | 0.114 | 115.301
4177604 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53997040-TR-3 TEVFIKIYE/54023461-TR-2 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:04:02 | 18.04.2023 10:21:43 | 1.294 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 1.121 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 12.564
4177607 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5931615-TR-1 KARA MH AG PANOSU/1908325-6 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:10:08 | 18.04.2023 11:29:23 | 2.321 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 3.49
4177611 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3508895-SDK/5003545-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:18:10 | 18.04.2023 11:54:47 | 2.61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068
4177612 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243190-HARMANLI-YANIC GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:42:33 | 18.04.2023 09:47:04 | 0.075 | 0 | 239 | 1 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0.003 | 0.047 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 1.22
4177613 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 5874541-TR-6 HASBAHCE TARLA ICI AG PANOSU/57445071- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:12:40 | 18.04.2023 11:31:57 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.454 | 0 | 0 | 9.454
4177619 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 872359-AG DIREK/4983935-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:46:13 | 18.04.2023 13:13:34 | 4.456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682
4177621 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1120790-AG DIREK/5465855-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:12:07 | 18.04.2023 10:48:31 | 0.607 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
4177622 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906233-TR-105 TRMSUL AG PANOSU/1850288-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:07:24 | 18.04.2023 11:53:28 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4177623 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 55986246-TR-1 HARMANLI KOYU AG PANOSU/55986255- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:01:47 | 18.04.2023 11:36:11 | 1.573 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 0.429 | 0 | 2.982 | 0 | 0 | 7.177
4177626 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9305-Tr-22 KUPLAJ/47264391-TR-21 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:21:17 | 18.04.2023 10:26:27 | 0.086 | 0 | 641 | 0 | 6 | 0 | 176 | 3 | 2 | 0 | 3.805 | 0 | 0.014 | 0 | 9.168 | 1.123 | 0.389 | 14.499
4177630 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17058-TR-1/47603729-TR-2-3-41 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:18:48 | 18.04.2023 10:49:42 | 0.515 | 0 | 1246 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 37.074 | 0 | 0.016 | 0 | 8.216 | 0 | 0 | 45.305
4177631 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:27:59 | 18.04.2023 10:28:45 | 0.013 | 3 | 1029 | 8 | 24 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0.133 | 1.022 | 0.446 | 0.137 | 0.032 | 0.308 | 0.234 | 0 | 2.312
4177635 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:34:46 | 18.04.2023 10:35:21 | 0.01 | 10 | 719 | 1 | 3 | 11 | 103 | 0 | 0 | 0.28 | 0.766 | 0.015 | 0.002 | 0.284 | 0.359 | 0 | 0 | 1.707
4177636 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106023-Gürecialti hat basi sek./47648942- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:38:00 | 18.04.2023 15:17:06 | 4.651 | 0 | 406 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.651 | 0 | 1.453 | 0 | 8.956 | 0 | 0 | 55.06
4177637 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 782-TR-4 KSS/47520442-TR 6 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:27:00 | 18.04.2023 10:58:00 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456 | 0 | 0 | 2.456
4177639 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18720-CAMIALAN KOK/47241044-CAMIALAN-YOLINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:38:52 | 18.04.2023 10:39:42 | 0.014 | 0 | 555 | 0 | 3 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0.006 | 0.149 | 0.12 | 0 | 0 | 0.747
4177646 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1121040-AG DIREK/55226969-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:00:07 | 18.04.2023 11:42:02 | 0.699 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
4177649 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305133-AG DIREK/5112856-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:04:17 | 18.04.2023 13:36:29 | 2.536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613
4177652 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1303563-AG DIREK/57240258- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:16:28 | 18.04.2023 17:03:57 | 5.791 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4177653 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1120792-AG DIREK/5466132-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:16:18 | 18.04.2023 11:46:58 | 0.511 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348
4177674 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5916421-TR-2 YESILYURT KOYU AG PANOSU/47831036- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:17:47 | 18.04.2023 12:26:22 | 1.143 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 9.191 | 0 | 0 | 0 | 11.414
4177675 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030077-AG DIREK/5410475-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:49:16 | 18.04.2023 13:14:51 | 1.426 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 1.631
4177684 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512242-SDK/5022547-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:43:54 | 18.04.2023 13:08:05 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 2.724
4177685 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528568-SDK/5425726-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:10:27 | 18.04.2023 17:25:41 | 5.254 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4177691 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/47099534-KURTKOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:51:48 | 18.04.2023 14:29:03 | 4.621 | 0 | 283 | 2 | 35 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132.698 | 0.926 | 9.852 | 44.753 | 47.993 | 0 | 0 | 236.222
4177692 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730011-AG DIREK/5354965-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:28:05 | 18.04.2023 22:09:03 | 9.683 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96
4177701 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17146-TR- KALIF RMU /47459491-ISIK OTEL ( SAHIL) | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:40:44 | 18.04.2023 20:09:15 | 7.475 | 0 | 157 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.222 | 0 | 0 | 21.465 | 49.019 | 0 | 0 | 114.706
4177702 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:43:24 | 18.04.2023 12:44:43 | 0.022 | 57 | 2087 | 24 | 149 | 38 | 341 | 1 | 0 | 0.764 | 2.382 | 0.071 | 0.138 | 1.513 | 1.74 | 0.005 | 0 | 6.613
4177705 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 860690-AG DIREK/58003451- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:43:37 | 18.04.2023 14:17:20 | 1.562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4177708 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5908099-TR- KUCUKAKCAALAN MH AG PANOSU/1926169-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:52:22 | 18.04.2023 15:35:05 | 2.712 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82
4177709 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1120790-AG DIREK/5466124-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:59:39 | 18.04.2023 18:03:50 | 5.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
4177714 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1256543-AG DIREK/5453132-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:09:52 | 18.04.2023 14:32:01 | 1.369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0.332
4177720 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241240-DM 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:20:30 | 18.04.2023 13:28:02 | 0.126 | 0 | 6728 | 0 | 89 | 4 | 373 | 1 | 3 | 0 | 39.882 | 0 | 0.26 | 1.524 | 19.649 | 1.95 | 3.05 | 66.315
4177724 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5877627-TR-5 GORUKLE AG PANOSU/1801194-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:23:55 | 18.04.2023 15:21:53 | 1.966 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.189 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 15.407
4177727 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454345-TR 12 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:26:14 | 18.04.2023 13:28:14 | 0.033 | 0 | 9030 | 0 | 0 | 4 | 477 | 0 | 0 | 0 | 20.159 | 0 | 0 | 2.311 | 13.572 | 0 | 0 | 36.042
4177729 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47457413-KOYLER RING | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:19:55 | 18.04.2023 18:27:26 | 5.125 | 9 | 627 | 8 | 3 | 19 | 103 | 0 | 0 | 12.764 | 186.562 | 16.536 | 0.286 | 510.418 | 302.552 | 0 | 0 | 1029.119
4177730 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91802-TOKUS HATBASI/55251967- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:28:00 | 18.04.2023 15:10:32 | 1.709 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.924 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 3.93
4177737 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 56279053-TR-19 GORUKLE AG PANOSU/56279127- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:30:33 | 18.04.2023 14:58:24 | 1.464 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4177738 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3546008-SDK/3447518-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:35:49 | 18.04.2023 18:34:10 | 4.972 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.162 | 0 | 0 | 0 | 57.312 | 0 | 0 | 116.475
4177740 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17398-TR-18/47424879-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:29:36 | 18.04.2023 14:31:27 | 1.031 | 0 | 805 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 71.004 | 0 | 0.081 | 0 | 25.566 | 0 | 0 | 96.651
4177747 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888670-TR-3 YENICEABAT PARSEL MH 1610025 AG PANOSU/1934663-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:48:06 | 18.04.2023 18:11:13 | 4.385 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.648 | 0 | 0 | 0 | 13.922 | 0 | 0 | 95.57
4177749 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879215-TR-1 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1815661-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:39:08 | 18.04.2023 15:36:23 | 1.954 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 0.115 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 6.983
4177751 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 108207-Asya Maden Ana Hatbasi/47584357-RAMZEY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:20:47 | 18.04.2023 15:43:00 | 3.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.384
4177769 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47242495-KARSAN F_2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:59:03 | 18.04.2023 14:21:00 | 0.366 | 0 | 313 | 0 | 0 | 62 | 39 | 171 | 0 | 0 | 8.501 | 0 | 0 | 147.228 | 3.347 | 4296.026 | 0 | 4455.102
4177770 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54904165-HASANPASA SU POMP HATBASI/47488534- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:01:07 | 18.04.2023 17:37:35 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612
4177772 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885664-TR-406 AG PANOSU/1917121-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:58:30 | 18.04.2023 17:26:14 | 3.462 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.933 | 0 | 5.68 | 0 | 11.488 | 0 | 0 | 50.101
4177774 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109808-YAGMUR ORGANIK TARIM ENH HATBASI AYIRICISI/47670573- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:18:11 | 18.04.2023 14:29:49 | 3.194 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014
4177778 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47242530-BOZALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:11:08 | 18.04.2023 14:16:53 | 0.096 | 2 | 395 | 4 | 1 | 7 | 49 | 2 | 0 | 0.084 | 0.349 | 0.012 | 0 | 0.772 | 0.116 | 0.856 | 0 | 2.19
4177784 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:17:54 | 18.04.2023 15:05:37 | 0.795 | 1 | 703 | 12 | 6 | 12 | 113 | 5 | 0 | 0 | 29.044 | 84.554 | 0.764 | 172.905 | 7.654 | 368.653 | 0 | 663.574
4177785 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028859-AG DIREK/5376651-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:13:26 | 18.04.2023 19:54:19 | 5.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0.726
4177787 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 831076-AG DIREK/4912013-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:25:32 | 18.04.2023 15:07:28 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03
4177792 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2616-TR-1 YOLCATI MH /47444029-Tr-KOY ICI DIREK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:23:27 | 18.04.2023 15:05:22 | 0.699 | 0 | 1381 | 3 | 7 | 2 | 62 | 4 | 1 | 0 | 101.865 | 1.883 | 1.271 | 24.37 | 18.786 | 81.51 | 4.526 | 234.212
4177795 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545893-SDK/5642100-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:17:19 | 18.04.2023 17:28:12 | 3.181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 3.854
4177798 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280742-ALTINOVA KOYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:35:43 | 18.04.2023 14:37:50 | 0.035 | 2 | 1090 | 1 | 4 | 5 | 91 | 0 | 5 | 0.356 | 1.948 | 0.015 | 0.009 | 0.747 | 0.369 | 0 | 0.001 | 3.445
4177802 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5874637-TR- TARLABASI MH AG PANOSU/1810590-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:33:53 | 18.04.2023 15:41:52 | 1.133 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 3.688 | 0 | 0 | 4.64
4177803 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56044564-AG DIREK/56044569-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:45:57 | 18.04.2023 15:49:02 | 1.051 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4177804 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285794-KIZIKLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:44:04 | 18.04.2023 14:53:24 | 0.156 | 1 | 1527 | 0 | 40 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0.135 | 0.178 | 0.512 | 0 | 0 | 2.107
4177805 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1302833-AG DIREK/5231663-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:43:19 | 18.04.2023 17:36:56 | 2.894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
4177806 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050452-KAVAK 1/0 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:44:34 | 18.04.2023 14:45:04 | 0.008 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.048 | 0 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 2.491
4177807 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Dagitim Merkezi | 16917-TR-1 KABIN/47466339-SOLVENT CIKIS | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:46:53 | 18.04.2023 18:59:42 | 4.213 | 1 | 11 | 2 | 19 | 3 | 152 | 1 | 0 | 96.115 | 17.61 | 0.035 | 12.256 | 59.946 | 102.125 | 172.309 | 0 | 460.397
4177810 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993012-KIRAZLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:49:54 | 18.04.2023 14:50:24 | 0.008 | 0 | 719 | 0 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0.025 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1.192
4177814 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 91140-PETROL OFISI/47493338- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:32:40 | 18.04.2023 17:22:01 | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.407 | 0 | 0 | 0 | 42.407
4177820 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240609-DENIZGORUNDU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:56:12 | 18.04.2023 14:57:01 | 0.014 | 4 | 289 | 4 | 6 | 4 | 42 | 1 | 0 | 0.014 | 0.258 | 0.024 | 0.006 | 0.774 | 0.053 | 1.637 | 0 | 2.766
4177827 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:59:17 | 18.04.2023 15:02:38 | 0.056 | 0 | 1237 | 0 | 7 | 6 | 102 | 7 | 3 | 0 | 5.325 | 0 | 0.029 | 2.569 | 3.502 | 10.755 | 0.836 | 23.017
4177832 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15853-KOK-CALTI/47242249-HASANOBASI CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:05:49 | 24.04.2023 15:33:02 | 5.454 | 2 | 72 | 5 | 7 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0.948 | 19.565 | 9.044 | 1.583 | 368.016 | 4.647 | 82.293 | 0 | 486.096
4177834 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47548084-DSI CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:54:46 | 18.04.2023 17:41:55 | 2.786 | 1 | 476 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4.736 | 117.409 | 0 | 0 | 193.62 | 20.115 | 119.432 | 0 | 455.311
4177835 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104619-DOKUZ EVLER SITESI GRUP HATBASI/48525025- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:10:52 | 25.04.2023 15:14:42 | 5.064 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.085 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 28.964
4177837 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104754-GÖKÇALI TR 1 VE ÖZELLER HAT BASI AYIRICISI/47648771- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:03:34 | 18.04.2023 16:03:53 | 1.005 | 0 | 206 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 0.007 | 0 | 6.808 | 0 | 0 | 20.445
4177838 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:05:55 | 18.04.2023 15:06:50 | 0.015 | 1 | 703 | 12 | 6 | 12 | 113 | 5 | 0 | 0 | 0.605 | 1.674 | 0.015 | 3.564 | 0.158 | 7.509 | 0 | 13.525
4177839 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18888-DM-9/47462956-DM-10 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:56:09 | 18.04.2023 15:28:10 | 0.534 | 0 | 4428 | 0 | 1 | 5 | 230 | 0 | 0 | 0 | 164.891 | 0 | 0.006 | 403.635 | 87.186 | 0 | 0 | 655.717
4177841 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 689639-AG DIREK/57601874- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:11:18 | 18.04.2023 17:43:49 | 2.542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4177845 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /47456881-ARASINLI GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:47:45 | 18.04.2023 15:38:51 | 0.851 | 0 | 353 | 3 | 2 | 3 | 93 | 0 | 2 | 0 | 12.617 | 0.85 | 0.439 | 4.585 | 26.389 | 0 | 10.814 | 55.694
4177855 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 95240-BÖREZLI KÖYÜ ÇALLI-KARADERE KÖYLERI ANA HAT BASI/48556604- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:23:14 | 18.04.2023 18:26:22 | 3.052 | 0 | 366 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.948 | 0 | 0.647 | 0 | 11.333 | 0 | 0 | 47.928
4177856 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290438-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:24:21 | 18.04.2023 16:04:53 | 0.676 | 10 | 12243 | 37 | 882 | 68 | 1751 | 12 | 2 | 1.841 | 421.351 | 14.518 | 27.462 | 239.014 | 321.46 | 822.986 | 2.641 | 1851.273
4177862 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099009-AG DIREK/5683539-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:29:12 | 18.04.2023 18:31:04 | 3.031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211
4177863 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870870-TR- BANKALAR ÖNÜ BETON KÖSK AG PANOSU/1932938-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:35:08 | 18.04.2023 17:16:19 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.339 | 0 | 0 | 45.339
4177866 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5878411-TR-43 AYVALIK AG PANOSU/1821753-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:34:51 | 18.04.2023 18:12:13 | 2.623 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 46.855 | 0 | 0 | 63.705
4177868 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081933-AG DIREK/5543640-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:24:52 | 18.04.2023 17:26:19 | 2.024 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661
4177870 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56349444-KALEBODUR SU POMPASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:42:00 | 18.04.2023 15:43:00 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 2.131 | 0 | 4.235
4177872 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002293-AG DIREK/5318708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:34:01 | 18.04.2023 18:09:10 | 2.586 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
4177882 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240514-CUMALI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:54:44 | 18.04.2023 16:23:18 | 0.476 | 27 | 647 | 5 | 12 | 16 | 57 | 2 | 0 | 10.625 | 14.663 | 0.175 | 0.281 | 25.977 | 5.777 | 43.638 | 0 | 101.137
4177886 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 57111964-TR-1 GACIK RMU/56635487- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:46:23 | 18.04.2023 16:58:00 | 1.194 | 1 | 334 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.124 | 28.023 | 0 | 2.545 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 33.745
4177890 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 55755853-AG DIREK/55937949-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:46:17 | 18.04.2023 16:55:59 | 1.162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4177895 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993215-CIHADEYI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:06:03 | 18.04.2023 16:06:23 | 0.006 | 2 | 1225 | 8 | 84 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0.166 | 0.043 | 0.123 | 0.343 | 0 | 0 | 1.562
4177896 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:06:03 | 18.04.2023 16:06:23 | 0.006 | 2 | 785 | 4 | 27 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.001 | 0.69 | 0.147 | 0.05 | 0.01 | 0.214 | 0 | 0 | 1.112
4177898 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47239901-KOZCESME-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:09:34 | 18.04.2023 16:14:00 | 0.074 | 4 | 3124 | 30 | 139 | 17 | 394 | 3 | 1 | 0.244 | 6.9 | 2.469 | 0.941 | 1.268 | 2.775 | 9.042 | 0.002 | 23.641
4177900 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089045-AG DIREK/5597729-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:21:08 | 19.04.2023 00:38:00 | 8.281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713
4177904 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:09:33 | 18.04.2023 16:51:00 | 0.691 | 8 | 2554 | 17 | 133 | 8 | 343 | 3 | 0 | 0.26 | 3.375 | 1.243 | 0.349 | 0.131 | 1.633 | 3.96 | 0 | 10.95
4177908 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/54447065-CINARKÖPRÜ ISTIKAMETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:15:33 | 18.04.2023 16:16:05 | 0.009 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
4177909 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518500-SDK/5139242-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:15:55 | 18.04.2023 17:18:10 | 1.038 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0.639
4177910 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1044586-AG DIREK/5483981-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:30:30 | 18.04.2023 19:10:14 | 5.662 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4177912 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:19:49 | 18.04.2023 16:20:38 | 0.014 | 0 | 1237 | 0 | 7 | 6 | 102 | 7 | 3 | 0 | 1.805 | 0 | 0.009 | 0.829 | 1.131 | 3.383 | 0.264 | 7.42
4177913 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109157-PASAKÖY HATBASI/47634235- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:46:55 | 18.04.2023 18:14:31 | 4.46 | 2 | 268 | 0 | 8 | 2 | 45 | 0 | 0 | 3.186 | 75.774 | 0 | 2.837 | 0.078 | 9.862 | 0 | 0 | 91.737
4177916 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21880-DM-5 IHSANIYE/47285908-TR 5-2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:23:55 | 18.04.2023 16:25:40 | 0.029 | 0 | 3356 | 0 | 0 | 2 | 631 | 0 | 0 | 0 | 12.129 | 0 | 0 | 3.907 | 9.301 | 0 | 0 | 25.338
4177920 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47457446-KOZ CESME 1 ENH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:24:28 | 18.04.2023 17:27:54 | 1.057 | 1 | 1150 | 0 | 64 | 7 | 240 | 1 | 0 | 2.475 | 67.076 | 0 | 3.053 | 103.161 | 70.295 | 1423.11 | 0 | 1669.171
4177921 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033155-AG DIREK/5472043-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:27:10 | 18.04.2023 20:15:57 | 3.813 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664
4177922 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Merkezi | 9501-DM-1 ERTUGRUL/47466967-TR-1 100.YIL-DM-1 ERTUGRUL ARASI | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:24:14 | 18.04.2023 16:58:53 | 0.578 | 0 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 118.199 | 0 | 0 | 0 | 104.813 | 0 | 11.255 | 234.267
4177924 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240072-KOZ CESME 2 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:24:05 | 18.04.2023 16:25:57 | 0.031 | 4 | 3081 | 30 | 131 | 17 | 389 | 2 | 1 | 0.119 | 3.317 | 1.232 | 0.269 | 0.634 | 1.374 | 2.939 | 0.001 | 9.886
4177940 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 56052307-DM-EVRESE AG PANOSU/56052369- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:01:23 | 18.04.2023 18:01:13 | 1.997 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 1.576
4177944 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47442875-KOYLER GRUBU CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:37:38 | 18.04.2023 17:11:05 | 0.558 | 5 | 1840 | 28 | 47 | 12 | 179 | 5 | 1 | 13.124 | 37.053 | 17.101 | 2.177 | 3.044 | 10.086 | 13.4 | 0.726 | 96.71
4177947 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 55840477-AG DIREK/55933927-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:29:53 | 18.04.2023 17:49:08 | 1.321 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.214
4177961 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672338-DM-UMURBEY/47482553-LAPSEKI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:24:34 | 18.04.2023 17:44:23 | 1.33 | 10 | 12243 | 37 | 882 | 69 | 1757 | 12 | 2 | 3.087 | 681.304 | 18.777 | 37.516 | 317.168 | 417.707 | 942.366 | 3.399 | 2421.323
4177962 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047479-AG DIREK/5398492-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:49:00 | 18.04.2023 22:15:09 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 3.01
4177965 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15853-KOK-CALTI/47242249-HASANOBASI CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:10:54 | 27.04.2023 15:39:25 | 5.475 | 2 | 72 | 5 | 7 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0.858 | 17.708 | 8.383 | 1.468 | 351.247 | 4.386 | 81.799 | 0 | 465.848
4177967 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 58000471-TR-45/18 AG PANOSU/58000509- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:40:15 | 24.04.2023 13:44:11 | 4.066 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.092 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 51.009
4177970 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109633-TR-33 HATBASI AYIRICISI/47669192- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:02:05 | 18.04.2023 17:24:32 | 0.374 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.312 | 2.305 | 0 | 0 | 2.817
4177973 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255499-NARLI ADA 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:59:02 | 18.04.2023 16:59:58 | 0.016 | 0 | 3359 | 0 | 5 | 14 | 449 | 18 | 3 | 0 | 3.104 | 0 | 0.004 | 3.611 | 3.255 | 9.771 | 0.089 | 19.834
4177977 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264272-ADA 3 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:02:32 | 18.04.2023 17:14:35 | 0.201 | 3 | 2583 | 0 | 4 | 17 | 350 | 87 | 2 | 4.2 | 27.242 | 0 | 0.005 | 2.195 | 12.655 | 216.422 | 0.127 | 262.847
4177980 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109924-AKKÖY GRUP ENH HATBASI AYIRICISI/47659706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:30:46 | 18.04.2023 17:54:31 | 1.396 | 0 | 215 | 4 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.714 | 2.183 | 0 | 0.661 | 1.923 | 0 | 0 | 14.481
4177981 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:04:07 | 18.04.2023 18:20:58 | 1.281 | 0 | 517 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.064 | 0.022 | 0 | 0 | 0.301
4177986 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 907333-AG DIREK/5086811-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:50:00 | 18.04.2023 18:29:15 | 1.654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
4177994 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47464902-SARAYLAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:17:43 | 18.04.2023 18:22:42 | 1.083 | 3 | 2583 | 0 | 4 | 17 | 350 | 86 | 2 | 25.902 | 168.05 | 0 | 0.032 | 12.892 | 75.069 | 1182.192 | 0.75 | 1464.888
4177995 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5879669-YILDIRIM TR1 AG PANOSU/1922342-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:06:28 | 18.04.2023 19:12:16 | 2.096 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.559
4178002 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909215-TR-1 KARACAALI KOYU AG PANOSU/47753182-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:31:59 | 18.04.2023 18:29:46 | 1.963 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.503
4178004 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16590-DM-4/47433174-ASRI MEZARLIK IM2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:26:44 | 18.04.2023 17:29:23 | 0.044 | 1 | 23688 | 0 | 30 | 6 | 1529 | 1 | 4 | 0.009 | 48.744 | 0 | 0.061 | 4.601 | 15.688 | 0.067 | 0.039 | 69.209
4178013 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884126-TR-6/11 AG PANOSU/1824081-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:35:46 | 18.04.2023 18:30:47 | 0.917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 1.447
4178014 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17176-ILICAK KOK/47467133-ASMALIDERE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:20:39 | 18.04.2023 18:11:08 | 0.841 | 0 | 235 | 1 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5.979 | 1.604 | 0.335 | 5.101 | 4.072 | 0 | 0 | 17.091
4178015 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:35:57 | 18.04.2023 17:37:12 | 0.021 | 5 | 1050 | 1 | 38 | 7 | 125 | 2 | 1 | 0.189 | 0.664 | 0.011 | 0.076 | 0.107 | 0.117 | 0.615 | 0 | 1.779
4178021 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 109169-Koyunyeri Hatbasi Ayiricisi/47676907- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:13:47 | 18.04.2023 18:48:41 | 1.581 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 2.5
4178022 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98279-TATLIPINAR- YAYLACIK GRUP AYIRICISI/47565708- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:42:28 | 18.04.2023 18:52:26 | 1.166 | 2 | 633 | 0 | 30 | 0 | 79 | 0 | 1 | 11.066 | 29.759 | 0 | 2.068 | 0 | 5.594 | 0 | 0.003 | 48.489
4178033 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107501-ATIS ALANI HATBASI AYIRICISI TR6 TR7 HATTI/47612674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:58:27 | 18.04.2023 18:44:47 | 0.772 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.676 | 2.412 | 0.205 | 0.339 | 0 | 0 | 7.633
4178034 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 57036954-/57036961- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:51:19 | 18.04.2023 18:45:24 | 0.901 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 1.25
4178035 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96676-ERK INS.- ÇAKMAK SU KUYUSU HAT BASI/48558729- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:59:38 | 18.04.2023 23:45:25 | 5.763 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.446 | 0 | 0 | 0 | 7.468 | 0 | 0 | 0 | 26.914
4178039 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 947652-AG DIREK/54845924-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:04:06 | 18.04.2023 18:59:04 | 0.916 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
4178040 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110238-Koruköy Ismarka Enh Hatbasi Sek. Ayiricisi/47691987- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:23:00 | 18.04.2023 19:18:29 | 1.925 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
4178043 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 792345-AG DIREK/4832372-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:07:30 | 18.04.2023 19:23:27 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543
4178045 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 895037-AG DIREK/5040883-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:15:57 | 18.04.2023 21:53:28 | 3.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
4178047 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1084801-AG DIREK/5651578-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:22:41 | 18.04.2023 20:39:03 | 2.273 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
4178053 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:26:53 | 18.04.2023 18:48:32 | 0.361 | 1 | 703 | 12 | 6 | 12 | 113 | 5 | 0 | 0 | 8.867 | 14.84 | 0.123 | 13.441 | 1.617 | 13.946 | 0 | 52.834
4178054 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105657-GEDIK KÖYÜ HAT BASI/47642973- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:24:32 | 18.04.2023 19:15:40 | 0.852 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 4.631
4178055 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:30:26 | 18.04.2023 18:40:25 | 0.166 | 5 | 1050 | 1 | 38 | 7 | 125 | 2 | 1 | 1.757 | 6.182 | 0.103 | 0.717 | 0.878 | 0.998 | 4.111 | 0 | 14.746
4178056 | 1 | BURSA | KELES | KÖK | 8409-Tr-KOYLER 2 KOK/54239979-BELENÖREN KOYLER ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:33:07 | 18.04.2023 19:30:26 | 0.955 | 3 | 2030 | 0 | 60 | 2 | 164 | 1 | 1 | 2.333 | 37.989 | 0 | 0.312 | 4.96 | 5.936 | 0.975 | 0.461 | 52.966
4178062 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2138-BAYRAMSAH KÖK/47452385-TEKKE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:45:15 | 18.04.2023 18:46:01 | 0.013 | 1 | 371 | 4 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0.012 | 0.182 | 0.165 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.371
4178063 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 109867-POYRAZTEPE HATBASI SEKSIYONERI/47463309- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:49:59 | 18.04.2023 19:22:23 | 0.54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0.036 | 0 | 3.258 | 0 | 0 | 0 | 3.412
4178064 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868040-TR-1 CIVILICAM MH AG PANOSU/1859234-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:46:26 | 18.04.2023 22:05:26 | 3.317 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 1.98
4178066 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 736283-AG DIREK/4740735-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:30:28 | 18.04.2023 20:33:55 | 2.058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4178070 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5930273-TR-2 AMBAR ICI AG PANOSU/1915715-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:15:00 | 18.04.2023 23:51:07 | 8.602 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.016 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 66.339
4178074 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54501046-HAMAMLI HATBASI/55937262- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:39:31 | 18.04.2023 21:55:36 | 3.268 | 0 | 209 | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.185 | 0.268 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 46.463
4178075 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:57:02 | 18.04.2023 19:41:26 | 0.74 | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.777 | 0 | 45.453 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 68.129
4178089 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:10:15 | 18.04.2023 19:23:18 | 0.218 | 0 | 517 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0.754 | 0.267 | 0 | 0 | 4.161
4178092 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54803753-SDK/55200717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:16:56 | 19.04.2023 02:00:58 | 6.734 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97
4178099 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:25:43 | 18.04.2023 19:28:53 | 0.053 | 5 | 2753 | 15 | 40 | 28 | 462 | 12 | 3 | 0.075 | 5.489 | 0.33 | 0.253 | 1.56 | 2.079 | 85.1 | 0.121 | 95.005
4178104 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5920842-TR-31 TAVSANLI AG PANOSU/47128613-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:34:47 | 18.04.2023 20:13:02 | 0.637 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.205 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 4.35
4178109 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5881893-YOLÖREN TR1 AG PANOSU/1924215-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:32:35 | 18.04.2023 20:34:01 | 1.024 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.198
4178111 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869395-TR-204 AG PANOSU/1910886-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:41:35 | 18.04.2023 22:40:06 | 2.975 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 44.051 | 0 | 0 | 0 | 24.762 | 0 | 0 | 68.814
4178113 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56917963-SERDAR DRAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:39:58 | 18.04.2023 19:42:22 | 0.04 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0.073 | 0 | 0.112 | 0 | 1.014 | 0 | 2.748 | 0 | 3.947
4178117 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99344-YAMANLI KÖYÜ TR 1,TR 2 HAT AYIRICISI/47523412- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:42:57 | 18.04.2023 20:23:25 | 0.674 | 0 | 253 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.432 | 0 | 0.637 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 8.9
4178126 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1305759-AG DIREK/5423199-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:57:46 | 18.04.2023 22:59:08 | 3.023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4178129 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47465511-SERDAR DRAMA | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 20:00:09 | 19.04.2023 02:59:45 | 6.993 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 13.18 | 0 | 13.832 | 0 | 160.971 | 0 | 408.597 | 0 | 596.579
4178136 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880349-TR-131 AG PANOSU/1902569-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:50:51 | 18.04.2023 20:53:30 | 1.044 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.509 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 10.681
4178141 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060976-AG DIREK/5510727-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:38:49 | 18.04.2023 22:59:19 | 3.342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
4178143 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 97143-Seçköy Grup Hat basi Ayiricisi/47441163- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 20:23:43 | 18.04.2023 21:32:00 | 1.138 | 0 | 331 | 1 | 3 | 4 | 46 | 0 | 1 | 0 | 28.952 | 0.039 | 0.074 | 3.612 | 12.737 | 0 | 1.897 | 47.31
4178145 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057950-AG DIREK/5488848-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 20:25:56 | 18.04.2023 23:21:01 | 2.918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
4178146 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51998077-SDK/54141556-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 20:23:13 | 18.04.2023 22:33:15 | 2.167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497
4178160 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868821-TR- AKBABA MH AG PANOSU/1798313-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:49:26 | 18.04.2023 20:52:41 | 1.054 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.001 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.243
4178167 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47457015-YENI CIFTLIK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:08:03 | 18.04.2023 22:10:23 | 3.039 | 8 | 2554 | 17 | 133 | 8 | 344 | 3 | 0 | 15.813 | 277.072 | 54.969 | 21.26 | 3.924 | 82.026 | 82.117 | 0 | 537.181
4178168 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5914065-TR- 2 KOCAGUR KOYU AG PANOSU/47753300-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:25:25 | 18.04.2023 22:24:13 | 4.98 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.351 | 0 | 0.198 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 4.243
4178196 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 816779-AG DIREK/4881196-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 20:59:47 | 18.04.2023 22:54:50 | 1.918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4178209 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5935393-TR-8 AG PANOSU/1799322-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 21:07:39 | 19.04.2023 05:01:24 | 7.896 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 90.674 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 9.549 | 101.928
4178217 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104508-TEMIZ PETROL(YENI MAHALLE) HATBASI AYIRICISI/47660928- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 21:18:23 | 18.04.2023 22:01:31 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14
4178242 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96819-BASKI ARITMA ALTINOVA/47460982- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 21:37:13 | 18.04.2023 22:39:10 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.124 | 0 | 42.124
4178271 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 57577644-E03b/57918139- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 22:25:06 | 18.04.2023 23:59:33 | 1.574 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395
4178285 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529171-SDK/5384198-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 22:49:01 | 19.04.2023 05:25:02 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639
4178293 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57393934-/5641489-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 22:35:59 | 19.04.2023 01:24:56 | 2.816 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415
4178303 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7020-KOK-LETAFET/47255132-OMER ALTI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 23:41:23 | 18.04.2023 23:44:20 | 0.049 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 15.207 | 0 | 15.291
4178329 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1114891-AG DIREK/5471040-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 23:19:34 | 19.04.2023 02:33:02 | 3.224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802
4178345 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 23929-KARANLIK KOK/47249126-CND INSAAT CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 03:41:25 | 19.04.2023 03:42:11 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017
4178348 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443711-DUMAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:05:20 | 19.04.2023 06:06:42 | 0.023 | 0 | 548 | 13 | 15 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0.183 | 0.008 | 0.002 | 0.116 | 0 | 0 | 0.62
4178349 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 49241018-ISABEY KOK/49241126-ISABEY SANAYI OTOP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:33:13 | 19.04.2023 06:54:50 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.853 | 0 | 77.638 | 0 | 85.491
4178350 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/54245516-GOLKIYI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:33:40 | 19.04.2023 06:39:04 | 0.09 | 1 | 128 | 3 | 5 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0.008 | 0.514 | 0.139 | 0.096 | 0.709 | 0.069 | 0 | 0.001 | 1.536
4178352 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:43:36 | 19.04.2023 06:44:40 | 0.018 | 3 | 734 | 3 | 6 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0.015 | 0.356 | 0.016 | 0.009 | 0.023 | 0.054 | 0 | 0 | 0.474
4178353 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:43:57 | 19.04.2023 06:44:42 | 0.013 | 2 | 117 | 8 | 13 | 5 | 55 | 1 | 0 | 0.001 | 0.091 | 0.084 | 0.006 | 0.186 | 0.126 | 0 | 0 | 0.495
4178354 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-OMERKOY KOK/54224330-OMERKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:44:55 | 19.04.2023 06:45:39 | 0.012 | 1 | 452 | 18 | 21 | 4 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0.382 | 0.855 | 0.108 | 0.13 | 0.073 | 0 | 0.001 | 1.549
4178355 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16448-TR-44 AYVALIK UCKUYULAR/47599408-TR-67 PARLAMENTERLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:44:29 | 19.04.2023 07:45:00 | 1.009 | 3 | 89 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10.804 | 5.458 | 0.058 | 0 | 25.581 | 0.457 | 0 | 0 | 42.358
4178356 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240608-KALABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 07:00:38 | 19.04.2023 07:01:27 | 0.014 | 4 | 100 | 11 | 22 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0.058 | 0.126 | 0.053 | 0.019 | 0.934 | 0.078 | 0 | 0 | 1.268
4178357 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 56501805-TR-57 AG PANOSU/56501838-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:28:35 | 11.04.2023 17:29:00 | 2.007 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 2.447
4178358 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/56907386- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:38:00 | 19.04.2023 07:36:00 | 0.967 | 0 | 3643 | 0 | 7 | 4 | 381 | 1 | 6 | 0 | 250.155 | 0 | 0.122 | 22.508 | 116.704 | 4.075 | 4.352 | 397.915
4178360 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 07:13:13 | 19.04.2023 08:25:31 | 1.205 | 1 | 493 | 4 | 46 | 20 | 63 | 6 | 0 | 0.854 | 59.851 | 49.811 | 2.466 | 122.876 | 20.231 | 119.23 | 0 | 375.32
4178361 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 07:20:18 | 19.04.2023 07:21:24 | 0.018 | 2 | 117 | 8 | 13 | 5 | 55 | 1 | 0 | 0.001 | 0.102 | 0.089 | 0.006 | 0.186 | 0.144 | 0 | 0 | 0.529
4178362 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 07:26:54 | 19.04.2023 07:27:39 | 0.013 | 2 | 117 | 8 | 13 | 5 | 55 | 1 | 0 | 0.001 | 0.102 | 0.089 | 0.006 | 0.186 | 0.144 | 0 | 0 | 0.529
4178363 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9770-TR-16/47456547-BARAJYOLU ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:36:36 | 19.04.2023 08:54:16 | 2.294 | 2 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 7 | 0 | 1.005 | 0 | 14.514 | 2.157 | 163.336 | 0.516 | 379.274 | 0 | 560.802
4178365 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1258772-AG DIREK/5466055-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 04:41:03 | 19.04.2023 09:29:23 | 4.806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655
4178367 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049316-AG DIREK/5393758-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:53:26 | 19.04.2023 09:55:47 | 3.039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 1.356
4178371 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/47458700-TR-60-TR-29 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 07:50:06 | 19.04.2023 08:28:58 | 0.648 | 1 | 1455 | 3 | 11 | 6 | 143 | 0 | 1 | 0.263 | 87.552 | 0.367 | 0.299 | 31.406 | 42.089 | 0 | 0.055 | 162.03
4178372 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542692-SDK/5627194-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 07:49:08 | 19.04.2023 09:52:57 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128
4178373 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244130-BAHCELI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 07:53:05 | 19.04.2023 07:53:35 | 0.008 | 1 | 546 | 8 | 4 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0.001 | 0.511 | 0.073 | 0.057 | 0.898 | 0.133 | 0 | 0 | 1.673
4178374 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 07:53:07 | 19.04.2023 07:53:52 | 0.013 | 4 | 2572 | 4 | 32 | 13 | 480 | 1 | 0 | 0.11 | 1.55 | 0.039 | 0.08 | 0.12 | 0.236 | 0.408 | 0 | 2.543
4178377 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22229-TR-23 MARMARA KOK /47100174-Tr-26 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:01:07 | 19.04.2023 08:33:15 | 0.536 | 0 | 579 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 46.85 | 0 | 0.011 | 0 | 4.355 | 59.86 | 0 | 111.075
4178378 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5867688-TR-41 29 EKIM AG PANOSU/1911731-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:02:54 | 19.04.2023 09:22:40 | 1.329 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0 | 13.586
4178379 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093027-ALTINOVA RING 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:01:19 | 19.04.2023 08:02:46 | 0.024 | 0 | 1288 | 1 | 233 | 11 | 430 | 8 | 3 | 0 | 1.874 | 0.004 | 0.221 | 2.046 | 2.061 | 1.992 | 0.086 | 8.284
4178381 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:05:41 | 19.04.2023 08:06:32 | 0.014 | 3 | 346 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.062 | 0.191 | 0.002 | 0 | 0 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.265
4178382 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9314-TR-169_BAGKUR_KÖK/47425380-BAKTAT FAB. | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:08:56 | 19.04.2023 08:11:20 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217
4178385 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:13:52 | 19.04.2023 08:14:35 | 0.012 | 7 | 904 | 25 | 42 | 10 | 106 | 2 | 7 | 0.19 | 0.964 | 0.348 | 0.069 | 0.115 | 0.256 | 0.116 | 0.004 | 2.062
4178386 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22611-TR-32 KAYTAZDERE/47100441-TOKMAK GRUBU CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:01:17 | 19.04.2023 09:33:11 | 1.532 | 0 | 1085 | 0 | 38 | 4 | 123 | 3 | 0 | 0 | 97.665 | 0 | 3.996 | 13.17 | 40.836 | 95.368 | 0 | 251.036
4178389 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5931197-AKHISAR TR10 AG PANOSU/1823017-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:13:09 | 19.04.2023 11:25:15 | 3.201 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.593 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 49.98
4178390 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093027-ALTINOVA RING 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:24:13 | 19.04.2023 08:26:26 | 0.037 | 0 | 1288 | 1 | 233 | 11 | 430 | 8 | 3 | 0 | 3.748 | 0.007 | 0.443 | 4.197 | 4.205 | 3.784 | 0.183 | 16.568
4178391 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22228-TR-37 KAYTAZDERE /47100799-KUCUK SANAYI SITESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:24:20 | 19.04.2023 08:27:43 | 0.056 | 0 | 1087 | 0 | 43 | 4 | 220 | 3 | 1 | 0 | 3.295 | 0 | 0.151 | 0.449 | 3.326 | 3.377 | 0.052 | 10.649
4178392 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5873330-TR-99932810 OZEOREN AG PANOSU/49227403-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:05:53 | 19.04.2023 10:10:37 | 2.079 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.639 | 0 | 0 | 0 | 7.639
4178393 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106023-Gürecialti hat basi sek./47648942- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:24:12 | 19.04.2023 10:12:06 | 4.798 | 0 | 406 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.163 | 0 | 0.972 | 0 | 4.297 | 0 | 0 | 44.432
4178396 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:28:17 | 19.04.2023 08:29:02 | 0.013 | 2 | 117 | 8 | 13 | 5 | 55 | 1 | 0 | 0.001 | 0.118 | 0.094 | 0.006 | 0.197 | 0.163 | 0 | 0 | 0.579
4178400 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:32:17 | 19.04.2023 08:32:47 | 0.008 | 1 | 698 | 4 | 29 | 7 | 160 | 0 | 4 | 0 | 0.675 | 0.037 | 0.059 | 0.052 | 0.256 | 0 | 0.115 | 1.195
4178401 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21303-TR-16 (KARABALÇIK)/47481458-ÖZEL MÜSTERILER (EGITIM MH.) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:05:47 | 19.04.2023 09:49:27 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.683 | 0 | 22.404 | 13.006 | 65.093
4178403 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/47449588-OZEL TRAFOLAR HATTI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:27:57 | 19.04.2023 10:02:38 | 1.578 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 3.509 | 0.479 | 13.057 | 3.132 | 0 | 21.944
4178407 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798587-AG DIREK/4858629-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:41:30 | 19.04.2023 09:26:29 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.278
4178412 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082234-AG DIREK/5646235-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:58:38 | 19.04.2023 12:29:53 | 3.521 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743
4178415 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47465511-SERDAR DRAMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:00:42 | 19.04.2023 10:40:27 | 1.663 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 5.937 | 0 | 11.603 | 0 | 77.782 | 0 | 104.599 | 0 | 199.921
4178418 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528469-SDK/5411951-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:02:31 | 19.04.2023 10:20:35 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.377 | 0 | 0 | 4.377
4178424 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16846-TR-64 /47673649-TR 71 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:06:09 | 19.04.2023 09:37:00 | 0.514 | 0 | 2985 | 0 | 31 | 3 | 159 | 2 | 0 | 0 | 88.117 | 0 | 1.733 | 2.308 | 22.373 | 24.739 | 0 | 139.27
4178428 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452440-CAM MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:29:05 | 19.04.2023 09:30:34 | 0.025 | 2 | 1740 | 0 | 1 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0.02 | 2.53 | 0 | 0.003 | 0.056 | 0.228 | 0 | 0 | 2.836
4178429 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915573-TR-1 KOPRUBASI KOYU AG PANOSU/47756917-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:35:19 | 19.04.2023 13:39:06 | 4.063 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.262
4178436 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050240-AG DIREK/5398316-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:11:05 | 19.04.2023 17:52:49 | 8.695 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.212
4178438 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24072-DM-4 YALOVA /47092894-Tr-4/5 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:47:32 | 19.04.2023 09:49:14 | 0.028 | 0 | 2847 | 0 | 1 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 8.021 | 0 | 0 | 1.241 | 4.116 | 0 | 0 | 13.378
4178440 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886440-TR- IMAM HATIP LISE ONU AG PANOSU/1838447-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:42:05 | 19.04.2023 10:41:20 | 0.987 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.407 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 18.306
4178441 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106660-HACIMENTES GRUP BASI AYIRICISI/47610118- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:28:06 | 19.04.2023 10:58:17 | 1.503 | 0 | 31 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 1.5 | 0.322 | 0 | 0 | 4.749
4178444 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034513-AG DIREK/5469027-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:39:40 | 19.04.2023 11:25:06 | 1.757 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 1.383
4178451 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47237602-TR-2 GÜMÜSÇAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:19:19 | 19.04.2023 10:22:40 | 0.056 | 1 | 1571 | 27 | 63 | 8 | 149 | 0 | 2 | 0.128 | 4.206 | 1.147 | 0.34 | 0.484 | 1.566 | 0 | 0.041 | 7.911
4178452 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240070-KOZ CESME 1 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:19:07 | 19.04.2023 10:23:52 | 0.079 | 1 | 1150 | 0 | 64 | 7 | 240 | 1 | 0 | 0.062 | 1.616 | 0 | 0.049 | 1.556 | 0.982 | 7.987 | 0 | 12.253
4178453 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:19:15 | 19.04.2023 10:19:46 | 0.009 | 8 | 2554 | 17 | 133 | 8 | 344 | 3 | 0 | 0.331 | 4.291 | 0.984 | 0.276 | 0.087 | 1.038 | 0.914 | 0 | 7.921
4178454 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:19:17 | 19.04.2023 10:19:37 | 0.006 | 2 | 785 | 4 | 27 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.001 | 0.879 | 0.117 | 0.04 | 0.006 | 0.136 | 0 | 0 | 1.178
4178456 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:19:20 | 19.04.2023 10:19:53 | 0.009 | 2 | 576 | 5 | 71 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0.001 | 0.505 | 0.094 | 0.022 | 0.082 | 0.137 | 0 | 0 | 0.841
4178458 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5898057-TR- MISAKCA AG PANOSU/1822147-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:21:53 | 19.04.2023 12:56:12 | 2.572 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.075 | 0 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 19.824
4178462 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1296046-AG DIREK/4951583-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:27:18 | 19.04.2023 11:07:05 | 0.663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
4178463 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243196-CELTIK-CIHADIYE-DIKMEN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:31:01 | 19.04.2023 10:31:30 | 0.008 | 0 | 410 | 2 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0.037 | 0.005 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.498
4178466 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47282656-CIHADIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:36:42 | 19.04.2023 10:38:35 | 0.031 | 1 | 195 | 4 | 19 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0.039 | 0.547 | 0.002 | 0.098 | 0.169 | 0.087 | 0.464 | 0 | 1.407
4178469 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454561-TR36 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:37:33 | 19.04.2023 11:10:04 | 0.542 | 5 | 4189 | 226 | 145 | 31 | 611 | 20 | 10 | 14.624 | 191.685 | 130.701 | 8.713 | 177.228 | 70.712 | 296.329 | 3.514 | 893.506
4178472 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872672-TR-36 AG PANOSU/1812460-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:41:56 | 19.04.2023 11:34:08 | 0.87 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 8.799 | 0 | 0.372 | 11.14
4178474 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028311-AG DIREK/5384283-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:41:29 | 19.04.2023 16:23:25 | 5.699 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701
4178476 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 54351275-Yukari Inova ayiricisi/54351211- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:08:30 | 19.04.2023 12:33:01 | 2.409 | 0 | 149 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.481 | 0 | 4.315 | 0 | 13.267 | 0 | 0 | 45.063
4178477 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 104121-DEMIRTAS BARAJI TASKIRMALAR GRUP HATBASI/47545271- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:27:55 | 19.04.2023 12:48:48 | 3.348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.966 | 0 | 2.674 | 0 | 2.476 | 0 | 184.607 | 0 | 190.722
4178478 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1118338-AG DIREK/5462554-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:26:13 | 19.04.2023 13:35:55 | 4.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 1.315
4178479 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5936699-TR-7 KARADENIZ CIKMAZI AG PANOSU/47136431-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:08:37 | 19.04.2023 12:07:04 | 1.974 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0.15 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 4.58
4178480 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1284823-AG DIREK/5491698-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:03:34 | 19.04.2023 11:28:24 | 0.414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
4178486 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914393-TR-1 SOGUTLU KOYU AG PANOSU/47744993-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:22:38 | 19.04.2023 11:50:26 | 2.463 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.531 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 13.548
4178489 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109803-ULUKÖY TR-1 TR-2 HATBASI AYIRICI/47661485- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:58:18 | 19.04.2023 11:41:45 | 1.724 | 0 | 241 | 1 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29.662 | 1.796 | 2.474 | 0 | 12.897 | 0 | 0 | 46.829
4178491 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 764035-AG DIREK/4938630-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:59:20 | 19.04.2023 12:23:08 | 1.396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
4178493 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 55819201-TR29/55819310-TR 36 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:10:05 | 19.04.2023 11:37:41 | 0.46 | 6 | 4154 | 226 | 142 | 29 | 519 | 18 | 7 | 21.429 | 277.997 | 188.376 | 12.351 | 257.774 | 88.81 | 417.37 | 4.253 | 1268.36
4178496 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1122677-AG DIREK/5715022-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:25:17 | 19.04.2023 14:05:00 | 2.662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
4178499 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23283-TR-43/47109973-HASTAHANE-CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:14:59 | 19.04.2023 11:52:56 | 0.633 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0.008 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 3.464
4178501 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:39:41 | 19.04.2023 11:40:28 | 0.013 | 5 | 1050 | 1 | 38 | 7 | 125 | 2 | 1 | 0.501 | 1.43 | 0.035 | 0.088 | 0.14 | 0.193 | 1.025 | 0 | 3.412
4178503 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:41:46 | 19.04.2023 11:45:14 | 0.058 | 28 | 1717 | 52 | 33 | 20 | 266 | 3 | 0 | 3.453 | 6.859 | 1.617 | 0.297 | 3.244 | 1.941 | 8.922 | 0 | 26.332
4178507 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452034-KINIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:46:25 | 19.04.2023 11:47:58 | 0.026 | 4 | 1955 | 1 | 308 | 5 | 163 | 2 | 4 | 0.068 | 1.57 | 0 | 0.087 | 0.118 | 0.236 | 0.006 | 0.024 | 2.109
4178508 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98279-TATLIPINAR- YAYLACIK GRUP AYIRICISI/47565708- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:45:27 | 19.04.2023 12:48:33 | 1.051 | 2 | 633 | 0 | 30 | 0 | 79 | 0 | 1 | 26.598 | 56.468 | 0 | 1.834 | 0 | 9.852 | 0 | 0.002 | 94.754
4178509 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877515-HAYRIYE TR1 AG PANOSU/1923031-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:51:06 | 19.04.2023 13:00:35 | 1.158 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.89 | 0 | 0.157 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 2.049
4178512 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021075-AG DIREK/5358014-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:29:41 | 19.04.2023 17:24:49 | 5.919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259
4178516 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:56:36 | 19.04.2023 11:57:21 | 0.013 | 2 | 117 | 8 | 13 | 5 | 55 | 1 | 0 | 0.001 | 0.155 | 0.094 | 0.006 | 0.219 | 0.199 | 0 | 0 | 0.675
4178520 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103999-Hasanboguldu Ayiricisi/48527850- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:48:05 | 19.04.2023 14:04:40 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 2.196
4178522 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156607-PAZARKÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:04:35 | 19.04.2023 12:05:20 | 0.013 | 4 | 985 | 2 | 25 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0.254 | 1.364 | 0.012 | 0.011 | 0.224 | 0.622 | 0 | 0 | 2.486
4178523 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 56910468-/56910474- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:03:24 | 19.04.2023 13:43:58 | 1.676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4178526 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109779-ISIKLAR MAH. HAT BASI/47633824- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:13:34 | 19.04.2023 13:43:27 | 1.498 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
4178527 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:12:46 | 19.04.2023 12:18:02 | 0.088 | 5 | 1050 | 1 | 38 | 7 | 125 | 2 | 1 | 3.06 | 8.727 | 0.2 | 0.51 | 0.845 | 1.203 | 5.637 | 0 | 20.182
4178531 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49408561-SDK/5361328-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:58:58 | 19.04.2023 14:37:02 | 2.634 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 5.072
4178537 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5930753-TR-4 EVCILER KÖYÜ AG PANOSU/47752779-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:07:35 | 19.04.2023 14:13:19 | 3.095 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.256 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 0 | 0 | 10.685
4178539 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5910079-TR-1 GEYIKLI BEL AG PANOSU/47761642-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:15:56 | 19.04.2023 13:00:37 | 0.744 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 6.054
4178540 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54952021-KARAKUS TASIMACILIK HAT BASI/54952018- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:19:46 | 19.04.2023 14:48:05 | 3.472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341
4178543 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1070982-AG DIREK/5515995-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:50:06 | 19.04.2023 16:55:38 | 4.092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4178545 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 789816-AG DIREK/4849663-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:00:20 | 19.04.2023 13:20:35 | 2.338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
4178546 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930459-TR- SERVET MH AG PANOSU/1925602-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:24:44 | 19.04.2023 14:48:20 | 2.393 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.094 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 6.096
4178547 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107960-PASAÇIFTLIK GRUP BASI AYIRICISI/48557137- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:43:54 | 19.04.2023 13:48:15 | 1.073 | 1 | 281 | 7 | 7 | 1 | 61 | 0 | 0 | 2.127 | 28.014 | 8.597 | 4.022 | 0.08 | 10.8 | 0 | 0 | 53.639
4178552 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109344-MERSIN ÇESME AYIRICISI/47616358- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:10:20 | 19.04.2023 14:02:35 | 0.871 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0.083 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 1.992
4178553 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57079809-/1607092-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:15:33 | 19.04.2023 22:07:43 | 8.869 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 4.273
4178554 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5881121-TR- DOYRAN KOYU AG PANOSU/1860129-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:08:15 | 19.04.2023 14:15:34 | 1.122 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.536 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 7.701
4178560 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156609-KALKIM BELDELER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:34:06 | 19.04.2023 13:34:37 | 0.009 | 0 | 2017 | 5 | 83 | 7 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2.673 | 0.181 | 0.158 | 0.152 | 1.102 | 0 | 0 | 4.266
4178561 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47449741-FADIL GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:33:35 | 19.04.2023 15:08:52 | 1.588 | 0 | 504 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 34.771 | 0 | 0 | 24.976 | 2.969 | 0 | 0 | 62.717
4178568 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99278-DENIZ SOYLU RAMAZAN KULA GRUP AYIRICISI/47687672- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:48:04 | 19.04.2023 15:04:00 | 1.265 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.478
4178577 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16448-TR-44 AYVALIK UCKUYULAR/47599408-TR-67 PARLAMENTERLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:54:00 | 19.04.2023 14:57:02 | 1.051 | 3 | 89 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16.682 | 8.426 | 0.058 | 0 | 32.944 | 0.662 | 0 | 0 | 58.773
4178584 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/57393706- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:25:12 | 25.04.2023 15:52:58 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4178586 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888828-TR- ORHANLAR MH AG PANOSU/1834405-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:19:12 | 19.04.2023 15:35:00 | 1.263 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 2.98
4178590 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16291-PEYNIRKUYU KÖK/47281615-KOCOGLU GR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:17:06 | 19.04.2023 14:17:51 | 0.013 | 1 | 185 | 0 | 1 | 2 | 23 | 4 | 0 | 0.02 | 0.231 | 0 | 0.026 | 0.202 | 0.041 | 0.709 | 0 | 1.228
4178594 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281619-ÇATALTEPE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:19:57 | 19.04.2023 14:20:21 | 0.007 | 2 | 957 | 1 | 6 | 6 | 87 | 4 | 1 | 0.038 | 1.082 | 0.002 | 0.044 | 0.38 | 0.157 | 0.709 | 0.001 | 2.412
4178595 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1121812-AG DIREK/4847444-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:22:50 | 19.04.2023 19:34:13 | 8.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577
4178601 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 780195-AG DIREK/4820383-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:16:15 | 19.04.2023 14:46:02 | 1.496 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
4178603 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:39:11 | 19.04.2023 14:42:00 | 0.047 | 2 | 921 | 9 | 20 | 10 | 128 | 2 | 0 | 0.003 | 0.784 | 0.024 | 0.009 | 0.813 | 0.103 | 0.861 | 0 | 2.596
4178604 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908211-TR-1 CUMALIKIZIK KOYU AG PANOSU/1917144-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:42:08 | 19.04.2023 17:50:06 | 3.133 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.204 | 0 | 0.073 | 0 | 21.867 | 0 | 0 | 38.144
4178609 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009681-AG DIREK/5464050-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:47:43 | 19.04.2023 19:18:11 | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 3.744
4178614 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5919748-TR-13 NEF ARKASI AG PANOSU/1928120-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:56:28 | 19.04.2023 16:23:12 | 1.445 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.293 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 5.218
4178618 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245013-GOKCEDAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:14:13 | 19.04.2023 15:15:05 | 0.014 | 8 | 2330 | 0 | 22 | 4 | 142 | 4 | 2 | 0.112 | 0.992 | 0 | 0.003 | 0.09 | 0.142 | 3.899 | 0 | 5.238
4178620 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245013-GOKCEDAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:18:43 | 19.04.2023 15:19:34 | 0.014 | 8 | 2330 | 0 | 22 | 4 | 142 | 4 | 2 | 0.112 | 0.992 | 0 | 0.003 | 0.09 | 0.142 | 3.899 | 0 | 5.238
4178621 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 56253354-ÇANACIK-YESILOVA-ALACABAYIR GRUP AYIRICISI/47586604- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:41:56 | 19.04.2023 18:05:32 | 3.393 | 4 | 260 | 2 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 42.785 | 35.503 | 0.168 | 0.08 | 7.653 | 3.699 | 0 | 0 | 89.889
4178622 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Dagitim Transformatörü | 5896843-TR- PEYNIR KUYU AG PANOSU/1913351-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:21:17 | 19.04.2023 16:04:06 | 0.714 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0.884
4178627 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190041-SEHIR-3 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:25:23 | 19.04.2023 15:43:57 | 0.309 | 10 | 8423 | 20 | 279 | 42 | 1419 | 7 | 0 | 2.269 | 132.245 | 4.011 | 2.839 | 63.286 | 76.121 | 15.302 | 0 | 296.073
4178629 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15577-TR-47 /47434771-TAYLIELI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:31:28 | 19.04.2023 16:48:51 | 1.289 | 0 | 196 | 0 | 11 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 29.036 | 0 | 1.186 | 0 | 7.648 | 2.64 | 0 | 40.511
4178631 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464473-ESKI FADILLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:36:07 | 19.04.2023 15:36:52 | 0.013 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 0.022 | 0 | 0.112 | 0 | 0.218 | 0 | 0.371
4178632 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087978-AG DIREK/5598555-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:36:09 | 19.04.2023 17:33:11 | 1.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935
4178633 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93630-ÇEKIRDEKLI GRUP AYIRICISI/47589131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:28:35 | 19.04.2023 16:57:02 | 1.474 | 0 | 374 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37.433 | 0 | 3.967 | 0 | 13.724 | 0 | 0 | 55.124
4178638 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870870-TR- BANKALAR ÖNÜ BETON KÖSK AG PANOSU/1933269-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:40:37 | 19.04.2023 16:32:24 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 0 | 7.435
4178640 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19568-KOK-OTOGAR RMU/47298102-UMURBEY GERI DÖNÜS SARICAELI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:50:52 | 19.04.2023 15:51:24 | 0.009 | 1 | 242 | 0 | 29 | 28 | 45 | 6 | 0 | 0.087 | 0.388 | 0 | 0.015 | 1.147 | 0.081 | 0.727 | 0 | 2.445
4178641 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884356-TR-93 AG PANOSU/2037871- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:43:31 | 19.04.2023 16:45:51 | 1.039 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | 19.205
4178642 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56498958-/57685619- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:12:00 | 19.04.2023 18:44:02 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4178643 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049315-AG DIREK/5393477-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:30:27 | 19.04.2023 18:58:06 | 5.461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031
4178650 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103999-Hasanboguldu Ayiricisi/48527850- | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:57:12 | 19.04.2023 17:51:46 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 1.225
4178651 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054906-AG DIREK/5484084-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:45:54 | 19.04.2023 18:30:05 | 4.736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
4178653 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5920506-TR-1 IBRAHIMLER AG PANOSU/47769209-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:54:21 | 19.04.2023 18:12:12 | 3.297 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 3.193
4178655 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069820-AG DIREK/5499594-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:26:24 | 19.04.2023 17:40:47 | 2.24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.63
4178656 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869585-TR-8/4 BESEVLER AG PANOSU/1803800-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:13:11 | 19.04.2023 18:45:05 | 2.532 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.599 | 0 | 0 | 0 | 10.391 | 0 | 0 | 41.99
4178658 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243523-SAVASTEPE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:11:51 | 19.04.2023 15:12:51 | 0.017 | 16 | 8602 | 38 | 269 | 36 | 1068 | 7 | 7 | 0.865 | 9.374 | 1.118 | 0.325 | 0.785 | 3.248 | 0.561 | 0.019 | 16.295
4178668 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993140-AG DIREK/55341856-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:25:45 | 19.04.2023 19:19:54 | 5.903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526
4178669 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 894340-AG DIREK/55392948-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:51:56 | 19.04.2023 17:15:41 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4178671 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1261611-AG DIREK/5238680-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:58:41 | 19.04.2023 17:14:03 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048
4178677 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90345-ÇATALSÖGÜT GURUBU HATBASI AYIRICISI/47470426- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:24:58 | 19.04.2023 17:08:02 | 0.718 | 0 | 369 | 1 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.837 | 0.002 | 0.002 | 1.881 | 0.294 | 0 | 0 | 15.017
4178680 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914393-TR-1 SOGUTLU KOYU AG PANOSU/47744993-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:31:05 | 19.04.2023 17:10:40 | 4.66 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.777 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 24.812
4178681 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028956-AG DIREK/5398111-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:22:42 | 19.04.2023 19:27:38 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.058
4178694 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57654011-/5608511-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:56:18 | 19.04.2023 18:54:42 | 2.973 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985
4178696 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1120274-AG DIREK/55369103-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:33:17 | 19.04.2023 18:25:06 | 1.863 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377
4178697 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53996441-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:05:46 | 25.04.2023 11:58:14 | 2.874 | 0 | 9 | 1 | 9 | 12 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.985 | 1.526 | 4.149 | 201.848 | 141.971 | 515.967 | 0 | 866.445
4178705 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531828-SDK/5404220-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:50:35 | 19.04.2023 18:45:19 | 1.912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
4178710 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 939235-AG DIREK/5102632-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:05:18 | 19.04.2023 18:17:06 | 1.197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
4178713 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287012-DM 1/31 KUBBELI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:09:13 | 19.04.2023 17:10:44 | 0.025 | 0 | 4317 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4.322 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 4.482
4178715 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528469-SDK/5411951-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:16:40 | 19.04.2023 19:04:35 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 1.393
4178719 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 56910512-/57644143- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:16:58 | 19.04.2023 18:03:22 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4178721 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5881445-TR- CEKIKOY AG PANOSU/1826671-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:24:36 | 19.04.2023 18:58:33 | 1.566 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 3.097
4178724 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3535499-SDK/3370538-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:44:05 | 19.04.2023 20:31:41 | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.147 | 0 | 0 | 9.147
4178725 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869191-TR-17 (YUNUSELI) AG PANOSU/1804524-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:17:58 | 19.04.2023 19:42:27 | 2.408 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.92 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 47.245
4178736 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874939-TR-6 SARIBEYLER MH AG PANOSU/1809827-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:39:41 | 19.04.2023 18:54:07 | 1.241 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0.237 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 2.181
4178739 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106934-INCIRLI ALACAOLUK GRUP AYIRICISI/49612830- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:16:55 | 19.04.2023 18:46:50 | 1.498 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.122 | 2.013 | 4.046 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 7.085
4178744 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51972398-AG DIREK/51996413-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:47:52 | 19.04.2023 18:50:06 | 1.037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
4178748 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443372-KÖPRÜHISAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:54:07 | 19.04.2023 17:56:36 | 0.041 | 0 | 140 | 0 | 14 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0.007 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.543
4178753 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 703801-AG DIREK/52030951-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:47:40 | 19.04.2023 20:59:25 | 3.196 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073
4178757 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1114893-AG DIREK/5471034-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:58:51 | 19.04.2023 22:06:58 | 4.135 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494
4178758 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56793983-/56794111- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:52:43 | 19.04.2023 19:25:38 | 1.548 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384
4178760 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050239-AG DIREK/5398319-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:59:04 | 19.04.2023 22:33:49 | 4.579 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881
4178761 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445183-EVCILER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:03:35 | 19.04.2023 18:04:27 | 0.014 | 6 | 1864 | 1 | 44 | 9 | 272 | 4 | 0 | 0.976 | 1.112 | 0.033 | 0.045 | 0.175 | 0.159 | 0.028 | 0 | 2.527
4178768 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3516937-SDK/5102583-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:04:24 | 19.04.2023 21:06:36 | 3.036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613
4178769 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5919612-TR-3 YENICEKOY AG PANOSU/47746389-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:17:00 | 19.04.2023 20:30:59 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855
4178777 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 55883209-TR- SERDAR KÖSE VE ORTAKLARI HAT BASI AYIRICISI/55882944- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:06:39 | 19.04.2023 20:48:35 | 2.699 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
4178783 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454855-SARIBEYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:28:58 | 19.04.2023 18:29:43 | 0.013 | 2 | 1068 | 0 | 34 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0.224 | 0.859 | 0 | 0.011 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 1.235
4178785 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92617-SU POMPASIYANI RASIT MESE ÖZEL MÜS GRUP HAT BASI/47565819- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:11:57 | 19.04.2023 19:10:05 | 0.969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 2.386
4178794 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 57381738-/57381747- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:37:30 | 19.04.2023 19:28:31 | 0.85 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.799
4178796 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248856-BUSKI SULAMA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:44:44 | 19.04.2023 18:45:29 | 0.013 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.024 | 0 | 0.116 | 0 | 0.156
4178798 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 53986163-TR-35 AG PANOSU/53986201- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:47:50 | 19.04.2023 19:36:33 | 0.812 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.252
4178799 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 939536-AG DIREK/48529682-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:48:13 | 19.04.2023 21:52:55 | 3.078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4178806 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1087363-AG DIREK/5558202-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:57:38 | 19.04.2023 21:12:54 | 2.254 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895
4178814 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888958-TR-1 DANISMENT MH AG PANOSU/1834517-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:57:41 | 19.04.2023 22:56:03 | 3.973 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 3.609
4178816 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 3508890-SDK/4974122-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:03:38 | 19.04.2023 20:14:11 | 1.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4178821 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950329-AG DIREK/5155258-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:22:39 | 19.04.2023 20:05:40 | 0.717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
4178824 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5920762-TR-2 KANGIRILI AG PANOSU/47743624-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:37:14 | 19.04.2023 20:03:08 | 2.432 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.338 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341
4178826 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:42:36 | 19.04.2023 19:43:55 | 0.022 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.013 | 0 | 0.02 | 0.003 | 0 | 0 | 0.046
4178827 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47453181-KOYLER BOTANIKPARK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:56:49 | 19.04.2023 19:57:30 | 0.011 | 0 | 1357 | 7 | 7 | 7 | 98 | 2 | 0 | 0 | 1.972 | 0.003 | 0.012 | 0.104 | 0.387 | 0.058 | 0 | 2.536
4178828 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874421-DM-5/36 AG PANOSU/1825097-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:03:47 | 19.04.2023 20:37:05 | 0.555 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.931 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 21.994
4178839 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 5917049-TR-1/1 GUMUSCAY BEL AG PANOSU/47738732-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:57:18 | 19.04.2023 21:40:39 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4178844 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528469-SDK/5411951-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:26:26 | 19.04.2023 21:28:54 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0.807
4178852 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106317-SARIKÖY OVA TR-10 GRUP BASI AYIRICISI/48547739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:04:29 | 19.04.2023 23:28:40 | 4.403 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.117
4178853 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 886005-AG DIREK/4977877-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:35:38 | 19.04.2023 22:29:51 | 2.904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
4178874 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5920506-TR-1 IBRAHIMLER AG PANOSU/47776936-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:01:58 | 19.04.2023 23:12:13 | 3.171 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 1.844
4178896 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010587-AG DIREK/5445879-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:09:30 | 19.04.2023 22:40:20 | 1.514 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453
4178897 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914849-AYVACIK TR-19 AG PANOSU/47765923-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:40:09 | 19.04.2023 22:30:57 | 1.847 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0.034 | 0 | 2.819 | 0 | 0 | 3.137
4178907 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1304968-AG DIREK/5115012-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:22:24 | 19.04.2023 23:19:31 | 1.952 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
4178908 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5907775-TR- BESOB AG PANOSU/57183487- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:09:15 | 19.04.2023 22:14:15 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.568
4178911 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914513-TR-3/29 AG PANOSU/47767922-6 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:58:46 | 19.04.2023 22:24:40 | 1.431 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.586 | 0 | 0 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 37.751
4178916 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93444-Karakaya TR-1 Ayiricisi/47555320- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:49:41 | 19.04.2023 22:52:28 | 2.046 | 0 | 185 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.254 | 0 | 1.581 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 19.529
4178921 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 48537046-TR-432 AG PANOSU/48537039-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:30:37 | 19.04.2023 22:12:09 | 0.692 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 10.81
4178925 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 959908-AG DIREK/5228330-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:47:48 | 20.04.2023 00:24:06 | 2.605 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
4178929 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:53:09 | 19.04.2023 21:54:54 | 0.029 | 2 | 310 | 16 | 20 | 6 | 78 | 0 | 2 | 0.036 | 0.4 | 0.284 | 0.029 | 0.025 | 0.156 | 0 | 0 | 0.93
4178935 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:59:23 | 19.04.2023 22:10:00 | 0.177 | 0 | 517 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | 0.431 | 0.109 | 0 | 0 | 3.069
4178937 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528470-SDK/5416083-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:06:32 | 20.04.2023 01:59:50 | 3.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0.187
4178939 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 966487-AG DIREK/5247525-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:06:28 | 19.04.2023 23:12:04 | 1.093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
4178957 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874689-TR-3 CEKIRDEKLI MH AG PANOSU/1808177-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:34:33 | 19.04.2023 23:59:42 | 1.419 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 0.762 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 4.917
4178965 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 873125-AG DIREK/4984474-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:52:14 | 19.04.2023 23:31:04 | 0.647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284
4178980 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47523492-KOYLER BOTANIKPARK CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:05:01 | 20.04.2023 01:45:00 | 2.666 | 0 | 1357 | 7 | 7 | 7 | 98 | 2 | 0 | 0 | 406.442 | 1.106 | 2.156 | 30.148 | 75.49 | 15.168 | 0 | 530.51
4178982 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870870-TR- BANKALAR ÖNÜ BETON KÖSK AG PANOSU/1932934-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:28:58 | 20.04.2023 00:31:30 | 1.042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.332
4178983 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5914037-TR- 3 KOCAGUR KOYU AG PANOSU/47758115-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:29:57 | 20.04.2023 00:09:58 | 0.667 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.935
4178984 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15581-PELITKOY KOK/47430777-PELITKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:40:34 | 19.04.2023 23:43:26 | 0.048 | 3 | 592 | 2 | 8 | 1 | 88 | 2 | 0 | 0.383 | 1.531 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.152 | 0.036 | 0 | 2.105
4178988 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087608-AG DIREK/5620776-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:33:20 | 20.04.2023 00:27:25 | 0.901 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
4179000 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004527-AG DIREK/5304782-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 00:08:46 | 20.04.2023 00:50:55 | 0.703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4179006 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3516532-SDK/3231085-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 00:32:09 | 20.04.2023 01:55:09 | 1.383 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.438 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 17.826
4179012 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093245-CUKUR CAYIR AKKOY TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 00:44:48 | 20.04.2023 00:46:38 | 0.031 | 1 | 435 | 0 | 17 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0.011 | 0.402 | 0 | 0.007 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.475
4179023 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 01:34:37 | 20.04.2023 01:35:23 | 0.013 | 3 | 1029 | 8 | 24 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0.016 | 0.657 | 0.166 | 0.013 | 0.016 | 0.105 | 0.019 | 0 | 0.992
4179026 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093245-CUKUR CAYIR AKKOY TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 01:42:54 | 20.04.2023 01:44:06 | 0.02 | 1 | 435 | 0 | 17 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0.01 | 0.359 | 0 | 0.007 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.427
4179029 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084688-AG DIREK/5631165-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 02:23:44 | 20.04.2023 03:59:38 | 1.598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
4179030 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287411-GEDELEK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 02:39:24 | 20.04.2023 02:40:36 | 0.02 | 7 | 0 | 19 | 8 | 27 | 190 | 10 | 16 | 0.03 | 0 | 0.095 | 0.002 | 0.62 | 0.543 | 0.543 | 0.094 | 1.928
4179032 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93458-Topuzlar Grup Hat Basi Ayiricisi/47576831- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 02:22:25 | 20.04.2023 03:39:16 | 1.281 | 2 | 1262 | 10 | 35 | 9 | 273 | 0 | 0 | 2.425 | 42.549 | 6.597 | 2.891 | 4.166 | 2.841 | 0 | 0 | 61.469
4179033 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516532-SDK/3231085-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 02:57:11 | 20.04.2023 05:18:59 | 2.363 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.691 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 24.305
4179037 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 03:39:18 | 20.04.2023 03:40:38 | 0.022 | 3 | 1264 | 12 | 35 | 10 | 273 | 0 | 0 | 0.084 | 0.544 | 0.097 | 0.038 | 0.069 | 0.037 | 0 | 0 | 0.87
4179038 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/47431843-ISMAILLER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 03:57:46 | 20.04.2023 04:52:13 | 0.908 | 1 | 449 | 3 | 11 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.514 | 1.29 | 0.345 | 0.513 | 0.163 | 0 | 0 | 9.825
4179039 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993015-KÖYLER ESADIYE SOGUCAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 03:58:01 | 20.04.2023 03:58:31 | 0.008 | 0 | 397 | 0 | 20 | 6 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0.015 | 0.104 | 0.049 | 0.023 | 0 | 0.536
4179040 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92931-KÜÇÜK RIZE ORTAK AYIRICISI/47508534- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 04:18:39 | 20.04.2023 05:05:12 | 0.776 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 1.196 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307
4179045 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452094-DM-1/36 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 05:17:16 | 20.04.2023 05:21:03 | 0.063 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 9 | 98 | 4 | 1 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 0.422 | 0.989 | 0.026 | 0.004 | 4.54
4179046 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769937-DM-1/33 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 05:17:16 | 20.04.2023 05:18:03 | 0.013 | 0 | 6453 | 0 | 0 | 7 | 375 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0.478 | 0.584 | 0 | 0.023 | 6.185
4179047 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 9766-DM-1/33/47483330-DM-1/12-DM-1/33 ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 05:25:24 | 20.04.2023 05:55:15 | 0.497 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 45.113 | 0 | 0 | 0 | 6.278 | 0 | 0 | 51.392
4179050 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21718-IM- CEKIRGE/47460704-TR-251 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 04:36:03 | 20.04.2023 06:17:15 | 1.687 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 192.264 | 0 | 0 | 83.503 | 42.022 | 0 | 0 | 317.789
4179051 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287411-GEDELEK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 05:56:39 | 20.04.2023 05:57:40 | 0.017 | 7 | 0 | 19 | 8 | 27 | 190 | 10 | 16 | 0.027 | 0 | 0.102 | 0.002 | 0.62 | 0.542 | 0.543 | 0.082 | 1.918
4179052 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546512-SDK/5652974-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 06:04:53 | 20.04.2023 13:11:20 | 7.107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 2.128
4179053 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56363071-DOGANCI KOK/56363094-AYAZ KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 06:38:31 | 20.04.2023 08:25:00 | 1.775 | 5 | 1841 | 15 | 47 | 6 | 179 | 4 | 1 | 0.526 | 1.421 | 0.393 | 0.071 | 0.064 | 0.207 | 0.131 | 0.007 | 2.82
4179055 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507344-TOPRAKOCAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 06:39:42 | 20.04.2023 06:40:27 | 0.013 | 5 | 1683 | 24 | 86 | 18 | 213 | 2 | 1 | 0.084 | 1.412 | 0.108 | 0.121 | 0.317 | 0.255 | 2.913 | 0 | 5.21
4179057 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:08:23 | 20.04.2023 07:11:24 | 0.05 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.188 | 0 | 0.109 | 0.026 | 0 | 0 | 0.348
4179060 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6011-TR- KSS KÖK/47253428-TR-17A ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:13:04 | 20.04.2023 08:34:36 | 1.359 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 8 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 471.195 | 0 | 12.56 | 484.691
4179061 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47431766-ARMUTLU GEL GEC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:21:29 | 20.04.2023 07:22:19 | 0.014 | 0 | 197 | 10 | 13 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.082 | 0.028 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.249
4179063 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18951-DM-11 KEPEZ/47245131-TR-11/3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:24:49 | 20.04.2023 07:28:17 | 0.058 | 0 | 646 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 29.222 | 2.633 | 0 | 0 | 36.02
4179069 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18888-DM-9/47462553-TR-16/1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:24:49 | 20.04.2023 08:00:20 | 0.592 | 0 | 3276 | 0 | 30 | 8 | 482 | 2 | 1 | 0 | 108.587 | 0 | 1.028 | 32.511 | 72.772 | 8.078 | 0.013 | 222.989
4179070 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:41:35 | 20.04.2023 07:42:20 | 0.013 | 5 | 1050 | 1 | 38 | 7 | 125 | 2 | 1 | 0.363 | 1.035 | 0.031 | 0.079 | 0.119 | 0.141 | 0.82 | 0 | 2.588
4179071 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3541408-SDK/5565629-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:39:08 | 20.04.2023 10:40:59 | 3.031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361
4179073 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47282656-CIHADIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:52:13 | 20.04.2023 07:52:58 | 0.013 | 1 | 195 | 4 | 19 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0.015 | 0.205 | 0.001 | 0.044 | 0.072 | 0.033 | 0.195 | 0 | 0.565
4179074 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:53:48 | 20.04.2023 07:54:33 | 0.013 | 6 | 1775 | 4 | 17 | 11 | 209 | 10 | 1 | 0.034 | 1.841 | 0.05 | 0.048 | 0.289 | 0.335 | 3.215 | 0 | 5.813
4179075 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5905178-TR- SOGUTCAYIR MH AG PANOSU/1845130-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 03:08:43 | 20.04.2023 08:36:05 | 5.456 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.424 | 0 | 1.484 | 0 | 12.653 | 0 | 0 | 58.561
4179077 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 19174-TR-51/6 /47455120-TR-51/6 -TR-11/2 ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:30:53 | 20.04.2023 08:48:48 | 1.298 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85.599 | 0 | 0 | 0 | 10.294 | 0 | 0 | 95.893
4179078 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257790-GOLYAZI KOYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:00:43 | 20.04.2023 08:01:28 | 0.013 | 2 | 575 | 5 | 1 | 6 | 79 | 1 | 4 | 0.004 | 0.887 | 0.026 | 0 | 0.008 | 0.19 | 0.007 | 0.016 | 1.139
4179079 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548568-SDK/5663658-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:51:08 | 20.04.2023 09:23:43 | 1.543 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 5.651
4179080 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18951-DM-11 KEPEZ/47245131-TR-11/3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:01:43 | 20.04.2023 08:07:28 | 0.096 | 0 | 646 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7.536 | 0 | 0 | 48.424 | 4.628 | 0 | 0 | 60.588
4179082 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274262-DEVECI KONAGI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:04:14 | 20.04.2023 08:05:07 | 0.015 | 0 | 606 | 0 | 17 | 3 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0.017 | 0.05 | 0.138 | 0.134 | 0 | 0.782
4179083 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:05:57 | 20.04.2023 08:06:42 | 0.013 | 2 | 1163 | 9 | 20 | 10 | 88 | 1 | 1 | 0.113 | 1.337 | 1.092 | 0.078 | 0.179 | 0.228 | 0.335 | 0.005 | 3.367
4179089 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5934205-TR-2/5 AG PANOSU/47134018-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:46:00 | 20.04.2023 16:02:30 | 8.275 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 473.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.492
4179090 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535367-SDK/5526846-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:24:49 | 20.04.2023 09:19:52 | 0.918 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
4179092 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5942743-TR-53 ERDILLI YOLU AG PANOSU/47128688-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:33:09 | 20.04.2023 09:14:42 | 0.693 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.964 | 0 | 0.117 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 6.299
4179094 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47466024-ETIKET TEKSTIL DSI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:44:36 | 20.04.2023 13:56:50 | 5.204 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.988 | 19.81 | 0 | 13.742 | 3.64 | 0 | 0 | 41.181
4179095 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1048076-AG DIREK/5392500-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:41:11 | 20.04.2023 11:44:34 | 3.056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 2.004
4179096 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 49508825-GÜLEÇ HURDACILIK HATBASI AYIRICISI/49508822- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:30:28 | 20.04.2023 09:12:43 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 11.475 | 0 | 12.618
4179099 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538347-SDK/5592232-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:36:24 | 02.04.2023 00:40:58 | 5.076 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315
4179102 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243190-HARMANLI-YANIC GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:05:51 | 20.04.2023 09:44:50 | 0.65 | 0 | 239 | 1 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.619 | 0.013 | 0.242 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 10.403
4179106 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15611- TR-1 UMURBEY/47457199-TARIMSAL UMURBEY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:58:49 | 20.04.2023 09:43:14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.936 | 0 | 10.936
4179107 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528469-SDK/5411951-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:15:40 | 20.04.2023 10:03:13 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 0 | 0 | 2.748
4179109 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538908-SDK/5576411-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:23:47 | 20.04.2023 12:28:53 | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.57 | 0 | 0 | 23.57
4179113 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15819-PELITOREN KOK/47257416-OSMANKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:36:11 | 20.04.2023 09:36:56 | 0.013 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.147
4179114 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108865-KARAMUSALAR HAT BASI SEK./47662822- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:39:10 | 20.04.2023 10:12:45 | 0.56 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.114 | 0 | 0.027 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 3.93
4179116 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 5876363-TR-38 AG PANOSU/1502683-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:11:14 | 20.04.2023 11:07:27 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 1.028
4179117 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 16576-DM-1/08 DUMANLIKENT/47441907-UGURLU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:32:45 | 20.04.2023 10:20:06 | 0.789 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.939 | 0 | 0 | 0 | 7.834 | 0 | 0 | 91.773
4179124 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278295-PANAYIR 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:53:17 | 20.04.2023 09:56:01 | 0.046 | 0 | 787 | 1 | 3 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 4.495 | 0.226 | 0.067 | 1.957 | 0.854 | 3.041 | 0 | 10.641
4179126 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868390-TR-258 AG PANOSU/1833573-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:39:16 | 20.04.2023 17:39:35 | 8.005 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 80.729 | 0 | 0 | 83.222
4179128 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 55986246-TR-1 HARMANLI KOYU AG PANOSU/55986255- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:51:27 | 20.04.2023 11:15:13 | 1.396 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.426 | 0 | 0.246 | 0 | 1.651 | 0 | 0 | 6.324
4179130 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17253-IM-3 BANDIRMA/47459507-TR-3/9 | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:58:01 | 20.04.2023 10:49:52 | 0.864 | 0 | 8201 | 0 | 0 | 2 | 2087 | 0 | 2 | 0 | 519.807 | 0 | 0 | 3.713 | 501.681 | 0 | 0.246 | 1025.447
4179131 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47252609-BARAKFAKI KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:07:14 | 20.04.2023 10:08:53 | 0.028 | 5 | 3477 | 9 | 44 | 24 | 191 | 1 | 0 | 0.893 | 4.969 | 0.117 | 0.093 | 0.676 | 0.971 | 0.014 | 0 | 7.732
4179145 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866690-TR-70 AG PANOSU/1834521-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:31:18 | 20.04.2023 11:25:51 | 0.909 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 2.058
4179147 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:38:56 | 20.04.2023 10:39:33 | 0.01 | 5 | 857 | 9 | 9 | 3 | 85 | 1 | 0 | 0.055 | 1.062 | 0.248 | 0.006 | 0.598 | 0.127 | 0.016 | 0 | 2.112
4179155 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 988427-AG DIREK/5310990-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:53:37 | 20.04.2023 13:37:27 | 2.73 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 4.904 | 0 | 0 | 6.617
4179159 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 53979512-TR-1C/15 AG PANOSU/53979479- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:35:29 | 20.04.2023 12:14:27 | 1.649 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.618 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 82.388
4179165 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 55454802-AVEA AYIRICISI/55454772- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:07:19 | 20.04.2023 12:40:13 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0.557
4179166 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909191-TR-1 BOZLAR KOYU AG PANOSU/47753439-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:46:28 | 20.04.2023 13:20:21 | 2.564 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.561 | 0 | 0.087 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 15.003
4179170 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5878411-TR-43 AYVALIK AG PANOSU/1821752-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:24:03 | 20.04.2023 11:50:29 | 0.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 9.893
4179175 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/54424699-TR-3/9 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:32:44 | 20.04.2023 11:37:06 | 0.073 | 0 | 670 | 0 | 26 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.568 | 0 | 0.051 | 0.144 | 0.981 | 0 | 0 | 4.744
4179186 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5900625-IM- IRGANDI AG PANOSU/49406481- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:47:56 | 20.04.2023 18:51:17 | 7.056 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.018 | 0 | 0 | 0 | 7.987 | 0 | 0 | 56.005
4179198 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287383-112 ACIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:03:19 | 20.04.2023 12:05:34 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 1.191 | 0 | 0 | 2.045
4179199 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55980876-ULUDAG DM-3/55981207-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:03:19 | 20.04.2023 12:05:15 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0.286 | 0.001 | 0 | 3.751
4179201 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 55553619-ekinlik tr2 AG PANOSU/55553628- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:48:31 | 20.04.2023 14:29:57 | 2.69 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.084 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 12.463
4179205 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23982-TR-4 IHLAS EVLERI/47093138-UST MAH TR 5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:17:58 | 20.04.2023 12:48:05 | 0.502 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | 0 | 0 | 5.025
4179212 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 5877845-TR-2 UMARLAR MH AG PANOSU/4902762-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:01:04 | 20.04.2023 14:24:32 | 2.391 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0.467
4179215 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086813-AG DIREK/5598888-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:36:34 | 20.04.2023 21:57:13 | 9.344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113
4179219 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040924-AG DIREK/5438934-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:28:41 | 20.04.2023 18:24:29 | 6.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 0 | 0 | 0 | 4.453 | 0 | 0 | 7.208
4179221 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5887432-TR-26 GURSU AG PANOSU/1811439-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:35:51 | 20.04.2023 14:18:58 | 1.718 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.393 | 0 | 0 | 0 | 27.296 | 0 | 0 | 94.688
4179223 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 53979512-TR-1C/15 AG PANOSU/53979442- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:35:30 | 20.04.2023 14:18:02 | 1.709 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.934 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 41.94
4179224 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 1318541-AG DIREK/4707526-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:41:20 | 20.04.2023 13:30:54 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028
4179227 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15794-TR-9 LAPSEKI/47456651-ÇARDAK DM GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:38:49 | 20.04.2023 13:06:18 | 1.458 | 0 | 220 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.446 | 0 | 0.04 | 0 | 11.451 | 0 | 0 | 32.937
4179228 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 777190-AG DIREK/4809123-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:51:14 | 20.04.2023 13:10:48 | 0.326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
4179230 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47463440-CERRAH DM ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:44:26 | 20.04.2023 13:39:24 | 0.916 | 4 | 3064 | 2 | 29 | 12 | 360 | 5 | 7 | 15.684 | 224.163 | 0.261 | 3.214 | 33.187 | 80.202 | 13.912 | 4.85 | 375.472
4179231 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106023-Gürecialti hat basi sek./47648942- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:01:55 | 20.04.2023 13:03:40 | 1.029 | 0 | 406 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.892 | 0 | 0.19 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 13.252
4179234 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248824-BAHADIRLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:51:35 | 20.04.2023 13:23:45 | 0.536 | 1 | 252 | 1 | 13 | 5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 10.33 | 0.311 | 0.564 | 1.65 | 2.702 | 27.273 | 0 | 42.831
4179235 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911239-ÇARDAK TR-5 AG PANOSU/47748704-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:26:08 | 20.04.2023 14:34:54 | 2.146 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.563 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 27.906
4179256 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248824-BAHADIRLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:23:46 | 20.04.2023 15:21:00 | 1.954 | 1 | 252 | 1 | 13 | 5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 42.352 | 1.327 | 2.405 | 7.034 | 11.467 | 119.47 | 0 | 184.056
4179257 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078924-AG DIREK/5572157-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:26:54 | 20.04.2023 18:32:51 | 5.099 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262
4179260 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 8339-DM- MISAFIRHANE/47480477-FAHRI / BECEREN ÇIKIS | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:02:45 | 20.04.2023 19:38:03 | 6.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.541 | 0 | 0 | 0.727 | 140.268
4179273 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005494-AG DIREK/5319585-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:57:09 | 20.04.2023 15:30:53 | 1.562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
4179274 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:03:38 | 20.04.2023 14:04:38 | 0.017 | 3 | 890 | 6 | 140 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0.156 | 1.09 | 0.524 | 0.14 | 0.075 | 0.125 | 0 | 0 | 2.109
4179275 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 5893389-TR- SARIALAN MH AG PANOSU/5750463-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:57:12 | 20.04.2023 14:56:17 | 0.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
4179278 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156607-PAZARKÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:15:56 | 20.04.2023 14:16:42 | 0.013 | 4 | 985 | 2 | 25 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0.254 | 1.363 | 0.012 | 0.011 | 0.246 | 0.623 | 0 | 0 | 2.509
4179279 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 750873-AG DIREK/4769755-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:08:20 | 20.04.2023 15:19:43 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004
4179285 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1005523-AG DIREK/5275589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:06:41 | 20.04.2023 15:16:37 | 1.166 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284
4179287 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1296465-AG DIREK/4945215-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:41:01 | 20.04.2023 15:10:26 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4179290 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47247160-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:43:29 | 20.04.2023 14:45:00 | 0.025 | 2 | 1316 | 6 | 23 | 9 | 160 | 6 | 0 | 0.108 | 1.48 | 0.064 | 0.05 | 0.947 | 0.378 | 0.705 | 0 | 3.732
4179291 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 701662-AG DIREK/4681988-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:36:06 | 20.04.2023 18:08:35 | 3.541 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
4179293 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002247-AG DIREK/5295365-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:54:02 | 20.04.2023 17:43:04 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0.904
4179294 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934025-TR-2 AKBASLAR MH AG PANOSU/1925731-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:49:55 | 20.04.2023 18:05:00 | 3.251 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.259 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 9.258
4179297 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1120786-AG DIREK/5468216-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:37:00 | 20.04.2023 19:08:20 | 4.522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694
4179298 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:03:20 | 20.04.2023 15:04:28 | 0.019 | 0 | 1237 | 0 | 7 | 7 | 102 | 7 | 3 | 0 | 2.294 | 0 | 0.007 | 0.608 | 0.822 | 0.694 | 0.051 | 4.475
4179300 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 57577662-A03b/57774169- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:51:27 | 20.04.2023 20:28:01 | 5.609 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 4.151 | 0 | 0 | 6.058
4179302 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55034383-TR-14 HASANAGA TOKI/55034462-TRAFO KORUMA | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 12:12:18 | 24.04.2023 14:44:48 | 2.542 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50.169 | 0 | 0 | 0 | 28.308 | 0 | 0 | 78.477
4179305 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 250-TR-187/47278080-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:12:03 | 25.04.2023 11:03:42 | 1.861 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 59.482 | 0 | 0 | 0 | 113.271 | 0 | 0 | 172.753
4179306 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 93-TR-105/47278443-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 13:12:23 | 25.04.2023 14:22:57 | 1.176 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.107 | 0 | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 46.449
4179307 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 276-TR-96/47274868-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 15:06:45 | 25.04.2023 16:59:32 | 1.88 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86.605 | 0 | 0 | 0 | 45.032 | 0 | 0 | 131.636
4179308 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 125-TR-510/47311928-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 09:07:23 | 26.04.2023 11:51:54 | 2.742 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138.386 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 141.296
4179311 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869067-TR-436 AG PANOSU/1853108-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:14:17 | 20.04.2023 17:23:44 | 2.157 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.926 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 0 | 0 | 96.056
4179312 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353277-HISARALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:18:47 | 20.04.2023 15:20:17 | 0.025 | 1 | 736 | 9 | 54 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.057 | 1.507 | 0.214 | 0.144 | 0.039 | 0.285 | 0 | 0 | 2.246
4179315 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109277-PAZARLI HATBASI SEK/47674254- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:13:31 | 20.04.2023 16:15:18 | 1.03 | 0 | 45 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0.097 | 20.02 | 0.554 | 0 | 0 | 23.684
4179319 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:38:49 | 20.04.2023 15:39:39 | 0.014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0.823
4179322 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 764292-AG DIREK/4793668-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:50:11 | 20.04.2023 17:43:34 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
4179328 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729377-AG DIREK/5413576-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:34:22 | 20.04.2023 17:48:58 | 2.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0.154
4179333 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:03:19 | 20.04.2023 17:06:56 | 1.06 | 0 | 1237 | 0 | 7 | 7 | 102 | 7 | 3 | 0 | 142.778 | 0 | 0.414 | 34.783 | 49.577 | 43.124 | 3.138 | 273.816
4179334 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516532-SDK/3231085-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:57:25 | 20.04.2023 21:34:16 | 5.614 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 94.532 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 98.612
4179335 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 855158-AG DIREK/4956665-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:09:20 | 20.04.2023 16:44:50 | 0.591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
4179337 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 51987659-DERE KÖY HATBASI AYIRICISI/51989094- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:30:42 | 20.04.2023 16:51:37 | 1.349 | 1 | 57 | 4 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.527 | 4.513 | 4.04 | 0.32 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 11.82
4179344 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5934205-TR-2/5 AG PANOSU/47133958-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:15:03 | 20.04.2023 21:05:26 | 4.84 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0.158 | 0 | 6.166 | 0 | 0 | 14.429
4179351 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995837-AG DIREK/5273367-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:21:52 | 20.04.2023 21:16:56 | 4.918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4179356 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51878609-AG DIREK/5294864-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:32:12 | 20.04.2023 17:50:45 | 1.309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
4179359 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 955915-AG DIREK/49526347-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:34:45 | 20.04.2023 19:15:01 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024
4179361 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56386391-GULLUCE KOK/56386448-KOSUBOGAZI KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:32:07 | 20.04.2023 16:32:52 | 0.013 | 5 | 1559 | 47 | 121 | 12 | 191 | 1 | 3 | 0.004 | 2.282 | 0.627 | 0.604 | 0.215 | 0.591 | 0.278 | 0 | 4.6
4179365 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240770-BEHRAM KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:45:40 | 20.04.2023 17:01:49 | 0.269 | 5 | 127 | 3 | 26 | 21 | 45 | 0 | 1 | 0.832 | 2.384 | 0.583 | 0.644 | 15.284 | 7.888 | 0 | 0.033 | 27.647
4179367 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895257-TR-83 AG PANOSU/1840045-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:50:17 | 20.04.2023 23:37:06 | 6.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.271 | 0 | 0 | 6.271
4179369 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028857-AG DIREK/5377189-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:30:00 | 20.04.2023 17:44:48 | 1.246 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748
4179370 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908255-TR-2 GUMUSHANELILER AG PANOSU/1916478-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:52:24 | 20.04.2023 18:50:38 | 1.971 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.316
4179375 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054118-AG DIREK/5513533-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:53:01 | 20.04.2023 18:45:28 | 1.874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
4179377 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57639474-/5648033-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:08:58 | 20.04.2023 18:11:48 | 1.047 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
4179381 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5887432-TR-26 GURSU AG PANOSU/1811443-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:23:20 | 20.04.2023 18:25:29 | 1.036 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 4.437
4179384 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877353-MENTESE TR AG PANOSU/1926382-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:16:02 | 20.04.2023 18:30:39 | 1.243 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0.074 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 3.666
4179389 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92528-OVABAYINDIR-ESENLI KÖYLERI GRUP AYIRICISI/47540975- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:21:46 | 20.04.2023 18:32:53 | 1.185 | 2 | 448 | 2 | 6 | 0 | 69 | 0 | 1 | 5.919 | 23.381 | 1.241 | 0.22 | 0 | 4.233 | 0 | 0.002 | 34.995
4179394 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1262539-AG DIREK/5570786-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:56:51 | 20.04.2023 22:34:31 | 4.628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758
4179395 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55584344-Yedek (TR14 -15) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:00:08 | 20.04.2023 18:01:51 | 0.029 | 0 | 3037 | 0 | 5 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0.005 | 1.66 | 0.069 | 0.1 | 0 | 3.161
4179396 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529134-SDK/2732610- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:00:44 | 20.04.2023 19:14:22 | 1.227 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.464
4179408 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040181-AG DIREK/5442033-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:22:51 | 20.04.2023 21:13:04 | 2.837 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.102 | 0 | 0 | 0 | 3.223 | 0 | 0 | 7.325
4179418 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045750-AG DIREK/5497192-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:37:55 | 20.04.2023 19:11:13 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
4179419 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 92532-Esenli Ayiricisi/47597668- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:32:54 | 20.04.2023 19:11:07 | 0.637 | 0 | 236 | 1 | 5 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 6.989 | 0.084 | 0.132 | 0 | 1.873 | 0 | 0.001 | 9.079
4179422 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5887294-TR-10 GURSU AG PANOSU/1800417-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:39:41 | 20.04.2023 19:23:51 | 0.736 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.255 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 9.447
4179425 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 944028-AG DIREK/5030783-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:43:01 | 20.04.2023 19:50:39 | 1.127 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
4179430 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1118968-AG DIREK/5400307-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:56:35 | 20.04.2023 19:51:25 | 0.914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
4179431 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867172-TR-510 AG PANOSU/1901955-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:52:45 | 20.04.2023 22:55:19 | 4.043 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.659 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 74.558
4179433 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 56509687-/56926316-Mehmet Ali AYTUNA | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:20:11 | 20.04.2023 19:14:51 | 0.911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4179439 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90443-Yaylacik Ayiricisi/47498607- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:16:21 | 20.04.2023 21:49:36 | 2.554 | 1 | 7 | 5 | 1 | 54 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1.056 | 1.29 | 0 | 135.535 | 0.001 | 64.568 | 0 | 202.45
4179442 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 953126-AG DIREK/5208879-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:02:50 | 20.04.2023 20:03:57 | 1.019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4179448 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18836-KOK-KEMER /47245330-KEMER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:18:44 | 20.04.2023 19:20:50 | 0.035 | 0 | 518 | 1 | 6 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0.347 | 0.008 | 0 | 0 | 0.078 | 0.008 | 0 | 0.441
4179453 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57564899-/57564922- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:26:36 | 20.04.2023 19:50:00 | 0.39 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.122 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 9.303
4179455 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280137-DANISMENT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:33:49 | 20.04.2023 19:36:00 | 0.036 | 1 | 693 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.041 | 0.277 | 0 | 0 | 0.011 | 0.091 | 0 | 0 | 0.42
4179456 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908255-TR-2 GUMUSHANELILER AG PANOSU/1916478-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:22:50 | 20.04.2023 22:56:10 | 3.555 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.912
4179458 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 54103102-TR-01 AG PANOSU/54103170- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:22:56 | 20.04.2023 21:48:01 | 2.418 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 76.279 | 0 | 0 | 0 | 5.911 | 0 | 0 | 82.191
4179462 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5887294-TR-10 GURSU AG PANOSU/1800417-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:48:06 | 20.04.2023 22:00:00 | 2.198 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.632 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 32.184
4179468 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5881459-TR-2 SECKOY AG PANOSU/1855490-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 20:09:20 | 20.04.2023 23:12:34 | 3.054 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.133 | 0 | 0.042 | 0 | 9.258 | 0 | 0 | 13.433
4179475 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529134-SDK/2732610- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 20:19:36 | 20.04.2023 21:49:00 | 1.49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 1.398
4179483 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 92532-Esenli Ayiricisi/47597668- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:42:28 | 20.04.2023 22:46:35 | 3.069 | 0 | 236 | 1 | 5 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 36.872 | 0.403 | 0.589 | 0 | 7.242 | 0 | 0.005 | 45.111
4179516 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16229-KADIKIRI KOK/47267021-TR-OMERKOY RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 20:45:51 | 20.04.2023 20:48:42 | 0.048 | 2 | 1215 | 13 | 19 | 5 | 151 | 0 | 0 | 0.163 | 1.953 | 0.363 | 0.012 | 0.197 | 0.417 | 0 | 0 | 3.105
4179522 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942305-TR-1 KADIKOY AG PANOSU/47131009-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2023 20:48:30 | 20.04.2023 21:56:11 | 1.128 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.972 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 7.991
4179526 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5888012-TR- AKTAS CALIKONAGI MH AG PANOSU/1835537-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 20:53:51 | 20.04.2023 21:54:15 | 1.007 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
4179529 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885553-TR- KADIKOY MH AG PANOSU/1859113-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:07:34 | 20.04.2023 23:54:48 | 2.787 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 11.427
4179531 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:09:14 | 20.04.2023 21:09:59 | 0.013 | 1 | 540 | 3 | 9 | 8 | 77 | 4 | 0 | 0.024 | 0.628 | 0.002 | 0.01 | 0.073 | 0.06 | 0.15 | 0 | 0.946
4179542 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 688893-AG DIREK/4665627-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:12:20 | 20.04.2023 22:36:56 | 1.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
4179547 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031547-AG DIREK/5445781-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:20:27 | 20.04.2023 22:38:05 | 1.294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202
4179562 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877499-MAHMUDIYE TR1 AG PANOSU/1811729-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:11:14 | 20.04.2023 22:25:43 | 1.241 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.909 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 7.16
4179571 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 57010052-/57047334- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:35:37 | 20.04.2023 23:57:24 | 2.363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
4179577 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5892125-TR-1/25A AG PANOSU/2037014- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:46:16 | 20.04.2023 22:12:03 | 0.43 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 4.091
4179578 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 908008-AG DIREK/5086042-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:23:17 | 20.04.2023 22:31:52 | 1.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4179580 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109475-IBRAHIM SEZER TRAFO KORUMA AYIRICISI/47653073- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:12:49 | 20.04.2023 22:26:54 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4179582 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930889-AG DIREK/5082404-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:45:49 | 21.04.2023 01:33:58 | 3.803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
4179586 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 48537046-TR-432 AG PANOSU/48537038-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:55:26 | 21.04.2023 00:03:45 | 2.138 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.587 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 22.214
4179587 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5926087-TR-2 YENIKOY AG PANOSU/47765640- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:51:06 | 20.04.2023 23:39:09 | 1.801 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.125 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 8.162
4179593 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887708-TR-269 AG PANOSU/1916246-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:05:06 | 21.04.2023 00:41:45 | 2.611 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 45.27
4179594 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57564899-/57564922- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:12:37 | 20.04.2023 22:43:46 | 0.519 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.545 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 14.724
4179599 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 54103102-TR-01 AG PANOSU/54103170- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:17:33 | 20.04.2023 23:59:51 | 1.705 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.065 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 0 | 54.222
4179602 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081502-AG DIREK/5573260-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:02:16 | 21.04.2023 01:13:13 | 3.183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589
4179611 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 55067317-AG DIREK/5551196-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:57:37 | 21.04.2023 00:36:34 | 2.649 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0.574
4179620 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56804047-/56804120- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:44:26 | 21.04.2023 02:36:53 | 3.874 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 3.669
4179628 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5887478-TR-5 AG PANOSU/1829463-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 23:03:41 | 21.04.2023 00:26:40 | 1.383 | 0 | 82 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.072 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 4.576
4179633 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3518253-SDK/3237958-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 23:08:47 | 21.04.2023 00:11:58 | 1.053 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 3.047 | 0 | 0 | 6.087
4179635 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025392-AG DIREK/5352610-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:46:29 | 21.04.2023 01:47:38 | 3.019 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.305
4179641 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024605-AG DIREK/5354701-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 23:22:40 | 21.04.2023 01:03:30 | 1.681 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.388 | 0 | 0 | 4.388
4179643 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079241-AG DIREK/5588484-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 23:13:08 | 21.04.2023 03:53:17 | 4.669 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667
4179647 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1290131-AG DIREK/5127960-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 23:30:41 | 21.04.2023 00:15:34 | 0.748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.075
4179663 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 48537046-TR-432 AG PANOSU/48537036-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:06:32 | 21.04.2023 02:56:14 | 2.828 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.095
4179664 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892125-TR-1/25A AG PANOSU/2037369- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 23:50:20 | 21.04.2023 00:49:27 | 0.985 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.511 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 7.686
4179677 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896529-TR- HACI IBRAHIM AG PANOSU/1913413-3 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:15:50 | 21.04.2023 01:12:22 | 0.942 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93
4179678 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 721639-AG DIREK/4717680-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 23:56:47 | 21.04.2023 01:30:02 | 1.554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
4179687 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5904193-TR-375 AG PANOSU/1916267-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:37:24 | 21.04.2023 03:09:16 | 2.531 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.128 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 32.21
4179688 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 54071237-TR-1/21 AG PANOSU/54071360- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:30:08 | 21.04.2023 03:33:36 | 3.058 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 202.73 | 0 | 0 | 0 | 8.788 | 0 | 0 | 211.518
4179689 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941001-TR-1 KIRAZLI KOYU MERKEZ AG PANOSU/47130211-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:05:10 | 21.04.2023 01:12:21 | 1.119 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 2.876
4179690 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5912785-TR-1 UZUNALAN KÖYÜ AG PANOSU/47772609-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:06:42 | 21.04.2023 01:27:33 | 1.348 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 5.412
4179692 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5889199-TR- 1 GUMUSPINAR MAH. AG PANOSU/1834865-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:49:51 | 21.04.2023 02:33:07 | 1.721 | 0 | 275 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.544 | 0 | 0.15 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 19.951
4179694 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3546155-SDK/3445552-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:06:19 | 21.04.2023 03:48:26 | 3.702 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 85.214 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 87.456
4179695 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 54103102-TR-01 AG PANOSU/54103140- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:20:46 | 21.04.2023 04:00:10 | 3.657 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 3.365
4179696 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529134-SDK/5384777-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:54:14 | 21.04.2023 01:32:16 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076
4179697 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541289-SDK/5558917-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:01:31 | 21.04.2023 01:42:40 | 1.686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.375
4179698 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028311-AG DIREK/5384283-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:28:23 | 21.04.2023 04:46:46 | 4.306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281
4179701 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5931789-TR-1 A.DEMIRCI KOYU AG PANOSU/47753135-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 23:51:20 | 21.04.2023 02:23:55 | 2.543 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.612 | 0 | 1.394 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 6.142
4179709 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 01:59:32 | 21.04.2023 02:00:17 | 0.013 | 0 | 63 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.001 | 0.047 | 0.001 | 0.053 | 0 | 0.155
4179718 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 03:59:59 | 21.04.2023 04:02:58 | 0.05 | 6 | 3483 | 9 | 355 | 15 | 333 | 2 | 1 | 0.444 | 1.312 | 0.246 | 0.03 | 0.17 | 0.143 | 0.004 | 0 | 2.348
4179721 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367730-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:05:59 | 21.04.2023 06:08:42 | 0.045 | 4 | 2314 | 4 | 11 | 12 | 466 | 0 | 1 | 0.403 | 7.924 | 0.02 | 0.014 | 2.431 | 6.806 | 0 | 0.002 | 17.601
4179722 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17146-TR- KALIF RMU /47459491-ISIK OTEL ( SAHIL) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:05:56 | 21.04.2023 07:00:16 | 0.906 | 0 | 157 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 1.864 | 2.981 | 0 | 0 | 9.875
4179723 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507376-DEREKÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:14:29 | 21.04.2023 06:15:14 | 0.013 | 3 | 666 | 7 | 41 | 8 | 83 | 0 | 0 | 0.314 | 0.503 | 0.112 | 0.103 | 0.111 | 0.129 | 0 | 0 | 1.273
4179726 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16448-TR-44 AYVALIK UCKUYULAR/47599408-TR-67 PARLAMENTERLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:40:18 | 21.04.2023 07:29:28 | 0.819 | 3 | 89 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9.711 | 4.904 | 0.045 | 0 | 21.457 | 0.371 | 0 | 0 | 36.487
4179727 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5904603-TR- GUNAYDIN MH AG PANOSU/1844241-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:46:38 | 21.04.2023 08:12:08 | 1.425 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0.234 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 4.923
4179732 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530555-SDK/3347744-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:29:06 | 21.04.2023 10:39:35 | 4.174 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.089 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 36.1
4179734 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:59:20 | 21.04.2023 07:59:40 | 0.006 | 2 | 785 | 4 | 27 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.001 | 0.659 | 0.104 | 0.035 | 0.005 | 0.104 | 0 | 0 | 0.909
4179736 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:02:07 | 21.04.2023 08:02:52 | 0.013 | 1 | 540 | 3 | 9 | 8 | 77 | 4 | 0 | 0.032 | 0.72 | 0.004 | 0.014 | 0.178 | 0.089 | 0.83 | 0 | 1.867
4179737 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769999-DM-1/02 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:02:07 | 21.04.2023 08:02:54 | 0.013 | 0 | 7669 | 0 | 0 | 0 | 411 | 1 | 0 | 0 | 11.272 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0.079 | 0 | 13.304
4179738 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:03:02 | 21.04.2023 08:03:47 | 0.013 | 0 | 63 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.002 | 0.098 | 0.002 | 0.83 | 0 | 1.019
4179739 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5893277-TR-1 HAMAMLI AG PANOSU/1863721-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:25:32 | 21.04.2023 11:10:37 | 4.751 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.924 | 0 | 0.06 | 0 | 13.556 | 0 | 0 | 66.54
4179741 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2865-DM-1/04/47449679-DM-1/05 ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:06:21 | 21.04.2023 09:33:14 | 1.448 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 | 0 | 0 | 504.885 | 0 | 0 | 0 | 35.158 | 7.018 | 0 | 547.06
4179743 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081822-AG DIREK/5571440-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 05:41:05 | 21.04.2023 12:10:30 | 6.49 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.206
4179745 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874939-TR-6 SARIBEYLER MH AG PANOSU/1809827-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:21:37 | 21.04.2023 08:38:48 | 0.286 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0.081 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.724
4179746 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5874805-TR- ISKELE MEYDAN AG PANOSU/1860818-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:23:38 | 21.04.2023 09:14:03 | 0.84 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 8.458 | 0 | 0.007 | 11.986
4179747 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920662-TR-OZLUCE AG PANOSU/1811195-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:15:52 | 21.04.2023 09:49:59 | 1.569 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 1.606
4179748 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032283-AG DIREK/5453585-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:20:32 | 21.04.2023 12:00:42 | 3.669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507
4179749 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040926-AG DIREK/48597915-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:34:48 | 21.04.2023 11:49:53 | 3.251 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618
4179751 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260886-CELEBILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:36:12 | 21.04.2023 08:37:07 | 0.015 | 2 | 2642 | 19 | 266 | 10 | 239 | 1 | 0 | 0.082 | 2.016 | 0.389 | 0.122 | 0.877 | 0.227 | 0.008 | 0 | 3.721
4179752 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1262539-AG DIREK/5569103-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:38:38 | 21.04.2023 11:07:02 | 2.473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319
4179753 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1273871-AG DIREK/5065281-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:32:54 | 21.04.2023 09:07:55 | 0.583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
4179755 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47453181-KOYLER BOTANIKPARK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:46:44 | 21.04.2023 08:48:02 | 0.022 | 0 | 1357 | 7 | 7 | 7 | 98 | 2 | 0 | 0 | 3.96 | 0.314 | 0.069 | 1.298 | 1.829 | 0.413 | 0 | 7.883
4179758 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1120787-AG DIREK/5468221-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:48:55 | 21.04.2023 11:08:11 | 2.321 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842
4179760 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54636238-SOGUKPINAR-BAGLI ENH GÜNEYBAYIR HAT AYIRICISI 2/47510733- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:24:59 | 21.04.2023 12:09:42 | 3.745 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.618 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 29.914
4179761 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 55028307-AG DIREK/4898736-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:49:45 | 21.04.2023 09:31:08 | 0.689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
4179767 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98282-YENIISKENDER YAYLACIK MH GRUP AYIRICISI/48559939- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:05:48 | 21.04.2023 09:51:20 | 0.759 | 2 | 189 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32.076 | 22.071 | 0 | 1.691 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 58.676
4179770 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5895289-TR-69 AG PANOSU/1838177-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:10:44 | 21.04.2023 11:29:25 | 2.311 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 4.888
4179771 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16424-KOK-ECIALAN /47240538-RAMAZANLAR VEKARAMUSALAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:13:22 | 21.04.2023 09:13:51 | 0.008 | 2 | 376 | 2 | 6 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0.028 | 0.445 | 0.018 | 0.002 | 0.014 | 0.122 | 0 | 0 | 0.628
4179773 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 49612449-TR-1 TUZLA KOYU AG PANOSU/49612481- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:06:55 | 21.04.2023 10:21:29 | 2.243 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 0 | 0 | 9.247
4179774 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:26:34 | 21.04.2023 09:27:18 | 0.012 | 0 | 674 | 1 | 4 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.004 | 0.095 | 0 | 0 | 0.792
4179775 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201587-INTALANT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:29:51 | 21.04.2023 09:32:17 | 0.041 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.057 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.151 | 0 | 0.231
4179776 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305009-AG DIREK/5084231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:33:54 | 21.04.2023 10:44:39 | 1.179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4179778 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 48537046-TR-432 AG PANOSU/48537037-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:43:19 | 21.04.2023 10:22:48 | 0.658 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.045 | 0 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 27.326
4179779 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 94717-Naturel Gaz Grup Ayiricisi/55019163- | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:54:14 | 21.04.2023 13:12:30 | 4.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.592 | 0 | 18.529 | 0 | 267.121
4179780 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:45:43 | 21.04.2023 09:51:00 | 0.088 | 0 | 1237 | 0 | 7 | 7 | 102 | 7 | 3 | 0 | 12.124 | 0 | 0.033 | 2.79 | 3.572 | 3.643 | 0.264 | 22.426
4179783 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 55067317-AG DIREK/5551196-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:52:31 | 21.04.2023 14:21:22 | 6.481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 1.676
4179784 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081275-AG DIREK/49235976-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 03:33:05 | 21.04.2023 17:42:02 | 14.149 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.816
4179785 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:51:23 | 21.04.2023 09:52:09 | 0.013 | 5 | 1051 | 1 | 38 | 7 | 125 | 2 | 1 | 0.519 | 1.479 | 0.031 | 0.079 | 0.14 | 0.184 | 0.82 | 0 | 3.252
4179786 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536700-SDK/5536253-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:49:36 | 21.04.2023 13:44:15 | 3.911 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.696 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 6.752
4179787 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21571-IM- HAL/47252103-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:55:11 | 21.04.2023 10:03:50 | 0.144 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 2 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 1.244 | 14.082
4179789 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5883782-TR-3 KUMKADI MH AG PANOSU/1901035-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:57:10 | 21.04.2023 12:12:38 | 2.258 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.767 | 0 | 1.586 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 8.377
4179792 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798589-AG DIREK/4858634-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:46:17 | 21.04.2023 10:59:54 | 1.227 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.348
4179798 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98589-Kurtdere-Armutalan Köyleri Grup Hatbasi Ayiricisi/48560222- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:03:31 | 21.04.2023 10:28:39 | 0.419 | 3 | 417 | 1 | 8 | 7 | 46 | 2 | 0 | 3.43 | 22.144 | 1.129 | 1.907 | 5.447 | 1.534 | 31.566 | 0 | 67.158
4179800 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866840-TR-290 AG PANOSU/1797891-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:18:59 | 21.04.2023 14:04:53 | 3.765 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.362 | 0 | 0 | 0 | 6.735 | 0 | 15.341 | 25.438
4179801 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 54103102-TR-01 AG PANOSU/54103131- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:18:56 | 21.04.2023 13:05:00 | 2.768 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 230.144 | 0 | 0 | 0 | 16.501 | 11.14 | 0 | 257.785
4179806 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:28:40 | 21.04.2023 10:32:44 | 0.068 | 5 | 1051 | 1 | 38 | 7 | 125 | 2 | 1 | 2.213 | 6.313 | 0.122 | 0.311 | 0.587 | 0.781 | 3.382 | 0 | 13.709
4179807 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 1303475-AG DIREK/55261663-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:19:16 | 21.04.2023 12:58:42 | 2.657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718
4179808 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5871338-TR-KARALAR KOYU AG PANOSU/1862707-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:29:21 | 21.04.2023 11:28:12 | 0.981 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2.932
4179809 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941535-TR-1 KAPAKLI AG PANOSU/47133469-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:34:53 | 21.04.2023 12:09:45 | 1.581 | 0 | 178 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.657 | 0 | 0.235 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 27.419
4179811 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55603708-KORUBASI HAT BASI/55341476-TR1 KORUOBA KÖYÜ | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:26:04 | 21.04.2023 11:25:34 | 0.991 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.444 | 0 | 0.024 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 9.34
4179812 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5917057-TR-2 YENCEKOY AG PANOSU/47756787-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:40:58 | 21.04.2023 11:35:57 | 0.916 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 12.982
4179816 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99278-DENIZ SOYLU RAMAZAN KULA GRUP AYIRICISI/47687672- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:43:52 | 21.04.2023 11:40:00 | 0.936 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.263
4179819 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 967496-AG DIREK/56361808-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:52:27 | 21.04.2023 12:59:53 | 2.124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
4179823 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:13:57 | 21.04.2023 11:14:33 | 0.01 | 10 | 719 | 1 | 3 | 11 | 103 | 0 | 0 | 0.374 | 1.022 | 0.01 | 0.001 | 0.186 | 0.226 | 0 | 0 | 1.819
4179827 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892544-AG DIREK/4983451-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:20:50 | 21.04.2023 13:05:50 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
4179830 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47449741-FADIL GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:36:16 | 21.04.2023 12:34:04 | 0.963 | 0 | 505 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 25.887 | 0 | 0 | 16.959 | 1.997 | 0 | 0 | 44.844
4179831 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:16:32 | 21.04.2023 13:48:00 | 2.524 | 0 | 1237 | 0 | 7 | 7 | 102 | 7 | 3 | 0 | 336.126 | 0 | 0.865 | 77.827 | 103.142 | 93.584 | 7.047 | 618.591
4179840 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 868407-AG DIREK/4952988-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:34:17 | 21.04.2023 14:15:19 | 2.684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
4179847 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:11:56 | 21.04.2023 12:12:43 | 0.013 | 0 | 2486 | 1 | 127 | 7 | 201 | 1 | 1 | 0 | 4.223 | 0.001 | 0.17 | 1.21 | 0.604 | 0.021 | 0.002 | 6.231
4179855 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:29:52 | 21.04.2023 12:30:37 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0.989
4179856 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47282656-CIHADIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:30:18 | 21.04.2023 12:31:03 | 0.013 | 1 | 195 | 4 | 19 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0.022 | 0.303 | 0.001 | 0.044 | 0.089 | 0.048 | 0.195 | 0 | 0.702
4179857 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:31:47 | 21.04.2023 12:32:18 | 0.009 | 2 | 816 | 2 | 71 | 2 | 84 | 1 | 0 | 0.042 | 1.16 | 0.001 | 0.032 | 0.027 | 0.143 | 0.03 | 0 | 1.433
4179862 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Merkezi | 8407-DM- KARAYOLLARI/47450145-TR- ULUDAG 112 ACIL YANI KOK-DM- KARAYOLLARI ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:31:00 | 20.04.2023 18:14:00 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.253 | 40.357 | 0 | 0 | 68.61
4179864 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920998-TR-2 AKANT AG PANOSU/47742224-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:44:01 | 21.04.2023 15:31:22 | 2.789 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 16.393
4179866 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050378-ÇOKAL BARAJ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:46:08 | 21.04.2023 12:46:38 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 1.684
4179868 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 56437857-AG DIREK/5746354-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:40:36 | 21.04.2023 20:01:01 | 7.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687
4179869 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 48711413-AG DIREK/5637843-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:48:56 | 21.04.2023 14:39:17 | 1.839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
4179876 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:14:59 | 21.04.2023 13:15:44 | 0.013 | 5 | 1051 | 1 | 38 | 7 | 125 | 2 | 1 | 0.519 | 1.48 | 0.033 | 0.083 | 0.153 | 0.211 | 0.82 | 0 | 3.299
4179880 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:21:18 | 21.04.2023 13:22:03 | 0.013 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4179881 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:24:04 | 21.04.2023 13:29:40 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 7.205 | 0 | 19.295
4179886 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 53885234-ORTAMANDIRA (IVRINDI) KÖK/53885264-GÜNES SANTRALI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:45:57 | 21.04.2023 14:33:30 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4179888 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93788-GÜVEM GRUP AYIRICISI/48552056- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:58:58 | 21.04.2023 14:52:34 | 1.893 | 1 | 583 | 0 | 20 | 0 | 75 | 0 | 1 | 40.039 | 55.119 | 0 | 4.751 | 0 | 11.721 | 0 | 0.003 | 111.632
4179889 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 56502061-TR-9 AG PANOSU/56502141- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:29:27 | 24.04.2023 12:22:12 | 2.879 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.702 | 0 | 0 | 0 | 5.194 | 0 | 0 | 37.896
4179890 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912497-TR-34 AG PANOSU/47767734-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:38:21 | 24.04.2023 11:21:35 | 1.721 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.578
4179891 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5913777-TR-36 AG PANOSU/47776478-8 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 13:05:03 | 24.04.2023 14:57:55 | 1.881 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.348 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 11.693
4179902 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091239-AG DIREK/55229113-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:29:28 | 21.04.2023 16:58:10 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047
4179906 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:37:19 | 21.04.2023 14:41:47 | 0.074 | 4 | 2572 | 4 | 32 | 13 | 480 | 1 | 0 | 0.168 | 2.365 | 0.039 | 0.08 | 0.156 | 0.34 | 0.367 | 0 | 3.515
4179911 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518324-SDK/5166474-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:51:02 | 21.04.2023 17:58:41 | 3.127 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 3.818 | 0 | 0 | 5.702
4179913 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47439551-ERENLER | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:22:48 | 21.04.2023 20:15:29 | 5.878 | 0 | 498 | 6 | 12 | 5 | 48 | 8 | 0 | 0 | 134.817 | 8.906 | 1.713 | 18.459 | 35.114 | 145.883 | 0 | 344.891
4179917 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47447401-ADAOREN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:26:41 | 21.04.2023 15:48:53 | 1.37 | 3 | 1524 | 0 | 132 | 3 | 107 | 3 | 0 | 3.832 | 46.058 | 0 | 2.069 | 2.329 | 1.797 | 10.645 | 0 | 66.73
4179921 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 684682-AG DIREK/54050087-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:23:51 | 21.04.2023 18:10:18 | 2.774 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34
4179923 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869395-TR-204 AG PANOSU/1910886-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:35:49 | 21.04.2023 19:58:02 | 4.37 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 78.117 | 0 | 0 | 0 | 49.903 | 0 | 0 | 128.02
4179927 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7070-KÖK TOPUK/47447056-GÖKTEPE ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:38:24 | 21.04.2023 19:13:19 | 4.582 | 2 | 481 | 1 | 2 | 3 | 73 | 2 | 0 | 0.871 | 97.246 | 0.666 | 0.11 | 0.434 | 12.786 | 20.851 | 0 | 132.965
4179928 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:03:26 | 21.04.2023 16:03:56 | 0.008 | 1 | 866 | 0 | 82 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0.002 | 1.638 | 0 | 0.057 | 0.008 | 0.223 | 0 | 0 | 1.927
4179930 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:04:43 | 21.04.2023 16:05:18 | 0.01 | 10 | 719 | 1 | 3 | 11 | 103 | 0 | 0 | 0.327 | 0.895 | 0.01 | 0.001 | 0.186 | 0.246 | 0 | 0 | 1.665
4179934 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3508896-SDK/5003842-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:07:03 | 21.04.2023 18:25:08 | 2.301 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03
4179937 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942449-TR-5 KAZIMIYE BESIKTAS MEVKI AG PANOSU/47130275-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:17:50 | 21.04.2023 17:13:31 | 0.928 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.063 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 1.421
4179939 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923230-TR-1 CAKIR KOYU AG PANOSU/47769945-1 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:07:59 | 24.04.2023 12:41:16 | 2.555 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.535 | 0 | 2.041 | 0 | 10.466 | 0 | 0 | 25.041
4179940 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923210-TR-1 NAMAZGAH KOYU AG PANOSU/47773561-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:09:34 | 25.04.2023 12:31:31 | 2.366 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 1.313
4179942 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5934367-TR-1 CAMAVSAR MH AG PANOSU/1867464-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:26:06 | 21.04.2023 20:48:23 | 4.371 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0.843
4179951 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928313-AG DIREK/5092630-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:43:23 | 21.04.2023 20:28:16 | 3.748 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
4179954 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:54:45 | 21.04.2023 16:55:02 | 0.005 | 2 | 965 | 19 | 119 | 7 | 120 | 1 | 3 | 0.14 | 1.224 | 0.116 | 0.119 | 0.074 | 0.172 | 0.096 | 0.001 | 1.943
4179964 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92283-AKÇAKÖY-AYVACIK-DEDEBURNU KÖYLERI GRUP AYIRICISI/47569003- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:20:38 | 21.04.2023 17:58:50 | 0.637 | 0 | 385 | 0 | 26 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11.571 | 0 | 0.405 | 0.265 | 2.512 | 0 | 0 | 14.752
4179966 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538331-SDK/5591653-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:27:43 | 21.04.2023 18:57:29 | 1.496 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349
4179968 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5923066-TR-48 ESELEK KOYU GOKCEADA AG PANOSU/47767208-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:00:46 | 21.04.2023 18:36:51 | 1.601 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 3.78
4179976 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:03:28 | 21.04.2023 18:04:14 | 0.013 | 5 | 1051 | 1 | 38 | 7 | 125 | 2 | 1 | 0.246 | 0.867 | 0.008 | 0.059 | 0.083 | 0.093 | 0.154 | 0 | 1.511
4179981 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010728-AG DIREK/5450685-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:24:19 | 21.04.2023 19:51:26 | 1.452 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.444
4179983 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56092672-HACI HÜSEYIN YAYLASI KÖK/56031759-KOCAGÜR ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:19:07 | 21.04.2023 19:51:22 | 1.538 | 2 | 800 | 1 | 47 | 1 | 130 | 1 | 0 | 1.805 | 84.905 | 0.631 | 1.418 | 0.07 | 24.103 | 0 | 0 | 112.933
4179984 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104670-DEGIRMENDÜZÜ HATBASI SEK/47661741- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:39:04 | 21.04.2023 19:12:51 | 0.563 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 4.661
4179990 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 955909-AG DIREK/5231708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:00:08 | 21.04.2023 21:51:07 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.122
4179991 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 49351826-TR-1 KOCAOBA AG PANOSU/49351817- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:01:13 | 21.04.2023 20:12:59 | 1.196 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 1.322
4179992 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067637-AG DIREK/5517632-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:43:08 | 21.04.2023 19:40:38 | 0.958 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 4.128
4179997 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48535830-SDK/5538721-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:50:03 | 21.04.2023 21:18:04 | 2.467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 2.894
4180002 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529134-SDK/5384778-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:21:26 | 21.04.2023 20:04:10 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009
4180012 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:50:56 | 21.04.2023 19:52:40 | 0.029 | 3 | 1264 | 12 | 35 | 10 | 273 | 0 | 0 | 0.182 | 1.434 | 0.129 | 0.06 | 0.115 | 0.235 | 0 | 0 | 2.156
4180017 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105765-PITIRELI KÖYÜ HAT BASI/47621936- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:42:51 | 21.04.2023 20:51:00 | 1.136 | 0 | 144 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.218 | 0 | 0.061 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 8.526
4180018 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56279883-BALYA GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:06:10 | 21.04.2023 20:11:00 | 0.081 | 1 | 432 | 3 | 5 | 4 | 28 | 6 | 0 | 0.041 | 1.216 | 0.018 | 0.003 | 0.183 | 0.082 | 1.016 | 0 | 2.559
4180020 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90896-ÇAMLIK KÖY CADDE ÜSTÜ/47471027- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:09:47 | 21.04.2023 21:52:59 | 1.72 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.588 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 6.712
4180021 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 48711632-AG DIREK/5648109-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:15:10 | 21.04.2023 21:15:12 | 1.001 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.571
4180030 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1106191-AG DIREK/5728850-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:22:27 | 21.04.2023 22:19:39 | 1.953 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307
4180032 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 702287-AG DIREK/4684228-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:31:22 | 21.04.2023 22:47:02 | 2.261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4180069 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876561-TOKUS TR1 AG PANOSU/1933038-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 21:22:10 | 21.04.2023 22:33:17 | 1.185 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 2.127
4180070 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 954023-AG DIREK/5191358-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 21:36:35 | 21.04.2023 22:23:36 | 0.783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
4180077 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894257-TR- YAYLACIK MH AG PANOSU/1840433-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 21:45:36 | 22.04.2023 00:29:48 | 2.736 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.927 | 0 | 0.639 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 8.184
4180079 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5911307-SEDDÜLBAHIR KÖYÜ TR-1 AG PANOSU/47752162-KÖY GIRISI (AYSE ÖZGÜN) TARAFI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:32:34 | 22.04.2023 00:00:26 | 3.464 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | 0.088 | 0 | 20.694 | 0 | 0 | 29.012
4180088 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:26:08 | 21.04.2023 22:26:52 | 0.012 | 3 | 853 | 8 | 21 | 4 | 106 | 2 | 1 | 0.035 | 0.963 | 0.278 | 0.022 | 0.067 | 0.054 | 0.029 | 0 | 1.449
4180089 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432090-CAGLAYAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:28:18 | 22.04.2023 02:09:48 | 3.692 | 0 | 493 | 5 | 8 | 4 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0.831 | 0.002 | 0.001 | 0.069 | 0.15 | 0 | 0 | 1.052
4180094 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 971087-AG DIREK/5203436-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:35:20 | 21.04.2023 23:02:16 | 0.449 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
4180097 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538011-SDK/5581037-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:25:38 | 22.04.2023 01:03:58 | 2.639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.912
4180098 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5904555-TR-24 AG PANOSU/1605478-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:42:35 | 22.04.2023 00:21:06 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0.304
4180102 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939099-TR-41/1 AG PANOSU/47130081-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:55:47 | 22.04.2023 00:17:13 | 1.357 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.362 | 0 | 0 | 0 | 13.724 | 0 | 0 | 31.086
4180111 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108815-KABALI KIZILDAM ENH KORUMA SEK./47655870- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 23:19:42 | 22.04.2023 00:44:37 | 1.415 | 2 | 390 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.674 | 13.223 | 0 | 0 | 1.284 | 2.76 | 0 | 0 | 17.941
4180117 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Diregi | 1261579-AG DIREK/5718244-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 23:39:04 | 22.04.2023 01:34:00 | 1.915 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
4180127 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3550940-SDK/5735621-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 00:00:02 | 22.04.2023 01:06:07 | 1.101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.289
4180164 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1065830-AG DIREK/5754485-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 01:57:12 | 22.04.2023 02:46:56 | 0.829 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
4180169 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 6166-TR- DOBRUCA KÖYÜ/47254145-TR- DOBRUCA KÖYÜ DTR AYIRICISI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 02:36:01 | 22.04.2023 03:08:06 | 0.534 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 7.416
4180170 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 04:10:31 | 22.04.2023 04:11:16 | 0.013 | 1 | 540 | 3 | 9 | 8 | 77 | 4 | 0 | 0.015 | 0.406 | 0.002 | 0.009 | 0.087 | 0.037 | 0.053 | 0 | 0.61
4180172 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264798-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 05:15:31 | 22.04.2023 05:18:31 | 0.05 | 24 | 3808 | 86 | 106 | 34 | 538 | 3 | 1 | 9.85 | 9.086 | 2.854 | 0.537 | 2.344 | 1.415 | 0.165 | 0 | 26.252
4180177 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133858-SEHITLER GRUBU ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 06:35:51 | 22.04.2023 08:12:53 | 1.617 | 2 | 600 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 8.563 | 63.962 | 0 | 2.609 | 0 | 8.068 | 0 | 0 | 83.201
4180179 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:22:20 | 22.04.2023 07:23:05 | 0.013 | 3 | 204 | 5 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.005 | 0.159 | 0.012 | 0 | 0.022 | 0.006 | 0.061 | 0 | 0.265
4180181 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089534-AG DIREK/5595130-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:38:25 | 22.04.2023 11:04:20 | 3.432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
4180182 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57630510-SOGUKSU SULAMALAR HAT BASI/56938521- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:29:13 | 22.04.2023 10:37:49 | 3.143 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 2.237 | 0 | 4.739 | 0 | 0 | 0 | 8.131
4180185 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47520157-PASALAR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:58:45 | 22.04.2023 09:07:36 | 1.148 | 2 | 746 | 6 | 39 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0.202 | 63.974 | 13.311 | 21.464 | 1.763 | 19.12 | 0 | 0 | 119.833
4180186 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 54370057-DURABEYLER HB AYIRICISI/47560935- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 06:52:46 | 22.04.2023 09:08:29 | 2.262 | 0 | 417 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0.073 | 0 | 8.638 | 0 | 0 | 42.011
4180187 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/54344487-CAGLAYAN | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:06:54 | 22.04.2023 10:44:11 | 2.621 | 0 | 493 | 5 | 8 | 4 | 103 | 0 | 1 | 0 | 151.667 | 0.756 | 0.416 | 18.618 | 31.807 | 0 | 0 | 203.264
4180188 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93577-SALMANLI GRUP HAT BASI /47567183- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 03:23:58 | 22.04.2023 08:43:24 | 5.324 | 0 | 181 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55.03 | 0 | 2.453 | 0 | 4.987 | 0 | 0 | 62.469
4180189 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105333-Karakoca Grup Ayiricisi/47677104- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 06:23:23 | 22.04.2023 08:44:25 | 2.351 | 0 | 335 | 0 | 49 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51.401 | 0 | 2.968 | 19.618 | 9.882 | 0 | 0 | 83.869
4180191 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16428-KOK-GURECE /47461404-GÜRECI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 04:08:16 | 22.04.2023 09:33:23 | 5.419 | 0 | 241 | 1 | 14 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.963 | 0 | 0.286 | 0.252 | 9.083 | 0 | 0 | 60.584
4180192 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 22948-TR- ALPIS EVLERI(PANAYIR)/47296278-TR KORUMA | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:09:15 | 22.04.2023 10:12:47 | 2.059 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 77.425 | 0 | 0 | 0 | 71.793 | 0 | 0 | 149.218
4180196 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274261-ALPAGUT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:32:56 | 22.04.2023 08:33:41 | 0.013 | 1 | 585 | 0 | 7 | 1 | 42 | 7 | 0 | 0.006 | 0.436 | 0 | 0.002 | 0.137 | 0.064 | 1.228 | 0 | 1.873
4180198 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17385-DURSUNLU KOK/47282688-ULUBEYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:39:32 | 22.04.2023 08:41:39 | 0.035 | 4 | 713 | 4 | 7 | 1 | 105 | 1 | 1 | 0.054 | 1.643 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.199 | 0 | 0 | 1.924
4180201 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2870-DM-1/21/47449009-CIHANGIR HASTANESI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:53:45 | 22.04.2023 09:50:29 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.072 | 0 | 225.096 | 0 | 289.169
4180202 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 981914-AG DIREK/5249892-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:58:43 | 22.04.2023 10:13:38 | 1.249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4180203 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887246-TR-2 CANDIR MH AG PANOSU/1835058-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:38:22 | 22.04.2023 11:27:34 | 3.82 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.543 | 0 | 1.908 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 11.033
4180206 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552243-SDK/5725631-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:01:27 | 22.04.2023 14:08:39 | 5.12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172
4180207 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | TM Fideri | 21931-ORHANGAZI DÖKTAS TRAFO MERKEZI/47249456-ORHANGAZI_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:05:00 | 22.04.2023 09:25:00 | 0.333 | 8 | 3269 | 40 | 199 | 49 | 639 | 22 | 19 | 1.326 | 88.278 | 8.054 | 5.003 | 69.332 | 84.086 | 280.719 | 9.737 | 546.534
4180208 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536700-SDK/5536255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:46:01 | 22.04.2023 15:43:39 | 6.961 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 24.86
4180211 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47442599-GOLYOLU CIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:25:25 | 22.04.2023 10:34:40 | 1.154 | 0 | 685 | 15 | 149 | 6 | 99 | 3 | 2 | 0 | 86.404 | 18.012 | 16.031 | 99.665 | 47.215 | 61.19 | 2.92 | 331.436
4180215 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 727923-AG DIREK/4729191-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:21:25 | 22.04.2023 12:20:54 | 2.991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4180216 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3548927-SDK/5708285-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:27:09 | 22.04.2023 13:39:49 | 4.211 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042
4180218 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18516-TR-6 MAHMUDIYE/47680707-UVECIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:38:24 | 22.04.2023 10:17:56 | 0.659 | 5 | 359 | 11 | 3 | 1 | 46 | 2 | 2 | 3.686 | 18.108 | 66.307 | 0.659 | 0.024 | 1.354 | 2.958 | 0.16 | 93.256
4180220 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5922322-TR-2 SIVRICE AG PANOSU/47748315-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:44:00 | 22.04.2023 10:47:17 | 1.054 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0.084 | 0 | 3.413 | 0 | 0 | 4.584
4180222 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010721-AG DIREK/5449833-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:55:21 | 22.04.2023 11:58:31 | 2.053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123
4180225 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 48711632-AG DIREK/5648109-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:06:42 | 22.04.2023 12:24:13 | 2.292 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 2.546
4180227 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49408561-SDK/5361330-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:20:13 | 22.04.2023 11:08:14 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
4180228 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5884612-TR-1 MURATLI MH AG PANOSU/1914112-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:27:37 | 22.04.2023 12:10:23 | 1.713 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 6.762
4180235 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087978-AG DIREK/5598555-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:33:56 | 22.04.2023 19:29:14 | 8.922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.963
4180238 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1064672-AG DIREK/5569927-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:24:06 | 22.04.2023 12:13:59 | 1.831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
4180249 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922914-TR-1 YESILKOY AG PANOSU/47774359-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:09:03 | 22.04.2023 14:25:56 | 4.281 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.217 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 10.502
4180250 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:19:04 | 22.04.2023 11:21:58 | 0.048 | 6 | 3483 | 9 | 355 | 15 | 333 | 2 | 1 | 1.215 | 3.405 | 0.354 | 0.097 | 0.337 | 0.39 | 0.005 | 0 | 5.803
4180251 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:20:34 | 22.04.2023 11:21:24 | 0.014 | 8 | 3890 | 11 | 109 | 4 | 772 | 3 | 1 | 0.729 | 4.603 | 0.422 | 0.121 | 0.015 | 0.559 | 0.373 | 0 | 6.82
4180262 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 3550433-SDK/3471306-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:44:23 | 22.04.2023 12:16:33 | 0.536 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 6.668
4180265 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287815-TELLIOGLU SAG OTOP.ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:58:50 | 22.04.2023 12:01:00 | 0.036 | 5 | 439 | 35 | 15 | 16 | 44 | 9 | 0 | 0.063 | 0.691 | 2.949 | 0.053 | 1.409 | 0.238 | 3.008 | 0 | 8.411
4180267 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 106168-KIZIK TR1 TR2 HATBASI AYIRICISI/47599568- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:52:14 | 22.04.2023 12:46:09 | 0.899 | 0 | 143 | 0 | 19 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 15.827 | 0 | 0.449 | 0 | 3.09 | 0 | 0.039 | 19.404
4180269 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 51997617-SDK/53952152-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:07:31 | 22.04.2023 12:32:50 | 0.422 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.467 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 19.963
4180272 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1000428-AG DIREK/5269182-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:06:57 | 22.04.2023 14:54:00 | 2.784 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498
4180273 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244132-KIZIL KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:19:44 | 22.04.2023 12:20:58 | 0.021 | 4 | 464 | 11 | 5 | 9 | 101 | 5 | 0 | 0.09 | 0.533 | 0.097 | 0.015 | 0.091 | 0.107 | 0.416 | 0 | 1.349
4180274 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47282656-CIHADIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:27:00 | 22.04.2023 12:27:45 | 0.013 | 1 | 195 | 4 | 19 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0.022 | 0.303 | 0.001 | 0.044 | 0.089 | 0.048 | 0.195 | 0 | 0.702
4180280 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49408561-SDK/5361330-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:19:59 | 22.04.2023 13:40:39 | 1.344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581
4180282 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886422-TR-2 HARMANLI AG PANOSU/1840970-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:47:28 | 22.04.2023 14:44:06 | 1.944 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 2.747
4180285 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 49447867-AG DIREK/5151065-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:01:30 | 22.04.2023 15:35:19 | 2.563 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261
4180286 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54397232-KESIRVEN KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47568249-KESIRVEN KÖYÜ TR-1 TR-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:57:32 | 22.04.2023 15:46:56 | 2.823 | 0 | 496 | 0 | 11 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 105.252 | 0 | 1.1 | 0 | 22.093 | 0 | 0 | 128.446
4180288 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55297594-AG DIREK/55351453-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:15:36 | 22.04.2023 19:33:55 | 7.305 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874
4180301 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 1292298-AG DIREK/4875005-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:45:32 | 22.04.2023 15:23:08 | 1.627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
4180303 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 55975034-KÖK-GEDIK/55975048-YESILKÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:52:45 | 22.04.2023 13:53:15 | 0.008 | 3 | 987 | 8 | 24 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0.001 | 0.944 | 0.003 | 0.007 | 1.068 | 0.314 | 0 | 0 | 2.337
4180305 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94329-1001 gece Özel ayiricisi/48551409- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:44:36 | 22.04.2023 15:13:46 | 1.486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 2.283
4180306 | 1 | BURSA | KARACABEY | KÖK | 21336-HOTANLI KOK/47461004-BAYIRKOYLER CIKIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:09:44 | 25.04.2023 12:16:11 | 2.108 | 5 | 1493 | 184 | 45 | 32 | 284 | 4 | 1 | 1.463 | 109.92 | 308.063 | 20.635 | 488.265 | 47.555 | 206.798 | 0.818 | 1183.518
4180315 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15788-AKLIMAN KOK/47245045-AKLIMAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:08:04 | 22.04.2023 15:06:11 | 0.969 | 18 | 77 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 22.99 | 1.733 | 0.111 | 0.047 | 1.769 | 0.269 | 0 | 0 | 26.92
4180316 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 943432-AG DIREK/5035191-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:29:27 | 22.04.2023 15:56:44 | 1.454 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 1.558
4180318 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5889199-TR- 1 GUMUSPINAR MAH. AG PANOSU/1834865-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:38:20 | 22.04.2023 17:48:36 | 3.171 | 0 | 275 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47.924 | 0 | 1.229 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 52.704
4180320 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 791701-AG DIREK/4846818-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:16:33 | 22.04.2023 15:53:44 | 1.619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
4180328 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55159182-AG DIREK/55897119-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:09:13 | 22.04.2023 19:05:02 | 3.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4180332 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 109683-Bardakçilar Grup Ayiricisi/47662341- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:34:11 | 22.04.2023 16:38:57 | 1.079 | 0 | 299 | 0 | 23 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 15.252 | 0 | 0.218 | 1.072 | 1.571 | 0.4 | 0 | 18.513
4180333 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872876-TR-3 YESILHISAR MH AG PANOSU/1809410-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:05:15 | 22.04.2023 16:49:50 | 1.743 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.814 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 4.075
4180334 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5899961-TR-4 BOYALICA MERKEZ AG PANOSU/1929860-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:46:39 | 22.04.2023 17:14:41 | 1.467 | 0 | 170 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.032 | 0 | 0.003 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 20.469
4180335 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49408561-SDK/5361328-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:52:18 | 22.04.2023 18:56:38 | 3.072 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.424 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 4.17
4180336 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095773-KOCADERE KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:53:14 | 22.04.2023 16:01:14 | 0.133 | 2 | 759 | 0 | 44 | 5 | 85 | 1 | 1 | 0.619 | 9.119 | 0 | 0.205 | 0.713 | 1.538 | 0.077 | 0.098 | 12.37
4180339 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297327-GOKCEICI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:07:35 | 22.04.2023 16:08:11 | 0.01 | 1 | 434 | 7 | 8 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0.001 | 0.439 | 0.032 | 0.001 | 0.031 | 0.093 | 0 | 0 | 0.597
4180341 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109918-BELEN AKKATIR DOGUÇARDAK ENH HATBASI AYIRICISI /47646847- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:24:13 | 22.04.2023 18:37:17 | 3.218 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 3.062
4180342 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55901689-AG DIREK/55295625-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:07:22 | 22.04.2023 18:50:03 | 2.711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
4180344 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104911-Yolindi-Tahtali Gurup Ayiricisi/47622932- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:35:38 | 22.04.2023 17:48:19 | 2.211 | 0 | 355 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.042 | 0 | 0.001 | 0.233 | 6.765 | 0 | 0 | 49.041
4180345 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1114048-AG DIREK/5695516-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:56:41 | 22.04.2023 17:00:53 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804
4180352 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3548770-SDK/5702923-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:20:56 | 22.04.2023 19:15:50 | 2.915 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321
4180357 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950383-AG DIREK/5176812-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:47:13 | 22.04.2023 19:16:44 | 2.492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
4180361 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873925-DM-1/15 AG PANOSU/1848745-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:43:00 | 21.04.2023 10:44:00 | 1.017 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 45.264
4180369 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5894293-DM-2/05 ISTIKLAL OKULU AG PANOSU/1842023-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:12:12 | 22.04.2023 18:19:33 | 1.122 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.373 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 5.894
4180370 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920070-TR-MAZLUMLAR MAH. AG PANOSU/1811486-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:11:59 | 22.04.2023 19:15:16 | 2.054 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 1.739
4180371 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55034299-AG DIREK/5539525-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:15:27 | 22.04.2023 21:05:29 | 3.834 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472
4180379 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838371-AG DIREK/4927865-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:45:15 | 22.04.2023 18:45:05 | 0.997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4180381 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55364944-AG DIREK/55364951-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:24:52 | 22.04.2023 19:36:11 | 2.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
4180384 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512780-SDK/5016068-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 18:04:47 | 22.04.2023 21:37:44 | 3.549 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 2.887
4180385 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5913777-TR-36 AG PANOSU/47773586-9 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:22:57 | 25.04.2023 10:48:22 | 1.424 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 1.315
4180386 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5916001-TR-27 AG PANOSU/47772231-10 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 11:11:15 | 25.04.2023 13:46:58 | 2.595 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 4.599 | 0 | 0 | 18.029
4180387 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912501-TR-35 AG PANOSU/47767552-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 14:11:52 | 25.04.2023 15:51:29 | 1.66 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23.19 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0.976 | 25.785
4180388 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 109558-Manyasoba Hatbasi Ayiricisi/47669317- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:37:23 | 25.04.2023 11:27:00 | 1.827 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
4180390 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079971-AG DIREK/5571104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 18:17:37 | 23.04.2023 01:12:39 | 6.917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125
4180396 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533464-SDK/5485617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 18:22:57 | 22.04.2023 19:13:59 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057
4180397 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5871188-TR-GEYNIK MAH. AG PANOSU/1871619-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 18:44:27 | 22.04.2023 19:29:06 | 0.744 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428
4180409 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 48728377-AG DIREK/5253641-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:30:00 | 22.04.2023 20:13:58 | 0.733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4180414 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 54103827-AG DIREK/4847420-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:40:18 | 22.04.2023 20:37:03 | 0.946 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
4180415 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 57983078-PANO/57983085- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:44:11 | 23.04.2023 01:27:02 | 5.714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
4180419 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1063489-AG DIREK/5539688-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:53:42 | 22.04.2023 21:31:19 | 3.627 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015
4180421 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93327-AKAR OTO HAT BASI AYIRICISI/47588401- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:27:11 | 22.04.2023 21:44:52 | 2.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 7.016 | 0 | 0 | 0 | 7.476
4180425 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 840277-AG DIREK/4917407-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:10:47 | 22.04.2023 20:42:58 | 0.536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4180434 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102199-AG DIREK/5670879-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:10:28 | 22.04.2023 21:56:40 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4180441 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028195-AG DIREK/5375935-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:21:17 | 22.04.2023 21:44:50 | 1.392 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823
4180448 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939291-TR-8 ESENKOY AG PANOSU/47129412-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:29:10 | 22.04.2023 21:32:49 | 1.061 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 5.073
4180453 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56840576-/5429988-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:36:19 | 22.04.2023 22:28:29 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06
4180462 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548172-SDK/5671001-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:33:46 | 22.04.2023 21:39:36 | 1.097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
4180464 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 901843-AG DIREK/5099935-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:22:30 | 22.04.2023 23:54:29 | 3.533 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432
4180474 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3516644-SDK- C2 /47993706-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:59:02 | 22.04.2023 21:29:15 | 0.504 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 3.783
4180477 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5940683-TR-8 SULTANIYE AG PANOSU/47129723-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 21:00:14 | 22.04.2023 21:49:31 | 0.821 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 0 | 0.037 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 1.459
4180503 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47452353-YAKUP KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 21:46:57 | 22.04.2023 21:53:00 | 0.101 | 1 | 1257 | 12 | 67 | 3 | 166 | 2 | 1 | 0.017 | 9.66 | 0.344 | 0.177 | 0.289 | 0.696 | 0.608 | 0.002 | 11.793
4180516 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105819-Sütlüce Kerem Sitesi ENH Hatbasi Sek./47652663- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 22:13:09 | 22.04.2023 23:30:13 | 1.284 | 6 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0.61 | 0 | 0 | 8.229 | 0 | 0 | 0 | 11.385
4180534 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 53895124-SDK- C2/53895167-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 22:45:28 | 22.04.2023 23:07:55 | 0.374 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
4180535 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871878-TR-4 SAHIL AG PANOSU/1809718-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 22:54:30 | 22.04.2023 23:38:50 | 0.739 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 3.7
4180553 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3511237-SDK/51864256-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 23:28:35 | 23.04.2023 00:10:32 | 0.699 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 1.421
4180561 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026494-AG DIREK/5348147-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 23:54:55 | 23.04.2023 02:16:58 | 2.367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
4180578 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249979-AKHISASAR 2 GOBEL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 02:35:59 | 23.04.2023 02:36:45 | 0.013 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.457
4180581 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 04:03:59 | 23.04.2023 04:04:29 | 0.008 | 0 | 726 | 0 | 3 | 13 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 4.136 | 0.063 | 1.691 | 0 | 6.284
4180583 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55584344-Yedek (TR14 -15) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 04:47:32 | 23.04.2023 09:35:00 | 4.791 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 118.864 | 0 | 0 | 874.255 | 19.937 | 152.216 | 0 | 1165.273
4180584 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47446671-TR-30 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 04:47:37 | 23.04.2023 05:13:52 | 0.438 | 0 | 2542 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 29.721 | 0 | 0 | 0 | 3.833 | 0 | 0 | 33.555
4180589 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032871-AG DIREK/5466966-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 04:08:11 | 23.04.2023 06:00:24 | 1.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
4180598 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 06:43:07 | 23.04.2023 06:44:07 | 0.017 | 2 | 914 | 8 | 19 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0.032 | 0.717 | 0.02 | 0.011 | 0.279 | 0.153 | 0 | 0 | 1.211
4180599 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47423652-DM 5/50 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 06:55:34 | 23.04.2023 06:57:36 | 0.034 | 0 | 1887 | 0 | 10 | 1 | 323 | 0 | 1 | 0 | 5.354 | 0 | 0.012 | 0.076 | 2.365 | 0 | 0.057 | 7.864
4180602 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24206-TR-2 ENGURUCUK/47287394-ENGURUCUK CIKIS (CEZAEVI TUVTURK) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:15:29 | 23.04.2023 07:23:39 | 0.136 | 0 | 335 | 0 | 4 | 3 | 40 | 2 | 1 | 0 | 2.432 | 0 | 0.046 | 1.619 | 1.08 | 3.236 | 0 | 8.414
4180605 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47265042-KOYLER CIKISI GOL TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:38:24 | 23.04.2023 07:39:09 | 0.013 | 15 | 1065 | 28 | 38 | 14 | 113 | 3 | 2 | 0.148 | 0.715 | 0.292 | 0.146 | 1.862 | 0.238 | 0.074 | 0.023 | 3.498
4180607 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1063847-AG DIREK/5554352-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:53:49 | 23.04.2023 09:55:45 | 2.032 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
4180609 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889026-DM-5/06 DEMIRKENT VILLALARI AG PANOSU/1834658-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:00:18 | 23.04.2023 09:14:48 | 1.242 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.473
4180610 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5905178-TR- SOGUTCAYIR MH AG PANOSU/1845128-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 06:13:29 | 23.04.2023 08:51:14 | 2.629 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.015 | 0 | 5.98 | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 25.162
4180611 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91981-Çayli Hatbasi Ayiricisi/47484900- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 06:49:17 | 23.04.2023 10:20:50 | 3.526 | 0 | 119 | 1 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.627 | 0.09 | 8.138 | 383.201 | 7.723 | 0 | 0 | 424.779
4180612 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23438-Tr-KABAKLI KOK/57781783- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 06:42:08 | 23.04.2023 14:20:54 | 7.646 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 0 | 5.288 | 44.48 | 7.878 | 0 | 0 | 68.886
4180613 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16249-KOK-MAVICAM /47455891-3.SAHIS CIKISLAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:37:38 | 23.04.2023 09:07:22 | 1.496 | 5 | 176 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.379 | 3.329 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 19.714
4180614 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867560-TR-1/54 AG PANOSU/1800780-1 | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:10:25 | 23.04.2023 09:02:39 | 0.87 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10.362 | 0 | 0 | 0 | 9.269 | 0 | 0 | 19.632
4180618 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3516724-SDK- C-5/5059308-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:04:53 | 23.04.2023 11:32:31 | 3.46 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 5.575
4180623 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 49241018-ISABEY KOK/49241125- MUSTERILER (ARITMA) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:50:43 | 23.04.2023 09:08:01 | 0.288 | 0 | 25 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0.163 | 12.287 | 0 | 20.644 | 0 | 34.008
4180624 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96676-ERK INS.- ÇAKMAK SU KUYUSU HAT BASI/48558729- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:45:56 | 23.04.2023 10:14:28 | 1.475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 21.232 | 0 | 0 | 0 | 28.552
4180625 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90997-Narlidere Sulamalar Grup Ayiricisi/47477747- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:22:35 | 23.04.2023 11:29:17 | 3.111 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.579 | 0.111 | 2.7 | 1.372 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 14.721
4180626 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:00:06 | 23.04.2023 09:00:51 | 0.013 | 3 | 204 | 5 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.005 | 0.152 | 0.017 | 0 | 0.028 | 0.009 | 0.205 | 0 | 0.416
4180629 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47424721-TR 15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:09:02 | 23.04.2023 09:15:13 | 0.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 13.61 | 0.016 | 184.056 | 0 | 197.687
4180630 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55584344-Yedek (TR14 -15) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:27:00 | 23.04.2023 11:18:00 | 0.85 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 28.679 | 0 | 0 | 206.106 | 5.487 | 37.071 | 0 | 277.343
4180632 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 4717-TR-19 GORUKLE/47260215-SEMT TR | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:08:57 | 23.04.2023 10:17:15 | 1.138 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.559 | 0 | 0 | 0 | 14.485 | 0 | 0 | 71.044
4180634 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280712-GOKCEYAZI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:29:59 | 23.04.2023 09:32:34 | 0.043 | 0 | 821 | 0 | 19 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0.017 | 0.067 | 0.485 | 0 | 0 | 2.157
4180635 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1111308-AG DIREK/5707670-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:12:23 | 23.04.2023 11:27:40 | 2.254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4180638 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56546338-/5401963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:42:14 | 23.04.2023 10:45:31 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0.822
4180639 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079971-AG DIREK/5571120-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:49:50 | 23.04.2023 16:33:37 | 7.729 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145
4180640 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57630510-SOGUKSU SULAMALAR HAT BASI/56938521- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:52:07 | 23.04.2023 10:59:56 | 1.13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 1.234 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 3.553
4180648 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5934367-TR-1 CAMAVSAR MH AG PANOSU/1867463-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:12:26 | 23.04.2023 13:26:24 | 3.233 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.677 | 0 | 9.893 | 0 | 9.203 | 0 | 0 | 24.773
4180650 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94301-DÜNDARCIK AYIRICISI/47572710- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:58:21 | 23.04.2023 13:20:01 | 3.361 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.715 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 5.717
4180652 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48540944-SDK/57438936- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:08:36 | 23.04.2023 11:42:48 | 1.57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4180653 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 3537254-SDK/3388801-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:25:24 | 23.04.2023 12:46:27 | 2.351 | 0 | 431 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 71.565 | 0 | 2.663 | 0 | 14.925 | 0 | 0 | 89.153
4180654 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917041-TR-1 HACIKOY AG PANOSU/47754721-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:35:07 | 23.04.2023 11:09:45 | 0.577 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651
4180655 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55571730-Özel müsteriler hat basi/47475663- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:38:03 | 23.04.2023 13:56:16 | 3.304 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 24.223 | 0 | 161.301 | 0 | 187.178
4180656 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92774-ÇAKMAKLI HB Ayiricisi/47629409- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:38:17 | 23.04.2023 11:10:54 | 0.544 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181
4180663 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 93568-Sarisüleymanlar-Pelitçik-Çaltili Mah. HB Ayiricisi/48528469- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:06:04 | 23.04.2023 11:35:13 | 0.486 | 2 | 272 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.784 | 5.754 | 6.866 | 0.012 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 13.657
4180665 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105453-KÖSELER IÇME SUYU ENH HATBASI AYIRICISI/47662093- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:00:48 | 23.04.2023 11:52:16 | 0.858 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922
4180670 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 901842-AG DIREK/5099934-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:12:16 | 23.04.2023 13:47:43 | 2.591 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197
4180674 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105214-BELEN- ÇIFTLIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/47652470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:28:09 | 23.04.2023 12:44:34 | 1.273 | 0 | 33 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0.148 | 0.1 | 0.257 | 0.489 | 0 | 0 | 2.807
4180675 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54197248-TR-6/21A CUMHURIYET/54197551-6/18 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:50:13 | 23.04.2023 12:39:44 | 0.825 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.018 | 0 | 0 | 0 | 10.185 | 0 | 0 | 52.203
4180676 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5888448-TR-181 AG PANOSU/1916565-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:18:33 | 23.04.2023 12:43:11 | 1.411 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.498 | 0 | 0 | 0 | 4.436 | 0 | 0 | 24.933
4180677 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273925-KEPSUT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:59:01 | 23.04.2023 11:59:51 | 0.014 | 4 | 1533 | 0 | 10 | 5 | 111 | 0 | 0 | 0.172 | 0.626 | 0 | 0.007 | 0.048 | 0.096 | 0 | 0 | 0.949
4180678 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 48720202-AG DIREK/4839504-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:52:05 | 23.04.2023 15:27:19 | 3.587 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4180680 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92676-Sagirlar TR-1-2- Vodafone-Turkcell HB.Ayiricisi/47595271- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:04:16 | 23.04.2023 13:37:31 | 1.554 | 0 | 415 | 0 | 9 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.922 | 0 | 0.183 | 4.526 | 1.04 | 0 | 0 | 25.671
4180682 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94329-1001 gece Özel ayiricisi/48551409- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:01:49 | 23.04.2023 13:35:37 | 1.563 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 2.606 | 0 | 0 | 0 | 2.611
4180686 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54501046-HAMAMLI HATBASI/55937262- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:13:39 | 23.04.2023 14:34:23 | 2.345 | 0 | 209 | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.511 | 0.908 | 0 | 0 | 8.968 | 0 | 0 | 50.387
4180687 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868216-TR-1 SINCANSARNIC MH AG PANOSU/1859531-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:54:54 | 23.04.2023 14:25:43 | 2.513 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.663 | 0 | 0 | 0 | 4.433 | 0 | 0 | 13.096
4180692 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541988-SDK/5627348-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:38:23 | 23.04.2023 20:30:31 | 7.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0.509
4180695 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51970970-AG DIREK/5402610-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:42:13 | 23.04.2023 13:14:12 | 0.533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
4180696 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5874653-TR- ISTASYON MH KARAKAYA AG PANOSU/1810738-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:55:20 | 23.04.2023 13:29:11 | 0.564 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
4180697 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 833220-AG DIREK/4915073-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:53:55 | 23.04.2023 14:59:01 | 2.085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4180708 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518199-SDK/5140785-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:34:03 | 23.04.2023 13:56:10 | 0.369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4180711 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92367-Asagimusalar Ayiricisi/47568093- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:37:52 | 23.04.2023 14:39:46 | 1.031 | 0 | 186 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.422 | 0 | 1.129 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 7.862
4180723 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103403-FEVZIPASA ARIZ ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47680810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:11:03 | 23.04.2023 15:36:50 | 1.429 | 0 | 111 | 24 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.203 | 138.195 | 0.862 | 3.598 | 1.031 | 0.159 | 0 | 149.049
4180724 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:17:37 | 23.04.2023 14:20:24 | 0.046 | 5 | 2753 | 15 | 40 | 28 | 462 | 12 | 3 | 0.12 | 8.184 | 0.984 | 0.443 | 3.533 | 4.481 | 107.42 | 0.287 | 125.451
4180725 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:20:34 | 23.04.2023 14:21:05 | 0.009 | 5 | 2753 | 15 | 40 | 28 | 462 | 12 | 3 | 0.039 | 2.69 | 0.324 | 0.146 | 1.178 | 1.494 | 35.819 | 0.096 | 41.786
4180726 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103541-AG DIREK/5687966-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:13:52 | 23.04.2023 18:24:19 | 4.174 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
4180729 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024998-AG DIREK/5355905-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:25:47 | 23.04.2023 18:22:09 | 3.939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.155
4180732 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870192-TR-1/62 AG PANOSU/1800400-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:47:43 | 23.04.2023 16:28:45 | 1.684 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.717 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 11.333
4180738 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025829-AG DIREK/5349013-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:58:07 | 23.04.2023 17:50:47 | 2.878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558
4180739 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 953039-AG DIREK/55373549-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:06:59 | 23.04.2023 15:59:38 | 0.878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.326
4180740 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544675-SDK/5651375-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:42:11 | 23.04.2023 17:42:04 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.284 | 0 | 0 | 5.284
4180743 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 886084-AG DIREK/4975311-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:07:11 | 23.04.2023 18:48:57 | 3.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4180745 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241240-DM 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:17:09 | 23.04.2023 15:32:00 | 0.248 | 0 | 6726 | 0 | 89 | 4 | 374 | 1 | 3 | 0 | 70.407 | 0 | 0.522 | 2.262 | 27.42 | 2.115 | 4.103 | 106.83
4180747 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085485-AG DIREK/5632463-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:07:06 | 23.04.2023 22:03:02 | 6.932 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 3.34
4180750 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094911-AG DIREK/55565616-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:42:17 | 23.04.2023 18:16:03 | 2.563 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057
4180752 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47266238-HAVA LOJMANLARI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:47:54 | 23.04.2023 16:43:16 | 0.923 | 0 | 786 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.831 | 0 | 0.402 | 0 | 16.019 | 0 | 0 | 54.252
4180761 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 11:24:28 | 26.04.2023 13:41:05 | 2.277 | 1 | 387 | 4 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.637 | 15.225 | 1.193 | 0.03 | 0 | 15.072 | 0 | 0 | 32.157
4180762 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535374-SDK/5527686-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:01:04 | 23.04.2023 18:36:12 | 4.585 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685
4180767 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105453-KÖSELER IÇME SUYU ENH HATBASI AYIRICISI/47662093- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:14:48 | 23.04.2023 18:24:56 | 2.169 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.477
4180775 | 1 | BURSA | ORHANELİ | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/55057864-TKI-1 F7 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:07:00 | 23.04.2023 17:17:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.67 | 0 | 55.67
4180779 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 91691-ISTASYON HATBASI AYIRICISI/47472230- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:07:39 | 23.04.2023 18:20:30 | 1.214 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 10 | 0 | 10.213
4180785 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424668-KARAPURCEK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:40:21 | 23.04.2023 17:42:10 | 0.03 | 0 | 1072 | 7 | 46 | 6 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1.468 | 0.179 | 0.363 | 0.236 | 0.47 | 0.024 | 0 | 2.74
4180786 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47241087-GEMIC KARSAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:46:16 | 23.04.2023 17:47:07 | 0.014 | 0 | 378 | 5 | 3 | 3 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0.115 | 0.036 | 0.003 | 0.226 | 0.02 | 0.526 | 0 | 0.925
4180787 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038781-AG DIREK/56095257-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:53:38 | 23.04.2023 18:35:06 | 0.691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4180790 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870192-TR-1/62 AG PANOSU/1800400-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:00:18 | 23.04.2023 21:34:07 | 3.563 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 17.421
4180791 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 970860-AG DIREK/5199539-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:59:12 | 23.04.2023 18:52:46 | 0.893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4180792 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050324-AG DIREK/57815815- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:02:51 | 23.04.2023 22:36:16 | 4.557 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4180797 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 54193556-TR-7 AG PANOSU/54193568- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:04:24 | 23.04.2023 19:00:39 | 1.937 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.444 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 10.693
4180798 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034647-AG DIREK/5476358-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:25:40 | 23.04.2023 20:05:59 | 1.672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
4180799 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109377-BOZKÖY TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI/54409763- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:28:45 | 23.04.2023 19:50:04 | 2.355 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.126 | 0 | 0.048 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 4.751
4180800 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47092697-TR-2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:25:29 | 23.04.2023 18:26:28 | 0.016 | 0 | 651 | 1 | 51 | 1 | 87 | 3 | 2 | 0 | 0.42 | 0.114 | 0.032 | 0.005 | 0.466 | 0.146 | 0.006 | 1.189
4180805 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872308-TR- KAYALIDERE MH AG PANOSU/1998349- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:45:08 | 23.04.2023 20:22:39 | 1.625 | 0 | 104 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.599 | 0 | 0.967 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 9.186
4180807 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16761-SARNIC KOK/47279694-SARNIC CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:46:13 | 23.04.2023 18:46:58 | 0.013 | 4 | 1385 | 0 | 9 | 5 | 99 | 0 | 0 | 0.152 | 0.353 | 0 | 0.003 | 0.019 | 0.033 | 0 | 0 | 0.56
4180809 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5885461-TR-1 MAKSEMPINAR AG PANOSU/1811252-1 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:47:55 | 23.04.2023 20:37:15 | 1.822 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.716 | 0 | 0.662 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 5.743
4180814 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54340797-AG DIREK/57700982- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:51:55 | 23.04.2023 19:59:32 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0.406
4180817 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95318-Marsizim OSB Ana Hatbasi Ayiricisi/47522967- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:21:03 | 24.04.2023 00:59:21 | 5.638 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 190 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6.451 | 267.943 | 195.326 | 96.656 | 567.577
4180818 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5870238-TR-2 TASPINAR MH AG PANOSU/1864904-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:19:50 | 23.04.2023 21:00:20 | 1.675 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 9.883
4180825 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5890583-TR-2 KAMCILI MH AG PANOSU/1846182-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:47:51 | 23.04.2023 20:52:28 | 2.077 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.528 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 4.603
4180832 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47466346-MISI KÖK ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:41:32 | 23.04.2023 22:43:30 | 3.033 | 12 | 1955 | 7 | 59 | 24 | 179 | 4 | 3 | 18.36 | 294.908 | 2.324 | 8.56 | 76.512 | 25.913 | 135.797 | 6.808 | 569.182
4180839 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:18:21 | 23.04.2023 20:18:51 | 0.008 | 1 | 152 | 3 | 36 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.081 | 0.024 | 0.006 | 0.075 | 0.008 | 0 | 0 | 0.193
4180846 | 1 | BURSA | KELES | Abone Baglanti Hatti | 693898-AG DIREK/4673019-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:45:34 | 23.04.2023 22:30:40 | 1.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4180847 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846418-AG DIREK/4938401-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:39:01 | 23.04.2023 21:21:17 | 0.704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4180868 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 799183-AG DIREK/56500000-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:44:53 | 23.04.2023 22:08:14 | 1.389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
4180889 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724609-AG DIREK/5358277-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 21:34:10 | 23.04.2023 22:29:51 | 0.928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
4180914 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115461-AG DIREK/5734690-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 22:03:45 | 23.04.2023 23:18:51 | 1.252 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454
4180921 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5873815-TR-16 BEYOGLU CAD AG PANOSU/1807132-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 22:13:37 | 23.04.2023 22:42:59 | 0.489 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.866 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6.396
4180927 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5941535-TR-1 KAPAKLI AG PANOSU/47133468-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 22:27:54 | 23.04.2023 23:44:42 | 1.28 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.471 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 12.732
4180934 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5873815-TR-16 BEYOGLU CAD AG PANOSU/1807132-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 22:44:43 | 23.04.2023 23:47:27 | 1.046 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.873 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 12.941
4180943 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 23:07:31 | 23.04.2023 23:08:23 | 0.014 | 57 | 2087 | 25 | 149 | 38 | 341 | 1 | 0 | 0.603 | 1.681 | 0.036 | 0.071 | 0.809 | 0.612 | 0.001 | 0 | 3.813
4180946 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894961-TR-1 KOY MEYDANI CATALAGIL AG PANOSU/1804071-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 22:26:36 | 24.04.2023 01:24:40 | 2.968 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.439 | 0 | 0.359 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 3.805
4180947 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548375-SDK/5670123-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 22:52:24 | 24.04.2023 00:42:23 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 1.065
4180960 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 00:10:30 | 24.04.2023 00:11:15 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.027 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.16
4180968 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1122372-AG DIREK/5600156-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 21:53:23 | 24.04.2023 01:00:24 | 3.117 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.154
4180983 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425648-GORUKLE TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 01:43:21 | 24.04.2023 02:04:54 | 0.359 | 1 | 1334 | 2 | 34 | 11 | 190 | 4 | 0 | 0.089 | 23.37 | 0.068 | 0.42 | 8.184 | 4.676 | 6.796 | 0 | 43.603
4180987 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 02:57:33 | 24.04.2023 02:58:30 | 0.016 | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 1.262 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 1.751
4180988 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062600-AG DIREK/5500034-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 04:59:19 | 24.04.2023 06:44:08 | 1.747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0.64
4180989 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 05:53:03 | 24.04.2023 05:53:32 | 0.008 | 0 | 306 | 7 | 43 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.173 | 0.388 | 0.062 | 0.017 | 0.023 | 1.181 | 0 | 1.844
4180990 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:09:08 | 24.04.2023 06:09:53 | 0.013 | 4 | 2572 | 4 | 32 | 13 | 480 | 1 | 0 | 0.104 | 1.468 | 0.048 | 0.097 | 0.135 | 0.236 | 0.694 | 0 | 2.782
4180994 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5867918-SELIMIYE TR AG PANOSU/1929720-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:49:45 | 24.04.2023 07:37:15 | 0.792 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 1.417
4180995 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:56:23 | 24.04.2023 06:56:53 | 0.008 | 1 | 152 | 3 | 36 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.093 | 0.048 | 0.008 | 0.144 | 0.011 | 0 | 0 | 0.304
4180996 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 872454-AG DIREK/4996358-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:36:02 | 24.04.2023 08:09:54 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171
4180997 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507142-DM1 AVCI KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:19:53 | 24.04.2023 07:20:38 | 0.013 | 3 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 1.299 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 1.554
4180998 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529134-SDK/5411227-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:29:14 | 24.04.2023 10:43:44 | 3.242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 8.183 | 0 | 0 | 8.291
4180999 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18892-DM-4 /47240653-TR-8/6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:59:45 | 24.04.2023 08:01:31 | 0.029 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | 0.027 | 1.126 | 0.262 | 0 | 3.927
4181000 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542134-SDK/5626363-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:54:10 | 24.04.2023 09:58:55 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0.638
4181002 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54901742-AG DIREK/55266714-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:24:26 | 24.04.2023 09:42:20 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4181003 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5929408-TR-1/45 AG PANOSU/1799644-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:00:32 | 24.04.2023 09:00:48 | 1.004 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 3.343 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 3.606
4181004 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 57840510-TR-305/57840617- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:06:48 | 24.04.2023 08:20:00 | 0.22 | 0 | 4533 | 0 | 55 | 4 | 567 | 2 | 15 | 0 | 54.425 | 0 | 1.525 | 2.731 | 33.799 | 117.071 | 17.965 | 227.516
4181005 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6971-DM- ÇALI JANDARMA/47256770-DM ÖNÜ MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:08:38 | 24.04.2023 08:10:13 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.463 | 0.045 | 24.026 | 0 | 27.534
4181006 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16692-TR-4/48811716-TR-51 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:00:49 | 24.04.2023 08:28:59 | 0.469 | 0 | 4539 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 2 | 0 | 104.448 | 0 | 0 | 0 | 64.694 | 0 | 3.281 | 172.423
4181007 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47441367-SANAYI F_13 | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:06:53 | 24.04.2023 08:49:51 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 30.67 | 8.226 | 41.675
4181008 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 24081-TR-8/06/57648049-TR-8/07 | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:04:35 | 24.04.2023 09:02:16 | 0.961 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12.754 | 0 | 0 | 0 | 18.093 | 0 | 0 | 30.847
4181014 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5935805-TR-3 SAVASTEPE AG PANOSU/47766241-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:46:45 | 24.04.2023 09:57:30 | 3.179 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.734 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.064
4181015 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56546345-/5401964-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:07:51 | 24.04.2023 12:26:41 | 4.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.751 | 0 | 0 | 11.751
4181017 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3553253-SDK/5754590-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:28:39 | 24.04.2023 09:51:04 | 1.374 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 1.02
4181018 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56145773-TR- HÜSEYIN YASAROGLU/56145681- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:58:11 | 24.04.2023 13:08:19 | 4.169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 0.088 | 15.027 | 0 | 0 | 0 | 18.164
4181019 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5874805-TR- ISKELE MEYDAN AG PANOSU/1860818-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:23:00 | 21.04.2023 18:07:00 | 2.733 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0.008 | 3.875
4181020 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024960-AG DIREK/5353607-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:03:41 | 24.04.2023 09:59:22 | 0.928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0.582
4181022 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542093-SDK/5628103-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:03:25 | 24.04.2023 10:14:13 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.348 | 27.348
4181030 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4011-TR-1 YESILOVA MH/47440051-YAMANLI CIKIS AYAZ KÖK LE RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:59:34 | 24.04.2023 09:46:05 | 0.775 | 0 | 522 | 2 | 21 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 24.648 | 0.009 | 2.076 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 29.529
4181031 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532498-SDK/5413577-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:10:38 | 24.04.2023 10:54:39 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13
4181033 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56445244-/56453024- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:18:41 | 24.04.2023 12:40:22 | 4.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.653 | 0 | 0 | 17.653
4181035 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105214-BELEN- ÇIFTLIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/47652470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:07:11 | 24.04.2023 10:02:30 | 0.922 | 0 | 33 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0.099 | 0.068 | 0.236 | 0.439 | 0 | 0 | 2.158
4181037 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 967301-AG DIREK/5243355-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:20:26 | 24.04.2023 10:26:18 | 1.098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
4181038 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/47431581-YAGCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:23:14 | 24.04.2023 09:24:06 | 0.014 | 0 | 210 | 1 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.014 | 0.002 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0 | 0.121
4181039 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938847-TR-13 ADNANMENDERES MAH AG PANOSU/47131185-2 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:21:31 | 27.04.2023 11:00:13 | 1.645 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.349 | 0 | 0 | 0 | 29.791 | 0 | 0 | 45.139
4181040 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909871-TR 1 KALABAK KOYU AG PANOSU/47748277-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 10:16:42 | 26.04.2023 16:55:00 | 6.638 | 0 | 70 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.875 | 0 | 3.509 | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 55.828
4181041 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:31:08 | 24.04.2023 09:31:58 | 0.014 | 1 | 1208 | 1 | 19 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0.069 | 0.761 | 0.005 | 0.026 | 0.071 | 0.089 | 0 | 0 | 1.022
4181042 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98445-EKINLIK KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/47609506- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:36:58 | 24.04.2023 10:53:19 | 1.272 | 5 | 38 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.37 | 1.696 | 1.194 | 0 | 2.156 | 0.723 | 0 | 0 | 6.139
4181044 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:39:16 | 24.04.2023 09:40:45 | 0.025 | 3 | 2583 | 0 | 4 | 17 | 350 | 86 | 2 | 0.697 | 3.224 | 0 | 0.001 | 1.094 | 2.237 | 99.639 | 0.027 | 106.918
4181046 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917215-ÇINARLI-ÇAMLIBEL CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:19:36 | 27.04.2023 17:19:35 | 8 | 1 | 518 | 0 | 18 | 6 | 52 | 1 | 0 | 30.742 | 261.582 | 0 | 10.842 | 826.193 | 80.07 | 97.521 | 0 | 1306.95
4181048 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 54103102-TR-01 AG PANOSU/54103177- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:13:21 | 27.04.2023 15:40:12 | 5.448 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 168.263 | 0 | 0 | 0 | 15.919 | 0 | 0 | 184.183
4181052 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 54103102-TR-01 AG PANOSU/54103170- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:11:35 | 27.04.2023 15:41:19 | 5.496 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 135.703 | 0 | 0 | 0 | 22.085 | 0 | 0 | 157.788
4181054 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2614-TR- CEZAEVI KÖK/47425466-GÜMÜSHANELILER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:52:57 | 24.04.2023 10:21:24 | 0.474 | 0 | 475 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.001 | 0 | 0 | 34.472 | 11.33 | 0 | 0 | 66.804
4181057 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909871-TR 1 KALABAK KOYU AG PANOSU/47748277-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:21:48 | 28.04.2023 17:16:22 | 7.909 | 0 | 70 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.82 | 0 | 4.321 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 64.531
4181059 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917215-ÇINARLI-ÇAMLIBEL CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:02:21 | 29.04.2023 15:45:37 | 6.721 | 1 | 518 | 0 | 18 | 6 | 53 | 1 | 0 | 27.558 | 234.957 | 0 | 9.967 | 599.213 | 55.55 | 60.142 | 0 | 987.387
4181060 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57642780-TR-8/10/57573568- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:03:18 | 24.04.2023 10:24:43 | 0.357 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 3.701
4181062 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:03:16 | 24.04.2023 10:04:21 | 0.018 | 3 | 1524 | 0 | 132 | 3 | 107 | 3 | 0 | 0.071 | 0.85 | 0 | 0.07 | 0.072 | 0.056 | 1.125 | 0 | 2.244
4181063 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5873028-TR- HIDIRELLEZ PARKI AG PANOSU/1810639-6 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:00:37 | 24.04.2023 10:48:11 | 0.793 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.359 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 12.59
4181071 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 135-TR-636/47440675-TR-636-TR- 133 ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:45:06 | 24.04.2023 18:58:06 | 9.216 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 23 | 0 | 136.424 | 0 | 0 | 0 | 1726.1 | 0 | 2844.379 | 4706.903
4181077 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1114228-AG DIREK/5290777-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:26:46 | 24.04.2023 12:38:57 | 2.203 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 2.166
4181078 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938493-TR-58 AG PANOSU/47130503-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 12:21:35 | 26.04.2023 14:58:34 | 2.616 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.346 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 72.746
4181081 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5931161-TR-1 KARAKÖY KÖYÜ AG PANOSU/47752287-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 11:23:20 | 27.04.2023 13:19:46 | 1.941 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 6.689
4181083 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102431-AG DIREK/5711480-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:29:25 | 24.04.2023 11:35:14 | 1.097 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53
4181085 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47457447-ADALAR(BORES RUZGAR) | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 12:01:13 | 26.04.2023 13:31:11 | 1.499 | 61 | 1793 | 7 | 211 | 36 | 644 | 2 | 2 | 14.707 | 287.37 | 2.858 | 14.014 | 66.895 | 462.032 | 10.019 | 2.422 | 860.317
4181086 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47462981-KOYLER | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 12:01:17 | 26.04.2023 13:28:37 | 1.456 | 23 | 2613 | 16 | 80 | 15 | 352 | 1 | 0 | 47.609 | 175.189 | 12.483 | 13.971 | 57.517 | 127.594 | 44.238 | 0 | 478.6
4181088 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103997-Pinarbasi Beyoba Hat Basi Ayiricisi/47571417- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:08:25 | 27.04.2023 12:58:52 | 3.841 | 0 | 204 | 0 | 9 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.842 | 0 | 1.773 | 5.52 | 9.422 | 0 | 0 | 60.557
4181089 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47464453-CAYIR CIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 13:44:30 | 26.04.2023 15:57:55 | 2.224 | 32 | 130 | 3 | 55 | 7 | 28 | 0 | 0 | 13.442 | 30.366 | 3.064 | 3.462 | 9.829 | 14.752 | 0 | 0 | 74.916
4181093 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22837-TR- TEKSTILCILER SITESI/47100401-ASKERIYE TASKAPI ÇIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:06:10 | 29.04.2023 13:49:23 | 3.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.034 | 0 | 0 | 0 | 32.034
4181096 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003433-AG DIREK/5291577-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:45:46 | 24.04.2023 13:16:20 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0.329
4181098 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103997-Pinarbasi Beyoba Hat Basi Ayiricisi/47571417- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:27:14 | 28.04.2023 10:54:53 | 1.461 | 0 | 204 | 0 | 9 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.865 | 0 | 0.713 | 2.05 | 3.463 | 0 | 0 | 23.09
4181102 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271603-OMERKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:52:20 | 24.04.2023 10:53:06 | 0.013 | 0 | 231 | 0 | 4 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0.004 | 0.015 | 0.157 | 0 | 0 | 0.391
4181103 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028568-AG DIREK/5396642-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:33:59 | 24.04.2023 12:10:17 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.313 | 14.313
4181104 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115970-AG DIREK/5475258-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:45:31 | 24.04.2023 18:23:11 | 7.628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959
4181108 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050354-AG DIREK/5412404-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:59:20 | 24.04.2023 13:01:22 | 2.034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
4181109 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:01:51 | 24.04.2023 11:03:59 | 0.036 | 13 | 2657 | 9 | 29 | 19 | 198 | 10 | 0 | 0.429 | 2.183 | 0.11 | 0.051 | 30.778 | 0.6 | 7.127 | 0 | 41.278
4181110 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56074852-KÖK-3/55590398-OPET PETROL ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:01:22 | 24.04.2023 11:44:18 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.982 | 0 | 277.856 | 0 | 281.838
4181111 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5874525-TR-54 AG PANOSU/1809986-6 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:03:37 | 24.04.2023 11:58:10 | 0.909 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.183 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 7.279
4181119 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 48728337-AG DIREK/5245651-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:08:28 | 24.04.2023 12:35:48 | 1.456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
4181123 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883204-TR- DOGANLAR MH AG PANOSU/1825318-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:29:40 | 24.04.2023 12:29:14 | 0.993 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.629 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 7.988
4181128 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 934481-AG DIREK/5044531-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:36:57 | 24.04.2023 12:53:08 | 3.269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492
4181129 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:30:25 | 24.04.2023 11:31:25 | 0.017 | 6 | 3525 | 0 | 430 | 14 | 254 | 0 | 1 | 0.2 | 2.437 | 0 | 0.157 | 1.821 | 0.502 | 0 | 0 | 5.116
4181136 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1859-TR-3 ODUNLUK/47451649-TR-3 ODUNLUK DTR AYIRICISI | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 13:32:06 | 26.04.2023 16:35:58 | 3.064 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 118.299 | 0 | 0 | 0 | 54.044 | 0 | 0 | 172.342
4181143 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:56:08 | 24.04.2023 11:58:49 | 0.045 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 2.061 | 0 | 5.106 | 0 | 7.187
4181145 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870192-TR-1/62 AG PANOSU/1800404-6 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:27:31 | 24.04.2023 17:51:07 | 6.393 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.853
4181150 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 57309196-KANGIRLI SAHIL AYIRICISI/47647922- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:54:15 | 24.04.2023 13:00:33 | 1.105 | 1 | 278 | 2 | 18 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 20.627 | 0.417 | 0.417 | 2.822 | 9.782 | 0 | 0 | 34.065
4181151 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1306198-AG DIREK/5467939-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:14:02 | 24.04.2023 15:11:50 | 3.963 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597
4181158 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548027-SDK/5667952-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:33:22 | 24.04.2023 15:23:41 | 2.838 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.548
4181161 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:43:26 | 24.04.2023 12:44:11 | 0.013 | 1 | 815 | 2 | 16 | 9 | 120 | 3 | 0 | 0.007 | 1.264 | 0.007 | 0.046 | 3.021 | 0.617 | 1.358 | 0 | 6.32
4181163 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909215-TR-1 KARACAALI KOYU AG PANOSU/47753231-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:02:17 | 24.04.2023 13:37:05 | 0.58 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 0 | 0.715 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 3.895
4181168 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098692-AG DIREK/57986728- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:03:40 | 24.04.2023 15:03:04 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4181169 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885664-TR-406 AG PANOSU/1917121-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:44:44 | 24.04.2023 21:29:21 | 8.744 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.731 | 0 | 9.345 | 0 | 18.228 | 0 | 0 | 106.303
4181172 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2464-Tr-2 IRFANIYE KOK/47283970-BURSA BETON | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:16:53 | 24.04.2023 14:43:17 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.635 | 0 | 71.044 | 0 | 91.68
4181174 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1288096-AG DIREK/4982843-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:21:51 | 24.04.2023 15:06:14 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
4181179 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543598-SDK/5619612-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:25:30 | 24.04.2023 18:41:04 | 5.259 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1.73
4181201 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240519-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:09:10 | 24.04.2023 14:47:00 | 0.631 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.091
4181203 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56145773-TR- HÜSEYIN YASAROGLU/56145681- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:05:42 | 24.04.2023 22:12:00 | 8.105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0.033 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 6.94
4181208 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 1314949-AG DIREK/57886883- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:15:30 | 24.04.2023 15:14:17 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4181210 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 109977-MIT SU KUYUSU/47569256- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:20:33 | 24.04.2023 15:23:42 | 1.053 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 0 | 6.078 | 0 | 5.791 | 0 | 0 | 13.963
4181214 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7070-KÖK TOPUK/47447056-GÖKTEPE ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 21:45:00 | 23.04.2023 22:02:00 | 0.283 | 2 | 481 | 1 | 2 | 3 | 73 | 2 | 0 | 0.088 | 10.062 | 0.149 | 0.023 | 0.083 | 2.524 | 14.533 | 0 | 27.462
4181215 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 849753-AG DIREK/4902779-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:23:56 | 24.04.2023 16:17:58 | 1.901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
4181225 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530781-SDK/5419004-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:23:46 | 24.04.2023 17:24:31 | 3.012 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894
4181228 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1120784-AG DIREK/5461883-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:11:25 | 24.04.2023 17:53:57 | 4.709 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509
4181231 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869763-TR-11/3A ÜÇEVLER AG PANOSU/1801887-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:48:14 | 24.04.2023 16:36:38 | 1.806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 2.542
4181232 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050355-AG DIREK/5412411-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:49:11 | 24.04.2023 17:44:46 | 3.926 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 1.278
4181235 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 160-IM- DSI/47422725-TR-496 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:58:36 | 24.04.2023 15:50:16 | 0.861 | 0 | 748 | 0 | 1 | 0 | 704 | 0 | 30 | 0 | 58.869 | 0 | 0.137 | 0 | 523.793 | 0 | 221.58 | 804.377
4181236 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 681751-AG DIREK/4659467-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:00:54 | 24.04.2023 17:42:51 | 2.699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 1.807
4181237 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5919412-Tr-1 ECE MAH AG PANOSU/1918391-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:13:56 | 24.04.2023 16:14:20 | 1.007 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 3.154
4181240 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 55200495-TR-2 AG PANOSU/55200551- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 11:00:00 | 27.04.2023 16:43:00 | 5.717 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.356 | 0 | 0 | 0 | 19.773 | 0 | 0 | 42.13
4181241 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK | 3510313-SDK/47982094-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:21:36 | 27.04.2023 15:11:37 | 5.834 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.84 | 0 | 0 | 0 | 6.118 | 0 | 0 | 47.958
4181243 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812633-AG DIREK/56655171- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:19:37 | 24.04.2023 17:50:16 | 2.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0.269
4181253 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870612-TR- OFIS CADDESI AG PANOSU/1807339-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:34:11 | 24.04.2023 16:07:11 | 0.55 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.631 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 6.684
4181255 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47282651-TR-14 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:33:37 | 24.04.2023 15:34:22 | 0.013 | 0 | 9090 | 4 | 22 | 2 | 583 | 0 | 1 | 0 | 11.759 | 0.76 | 0.644 | 0.386 | 5.668 | 0 | 0.07 | 19.288
4181259 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872258-TR-7 AG PANOSU/1812178-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:38:21 | 24.04.2023 16:06:03 | 0.461 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.313
4181261 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 988678-AG DIREK/5308425-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:48:10 | 24.04.2023 19:08:49 | 3.344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004
4181263 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544668-SDK/5647849-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:33:58 | 24.04.2023 17:21:32 | 2.793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561
4181267 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546494-SDK/5682265-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:56:05 | 25.04.2023 00:22:07 | 8.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1
4181269 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 54364782-ALI KÜÇÜKYILMAZ ÖZEL TR HAT BASI/54364786-TR-ALI KÜÇÜKYILMAZ | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:00:03 | 24.04.2023 17:35:48 | 1.596 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547
4181271 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529070-SDK/5384391-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:34:17 | 24.04.2023 17:06:10 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.697 | 0 | 0 | 2.697
4181272 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16372-TR-21 YENICE /47462974-TR-11 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:45:21 | 24.04.2023 17:21:49 | 1.608 | 0 | 841 | 0 | 0 | 1 | 306 | 0 | 0 | 0 | 78.913 | 0 | 0 | 13.767 | 145.827 | 0 | 0 | 238.507
4181274 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:08:38 | 24.04.2023 16:10:26 | 0.03 | 0 | 624 | 5 | 32 | 0 | 83 | 1 | 2 | 0 | 1.091 | 0.323 | 0.342 | 0 | 0.443 | 0.314 | 0.543 | 3.056
4181276 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51998077-SDK/54141581-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:12:19 | 24.04.2023 18:11:09 | 1.981 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31
4181284 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 160-IM- DSI/47422725-TR-496 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:25:50 | 24.04.2023 18:45:32 | 2.328 | 0 | 748 | 0 | 1 | 0 | 704 | 0 | 30 | 0 | 2.208 | 0 | 0.005 | 0 | 19.221 | 0 | 7.952 | 29.386
4181289 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532189-SDK/5426311-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:18:33 | 24.04.2023 18:13:35 | 1.917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4181292 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031147-AG DIREK/5456156-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:19:30 | 24.04.2023 19:29:54 | 3.173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515
4181293 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3519798-SDK/5172186-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:36:19 | 24.04.2023 18:44:06 | 2.13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 1.59
4181299 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920098-TR-KINIK AG PANOSU/1862519-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:51:07 | 24.04.2023 18:12:25 | 1.355 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
4181302 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090159-AG DIREK/5636383-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:38:11 | 24.04.2023 20:38:20 | 4.002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
4181305 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5869655-TR-12 AG PANOSU/1951906- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:14:27 | 29.04.2023 13:09:52 | 2.924 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 125.88 | 0 | 0 | 0 | 143.454 | 0 | 1.752 | 271.085
4181307 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889459-TR-2 HALALCA MH AG PANOSU/1835482-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:08:12 | 24.04.2023 18:22:11 | 1.233 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.975 | 0 | 0.046 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 8.879
4181308 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094824-SAMANLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:05:29 | 24.04.2023 17:05:54 | 0.007 | 0 | 815 | 0 | 16 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0.006 | 0.033 | 0.298 | 0 | 0 | 1.07
4181310 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241626-GUZEL YALI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:07:52 | 24.04.2023 17:11:48 | 0.066 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.679 | 0 | 1.408
4181314 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 109977-MIT SU KUYUSU/47569256- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:03:07 | 24.04.2023 19:58:15 | 2.919 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | 3.202 | 0 | 5.186 | 0 | 0 | 11.901
4181315 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 97562-FAZLICA YOLU ÜZERI ANA HATBASI A/48559900- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:13:32 | 28.04.2023 16:24:27 | 7.182 | 0 | 400 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 120.04 | 0 | 1.73 | 0 | 9.123 | 0 | 0 | 130.894
4181316 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552167-SDK/5732730-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:58:38 | 24.04.2023 18:44:40 | 1.767 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457
4181318 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 104859-ÖRENLI KÖYÜ GÜVEMCIK MAH. HAT BASI/47633338- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:43:04 | 29.04.2023 12:14:37 | 2.526 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.161 | 0 | 6.192
4181326 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 854740-AG DIREK/4956376-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:06:04 | 24.04.2023 18:22:15 | 1.269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
4181329 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 54984240-TR-1 KULCULER KOYU AG PANOSU/54984259- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:54:34 | 28.04.2023 12:47:49 | 1.888 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.412 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 5.047
4181330 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 57128320-PANO /57128338- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 13:38:53 | 28.04.2023 15:41:05 | 2.037 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.699 | 0 | 0.067 | 0 | 10.728 | 0 | 0 | 16.494
4181336 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081343-AG DIREK/5574756-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:35:43 | 25.04.2023 01:08:35 | 7.548 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.822
4181338 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866824-TR-353 AG PANOSU/1797799-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:50:22 | 24.04.2023 16:25:48 | 0.59 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 147.272 | 0 | 98.248 | 279.371
4181340 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 104743-HASAN SARISAKAL GRUP HAT BASI/47659230- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:29:16 | 24.04.2023 18:14:22 | 0.752 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.501 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0.983
4181342 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47251213-TR-3 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:46:14 | 24.04.2023 17:48:27 | 0.037 | 0 | 374 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.002 | 0.216 | 0 | 0 | 0.849
4181343 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57021447-/57069533- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:46:08 | 24.04.2023 18:16:46 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308
4181347 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47615169-CALTILIBUK F_12 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.04.2023 01:00:02 | 27.04.2023 01:57:02 | 0.95 | 4 | 2565 | 16 | 122 | 7 | 254 | 4 | 2 | 0.319 | 18.794 | 2.693 | 2.246 | 1.775 | 2.294 | 2.611 | 2.782 | 33.515
4181348 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47501746-DEVECIKONAGI F_8 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.04.2023 01:00:00 | 27.04.2023 01:41:29 | 0.691 | 3 | 3143 | 5 | 81 | 18 | 279 | 29 | 0 | 1.445 | 29.932 | 2.403 | 1.742 | 14.857 | 6.48 | 133.242 | 0 | 190.101
4181349 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092976-TR-7 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:03:18 | 24.04.2023 18:19:22 | 0.268 | 0 | 1358 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 18.805 | 0 | 0.003 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 23.618
4181350 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:03:20 | 24.04.2023 18:03:50 | 0.008 | 0 | 726 | 0 | 3 | 13 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 4.501 | 0.096 | 1.509 | 0 | 6.575
4181351 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028568-AG DIREK/5391483-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:52:38 | 24.04.2023 19:24:04 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055
4181352 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47523988-ETIBANK MADEN F_7 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.04.2023 01:00:05 | 27.04.2023 01:38:36 | 0.642 | 3 | 905 | 6 | 13 | 4 | 94 | 2 | 0 | 0.297 | 4.996 | 0.773 | 0.132 | 1.038 | 0.524 | 39.333 | 0 | 47.092
4181356 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47242933-SANAYI F_13 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 01:00:01 | 27.04.2023 01:40:00 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 22.208 | 0.555 | 23.156
4181362 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5895049-TR- MEHMET ZIDAN TRMSUL AG PANOSU/49433192- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:23:02 | 24.04.2023 21:21:02 | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949
4181365 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 722288-AG DIREK/4717799-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:11:20 | 24.04.2023 19:38:09 | 1.447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
4181377 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5883376-TR-2 BAKIR MH AG PANOSU/1818311-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:45:00 | 24.04.2023 20:12:57 | 1.466 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.775
4181385 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009013-AG DIREK/57704089- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:28:17 | 24.04.2023 20:03:13 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4181387 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5913289-TR-522 AG PANOSU/1796672-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:28:40 | 25.04.2023 01:47:33 | 8.315 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 181.431 | 0 | 0 | 0 | 15.797 | 0 | 0 | 197.228
4181396 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 736489-AG DIREK/4745930-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:07:23 | 24.04.2023 20:47:08 | 1.663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4181397 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910487-AG DIREK/5125713-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:32:25 | 24.04.2023 20:24:45 | 0.872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4181406 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934031-TR-2 KAVACIK MH AG PANOSU/1925736-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:11:33 | 24.04.2023 23:47:26 | 4.598 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.856 | 0 | 0.033 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 6.672
4181408 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5886720-TR-1 DOLUBABA AG PANOSU/1798437-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:43:12 | 24.04.2023 21:11:04 | 1.464 | 0 | 102 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4.128 | 0 | 0.177 | 0 | 1.017 | 0 | 1.224 | 6.546
4181426 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914349-TR-1 YENICAM KOYU AG PANOSU/47744749-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:02:05 | 24.04.2023 20:59:26 | 0.956 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.364
4181432 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116722-AG DIREK/5742479-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:18:59 | 24.04.2023 21:20:21 | 1.023 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0.68
4181437 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1062874-AG DIREK/5567964-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:29:31 | 24.04.2023 21:54:13 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4181442 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533847-SDK/5504337-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:28:57 | 24.04.2023 21:08:25 | 0.658 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
4181443 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039143-AG DIREK/5421947-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:28:51 | 24.04.2023 21:41:54 | 1.217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4181446 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025964-AG DIREK/5352507-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:16:48 | 24.04.2023 22:12:05 | 1.921 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
4181448 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 810558-AG DIREK/56014592-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:33:01 | 24.04.2023 22:36:07 | 4.051 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
4181449 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 811574-AG DIREK/4870362-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:41:47 | 24.04.2023 21:05:09 | 0.389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
4181456 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031517-AG DIREK/5464430-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:20:23 | 25.04.2023 03:13:52 | 6.891 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0.809
4181463 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99199-SOGUCAK,KARANLIKDERE,ÇAKALLAR,SARI MUSTAFALAR,DOGANÇAY MERMER ECE MERMER ,ÇAKALLAR IÇE SUYU ORTAK HAT BASI/47545425- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:49:06 | 24.04.2023 22:33:30 | 1.74 | 0 | 227 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7.365 | 0 | 0.077 | 4.033 | 0.913 | 15.807 | 0 | 28.195
4181473 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56546350-/5401965-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:55:40 | 24.04.2023 22:17:57 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 3.323
4181516 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16546-TR-105/47286063-TR-106-TR-108 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:34:45 | 27.04.2023 13:34:17 | 3.992 | 0 | 1613 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 974.756 | 0 | 0 | 0 | 124.004 | 0 | 5.927 | 1104.687
4181518 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 796458-AG DIREK/4846746-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 21:44:40 | 24.04.2023 23:11:41 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
4181521 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914545-TR-4/4 AG PANOSU/47767534-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 21:10:03 | 24.04.2023 22:51:08 | 1.684 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.014 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 11.53
4181577 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102431-AG DIREK/5711480-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 22:26:08 | 24.04.2023 23:30:22 | 1.07 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
4181586 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5889201-TR- 2 GUMUSPINAR MAH. AG PANOSU/1834873-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 22:45:44 | 25.04.2023 00:07:35 | 1.364 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 4.663
4181596 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 23:12:21 | 24.04.2023 23:24:27 | 0.202 | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 1.322 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 1.985
4181634 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287411-GEDELEK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:04:27 | 25.04.2023 07:12:45 | 0.138 | 7 | 0 | 19 | 8 | 27 | 190 | 10 | 16 | 0.352 | 0 | 1.9 | 0.04 | 7.564 | 22.959 | 45.908 | 15.992 | 94.715
4181635 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:11:53 | 25.04.2023 07:12:38 | 0.013 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.041 | 0 | 0.814 | 0 | 0.389 | 0 | 1.314 | 0 | 2.557
4181636 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275576-HOTASLAR GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:15:28 | 25.04.2023 07:16:18 | 0.014 | 2 | 570 | 2 | 10 | 4 | 78 | 1 | 0 | 0.105 | 0.518 | 0.04 | 0.059 | 0.063 | 0.091 | 0 | 0 | 0.875
4181637 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:37:11 | 25.04.2023 07:38:11 | 0.017 | 2 | 914 | 8 | 19 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0.04 | 0.896 | 0.02 | 0.011 | 0.345 | 0.214 | 0 | 0 | 1.525
4181640 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082230-AG DIREK/5645967-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:14:35 | 25.04.2023 09:40:27 | 2.431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
4181642 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/53834914-HANTEPE CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 06:24:05 | 25.04.2023 08:37:31 | 2.224 | 16 | 1920 | 2 | 17 | 11 | 230 | 1 | 0 | 50.083 | 162.527 | 0.435 | 6.252 | 61.948 | 111.248 | 52.878 | 0 | 445.371
4181643 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 57815106-/5649463-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:01:56 | 25.04.2023 09:38:51 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 1.543
4181644 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49510486-Akkayrak Köyü Hat Basi Ayiricisii/49470275- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:11:05 | 25.04.2023 10:37:59 | 3.448 | 0 | 45 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.951 | 0 | 0.389 | 0 | 4.075 | 0 | 0 | 11.415
4181645 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56044585-AG DIREK/56044589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:03:30 | 25.04.2023 13:29:26 | 5.432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054
4181650 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1310867-AG DIREK/4974734-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:11:03 | 25.04.2023 08:51:38 | 0.676 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
4181654 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 49341488-SDK/49341515-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:39:49 | 25.04.2023 12:31:49 | 3.866 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.455 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 9.644
4181655 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1120784-AG DIREK/5461882-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:49:45 | 25.04.2023 10:39:44 | 1.833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
4181656 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912493-TR-33 AG PANOSU/47767861-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:53:49 | 27.04.2023 11:59:09 | 2.089 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.436 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 24.014
4181657 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5913777-TR-36 AG PANOSU/47776482-10 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 13:30:44 | 27.04.2023 15:07:56 | 1.62 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.624 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 17.967
4181658 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 21186-TR-4 ODUNLUK ISKELESI/47462766-YENI DALYAN KÖK GIRIS | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:14:41 | 27.04.2023 11:39:51 | 1.419 | 2 | 964 | 0 | 7 | 4 | 135 | 0 | 0 | 3.874 | 69.21 | 0 | 0.986 | 34.081 | 44.78 | 0 | 0 | 152.931
4181662 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 54442460-METELER HATBASI/54611752- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:54:02 | 25.04.2023 10:13:19 | 1.321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.194 | 0 | 23.239 | 0 | 0 | 0 | 23.526
4181663 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432061-DERECAVUS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:03:04 | 25.04.2023 09:04:41 | 0.027 | 0 | 189 | 0 | 9 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0.03 | 4.35 | 0.212 | 0 | 0 | 4.905
4181664 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050356-AG DIREK/5471030-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:02:41 | 25.04.2023 10:07:03 | 1.073 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
4181665 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:03:35 | 25.04.2023 09:04:05 | 0.008 | 1 | 152 | 3 | 36 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.119 | 0.057 | 0.01 | 0.234 | 0.024 | 0 | 0 | 0.443
4181667 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112527-AG DIREK/5696622-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:03:02 | 24.04.2023 13:22:18 | 1.321 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 1.193
4181668 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543926-SDK/3423203-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:45:33 | 24.04.2023 20:26:11 | 1.677 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 7.446
4181670 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48594444-SDK/5538199-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:07:52 | 25.04.2023 13:38:51 | 4.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.918 | 0 | 0 | 3.918
4181672 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1070841-AG DIREK/5537797-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:30:20 | 25.04.2023 11:32:15 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.402 | 0 | 0 | 3.402
4181673 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 91697-DOGAN CAD. HATBASI/47484121- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:58:50 | 25.04.2023 11:13:00 | 2.236 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.092 | 0 | 87.363 | 0.141 | 240.322 | 0 | 349.918
4181674 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541795-SDK/5628205-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:32:13 | 25.04.2023 14:29:46 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.885 | 0 | 0 | 38.885
4181677 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084689-AG DIREK/5631173-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:05:53 | 25.04.2023 14:15:01 | 6.152 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661
4181682 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:23:45 | 25.04.2023 09:25:41 | 0.032 | 1 | 175 | 18 | 84 | 9 | 44 | 2 | 0 | 0.638 | 0.453 | 2.11 | 1.002 | 2.746 | 0.935 | 2.958 | 0 | 10.844
4181684 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529134-SDK/5411227-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:04:00 | 24.04.2023 14:48:00 | 2.733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 0 | 1.738
4181687 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549044-SDK/5708816-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:20:19 | 14.04.2023 17:13:47 | 0.891 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.161
4181690 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101094-ZENGIN SÜT-BANVIT -RAHMI DÜLGER ORTAK AYIRICISI/47605484- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:24:28 | 25.04.2023 10:02:21 | 0.631 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 315.304 | 0 | 9.022 | 0 | 48.532 | 0 | 372.858
4181691 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870556-TR- 100.YIL LISE KOSESI AG PANOSU/1861572-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:02:25 | 28.04.2023 12:04:28 | 3.034 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.47 | 0 | 0 | 0 | 24.553 | 0 | 0 | 72.023
4181695 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 57985494-PANO/57985521- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:39:06 | 25.04.2023 10:03:00 | 0.398 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.743
4181700 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5875289-TR-1 DEREKADI MAH AG PANOSU/1865163- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:06:29 | 28.04.2023 11:13:33 | 2.118 | 0 | 68 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.153 | 0 | 4.269 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 14.288
4181701 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888684-GEÇIT TR-4 AG PANOSU/1836265-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:11:54 | 29.04.2023 13:48:09 | 3.604 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.835 | 0 | 0 | 0 | 8.998 | 0 | 0 | 27.833
4181702 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868170-TR-1 AKARCA MH AG PANOSU/1864049- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 14:08:26 | 28.04.2023 15:54:07 | 1.761 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.258 | 0 | 0.025 | 0 | 5.133 | 0 | 0 | 14.417
4181704 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876703-CERRAH KÖPRÜ BASI TR AG PANOSU/1925203-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:55:10 | 24.04.2023 13:05:00 | 1.164 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 1.874
4181708 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873925-DM-1/15 AG PANOSU/1848866-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:58:32 | 25.04.2023 11:50:41 | 1.869 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.929 | 0 | 0 | 0 | 12.314 | 0 | 0 | 39.243
4181713 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47466586-DSI IM H25 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:44:14 | 25.04.2023 10:41:15 | 0.95 | 0 | 7505 | 0 | 1 | 3 | 3305 | 4 | 156 | 0 | 566.465 | 0 | 0.136 | 93.058 | 3003.416 | 86.827 | 1457.852 | 5207.755
4181718 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 55003240-ÇORUK KÖYÜ ANA HAT BASI/47582906- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:16:07 | 25.04.2023 10:50:36 | 0.575 | 1 | 169 | 8 | 70 | 2 | 36 | 2 | 0 | 11.156 | 7.611 | 33.715 | 14.513 | 1.577 | 12.164 | 50.256 | 0 | 130.992
4181720 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:13:16 | 25.04.2023 10:14:01 | 0.013 | 6 | 1775 | 4 | 17 | 11 | 209 | 10 | 1 | 0.039 | 2.102 | 0.076 | 0.073 | 0.545 | 0.734 | 17.281 | 0.001 | 20.85
4181722 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5886914-YENIKÖY TR AG PANOSU/1924458-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:21:28 | 25.04.2023 11:05:49 | 0.739 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.412
4181734 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838340-AG DIREK/4916365-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:26:03 | 25.04.2023 10:56:35 | 0.509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0.522
4181740 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105198-Kalburcu Grup Ayiricisi/47676580- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:45:19 | 25.04.2023 11:20:35 | 0.588 | 0 | 165 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.402 | 0 | 0.044 | 0 | 4.289 | 0 | 0 | 11.734
4181746 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47250376-HASTAHANE KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:52:25 | 25.04.2023 11:04:07 | 0.195 | 1 | 799 | 9 | 99 | 23 | 102 | 8 | 0 | 0.167 | 20.063 | 11.951 | 1.727 | 70.827 | 12.492 | 304.958 | 0 | 422.185
4181758 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1300390-AG DIREK/5335852-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:10:11 | 25.04.2023 12:39:42 | 1.492 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643
4181761 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 110723-AKAN SOKAK TR 72 HATBASI AYIRICISI/47106191-TR- 700 YIL OSMANGAZI IO | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:06:13 | 25.04.2023 11:54:26 | 0.803 | 0 | 297 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.724 | 0 | 0.055 | 3.226 | 13.182 | 0 | 0 | 42.186
4181762 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 1275268-AG DIREK/4750689-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:45:21 | 25.04.2023 12:24:31 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
4181764 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1118232-AG DIREK/5585080-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:21:32 | 25.04.2023 17:42:07 | 6.343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4181768 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 55819201-TR29/55819308-TR 38 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:31:01 | 25.04.2023 11:31:50 | 0.014 | 1 | 243 | 12 | 32 | 7 | 30 | 3 | 0 | 0.202 | 0.299 | 0.118 | 0.091 | 3.514 | 0.489 | 3.99 | 0 | 8.702
4181772 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094381-AG DIREK/5660282-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:03:47 | 25.04.2023 14:45:03 | 3.688 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
4181779 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956968-AG DIREK/5225761-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:22:34 | 25.04.2023 13:48:33 | 3.433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.059
4181784 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56651741-BABASULTAN AKINCILAR GRUP HATBASI/56482128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:36:36 | 25.04.2023 13:19:54 | 1.721 | 5 | 585 | 3 | 3 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0.521 | 60.354 | 8.772 | 0.231 | 0.07 | 13.386 | 0 | 0 | 83.333
4181786 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 998341-AG DIREK/5304646-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:43:04 | 25.04.2023 13:57:45 | 2.244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476
4181793 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1120536-AG DIREK/5475521-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:58:17 | 25.04.2023 16:46:25 | 4.802 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334
4181794 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537580-SDK/5581249-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:57:22 | 25.04.2023 13:56:09 | 1.979 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23
4181795 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824533-AG DIREK/4897368-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:52:19 | 25.04.2023 13:45:19 | 1.883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4181800 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94329-1001 gece Özel ayiricisi/48551409- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:00:45 | 25.04.2023 14:31:00 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 0 | 4.385
4181802 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19234-TR-7 BOLAYIR/47242665-TR10 BOSAS ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:28:12 | 28.04.2023 13:13:02 | 2.747 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.795 | 0 | 0.985 | 0 | 37.805 | 0 | 0 | 70.585
4181803 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3513994-SDK/48001424-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:48:20 | 25.04.2023 12:45:36 | 0.954 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0.864
4181804 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545688-SDK/5576390-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:11:11 | 26.04.2023 01:38:43 | 13.459 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.361
4181809 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2616-TR-1 YOLCATI MH /47444029-Tr-KOY ICI DIREK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:18:11 | 25.04.2023 12:58:04 | 0.665 | 0 | 1383 | 3 | 7 | 2 | 62 | 4 | 1 | 0 | 72.492 | 1.25 | 0.844 | 15.684 | 12.875 | 47.325 | 2.955 | 153.424
4181815 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1260561-AG DIREK/5631042-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:39:29 | 25.04.2023 18:49:18 | 6.163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
4181817 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47245683-GEYIKLI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:42:07 | 25.04.2023 12:49:01 | 0.115 | 0 | 1667 | 0 | 21 | 6 | 368 | 0 | 2 | 0 | 14.686 | 0 | 0.178 | 1.447 | 17.97 | 0 | 0.092 | 34.373
4181818 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:43:06 | 25.04.2023 12:44:19 | 0.02 | 3 | 346 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.068 | 0.208 | 0.003 | 0 | 0 | 0.011 | 0.015 | 0 | 0.305
4181819 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56289250-TR-AYM1/56289310-TRAFO KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:49:02 | 25.04.2023 15:01:51 | 2.214 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 7.583 | 0 | 0 | 8.249
4181820 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006123-AG DIREK/5287894-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:46:36 | 25.04.2023 16:48:39 | 4.034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
4181827 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16448-TR-44 AYVALIK UCKUYULAR/47599408-TR-67 PARLAMENTERLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:49:41 | 25.04.2023 13:38:58 | 0.821 | 3 | 89 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8.674 | 4.382 | 0.057 | 0 | 31.705 | 0.672 | 0 | 0 | 45.49
4181828 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3371-BOYALICA TR 8/47529502-TR-10 VE TR-12 YE GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:54:02 | 25.04.2023 13:40:32 | 1.775 | 0 | 2 | 1 | 66 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 10.866 | 6.724 | 53.112 | 17.926 | 0 | 0 | 89.085
4181833 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 57061721-/57061724- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:15:26 | 25.04.2023 15:07:43 | 1.871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4181834 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 49209271-SDK/49213546-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:21:27 | 25.04.2023 13:54:20 | 0.548 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0.483
4181835 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5871414-TR-22 OTOSANSIT AG PANOSU/1796044-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:50:45 | 25.04.2023 14:19:53 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.619 | 0 | 0 | 8.619
4181836 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877461-TR- MUSTECAP MH AG PANOSU/1819872-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:24:23 | 25.04.2023 14:31:06 | 1.112 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0.042 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 6.11
4181837 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1089542-AG DIREK/5595991-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:52:28 | 25.04.2023 17:58:24 | 5.099 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.053
4181843 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1310521-AG DIREK/5053573-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:29:27 | 25.04.2023 14:38:42 | 1.154 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
4181853 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042003- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:42:07 | 25.04.2023 13:42:37 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.886 | 0 | 92.886
4181854 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042006- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:42:07 | 25.04.2023 13:42:37 | 0.008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4181856 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 99988-KALFA HATBASI AYIRICISI/47649146- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:47:13 | 25.04.2023 14:34:29 | 0.788 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0.353 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 2.87
4181858 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531857-SDK/5402827-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:46:09 | 25.04.2023 16:30:22 | 2.737 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713
4181860 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883204-TR- DOGANLAR MH AG PANOSU/1825313-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:49:56 | 25.04.2023 15:28:56 | 1.65 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.618 | 0 | 0.065 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 7.282
4181862 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824634-AG DIREK/4896229-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:48:20 | 25.04.2023 14:34:42 | 0.773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
4181863 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 851312-AG DIREK/4907348-YALÇIN ATILLA MUTLU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:57:28 | 25.04.2023 14:47:54 | 3.84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718
4181864 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:54:02 | 25.04.2023 13:54:47 | 0.013 | 3 | 204 | 5 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.005 | 0.174 | 0.019 | 0 | 0.04 | 0.013 | 0.296 | 0 | 0.548
4181868 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:58:54 | 25.04.2023 13:59:39 | 0.013 | 3 | 204 | 5 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.005 | 0.174 | 0.019 | 0 | 0.04 | 0.013 | 0.296 | 0 | 0.548
4181872 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47457441-HACIPEHLIVAN CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:03:18 | 25.04.2023 14:43:23 | 0.668 | 0 | 785 | 5 | 9 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0 | 36.339 | 22.84 | 1.468 | 6.531 | 5.643 | 538.613 | 0 | 611.434
4181875 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 54442460-METELER HATBASI/54611752- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:10:44 | 28.04.2023 11:11:41 | 2.016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.293 | 0 | 34.086 | 0 | 0 | 0 | 34.516
4181877 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 54558173-MUTLUKÖY HATBASI (MURATELI)/54558089- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 12:18:21 | 28.04.2023 13:43:24 | 1.418 | 0 | 104 | 2 | 9 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5.403 | 0.055 | 0.674 | 0.317 | 3.044 | 0 | 0.009 | 9.502
4181878 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47441659-SOMADAN GIRIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:02:23 | 28.04.2023 12:08:05 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.675 | 0 | 0 | 0 | 170.675
4181891 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050358-AG DIREK/5412686-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:49:19 | 25.04.2023 16:44:06 | 1.913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4181892 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:48:49 | 25.04.2023 14:49:19 | 0.008 | 2 | 554 | 3 | 5 | 1 | 83 | 1 | 0 | 0.039 | 0.345 | 0.012 | 0.006 | 0.013 | 0.062 | 0.018 | 0 | 0.496
4181893 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280118-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:47:31 | 25.04.2023 14:57:46 | 0.171 | 5 | 1228 | 3 | 30 | 3 | 166 | 0 | 2 | 0.343 | 5.4 | 0.215 | 0.436 | 0.32 | 2.513 | 0 | 0.69 | 9.915
4181895 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2199-PASAÖREN KÖK/47444161-TURGUTALP ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:06:55 | 29.04.2023 11:52:05 | 1.753 | 0 | 507 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.447 | 0 | 0.047 | 4.46 | 4.434 | 0 | 0 | 69.388
4181897 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47458895-DM-1/01 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:31:01 | 25.04.2023 15:36:30 | 1.091 | 0 | 13793 | 1 | 54 | 3 | 260 | 1 | 0 | 0 | 862.75 | 0.004 | 5.38 | 27.965 | 205.093 | 421.786 | 0 | 1522.978
4181900 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928175-TR-26 CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47130221-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:08:45 | 25.04.2023 15:27:08 | 0.306 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0.386 | 0 | 4.602 | 0 | 0 | 5.645
4181904 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108068-SÜKRÜ TAN AYIRICISI/48557215-TR- SUKRU TAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:12:47 | 25.04.2023 15:43:30 | 0.512 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 2.074 | 0 | 0 | 0 | 5.5
4181914 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57630510-SOGUKSU SULAMALAR HAT BASI/56938521- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:46:50 | 25.04.2023 17:28:55 | 2.701 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 2.559 | 0 | 6.442 | 0 | 0 | 0 | 9.736
4181915 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 49490898-TR-3 GUVEMALAN KOYU AG PANOSU/49490891- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:47:45 | 25.04.2023 16:34:53 | 1.786 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908
4181916 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537580-SDK/5581249-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:25:50 | 25.04.2023 16:13:11 | 0.789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
4181922 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095766-AG DIREK/5661666-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:39:40 | 25.04.2023 17:11:02 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 1.514
4181923 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:40:39 | 25.04.2023 15:41:09 | 0.008 | 1 | 195 | 1 | 6 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.016 | 0.134 | 0.001 | 0.03 | 0.14 | 0.052 | 0 | 0 | 0.372
4181924 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55758921-SDK/55761860-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:24:14 | 25.04.2023 17:39:14 | 2.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57
4181926 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109096-BUDAKLAR HATBASI/48529739- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:51:00 | 25.04.2023 17:30:21 | 2.656 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0.107 | 0.01 | 31.447 | 0.311 | 0 | 0 | 32.756
4181927 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870872-TR-1 ALAATTIN SANAYI AG PANOSU/1932958-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:01:42 | 25.04.2023 18:07:18 | 3.093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.998 | 0 | 0 | 34.998
4181930 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 754373-AG DIREK/4772004-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:49:07 | 25.04.2023 17:30:38 | 1.692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4181937 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47425217-TRT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:05:24 | 25.04.2023 16:07:00 | 0.027 | 10 | 5294 | 13 | 27 | 10 | 799 | 9 | 3 | 0.223 | 3.32 | 0.322 | 0.013 | 0.045 | 1.423 | 0.182 | 0.009 | 5.536
4181941 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5923511-TR-2 KALKIM BELEDIYESI AG PANOSU/47774377-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:36:24 | 25.04.2023 17:21:13 | 1.747 | 0 | 133 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.859 | 0 | 0.302 | 0 | 7.694 | 0 | 0 | 22.855
4181943 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5879057-DM-1/12 VILLA KABIN AG PANOSU/1815276-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:02:05 | 25.04.2023 17:17:14 | 1.253 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.176 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 6.42
4181953 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54686140-BOSTANCI KÖK GIRIS TUZAKÇI ÇIKISI GRUP BASI/48818342- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:36:42 | 25.04.2023 16:56:34 | 0.331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816
4181958 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:35:05 | 25.04.2023 16:35:35 | 0.008 | 0 | 2483 | 1 | 127 | 7 | 201 | 1 | 1 | 0 | 2.996 | 0.001 | 0.24 | 1.729 | 0.867 | 0.1 | 0.011 | 5.945
4181960 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109159-GÜRECIK HAT BASI AYIRICISI/47651366- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:37:10 | 25.04.2023 17:58:07 | 1.349 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 1.049
4181961 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5898057-TR- MISAKCA AG PANOSU/1821929-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:56:18 | 25.04.2023 18:26:26 | 3.502 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.839 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0.021 | 12.687
4181964 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 58007907-hatbasi/57650186- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:44:48 | 25.04.2023 18:35:57 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4181968 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47465208-M.KEMALPASA | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:21:33 | 28.04.2023 12:26:21 | 3.08 | 2 | 280 | 29 | 6 | 14 | 46 | 3 | 1 | 0.364 | 1.43 | 5.047 | 0.203 | 1.309 | 0.598 | 23.571 | 0.044 | 32.567
4181971 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109204-AKTÜRK GIDA MEGES PETROL HATBASI AYIRICISI/47661422- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:04:18 | 28.04.2023 12:08:45 | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.412 | 0 | 12.375 | 0 | 17.788
4181973 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /47463556-TAVAKLI GRUP | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:00:22 | 28.04.2023 15:58:31 | 5.969 | 28 | 1717 | 54 | 33 | 20 | 265 | 3 | 0 | 230.442 | 457.771 | 201.523 | 36.965 | 403.2 | 248.129 | 2932.01 | 0 | 4510.039
4181975 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3552139-SDK/3487392-SDK BESLEME HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:00:51 | 25.04.2023 18:35:07 | 1.571 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0.024 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 1.95
4181979 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 954768-AG DIREK/54637774-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:11:27 | 25.04.2023 18:35:23 | 1.399 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422
4181980 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1311352-AG DIREK/5280026-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:01:32 | 25.04.2023 21:17:41 | 4.269 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85
4181981 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 48593850-SDK/48593895-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:11:16 | 25.04.2023 17:31:03 | 0.33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 1.367
4181983 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244132-KIZIL KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:10:10 | 25.04.2023 17:11:20 | 0.019 | 4 | 464 | 11 | 5 | 9 | 101 | 5 | 0 | 0.035 | 0.236 | 0.058 | 0.003 | 0.037 | 0.106 | 1.221 | 0 | 1.695
4181986 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 1292868-AG DIREK/4842831-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:25:55 | 25.04.2023 18:12:14 | 0.772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4181988 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94307-TURFULLAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/47604874- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:05:39 | 25.04.2023 18:43:00 | 1.622 | 0 | 255 | 0 | 9 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 10.217 | 0 | 0.659 | 0 | 4.034 | 0 | 0.012 | 14.922
4181990 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873701-DM-4/17 AG PANOSU/1946795- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:13:31 | 25.04.2023 19:35:35 | 2.368 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 90.16 | 0 | 0 | 0 | 29.636 | 0 | 2.548 | 122.344
4181992 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:28:56 | 25.04.2023 17:29:41 | 0.013 | 3 | 204 | 5 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.002 | 0.1 | 0.008 | 0 | 0.035 | 0.009 | 0.07 | 0 | 0.224
4181993 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109821-AYYILDIZ-DOGA EVLERI HATBASI AYIRICISI/48524712- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:34:45 | 25.04.2023 19:48:31 | 2.229 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0.893 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 6.104
4181995 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020890-AG DIREK/5373156-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:42:44 | 25.04.2023 19:54:49 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043
4181998 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050356-AG DIREK/5412684-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:47:29 | 25.04.2023 19:19:03 | 1.526 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02
4181999 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 56337642-AYVALIDERE GRUP BASI AYIRICISI/56337640- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:54:17 | 25.04.2023 18:27:54 | 0.56 | 1 | 40 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0.201 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 1.05
4182006 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453748-33.VE 43.SOKAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:52:48 | 25.04.2023 17:54:36 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 1.814 | 0 | 2.388
4182009 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540922-SDK/3378247-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:02:13 | 25.04.2023 19:00:35 | 0.973 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.739 | 0 | 0 | 0 | 4.503 | 0 | 0 | 10.242
4182012 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90423-43.SK HATBASI/47496965-TR- ETOIL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:56:32 | 25.04.2023 19:14:30 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.195 | 0 | 53.541 | 0 | 72.736
4182015 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:05:38 | 25.04.2023 18:06:21 | 0.012 | 0 | 300 | 45 | 6 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 0.776 | 0.016 | 0.017 | 0.059 | 0 | 0 | 1.098
4182018 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 14:07:24 | 29.04.2023 16:09:40 | 2.038 | 5 | 2754 | 15 | 40 | 28 | 462 | 12 | 3 | 4.638 | 316.164 | 37.092 | 16.69 | 143.772 | 175.991 | 4770.741 | 11.747 | 5476.834
4182019 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1083811-AG DIREK/49616382-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:14:19 | 25.04.2023 19:41:12 | 1.448 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
4182024 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5942095-TR- ZUHALKENT SAHIL AG PANOSU/47131175-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:12:10 | 25.04.2023 19:49:26 | 1.621 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.106 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 15.764
4182026 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5923523-TR- 5 KALKIM BELEDIYESI AG PANOSU/47773398-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:44:15 | 25.04.2023 18:56:00 | 1.196 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.986 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 5.997
4182027 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5898953-TR-1 KARALARCIFTLIGI AG PANOSU/1932441-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:26:41 | 25.04.2023 19:07:30 | 0.68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 1.874
4182030 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 90579-Özel Müsteri Hat Basi/47470341- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:32:28 | 25.04.2023 19:48:06 | 1.261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
4182032 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47452281-HARMAN DEMIRCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:44:15 | 25.04.2023 18:44:59 | 0.012 | 4 | 680 | 0 | 12 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0.023 | 0.225 | 0 | 0.003 | 0.019 | 0.03 | 0 | 0 | 0.301
4182039 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47286171-Tr-TAHIROVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:53:26 | 25.04.2023 19:30:10 | 0.612 | 5 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 28.802 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 32.066
4182041 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941229-TR-4 KADIKOY AG PANOSU/47132312-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:52:08 | 25.04.2023 21:06:17 | 2.236 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 2.31 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 4.711
4182042 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47244618-TR 27-31 VE DAHILI TRAFO | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:01:44 | 25.04.2023 19:12:00 | 0.171 | 0 | 3755 | 3 | 39 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 24.698 | 0.028 | 0.039 | 0.281 | 3.512 | 0 | 0 | 28.558
4182047 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3512212-SDK/5013031-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:30:04 | 25.04.2023 20:53:47 | 2.395 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606
4182050 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11133-GURLE KOK/47425427-BENZINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:27:29 | 25.04.2023 18:28:14 | 0.013 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.082 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 1.375
4182051 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106206-KARALARÇIFTLIGI GRUP BASI AYIRICISI/47599089- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:11:22 | 25.04.2023 20:20:50 | 1.158 | 0 | 160 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.767 | 0 | 0.204 | 0 | 2.191 | 0 | 0 | 9.162
4182063 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 54026894-SDK/54025657-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:32:12 | 25.04.2023 21:01:44 | 1.492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.155
4182067 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 99891-ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/47626831- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:33:04 | 25.04.2023 21:14:40 | 3.693 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.881
4182073 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47248447-DURAILI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:59:30 | 25.04.2023 20:00:01 | 0.009 | 7 | 1927 | 2 | 44 | 7 | 213 | 1 | 0 | 0.029 | 1.184 | 0.212 | 0.019 | 0.052 | 0.334 | 0.003 | 0 | 1.832
4182079 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 93868-SÜLÜKLÜGÖL HATBASI/47512143- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:55:26 | 25.04.2023 22:50:20 | 2.915 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 6.356
4182085 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009333-AG DIREK/5451815-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:11:17 | 25.04.2023 20:57:55 | 0.777 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
4182086 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011110-AG DIREK/5458622-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:14:32 | 25.04.2023 21:03:00 | 0.808 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0.844
4182090 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039979-AG DIREK/54666893-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:13:03 | 25.04.2023 21:38:31 | 1.424 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475
4182093 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045179-AG DIREK/5493456-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:18:37 | 25.04.2023 21:06:34 | 0.799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
4182096 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:21:06 | 25.04.2023 20:57:45 | 0.611 | 1 | 493 | 4 | 46 | 20 | 63 | 6 | 0 | 0.297 | 19.689 | 14.35 | 0.804 | 34.211 | 7.43 | 21.776 | 0 | 98.557
4182127 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940629-TR-1 SOGUCAK KOYU AG PANOSU/47133673-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:31:32 | 25.04.2023 22:11:43 | 1.669 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387
4182138 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889560-AG DIREK/5013065-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:06:57 | 25.04.2023 21:35:30 | 1.476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
4182140 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1268934-AG DIREK/5037866-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:20:32 | 25.04.2023 21:51:32 | 1.517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
4182144 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 54620394-Avdancik Hat Basi/53835090- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:57:46 | 25.04.2023 23:04:22 | 2.11 | 0 | 165 | 0 | 3 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 30.923 | 0 | 0.216 | 0 | 2.431 | 23.231 | 0 | 56.801
4182146 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124862-AG DIREK/5718158-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:46:04 | 25.04.2023 22:51:11 | 2.085 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
4182148 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5875363-TR-10A TEPEBAGLAR AG PANOSU/1808832-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:57:21 | 25.04.2023 21:46:38 | 0.821 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 6.101
4182160 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 90491-1/47 ÇÖPLÜK ENH METAL IMPEKS GRUBU HATBASI/47499591- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:06:57 | 26.04.2023 01:11:09 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 6.318 | 0 | 7.731
4182164 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892125-TR-1/25A AG PANOSU/1822243- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:49:42 | 25.04.2023 21:59:58 | 1.171 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 9.177
4182166 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 55748963-AG DIREK/55886178-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:03:15 | 25.04.2023 22:33:22 | 1.502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
4182168 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55431589-KOK-AKSUNGUR/55298039-MUSTERILER CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:19:43 | 25.04.2023 22:26:52 | 1.119 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 1.598 | 0 | 13.174 | 0 | 15.223
4182169 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55988285-SDK/54444497-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:30:45 | 25.04.2023 23:13:12 | 1.708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526
4182172 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 56099157-TR-1 NUSRATLI SAHIL/55423780-NUSRATLI SAHIL TR2 | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:37:13 | 25.04.2023 22:50:50 | 1.227 | 2 | 2 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.074 | 0.019 | 0.001 | 0.9 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 3.175
4182188 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56211698-TR-84 AG PANOSU/56211753- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:46:53 | 25.04.2023 22:21:19 | 0.574 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 6.636
4182193 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886292-TR-1 BALLIPINAR AG PANOSU/1862499-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 22:00:27 | 26.04.2023 00:42:02 | 2.693 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.223 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 12.263
4182199 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769998-DM1-1/23 ALANYURT BARA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 22:23:42 | 25.04.2023 22:31:06 | 0.123 | 6 | 9178 | 9 | 50 | 28 | 642 | 10 | 3 | 3.779 | 69.64 | 0.159 | 0.256 | 4.539 | 10.243 | 9.131 | 0.129 | 97.877
4182200 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452094-DM-1/36 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 22:31:07 | 25.04.2023 23:51:58 | 1.348 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 9 | 98 | 4 | 1 | 0 | 40.02 | 0 | 0 | 5.301 | 13.243 | 0.811 | 0.137 | 59.513
4182218 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97477-ASM PALET GERI DÖNÜSÜM GRUP HAT BASI AYIRICISI/47594366- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 22:23:57 | 25.04.2023 23:58:28 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.352 | 0 | 30.634 | 0 | 56.985
4182239 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55732203-SDK- C01B/5639993-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 23:39:30 | 26.04.2023 03:17:02 | 3.626 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519
4182245 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 997816-AG DIREK/5307785-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 23:54:55 | 26.04.2023 01:52:00 | 1.951 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646
4182256 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47282651-TR-14 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 00:02:29 | 26.04.2023 00:03:14 | 0.013 | 0 | 9092 | 4 | 22 | 2 | 583 | 0 | 1 | 0 | 9.348 | 0.428 | 0.112 | 0.142 | 1.548 | 0 | 0.031 | 11.608
4182263 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872388-TR-12 AG PANOSU/1812182-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 00:07:58 | 26.04.2023 00:55:36 | 0.794 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0 | 0.039 | 0 | 3.081 | 0 | 0 | 13.01
4182284 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55745779-AG DIREK/55745836-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 02:17:52 | 26.04.2023 04:12:25 | 1.909 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
4182285 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026494-AG DIREK/5348147-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 02:39:25 | 26.04.2023 03:40:28 | 1.018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
4182287 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869085-TR-274 AG PANOSU/1844336-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 03:53:43 | 26.04.2023 05:47:40 | 1.899 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 13.845
4182288 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 04:17:41 | 26.04.2023 04:18:14 | 0.009 | 11 | 1105 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 1 | 0.174 | 0.424 | 0 | 0 | 0.015 | 0.191 | 0 | 0 | 0.804
4182290 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54054188-TR-19/55494980-TR-19/A | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 04:23:43 | 26.04.2023 05:11:14 | 0.792 | 0 | 2266 | 9 | 3 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 60.111 | 0.431 | 0.08 | 4.902 | 4.039 | 0 | 0 | 69.565
4182292 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241398-CARDAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 04:52:37 | 26.04.2023 04:56:54 | 0.071 | 0 | 2591 | 4 | 102 | 1 | 277 | 1 | 0 | 0 | 5.166 | 0.16 | 0.103 | 0.396 | 1.162 | 0.029 | 0 | 7.015
4182293 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 04:52:38 | 26.04.2023 04:53:08 | 0.008 | 1 | 152 | 3 | 36 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.062 | 0.037 | 0.005 | 0.11 | 0.006 | 0 | 0 | 0.22
4182294 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 04:53:33 | 26.04.2023 04:54:18 | 0.013 | 1 | 474 | 4 | 42 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.041 | 0.022 | 0.004 | 0.041 | 0 | 0 | 0.362
4182295 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146537-ÇARDAK DM 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 05:00:28 | 26.04.2023 05:01:01 | 0.009 | 3 | 4793 | 11 | 240 | 28 | 457 | 4 | 1 | 0.009 | 2.128 | 0.134 | 0.059 | 0.48 | 0.393 | 0.284 | 0 | 3.488
4182296 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156609-KALKIM BELDELER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 05:49:51 | 26.04.2023 05:50:20 | 0.008 | 0 | 2016 | 5 | 83 | 7 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0.062 | 0.027 | 0.073 | 0.388 | 0 | 0 | 1.915
4182297 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 05:56:49 | 26.04.2023 05:57:34 | 0.013 | 0 | 1259 | 0 | 35 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0.655 | 0 | 0.011 | 0 | 0.182 | 1.386 | 0.026 | 2.26
4182298 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16421-KOK-UCKABAGAC /47457593-KARAAYDIN GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 05:34:02 | 26.04.2023 09:20:40 | 3.777 | 0 | 247 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 41.732 | 9.713 | 0 | 4.346 | 6.97 | 3958.514 | 0 | 4021.275
4182300 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:41:55 | 26.04.2023 06:42:40 | 0.013 | 3 | 204 | 5 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.004 | 0.144 | 0.016 | 0 | 0.024 | 0.006 | 0.175 | 0 | 0.37
4182301 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54054188-TR-19/55494980-TR-19/A | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:26:29 | 26.04.2023 07:28:58 | 1.041 | 0 | 2266 | 9 | 3 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 139.748 | 2.59 | 0.707 | 6.84 | 15.654 | 0 | 0 | 165.54
4182303 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866816-TR-264 AG PANOSU/1798176-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:01:15 | 26.04.2023 13:54:41 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.952 | 0 | 0 | 33.952
4182304 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5871414-TR-22 OTOSANSIT AG PANOSU/1796044-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:29:29 | 26.04.2023 10:33:21 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 15.24
4182305 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:36:57 | 26.04.2023 07:37:58 | 0.017 | 3 | 501 | 6 | 11 | 1 | 29 | 3 | 3 | 0.047 | 0.304 | 0.547 | 0.006 | 0.025 | 0.128 | 0 | 0.023 | 1.08
4182306 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48728597-AG DIREK/5370011-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 05:46:44 | 26.04.2023 10:00:31 | 4.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 2.585
4182307 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025028-AG DIREK/5351757-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:15:54 | 26.04.2023 11:46:10 | 5.504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246
4182308 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55855098-AG DIREK/5465685-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:21:29 | 26.04.2023 09:59:54 | 3.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
4182309 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 54103102-TR-01 AG PANOSU/54103131- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:11:00 | 21.04.2023 22:00:21 | 8.823 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 615.338 | 0 | 0 | 0 | 44.285 | 27.28 | 0 | 686.903
4182310 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47452301-TOPLU KONUTLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:54:22 | 26.04.2023 07:55:08 | 0.013 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.675
4182311 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18886-DM-TR-1 AKCAKOYUN/47456953-AKKOY ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:47:06 | 26.04.2023 09:56:35 | 2.158 | 0 | 99 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 1.267 | 0 | 4.451 | 2.453 | 0 | 0 | 16.681
4182312 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 99171-ALAYLI GRUBU HATBASI/47509906- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:07:07 | 26.04.2023 09:17:40 | 1.176 | 2 | 168 | 4 | 9 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1.188 | 9.108 | 0.076 | 6.335 | 0.647 | 4.522 | 0 | 0 | 21.877
4182317 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 110389-Ortaköy TR1 hat basi/48815106- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:14:29 | 26.04.2023 09:26:21 | 2.198 | 0 | 312 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 36.346 | 0 | 1.059 | 0 | 8.807 | 0 | 4.99 | 51.201
4182321 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106004-MECIDIYE KÖY HAT BASI SEK./47649205- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:09:04 | 26.04.2023 10:27:37 | 2.309 | 0 | 103 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.325 | 7.172 | 0.278 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 19.956
4182322 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1120311-AG DIREK/4836756-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:56:54 | 26.04.2023 09:27:28 | 2.509 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
4182324 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 109045-ÇAVUSKÖYLER ENH Ayiricisi/47660451- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:36:36 | 26.04.2023 10:37:42 | 2.018 | 0 | 271 | 1 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.778 | 0.861 | 0.774 | 0 | 5.999 | 0 | 0 | 29.412
4182326 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108662-Sütlüce Kerem Sitesi ENH 2. Sek./47675987- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:42:15 | 26.04.2023 10:34:54 | 3.878 | 3 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 2.147 | 0 | 0 | 24.527 | 0 | 0 | 0 | 27.738
4182327 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92334-Mahmudiye Kalburcu Grup Ayiricisi/47554553- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 11:18:24 | 29.04.2023 13:33:14 | 2.247 | 1 | 476 | 1 | 22 | 0 | 106 | 0 | 1 | 8.542 | 87.613 | 48.667 | 12.46 | 0 | 45.59 | 0 | 0.052 | 202.925
4182328 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912493-TR-33 AG PANOSU/47767860-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:09:34 | 28.04.2023 12:17:58 | 2.14 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.829 | 0 | 0 | 0 | 9.679 | 0 | 0 | 29.509
4182329 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 1256521-AG DIREK/57988677- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:26:01 | 26.04.2023 10:59:35 | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4182331 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082935-AG DIREK/5631645-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:28:21 | 26.04.2023 10:48:38 | 2.338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4182337 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432845-ÖZTÜRE PALET ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:59:16 | 26.04.2023 09:01:39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.551 | 0 | 9.185 | 0 | 12.736
4182340 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47481696-SULAMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:07:41 | 26.04.2023 09:52:49 | 0.752 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.48
4182341 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3522191-SDK/5140502-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:56:56 | 26.04.2023 11:08:02 | 2.185 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374
4182343 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274196-GÖYNÜKLÜ ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:10:55 | 26.04.2023 09:11:40 | 0.013 | 51 | 989 | 2 | 58 | 12 | 63 | 0 | 1 | 0.531 | 2.844 | 0 | 0.071 | 2.376 | 0.488 | 0 | 0.006 | 6.317
4182344 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | SDK Çikisi | 3505254-SDK/47957909-SDK BESLEME HATTI | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 14:05:50 | 28.04.2023 15:43:45 | 1.632 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 6.158 | 0 | 0 | 13.418
4182345 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5870638-TR-17 GARAJ CADDESI AG PANOSU/53830381- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:03:27 | 26.04.2023 09:51:29 | 0.801 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 19.176 | 0 | 0 | 0 | 60.288 | 0 | 0 | 79.465
4182346 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1781-GÖLIPLIK DM/47451810-FABRIKALAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:11:07 | 26.04.2023 09:11:52 | 0.013 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3.823 | 0 | 17.355 | 0 | 21.18
4182347 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5867864-TR-1 GUVECDERE MH AG PANOSU/1865185- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:17:58 | 29.04.2023 11:50:58 | 1.55 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 2.512
4182348 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532681-SDK/3342784-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:13:13 | 26.04.2023 11:07:47 | 1.909 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | 94.945 | 0 | 39.157 | 141.955
4182349 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91410-ORTAKÖY 1. SIRT ENH HATBASI/47492756- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:44:47 | 25.04.2023 15:11:36 | 1.447 | 0 | 45 | 0 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0.647 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 8.199
4182350 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868098-TR-1 MURADIYESARNIC MH AG PANOSU/1860099- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 13:25:32 | 29.04.2023 15:25:11 | 1.994 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.683 | 0 | 0.501 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 16.579
4182351 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1118661-AG DIREK/5597092-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:15:32 | 26.04.2023 20:38:35 | 11.384 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.067
4182355 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 19350-TR-2 HISAR/47297554-SEMT_TR | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 11:08:59 | 28.04.2023 12:54:03 | 1.751 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 30.008 | 0 | 0 | 0 | 12.801 | 0 | 0.587 | 43.395
4182358 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518239-SDK/5139628-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:15:12 | 26.04.2023 11:05:45 | 1.842 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0 | 4.675
4182361 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:16:48 | 26.04.2023 10:44:00 | 1.453 | 0 | 182 | 0 | 1 | 40 | 19 | 8 | 0 | 0 | 16.262 | 0 | 0.042 | 215.726 | 12.697 | 142.522 | 0 | 387.249
4182363 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47447412-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 17:16:29 | 29.04.2023 18:53:12 | 1.612 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 59.255 | 0 | 47.191 | 0 | 107.808
4182368 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:33:55 | 26.04.2023 09:34:40 | 0.013 | 1 | 540 | 3 | 9 | 8 | 77 | 4 | 0 | 0.028 | 0.633 | 0.006 | 0.019 | 0.281 | 0.155 | 4.459 | 0 | 5.581
4182370 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5866794-TR-148 AG PANOSU/1634224-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:30:03 | 26.04.2023 12:13:29 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.622 | 0 | 0 | 38.622
4182374 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57973445-GÖÇEBE OYUNLARI HAT BASI/57559807- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:41:24 | 26.04.2023 11:00:51 | 1.324 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92
4182375 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18945-DM-2/47240276-TR-2/19 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:40:42 | 26.04.2023 09:43:48 | 0.052 | 0 | 3051 | 0 | 0 | 7 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 9.248 | 0 | 0 | 6.365 | 40.528 | 0 | 0 | 56.14
4182376 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917215-ÇINARLI-ÇAMLIBEL CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:40:42 | 26.04.2023 09:43:35 | 0.048 | 1 | 517 | 0 | 18 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0.199 | 1.7 | 0 | 0.067 | 5.355 | 0.522 | 0.678 | 0 | 8.521
4182377 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931287-AG DIREK/5082915-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:35:44 | 26.04.2023 12:51:03 | 3.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4182379 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 21989-TR-2/20/47251705-TR-2/21 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:46:44 | 26.04.2023 10:12:36 | 0.431 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 1 | 862 | 0 | 0 | 0 | 41.465 | 0 | 0 | 0 | 180.837 | 0 | 0 | 222.302
4182381 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1280562-AG DIREK/55342714-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:51:54 | 26.04.2023 10:54:51 | 1.049 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 1.105
4182391 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453489-COLA TURKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:00:45 | 26.04.2023 10:02:33 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.543 | 0 | 26.843 | 0 | 30.386
4182394 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 48711465-AG DIREK/5637857-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:53:02 | 26.04.2023 11:19:53 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32
4182396 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994786-AG DIREK/5272039-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:32:27 | 26.04.2023 10:37:49 | 1.089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4182401 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010442-AG DIREK/5458459-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:15:09 | 26.04.2023 11:42:52 | 1.462 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445
4182402 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058165-AG DIREK/5513069-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:22:11 | 26.04.2023 12:06:06 | 1.732 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732
4182403 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082702-AG DIREK/5633329-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:04:45 | 26.04.2023 11:08:54 | 1.069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
4182404 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5884898-TR-8 AG PANOSU/1843522-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:05:29 | 26.04.2023 12:19:05 | 2.226 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.917 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 9.299
4182405 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1064066-AG DIREK/5551664-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:21:24 | 26.04.2023 11:39:33 | 1.302 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.452
4182406 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539133-SDK/5565986-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:19:41 | 26.04.2023 14:14:18 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45
4182407 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542242-SDK/5628601-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:19:54 | 26.04.2023 12:45:59 | 2.434 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
4182408 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543530-SDK/5619837-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:28:19 | 26.04.2023 11:21:47 | 0.891 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0.62
4182409 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1707-TR-2/23/47439837-TR-2/24 KOC ILK OKULU CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 11:16:53 | 29.04.2023 14:19:19 | 3.041 | 0 | 563 | 0 | 9 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 120.853 | 0 | 1.791 | 19.536 | 43.682 | 7.015 | 0 | 192.878
4182411 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47441852-GOCAY CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:03:24 | 29.04.2023 10:28:11 | 1.413 | 0 | 1063 | 0 | 17 | 10 | 205 | 7 | 1 | 0 | 15.127 | 0 | 0.445 | 6.787 | 7.126 | 659.767 | 0.808 | 690.06
4182414 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 902525-AG DIREK/5751830-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:05:42 | 26.04.2023 11:47:15 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
4182416 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 57647388-/5726539-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:28:50 | 26.04.2023 11:23:56 | 0.918 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
4182418 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/57580348- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:03:10 | 29.04.2023 14:40:37 | 4.624 | 2 | 117 | 9 | 13 | 5 | 55 | 1 | 0 | 0.321 | 34.454 | 36.932 | 2.493 | 76.536 | 66.459 | 0.283 | 0 | 217.478
4182420 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56446935-TR-633 AG PANOSU/1634462-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:31:18 | 26.04.2023 12:02:26 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.503 | 0 | 0 | 55.503
4182421 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57229462-DM-7/13 METRO ARKASI MOD/57074287- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:15:00 | 29.04.2023 10:36:44 | 1.363 | 2 | 71 | 1 | 6 | 13 | 143 | 1 | 6 | 6.866 | 9.023 | 2.472 | 0.159 | 641.341 | 106.266 | 344.896 | 31.43 | 1142.453
4182428 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47247160-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:42:25 | 26.04.2023 10:42:54 | 0.008 | 2 | 1317 | 6 | 23 | 9 | 160 | 6 | 0 | 0.086 | 1.174 | 0.092 | 0.072 | 1.335 | 0.558 | 3.37 | 0 | 6.686
4182431 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1120534-AG DIREK/5479589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:48:12 | 26.04.2023 12:04:42 | 1.275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
4182439 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5875363-TR-10A TEPEBAGLAR AG PANOSU/1808829- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:00:11 | 26.04.2023 12:23:49 | 1.394 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.844 | 0 | 0 | 0 | 5.031 | 0 | 0 | 26.875
4182440 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264026-BALYA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:00:50 | 26.04.2023 11:06:00 | 0.086 | 13 | 5437 | 15 | 64 | 23 | 649 | 12 | 2 | 1.555 | 16.952 | 0.72 | 1.3 | 4.989 | 6.539 | 42.687 | 0.447 | 75.189
4182445 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47262388-AKPINAR BARASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:08:54 | 26.04.2023 11:09:51 | 0.016 | 65 | 29757 | 2 | 27 | 18 | 2442 | 13 | 7 | 0.363 | 44.502 | 0.174 | 0.063 | 2.55 | 22.315 | 15.735 | 0.894 | 86.596
4182446 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 3526917-SDK/49239974-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:06:49 | 26.04.2023 15:33:55 | 4.451 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
4182450 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1261481-AG DIREK/5550436-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:16:49 | 26.04.2023 16:16:26 | 4.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322
4182455 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 55745779-AG DIREK/55745834-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:20:52 | 26.04.2023 21:45:42 | 10.414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.407
4182456 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910675-TR-1 CELTIK KOYU AG PANOSU/47762218-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:26:37 | 26.04.2023 12:09:31 | 0.715 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 1.545
4182461 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 935668-AG DIREK/56522158- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:09:12 | 26.04.2023 12:31:39 | 1.374 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.899
4182462 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059772-AG DIREK/5533671-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:09:19 | 26.04.2023 12:13:56 | 1.077 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
4182463 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54881897-KANIBEY BOTAS GURUP HAT BASI/57417843- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:14:35 | 26.04.2023 12:09:49 | 0.921 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.705 | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 13.206
4182467 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 885010-AG DIREK/4975195-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:04:21 | 26.04.2023 14:42:27 | 3.635 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.114
4182470 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156609-KALKIM BELDELER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:36:50 | 26.04.2023 11:37:21 | 0.009 | 0 | 2016 | 5 | 83 | 7 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 0.262 | 0.229 | 0.236 | 1.629 | 0 | 0 | 4.546
4182474 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5876363-TR-38 AG PANOSU/1914021-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:52:08 | 25.04.2023 20:43:37 | 0.858 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 0 | 0 | 5.012
4182490 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 55231913-yusuf özen sek/47672177- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:39:27 | 26.04.2023 12:22:46 | 1.722 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.052 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 1.091
4182491 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 3506058-SDK/4818520-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:29:57 | 26.04.2023 13:39:02 | 3.151 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 8.99
4182492 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243540-CAN GIRIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:50:47 | 29.04.2023 13:50:33 | 2.996 | 0 | 1311 | 0 | 71 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 77.079 | 0 | 8.102 | 8.505 | 26.015 | 0 | 0 | 119.701
4182493 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5874495-TR-5/2 IHSANIYE AG PANOSU/1798892-1 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:15:06 | 29.04.2023 12:01:30 | 2.773 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | 0 | 0 | 0 | 9.402 | 0 | 0 | 12.563
4182495 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93682-Çakilli Sarikaya Ayiricisi/47551648- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:05:57 | 26.04.2023 12:55:35 | 0.827 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37
4182497 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243537-BIGA TM DEN GÖNEN GIRIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:00:12 | 29.04.2023 13:41:53 | 3.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.011 | 0 | 17.569 | 0 | 99.58
4182498 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543598-SDK/5624403-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:29:20 | 26.04.2023 16:29:08 | 4.996 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 9.874 | 0 | 0 | 11.48
4182499 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55535652-EYBEKLI KÖK/55336803-SARIKAYA ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:31:58 | 29.04.2023 13:49:47 | 3.297 | 0 | 89 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.718 | 0 | 5.722 | 0 | 5.528 | 0 | 0 | 31.968
4182500 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547943-SDK/3452365-SDK BESLEME HATTI | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:16:51 | 29.04.2023 15:10:30 | 4.894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.076
4182501 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47433004-KOYUNERI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:09:51 | 26.04.2023 12:10:41 | 0.014 | 0 | 727 | 3 | 7 | 5 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0.647 | 0.097 | 0.051 | 0.616 | 0.167 | 0.753 | 0 | 2.332
4182502 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922650-TR-6 AKCAKOYUN KOYU AG PANOSU/47769805-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:10:26 | 26.04.2023 13:02:12 | 0.863 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699
4182510 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244132-KIZIL KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:19:40 | 26.04.2023 12:20:58 | 0.022 | 4 | 464 | 11 | 5 | 9 | 101 | 5 | 0 | 0.064 | 0.378 | 0.142 | 0.022 | 0.126 | 0.158 | 1.873 | 0 | 2.763
4182511 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025036-AG DIREK/5352052-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:22:50 | 26.04.2023 18:59:18 | 6.608 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.356
4182516 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 1315166-AG DIREK/55086021-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:48:00 | 26.04.2023 19:27:12 | 7.653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263
4182519 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5871086-DM- TKI AG PANOSU/1813608-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:00:43 | 26.04.2023 13:11:53 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.436 | 0 | 0 | 24.436
4182520 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:30:42 | 26.04.2023 12:31:27 | 0.013 | 0 | 476 | 8 | 41 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.447 | 0.191 | 0.008 | 0.205 | 0 | 0 | 1.325
4182521 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:32:50 | 26.04.2023 12:33:47 | 0.016 | 2 | 965 | 19 | 119 | 7 | 120 | 1 | 3 | 0.11 | 0.962 | 0.171 | 0.174 | 0.102 | 0.244 | 0.434 | 0.007 | 2.204
4182525 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:36:25 | 26.04.2023 12:36:59 | 0.009 | 8 | 2556 | 17 | 133 | 8 | 344 | 3 | 0 | 0.26 | 3.372 | 1.295 | 0.363 | 0.126 | 1.682 | 3.655 | 0 | 10.755
4182531 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47257653-BALIKLI-TUZLA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:44:25 | 26.04.2023 12:45:25 | 0.017 | 2 | 370 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.002 | 0.208 | 0 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.246
4182532 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105522-Koruköy Sivritepe Hatbasi Sek./47692752- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:26:18 | 26.04.2023 14:27:55 | 2.027 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.321 | 0 | 33.322 | 0 | 0 | 0 | 46.643
4182533 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/54447065-CINARKÖPRÜ ISTIKAMETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:47:05 | 26.04.2023 12:47:34 | 0.008 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372
4182541 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531577-SDK/5429059-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:55:07 | 26.04.2023 13:56:20 | 1.02 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377
4182543 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 714584-AG DIREK/4707546-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:29:46 | 26.04.2023 16:19:06 | 3.822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481
4182545 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47459099-KOYLER F4 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:59:12 | 26.04.2023 13:58:36 | 0.99 | 2 | 965 | 19 | 119 | 7 | 120 | 1 | 3 | 6.448 | 56.293 | 10.407 | 10.59 | 6.14 | 14.086 | 27.453 | 0.399 | 131.816
4182546 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/54688424-TRAFO B | TEİAŞ KESİCİ ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:50:06 | 26.04.2023 13:28:06 | 0.633 | 41 | 113307 | 82 | 1498 | 331 | 14113 | 47 | 13 | 45.8 | 4790.551 | 98.891 | 49.783 | 3510.132 | 4446.625 | 3427.674 | 42.055 | 16411.512
4182547 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 706811-AG DIREK/4688617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:39:57 | 26.04.2023 14:19:57 | 1.667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301
4182548 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54701543-KÜÇÜK BOSTANCI TR 1 TR2 EMINE TUTAK GRUP HAT BASI/47567131- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:53:57 | 26.04.2023 14:20:51 | 1.448 | 0 | 296 | 1 | 12 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.953 | 0.986 | 1.039 | 65.211 | 14.566 | 0 | 0 | 107.754
4182561 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21217-TOPHISAR KOK/47463714-SULAMA ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:02:01 | 26.04.2023 16:25:12 | 3.386 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.825 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 53.922
4182562 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323660-CAMLI TEPECIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:13:29 | 26.04.2023 13:14:17 | 0.013 | 2 | 347 | 6 | 12 | 4 | 45 | 1 | 2 | 0.112 | 0.354 | 0 | 0.016 | 0.147 | 0.178 | 0.423 | 0.005 | 1.235
4182565 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253140-YENICE MAHALLESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:13:32 | 26.04.2023 13:14:19 | 0.013 | 0 | 1485 | 0 | 74 | 3 | 202 | 1 | 3 | 0 | 1.695 | 0 | 0.189 | 2.073 | 1.229 | 0 | 0.1 | 5.287
4182566 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281619-ÇATALTEPE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:14:07 | 26.04.2023 13:14:20 | 0.004 | 2 | 958 | 1 | 6 | 6 | 87 | 4 | 1 | 0.03 | 0.851 | 0.004 | 0.067 | 0.542 | 0.235 | 2.765 | 0.003 | 4.497
4182567 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/56931988-GEÇIT-NILÜFER KÖY | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:11:55 | 26.04.2023 15:25:05 | 2.219 | 0 | 785 | 0 | 3 | 1 | 161 | 0 | 3 | 0 | 140.797 | 0 | 0.001 | 0 | 226.415 | 0 | 61.78 | 428.993
4182568 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57091500-TR-6 NILÜFERKÖY (TR-2)/56911403-NILÜFERKÖY KÖK ÇIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:14:18 | 26.04.2023 13:25:21 | 0.184 | 65 | 2080 | 1 | 23 | 12 | 383 | 13 | 4 | 3.788 | 51.646 | 0.015 | 0.381 | 17.358 | 43.399 | 162.982 | 5.233 | 284.802
4182573 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93245-OVAKÖY KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47593611- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:18:35 | 26.04.2023 13:52:44 | 0.569 | 0 | 558 | 2 | 16 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 33.117 | 5.876 | 4.217 | 0 | 10.874 | 0 | 0 | 54.084
4182574 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:29:39 | 26.04.2023 13:44:59 | 0.256 | 5 | 1637 | 58 | 106 | 8 | 312 | 0 | 2 | 4.11 | 26.527 | 12.565 | 4.34 | 0.513 | 12.707 | 0 | 0.065 | 60.826
4182575 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 857286-AG DIREK/4966618-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:28:10 | 26.04.2023 14:28:26 | 2.004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4182579 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 54381152-Recepköy Grup Ayiricisi/47562426- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:36:45 | 26.04.2023 14:39:21 | 1.043 | 3 | 879 | 1 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 24.397 | 76.081 | 8.739 | 4.411 | 0 | 11.719 | 0 | 0 | 125.347
4182582 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 48582921-SDK/48582948-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:16:23 | 26.04.2023 14:03:00 | 0.777 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 4.231
4182586 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16700-TR-4/47663120-BAGLAR GR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:31:15 | 26.04.2023 14:13:23 | 0.702 | 2 | 955 | 2 | 11 | 1 | 51 | 0 | 1 | 12.953 | 52.032 | 4.06 | 2.83 | 9.265 | 11.843 | 0 | 0.531 | 93.514
4182589 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2299-TR-2 UMURBEY/47288072-TR-3 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:40:30 | 26.04.2023 14:15:43 | 0.587 | 0 | 1127 | 0 | 4 | 4 | 116 | 1 | 3 | 0 | 59.638 | 0 | 0.071 | 8.311 | 23.936 | 12.015 | 12.232 | 116.203
4182590 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 104893-ALTIN BELDE-EZINE VILLALARI GRUP HATBASI AYIRICISI/47692293- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:52:31 | 26.04.2023 14:44:08 | 2.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.372 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 17.12
4182593 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:44:37 | 26.04.2023 13:45:22 | 0.013 | 3 | 521 | 3 | 6 | 11 | 32 | 0 | 1 | 0.015 | 0.35 | 0.048 | 0 | 0.117 | 0.201 | 0 | 0 | 0.732
4182594 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 104550-Y.ÇAVUS OGLANALANI Ayiricisi/47670128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:37:48 | 26.04.2023 15:28:50 | 1.85 | 0 | 124 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.599 | 0.829 | 0.091 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 9.427
4182595 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915869-TR-1 YAHYA CAVUS KOYU AG PANOSU/47755691-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:51:03 | 26.04.2023 15:38:53 | 1.797 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.026 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 5.071
4182596 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870864-TR- KSS 61.BLOK AG PANOSU/1933521-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:28:19 | 26.04.2023 15:05:36 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.184 | 0 | 0 | 23.184
4182597 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057138-AG DIREK/5486684-ABONE BAGLANTI HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:49:30 | 26.04.2023 14:32:29 | 1.716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387
4182599 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075352-AG DIREK/5602479-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:26:50 | 26.04.2023 17:45:38 | 4.313 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944
4182601 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57624219-/57650894- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:06:58 | 27.04.2023 00:56:56 | 11.833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 22.672 | 0 | 0 | 27.126
4182603 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880735-TR-1A DALLAS AG PANOSU/1826627-3 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:06:36 | 29.04.2023 12:59:32 | 3.882 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.112 | 0 | 0 | 0 | 28.415 | 0 | 0 | 74.527
4182610 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:02:54 | 26.04.2023 14:03:54 | 0.017 | 2 | 675 | 3 | 18 | 13 | 158 | 4 | 0 | 0.232 | 0.855 | 0.208 | 0.007 | 0.79 | 0.188 | 2.401 | 0 | 4.681
4182612 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892125-TR-1/25A AG PANOSU/1822240-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:00:27 | 26.04.2023 15:07:16 | 1.114 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.915 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 10.782
4182618 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 49209348-SDK/49213543-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:07:10 | 26.04.2023 14:46:33 | 5.656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 1.283
4182628 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16241-IM-6 DM-11 BALIKESIR/47240223-10 MVA TR-1 GIRIS FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:06:58 | 26.04.2023 14:37:00 | 0.501 | 0 | 4648 | 1 | 35 | 27 | 1014 | 22 | 16 | 0 | 315.014 | 0.574 | 6.151 | 294.808 | 679.755 | 1447.875 | 80.166 | 2824.343
4182641 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254228-OSB | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:20:47 | 26.04.2023 14:21:17 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.273 | 0 | 37.273
4182648 | 1 | BURSA | KELES | KÖK | 8409-Tr-KOYLER 2 KOK/54239979-BELENÖREN KOYLER ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:22:57 | 26.04.2023 15:13:43 | 0.846 | 3 | 2030 | 0 | 60 | 2 | 164 | 1 | 1 | 3.313 | 51.196 | 0 | 0.578 | 30.978 | 13.036 | 3.211 | 1.301 | 103.612
4182652 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107501-ATIS ALANI HATBASI AYIRICISI TR6 TR7 HATTI/47612674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:36:27 | 26.04.2023 15:26:14 | 0.83 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 5.469 | 0.43 | 0.996 | 0 | 0 | 17.655
4182653 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540021-SDK/57495148- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:02:06 | 26.04.2023 17:26:28 | 3.406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4182656 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5929306-TR-207 AG PANOSU/1908737-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:21:00 | 25.04.2023 15:28:00 | 1.117 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 4.933
4182657 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531577-SDK/5429295-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:24:02 | 26.04.2023 17:09:05 | 2.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4182662 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:39:25 | 26.04.2023 14:49:49 | 0.173 | 3 | 1010 | 1 | 7 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2.533 | 8.709 | 0.9 | 0.456 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 13.949
4182665 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:41:26 | 26.04.2023 14:42:11 | 0.013 | 0 | 1259 | 0 | 35 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 1.697 | 0 | 0.018 | 0 | 0.471 | 5.628 | 0.039 | 7.852
4182671 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105932-Eskibalikli Köyü Hat Basi Ayiricisi/47653857- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:48:19 | 26.04.2023 15:47:15 | 0.982 | 1 | 125 | 2 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.921 | 6.546 | 4.749 | 0.614 | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 16.634
4182675 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354419-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:53:09 | 26.04.2023 14:55:42 | 0.043 | 2 | 357 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0.006 | 0.775 | 0 | 0.044 | 0 | 0.875 | 0 | 0.14 | 1.839
4182676 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280118-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:52:23 | 26.04.2023 14:53:08 | 0.013 | 5 | 1228 | 3 | 30 | 3 | 166 | 0 | 2 | 0.057 | 0.9 | 0.035 | 0.072 | 0.051 | 0.402 | 0 | 0.109 | 1.627
4182679 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16421-KOK-UCKABAGAC /47457593-KARAAYDIN GRUP | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:37:39 | 29.04.2023 13:43:19 | 3.094 | 0 | 247 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 42.43 | 10.499 | 0 | 3.976 | 7.166 | 3141.764 | 0 | 3205.835
4182681 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47279899-OTOSANSIT DM-3 F_8 | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 01:08:38 | 30.04.2023 01:23:59 | 0.256 | 0 | 225 | 0 | 0 | 6 | 1120 | 0 | 79 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 44.455 | 15.031 | 0 | 47.692 | 108.357
4182682 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5927627-TR-14 AG PANOSU/1606286-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:02:25 | 26.04.2023 16:49:01 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4182683 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17398-TR-18/47466510-Tr-19 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:54:45 | 26.04.2023 15:39:36 | 0.747 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.902 | 0 | 0 | 0 | 6.789 | 0 | 0 | 29.69
4182684 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57913762-/5411259-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:03:15 | 26.04.2023 17:50:30 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.383 | 0 | 0 | 16.383
4182685 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96504-KERMKÖY SAHIL HATBASI AYICISI/48560157- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:55:31 | 26.04.2023 16:39:41 | 1.736 | 1 | 276 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.129 | 23.719 | 0.572 | 0.781 | 12.99 | 2.252 | 0 | 0 | 43.443
4182686 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048117-AG DIREK/5391989-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:59:37 | 26.04.2023 17:18:37 | 2.316 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389
4182687 | 1 | BURSA | ORHANELİ | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/54807114-ERENLER F1 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:02:00 | 26.04.2023 14:33:38 | 0.527 | 2 | 1099 | 6 | 17 | 9 | 98 | 11 | 0 | 0.149 | 22.292 | 1.372 | 0.402 | 4.066 | 7.019 | 142.734 | 0 | 178.034
4182688 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47445865-KARASIL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:05:53 | 26.04.2023 15:06:38 | 0.013 | 0 | 127 | 23 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.098 | 0.119 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.516
4182692 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47277947-OTOSANSIT DM-4 F_9 | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 01:16:28 | 30.04.2023 01:35:33 | 0.318 | 0 | 6437 | 3 | 38 | 37 | 1122 | 20 | 22 | 0 | 32.954 | 0.005 | 0.199 | 4.028 | 14.333 | 33.195 | 12.388 | 97.103
4182699 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5920002-TR- KECIAGILI AG PANOSU/1930032-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:06:37 | 26.04.2023 17:22:21 | 2.262 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969
4182705 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:13:48 | 26.04.2023 15:28:22 | 0.243 | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.324 | 0 | 35.427 | 0 | 6.701 | 0 | 0 | 0 | 52.452
4182708 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA KÖK/56351261-DALYAN ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:39:27 | 29.04.2023 16:25:44 | 6.771 | 0 | 673 | 0 | 19 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 128.751 | 0 | 150.456 | 0.001 | 49.481 | 0 | 0 | 328.689
4182711 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104497-Bozguç Grup Ayiricisi/47689609- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:13:54 | 26.04.2023 15:59:00 | 0.752 | 1 | 290 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.733 | 14.513 | 0 | 0.001 | 0.001 | 4.502 | 0 | 0 | 19.75
4182715 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2187-ALIBEYKÖY KÖK/47450022-ALI BEY KÖY SU POMPALARI ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:15:42 | 26.04.2023 18:52:21 | 3.611 | 0 | 16 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 1.665 | 0.37 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 3.444
4182722 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:34:54 | 26.04.2023 15:35:54 | 0.017 | 3 | 501 | 6 | 11 | 1 | 29 | 3 | 3 | 0.052 | 0.336 | 0.595 | 0.007 | 0.035 | 0.196 | 0 | 0.027 | 1.247
4182725 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48728598-AG DIREK/5370006-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:37:23 | 26.04.2023 18:17:30 | 2.668 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594
4182731 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866880-TR-374 AG PANOSU/1933668-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:24:26 | 26.04.2023 18:29:39 | 3.087 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 104.372 | 0 | 0 | 123.382
4182733 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2770-DM-6/03 /47449033-EDEY SANDALYE ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:44:09 | 26.04.2023 17:33:53 | 1.829 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0.016 | 0 | 0.305 | 0 | 173.472 | 0 | 318.129 | 0 | 491.922
4182734 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883350-ORTAKÖY YOLU 2. SIRT TR AG PANOSU/48606208- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:44:22 | 26.04.2023 17:14:31 | 1.503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
4182737 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56349444-KALEBODUR SU POMPASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:54:00 | 26.04.2023 15:55:00 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 2.079 | 0 | 4.115
4182740 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56349442-ETILI-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:58:30 | 26.04.2023 16:02:00 | 0.058 | 11 | 3553 | 5 | 111 | 17 | 383 | 5 | 0 | 0.177 | 5.706 | 1.156 | 0.15 | 3.655 | 2.694 | 7.25 | 0 | 20.788
4182741 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56349274-ETILI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:00:00 | 26.04.2023 16:02:00 | 0.033 | 1 | 1633 | 5 | 75 | 14 | 260 | 7 | 0 | 0 | 3.223 | 0.203 | 0.216 | 0.888 | 2.074 | 125.452 | 0 | 132.056
4182742 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529134-SDK/48295431-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:00:35 | 26.04.2023 18:30:13 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 1.426
4182745 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22491-DM- SANTRAL/47663313-KUZULIMANI ÇIKISI -ÇINARLI ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 13:13:33 | 29.04.2023 15:02:40 | 1.819 | 0 | 2329 | 0 | 3 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 154.558 | 0 | 0.035 | 47.447 | 29.697 | 0 | 0 | 231.737
4182746 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47431815-ISKELE KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:09:57 | 26.04.2023 16:12:20 | 0.04 | 1 | 1244 | 7 | 20 | 5 | 168 | 2 | 2 | 0.624 | 2.013 | 0.29 | 0.406 | 0.357 | 0.526 | 4.849 | 0.001 | 9.065
4182754 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92624-Danahisar ve Mahalleleri Ayiricisi/47575957- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:14:48 | 26.04.2023 17:24:59 | 1.17 | 1 | 194 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.004 | 9.494 | 0 | 0.012 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 10.245
4182755 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54289070-PACIFIC,ÇAGDAS,USPET HAT BASI AYIRICISI/47566606- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:17:00 | 25.04.2023 13:35:00 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 1.001
4182761 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:23:10 | 26.04.2023 16:23:55 | 0.013 | 4 | 434 | 5 | 17 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0.267 | 0.389 | 0.313 | 0.037 | 0.11 | 0.141 | 0 | 0 | 1.256
4182762 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5875289-TR-1 DEREKADI MAH AG PANOSU/1865161-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:32:48 | 26.04.2023 16:53:31 | 0.345 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.422 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.766
4182772 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93688-Alacaatli Hatbasi Ayiricisi/47580326- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:39:51 | 26.04.2023 17:22:52 | 0.717 | 0 | 365 | 0 | 54 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 6.282 | 0 | 0.126 | 0 | 2.11 | 0 | 0.003 | 8.521
4182774 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54289070-PACIFIC,ÇAGDAS,USPET HAT BASI AYIRICISI/47566606- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:35:45 | 26.04.2023 17:44:20 | 1.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 2.743
4182775 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444912-SARIBEYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:40:38 | 26.04.2023 16:41:29 | 0.014 | 9 | 2036 | 8 | 60 | 23 | 242 | 0 | 1 | 0.64 | 1.743 | 0.356 | 0.05 | 0.223 | 0.864 | 0 | 0 | 3.875
4182776 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957852-AG DIREK/5218688-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:44:41 | 26.04.2023 18:06:13 | 1.359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
4182778 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285794-KIZIKLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:42:31 | 26.04.2023 17:36:37 | 0.902 | 1 | 1528 | 0 | 40 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0.12 | 0.167 | 0.467 | 0 | 0 | 1.976
4182783 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280703-BALYA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:46:49 | 26.04.2023 16:50:30 | 0.061 | 4 | 3472 | 4 | 45 | 15 | 684 | 3 | 2 | 0.475 | 10.51 | 0.202 | 0.458 | 1.153 | 6.939 | 18.186 | 0.127 | 38.049
4182787 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243523-SAVASTEPE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:48:47 | 26.04.2023 15:49:47 | 0.017 | 16 | 8599 | 38 | 269 | 38 | 1069 | 7 | 7 | 0.727 | 7.852 | 1.644 | 0.477 | 2.522 | 4.522 | 2.289 | 0.062 | 20.096
4182788 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1323116-AG DIREK/4693771-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:50:23 | 26.04.2023 17:56:42 | 1.105 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.259
4182802 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:00:05 | 26.04.2023 17:00:54 | 0.014 | 3 | 346 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.032 | 0.112 | 0.001 | 0 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0.158
4182803 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 55022500-TR-33/54965976-TR- 6 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:36:59 | 26.04.2023 17:33:09 | 0.936 | 0 | 2552 | 1 | 111 | 2 | 528 | 1 | 2 | 0 | 90.675 | 2.337 | 9.145 | 4.102 | 61.686 | 14.31 | 4.698 | 186.952
4182805 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 706811-AG DIREK/4688617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:03:14 | 26.04.2023 20:08:10 | 5.082 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.297
4182806 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93675-Ibiller-Karagür Hatbasi Ayiricisi/47592115- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:57:32 | 26.04.2023 17:53:24 | 0.931 | 2 | 602 | 6 | 102 | 0 | 114 | 1 | 0 | 17.683 | 17.436 | 7.902 | 0.822 | 0 | 3.777 | 0.154 | 0 | 47.774
4182807 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445457-SARNIC KOCA SEYIT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:02:13 | 26.04.2023 17:03:03 | 0.014 | 2 | 952 | 0 | 9 | 1 | 93 | 3 | 0 | 0.14 | 0.363 | 0 | 0.001 | 0 | 0.06 | 0.426 | 0 | 0.99
4182810 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280703-BALYA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:05:54 | 26.04.2023 17:07:39 | 0.029 | 4 | 3472 | 4 | 45 | 15 | 684 | 3 | 2 | 0.117 | 3.012 | 0.059 | 0.153 | 0.269 | 1.437 | 2.14 | 0.016 | 7.204
4182812 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280703-BALYA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:07:42 | 26.04.2023 17:41:27 | 0.563 | 4 | 3472 | 4 | 45 | 15 | 684 | 3 | 2 | 1.968 | 50.651 | 1.013 | 2.621 | 4.588 | 24.252 | 36.383 | 0.272 | 121.748
4182818 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105891-Kavak Ortaköy Askeriye Sek./48528514- | OG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:09:48 | 26.04.2023 18:01:15 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.047 | 0 | 0 | 0 | 92.047
4182821 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280118-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:14:28 | 26.04.2023 17:15:13 | 0.013 | 5 | 1228 | 3 | 30 | 3 | 166 | 0 | 2 | 0.028 | 0.455 | 0.02 | 0.051 | 0.026 | 0.168 | 0 | 0.03 | 0.778
4182823 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248751-TR 5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:15:08 | 26.04.2023 17:16:24 | 0.021 | 1 | 3087 | 0 | 18 | 8 | 455 | 0 | 2 | 0.005 | 2.605 | 0 | 0.003 | 0.442 | 1.598 | 0 | 0.005 | 4.659
4182826 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445457-SARNIC KOCA SEYIT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:16:57 | 26.04.2023 17:18:52 | 0.032 | 2 | 952 | 0 | 9 | 1 | 93 | 3 | 0 | 0.14 | 0.363 | 0 | 0.001 | 0 | 0.06 | 0.426 | 0 | 0.99
4182828 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836865-AG DIREK/4930091-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:03:24 | 26.04.2023 18:25:16 | 1.364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4182829 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | KÖK | 16877-80 DAIRE KOK/47459636-BALCELIK KOK | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:18:39 | 26.04.2023 17:59:03 | 0.673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 89.504 | 0 | 92.453
4182830 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285787-TOPRAKSU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:25:26 | 26.04.2023 17:27:24 | 0.033 | 2 | 70 | 3 | 76 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2.109 | 0.176 | 0.413 | 0.26 | 0.187 | 0.245 | 0 | 0 | 3.388
4182831 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18999-MERKEZ TR-13/47245138-KILITBAHIR CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:24:10 | 26.04.2023 18:50:16 | 1.435 | 1 | 460 | 0 | 12 | 5 | 58 | 0 | 1 | 0.471 | 30.694 | 0 | 0.077 | 1.74 | 14.217 | 0 | 0.367 | 47.566
4182832 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55431589-KOK-AKSUNGUR/55298079-AKSUNGUR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:15:24 | 26.04.2023 19:39:22 | 2.399 | 0 | 170 | 1 | 27 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.125 | 0.01 | 1.593 | 2.291 | 3.098 | 0 | 0 | 31.117
4182834 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:28:53 | 26.04.2023 17:29:38 | 0.013 | 0 | 63 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.001 | 0.045 | 0.001 | 0.517 | 0 | 0.598
4182837 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:30:18 | 26.04.2023 17:31:08 | 0.014 | 3 | 346 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.032 | 0.112 | 0.001 | 0 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0.158
4182840 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 56300533-ÇAYPINAR KÖK/56303931-YAYLABAYIR-ÇANACIK | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:35:45 | 26.04.2023 19:39:56 | 2.07 | 4 | 469 | 13 | 8 | 5 | 39 | 2 | 0 | 13.124 | 26.126 | 113.668 | 0.189 | 37.439 | 4.468 | 40.123 | 0 | 235.136
4182841 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54417216-ATAKÖY-YESILLER-ÇAKILLIK-KOZDEREGÜVEM KÖYLERI GRUP/47565947- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:07:30 | 26.04.2023 20:11:01 | 3.059 | 0 | 253 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.853 | 0.526 | 0.184 | 0.53 | 0.882 | 0 | 0 | 23.974
4182842 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47440546-AMBAR SAHASI DIREK TR CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:37:00 | 25.04.2023 11:49:00 | 0.2 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 30.749 | 0 | 0 | 0 | 3.702 | 35.105 | 0 | 69.556
4182843 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280703-BALYA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:44:16 | 26.04.2023 17:45:34 | 0.022 | 4 | 3472 | 4 | 45 | 15 | 684 | 3 | 2 | 0.057 | 1.471 | 0.03 | 0.077 | 0.134 | 0.719 | 1.07 | 0.008 | 3.566
4182845 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280703-BALYA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:45:36 | 26.04.2023 18:27:35 | 0.7 | 0 | 83 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0.215 | 0 | 0.067 | 24.469 | 0 | 25.781
4182849 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55541822-OVAKOYLER SULAMA BIRLIGI HAT BASI/55541808- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:46:40 | 26.04.2023 19:12:46 | 1.435 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274
4182850 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 95240-BÖREZLI KÖYÜ ÇALLI-KARADERE KÖYLERI ANA HAT BASI/48556604- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:44:19 | 26.04.2023 18:48:00 | 1.061 | 0 | 366 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.911 | 0 | 0.177 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 11.136
4182851 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47282029-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:50:31 | 26.04.2023 17:53:18 | 0.046 | 9 | 3268 | 2 | 21 | 20 | 467 | 7 | 1 | 0.9 | 3.668 | 0.02 | 0.071 | 0.562 | 0.948 | 1.953 | 0 | 8.123
4182852 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800286-AG DIREK/4854055-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:45:33 | 26.04.2023 18:29:03 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
4182854 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445457-SARNIC KOCA SEYIT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:55:53 | 26.04.2023 22:36:41 | 4.68 | 2 | 952 | 0 | 9 | 1 | 93 | 3 | 0 | 0.14 | 0.363 | 0 | 0.001 | 0 | 0.06 | 0.426 | 0 | 0.99
4182855 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445453-DEREOREN(EGMIR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:56:01 | 26.04.2023 17:56:44 | 0.012 | 1 | 343 | 0 | 3 | 5 | 43 | 3 | 0 | 0.066 | 0.171 | 0 | 0.013 | 0.045 | 0.02 | 0.224 | 0 | 0.539
4182856 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5904815-TR- TOKI YOLU UZERI AG PANOSU/1845051-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:49:43 | 26.04.2023 18:58:43 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 7.04
4182861 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92824-Sansarak Ihsaniye Grup Ayiricisi/47501365- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:47:00 | 26.04.2023 20:04:47 | 2.296 | 0 | 139 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.513 | 2.36 | 0.055 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 10.327
4182863 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47281965-IVRINDI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:05:03 | 26.04.2023 18:06:29 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.137
4182864 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47282029-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:05:04 | 26.04.2023 18:06:44 | 0.028 | 9 | 3268 | 2 | 21 | 20 | 467 | 7 | 1 | 0.324 | 1.318 | 0.007 | 0.026 | 0.171 | 0.296 | 0.483 | 0 | 2.625
4182867 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 53885234-ORTAMANDIRA (IVRINDI) KÖK/53885263-IVRINDI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:09:14 | 26.04.2023 18:14:53 | 0.094 | 29 | 17810 | 50 | 418 | 54 | 3449 | 19 | 8 | 6.64 | 47.066 | 4.093 | 2.269 | 5.361 | 16.825 | 12.01 | 0.857 | 95.121
4182874 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381395-MESUDIYE ÇAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:21:13 | 26.04.2023 18:23:48 | 0.043 | 0 | 267 | 0 | 2 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.436
4182876 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 9240-TR- KARALAR MH /57594750- | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:18:54 | 26.04.2023 20:22:07 | 2.054 | 0 | 127 | 1 | 1 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.523 | 0.232 | 0.02 | 53.669 | 1.08 | 34.703 | 0 | 97.226
4182882 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5871562-TR-7 AG PANOSU/1810092- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:48:42 | 26.04.2023 20:37:56 | 2.821 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 67.708 | 0 | 0 | 0 | 7.729 | 0 | 0.912 | 76.349
4182883 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5870244-TR-7 YENIKOY AG PANOSU/1831802-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:23:10 | 26.04.2023 20:15:11 | 1.867 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.703 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 10.726
4182887 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254224-KEMER GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:40:29 | 26.04.2023 18:40:59 | 0.008 | 2 | 398 | 6 | 26 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.025 | 0.199 | 0.394 | 0.004 | 0.038 | 0.079 | 0 | 0 | 0.739
4182890 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718006-AG DIREK/5582758-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:44:13 | 27.04.2023 02:01:43 | 7.291 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571
4182898 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243523-SAVASTEPE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:00:06 | 26.04.2023 18:01:06 | 0.017 | 16 | 8599 | 38 | 269 | 38 | 1069 | 7 | 7 | 0.38 | 5.279 | 0.683 | 0.224 | 1.098 | 1.462 | 0.302 | 0.015 | 9.443
4182902 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 92470-Haydariye Grup Hat basi Ayiricisi/47505956- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:01:09 | 26.04.2023 19:53:58 | 0.88 | 2 | 313 | 0 | 5 | 4 | 35 | 0 | 0 | 1.586 | 7.662 | 0 | 0.421 | 2.811 | 0.864 | 0 | 0 | 13.344
4182904 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92126-KARABEYLER BIGATEPE MH GRUP HAT BASI AYIRICISI/47566458- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:50:21 | 26.04.2023 21:31:10 | 2.68 | 0 | 126 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8.056 | 2.654 | 0.24 | 0.574 | 0.203 | 0 | 0.004 | 11.731
4182910 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025964-AG DIREK/5410364-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:22:18 | 26.04.2023 19:51:33 | 3.487 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753
4182920 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 4717-TR-19 GORUKLE/47260215-SEMT TR | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:21:55 | 26.04.2023 20:45:00 | 1.384 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61.687 | 0 | 0 | 0 | 7.913 | 0 | 0 | 69.6
4182921 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47424704-DSI-GOLCUK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:20:42 | 26.04.2023 19:21:04 | 0.006 | 3 | 398 | 5 | 28 | 4 | 51 | 2 | 2 | 0.036 | 0.232 | 0.035 | 0.044 | 0.02 | 0.024 | 0.088 | 0 | 0.48
4182923 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073880-AG DIREK/5551220-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:21:49 | 26.04.2023 20:02:04 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044
4182924 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 57624213-/54424775-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:57:38 | 26.04.2023 21:03:11 | 2.092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 1.203
4182935 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47432922-SINDIRGI | TEİAŞ RÖLE ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:21:05 | 26.04.2023 19:52:00 | 0.515 | 16 | 20890 | 34 | 1414 | 62 | 2291 | 8 | 6 | 9.125 | 144.286 | 8.543 | 5.271 | 18.252 | 38.121 | 107.548 | 8.018 | 339.165
4182937 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093027-ALTINOVA RING 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:26:33 | 26.04.2023 19:28:00 | 0.024 | 0 | 1285 | 1 | 234 | 11 | 431 | 8 | 3 | 0 | 2.847 | 0.001 | 0.221 | 2.756 | 2.626 | 3.704 | 0.043 | 12.199
4182938 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050378-ÇOKAL BARAJ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:28:42 | 26.04.2023 19:29:12 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0.869
4182939 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050378-ÇOKAL BARAJ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:29:13 | 26.04.2023 19:38:32 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.891 | 0 | 0 | 0 | 7.891
4182940 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544891-SDK/49257254-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:24:55 | 26.04.2023 22:16:41 | 2.863 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729
4182944 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537700-SDK/5593692-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:37:56 | 26.04.2023 21:01:10 | 1.387 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.38
4182946 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050378-ÇOKAL BARAJ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:38:33 | 26.04.2023 19:46:03 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.022 | 0 | 0 | 0 | 7.022
4182951 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531661-SDK/5388650-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:38:49 | 26.04.2023 21:02:39 | 1.397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4182953 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57080856- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:26:24 | 26.04.2023 20:09:00 | 0.71 | 2 | 1075 | 4 | 162 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 17.807 | 0.839 | 3.045 | 0.255 | 5.342 | 0 | 0 | 27.288
4182958 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 110135-Çinardere Köyü Hat Basi Ayiricisi/47659971- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:35:35 | 26.04.2023 23:40:33 | 4.083 | 0 | 106 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.427 | 0 | 0.266 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 12.232
4182959 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:50:05 | 26.04.2023 19:50:50 | 0.013 | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.995 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 1.497
4182960 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050378-ÇOKAL BARAJ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:51:11 | 26.04.2023 19:51:41 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0.869
4182963 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47432922-SINDIRGI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:52:10 | 26.04.2023 20:00:28 | 0.138 | 16 | 20890 | 34 | 1414 | 62 | 2291 | 8 | 6 | 4.217 | 66.686 | 3.945 | 2.434 | 8.402 | 17.617 | 49.519 | 3.701 | 156.521
4182969 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3553-DM-1 KUMLA/47446353-KUCUK KUMLA HAYDARIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:54:15 | 26.04.2023 19:58:30 | 0.071 | 2 | 704 | 0 | 38 | 4 | 86 | 1 | 3 | 0.102 | 1.16 | 0 | 0.066 | 0.181 | 0.24 | 0 | 0.001 | 1.75
4182973 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 98999-EGERCE HATBASI/47504865- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:56:58 | 26.04.2023 22:19:34 | 2.376 | 2 | 110 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.261 | 11.718 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 14.663
4182982 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22229-TR-23 MARMARA KOK /47100174-Tr-26 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:59:47 | 26.04.2023 20:01:41 | 0.032 | 0 | 579 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 3.162 | 0 | 5.936
4182983 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47625021-BIGADIC | TEİAŞ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:21:05 | 26.04.2023 20:27:00 | 1.099 | 21 | 17014 | 45 | 451 | 38 | 3085 | 10 | 20 | 101.325 | 743.925 | 51.72 | 38.583 | 74.838 | 238.814 | 28.982 | 21.554 | 1299.74
4182990 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98694-Y.Karaçam-Hidirbali-Yazören Mah. HB Ayiricisi/47576642- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:08:53 | 26.04.2023 22:00:31 | 2.86 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 1.166 | 0 | 6.936
4182991 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942443-TR-50 INCI YIL MH AG PANOSU/47130220-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:03:31 | 26.04.2023 21:15:33 | 1.201 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.216
4183029 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57080856- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:26:14 | 26.04.2023 21:10:57 | 0.745 | 2 | 1075 | 4 | 162 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 36.629 | 1.577 | 5.724 | 0.479 | 9.459 | 0 | 0 | 53.868
4183032 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071158-AG DIREK/5557420-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:38:22 | 26.04.2023 22:03:52 | 1.425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415
4183042 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93077-Çilbirci TR Ayiricisi/47561845- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:46:55 | 27.04.2023 01:06:29 | 4.326 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.004
4183046 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16159-ESMEDERE KOK/47447604-ESMEDERE | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:46:19 | 26.04.2023 23:19:32 | 2.553 | 0 | 114 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12.248 | 0 | 2.266 | 0 | 0.239 | 0 | 0.044 | 14.797
4183054 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240770-BEHRAM KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:00:32 | 26.04.2023 21:01:20 | 0.013 | 5 | 127 | 3 | 26 | 21 | 45 | 0 | 1 | 0.029 | 0.076 | 0.031 | 0.034 | 0.46 | 0.306 | 0 | 0.004 | 0.939
4183055 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542498-SDK/5628057-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:01:37 | 26.04.2023 22:12:25 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074
4183056 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050378-ÇOKAL BARAJ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:03:02 | 26.04.2023 21:03:32 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0.869
4183059 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 5930297-TR-1 HACIDERVISLER KÖYÜ AG PANOSU/47710116-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:03:56 | 26.04.2023 22:17:12 | 1.221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4183060 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050378-ÇOKAL BARAJ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:09:41 | 26.04.2023 21:10:11 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0.869
4183065 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 56220652-AG DIREK/5558336-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:13:46 | 27.04.2023 02:11:40 | 4.965 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
4183072 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:19:03 | 26.04.2023 21:23:30 | 0.074 | 28 | 1717 | 54 | 33 | 20 | 266 | 3 | 0 | 1.879 | 3.993 | 0.937 | 0.161 | 1.598 | 1.125 | 3.361 | 0 | 13.055
4183076 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549528-SDK/5693071-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:08:47 | 26.04.2023 23:26:08 | 2.289 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625
4183079 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99433-TASKESIGI MH GRUP AYIRICISI/47690673- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:18:40 | 26.04.2023 23:05:59 | 1.789 | 1 | 56 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.29 | 4.938 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 5.608
4183085 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110137-ALPET GRUP HAT BASI AYIRICISI/47657260- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:19:14 | 26.04.2023 23:36:17 | 2.284 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.442 | 0 | 11.372 | 0 | 9.397 | 0 | 2.133 | 0 | 23.344
4183086 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541660-SDK/5562024-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:26:31 | 27.04.2023 01:14:16 | 3.796 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225
4183087 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010039-AG DIREK/5463389-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:34:14 | 26.04.2023 22:15:37 | 0.69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435
4183089 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54309280-OSB KOK /54309325-PELITKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:39:26 | 26.04.2023 21:41:20 | 0.032 | 5 | 6095 | 2 | 17 | 12 | 283 | 5 | 30 | 0.294 | 4.955 | 0 | 0.006 | 1.46 | 0.97 | 0.271 | 0.103 | 8.06
4183090 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54309280-OSB KOK /54309324-TR-52 ADYAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:39:27 | 26.04.2023 21:41:18 | 0.031 | 0 | 2903 | 0 | 12 | 1 | 103 | 0 | 2 | 0 | 4.719 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.428 | 0 | 0.004 | 5.17
4183095 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17194-TR-24 /47280185-TR-28 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:41:22 | 26.04.2023 21:42:18 | 0.016 | 2 | 16959 | 0 | 112 | 25 | 1137 | 3 | 9 | 0.619 | 12.3 | 0 | 0.224 | 0.851 | 3.176 | 0.644 | 0.199 | 18.012
4183097 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:42:50 | 26.04.2023 21:43:35 | 0.013 | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0.954 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 1.511
4183099 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266773-BURHANIYE 1 | TEİAŞ KESİCİ ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:41:22 | 26.04.2023 21:51:59 | 0.177 | 14 | 26154 | 35 | 270 | 58 | 3533 | 26 | 41 | 50.36 | 479.361 | 12.924 | 6.552 | 85.305 | 117.034 | 78.257 | 8.723 | 838.517
4183102 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47459209-GEMLIK CIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:43:13 | 26.04.2023 22:58:30 | 1.255 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 59.991 | 0 | 2.506 | 0 | 63.157
4183103 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 846344-AG DIREK/4941196-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:59:48 | 26.04.2023 23:10:04 | 2.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
4183109 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531661-SDK/5388650-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:47:07 | 26.04.2023 22:26:48 | 0.661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
4183111 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 57034330-/57034336- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:49:24 | 26.04.2023 22:32:56 | 0.725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
4183112 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47422326-CIKRIKCI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:55:10 | 26.04.2023 21:57:14 | 0.034 | 4 | 737 | 12 | 72 | 9 | 45 | 1 | 1 | 0.013 | 2.01 | 0.209 | 0.179 | 0.218 | 0.369 | 0.398 | 0.138 | 3.535
4183114 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836879-AG DIREK/56381884-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:08:20 | 26.04.2023 22:45:32 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0.169
4183115 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47093015-KILIC ENH ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:58:23 | 26.04.2023 21:59:49 | 0.024 | 0 | 174 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.17 | 0.088 | 0.6 | 0 | 1.019
4183119 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516778-SDK/3222957-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:57:43 | 29.04.2023 14:26:43 | 4.483 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.234 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 58.608
4183124 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47457105-GEDIK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:08:18 | 26.04.2023 22:09:28 | 0.019 | 6 | 3231 | 16 | 250 | 10 | 378 | 2 | 0 | 0 | 1.527 | 0.009 | 0.027 | 1.039 | 0.439 | 2.424 | 0 | 5.466
4183127 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 17241-DM- HAVRAN/47686415-SEHIR 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:14:07 | 26.04.2023 22:26:31 | 0.207 | 3 | 5454 | 5 | 272 | 10 | 960 | 5 | 5 | 21.173 | 144.765 | 0.202 | 10.933 | 6.041 | 41.118 | 19.431 | 1.639 | 245.301
4183128 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47282029-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:15:34 | 26.04.2023 22:17:54 | 0.039 | 9 | 3268 | 2 | 21 | 20 | 467 | 7 | 1 | 1.184 | 3.302 | 0.001 | 0.033 | 0.462 | 0.421 | 0.65 | 0 | 6.054
4183130 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16531-TR-58/54148228-TR-64 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:52:36 | 27.04.2023 01:31:49 | 3.654 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 55.185 | 0 | 0 | 0 | 47.386 | 0 | 2.394 | 104.964
4183144 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11133-GURLE KOK/47425427-BENZINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:44:02 | 26.04.2023 21:44:47 | 0.013 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.082 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 1.327
4183148 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 804570-AG DIREK/4853463-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:56:40 | 27.04.2023 00:12:33 | 1.264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
4183149 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 984625-AG DIREK/5251673-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:54:37 | 27.04.2023 00:12:31 | 1.298 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4183154 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531660-SDK/5388278-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:54:39 | 27.04.2023 01:21:57 | 2.455 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0.551
4183159 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47446606-CAYPINAR GRUP KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:06:00 | 26.04.2023 23:22:37 | 0.277 | 5 | 757 | 17 | 22 | 5 | 82 | 3 | 0 | 2.324 | 6.112 | 20.077 | 0.316 | 4.851 | 0.53 | 21.434 | 0 | 55.644
4183164 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 742956-AG DIREK/4753007-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:17:00 | 27.04.2023 00:00:16 | 0.721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4183169 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084388-AG DIREK/5646754-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:23:26 | 27.04.2023 02:22:20 | 2.981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477
4183171 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 790736-AG DIREK/4838805-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:29:05 | 27.04.2023 00:42:06 | 1.217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4183194 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11133-GURLE KOK/47425427-BENZINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:22:16 | 26.04.2023 23:23:01 | 0.013 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.104 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1.444
4183195 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3512515-SDK/3186041-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 00:08:15 | 27.04.2023 01:35:12 | 1.449 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.139 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 6.304
4183204 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 803351-AG DIREK/4850745-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 00:38:00 | 27.04.2023 01:50:20 | 1.206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4183205 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923531-TR-1 KARASU ÇAM KÖYÜ AG PANOSU/47773577-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 00:26:12 | 27.04.2023 03:23:24 | 2.953 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128
4183207 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47424988-ETIBANK MADEN F_7 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 00:56:40 | 27.04.2023 00:59:59 | 0.055 | 3 | 905 | 6 | 13 | 4 | 94 | 2 | 0 | 0.697 | 11.74 | 1.803 | 0.308 | 2.425 | 1.228 | 91.838 | 0 | 110.039
4183208 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47432092-CALTILIBUK F_12 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 00:56:52 | 27.04.2023 00:59:59 | 0.052 | 4 | 2565 | 16 | 122 | 7 | 254 | 4 | 2 | 0.767 | 45.188 | 6.433 | 5.363 | 4.248 | 5.5 | 6.244 | 6.649 | 80.394
4183213 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55430605-CAGLAYAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 01:21:27 | 27.04.2023 01:34:33 | 0.218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.243 | 0 | 0.006 | 0 | 2.52 | 0 | 8.787 | 0 | 11.556
4183214 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /49445984-DM32/2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 01:21:26 | 27.04.2023 01:35:06 | 0.228 | 0 | 1945 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 24.389 | 0 | 0 | 0 | 3.036 | 0 | 0.006 | 27.432
4183222 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867710-TR-1/58 AG PANOSU/2140441- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 01:28:04 | 27.04.2023 02:59:48 | 1.529 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 41.296 | 0 | 0 | 0 | 18.001 | 0 | 0 | 59.297
4183224 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 01:57:45 | 27.04.2023 02:33:55 | 0.603 | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 1.262 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 1.776
4183229 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 57894659-TR-63-64 TARAFI HATBASI AYIRICISI/47583018- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 02:16:56 | 27.04.2023 02:52:01 | 0.585 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.83 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.94
4183231 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/51858712-YESIL COMLU OZEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 02:46:22 | 27.04.2023 02:51:21 | 0.083 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.089 | 0 | 3.245 | 0 | 77.415 | 0 | 95.749
4183233 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /49445984-DM32/2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 02:59:30 | 27.04.2023 03:06:36 | 0.118 | 0 | 1945 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0.003 | 13.249
4183234 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55430605-CAGLAYAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 02:59:32 | 27.04.2023 03:00:41 | 0.019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0.66 | 0 | 0.874
4183235 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6971-DM- ÇALI JANDARMA/47258307-SHEL BENZINLIK TARAFI MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:05:14 | 27.04.2023 03:07:35 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 11.023 | 0 | 11.773
4183236 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273885-KAYAPA SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:05:19 | 27.04.2023 03:08:02 | 0.045 | 3 | 588 | 2 | 21 | 25 | 116 | 17 | 1 | 0.001 | 1.365 | 0.001 | 0.062 | 0.9 | 0.431 | 3.703 | 0.02 | 6.483
4183237 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55794914-DM-23/55795021-DM-4 ERTUGRUL ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:05:11 | 27.04.2023 03:09:11 | 0.067 | 1 | 18732 | 0 | 2 | 29 | 2016 | 2 | 17 | 0.161 | 88.399 | 0 | 0.007 | 47.272 | 33.146 | 0.326 | 2.521 | 171.831
4183238 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21563-ERTUGRULKENT DM4/47459077-TR-23/50 ALTINSEHIR-DM-4 ERTUGRUL ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:09:29 | 27.04.2023 04:10:05 | 1.01 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.821
4183240 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:08:27 | 27.04.2023 03:09:12 | 0.013 | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 1.322 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 1.837
4183247 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287411-GEDELEK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:43:13 | 27.04.2023 03:47:59 | 0.079 | 7 | 0 | 20 | 8 | 27 | 190 | 10 | 16 | 0.108 | 0 | 0.52 | 0.01 | 2.882 | 2.353 | 5.703 | 1.153 | 12.728
4183251 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452034-KINIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:10:46 | 27.04.2023 05:13:00 | 0.037 | 4 | 1956 | 1 | 307 | 5 | 164 | 2 | 4 | 0.085 | 0.633 | 0 | 0.027 | 0.089 | 0.091 | 0.016 | 0.056 | 0.997
4183252 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 7068-BAMESA DM/47442124-HAVAI HAT CIKISI (AKA_ ELSA ELYAF FAB.) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:01:53 | 27.04.2023 06:07:33 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.656 | 0 | 281.656
4183259 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672338-DM-UMURBEY/47482553-LAPSEKI CIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:54:44 | 27.04.2023 06:50:22 | 0.927 | 10 | 12249 | 37 | 882 | 68 | 1760 | 12 | 2 | 1.848 | 423.006 | 15.393 | 29.122 | 175.76 | 187.536 | 547.147 | 2.479 | 1382.292
4183260 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47281095-DSI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:39:35 | 27.04.2023 06:42:34 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0.208
4183261 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47281095-DSI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:42:35 | 27.04.2023 10:07:27 | 3.414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 18.807
4183262 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:50:50 | 27.04.2023 06:51:36 | 0.013 | 4 | 434 | 5 | 17 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0.229 | 0.333 | 0.3 | 0.035 | 0.072 | 0.073 | 0 | 0 | 1.042
4183263 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:10:29 | 27.04.2023 07:11:14 | 0.013 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.036 | 0 | 0.814 | 0 | 0.389 | 0 | 1.314 | 0 | 2.553
4183264 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23438-Tr-KABAKLI KOK/47099657-KABAKLI ILYASKOY-CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:23:26 | 27.04.2023 08:54:54 | 1.524 | 3 | 285 | 0 | 26 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.919 | 32.362 | 0 | 2.883 | 47.063 | 5.174 | 0 | 0 | 88.4
4183265 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093027-ALTINOVA RING 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:25:48 | 27.04.2023 07:27:37 | 0.03 | 0 | 1285 | 1 | 234 | 11 | 431 | 8 | 3 | 0 | 1.53 | 0.004 | 0.268 | 2.381 | 2.281 | 5.178 | 0.302 | 11.944
4183267 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:25:49 | 27.04.2023 07:26:40 | 0.014 | 1 | 487 | 0 | 86 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0.001 | 0.534 | 0 | 0.089 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0.863
4183268 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079400-AG DIREK/5572105-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:17:22 | 27.04.2023 10:06:01 | 3.811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985
4183274 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 5873032-TR-7 AG PANOSU/5188754-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:59:11 | 27.04.2023 08:26:32 | 1.456 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 5.288 | 0 | 0 | 6.721
4183276 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021233-AG DIREK/5348278-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:04:09 | 27.04.2023 09:42:46 | 2.644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472
4183277 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3512516-SDK/3186044-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:33:08 | 27.04.2023 08:08:00 | 0.581 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277
4183278 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931939-TR-44 KARADERE KOYU AG PANOSU/47134525-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:33:36 | 27.04.2023 08:16:26 | 0.714 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.883 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 5.912
4183280 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54389204-BEYKÖY HAT BASI AYIRICISI/47551012- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:34:52 | 27.04.2023 08:45:55 | 2.184 | 0 | 172 | 9 | 16 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 16.979 | 16.665 | 11.714 | 0 | 3.111 | 118.21 | 0 | 166.679
4183281 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47099686-SAMANLI ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:24:16 | 29.04.2023 11:50:36 | 1.439 | 0 | 814 | 0 | 16 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 66.334 | 0 | 0.846 | 4.314 | 31.108 | 0 | 0 | 102.602
4183283 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 761587-AG DIREK/4794020-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:48:25 | 27.04.2023 09:28:57 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14
4183284 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90404-1.SOKAK HATBASI/54424499- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:14:18 | 27.04.2023 09:47:29 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 72.792 | 0 | 93.472
4183285 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 24032-DERBENT KOK/56428090-DERBENT-MECIDIYE FIDERINE GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:30:49 | 27.04.2023 08:58:07 | 1.455 | 1 | 711 | 1 | 14 | 5 | 77 | 0 | 3 | 0.022 | 39.822 | 0.201 | 3.17 | 2.289 | 9.465 | 0 | 0 | 54.968
4183288 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050412-EVRESE TR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:53:49 | 27.04.2023 07:54:19 | 0.008 | 0 | 413 | 1 | 1 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.116 | 0 | 0.157 | 0.113 | 0 | 0 | 0.825
4183290 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 13776-TR-2 TOPRAKSU/47261178-TR-2 TOPRAKSU DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:59:47 | 27.04.2023 10:58:46 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.317
4183294 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 16524-TR-6/9/47280351-Tr-HURDACILAR CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:01:41 | 27.04.2023 09:17:04 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.082 | 0 | 1.812 | 0 | 27.894
4183295 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5915597-TR-2 KARAOGLAN MH AG PANOSU/1902429-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:14:09 | 27.04.2023 10:35:14 | 2.351 | 0 | 56 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 1.029 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 11.812
4183296 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 997080-AG DIREK/5328935-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:14:13 | 27.04.2023 08:56:57 | 0.712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4183301 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507138-ESKI YOLÖREN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:31:51 | 27.04.2023 09:33:48 | 1.033 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.285
4183302 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:32:26 | 27.04.2023 08:33:11 | 0.013 | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 2.261 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 3.344
4183307 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17193-TR-54/47280188-BERLIN SITESI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:37:51 | 27.04.2023 09:25:54 | 0.801 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.903
4183309 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5888670-TR-3 YENICEABAT PARSEL MH 1610025 AG PANOSU/1934662-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:04:12 | 27.04.2023 09:33:20 | 1.486 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.426 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 29.774
4183312 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544597-SDK/5649201-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:25:43 | 27.04.2023 10:20:38 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 1.863
4183314 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/47422889-HASKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:40:20 | 27.04.2023 08:41:05 | 0.013 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 14.995 | 0 | 18.263
4183315 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5901993-TR-1 ADA MH AG PANOSU/1903667-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:46:07 | 27.04.2023 09:25:06 | 0.65 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 0 | 0.452 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 3.068
4183318 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3550-DM- BORUSAN1/47451828-Tr-RODA+ MARMARA KIMYA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:53:08 | 27.04.2023 08:54:17 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 238.789 | 0.083 | 240.97
4183321 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57976475-KAYAPA ZAFER KÖK/57976573- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:56:44 | 27.04.2023 11:44:46 | 3.8 | 0 | 19 | 1 | 3 | 21 | 6 | 9 | 0 | 0 | 12.696 | 0 | 1.292 | 481.475 | 18.408 | 444.079 | 0 | 957.95
4183324 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57453129-Özel trafo müsteri hatbasi/55564174- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:58:41 | 27.04.2023 13:53:58 | 4.921 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.505 | 0 | 0 | 0.093 | 17.496 | 0 | 0 | 0 | 29.094
4183326 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 102259-Gedelek Hatti Tuna Petrol Ayiricisi/47548137- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:05:36 | 27.04.2023 11:33:12 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.687 | 0 | 0 | 0 | 45.687
4183327 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2401-TR-2 SANAYI SITESI/47450286-TR-1 DEN GIRIS RINK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:53:05 | 27.04.2023 09:35:13 | 0.702 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 20.731 | 0 | 0 | 20.844
4183329 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93309-Sapci-Cikrikci Grup Hatbasi Ayiricisi/47577522- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:07:05 | 27.04.2023 11:12:13 | 2.086 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.717 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 13.376
4183339 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798236-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:19:36 | 27.04.2023 12:37:57 | 3.306 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.772 | 0 | 0 | 0 | 24.763 | 0 | 0 | 52.535
4183345 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 57793128-TM-EZINE/57744361-BAYRAMIC-1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:34:26 | 26.04.2023 21:39:00 | 0.076 | 1 | 8278 | 9 | 229 | 14 | 1289 | 1 | 0 | 0.01 | 101.578 | 0.481 | 1.588 | 51.511 | 96.5 | 7.798 | 0 | 259.465
4183346 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543400-SDK/5615272-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:13:35 | 27.04.2023 14:20:05 | 5.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.805 | 0 | 0 | 7.805
4183348 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542337-SDK/5627924-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:15:16 | 27.04.2023 14:29:16 | 5.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 1.917
4183351 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/53865874-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:29:33 | 27.04.2023 11:46:47 | 2.287 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.385 | 0 | 1.402 | 13.117 | 0.761 | 0 | 19.44 | 40.105
4183352 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994255-TR26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:36:06 | 27.04.2023 09:41:29 | 0.09 | 0 | 761 | 0 | 24 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0 | 0.139 | 3.059 | 6.9 | 0 | 0 | 15.016
4183359 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067077-AG DIREK/5526090-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:41:26 | 27.04.2023 11:54:50 | 2.223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
4183360 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909495-TR-2 AKSAZ KOYU AG PANOSU/47758447-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:19:53 | 27.04.2023 12:32:53 | 3.216 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.046 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 9.216
4183361 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078712-KARAÇALILIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:46:16 | 27.04.2023 09:47:01 | 0.013 | 0 | 48 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.052 | 0.073 | 0.075 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.203
4183362 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM Fideri | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/47455539-KÖYLER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:30:00 | 26.04.2023 17:44:00 | 0.233 | 10 | 4953 | 39 | 100 | 51 | 656 | 15 | 6 | 7.339 | 195.823 | 130.455 | 14.5 | 119.599 | 112.274 | 2604.831 | 7.073 | 3191.894
4183367 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528130-SDK/5285589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:17:17 | 27.04.2023 12:22:01 | 3.079 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 6.532 | 0 | 0 | 8.809
4183368 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 987164-AG DIREK/5312654-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:00:01 | 27.04.2023 10:33:13 | 0.553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0.653
4183370 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512479-SDK/5018023-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:45:35 | 27.04.2023 10:48:37 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 1.087
4183373 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 893541-AG DIREK/4980080-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:03:12 | 27.04.2023 10:59:48 | 0.943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4183375 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54701543-KÜÇÜK BOSTANCI TR 1 TR2 EMINE TUTAK GRUP HAT BASI/47567131- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 14:33:28 | 29.04.2023 17:04:39 | 2.52 | 0 | 296 | 1 | 12 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.227 | 1.904 | 2.007 | 100.656 | 20.996 | 0 | 0 | 174.79
4183376 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542241-SDK/55059211-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:45:25 | 27.04.2023 17:19:16 | 7.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33
4183379 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011406-AG DIREK/5450095-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:11:26 | 27.04.2023 11:00:52 | 0.824 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
4183383 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800188-AG DIREK/4853491-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:59:23 | 27.04.2023 12:51:09 | 2.863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4183384 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862094-AG DIREK/4970852-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:14:36 | 27.04.2023 10:54:23 | 1.663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
4183385 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5878215-TR-3 TAHTALI AG PANOSU/1816369-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:10:45 | 27.04.2023 13:10:50 | 3.001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.749
4183387 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9770-TR-16/47456547-BARAJYOLU ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 12:37:12 | 29.04.2023 15:36:25 | 2.987 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 3 | 7 | 0 | 1.483 | 0 | 28.737 | 4.271 | 308.325 | 1.063 | 1307.737 | 0 | 1651.617
4183389 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 804536-AG DIREK/4855850-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:22:19 | 27.04.2023 11:02:19 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4183392 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47274873-VAKIF KOY GIRIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:31:17 | 30.04.2023 13:05:54 | 2.577 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 192.177 | 0 | 167.597 | 0 | 363.32
4183393 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47447254-OMERKOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:11:22 | 27.04.2023 11:30:09 | 1.313 | 0 | 231 | 0 | 4 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.225 | 0 | 0.263 | 1.035 | 10.348 | 0 | 0 | 24.871
4183399 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507138-ESKI YOLÖREN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:33:11 | 27.04.2023 10:33:56 | 0.013 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0.292
4183401 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 56859044-TR-7 YENIKOY/56859106- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:38:18 | 27.04.2023 13:11:11 | 2.548 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.174 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 5.347
4183405 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47446969-SITTNAK | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:35:40 | 30.04.2023 14:33:07 | 4.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.042 | 0 | 2447.876 | 0 | 2851.918
4183407 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2059-DM- ODUNLUK/47443522-DM-12 KOCAÇUKUR (3/0)ÇIKISI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:08:00 | 30.04.2023 10:38:55 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.142 | 0 | 0 | 0 | 139.142
4183408 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1088230-AG DIREK/57795048- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:30:42 | 27.04.2023 18:12:09 | 7.691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035
4183414 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | SDK | 56351536-SDK/56402421-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:38:32 | 27.04.2023 11:44:47 | 1.104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 1.122
4183416 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 55080936-SDK/55172126-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:55:51 | 27.04.2023 15:26:15 | 4.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.704 | 0 | 0 | 12.704
4183420 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1280562-AG DIREK/55342714-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:58:53 | 27.04.2023 20:24:39 | 9.429 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 7.184
4183421 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885296-TR-2 AG PANOSU/1843234-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:54:43 | 27.04.2023 12:01:27 | 1.112 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4.987 | 0 | 0.052 | 0 | 2.322 | 0 | 1.132 | 8.493
4183422 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531663-SDK/5388524-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:48:42 | 27.04.2023 12:10:51 | 1.369 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 2.672
4183426 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285787-TOPRAKSU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:59:22 | 27.04.2023 11:00:38 | 0.021 | 2 | 70 | 3 | 76 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2.237 | 0.134 | 0.547 | 0.356 | 0.329 | 0.311 | 0 | 0 | 3.915
4183430 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56115395-ORTAK AYIRICI/56115382- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:05:40 | 27.04.2023 12:42:57 | 1.621 | 1 | 26 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6.193 | 0 | 2.672 | 133.932 | 17.986 | 154.079 | 0 | 314.862
4183432 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507138-ESKI YOLÖREN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:11:09 | 27.04.2023 11:32:26 | 0.355 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.707 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 6.201
4183436 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057752-AG DIREK/5497385-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:55:56 | 27.04.2023 12:57:26 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0.599
4183438 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873136-TR-134 AG PANOSU/1899601-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:18:54 | 27.04.2023 12:04:43 | 0.764 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.741 | 0 | 0.004 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 6.801
4183440 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 942685-AG DIREK/5036036-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:59:02 | 27.04.2023 19:03:24 | 8.073 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 1.24
4183446 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003820-AG DIREK/5292906-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:22:45 | 27.04.2023 14:31:52 | 3.152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
4183448 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15953-TR-11 KEPEZ/47461459-TR-10 GIRISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:15:20 | 27.04.2023 12:45:59 | 1.511 | 0 | 523 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 61.552 | 0 | 0.01 | 0 | 35.996 | 0 | 0 | 97.558
4183456 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5879989-TR-1 ESENCE KOY ICI AG PANOSU/1816852-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:41:04 | 27.04.2023 13:07:52 | 1.447 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 0 | 0.4 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 15.645
4183460 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 3509860-SDK/57737203- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:46:39 | 27.04.2023 13:28:44 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4183469 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 5906241-TR-9 TOPRAKSU AG PANOSU/55241062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:38:08 | 27.04.2023 14:39:12 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
4183471 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47441917-AKCAY BASAK DM-1/11 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:56:25 | 27.04.2023 12:35:00 | 0.643 | 0 | 7625 | 0 | 52 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 236.163 | 0 | 2.192 | 0 | 41.763 | 0 | 0 | 280.118
4183473 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077331-AG DIREK/5616268-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:07:30 | 27.04.2023 15:29:27 | 3.366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
4183475 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 789442-AG DIREK/4848991-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:31:39 | 27.04.2023 13:48:35 | 2.282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4183477 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 972411-AG DIREK/5200051-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:44:15 | 27.04.2023 15:00:57 | 3.278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12
4183479 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 56429860-/56429867-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:59:39 | 27.04.2023 13:39:39 | 1.666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
4183480 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529134-SDK/5411227-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:18:22 | 27.04.2023 13:03:55 | 5.759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 2.433
4183485 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55465382-SDK/55481057-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:03:34 | 27.04.2023 21:25:46 | 9.37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 0 | 33.927 | 0 | 0 | 60.03
4183490 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 13629-TR-16/21 TOPRAKSU/47263350-TR-16/21 TOPRAKSU DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:18:10 | 27.04.2023 13:47:04 | 1.481 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 1.716 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 1.872
4183493 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544597-SDK/5649201-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:43:27 | 27.04.2023 13:21:12 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 1.708
4183494 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 51970830-AG DIREK/51995184-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:30:21 | 27.04.2023 18:42:48 | 6.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0.209
4183495 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 55421130-AG DIREK/57452139- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:18:09 | 27.04.2023 14:26:29 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4183499 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56859834-/56859857- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:38:04 | 27.04.2023 16:09:36 | 3.526 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 4.616
4183505 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105449-SARICAELI TR 1 HAT BASI AYIRICISI/47654188- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:20:45 | 27.04.2023 13:02:52 | 0.702 | 0 | 214 | 0 | 10 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.685 | 0 | 0.42 | 2.641 | 2.488 | 0 | 0 | 19.234
4183506 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93469-Osmanlar Tepesi Grup Hat Basi Ayiricisi/47532970- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:02:00 | 26.04.2023 19:30:00 | 1.467 | 1 | 650 | 6 | 14 | 7 | 154 | 0 | 0 | 0.504 | 4.842 | 0.889 | 0.037 | 1.876 | 1.941 | 0 | 0 | 10.089
4183510 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544597-SDK/5649196-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:42:08 | 27.04.2023 13:27:52 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4183511 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57550847-BUSKI KÖK HATBASI/56077621- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:48:47 | 30.04.2023 13:35:26 | 3.778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.599 | 0 | 250.897
4183518 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18516-TR-6 MAHMUDIYE/47680707-UVECIK CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:46:25 | 27.04.2023 15:02:05 | 2.261 | 5 | 359 | 11 | 3 | 1 | 46 | 2 | 2 | 8.975 | 44.085 | 348.687 | 3.467 | 0.118 | 7.099 | 48.453 | 2.879 | 463.763
4183520 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/54781101-ÜNVERLER | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 16:51:14 | 30.04.2023 18:52:19 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.952 | 0 | 351.212 | 0 | 360.165
4183521 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47460124-COLA TURKA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:26:09 | 30.04.2023 13:31:58 | 4.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.566 | 0 | 1277.392 | 0 | 1596.957
4183525 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/47440864-ÇALI 1 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 13:47:35 | 30.04.2023 17:45:09 | 3.959 | 0 | 9 | 5 | 5 | 33 | 39 | 5 | 1 | 0 | 3.232 | 14.901 | 2.586 | 190.975 | 82.31 | 88.742 | 13.879 | 396.625
4183526 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:07:59 | 27.04.2023 13:19:10 | 0.186 | 10 | 2753 | 10 | 17 | 9 | 383 | 5 | 1 | 0.213 | 1.76 | 0.313 | 0.011 | 0.043 | 0.784 | 0.177 | 0 | 3.301
4183527 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885477-TR- SICAKDERE MH AG PANOSU/1833784-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:08:00 | 27.04.2023 14:09:58 | 1.033 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69
4183529 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526258-ALAADDINBEY ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:32:20 | 30.04.2023 11:57:17 | 1.416 | 4 | 538 | 4 | 32 | 38 | 198 | 6 | 1 | 3.388 | 75.265 | 14.403 | 12.874 | 148.128 | 136.045 | 197.721 | 19.595 | 607.419
4183534 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 962866-AG DIREK/5254261-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:02:47 | 27.04.2023 14:08:59 | 1.103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4183537 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90931-ASLIM TEKSTIL GRUP/47447136-TR- ASLIM TEKSTIL ONU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:17:35 | 27.04.2023 15:14:38 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.32 | 0 | 66.32
4183539 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15819-PELITOREN KOK/47257415-CATALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:19:48 | 27.04.2023 13:20:33 | 0.013 | 2 | 558 | 0 | 7 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0.031 | 0.416 | 0 | 0.003 | 0 | 0.254 | 1.612 | 0 | 2.317
4183540 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57976475-KAYAPA ZAFER KÖK/57617946- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 11:59:12 | 30.04.2023 14:10:56 | 2.196 | 0 | 19 | 1 | 3 | 21 | 6 | 9 | 0 | 0 | 7.733 | 0 | 0.763 | 208.849 | 7.852 | 96.054 | 0 | 321.251
4183541 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/54344487-CAGLAYAN | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 15:18:22 | 29.04.2023 17:47:23 | 2.484 | 0 | 493 | 5 | 8 | 4 | 103 | 0 | 1 | 0 | 99.171 | 0.91 | 0.518 | 17.662 | 33.399 | 0 | 0 | 151.66
4183544 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026368-AG DIREK/5362769-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:14:25 | 27.04.2023 18:52:11 | 5.629 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384
4183545 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535922-SDK/5527371-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:55:54 | 27.04.2023 14:43:01 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88
4183547 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 55643508-AG DIREK/5128387-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:37:50 | 27.04.2023 16:05:50 | 2.466 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383
4183548 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884066-TR-2/14 AG PANOSU/1862570-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:04:50 | 27.04.2023 15:09:12 | 2.073 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.472 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 14.577
4183553 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5898049-TR-1 SIRINCAVUS AG PANOSU/1821287-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:42:54 | 27.04.2023 14:42:12 | 0.988 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 1.285 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 4.375
4183554 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 49449005-AG DIREK/5078362-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:43:08 | 27.04.2023 15:30:10 | 1.784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
4183560 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296749-TR 12 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:44:06 | 27.04.2023 13:45:01 | 0.015 | 1 | 23 | 1 | 14 | 10 | 63 | 6 | 1 | 0.042 | 0.413 | 0.441 | 0.064 | 0.871 | 0.266 | 1.377 | 0.192 | 3.664
4183562 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285787-TOPRAKSU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:47:08 | 27.04.2023 14:13:57 | 0.447 | 2 | 70 | 3 | 76 | 4 | 47 | 0 | 0 | 13.016 | 0.781 | 3.464 | 2.258 | 1.868 | 1.849 | 0 | 0 | 23.235
4183563 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 108739-KIZILTEPE KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI /47678353- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:00:00 | 30.04.2023 17:00:00 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.376 | 0 | 0 | 0 | 8.633 | 0 | 0 | 35.009
4183565 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 748777-AG DIREK/4765357-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:47:53 | 27.04.2023 14:53:21 | 1.091 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4183568 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525739-SDK/5221349-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:09:08 | 27.04.2023 15:27:07 | 3.299 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.133
4183569 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 54523610-AG DIREK/5223209-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:53:58 | 27.04.2023 15:29:57 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763
4183575 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 952210-AG DIREK/5204714-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:02:22 | 27.04.2023 15:40:52 | 1.642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
4183576 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1065636-AG DIREK/5540626-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:48:43 | 27.04.2023 14:45:56 | 0.954 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
4183579 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452094-DM-1/36 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:56:37 | 27.04.2023 14:15:19 | 0.312 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 9 | 98 | 4 | 1 | 0 | 9.633 | 0 | 0 | 6.566 | 11.526 | 9.781 | 0.052 | 37.558
4183581 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 978635-AG DIREK/5256117-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:52:55 | 27.04.2023 16:12:55 | 2.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724
4183582 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56842029-TR-TOPRAKSU 36-39 TARAFI HATBASI AYIRICISI/56841993-TR-36/39 TOPRAK SU MISIR TARLASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:05:25 | 27.04.2023 18:30:41 | 4.421 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.629 | 0 | 18.702 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 23.584
4183586 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885664-TR-406 AG PANOSU/1917181-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:05:26 | 27.04.2023 15:48:12 | 1.713 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 18.951 | 0 | 5.513 | 26.966
4183588 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5873370-DM-1/43 MITHAT PASA AG PANOSU/1808453-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:29:21 | 27.04.2023 15:03:34 | 0.57 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 2.496
4183589 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1084389-AG DIREK/5646478-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:55:22 | 27.04.2023 20:14:11 | 6.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532
4183591 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002453-AG DIREK/5286955-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:32:51 | 27.04.2023 14:51:26 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4183593 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530956-SDK/5429311-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:24:54 | 27.04.2023 17:30:19 | 3.09 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 7.424
4183598 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | SDK | 56351536-SDK/56402421-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:41:28 | 27.04.2023 15:03:56 | 0.374 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.353
4183602 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005884-AG DIREK/5287614-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:46:57 | 27.04.2023 16:25:39 | 1.645 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435
4183611 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010802-AG DIREK/5444969-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:09:42 | 27.04.2023 20:10:01 | 5.005 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012
4183619 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47434783-GONEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:09:01 | 27.04.2023 15:19:48 | 0.18 | 4 | 3389 | 4 | 36 | 15 | 678 | 1 | 2 | 0.359 | 7.826 | 0.171 | 0.365 | 0.856 | 5.267 | 4.9 | 0.1 | 19.844
4183625 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 55818029-SDK/55822225-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:25:17 | 27.04.2023 18:15:58 | 2.845 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411
4183627 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531043-SDK/5434332-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:22:41 | 27.04.2023 20:42:19 | 5.327 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 3.67
4183645 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019395-AG DIREK/5334026-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:03:41 | 27.04.2023 17:06:52 | 1.053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4183647 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110179-SARICAELI KÖYÜ GRUP HAT BASI AYIRICISI/47651019- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:34:30 | 27.04.2023 16:37:20 | 1.047 | 0 | 242 | 0 | 29 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20.252 | 0 | 1.397 | 18.613 | 6.883 | 0 | 0 | 47.145
4183654 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108659-Yeniköy Bahçeler Su Kuyusu Hatbasi Sek./47676243- | OG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:00:34 | 27.04.2023 17:09:21 | 1.146 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381
4183655 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866019-AG DIREK/4951668-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:54:33 | 27.04.2023 18:20:21 | 2.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
4183656 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5878491-TR-45/31 AG PANOSU/5462095-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:22:56 | 27.04.2023 22:35:02 | 6.202 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | 24.275
4183662 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16027-TR-1/43/47244317-TR1-46 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 01:57:01 | 17.04.2023 02:11:00 | 0.233 | 0 | 1827 | 0 | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 28.848 | 0 | 0.006 | 4.286 | 9.458 | 0 | 0 | 42.598
4183668 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077673-AG DIREK/5577239-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:35:41 | 28.04.2023 01:28:29 | 8.88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.016
4183670 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95143-Marzim Alti Özel Aboneler Hat Basi Ayiricisi/47522765- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:49:47 | 27.04.2023 18:58:21 | 2.143 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 7.271 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 8.464
4183674 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 57550441-A04/57772416- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:55:43 | 27.04.2023 17:25:55 | 0.503 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
4183678 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:58:59 | 27.04.2023 16:59:44 | 0.013 | 3 | 204 | 5 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.005 | 0.159 | 0.017 | 0 | 0.036 | 0.012 | 0.289 | 0 | 0.518
4183680 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887868-TR-1 GOKCEOREN KOYU AG PANOSU/1799446-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:42:14 | 27.04.2023 19:08:11 | 2.432 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.215 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 7.866
4183681 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725248-AG DIREK/5380743-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:07:26 | 27.04.2023 23:07:31 | 6.001 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69
4183685 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240770-BEHRAM KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:11:53 | 27.04.2023 17:14:13 | 0.039 | 5 | 127 | 3 | 26 | 21 | 45 | 0 | 1 | 0.069 | 0.179 | 0.094 | 0.101 | 1.475 | 1.063 | 0 | 0.012 | 2.993
4183686 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 54277617-TR-99153090 BUSKI/54278293-TR-99153090 BUSKI-TR-99153100 BUSKI_100 kVA ARASI | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:11:48 | 27.04.2023 18:33:47 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.367 | 0 | 3.367
4183687 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542669-SDK/5628613-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:11:26 | 27.04.2023 17:39:20 | 0.465 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
4183689 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 932038-AG DIREK/5043925-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:03:48 | 27.04.2023 17:39:37 | 1.597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498
4183695 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109250-KADIRGA GRUP HATBASI/47641102- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:17:43 | 27.04.2023 17:50:49 | 0.551 | 0 | 16 | 0 | 23 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 1.45 | 18.662 | 15.587 | 0 | 0 | 36.371
4183696 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077240-AG DIREK/5608641-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:14:14 | 27.04.2023 18:09:56 | 0.928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284
4183697 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1088231-AG DIREK/54299981-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:29:05 | 27.04.2023 21:58:38 | 4.492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639
4183698 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 57675751-TR- ÇEVRESEL KIMYA KÖK/47466534-GIRIS CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:14:24 | 27.04.2023 18:05:10 | 0.846 | 3 | 2149 | 8 | 81 | 22 | 288 | 4 | 2 | 10.689 | 53.014 | 9.849 | 2.227 | 58.758 | 31.071 | 13.403 | 0.001 | 179.013
4183699 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 104004-KÖYLÜCE DISI DEMIR DIREK HATBASI AYIRICISI/48530722- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:32:34 | 27.04.2023 19:54:46 | 2.37 | 1 | 254 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.534 | 13.894 | 0 | 0.001 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 15.458
4183701 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 990746-AG DIREK/5317239-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:42:09 | 27.04.2023 19:18:13 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.305
4183702 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531662-SDK/5409757-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:41:13 | 28.04.2023 02:17:34 | 8.606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 3.491
4183704 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 895086-AG DIREK/5041249-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:36:13 | 27.04.2023 19:13:32 | 1.622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4183705 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093028-BUZHANELER 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:47:59 | 27.04.2023 17:50:14 | 0.038 | 1 | 4045 | 3 | 124 | 6 | 248 | 0 | 1 | 0.281 | 5.644 | 0.025 | 0.152 | 0.824 | 2.078 | 0 | 0.013 | 9.018
4183709 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240770-BEHRAM KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:50:58 | 27.04.2023 17:53:12 | 0.037 | 5 | 127 | 3 | 26 | 21 | 45 | 0 | 1 | 0.046 | 0.119 | 0.063 | 0.067 | 0.977 | 0.706 | 0 | 0.008 | 1.986
4183711 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5881329-TR-77 AG PANOSU/1832187-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:46:19 | 27.04.2023 19:17:01 | 1.511 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.227 | 0 | 0 | 0 | 6.345 | 0 | 0 | 9.572
4183713 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96818-BENZINLIKLER HATBASI TR-32-33/47557333- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:03:55 | 30.04.2023 16:12:37 | 7.145 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 36.574 | 25.307 | 21.795 | 0 | 0 | 84.371
4183714 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19659-TR-13 SUBASI KONUTLAR/47100356-TR-12 GIRIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:51:28 | 27.04.2023 19:57:11 | 2.095 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
4183718 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093028-BUZHANELER 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:59:43 | 27.04.2023 18:00:24 | 0.011 | 1 | 4045 | 3 | 124 | 6 | 248 | 0 | 1 | 0.141 | 2.821 | 0.012 | 0.076 | 0.42 | 1.054 | 0 | 0.006 | 4.531
4183720 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884858-TR-3/2 AG PANOSU/1821480-5 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:58:15 | 27.04.2023 18:52:02 | 0.896 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.673 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 11.131
4183721 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47448201-MESTAS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:01:00 | 19.04.2023 15:02:00 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.041 | 0 | 108.639 | 0 | 133.68
4183723 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16421-KOK-UCKABAGAC /47457593-KARAAYDIN GRUP | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:43:41 | 27.04.2023 19:14:35 | 1.515 | 0 | 247 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 11.823 | 1.288 | 0 | 0.901 | 2.305 | 610.32 | 0 | 626.638
4183736 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549643-SDK/5706095-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:24:15 | 27.04.2023 19:24:28 | 1.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4183741 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47252046-TOKAT VIRAJI KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:16:09 | 27.04.2023 18:35:00 | 0.314 | 7 | 8266 | 41 | 34 | 15 | 421 | 1 | 11 | 0.237 | 20.035 | 3 | 0.355 | 3.528 | 6.673 | 0.344 | 0.627 | 34.799
4183749 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 925388-AG DIREK/5041957-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:57:29 | 27.04.2023 19:13:43 | 1.271 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
4183750 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 56052307-DM-EVRESE AG PANOSU/56052380- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:59:42 | 27.04.2023 19:11:12 | 3.191 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.168
4183754 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 936213-AG DIREK/5094420-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:54:48 | 27.04.2023 19:29:22 | 0.576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4183758 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077239-AG DIREK/5608359-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:08:54 | 28.04.2023 01:00:57 | 5.868 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081
4183759 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:11:53 | 27.04.2023 19:12:39 | 0.013 | 1 | 476 | 4 | 42 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.038 | 0.027 | 0.008 | 0.059 | 0 | 0 | 0.446
4183760 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 822977-AG DIREK/4897186-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:43:49 | 27.04.2023 20:20:33 | 1.612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
4183762 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 902196-AG DIREK/5098226-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:51:17 | 27.04.2023 20:01:13 | 1.166 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
4183763 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538044-SDK/5579507-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:41:28 | 27.04.2023 22:01:55 | 3.341 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341
4183767 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531042-SDK/5465090-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:31:08 | 27.04.2023 20:36:38 | 1.091 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.328
4183774 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 962877-AG DIREK/5254268-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:35:13 | 27.04.2023 21:01:10 | 1.432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4183775 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5875367-TR-2 AKYAR MH AG PANOSU/1806976-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:48:50 | 27.04.2023 22:53:43 | 3.081 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.515 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 6.753
4183779 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:58:26 | 27.04.2023 19:59:11 | 0.013 | 1 | 476 | 4 | 42 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.038 | 0.027 | 0.008 | 0.059 | 0 | 0 | 0.446
4183780 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1119660-AG DIREK/5720470-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:02:40 | 27.04.2023 21:50:18 | 1.794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466
4183783 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867700-TR-617 AG PANOSU/1822581-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:54:30 | 28.04.2023 01:28:45 | 5.571 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.081 | 0 | 0 | 0 | 9.744 | 0 | 0 | 20.825
4183785 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245535-KOSEDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:09:52 | 27.04.2023 20:14:31 | 0.078 | 9 | 777 | 8 | 14 | 13 | 93 | 1 | 1 | 0.252 | 1.959 | 0.268 | 0.017 | 1.205 | 0.353 | 0.025 | 0 | 4.078
4183803 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892125-TR-1/25A AG PANOSU/1822243- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:14:19 | 27.04.2023 21:20:43 | 1.106 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.971 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 8.298
4183805 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880351-TR-126 AG PANOSU/2072601- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:31:02 | 27.04.2023 21:03:23 | 0.539 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.016 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 8.8
4183829 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026978-AG DIREK/5348561-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:49:28 | 28.04.2023 02:37:51 | 5.806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579
4183839 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800881-AG DIREK/4854575-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:00:22 | 27.04.2023 22:43:34 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
4183859 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5891224-TR-4 TURAN KOY AG PANOSU/1863521-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:13:05 | 27.04.2023 23:17:22 | 2.071 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 1.336 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 1.486
4183867 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 17374-TR-10/47464865-DM GIRIS TR-13 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:27:11 | 27.04.2023 22:04:50 | 0.628 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 9.682 | 0 | 0 | 19.802
4183874 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 774382-AG DIREK/4806245-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:32:03 | 27.04.2023 22:14:28 | 0.707 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4183882 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1072087-AG DIREK/5549589-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:48:43 | 27.04.2023 22:53:00 | 1.071 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 1.809
4183885 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 56764238-/56764240- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:43:07 | 27.04.2023 22:40:12 | 0.951 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0.457
4183889 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1286928-AG DIREK/5151387-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:02:12 | 27.04.2023 23:37:46 | 1.593 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
4183890 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1120134-AG DIREK/48579304-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:04:28 | 28.04.2023 02:14:48 | 4.172 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868
4183897 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55465341-SDK/55558086-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:33:18 | 28.04.2023 02:21:52 | 4.809 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.848
4183898 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530925-SDK/5410899-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:24:57 | 28.04.2023 02:40:39 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.069
4183905 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:47:07 | 27.04.2023 22:47:52 | 0.013 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.023 | 0 | 0.527 | 0 | 0.168 | 0 | 0.916 | 0 | 1.635
4183916 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103878-ULUABAT DERE ATLAMASI MÜSTERILER GRUP HAT AYIRICISI/47545855- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:54:10 | 28.04.2023 01:00:02 | 2.098 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0.441 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 4.681
4183932 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 52095804-SDK/52095831-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 23:46:05 | 28.04.2023 01:57:27 | 2.189 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.664
4183934 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 23:57:25 | 28.04.2023 00:51:10 | 0.896 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1.07 | 0 | 28.108 | 0 | 8.101 | 0 | 48.793 | 0 | 86.072
4183948 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5884804-TR-47 AG PANOSU/1819580-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 00:20:26 | 28.04.2023 02:20:06 | 1.994 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.301 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 1.851
4183957 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724807-AG DIREK/5360070-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 00:33:45 | 28.04.2023 01:51:11 | 1.291 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
4183965 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5887294-TR-10 GURSU AG PANOSU/1800417-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 00:53:34 | 28.04.2023 02:29:13 | 1.594 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.751 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 13.985
4183973 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3508516-SDK/3176604-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 03:36:36 | 28.04.2023 03:55:58 | 0.323 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.509
4183974 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725233-AG DIREK/5458048-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 03:34:45 | 28.04.2023 09:31:44 | 5.949 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796
4183976 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57637780-/57821638- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 03:46:41 | 28.04.2023 12:42:37 | 8.932 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541
4183978 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 92470-Haydariye Grup Hat basi Ayiricisi/47505956- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 03:47:07 | 28.04.2023 05:51:37 | 2.075 | 2 | 313 | 0 | 5 | 4 | 35 | 0 | 0 | 3.956 | 13.164 | 0 | 1.33 | 6.281 | 1.376 | 0 | 0 | 26.107
4183979 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:09:49 | 28.04.2023 06:10:34 | 0.013 | 0 | 1259 | 0 | 35 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 1.387 | 0 | 0.016 | 0 | 0.242 | 2.948 | 0.033 | 4.625
4183980 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47248960-KESLIK DOGLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:29:31 | 28.04.2023 06:30:16 | 0.013 | 0 | 327 | 33 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.419 | 0.018 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.847
4183985 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5902285-SÜPÜRTÜ TR1 AG PANOSU/1929687-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:31:50 | 28.04.2023 10:48:59 | 3.286 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 3.724
4183986 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2122-ÇARDAK KÖK/47443123-ÇELTIKÇI KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:41:10 | 28.04.2023 07:41:55 | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4183987 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034176-AG DIREK/5454922-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:30:16 | 28.04.2023 11:26:49 | 3.942 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 2.249
4183989 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:56:05 | 28.04.2023 07:56:55 | 0.014 | 7 | 904 | 25 | 42 | 10 | 106 | 2 | 7 | 0.155 | 0.789 | 0.422 | 0.083 | 0.134 | 0.284 | 0.278 | 0.014 | 2.16
4183992 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:13:21 | 28.04.2023 08:13:51 | 0.008 | 8 | 2557 | 17 | 133 | 8 | 344 | 3 | 0 | 0.224 | 2.912 | 1.295 | 0.363 | 0.113 | 1.335 | 3.757 | 0 | 10
4183993 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5938667-TR-7 ARMUTLU AG PANOSU/47131955-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:30:01 | 28.04.2023 09:23:00 | 0.883 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 1.735
4183994 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107501-ATIS ALANI HATBASI AYIRICISI TR6 TR7 HATTI/47612674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:47:12 | 28.04.2023 09:14:15 | 2.451 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.161 | 15.331 | 0.993 | 2.135 | 0 | 0 | 48.62
4183998 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56330326-Çigdem Insaat Grup Hat b/47471663- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:41:29 | 28.04.2023 09:35:34 | 1.901 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.147 | 0 | 35.071 | 0 | 41.218
4183999 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916873-TR-5 AG PANOSU/47767102-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:07:58 | 28.04.2023 09:16:54 | 2.149 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.827 | 0 | 0 | 0 | 24.657 | 0 | 0 | 50.483
4184004 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 776099-AG DIREK/4826587-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:17:42 | 28.04.2023 09:11:12 | 0.891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4184008 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543400-SDK/5615274-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:30:32 | 28.04.2023 11:06:41 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391
4184011 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47631965-KOYLER 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:30:00 | 23.04.2023 12:47:00 | 0.283 | 0 | 368 | 3 | 9 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3.834 | 3.634 | 0.304 | 0.34 | 2.115 | 5.132 | 0 | 15.359
4184013 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54803753-SDK/55200717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:46:25 | 28.04.2023 09:48:24 | 1.033 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434
4184014 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5882035-TR- SUSUZYAYLA MH AG PANOSU/1831406-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:25:53 | 28.04.2023 11:07:40 | 2.696 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55
4184020 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1097610-AG DIREK/5667030-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:39:53 | 28.04.2023 09:28:53 | 0.816 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
4184021 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:53:25 | 28.04.2023 08:54:10 | 0.013 | 0 | 63 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.002 | 0.134 | 0.003 | 3.837 | 0 | 4.043
4184022 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133552-ÜMITLALAN KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:53:40 | 28.04.2023 08:54:25 | 0.013 | 2 | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0.005 | 0.036 | 0.306 | 0 | 0.835 | 0 | 10.792 | 0 | 11.974
4184027 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 56764238-/56764240- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:02:03 | 28.04.2023 11:19:36 | 2.293 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 2.611
4184032 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5871562-TR-7 AG PANOSU/1990370- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:03:55 | 30.04.2023 12:27:45 | 2.397 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 85.577 | 0 | 0 | 0 | 12.993 | 0 | 5.258 | 103.828
4184033 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93722-TOPALAK-ALTINLAR GRB. AYIRICISI/47683208- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:06:46 | 28.04.2023 10:13:34 | 1.113 | 0 | 455 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13.713 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | 0 | 0 | 15.966
4184034 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887112-TR- CINARLIDERE MH AG PANOSU/1832939-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:02:15 | 28.04.2023 12:07:33 | 3.088 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
4184035 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47481323-KUCUK KOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:42:00 | 03.04.2023 09:52:00 | 0.167 | 1 | 74 | 5 | 43 | 25 | 176 | 10 | 6 | 0.085 | 6.712 | 2.192 | 5.246 | 24.535 | 58.201 | 90.154 | 12.799 | 199.923
4184038 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47259460-KOYLER 2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:36:59 | 30.04.2023 13:37:20 | 3.006 | 0 | 380 | 0 | 13 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 109.166 | 0 | 0.996 | 0 | 12.762 | 0 | 0.022 | 122.947
4184047 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47259459-KOYLER 1 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:35:45 | 30.04.2023 13:36:06 | 3.006 | 2 | 1823 | 20 | 63 | 19 | 338 | 6 | 0 | 44.019 | 391.918 | 168.642 | 18.407 | 244.835 | 227.888 | 564.307 | 0 | 1660.017
4184050 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5875929-KOZLUCA TR1 AG PANOSU/1915639-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:15:22 | 28.04.2023 11:40:29 | 2.419 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0 | 0.52 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 7.583
4184052 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5934277-TR- FIRAT CD. AG PANOSU/1837565-10 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:28:40 | 28.04.2023 10:32:43 | 1.068 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 3.852 | 0 | 0 | 24.243
4184055 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:36:55 | 28.04.2023 09:51:08 | 0.237 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715
4184056 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:37:26 | 28.04.2023 09:37:56 | 0.008 | 2 | 152 | 3 | 36 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.108 | 0.057 | 0.01 | 0.219 | 0.022 | 0 | 0 | 0.415
4184058 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240608-KALABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:37:28 | 28.04.2023 09:38:14 | 0.013 | 4 | 100 | 11 | 22 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0.064 | 0.14 | 0.076 | 0.028 | 1.593 | 0.151 | 0 | 0 | 2.052
4184060 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47441900-PASAKOY | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:33:16 | 28.04.2023 09:56:34 | 0.388 | 4 | 3944 | 27 | 181 | 7 | 640 | 3 | 4 | 3.728 | 88.634 | 35.345 | 13.74 | 3.344 | 42.454 | 105.988 | 0.46 | 293.694
4184061 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1051937-AG DIREK/5515018-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:38:30 | 28.04.2023 11:40:25 | 2.032 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4184062 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1072885-AG DIREK/5555633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:40:29 | 28.04.2023 12:48:05 | 3.127 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
4184066 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:45:05 | 28.04.2023 09:46:30 | 0.024 | 3 | 1306 | 5 | 12 | 3 | 342 | 2 | 0 | 0.003 | 1.131 | 0.036 | 0.053 | 0.198 | 1.363 | 3.914 | 0 | 6.697
4184067 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1121617-AG DIREK/5605842-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:31:36 | 28.04.2023 11:38:02 | 2.107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
4184070 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941277-TR-2 HACIMEHMET AG PANOSU/47133272-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:41:26 | 28.04.2023 11:09:43 | 1.471 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.735 | 0 | 3.132 | 0 | 0.506 | 0 | 1.021 | 6.393
4184071 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:51:10 | 28.04.2023 17:21:21 | 7.503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.73
4184072 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938883-TR-53-1 KOCADERE AG PANOSU/47130424-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:48:05 | 28.04.2023 10:38:01 | 0.832 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0.412 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 1.87
4184076 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47511580-DSI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:14:08 | 14.04.2023 10:17:00 | 0.048 | 8 | 539 | 5 | 10 | 11 | 78 | 0 | 1 | 6.722 | 45.373 | 126.311 | 0.547 | 26.731 | 18.535 | 0 | 0.296 | 224.515
4184082 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085716-AG DIREK/5633643-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:57:18 | 28.04.2023 14:39:14 | 4.699 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072
4184084 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5906647-TR-34 AG PANOSU/1846027-9 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:03:18 | 28.04.2023 11:12:04 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.704 | 0 | 0 | 19.704
4184086 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 681067-AG DIREK/4653976-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:10:13 | 28.04.2023 10:16:37 | 0.106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4184087 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 56512788-TR-3 TATLIPINAR HATBASI AYIRICISI/55846151- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:57:49 | 28.04.2023 16:02:00 | 6.069 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.448 | 0 | 0.735 | 0 | 4.672 | 0 | 0 | 12.855
4184091 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 943243-AG DIREK/54065775-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:05:26 | 28.04.2023 11:49:09 | 1.728 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22
4184094 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530928-SDK/5420424-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:12:37 | 28.04.2023 10:48:09 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.289 | 0 | 0 | 3.289
4184095 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5938667-TR-7 ARMUTLU AG PANOSU/47131955-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:42:51 | 28.04.2023 10:32:10 | 0.822 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 1.801
4184096 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5904397-TR-1 EMRE AG PANOSU/1820173-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:01:29 | 28.04.2023 11:56:22 | 1.914 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 5.493
4184100 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542669-SDK/5628610-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:21:12 | 28.04.2023 17:41:19 | 7.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 0 | 0 | 3.839
4184108 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874551-TR-3 GUVEMCETMI MH AG PANOSU/1978888- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:18:54 | 28.04.2023 12:37:35 | 2.311 | 0 | 157 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.942 | 0 | 0.097 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 18.618
4184114 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93312-KOCAELI YOLU ÖZEL MÜSTERILER HAT BASI/47565865- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:47:37 | 28.04.2023 11:47:36 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 8.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96
4184118 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095865-GÜNEYKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:00:58 | 28.04.2023 11:01:43 | 0.013 | 1 | 354 | 0 | 14 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0.001 | 0.539 | 0 | 0.011 | 0 | 0.11 | 1.831 | 0 | 2.492
4184119 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 12487-TR-9 SARIKOY/47432095-TR-9 SARIKOY DTR AYIRICISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:49:53 | 28.04.2023 11:39:49 | 0.832 | 0 | 433 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.452 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 27.013
4184122 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5878475-TR-11 AG PANOSU/1798638-6 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:07:18 | 28.04.2023 12:30:13 | 1.382 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.585 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 35.417
4184125 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530928-SDK/5420424-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:13:15 | 28.04.2023 12:02:49 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.553 | 0 | 0 | 4.553
4184127 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079728-AG DIREK/5587637-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:02:11 | 28.04.2023 14:50:29 | 3.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
4184134 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542498-SDK/5628051-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:42:06 | 28.04.2023 17:21:00 | 8.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.714 | 4.714
4184137 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19659-TR-13 SUBASI KONUTLAR/47100356-TR-12 GIRIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:23:40 | 28.04.2023 12:08:35 | 0.749 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
4184139 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1300388-AG DIREK/5323613-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:25:09 | 28.04.2023 14:34:21 | 3.153 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 2.356
4184141 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544597-SDK/5649464-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:23:03 | 28.04.2023 14:16:43 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 1.553
4184142 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867700-TR-617 AG PANOSU/1822581-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:24:51 | 28.04.2023 21:13:00 | 9.802 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.538 | 0 | 0 | 0 | 44.182 | 0 | 0 | 67.72
4184143 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5867680-TR-30/04 AG PANOSU/1659187-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:20:18 | 28.04.2023 11:50:47 | 0.508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
4184144 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529145-SDK/5383342-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:27:35 | 28.04.2023 12:29:22 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.274 | 0 | 0 | 10.274
4184147 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM | 54309534-GELIBOLU TRAFO MERKEZI/53835539-GELIBOLU-1 | TEİAŞ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:42:00 | 26.04.2023 13:51:15 | 0.154 | 0 | 18950 | 0 | 25 | 18 | 2344 | 3 | 4 | 0 | 930.826 | 0 | 2.22 | 236.05 | 622.517 | 55.912 | 33.452 | 1880.977
4184148 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047333-AG DIREK/5412960-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:36:50 | 28.04.2023 13:30:29 | 1.894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
4184149 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 979976-AG DIREK/5265845-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:05:21 | 28.04.2023 14:19:04 | 3.228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4184156 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 979694-AG DIREK/5268210-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:42:41 | 28.04.2023 14:54:00 | 3.189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597
4184160 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 49531012-GÜNGÖREN KÖK/49469860-GÜNGÖREN KÖY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:40:35 | 28.04.2023 13:35:14 | 1.911 | 2 | 231 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.124 | 28.927 | 0 | 0 | 5.523 | 25.015 | 0 | 0 | 59.589
4184163 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 55595405-SDK- E02/56249252-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:03:22 | 28.04.2023 12:21:19 | 0.299 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.63
4184166 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 101419-Dallimandira Ayiricisi/48556655- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:39:25 | 28.04.2023 14:35:17 | 2.931 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.145 | 0 | 2.88 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 55.917
4184176 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 56764238-/56764240- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:22:44 | 28.04.2023 13:32:09 | 1.157 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 1.34
4184192 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5883704-TR-1/04 AG PANOSU/1824450-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:29:38 | 28.04.2023 13:05:48 | 0.603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 2.694 | 0 | 0 | 3.327
4184202 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896919-TR- KARAKABAAGAC AG PANOSU/1913994-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:00:00 | 28.04.2023 15:39:23 | 2.656 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312
4184207 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5883400-DM-6/01 KADIKOY MEZARLIK YANI AG PANOSU/1821984-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:00:29 | 28.04.2023 14:19:06 | 1.31 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.856 | 0 | 0 | 0 | 32.311 | 0 | 0 | 47.167
4184208 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079915-AG DIREK/5545058-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:51:09 | 28.04.2023 16:19:30 | 3.472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626
4184212 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92257-ASLIHANTEPECIGI VE TONGA VE YILDIZ GRUP HAT BASI/47571208- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:06:03 | 28.04.2023 15:25:50 | 2.329 | 0 | 373 | 2 | 17 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 79.349 | 19.461 | 7.03 | 0 | 25.94 | 0 | 0 | 131.78
4184217 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 907006-AG DIREK/5090180-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:41:58 | 28.04.2023 15:02:25 | 1.341 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
4184218 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 57548393-C03/57548574- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:15:36 | 28.04.2023 14:18:42 | 2.052 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184219 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49501692-AG DIREK/5421745-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:44:12 | 28.04.2023 14:35:27 | 0.854 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
4184221 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 844116-AG DIREK/4942629-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:44:43 | 28.04.2023 15:35:28 | 1.846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502
4184226 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5927793-TR-2 HISAR AG PANOSU/1865568-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:01:32 | 28.04.2023 14:17:00 | 1.258 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 8.203
4184227 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 54319395-AG DIREK/5232025-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:47:58 | 28.04.2023 19:16:39 | 5.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4184229 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1300138-AG DIREK/5277487-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:44:59 | 28.04.2023 18:11:41 | 4.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4184231 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 1288273-AG DIREK/4869833-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:50:46 | 28.04.2023 15:35:14 | 1.741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
4184233 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 876301-AG DIREK/4971762-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:06:12 | 28.04.2023 15:14:38 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184236 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 56283746-TR-22 AG PANOSU/56283814- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:59:42 | 28.04.2023 15:45:43 | 1.767 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.429 | 0 | 0 | 0 | 27.285 | 0 | 0 | 57.713
4184244 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3245-TR-1 TOKI/54023557-TR-1 TOKI-TOKI TR8 ARASI | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:16:44 | 28.04.2023 14:55:35 | 0.647 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 2.353
4184250 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 110040-Ambaroba Köyü Hat Basi Ayiricisi/47669131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:10:37 | 28.04.2023 15:27:17 | 1.278 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.753 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 6.002
4184252 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 57110082-/57110091- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:14:54 | 28.04.2023 16:36:36 | 2.361 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
4184258 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107657-ÇANAKKALE GAZ GRUP BASI AYIRICISI/48557419- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:23:06 | 28.04.2023 15:00:39 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.858 | 0 | 0 | 0 | 2.858
4184261 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5938961-TR-2 TASKOPRU SANAYI AG PANOSU/47133312-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:38:33 | 28.04.2023 15:24:43 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.177 | 0 | 2.871 | 29.049
4184262 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089290-AG DIREK/5595996-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:34:46 | 28.04.2023 21:44:07 | 7.156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101
4184270 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 938761-AG DIREK/5093365-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:28:58 | 28.04.2023 15:12:54 | 0.732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
4184271 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549578-SDK/5705846-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:44:17 | 28.04.2023 17:07:21 | 2.384 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 15.511 | 0 | 0 | 17.616
4184273 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:59:13 | 28.04.2023 14:59:58 | 0.013 | 0 | 476 | 8 | 41 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.495 | 0.214 | 0.008 | 0.193 | 0 | 0 | 1.384
4184280 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1072885-AG DIREK/5555633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:43:55 | 28.04.2023 18:17:53 | 3.566 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361
4184283 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087915-AG DIREK/57608822- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:13:26 | 28.04.2023 16:37:11 | 1.396 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184291 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090159-AG DIREK/5636383-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:53:13 | 28.04.2023 18:13:20 | 4.335 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
4184298 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257420-KOMURCU VE KINIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:45:59 | 28.04.2023 15:48:27 | 0.041 | 2 | 754 | 0 | 46 | 1 | 177 | 0 | 2 | 0.118 | 1.844 | 0 | 0.229 | 0.003 | 0.608 | 0 | 0.001 | 2.803
4184304 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3511528-SDK/48008444-SDK BESLEME HATTI | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:58:13 | 28.04.2023 16:44:15 | 0.767 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.651 | 0 | 0 | 0 | 11.452 | 0 | 0 | 20.103
4184309 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885487-TR-4 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/1833804-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:48:08 | 28.04.2023 17:11:04 | 1.382 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
4184310 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 98007-YIGITALI TR 4-TR 5 VE GSM VERICILER GRUBU HATBASI/47507622- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:55:53 | 28.04.2023 23:03:00 | 7.119 | 4 | 58 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 12.407 | 6.448 | 0.014 | 0 | 9.22 | 8.893 | 0 | 0 | 36.982
4184311 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155696-HAMDIBEY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:07:56 | 28.04.2023 16:10:22 | 0.041 | 0 | 657 | 0 | 5 | 0 | 117 | 1 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0.003 | 0 | 0.853 | 7.54 | 0 | 9.804
4184316 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104479-KAYADERE IÇME SUYU AYIRICI/47660416- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:19:49 | 28.04.2023 16:50:00 | 0.503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855
4184322 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 55575178-AG DIREK/55856511-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:46:06 | 28.04.2023 17:48:20 | 6.037 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 1.906
4184329 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54029817-AGACIK KOK /54029828-YUNUSLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:32:51 | 28.04.2023 16:33:36 | 0.013 | 1 | 464 | 5 | 4 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.006 | 0.002 | 0.521 | 0.062 | 0 | 0 | 0.839
4184330 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109361-RADYOLINK ENH HATBASI/47662811- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:43:22 | 28.04.2023 17:29:45 | 1.773 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 4.032
4184335 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034231-AG DIREK/5466306-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:24:18 | 28.04.2023 18:05:34 | 1.688 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
4184339 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5881749-ÇARDAK TR AG PANOSU/1923939-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:40:03 | 28.04.2023 18:46:14 | 2.103 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 0 | 0.375 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 6.212
4184346 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093507-TR-28 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:01:03 | 28.04.2023 17:03:24 | 0.039 | 0 | 2372 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0.001 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 2.092
4184350 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543598-SDK/5619614-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:03:16 | 29.04.2023 03:10:39 | 10.123 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49
4184355 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032851-AG DIREK/5465717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:03:24 | 28.04.2023 17:57:47 | 0.906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
4184358 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067580-AG DIREK/5533836-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:45:07 | 28.04.2023 18:32:51 | 1.796 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431
4184360 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534316-SDK/5477520-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:14:41 | 28.04.2023 19:36:56 | 2.371 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445
4184362 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54803753-SDK/55200717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:18:23 | 28.04.2023 19:33:14 | 2.248 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867
4184363 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 97406-YUNUSLAR YOLU KAFES ANA HAT BASI AYIRICISI/48559748- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:24:51 | 28.04.2023 19:19:15 | 1.907 | 0 | 373 | 2 | 4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.469 | 0.062 | 0.244 | 5.943 | 2.58 | 0 | 0 | 24.296
4184369 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 833600-AG DIREK/4903602-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:37:13 | 28.04.2023 19:06:49 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184374 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 52050824-SDK/54374736-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:26:37 | 28.04.2023 18:17:13 | 0.843 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453
4184382 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 821409-AG DIREK/4892684-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:57:02 | 28.04.2023 20:47:00 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184389 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050126-AG DIREK/5412410-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:29:58 | 29.04.2023 00:58:48 | 7.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 3.443
4184395 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034423-AG DIREK/5452874-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:49:30 | 28.04.2023 21:07:29 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609
4184396 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907883-TR-1 UCPINAR MH AG PANOSU/1845826-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:28:12 | 28.04.2023 19:19:38 | 0.857 | 0 | 134 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0.387 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 7.887
4184397 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107501-ATIS ALANI HATBASI AYIRICISI TR6 TR7 HATTI/47612674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:05:53 | 28.04.2023 19:27:45 | 1.364 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.193 | 4.742 | 0.343 | 0.559 | 0 | 0 | 14.838
4184399 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547144-SDK/3453189-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:15:27 | 28.04.2023 19:31:04 | 1.26 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.658 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 6.296
4184402 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048228-AG DIREK/5406153-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:36:25 | 28.04.2023 20:54:03 | 2.294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0.981
4184404 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:40:53 | 28.04.2023 18:41:43 | 0.014 | 3 | 346 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.034 | 0.117 | 0.004 | 0 | 0 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.164
4184406 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5888902-TR-1 GÜNGÖREN AG PANOSU/1812316-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:38:44 | 28.04.2023 20:57:10 | 2.307 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.242 | 0 | 0 | 0 | 15.204 | 0 | 0 | 25.446
4184409 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 54779320-SDK/5263046-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:36:21 | 28.04.2023 19:49:59 | 1.227 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
4184411 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5904575-TR- EVKUR AG PANOSU/1604132-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:59:28 | 29.04.2023 02:24:23 | 7.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.932 | 0 | 0 | 117.932
4184417 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535393-SDK/5523533-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:02:11 | 28.04.2023 21:49:11 | 3.783 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564
4184424 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879049-TR- GURPETEK SITESI YTR10 AG PANOSU/1815056-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:30:13 | 28.04.2023 21:26:09 | 1.932 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.418 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 5.846
4184425 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 17124-TR-6 TMO ONU/47457227-GUNAYDIN YOLU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:34:27 | 28.04.2023 20:37:40 | 1.054 | 0 | 6 | 1 | 26 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.038 | 0.417 | 46.353 | 2.072 | 0 | 0 | 51.009
4184430 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866806-TR-214 AG PANOSU/1798121-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:34:59 | 28.04.2023 21:47:50 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 22.42 | 29.429
4184440 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097981-AG DIREK/5669295-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:04:07 | 28.04.2023 21:24:24 | 1.338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.335
4184441 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3525189-SDK/3306125-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:17:27 | 28.04.2023 21:57:16 | 1.663 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 2.351
4184448 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 55613573-SDK/5682141-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:25:34 | 28.04.2023 21:11:58 | 0.773 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.876
4184453 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077394-AG DIREK/5607907-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:48:31 | 29.04.2023 02:27:00 | 6.641 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384
4184454 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892125-TR-1/25A AG PANOSU/1822240-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:25:03 | 28.04.2023 22:35:29 | 3.174 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.873 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 22.77
4184462 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94357-Dereli Yasyer Haci hasanlar Hat basi Ayiricisi/47602957-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:48:54 | 28.04.2023 21:07:25 | 0.308 | 1 | 673 | 6 | 12 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0.78 | 19.424 | 0.395 | 0.098 | 0.744 | 2.403 | 0 | 0 | 23.844
4184475 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 884038-AG DIREK/4979756-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 21:03:26 | 28.04.2023 22:46:01 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
4184476 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 21:07:28 | 28.04.2023 21:13:00 | 0.092 | 2 | 916 | 8 | 19 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0.125 | 2.898 | 0.04 | 0.031 | 1.213 | 0.401 | 0 | 0 | 4.709
4184484 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 753401-AG DIREK/4776499-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 21:13:21 | 28.04.2023 22:15:56 | 1.043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184494 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 108533-Fikret Çetin Ayiricisi/47692400- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 21:21:53 | 28.04.2023 22:07:36 | 0.762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 1.449
4184496 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541217-SDK/5541807-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:51:31 | 29.04.2023 01:32:18 | 6.68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072
4184515 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867700-TR-617 AG PANOSU/1916007-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 21:57:08 | 29.04.2023 03:31:00 | 5.564 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73.843 | 0 | 0 | 0 | 20.625 | 0 | 0 | 94.468
4184537 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1007065-AG DIREK/5295309-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 22:23:51 | 29.04.2023 00:00:03 | 1.603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
4184560 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547144-SDK/3453193-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 22:52:41 | 29.04.2023 04:21:13 | 5.475 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.483 | 0 | 0 | 0 | 5.097 | 0 | 0 | 33.58
4184567 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887036-TR-12 SAMANLI AG PANOSU/1796603-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 23:25:29 | 29.04.2023 01:58:36 | 2.552 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 21.367 | 0 | 10.374 | 0 | 1.806 | 0 | 11.874 | 45.421
4184582 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034176-AG DIREK/5476396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 00:30:12 | 29.04.2023 04:23:25 | 3.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474
4184597 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 03:49:12 | 29.04.2023 03:49:57 | 0.013 | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 1.322 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 1.811
4184599 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47263073-CINARCIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 05:01:12 | 29.04.2023 05:01:42 | 0.008 | 2 | 602 | 0 | 5 | 4 | 50 | 3 | 0 | 0.004 | 0.334 | 0 | 0.003 | 0.041 | 0.021 | 0.358 | 0 | 0.761
4184600 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18383-TR-7 KUMKALE/47455837-Tr-1 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 05:51:44 | 29.04.2023 06:41:44 | 0.833 | 0 | 210 | 9 | 30 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8.158 | 2.729 | 4.217 | 0 | 5.033 | 0 | 0 | 20.137
4184601 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 55975034-KÖK-GEDIK/55975047-EVCILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 05:56:23 | 29.04.2023 05:56:54 | 0.009 | 0 | 671 | 0 | 18 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0.01 | 0.389 | 0.058 | 0 | 0 | 0.735
4184602 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023661-AG DIREK/5350945-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 05:52:28 | 29.04.2023 09:34:12 | 3.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106
4184611 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249747-CAKIR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 07:55:27 | 29.04.2023 07:55:57 | 0.008 | 4 | 2872 | 3 | 22 | 15 | 344 | 4 | 0 | 0.001 | 1.625 | 0.01 | 0.156 | 0.513 | 0.442 | 1.437 | 0 | 4.184
4184613 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49499653-SDK/49503817-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:00:33 | 29.04.2023 09:17:28 | 1.282 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 1.441
4184614 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109223-Savastepe Köyü Hat Basi Ayiricisi/47630919- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:08:38 | 29.04.2023 09:20:25 | 1.196 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0.317 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 10.299
4184615 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532078-SDK/5427297-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 03:39:10 | 29.04.2023 08:53:09 | 5.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 3.178
4184617 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5876021-TR-23 GORUKLE AG PANOSU/1802021-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 07:25:11 | 29.04.2023 10:55:38 | 3.508 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.498 | 0 | 0 | 0 | 5.295 | 0 | 0 | 41.793
4184620 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892629-TR-5 (PANAYIR SEVAL SK.) AG PANOSU/1900555-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:02:14 | 29.04.2023 09:30:10 | 1.466 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.883 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 8.015
4184621 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2189-KARTEPE KÖK/47449217-MURATBEY ÇIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:17:07 | 29.04.2023 09:33:39 | 1.276 | 0 | 468 | 1 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 27.859 | 0.913 | 0.012 | 0.007 | 4.524 | 0 | 0 | 33.315
4184626 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92140-Göbel Tm.Yani Muradiye Hat Basi Ayiricisi/47623228- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:35:34 | 29.04.2023 09:30:25 | 0.914 | 0 | 261 | 7 | 1 | 7 | 26 | 3 | 0 | 0 | 16.892 | 15.614 | 0.889 | 5.184 | 1.532 | 46.423 | 0 | 86.535
4184629 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097617-AG DIREK/5667305-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:51:28 | 29.04.2023 09:17:49 | 0.439 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348
4184630 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757756-D.S.I | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:53:21 | 29.04.2023 08:58:24 | 0.084 | 0 | 11329 | 0 | 1 | 1 | 1897 | 0 | 5 | 0 | 41.828 | 0 | 0 | 0.041 | 30.73 | 0 | 0.669 | 73.268
4184632 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Merkezi | 55757350-DM-1 KARACABEY/55761280-D.S.I | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:58:26 | 29.04.2023 09:41:40 | 0.721 | 0 | 4608 | 0 | 0 | 1 | 533 | 0 | 3 | 0 | 450.61 | 0 | 0 | 1.11 | 215.867 | 0 | 7.009 | 674.596
4184636 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032851-AG DIREK/5478488-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:56:38 | 29.04.2023 09:53:35 | 0.949 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
4184637 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025515-AG DIREK/5364247-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:57:54 | 29.04.2023 10:39:50 | 1.699 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53
4184639 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 22533-BANDIRMA HASTANE DM/47299529-TRAFO KORUMA | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:59:38 | 29.04.2023 11:07:30 | 2.131 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0.112 | 0 | 44.835 | 0 | 0 | 46.809
4184644 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | SDK | 3508889-SDK/47982703-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:51:53 | 29.04.2023 11:15:52 | 2.399 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 1.238 | 7.123
4184645 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082229-AG DIREK/5645956-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:26:47 | 24.04.2023 23:32:24 | 9.094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
4184646 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076489-AG DIREK/5585072-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:08:33 | 29.04.2023 18:21:07 | 10.209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916
4184647 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078329-AG DIREK/5542469-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:06:47 | 29.04.2023 12:58:09 | 3.856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937
4184649 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537856-SDK/48819494-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:51:53 | 29.04.2023 10:25:54 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089
4184654 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1123285-AG DIREK/5585370-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:02:31 | 29.04.2023 17:10:41 | 8.136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605
4184655 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1118233-AG DIREK/5585363-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:51:01 | 29.04.2023 17:05:31 | 8.241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184656 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076949-AG DIREK/5581208-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:34:44 | 29.04.2023 14:37:09 | 5.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
4184660 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757756-D.S.I | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:41:42 | 29.04.2023 09:57:07 | 0.257 | 0 | 11329 | 0 | 1 | 1 | 1897 | 0 | 5 | 0 | 178.449 | 0 | 0 | 0.177 | 140.556 | 0 | 2.739 | 321.92
4184663 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5880807-TR- DEDEKIRAN MH AG PANOSU/1832511-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:51:59 | 29.04.2023 12:22:06 | 2.502 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
4184664 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51964200-AG DIREK/5609718-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:38:23 | 29.04.2023 10:45:30 | 1.119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
4184665 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 3537071-SDK/3379283-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 08:54:16 | 29.04.2023 14:01:13 | 5.116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 2.15
4184666 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95455-HOTANLI YÜCEL BILEK TR GRUP HATBASI AYIRICISI/47518724- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:00:06 | 29.04.2023 11:36:32 | 1.607 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427
4184680 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:23:26 | 29.04.2023 10:24:16 | 0.014 | 1 | 1208 | 1 | 19 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0.069 | 0.762 | 0.005 | 0.025 | 0.061 | 0.07 | 0 | 0 | 0.993
4184681 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 1319372-AG DIREK/4655642-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:18:55 | 29.04.2023 12:12:56 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0.652
4184682 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444677-KARACAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:28:51 | 29.04.2023 10:43:41 | 0.247 | 0 | 142 | 6 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.805 | 5.641 | 0.019 | 0.41 | 0.275 | 4.982 | 0 | 13.131
4184687 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866798-TR-179 AG PANOSU/1798110-8 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:21:02 | 29.04.2023 12:12:45 | 1.862 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.077 | 0 | 0 | 0 | 9.719 | 0 | 0 | 37.796
4184690 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96654-KOZAK YOLU BENZINLIKLER HATBASI/48558316- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:44:52 | 29.04.2023 13:04:49 | 2.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.066 | 0 | 0.127 | 0 | 4.674 | 0 | 4.433 | 0 | 9.3
4184692 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021971-AG DIREK/5350391-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:44:43 | 29.04.2023 13:52:07 | 3.123 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844
4184695 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1120541-AG DIREK/5478752-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:58:41 | 29.04.2023 14:46:08 | 3.791 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
4184698 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5888900-TR-2 GÜNGÖREN AG PANOSU/1812309-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:49:19 | 29.04.2023 13:02:18 | 2.216 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874
4184706 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 962464-AG DIREK/5231790-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:16:10 | 29.04.2023 11:59:09 | 0.716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184707 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:18:18 | 29.04.2023 11:19:08 | 0.014 | 5 | 1637 | 58 | 106 | 8 | 312 | 0 | 2 | 0.302 | 1.946 | 0.879 | 0.303 | 0.03 | 0.688 | 0 | 0.003 | 4.151
4184708 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099258-AG DIREK/5676454-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:42:48 | 29.04.2023 11:59:33 | 1.279 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0.78
4184717 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5937497-TR-1 KILICKOY MERKEZ AG PANOSU/47128637-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:30:08 | 29.04.2023 12:37:36 | 1.124 | 0 | 74 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 1.293 | 0 | 5.299 | 0 | 0 | 12.332
4184724 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424669-KAYIKCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:47:21 | 29.04.2023 11:48:21 | 0.017 | 10 | 1015 | 36 | 54 | 13 | 143 | 4 | 0 | 0.007 | 1.303 | 0.256 | 0.135 | 0.314 | 0.28 | 1.228 | 0 | 3.523
4184727 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085964-AG DIREK/56089002-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:01:48 | 29.04.2023 14:26:46 | 5.416 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.932
4184728 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5917548-TR-13 PETROL AG PANOSU/47767677-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:36:33 | 29.04.2023 13:54:12 | 2.294 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.477
4184733 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1062985-AG DIREK/5555822-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:53:12 | 29.04.2023 15:07:58 | 3.246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
4184734 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 56764238-/56764240- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:50:51 | 29.04.2023 14:54:02 | 3.053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 3.145
4184735 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892125-TR-1/25A AG PANOSU/1822243- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:56:55 | 29.04.2023 12:43:21 | 0.774 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.548 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 8.046
4184748 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1326864-AG DIREK/55364745-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:25:16 | 29.04.2023 12:36:57 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184749 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047334-AG DIREK/5412966-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:24:21 | 29.04.2023 13:31:50 | 1.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4184753 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877535-TR-1 PURSUNLER MH AG PANOSU/1819646-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:14:20 | 29.04.2023 15:44:44 | 3.506 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044
4184754 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98123-YAYLAÇAYIR,BOZEN,GÖKÇEAGAÇ GRUP AYIRICISI/47574871-KAYIKCI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:24:09 | 29.04.2023 12:55:24 | 0.521 | 0 | 391 | 0 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.051 | 0 | 1.051 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 20.514
4184755 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47248960-KESLIK DOGLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:34:34 | 29.04.2023 12:49:49 | 0.254 | 0 | 327 | 35 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.779 | 7.778 | 0.312 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 16.398
4184757 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3518120-SDK/56873723- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:27:26 | 29.04.2023 14:24:46 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202
4184760 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5897123-TR-1 BEYKOY AG PANOSU/1821921-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:11:24 | 29.04.2023 18:28:07 | 7.278 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.559 | 0 | 0.002 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 11.796
4184767 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892125-TR-1/25A AG PANOSU/1822243- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:46:32 | 29.04.2023 14:48:40 | 2.035 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.992 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 20.277
4184775 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 778297-AG DIREK/4831074-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:38:17 | 29.04.2023 13:49:01 | 1.179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4184778 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105090-KAYALAR GRUP HATBASI/48527931- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:35:22 | 29.04.2023 14:12:12 | 1.614 | 0 | 173 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.442 | 0 | 2.44 | 0 | 8.335 | 0 | 0 | 53.217
4184779 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 778332-AG DIREK/54399415-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:12:33 | 29.04.2023 14:54:18 | 2.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419
4184784 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47129562-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:18:44 | 29.04.2023 16:45:33 | 3.447 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.642 | 0 | 0.241 | 0 | 11.219 | 0 | 0 | 15.103
4184788 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57768882-/57768912- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:35:43 | 29.04.2023 17:19:54 | 3.736 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184791 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1042993-AG DIREK/5498696-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:41:24 | 29.04.2023 15:17:12 | 1.597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
4184792 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17240-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI/47284944-OZNAK FIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:52:29 | 29.04.2023 13:53:55 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.001 | 10.076 | 0 | 10.333
4184793 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56521093-B02/57022123- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:55:28 | 29.04.2023 17:20:36 | 3.419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4184795 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49243558-Bakacak Köyü Hat Basi Ayiricisi/47666131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:57:21 | 29.04.2023 17:22:53 | 3.426 | 0 | 144 | 2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.487 | 0.518 | 2.159 | 0 | 24.455 | 0 | 0 | 53.619
4184796 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104529-AG DIREK/5672778-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:58:13 | 29.04.2023 14:46:10 | 0.799 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4184797 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 873664-AG DIREK/4981934-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:00:35 | 29.04.2023 14:41:03 | 0.674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4184798 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55082247-AG DIREK/5218342-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:45:16 | 29.04.2023 19:55:21 | 6.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04
4184806 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17194-TR-24 /47250350-TR-105 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:11:44 | 29.04.2023 14:12:34 | 0.014 | 4 | 21 | 1 | 98 | 0 | 31 | 1 | 0 | 2.479 | 0.064 | 0 | 0.517 | 0 | 0.128 | 0.506 | 0 | 3.694
4184809 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1123729-AG DIREK/5718516-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:16:39 | 29.04.2023 15:50:06 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296
4184813 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 960731-AG DIREK/54645185-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:15:08 | 29.04.2023 14:57:38 | 0.708 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
4184817 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877515-HAYRIYE TR1 AG PANOSU/1923033-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:21:48 | 29.04.2023 15:36:40 | 1.248 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0.478 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 5.018
4184824 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078842-AG DIREK/5542870-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:38:36 | 29.04.2023 18:49:30 | 4.182 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643
4184828 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 967040-AG DIREK/5247828-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:41:48 | 29.04.2023 16:16:38 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184835 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:08:25 | 29.04.2023 15:09:09 | 0.012 | 5 | 1051 | 1 | 38 | 7 | 125 | 2 | 1 | 0.38 | 1.085 | 0.049 | 0.125 | 0.175 | 0.228 | 2.665 | 0 | 4.708
4184838 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5879299-TR-2 TAHTALI AG PANOSU/1816626-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:44:17 | 29.04.2023 17:43:25 | 3.985 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.435 | 0 | 0 | 0 | 57.786 | 0 | 0 | 66.221
4184841 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547144-SDK/3453193-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:07:47 | 29.04.2023 16:21:20 | 1.226 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 9.647 | 0 | 0 | 24.897
4184843 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 776502-AG DIREK/4826537-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:02:45 | 29.04.2023 15:46:25 | 0.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4184846 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3829-YAGCILAR KOK/47454819-YAGCILAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:28:26 | 29.04.2023 15:29:11 | 0.013 | 0 | 148 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.058
4184847 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47465680-KARACABEY 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:29:45 | 29.04.2023 15:38:00 | 0.138 | 15 | 6226 | 307 | 58 | 68 | 1371 | 20 | 8 | 9.447 | 148.332 | 152.445 | 8.929 | 212.206 | 146.278 | 849.954 | 37.795 | 1565.386
4184851 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3549984-SDK/5673641-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:17:18 | 29.04.2023 18:21:15 | 4.066 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.537
4184861 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57950062-KESTEL TM/57744540-inegöl | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:55:00 | 29.04.2023 16:48:00 | 1.883 | 23 | 3242 | 12 | 44 | 35 | 411 | 8 | 8 | 5.16 | 267.532 | 10.174 | 4.675 | 335.696 | 133.775 | 273.244 | 28.509 | 1058.766
4184864 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 99458-Çukurçayir Fideri HB (Kiran arkasi) Ayiricisi/47592651- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:29:42 | 29.04.2023 17:08:54 | 1.653 | 1 | 133 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.649 | 6.48 | 0 | 0 | 6.045 | 0.05 | 0 | 0 | 15.224
4184867 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285794-KIZIKLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:09:10 | 29.04.2023 16:10:33 | 0.023 | 1 | 1528 | 0 | 40 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0.135 | 0.144 | 0.391 | 0 | 0 | 2.01
4184872 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536651-SDK/3384781-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:20:39 | 29.04.2023 17:59:36 | 1.649 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 3.076 | 0 | 0 | 4.941
4184873 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 789770-AG DIREK/4824848-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:50:29 | 29.04.2023 18:04:47 | 2.238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
4184875 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3548776-SDK/5711597-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:04:48 | 29.04.2023 18:19:55 | 2.252 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
4184878 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504043-SDK/4697068-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:04:00 | 29.04.2023 19:00:29 | 3.941 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 3.052
4184884 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285794-KIZIKLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:59:07 | 29.04.2023 16:59:54 | 0.013 | 1 | 1528 | 0 | 40 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0.135 | 0.144 | 0.391 | 0 | 0 | 2.01
4184886 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 53523544-DM- CAN TUGLA AG PANOSU/56825822- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:04:08 | 29.04.2023 18:35:06 | 3.516 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.493 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 4.513
4184887 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 854349-AG DIREK/4956906-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:20:43 | 29.04.2023 18:18:33 | 1.964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184897 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18516-TR-6 MAHMUDIYE/47680707-UVECIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:58:47 | 29.04.2023 18:16:54 | 1.302 | 5 | 359 | 11 | 3 | 1 | 46 | 2 | 2 | 2.253 | 17.632 | 92.435 | 1.315 | 0.186 | 1.659 | 5.582 | 0.253 | 121.315
4184901 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 914082-AG DIREK/5114647-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:26:14 | 29.04.2023 20:24:07 | 2.965 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4184902 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798450-AG DIREK/4832569-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:29:51 | 29.04.2023 19:36:08 | 2.104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339
4184906 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729209-AG DIREK/5366351-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:49:19 | 29.04.2023 19:14:48 | 1.425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
4184912 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92527-YENICE BILAL UYSAL YENICE TAV ÖZ.MÜS GRUP AYIRICIS/47540627- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:02:30 | 29.04.2023 19:07:53 | 2.089 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656
4184914 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91020-Çataltepe Hat Basi Ayiricisi/47477440- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:44:31 | 29.04.2023 19:25:33 | 1.684 | 2 | 372 | 1 | 5 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.329 | 31.864 | 0.147 | 0.077 | 0.288 | 2.616 | 0 | 0 | 35.321
4184918 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 867430-AG DIREK/57093835-BAYMUR ORMAN ÜRÜNLERI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:15:10 | 29.04.2023 19:17:17 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0.139
4184919 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23078-TR- TERMINAL USTU KOK/49537820-TR- TERMINAL USTU KOK-TR- 2/29 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:00:35 | 29.04.2023 18:49:25 | 0.814 | 0 | 420 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 19.618 | 0 | 0 | 25.78 | 11.479 | 0 | 0 | 56.876
4184920 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079742-AG DIREK/5573689-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:40:37 | 29.04.2023 20:30:43 | 4.835 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678
4184926 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078504-AG DIREK/5582961-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:56:11 | 30.04.2023 02:30:49 | 8.577 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516
4184934 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552402-SDK/51926370-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:37:05 | 29.04.2023 23:04:23 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | 0 | 0 | 3.453
4184937 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110127-BATA TARIM GRUP HATBASI AYIRICISI/47678882- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:10:00 | 29.04.2023 20:16:29 | 1.108 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.412
4184939 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 896706-AG DIREK/5036877-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:06:30 | 29.04.2023 19:50:13 | 0.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
4184946 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 963736-AG DIREK/5228977-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:27:28 | 29.04.2023 20:30:08 | 1.044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
4184947 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3546155-SDK/3445552-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:11:58 | 29.04.2023 21:29:59 | 2.3 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.119 | 0 | 0 | 0 | 3.073 | 0 | 0 | 63.192
4184948 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077394-AG DIREK/5607907-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:06:01 | 30.04.2023 02:27:54 | 10.364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588
4184949 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 735018-AG DIREK/4743978-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:53:46 | 29.04.2023 21:42:12 | 1.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
4184952 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56471733-SDK/48524476-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:02:35 | 29.04.2023 21:29:40 | 1.451 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 1.588
4184954 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547350-SDK/3452419-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:03:19 | 29.04.2023 22:09:30 | 2.103 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.282 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 24.345
4184956 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877515-HAYRIYE TR1 AG PANOSU/1923033-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:04:35 | 29.04.2023 21:13:38 | 1.151 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0.268 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 3.307
4184964 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 985635-AG DIREK/5311935-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:18:17 | 29.04.2023 22:56:14 | 2.633 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335
4184965 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5889108-TR-19 KESTEL AG PANOSU/1826431-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:07:48 | 29.04.2023 22:07:32 | 1.996 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.696 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 43.414
4184967 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083699-AG DIREK/5647062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:23:18 | 30.04.2023 02:21:04 | 5.963 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433
4184969 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 55381256-TR- EGERCE MH SAHIL CAMI YANI AG PANOSU/55381266- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:29:20 | 29.04.2023 21:30:23 | 1.018 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 1.959
4184971 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:29:49 | 29.04.2023 20:30:34 | 0.013 | 0 | 476 | 8 | 41 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0.368 | 0.104 | 0.004 | 0.081 | 0 | 0 | 0.944
4184972 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115414-AG DIREK/5738736-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:31:13 | 30.04.2023 00:55:37 | 4.406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 1.964
4184978 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033945-AG DIREK/52029051-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:39:37 | 29.04.2023 22:17:22 | 1.629 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661
4184981 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107501-ATIS ALANI HATBASI AYIRICISI TR6 TR7 HATTI/47612674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:51:45 | 29.04.2023 21:14:13 | 0.374 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 1.298 | 0.095 | 0.147 | 0 | 0 | 4.054
4184992 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021971-AG DIREK/5350391-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:55:31 | 29.04.2023 23:08:17 | 2.213 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512
4184994 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381377-EGERCE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:05:33 | 29.04.2023 21:12:00 | 0.108 | 0 | 1993 | 1 | 4 | 1 | 363 | 0 | 1 | 0 | 4.281 | 0.007 | 0.005 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 5.805
4184995 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5930285-TR-1 SÖGÜTGEDIGI KÖYÜ AG PANOSU/47752704-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:01:56 | 29.04.2023 21:55:53 | 0.899 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 1.885
4184997 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5873865-TR-1C/8 AG PANOSU/1800207-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:08:36 | 29.04.2023 22:13:09 | 1.076 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 4.032
4185003 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 823301-AG DIREK/4894256-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:06:06 | 29.04.2023 23:52:06 | 2.766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
4185016 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 52050824-SDK/54374736-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:29:25 | 29.04.2023 21:53:40 | 0.404 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94
4185031 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 808314-AG DIREK/4865263-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:49:57 | 29.04.2023 22:39:12 | 0.821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
4185032 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1306049-AG DIREK/5422189-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:32:25 | 29.04.2023 22:40:59 | 1.143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442
4185040 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3549984-SDK/5673641-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 22:05:47 | 30.04.2023 01:38:03 | 3.538 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692
4185057 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011761-AG DIREK/5465910-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 22:22:14 | 30.04.2023 01:11:48 | 2.826 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045
4185060 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48942164-ÇELTIKÇI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 22:52:59 | 29.04.2023 22:53:45 | 0.013 | 0 | 596 | 39 | 57 | 4 | 102 | 5 | 3 | 0 | 0.631 | 0.473 | 0.156 | 0.089 | 0.096 | 4.135 | 0.003 | 5.583
4185069 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076489-AG DIREK/5584808-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:41:25 | 30.04.2023 03:05:14 | 6.397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 2.053
4185076 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1268135-AG DIREK/5041297-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 23:18:24 | 30.04.2023 00:27:49 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013
4185126 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 55790900-TR-173 AG PANOSU/55790911- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 01:25:13 | 30.04.2023 02:51:11 | 1.433 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 9.813
4185131 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079916-AG DIREK/5545328-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 03:03:15 | 30.04.2023 03:25:38 | 0.373 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
4185132 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 04:20:26 | 30.04.2023 04:21:10 | 0.012 | 3 | 1029 | 8 | 24 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0.012 | 0.499 | 0.228 | 0.018 | 0.016 | 0.104 | 0.036 | 0 | 0.913
4185135 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 49510666-KABAKDERE GRUP HAT BASI AYIRICISI/48814054- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 05:41:31 | 30.04.2023 06:53:20 | 1.197 | 0 | 398 | 0 | 5 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.363 | 0 | 0.351 | 6.905 | 13.202 | 0 | 0 | 59.821
4185136 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 06:10:16 | 30.04.2023 06:11:07 | 0.014 | 8 | 1118 | 21 | 38 | 4 | 130 | 3 | 0 | 0.001 | 0.681 | 0.17 | 0.157 | 0.062 | 0.136 | 0.35 | 0 | 1.558
4185137 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16504-DM-7 OTO SANAYI SIT/57248507- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 06:10:24 | 30.04.2023 06:11:47 | 0.023 | 2 | 1036 | 2 | 11 | 20 | 246 | 2 | 7 | 0.064 | 0.647 | 0.034 | 0.007 | 6.738 | 0.969 | 2.337 | 0.366 | 11.163
4185138 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 54053326-TR-23 AG PANOSU/54053254- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 05:58:43 | 30.04.2023 07:42:36 | 1.731 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.916 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 31.095
4185139 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5938259-TR-1 FISTIKLI AG PANOSU/47131996-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 05:51:57 | 30.04.2023 08:11:09 | 2.32 | 0 | 79 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.853 | 0 | 0.163 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 10.604
4185140 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 06:22:24 | 30.04.2023 06:23:14 | 0.014 | 3 | 891 | 6 | 140 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0.086 | 0.602 | 0.64 | 0.171 | 0.058 | 0.081 | 0 | 0 | 1.638
4185142 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282791-AKARCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 06:38:16 | 30.04.2023 06:39:25 | 0.019 | 1 | 466 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.055 | 0.274 | 0 | 0.054 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.446
4185146 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 06:48:04 | 30.04.2023 06:48:51 | 0.013 | 36 | 4092 | 88 | 251 | 24 | 484 | 4 | 14 | 0.445 | 2.921 | 0.261 | 0.337 | 0.489 | 0.817 | 2.075 | 0.109 | 7.453
4185147 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156607-PAZARKÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 06:50:34 | 30.04.2023 06:51:19 | 0.013 | 4 | 985 | 2 | 25 | 2 | 287 | 0 | 0 | 0.14 | 0.753 | 0.014 | 0.013 | 0.19 | 0.406 | 0 | 0 | 1.516
4185148 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287875-KABAKDERE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 06:53:22 | 30.04.2023 06:59:00 | 0.094 | 5 | 1381 | 1 | 28 | 19 | 239 | 5 | 4 | 1.69 | 4.461 | 0.263 | 0.329 | 0.388 | 2.146 | 17.082 | 0.743 | 27.103
4185150 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16883-TR-1 SARIKOY /47283820-Tr-KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 06:56:21 | 30.04.2023 08:10:30 | 1.236 | 1 | 613 | 23 | 12 | 10 | 82 | 2 | 0 | 0 | 30.459 | 20.052 | 4.364 | 5.606 | 5.743 | 52.585 | 0 | 118.809
4185152 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138761-DEYDINLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 07:32:51 | 30.04.2023 10:02:23 | 2.492 | 0 | 365 | 1 | 9 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 60.079 | 2.284 | 0.38 | 18.434 | 50.956 | 0 | 2.589 | 134.723
4185153 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56918013-ÇAMLICA ÖZEL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 07:34:52 | 30.04.2023 08:24:56 | 0.834 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.652 | 0 | 74.289 | 0 | 93.941
4185154 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24145-TR-4 CILEKKENT/47096622-DM-5 GIRIS/ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 07:43:23 | 30.04.2023 08:42:01 | 0.977 | 0 | 911 | 0 | 2 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 45.523 | 0 | 0.162 | 13.707 | 35.996 | 0 | 0 | 95.388
4185156 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 07:59:09 | 30.04.2023 07:59:54 | 0.013 | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 2.167 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 2.968
4185157 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:02:47 | 30.04.2023 09:35:05 | 1.538 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145
4185158 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56956922-TUZLA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 01:03:00 | 30.04.2023 08:34:44 | 7.529 | 33 | 2520 | 14 | 82 | 28 | 441 | 3 | 2 | 210.569 | 610.229 | 46.503 | 12.314 | 219.458 | 230.948 | 4.768 | 0.713 | 1335.502
4185167 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55807828-TR-11/55807925-YESILVADI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:08:57 | 30.04.2023 09:22:03 | 0.218 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0.046 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 2.155
4185168 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55807828-TR-11/55807924-TR-10 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:08:58 | 30.04.2023 09:21:42 | 0.212 | 35 | 3178 | 2 | 6 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0.85 | 26.853 | 0.001 | 0.016 | 0.057 | 8.658 | 0 | 0 | 36.435
4185171 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55808173-TR- KURSUNLU KOK/47441498-TR- 11 E CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:24:09 | 30.04.2023 09:56:28 | 0.538 | 35 | 3605 | 3 | 12 | 1 | 176 | 0 | 3 | 2.088 | 78.595 | 1.694 | 0.251 | 0.141 | 26.92 | 0 | 0.818 | 110.506
4185174 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033773-AG DIREK/5469746-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:25:39 | 30.04.2023 09:57:31 | 0.531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4185175 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 54531547-SDK/54556040-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:24:57 | 30.04.2023 13:50:58 | 4.434 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 59.998 | 0 | 0 | 0 | 35.61 | 0 | 12.922 | 108.53
4185177 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5900249-TR-33 IZNIK AG PANOSU/1933351-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:29:17 | 30.04.2023 09:53:25 | 0.402 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 3.296
4185179 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:35:23 | 30.04.2023 09:35:38 | 0.004 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
4185181 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278295-PANAYIR 2 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:38:11 | 30.04.2023 10:55:17 | 1.285 | 0 | 788 | 1 | 3 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 82.584 | 8.477 | 2.507 | 54.787 | 23.68 | 158.147 | 0 | 330.182
4185182 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5939387-TR-4/22 KIPTAS AG PANOSU/47132613-11 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:25:37 | 30.04.2023 13:13:20 | 3.795 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.842 | 0 | 0.017 | 0 | 10.856 | 0 | 0 | 55.715
4185183 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866866-TR-318 AG PANOSU/1855428-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:36:32 | 30.04.2023 13:12:26 | 3.598 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.268 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 0 | 0 | 35.737
4185187 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1110495-AG DIREK/5411275-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:54:56 | 30.04.2023 12:04:03 | 2.152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
4185188 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13945-TR-46/47665386-TR-43 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:29:58 | 30.04.2023 11:33:02 | 2.051 | 0 | 178 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.435 | 0 | 0.565 | 2.453 | 0.578 | 0 | 0 | 12.031
4185189 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930519-TR-3 AG PANOSU/1861312-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:32:28 | 30.04.2023 11:47:01 | 2.243 | 0 | 231 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.502 | 0 | 0.003 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 26.995
4185190 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 162-DM- OTOSANSIT/47444085-DM- OTOSANSIT-TR-42A ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:52:00 | 30.04.2023 18:32:00 | 9.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.734 | 0 | 584.43 | 936.164
4185193 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94072-Aktas Kocaçayir Grup Hatbasi Ayiricisi/47511059- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:03:59 | 30.04.2023 12:36:42 | 2.545 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.106 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.658
4185196 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287383-112 ACIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:08:52 | 30.04.2023 10:14:25 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 3.598 | 0 | 0 | 6.279
4185202 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 56516066-AG DIREK/56516084-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:11:47 | 30.04.2023 11:16:46 | 1.083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792
4185203 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7762-TR-12 GURSU/48294512-TR-12/1 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:08:55 | 30.04.2023 10:48:48 | 0.665 | 0 | 4138 | 2 | 22 | 3 | 186 | 0 | 1 | 0 | 206.52 | 2.292 | 4.016 | 3.196 | 48.84 | 0 | 0 | 264.865
4185204 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1295424-AG DIREK/5265472-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:12:50 | 30.04.2023 13:19:31 | 3.111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.243 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 4.906
4185205 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55013734-ÜLKÜKÖY HAT BASI/47467876- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:18:05 | 30.04.2023 12:34:23 | 2.272 | 0 | 421 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 67.141 | 0 | 2.938 | 0 | 11.209 | 0 | 0 | 81.289
4185218 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 766109-AG DIREK/4790749-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:23:44 | 30.04.2023 13:45:25 | 3.361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4185225 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1062985-AG DIREK/5555824-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:02:27 | 30.04.2023 12:05:53 | 1.057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4185235 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079916-AG DIREK/5545328-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:57:31 | 30.04.2023 22:14:59 | 11.291 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.363 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 6.909
4185236 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835770-AG DIREK/4930522-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:07:21 | 30.04.2023 13:12:32 | 2.086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
4185237 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011007-AG DIREK/5449674-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:21:24 | 30.04.2023 20:25:45 | 9.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 2.155
4185238 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54029817-AGACIK KOK /54029828-YUNUSLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:23:01 | 30.04.2023 11:23:46 | 0.013 | 1 | 464 | 5 | 4 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.006 | 0.002 | 0.428 | 0.049 | 0 | 0 | 0.77
4185239 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798674-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:27:14 | 30.04.2023 12:35:08 | 1.132 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.229 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 25.289
4185246 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1123693-AG DIREK/5718628-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:44:47 | 30.04.2023 13:16:45 | 1.533 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625
4185248 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9672-TR-1 KAYAPA/57205344- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:48:06 | 30.04.2023 12:06:15 | 0.303 | 43 | 41 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.593 | 1.116 | 0 | 0 | 0.213 | 0.014 | 0 | 0 | 2.936
4185255 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240607-ASAGI OKCULAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:02:08 | 30.04.2023 12:02:55 | 0.013 | 0 | 206 | 1 | 7 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.039 | 0.004 | 0.084 | 0.02 | 0 | 0 | 0.359
4185260 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56641526-DM-1/16/56641627- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:07:51 | 30.04.2023 12:22:00 | 0.236 | 0 | 2 | 0 | 1 | 39 | 132 | 32 | 4 | 0 | 1.27 | 0 | 0.012 | 25.156 | 19.879 | 50.018 | 5.068 | 101.403
4185261 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47453181-KOYLER BOTANIKPARK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:09:32 | 30.04.2023 12:10:19 | 0.013 | 0 | 1364 | 7 | 7 | 8 | 99 | 2 | 0 | 0 | 1.863 | 0.224 | 0.05 | 0.781 | 1.121 | 0.413 | 0 | 4.451
4185264 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078504-AG DIREK/5582961-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:54:59 | 30.04.2023 19:55:04 | 10.001 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949
4185266 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1071027-AG DIREK/5550758-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:11:03 | 30.04.2023 20:09:19 | 7.971 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.543
4185269 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546878-SDK/5679438-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:18:35 | 30.04.2023 18:30:57 | 6.206 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.993
4185273 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049783-AG DIREK/5402691-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:33:24 | 30.04.2023 13:47:47 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.959 | 0 | 0 | 7.959
4185276 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5896105-TR- SADAGI KOY AG PANOSU/1839828-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:36:56 | 30.04.2023 13:32:50 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4185277 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1046269-AG DIREK/5498388-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:26:20 | 30.04.2023 15:25:23 | 2.984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
4185278 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 939230-AG DIREK/5102320-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:36:18 | 30.04.2023 14:38:43 | 2.04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525
4185284 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5870033-TR-2/12 AG PANOSU/1801569-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:08:53 | 30.04.2023 15:14:20 | 2.091 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 2.853 | 0 | 0 | 30.153
4185286 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1119832-AG DIREK/4849211-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:15:57 | 30.04.2023 14:11:37 | 1.928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4185287 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1110488-AG DIREK/5411274-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:14:08 | 30.04.2023 20:47:07 | 7.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832
4185288 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 925386-AG DIREK/5041953-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:22:27 | 30.04.2023 13:56:42 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4185292 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 55421724-AG DIREK/57480769- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:13:14 | 30.04.2023 14:13:09 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4185293 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249978-SARIBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:29:22 | 30.04.2023 13:30:06 | 0.012 | 1 | 1159 | 25 | 38 | 2 | 206 | 1 | 7 | 0 | 1.539 | 0.358 | 0.253 | 0.015 | 0.586 | 0.588 | 0.028 | 3.368
4185298 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021481-AG DIREK/5350052-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:37:22 | 30.04.2023 17:50:17 | 4.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572
4185299 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94338-Makikent Hat basi Ayiricisi/48551581- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:20:23 | 30.04.2023 14:48:38 | 1.471 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.806 | 0 | 1.653 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 4.823
4185301 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91943-Yörükali Ayiricisi/47486769- | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:47:00 | 30.04.2023 19:05:31 | 8.309 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.302 | 0 | 0.906 | 0 | 9.639 | 0 | 0 | 27.847
4185302 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 897027-AG DIREK/5040044-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:41:57 | 30.04.2023 14:51:41 | 1.162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
4185307 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5895057-TR-1 DSI AGA KOY AG PANOSU/1864581-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:41:20 | 30.04.2023 15:26:44 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119
4185316 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872024-DM-10 TOKI AG PANOSU/1809096-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:40:54 | 30.04.2023 15:15:01 | 1.569 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.537 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 4.752
4185318 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:02:47 | 30.04.2023 14:06:25 | 0.061 | 6 | 3131 | 53 | 196 | 20 | 397 | 7 | 10 | 0.003 | 4.054 | 1.132 | 1.338 | 0.841 | 1.322 | 0.839 | 0.097 | 9.627
4185320 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542763-SDK/5626941-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:02:12 | 30.04.2023 17:38:57 | 3.613 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214
4185321 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047977-AG DIREK/5405140-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:06:19 | 30.04.2023 21:43:54 | 7.626 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 6.243
4185322 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915705-TR-15 KEPEZ AG PANOSU/47839998- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:50:52 | 30.04.2023 14:40:21 | 0.824 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.909 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 22.685
4185323 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47462186-KÖYLER HATTI ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:08:49 | 30.04.2023 14:42:00 | 0.553 | 6 | 3131 | 53 | 196 | 20 | 397 | 7 | 10 | 0.117 | 139.376 | 38.971 | 46.072 | 28.232 | 45.163 | 28.394 | 3.288 | 329.612
4185327 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90433-SARIYERLER CAD. HATBASI/47476690- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:43:52 | 30.04.2023 15:51:35 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.127 | 0 | 674.539 | 0 | 848.665
4185330 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249978-SARIBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:19:43 | 30.04.2023 14:20:36 | 0.015 | 1 | 1159 | 25 | 38 | 2 | 206 | 1 | 7 | 0 | 1.54 | 0.358 | 0.253 | 0.015 | 0.586 | 0.625 | 0.028 | 3.406
4185331 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47256043-BEYLIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:19:43 | 30.04.2023 14:20:36 | 0.015 | 1 | 590 | 15 | 23 | 2 | 106 | 0 | 6 | 0 | 0.838 | 0.119 | 0.167 | 0.015 | 0.258 | 0 | 0.016 | 1.413
4185342 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5898057-TR- MISAKCA AG PANOSU/1822147-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:34:41 | 30.04.2023 16:06:31 | 1.53 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.092 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 0 | 0 | 10.497
4185343 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 942829-AG DIREK/5030346-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:45:16 | 30.04.2023 15:47:40 | 1.04 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581
4185345 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47462186-KÖYLER HATTI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:49:44 | 30.04.2023 17:38:32 | 2.813 | 1 | 945 | 3 | 41 | 8 | 122 | 6 | 3 | 0 | 183.64 | 15.239 | 34.458 | 82.191 | 68.714 | 31.846 | 7.108 | 423.196
4185346 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 917102-AG DIREK/5149271-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:51:25 | 30.04.2023 15:57:35 | 1.103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
4185349 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51998283-SDK/54099294-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:57:26 | 30.04.2023 17:15:13 | 2.296 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.566
4185350 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 899353-AG DIREK/5108395-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:02:03 | 30.04.2023 15:26:58 | 0.415 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
4185354 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 56032890-TR-2 GURCESME KOYU AG PANOSU/56032900- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:09:07 | 30.04.2023 15:45:14 | 0.602 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779
4185357 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | SDK Çikisi | 3510329-SDK/3169670-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:07:34 | 30.04.2023 16:33:59 | 1.44 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 0 | 0 | 40.166 | 0 | 0 | 45.863
4185366 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 955910-AG DIREK/5231711-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:01:20 | 30.04.2023 22:03:20 | 7.033 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
4185367 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1259454-AG DIREK/55153612-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:05:03 | 30.04.2023 22:19:47 | 7.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4185369 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003028-AG DIREK/5292535-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:46:17 | 30.04.2023 16:17:41 | 0.523 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542
4185370 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9107-SAMANLI KÖK 3 TR-388/56828593-SAMANLI KÖK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:50:33 | 30.04.2023 16:19:00 | 0.474 | 0 | 1782 | 1 | 20 | 16 | 109 | 24 | 5 | 0 | 70.88 | 0 | 3.933 | 88.093 | 29.061 | 320.899 | 8.183 | 521.05
4185379 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 55288785-TR-1 ORHANIYE AG PANOSU/55288793- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:00:29 | 30.04.2023 17:57:53 | 1.956 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 3.282
4185382 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:18:09 | 30.04.2023 16:20:38 | 0.041 | 2 | 965 | 19 | 119 | 7 | 120 | 1 | 3 | 0.11 | 0.962 | 0.171 | 0.174 | 0.085 | 0.172 | 0.193 | 0.004 | 1.871
4185384 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884126-TR-6/11 AG PANOSU/1824154-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:11:15 | 30.04.2023 16:47:52 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.032 | 0 | 0 | 47.032
4185388 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507376-DEREKÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:29:48 | 30.04.2023 16:31:00 | 0.02 | 3 | 665 | 7 | 41 | 8 | 83 | 0 | 0 | 0.345 | 0.552 | 0.165 | 0.152 | 0.157 | 0.207 | 0 | 0 | 1.579
4185390 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:30:41 | 30.04.2023 17:53:55 | 1.387 | 2 | 965 | 19 | 119 | 7 | 120 | 1 | 3 | 5.277 | 58.714 | 9.228 | 10.194 | 5.308 | 10.204 | 7.351 | 0.252 | 106.527
4185391 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868472-TR-459 AG PANOSU/1861615-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:37:25 | 30.04.2023 18:39:38 | 2.037 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.143 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 20.901
4185394 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877357-DEMIRBOGA TR AG PANOSU/1922336-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:44:40 | 30.04.2023 18:09:07 | 1.407 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.581
4185395 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56161720-SDK/1666310-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:44:43 | 30.04.2023 17:29:54 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.662 | 0 | 0 | 6.662
4185402 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033934-AG DIREK/5453817-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:51:45 | 30.04.2023 17:53:12 | 1.024 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
4185405 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3549984-SDK/5673641-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:49:19 | 30.04.2023 20:45:40 | 3.939 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.281
4185408 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17073-DM-6 BANDIRMA/47252914-TR 6-11 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:00:00 | 30.04.2023 17:00:33 | 0.009 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.267 | 0.203 | 0 | 0 | 0.48
4185412 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:25:25 | 30.04.2023 17:28:16 | 0.048 | 0 | 1237 | 0 | 7 | 7 | 102 | 7 | 3 | 0 | 4.018 | 0 | 0.04 | 0.74 | 1.572 | 1.726 | 0.225 | 8.32
4185416 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1114229-AG DIREK/5290495-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:23:03 | 30.04.2023 20:38:35 | 3.259 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886
4185417 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956811-AG DIREK/5219662-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:32:59 | 30.04.2023 22:53:32 | 5.342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4185419 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1071729-AG DIREK/5515380-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:46:48 | 30.04.2023 19:08:17 | 2.358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4185420 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507376-DEREKÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:43:03 | 30.04.2023 18:00:17 | 0.287 | 3 | 665 | 7 | 41 | 8 | 83 | 0 | 0 | 2.115 | 5.935 | 1.212 | 1.206 | 1.379 | 2.332 | 0 | 0 | 14.179
4185421 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:43:36 | 30.04.2023 17:44:06 | 0.008 | 1 | 195 | 1 | 6 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.008 | 0.074 | 0.001 | 0.025 | 0.048 | 0.024 | 0 | 0 | 0.179
4185423 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940184-KOSUBOGAZI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:48:36 | 30.04.2023 17:54:00 | 0.09 | 5 | 2186 | 50 | 155 | 12 | 275 | 1 | 7 | 0.009 | 6.523 | 1.79 | 1.98 | 0.516 | 2.135 | 0.84 | 0.074 | 13.867
4185425 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133551-MOBILYUM KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:48:23 | 30.04.2023 17:49:08 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 1.147
4185429 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545767-SDK/5640608-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:03:53 | 30.04.2023 21:56:25 | 3.875 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33
4185438 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1300070-AG DIREK/5255342-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:43:06 | 30.04.2023 20:06:19 | 1.387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
4185444 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 3527613-SDK/5250271-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:20:56 | 30.04.2023 20:05:34 | 0.744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4185445 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 874565-AG DIREK/4982661-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:57:33 | 30.04.2023 20:56:55 | 1.989 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
4185449 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5898373-TR-1 GEBECINAR AG PANOSU/1933017-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:21:35 | 30.04.2023 20:23:02 | 1.024 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0.269 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 2.284
4185452 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5939387-TR-4/22 KIPTAS AG PANOSU/47132613-11 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:36:25 | 30.04.2023 20:15:52 | 0.658 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.342 | 0 | 0.001 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 7.347
4185456 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5873312-TR-7/8 AG PANOSU/1933182-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:47:52 | 30.04.2023 21:57:02 | 2.153 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.951 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 0 | 0 | 40.996
4185459 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47457044-HARMANLI-YANIC GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:20:01 | 30.04.2023 21:04:13 | 1.737 | 0 | 239 | 1 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.921 | 0.022 | 0.434 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 14.067
4185462 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033945-AG DIREK/5464814-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:22:12 | 30.04.2023 21:52:32 | 2.506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399
4185470 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032787-AG DIREK/5465405-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 20:15:52 | 30.04.2023 22:31:42 | 2.264 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53
4185476 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47452353-YAKUP KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 20:28:54 | 30.04.2023 20:29:34 | 0.011 | 1 | 1257 | 12 | 67 | 3 | 166 | 2 | 1 | 0.003 | 1.496 | 0.106 | 0.055 | 0.062 | 0.15 | 0.17 | 0.001 | 2.042
4185478 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 56778661-KEÇI AGILI HAT BASI AYIRICISI/56902138- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 20:16:45 | 30.04.2023 21:12:09 | 0.923 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276
4185490 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5872990-TR-1 SAHINYURDU AG PANOSU/1903139-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 20:38:35 | 30.04.2023 21:43:16 | 1.078 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 1.585
4185500 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011488-AG DIREK/5450915-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 20:49:44 | 30.04.2023 22:13:50 | 1.401 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
4185501 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028673-AG DIREK/5374553-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 20:45:23 | 30.04.2023 23:03:59 | 2.31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 1.405
4185525 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 964715-AG DIREK/5223345-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 21:10:11 | 30.04.2023 23:37:25 | 2.454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
4185550 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3537070-SDK/5538048-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 21:42:04 | 30.04.2023 22:14:06 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
4185577 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 49414061-SDK/5312278-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 22:32:41 | 30.04.2023 23:56:17 | 1.393 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.446
4186374 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Merkezi | 2869-DM-1/19/47450536-STARWOOD ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:18:39 | 30.04.2023 12:40:00 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.923 | 0 | 154.823 | 0 | 194.745
4187093 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47504236-CAYÖNÜ | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:58:00 | 28.04.2023 19:01:00 | 0.05 | 6 | 473 | 9 | 3 | 26 | 59 | 6 | 1 | 0.03 | 14.101 | 43.474 | 0.141 | 64.114 | 6.283 | 50.226 | 0 | 178.369
4187103 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/51906257-KEPEZ | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:30:00 | 20.04.2023 07:32:00 | 0.033 | 2 | 15871 | 0 | 78 | 37 | 1261 | 4 | 2 | 6.859 | 337.743 | 0 | 2.391 | 536.438 | 229.245 | 23.77 | 2.042 | 1138.489
4187116 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 57833304-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/57667622-ATICILAR | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:43:51 | 24.04.2023 14:10:00 | 3.436 | 0 | 9812 | 0 | 0 | 0 | 2214 | 8 | 148 | 0 | 426.679 | 0 | 0 | 0 | 1002.083 | 381.32 | 1100.409 | 2910.49
4187142 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47631858-SAVASTEPE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:00:00 | 05.04.2023 16:03:00 | 0.05 | 19 | 9663 | 45 | 299 | 42 | 1165 | 10 | 13 | 30.894 | 224.864 | 57.306 | 13.814 | 59.586 | 113.118 | 57.43 | 2.575 | 559.588
4187551 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47461312-SUSURLUK 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:58:00 | 21.04.2023 07:00:00 | 0.033 | 12 | 5289 | 87 | 165 | 61 | 714 | 8 | 1 | 6.4 | 288.733 | 91.169 | 39.12 | 157.821 | 89.739 | 62.186 | 0.263 | 735.43
4187576 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47643441-EZINE TM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:52:00 | 22.04.2023 16:54:58 | 0.049 | 1 | 2368 | 4 | 50 | 13 | 528 | 0 | 6 | 0 | 45.313 | 1.207 | 2.801 | 4.701 | 41.712 | 0 | 6.672 | 102.405
4187636 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462762-CARDAK-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:22:00 | 11.04.2023 11:25:00 | 0.05 | 2 | 1319 | 21 | 37 | 16 | 163 | 6 | 0 | 2.32 | 23.275 | 47.042 | 2.032 | 35.633 | 10.961 | 42.579 | 0 | 163.843
4187770 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47641873-ERDEK 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:00:00 | 25.04.2023 15:01:00 | 0.017 | 3 | 3883 | 5 | 63 | 38 | 442 | 9 | 3 | 1.061 | 62.462 | 8.984 | 2.566 | 79.306 | 62.763 | 42.448 | 1.176 | 260.767
4188219 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47442505-ETIBOR | TEİAŞ KESİCİ ARIZASI | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:16:00 | 11.04.2023 09:18:00 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.336 | 0 | 1423.336
4188238 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47643013-KOYLER 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:45:00 | 05.04.2023 16:48:00 | 0.05 | 0 | 380 | 0 | 13 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 43.311 | 0 | 0.466 | 0 | 7.337 | 0 | 0 | 51.114
4188245 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47556889-TAT KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:02:00 | 26.04.2023 13:04:00 | 0.033 | 1 | 560 | 5 | 17 | 4 | 84 | 5 | 0 | 0.289 | 63.225 | 15.337 | 7.259 | 3.067 | 16.525 | 208.289 | 0 | 313.993
4190126 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47467719-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:38:00 | 26.04.2023 15:52:00 | 0.233 | 4 | 88 | 6 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0.015 | 1.683 | 0.842 | 0 | 2.789 | 0.575 | 1.958 | 0 | 7.863
4190131 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM Fideri | 54309534-GELIBOLU TRAFO MERKEZI/53835539-GELIBOLU-1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 05:07:41 | 26.04.2023 05:14:00 | 0.105 | 0 | 18951 | 0 | 25 | 18 | 2354 | 3 | 4 | 0 | 1764.082 | 0 | 5.975 | 365.157 | 1265.973 | 66.7 | 48.77 | 3516.658
4190133 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM Fideri | 54309534-GELIBOLU TRAFO MERKEZI/53835538-GELIBOLU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 05:30:00 | 03.04.2023 05:35:00 | 0.083 | 44 | 1340 | 12 | 68 | 46 | 172 | 4 | 0 | 55.03 | 98.681 | 1.856 | 9.999 | 257.154 | 36.668 | 140.832 | 0 | 600.221
4190176 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM | 54736559-BESEVLER TRAFO MERKEZI MODÜLER/54736636-NILTIM TR 13 ÇIKIS HÜCRESI | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:37:00 | 14.04.2023 08:40:00 | 0.05 | 5 | 2319 | 8 | 36 | 287 | 2198 | 33 | 54 | 0.499 | 50.749 | 2.918 | 2.935 | 255.425 | 362.306 | 512.389 | 52.859 | 1240.079
4190194 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 17327-TR- PANAYIR YOLU/47442673-OZEL MUSTERILER CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:56:34 | 06.04.2023 02:02:00 | 3.091 | 0 | 15 | 4 | 15 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0.863 | 16.566 | 1.633 | 12.012 | 3.379 | 0 | 1.531 | 35.983
4190195 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879333-TR-4 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/1815782-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:53:23 | 06.04.2023 02:01:47 | 3.14 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 1.51
4190232 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 11375-YENISEHIR TRAFO MERKEZI/55161695-AVCI KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:38:05 | 27.04.2023 08:50:00 | 0.199 | 11 | 2350 | 92 | 127 | 30 | 296 | 3 | 1 | 14.115 | 45.049 | 51.738 | 8.758 | 17.053 | 16.134 | 242.493 | 0 | 395.34
4191371 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543381-SDK/58032466- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:38:21 | 27.04.2023 03:06:34 | 10.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396
4192033 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941277-TR-2 HACIMEHMET AG PANOSU/47133988-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:11:03 | 28.04.2023 17:02:21 | 2.855 | 0 | 41 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0.026 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 1.185
4192548 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543381-SDK/58032466- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 21:32:09 | 29.04.2023 09:06:00 | 11.564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494