## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [30 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-35 | [29 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3) | [29 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal |  | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 1 | [29 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi |  | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/874-35/695 | [29 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI |  |  |  |  | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8880279037 | [29 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN |  |  |  |  | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [29 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI |  |  |  |  | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2023 | [29 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM |  |  |  |  | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | AĞUSTOS | [29 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ |  |  |  |  | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[31 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN |  |  |  |  | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11) | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ |  |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK |  |  |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR |  |  |  |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
4251905 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 56306144-TR-80 AG PANOSU/56306151- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:38:11 | 01.08.2023 11:11:50 | 1.561 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.465 | 0 | 0 | 0 | 21.665 | 0 | 0 | 103.13 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA |  |  |  |  | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
4252036 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16095-TR-05 CAKMAK CAD. 154 ALTI/47443229-SEN SOKAK | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:40:23 | 01.08.2023 13:37:23 | 3.95 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.736 | 0 | 0 | 0 | 39.016 | 0 | 0 | 110.752 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU |  |  |  |  | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
4252230 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96667-KUBOSLAR HAT BASI AYIRICISI/47626889- | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 11:05:10 | 04.08.2023 14:00:29 | 2.922 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2.834 | 30.853 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 278.999 | 0 | 315.702 | 15 | BURSA | BESNİ |  |  |  |  | 15 | BURSA | BESNİ
4253280 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16852-TOPRAK SU KOK/47465362-TOPRAK SU 3, KISIM CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:55:34 | 03.08.2023 14:42:14 | 4.778 | 0 | 29 | 5 | 60 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.979 | 77.558 | 519.71 | 0 | 207.52 | 0 | 0 | 849.767 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER |  |  |  |  | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
4253281 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16852-TOPRAK SU KOK/47467102-TOPRAK SU 2. KISIM CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:09:20 | 03.08.2023 11:56:17 | 2.783 | 0 | 23 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.214 | 0 | 48.073 | 50.197 | 0.655 | 0 | 0 | 114.139 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI |  |  |  |  | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
4253488 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24145-TR-4 CILEKKENT/54467508-DM-5 GIRIS/ÇIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:02:10 | 03.08.2023 18:05:48 | 9.061 | 0 | 925 | 0 | 2 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1165.008 | 0 | 2.844 | 185.431 | 631.397 | 0 | 0 | 1984.68 | 18 | ÇORUM | KAHTA |  |  |  |  | 18 | ÇORUM | KAHTA
4254050 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/54996061-ILYASÇILAR GÜLLER KABULBABA | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 09:01:35 | 02.08.2023 13:09:20 | 4.129 | 2 | 500 | 1 | 7 | 1 | 28 | 3 | 0 | 14.29 | 116.62 | 17.112 | 9.748 | 0.298 | 6.74 | 630.001 | 0 | 794.81 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ |  |  |  |  | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
4254126 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47441216-SARIBEYLER | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 10:05:52 | 01.08.2023 13:25:29 | 3.327 | 0 | 1070 | 0 | 36 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 257.906 | 0 | 2.638 | 20.129 | 146.556 | 0 | 0 | 427.23 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT |  |  |  |  | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
4254146 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 55159619-TR-1 CETMIBASI KOYU AG PANOSU/55159629- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 10:09:19 | 01.08.2023 17:49:06 | 7.663 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.089 | 21 | EDİRNE | SİNCİK |  |  |  |  | 21 | EDİRNE | SİNCİK
4254151 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47560449-ÇUKURÇAYIR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 10:25:27 | 02.08.2023 13:52:34 | 3.452 | 4 | 435 | 5 | 19 | 11 | 51 | 0 | 0 | 3.032 | 4.385 | 2.845 | 0.292 | 0.78 | 1.339 | 0 | 0 | 12.673 | 22 | ELAZIĞ | TUT |  |  |  |  | 22 | ELAZIĞ | TUT
4254153 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912729-TR-57 AG PANOSU/47753647-4 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 10:13:00 | 03.08.2023 12:38:39 | 2.428 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.429 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 38.347 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN |  |  |  |  | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
4254253 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923499-TR-1 KARAYDIN KOYU AG PANOSU/47775540- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 11:06:46 | 01.08.2023 14:15:03 | 3.138 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.548 | 0 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 26.992 | 24 | ERZURUM | BAYAT |  |  |  |  | 24 | ERZURUM | BAYAT
4254258 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923190-TR-1 CIFTLIK KOYU AG PANOSU/47774425-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 10:13:52 | 02.08.2023 13:05:53 | 2.867 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.668 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI |  |  |  |  | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
4254292 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909647-TR-1 ADATEPE KOYU AG PANOSU/47868703- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:05:59 | 01.08.2023 12:39:52 | 3.564 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.079 | 0 | 0 | 0 | 11.526 | 0 | 0 | 48.605 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN |  |  |  |  | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
4254334 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 55035532-TR-15 HASANAGA TOKI AG PANOSU/55035585- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 12:13:13 | 01.08.2023 12:32:06 | 0.315 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.074 | 0 | 0 | 0 | 11.228 | 0 | 0 | 18.302 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI |  |  |  |  | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
4254341 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2785-TR-3 BOYALICA/47521570-TR-16 GIRIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 10:47:44 | 01.08.2023 12:47:52 | 2.002 | 0 | 33 | 1 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4.693 | 0 | 4.27 | 0 | 0.668 | 21.287 | 5.728 | 36.645 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR |  |  |  |  | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
4254397 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2981-TR-4 GÖLLÜCE/47275547-TR-4 GÖLLÜCE DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 10:05:46 | 02.08.2023 11:27:09 | 1.356 | 0 | 62 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 17.143 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 27.257 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ |  |  |  |  | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
4254410 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 110525-ÖRENCIK KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/47106196- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 10:05:18 | 01.08.2023 13:45:32 | 3.671 | 1 | 113 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.397 | 27.17 | 0 | 6.938 | 0 | 46.232 | 0 | 0 | 82.738 | 30 | HATAY | EVCİLER |  |  |  |  | 30 | HATAY | EVCİLER
4254423 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55807828-TR-11/55807925-YESILVADI CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:30:46 | 01.08.2023 12:59:58 | 3.487 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.593 | 0 | 0.817 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 36.54 | 31 | ISPARTA | HOCALAR |  |  |  |  | 31 | ISPARTA | HOCALAR
4254432 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 109967-Sirinköy KÖK Çikisi Ayiricisi/47671803- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 10:12:38 | 02.08.2023 13:59:19 | 3.778 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.357 | 0 | 0 | 0 | 15.422 | 0 | 0 | 85.779 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN |  |  |  |  | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
4254456 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869155-TR-132 AG PANOSU/1841465-8 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 09:05:48 | 02.08.2023 18:13:16 | 9.124 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 267.384 | 0 | 0 | 0 | 99.937 | 0 | 0 | 367.321 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ |  |  |  |  | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
4254461 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 56626644-D01/57184485- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 10:00:58 | 01.08.2023 15:12:51 | 5.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 1.098 | 34 | İZMİR | SANDIKLI |  |  |  |  | 34 | İZMİR | SANDIKLI
4254466 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528782-SDK/3328468-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 13:58:57 | 02.08.2023 16:54:06 | 2.919 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.305 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 8.399 | 35 | KARS | SULTANDAĞI |  |  |  |  | 35 | KARS | SULTANDAĞI
4254468 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874501-DM-3/05 AG PANOSU/1990502- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 10:55:44 | 02.08.2023 17:22:41 | 6.449 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 510.691 | 0 | 0 | 0 | 586.396 | 0 | 0 | 1097.087 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA |  |  |  |  | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
4254469 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528781-SDK/3328678-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 11:54:28 | 02.08.2023 12:39:39 | 0.753 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 3.322 | 37 | KAYSERİ | ÇAY |  |  |  |  | 37 | KAYSERİ | ÇAY
4254701 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869617-TR-571 AG PANOSU/1855183-5 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:08:38 | 01.08.2023 16:54:00 | 7.756 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 303.047 | 0 | 0 | 0 | 20.512 | 0 | 0 | 323.559 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR |  |  |  |  | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
4254702 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869617-TR-571 AG PANOSU/1855177-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:06:06 | 01.08.2023 16:55:00 | 7.815 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 195.213 | 0 | 0 | 0 | 43.532 | 0 | 0 | 238.745 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE |  |  |  |  | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
4254703 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869617-TR-571 AG PANOSU/1855177-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:12:59 | 03.08.2023 17:40:56 | 8.466 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 203.555 | 0 | 0 | 0 | 43.92 | 0 | 0 | 247.475 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR |  |  |  |  | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
4254708 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 104005-KOCADAG-KARALAR-HACIMAHMUTLAR ANA HATBASI AYIRICIS/57469294- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:09:09 | 01.08.2023 16:53:45 | 7.744 | 1 | 212 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 74.607 | 8.458 | 0 | 0 | 21.124 | 0 | 0 | 104.189 | 41 | KONYA | ŞUHUT |  |  |  |  | 41 | KONYA | ŞUHUT
4254855 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 48603396-Asagi Bali-Yukari Bali Grup Hat Basi Ayiricisi/47480067- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 10:01:23 | 02.08.2023 17:26:55 | 7.426 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.006 | 0 | 0 | 0 | 44.59 | 0 | 0 | 75.596 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT |  |  |  |  | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
4254856 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 48603396-Asagi Bali-Yukari Bali Grup Hat Basi Ayiricisi/47480067- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 10:18:52 | 04.08.2023 16:28:19 | 6.158 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.946 | 0 | 0 | 0 | 36.52 | 0 | 0 | 63.466 | 43 | MALATYA | DİYADİN |  |  |  |  | 43 | MALATYA | DİYADİN
4254857 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887020-TR-333 SAMANLI AG PANOSU/1796558-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 09:21:36 | 02.08.2023 11:41:34 | 2.333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.282 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT |  |  |  |  | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
4254859 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887030-TR- 10 AG PANOSU/1796589-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 09:12:26 | 02.08.2023 17:26:27 | 8.234 | 0 | 225 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 187.444 | 0 | 42.357 | 0 | 147.597 | 0 | 0 | 377.398 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR |  |  |  |  | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
4254860 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887030-TR- 10 AG PANOSU/1796589-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:06:35 | 04.08.2023 17:53:39 | 8.785 | 0 | 225 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 198.744 | 0 | 48.786 | 0 | 147.574 | 0 | 0 | 395.104 | 46 | MARDİN | MERKEZ |  |  |  |  | 46 | MARDİN | MERKEZ
4254861 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874609-DM-5/05 AG PANOSU/1849103-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 10:51:03 | 01.08.2023 16:28:08 | 5.618 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.934 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 33.135 | 47 | MUĞLA | PATNOS |  |  |  |  | 47 | MUĞLA | PATNOS
4254863 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16038-DM-1/19 GURE KOY GIRISI/47441179-DM 1/20 GÜRE BELEDIYE ÖNÜ | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:06:18 | 01.08.2023 10:13:08 | 1.114 | 2 | 702 | 1 | 8 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0.59 | 59.256 | 0 | 0.39 | 9.542 | 32.433 | 0 | 0 | 102.211 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY |  |  |  |  | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
4254864 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16815-DM-1/28 PORSELENCI YANI /47460143-MELEK HANIM (TR 27) | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 13:56:22 | 01.08.2023 14:49:54 | 0.892 | 0 | 989 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120.454 | 0 | 0 | 166.88 | 32.406 | 0 | 0 | 319.74 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK |  |  |  |  | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
4254879 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/56572444- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 09:23:06 | 01.08.2023 14:10:06 | 4.783 | 2 | 132 | 17 | 6 | 6 | 21 | 1 | 0 | 6.015 | 43.08 | 245.452 | 38.724 | 249.42 | 21.122 | 0 | 0 | 603.812 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK |  |  |  |  | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
4254984 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915877-TR-1 SARISOGUT AG PANOSU/47756190-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 10:42:45 | 01.08.2023 13:37:43 | 2.916 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.299 | 0 | 0 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 37.272 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY |  |  |  |  | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
4255238 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54421809-154 kV OSMANGAZI TRANSFORMATÖR MERKEZI/47466935-ATICILAR A IM | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.08.2023 00:35:49 | 01.08.2023 03:21:42 | 2.765 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 19 | 324 | 3 | 13 | 0 | 221.016 | 0 | 0 | 134.153 | 191.084 | 98.425 | 46.716 | 691.394 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ |  |  |  |  | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
4255671 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47482355-KOYLER | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 06:09:07 | 02.08.2023 06:59:33 | 0.841 | 10 | 3130 | 18 | 27 | 29 | 274 | 13 | 10 | 13.676 | 115.115 | 29.642 | 4.887 | 48.995 | 16.168 | 393.081 | 0.61 | 622.175 | 53 | SAKARYA | MERKEZ |  |  |  |  | 53 | SAKARYA | MERKEZ
4255941 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54514632-GEDIKPINAR-SULTANIYE-KOCAKONAK ORTAK HATBASI/54717130- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 09:57:17 | 02.08.2023 11:57:12 | 1.999 | 0 | 164 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0.208 | 2.781 | 24.856 | 0 | 0 | 42.394 | 54 | SAMSUN | MERZİFON |  |  |  |  | 54 | SAMSUN | MERZİFON
4256082 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921058-TR-9 KAYTAZDERE AG PANOSU/47165621- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 10:19:57 | 03.08.2023 13:03:16 | 2.722 | 0 | 70 | 0 | 40 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 20.126 | 0 | 12.761 | 0 | 9.831 | 0 | 1.538 | 44.257 | 55 | SİİRT | SULUOVA |  |  |  |  | 55 | SİİRT | SULUOVA
4256085 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 24249-TR-40/47103121-TR- 32 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 10:05:21 | 04.08.2023 13:01:03 | 2.928 | 0 | 508 | 0 | 13 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 167.292 | 0 | 0.54 | 0 | 46.581 | 168.675 | 5.894 | 388.982 | 56 | SİNOP | TAŞOVA |  |  |  |  | 56 | SİNOP | TAŞOVA
4256087 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47100633-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 10:16:59 | 02.08.2023 13:40:22 | 3.39 | 2 | 1346 | 6 | 210 | 7 | 163 | 0 | 0 | 2.128 | 388.071 | 83.615 | 109.709 | 99.368 | 175.216 | 0 | 0 | 858.107 | 57 | SİVAS | AKYURT |  |  |  |  | 57 | SİVAS | AKYURT
4256088 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22712-TR-14/B/47100425-SAHIL ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:44:43 | 05.08.2023 13:28:53 | 3.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.663 | 0 | 0 | 0 | 27.663 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ |  |  |  |  | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
4256166 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16361-YENIKOY KOK/47464444-K.TEPE ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 12:59:49 | 03.08.2023 13:55:26 | 0.927 | 1 | 70 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.935 | 7.086 | 0 | 1.387 | 3.486 | 0.838 | 0 | 0 | 13.731 | 59 | TOKAT | AYAŞ |  |  |  |  | 59 | TOKAT | AYAŞ
4256190 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869465-TR-45 AG PANOSU/1803423-2 | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 13:26:32 | 05.08.2023 17:15:47 | 3.821 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.689 | 0 | 0 | 0 | 102.062 | 0 | 0 | 126.75 | 60 | TRABZON | BALA |  |  |  |  | 60 | TRABZON | BALA
4256227 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878181-TR-3/4 ATAEVLER AG PANOSU/2011149- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 13:36:45 | 02.08.2023 14:32:13 | 0.924 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.208 | 0 | 0 | 0 | 8.303 | 0 | 0 | 26.511 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI |  |  |  |  | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
4256240 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5910195-TR 2 KALABAK KOYU AG PANOSU/47745780-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.08.2023 14:47:35 | 02.08.2023 16:36:32 | 1.816 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ |  |  |  |  | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
4256243 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/54344483-GUNDOGDU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:20:29 | 04.08.2023 17:00:00 | 7.659 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 137.923 | 0 | 0 | 0 | 152.743 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT |  |  |  |  | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
4256292 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5878691-TR-26 AG PANOSU/1949460- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:15:44 | 03.08.2023 10:33:01 | 1.288 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.974 | 0 | 0 | 0 | 56.256 | 0 | 0 | 102.23 | 64 | VAN | EVREN |  |  |  |  | 64 | VAN | EVREN
4256295 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867122-TR-631 AG PANOSU/1911313-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:11:49 | 03.08.2023 13:00:50 | 3.817 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.648 | 0 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 52.577 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI |  |  |  |  | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
4256301 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104606-Küçükçetmi 1 hatbasi Ayiricisi/47640321- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 10:34:33 | 04.08.2023 18:02:01 | 7.458 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.766 | 0 | 0 | 0 | 63.524 | 0 | 0 | 108.29 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL |  |  |  |  | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
4256365 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911219- TR-27 LAPSEKI AG PANOSU/47873943- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:09:52 | 03.08.2023 11:40:47 | 2.515 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.345 | 0 | 0.305 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 23.349 | 67 | AKSARAY | HAYMANA |  |  |  |  | 67 | AKSARAY | HAYMANA
4256368 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 54421809-154 kV OSMANGAZI TRANSFORMATÖR MERKEZI/47463671-SEHREKUSTU B | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 01:29:05 | 03.08.2023 03:11:28 | 1.706 | 0 | 580 | 0 | 0 | 2 | 1609 | 0 | 1 | 0 | 34.548 | 0 | 0 | 232.99 | 148.365 | 0 | 81.017 | 496.92 | 68 | BAYBURT | KALECİK |  |  |  |  | 68 | BAYBURT | KALECİK
4256389 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Merkezi | 16713-DM- ALTINOVA /47547569-TR-67 SAHIL | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:43:38 | 03.08.2023 13:00:37 | 3.283 | 2 | 8460 | 0 | 118 | 7 | 484 | 3 | 3 | 813.277 | 3427.745 | 0 | 113.409 | 247.51 | 1085.66 | 401.561 | 22.775 | 6111.936 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN |  |  |  |  | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
4256399 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56803878-TR-4 AG PANOSU/56803945- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:10:46 | 03.08.2023 18:09:59 | 8.987 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 567.964 | 0 | 0 | 0 | 263.23 | 0 | 0 | 831.194 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN |  |  |  |  | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
4256400 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/55907531-NALBANTOGLU FIDERI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 01:19:15 | 03.08.2023 03:12:39 | 1.89 | 0 | 13402 | 0 | 1 | 2 | 3610 | 0 | 2 | 0 | 1207.45 | 0 | 9.574 | 6.802 | 364.652 | 0 | 2.097 | 1590.575 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM |  |  |  |  | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
4256434 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47456719-INOVALAR GRUP CIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:10:33 | 03.08.2023 17:04:39 | 7.902 | 0 | 557 | 4 | 89 | 3 | 78 | 1 | 0 | 0 | 282.599 | 69.645 | 426.299 | 191.842 | 224.965 | 1093.77 | 0 | 2289.12 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK |  |  |  |  | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
4256438 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16321-TR-9/1/47243155-TR-10 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 14:11:14 | 03.08.2023 14:21:53 | 0.177 | 1 | 3898 | 0 | 42 | 17 | 312 | 1 | 1 | 0.244 | 6.201 | 0 | 0.055 | 6.568 | 3.41 | 0.347 | 0.2 | 17.026 | 73 | BARTIN | NALLIHAN |  |  |  |  | 73 | BARTIN | NALLIHAN
4256442 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/57915407-TR-11 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 02:13:36 | 03.08.2023 02:16:16 | 0.044 | 0 | 531 | 0 | 9 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.01 | 2.136 | 0.219 | 0 | 0 | 3.355 | 74 | ARDAHAN | POLATLI |  |  |  |  | 74 | ARDAHAN | POLATLI
4256443 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16424-KOK-ECIALAN /47462262-DONDURMA CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 13:26:10 | 03.08.2023 16:06:52 | 2.678 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 21.698 | 0 | 0.419 | 0 | 7.285 | 0 | 0 | 29.401 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR |  |  |  |  | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
4256448 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/57915405-DM-GÜZELYALI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 08:48:51 | 03.08.2023 09:01:37 | 0.213 | 1 | 2356 | 0 | 29 | 12 | 178 | 1 | 0 | 0.939 | 15.928 | 0 | 0.143 | 19.7 | 10.775 | 1.541 | 0 | 49.026 | 76 | YALOVA | SİNCAN |  |  |  |  | 76 | YALOVA | SİNCAN
4256462 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5929306-TR-207 AG PANOSU/2185553- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:07:48 | 03.08.2023 13:05:26 | 3.96 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 156.223 | 0 | 0 | 0 | 108.342 | 0 | 0 | 264.565 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE |  |  |  |  | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
4256472 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | KÖK | 15785-KOK-YAYLACIK /47457393-OSMANIYE CIKISI | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 10:47:15 | 03.08.2023 12:02:30 | 1.254 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.662 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 3.94 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE |  |  |  |  | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
4256487 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16321-TR-9/1/47243155-TR-10 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 10:09:12 | 03.08.2023 12:24:47 | 2.26 | 0 | 1004 | 0 | 4 | 3 | 62 | 0 | 1 | 0 | 158.583 | 0 | 0.732 | 12.291 | 18.675 | 0 | 26.084 | 216.366 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA |  |  |  |  | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
4256503 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5937491-TR-2 CUKUR KOY GIRISI AG PANOSU/47130106-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 09:32:18 | 03.08.2023 18:48:33 | 9.271 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.627 | 0 | 1.075 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 42.682 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK |  |  |  |  | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
4256513 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534869-SDK/5475443-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2023 18:07:17 | 01.08.2023 00:37:51 | 6.509 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR |  |  |  |  | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
4256526 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 48608914-TR-413 AG PANOSU/48608987- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2023 18:16:17 | 01.08.2023 00:10:19 | 5.9 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.093 | 0 | 0.446 | 0 | 37.198 | 0 | 0 | 86.737 | 82 |  | AKSEKİ |  |  |  |  | 82 |  | AKSEKİ
4256565 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5942653-TR-1 CUKUR KOY MERKEZ AG PANOSU/47135553-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:27:17 | 05.08.2023 15:54:42 | 6.457 | 0 | 86 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.799 | 0 | 5.644 | 0 | 4.195 | 0 | 0 | 45.638 | 83 |  | AKSU |  |  |  |  | 83 |  | AKSU
4256567 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15576-TR-14 GARAJ KABIN/47458711-BURCU SALCA CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 10:25:35 | 03.08.2023 14:14:06 | 3.809 | 1 | 321 | 2 | 61 | 5 | 84 | 3 | 0 | 148.445 | 126.77 | 0 | 67.776 | 50.651 | 165.555 | 3580.661 | 0 | 4139.859 | 84 |  | ALANYA |  |  |  |  | 84 |  | ALANYA
4256571 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1110-TR-301/47465934-TR-275-TR-301 ARASI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 02:11:36 | 03.08.2023 07:16:14 | 5.078 | 0 | 5305 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1082.601 | 0 | 0 | 0 | 248.724 | 0 | 0 | 1331.325 | 85 |  | DEMRE |  |  |  |  | 85 |  | DEMRE
4256572 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54421809-154 kV OSMANGAZI TRANSFORMATÖR MERKEZI/47466935-ATICILAR A IM | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 01:12:25 | 03.08.2023 07:32:45 | 6.339 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 19 | 324 | 3 | 13 | 0 | 484.303 | 0 | 0 | 428.996 | 725.985 | 288.615 | 198.856 | 2126.755 | 86 |  | DÖŞEMEALTI |  |  |  |  | 86 |  | DÖŞEMEALTI
4256812 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54894173-AG DIREK/5463379-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2023 23:46:44 | 01.08.2023 01:54:49 | 2.134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 87 |  | ELMALI |  |  |  |  | 87 |  | ELMALI
4256817 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 00:23:27 | 01.08.2023 00:24:27 | 0.017 | 2 | 682 | 3 | 18 | 13 | 157 | 4 | 0 | 0.17 | 0.459 | 0.122 | 0.035 | 0.233 | 0.05 | 0.642 | 0 | 1.71 | 88 |  | FİNİKE |  |  |  |  | 88 |  | FİNİKE
4256820 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23438-Tr-KABAKLI KOK/47099657-KABAKLI ILYASKOY-CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 00:34:40 | 01.08.2023 03:27:40 | 2.883 | 3 | 287 | 0 | 26 | 5 | 26 | 0 | 0 | 1.374 | 33.574 | 0 | 3.564 | 20.976 | 2.633 | 0 | 0 | 62.122 | 89 |  | GAZİPAŞA |  |  |  |  | 89 |  | GAZİPAŞA
4256821 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938721-TR-1/16 AG PANOSU/47129528-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 00:43:48 | 01.08.2023 02:11:40 | 1.464 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.417 | 0 | 0 | 0 | 7.956 | 0 | 0 | 12.373 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ |  |  |  |  | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
4256831 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21574-IM- PINARBASI/47250336-Tr-16 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 01:51:35 | 01.08.2023 01:52:10 | 0.01 | 0 | 4709 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 2 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0.018 | 4.017 | 91 |  | KAŞ |  |  |  |  | 91 |  | KAŞ
4256834 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 02:07:33 | 01.08.2023 02:08:18 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0.442 | 92 |  | KEMER |  |  |  |  | 92 |  | KEMER
4256835 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8809-TR- EVKUR/47265373-TR-34 GIRIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 02:02:26 | 01.08.2023 02:30:49 | 0.473 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0.947 | 8.608 | 0 | 0 | 11.184 | 93 |  | KEPEZ |  |  |  |  | 93 |  | KEPEZ
4256836 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3514861-SDK- F-1/48006934-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 02:23:05 | 01.08.2023 02:52:19 | 0.487 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 3.878 | 94 |  | KONYAALTI |  |  |  |  | 94 |  | KONYAALTI
4256841 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47282860-ÇIÇEKÖZÜ GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 02:49:25 | 01.08.2023 02:50:09 | 0.012 | 1 | 529 | 3 | 4 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.25 | 0 | 0.004 | 0.044 | 0 | 0 | 0.594 | 95 |  | KORKUTELİ |  |  |  |  | 95 |  | KORKUTELİ
4256843 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17296-DM-1/05 GIMA KABIN/47460963-PTT (TR15) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 02:42:14 | 01.08.2023 03:31:37 | 0.823 | 0 | 4058 | 0 | 0 | 1 | 573 | 0 | 0 | 0 | 112.125 | 0 | 0 | 13.643 | 64.534 | 0 | 0 | 190.302 | 96 |  | KUMLUCA |  |  |  |  | 96 |  | KUMLUCA
4256844 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 03:01:56 | 01.08.2023 03:02:56 | 0.017 | 2 | 682 | 3 | 18 | 13 | 157 | 4 | 0 | 0.121 | 0.328 | 0.104 | 0.03 | 0.207 | 0.047 | 0.608 | 0 | 1.444 | 97 |  | MANAVGAT |  |  |  |  | 97 |  | MANAVGAT
4256845 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222191-YUNUSEMRE CADDESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 03:00:54 | 01.08.2023 03:06:57 | 0.101 | 0 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.191 | 0 | 2.521 | 98 |  | MURATPAŞA |  |  |  |  | 98 |  | MURATPAŞA
4256846 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3529679-SDK/54647994-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 03:22:30 | 01.08.2023 04:17:04 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 1.227 | 99 |  | SERİK |  |  |  |  | 99 |  | SERİK
4256847 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 03:40:23 | 01.08.2023 03:41:08 | 0.013 | 6 | 1424 | 3 | 11 | 6 | 211 | 1 | 0 | 0.166 | 0.478 | 0.223 | 0.013 | 0.072 | 0.064 | 0.009 | 0 | 1.026 |  |  | İBRADI | [6 empty] | İBRADI
4256848 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884126-TR-6/11 AG PANOSU/1824154-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 03:25:24 | 01.08.2023 04:48:49 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.096 | 0 | 0 | 9.096 |  |  | ARDANUÇ | [6 empty] | ARDANUÇ
4256849 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16760-MAHMUDIYE KOK/47277442-KEPEKLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 04:13:55 | 01.08.2023 04:14:40 | 0.013 | 0 | 136 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.079 |  |  | ARHAVİ | [6 empty] | ARHAVİ
4256850 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 04:19:22 | 01.08.2023 04:22:45 | 0.056 | 28 | 1725 | 56 | 35 | 20 | 269 | 3 | 0 | 2.826 | 2.256 | 1.515 | 0.175 | 1.389 | 0.704 | 4.96 | 0 | 13.824 |  |  | BORÇKA | [6 empty] | BORÇKA
4256851 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47252069-ILYASAGA KOK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 05:03:53 | 01.08.2023 05:05:07 | 0.021 | 7 | 1765 | 2 | 42 | 4 | 188 | 1 | 0 | 0.05 | 0.687 | 0.055 | 0.004 | 0.022 | 0.081 | 0.001 | 0 | 0.899 |  |  | HOPA | [6 empty] | HOPA
4256853 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47453241-CERRAH KALBURT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 05:49:49 | 01.08.2023 05:50:34 | 0.013 | 0 | 279 | 0 | 0 | 38 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.456 | 0.036 | 1.594 | 0 | 2.218 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4256854 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877353-MENTESE TR AG PANOSU/1923226-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:09:52 | 01.08.2023 07:09:24 | 0.992 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 2.823 |  |  | MURGUL | [6 empty] | MURGUL
4256856 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443371-TERZILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:51:42 | 01.08.2023 06:52:00 | 0.005 | 2 | 470 | 53 | 19 | 1 | 88 | 0 | 3 | 0.014 | 0.394 | 0.869 | 0.108 | 0.027 | 0.129 | 0 | 0.001 | 1.543 |  |  | YUSUFELİ | [6 empty] | YUSUFELİ
4256858 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:52:51 | 01.08.2023 06:53:21 | 0.008 | 0 | 1576 | 0 | 121 | 3 | 165 | 0 | 1 | 0 | 1.763 | 0 | 0.248 | 0.792 | 0.472 | 0 | 0.013 | 3.289 |  |  | ŞAVŞAT | [6 empty] | ŞAVŞAT
4256859 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:52:49 | 01.08.2023 06:53:21 | 0.009 | 0 | 283 | 2 | 35 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0.002 | 0.058 | 0.327 | 0.088 | 0 | 0 | 0.777 |  |  | BOZDOĞAN | [6 empty] | BOZDOĞAN
4256860 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47243817-AVSA-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:59:15 | 01.08.2023 07:03:37 | 0.073 | 0 | 642 | 0 | 16 | 2 | 85 | 0 | 2 | 0 | 2.284 | 0 | 0.041 | 0.538 | 0.444 | 0 | 0.77 | 4.076 |  |  | BUHARKENT | [6 empty] | BUHARKENT
4256861 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5887240-TR-3 KOSELER MH AG PANOSU/1834953-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:00:45 | 01.08.2023 07:30:56 | 0.503 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.008 | 0 | 3.595 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 6.891 |  |  | DİDİM | [6 empty] | DİDİM
4256862 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47249989-GOLECIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:00:34 | 01.08.2023 07:04:22 | 0.063 | 2 | 132 | 17 | 6 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0.054 | 0.387 | 2.611 | 0.412 | 2.203 | 0.147 | 0 | 0 | 5.815 |  |  | GERMENCİK | [6 empty] | GERMENCİK
4256863 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931957-TR-41 ALTINOVA AYAZMA AG PANOSU/47135791-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:29:04 | 01.08.2023 10:17:08 | 3.801 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.852 | 0 | 0.285 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 11.704 |  |  | KARACASU | [6 empty] | KARACASU
4256865 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:39:44 | 01.08.2023 07:41:44 | 0.033 | 2 | 953 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.335 | 1.737 | 0 | 0.188 | 0.255 | 0.168 | 0 | 0 | 2.682 |  |  | KARPUZLU | [6 empty] | KARPUZLU
4256866 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47244528-DERENTI KALBURCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:44:37 | 01.08.2023 07:45:07 | 0.008 | 1 | 444 | 0 | 22 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0.043 | 0.43 | 0 | 0.02 | 0.034 | 0.111 | 0.084 | 0 | 0.723 |  |  | KOÇARLI | [6 empty] | KOÇARLI
4256867 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 54883786-DÜGÜNCÜLER GRUP HAT BASI/47467862- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:32:19 | 01.08.2023 09:28:41 | 1.939 | 0 | 271 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.724 | 0 | 0.439 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 14.446 |  |  | KUYUCAK | [6 empty] | KUYUCAK
4256868 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798674-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:28:17 | 01.08.2023 09:19:10 | 1.848 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 35.387 |  |  | KUŞADASI | [6 empty] | KUŞADASI
4256870 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451783-TARIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:58:46 | 01.08.2023 08:44:41 | 0.765 | 0 | 10974 | 0 | 6 | 6 | 1431 | 1 | 0 | 0 | 21.106 | 0 | 0.003 | 2.636 | 16.815 | 0.27 | 0 | 40.83 |  |  | KÖŞK | [6 empty] | KÖŞK
4256872 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93919-MUSA OKÇUOGLU AYIRICISI/56972880- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:37:16 | 01.08.2023 09:07:26 | 2.503 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 33.728 | 1.575 | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 37.26 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4256877 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3515742-SDK/5080651-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:00:07 | 01.08.2023 13:53:33 | 5.891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |  |  | NAZİLLİ | [6 empty] | NAZİLLİ
4256878 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093027-ALTINOVA RING 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:12:25 | 01.08.2023 08:12:54 | 0.008 | 0 | 1301 | 1 | 235 | 12 | 437 | 8 | 2 | 0 | 1.754 | 0.134 | 0.811 | 2.819 | 4.1 | 8.003 | 0.227 | 17.849 |  |  | SULTANHİSAR | [6 empty] | SULTANHİSAR
4256880 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 56456829-SUBASI ENH HATBASI/55568674- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 11:01:09 | 03.08.2023 18:33:52 | 7.546 | 0 | 242 | 7 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 129.716 | 201.175 | 43.059 | 697.212 | 144.016 | 0 | 0 | 1215.176 |  |  | SÖKE | [6 empty] | SÖKE
4256882 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105673-BALIKLI KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI /47675883- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 06:50:46 | 01.08.2023 08:37:28 | 1.778 | 1 | 75 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.115 | 5.371 | 0 | 0.655 | 2.513 | 1.74 | 0 | 0 | 11.394 |  |  | YENİPAZAR | [6 empty] | YENİPAZAR
4256896 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539017-SDK/5548973-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 07:07:15 | 01.08.2023 09:54:03 | 2.78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 |  |  | ÇİNE | [6 empty] | ÇİNE
4256898 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025506-AG DIREK/5363645-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:03:48 | 01.08.2023 09:16:20 | 1.209 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 |  |  | İNCİRLİOVA | [6 empty] | İNCİRLİOVA
4256901 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542774-SDK/5629089-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:26:03 | 01.08.2023 09:18:01 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 |  |  | AYVALIK | [6 empty] | AYVALIK
4256904 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923803-TR-1 CAKIROBA KOYU AG PANOSU/47774444-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 05:52:31 | 01.08.2023 08:53:07 | 3.01 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 3.322 |  |  | BALYA | [6 empty] | BALYA
4256906 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287015-YENIKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:31:24 | 01.08.2023 08:34:16 | 0.048 | 0 | 1530 | 1 | 25 | 2 | 149 | 2 | 0 | 0 | 4.792 | 0.063 | 0.096 | 0.048 | 1.8 | 0.993 | 0 | 7.792 |  |  | BANDIRMA | [6 empty] | BANDIRMA
4256907 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/57097037-MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:33:28 | 01.08.2023 08:35:16 | 0.03 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.019 | 0.18 | 0 | 1.077 | 0 | 0.757 | 0 | 2.033 |  |  | BURHANİYE | [6 empty] | BURHANİYE
4256915 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47570145-CAM MAH | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:04:41 | 04.08.2023 13:05:15 | 4.009 | 2 | 1771 | 0 | 1 | 3 | 109 | 0 | 0 | 14.154 | 901.609 | 0 | 0.721 | 91.635 | 165.579 | 0 | 0 | 1173.698 |  |  | BİGADİÇ | [6 empty] | BİGADİÇ
4256921 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:08:35 | 01.08.2023 09:09:05 | 0.008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 1.602 |  |  | DURSUNBEY | [6 empty] | DURSUNBEY
4256923 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 56555465-DM-3 AG PANOSU/56555539- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:05:41 | 01.08.2023 12:05:13 | 2.992 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | 0 | 0 | 0 | 3.311 | 0 | 0 | 6.508 |  |  | EDREMİT | [6 empty] | EDREMİT
4256924 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546446-SDK/5655531-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:14:53 | 01.08.2023 10:49:21 | 1.574 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477 |  |  | ERDEK | [6 empty] | ERDEK
4256926 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 49425715-SDK/5310827-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:15:50 | 01.08.2023 10:25:48 | 1.166 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0.742 |  |  | GÖMEÇ | [6 empty] | GÖMEÇ
4256927 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103878-ULUABAT DERE ATLAMASI MÜSTERILER GRUP HAT AYIRICISI/47545855- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:55:47 | 01.08.2023 11:53:04 | 2.955 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.351 | 0 | 0.543 | 0 | 4.426 | 0 | 0 | 0 | 17.321 |  |  | GÖNEN | [6 empty] | GÖNEN
4256928 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104896-Bolayir Aydinkent Hatbasi Sek./48526104- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 08:55:48 | 01.08.2023 10:13:34 | 1.296 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.631 |  |  | HAVRAN | [6 empty] | HAVRAN
4256931 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5887262-TR-2 KOSELER MH AG PANOSU/1835198-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:25:13 | 01.08.2023 12:09:27 | 2.737 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.136 | 0 | 1.409 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 27.596 |  |  | KEPSUT | [6 empty] | KEPSUT
4256932 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19244-DM-1 CANAKKALE/47243761-TR-1/42 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:26:47 | 01.08.2023 09:29:01 | 0.037 | 0 | 8279 | 0 | 7 | 3 | 448 | 0 | 1 | 0 | 29.907 | 0 | 0.003 | 7.429 | 12.907 | 0 | 0.104 | 50.351 |  |  | MANYAS | [6 empty] | MANYAS
4256933 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54586381-YENIYÖRÜK IÇME SUYU HATBASI/54586113- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 11:13:35 | 03.08.2023 13:11:43 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.645 | 0 | 7.645 |  |  | MARMARA | [6 empty] | MARMARA
4256935 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434536-TANSAS AKCAM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:28:01 | 01.08.2023 09:40:59 | 0.216 | 2 | 12131 | 0 | 20 | 10 | 386 | 2 | 7 | 8.776 | 321.627 | 0 | 0.412 | 100.838 | 126.974 | 12.265 | 3.839 | 574.731 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4256936 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 48294874-TR-1/59 YANI/47455228-INTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:26:43 | 01.08.2023 09:53:49 | 0.452 | 11 | 2171 | 26 | 79 | 42 | 203 | 6 | 0 | 10.789 | 78.914 | 11.653 | 3.087 | 149.917 | 40.002 | 547.331 | 0 | 841.693 |  |  | SAVAŞTEPE | [6 empty] | SAVAŞTEPE
4256939 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913993-TR-1/48 AG PANOSU/47774077-A KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:33:58 | 01.08.2023 10:10:03 | 0.601 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 1.285 | 7.185 |  |  | SINDIRGI | [6 empty] | SINDIRGI
4256941 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 94510-METIN ÖZCAN VE ORT. HATBASI/47674154- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:40:05 | 01.08.2023 11:01:12 | 1.352 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.758 |  |  | SUSURLUK | [6 empty] | SUSURLUK
4256945 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530694-SDK/56977697- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:30:13 | 01.08.2023 12:07:18 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.244 | 0 | 0 | 78.244 |  |  | İVRİNDİ | [6 empty] | İVRİNDİ
4256947 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534471-SDK/5476478-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:45:17 | 01.08.2023 11:29:51 | 1.743 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |  |  | BOZÜYÜK | [6 empty] | BOZÜYÜK
4256948 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:57:33 | 01.08.2023 09:58:03 | 0.008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 1.602 |  |  | GÖLPAZARI | [6 empty] | GÖLPAZARI
4256950 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3537212-SDK/5553693-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:29:09 | 01.08.2023 10:50:32 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4256954 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16601-TR-71/47598544-TR-84 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:10:56 | 01.08.2023 11:22:38 | 1.195 | 0 | 480 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 82.321 | 0 | 0.682 | 0 | 18.051 | 31.521 | 0 | 132.575 |  |  | OSMANELİ | [6 empty] | OSMANELİ
4256956 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871650-TR-73 AG PANOSU/1861355-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:19:52 | 01.08.2023 11:07:43 | 0.798 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 |  |  | PAZARYERİ | [6 empty] | PAZARYERİ
4256959 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47093015-KILIC ENH ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:26:52 | 01.08.2023 10:29:07 | 0.038 | 0 | 844 | 1 | 52 | 2 | 97 | 5 | 2 | 0 | 3.188 | 0.839 | 0.882 | 0.823 | 5.393 | 18.635 | 0.234 | 29.994 |  |  | SÖĞÜT | [6 empty] | SÖĞÜT
4256966 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994055-AG DIREK/5275995-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:37:28 | 01.08.2023 10:54:36 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.251 |  |  | YENİPAZAR | [6 empty] | YENİPAZAR
4256967 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535180-SDK/5523767-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:22:48 | 01.08.2023 11:22:44 | 0.999 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 1.228 |  |  | İNHİSAR | [6 empty] | İNHİSAR
4256972 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866688-TR-291 AG PANOSU/1856637- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:03:51 | 04.08.2023 10:35:55 | 1.535 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.446 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 35.456 |  |  | ADAKLI | [6 empty] | ADAKLI
4256978 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47266996-KOYLER | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 14:03:38 | 04.08.2023 16:01:02 | 1.957 | 4 | 88 | 7 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 4.909 | 19.323 | 9.9 | 0.087 | 33.178 | 5.402 | 30.808 | 0 | 103.607 |  |  | GENÇ | [6 empty] | GENÇ
4256980 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531659-SDK/5415379-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:32:25 | 01.08.2023 12:27:25 | 1.917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 |  |  | KARLIOVA | [6 empty] | KARLIOVA
4256983 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909495-TR-2 AKSAZ KOYU AG PANOSU/47758449-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 10:35:17 | 04.08.2023 12:10:59 | 1.595 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 0 | 14.153 |  |  | KİĞI | [6 empty] | KİĞI
4256984 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532661-SDK/5386013-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:54:02 | 01.08.2023 12:24:55 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 1.767 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4256985 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 53838828-SDK/53957979-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:08:51 | 06.08.2023 11:15:39 | 2.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.498 | 0 | 3.28 | 28.778 |  |  | SOLHAN | [6 empty] | SOLHAN
4256987 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287015-YENIKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:05:56 | 01.08.2023 11:11:27 | 0.092 | 0 | 1528 | 1 | 25 | 2 | 149 | 2 | 0 | 0 | 10.762 | 0.122 | 0.186 | 0.099 | 3.78 | 1.829 | 0 | 16.779 |  |  | YAYLADERE | [6 empty] | YAYLADERE
4256989 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48723486-AG DIREK/55261198-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:54:15 | 01.08.2023 17:10:08 | 6.264 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.132 |  |  | YEDİSU | [6 empty] | YEDİSU
4256991 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:08:34 | 01.08.2023 11:09:26 | 0.014 | 4 | 2829 | 28 | 139 | 6 | 506 | 1 | 3 | 0.442 | 4.916 | 2.71 | 0.847 | 0.162 | 2.18 | 0 | 0.012 | 11.269 |  |  | ADİLCEVAZ | [6 empty] | ADİLCEVAZ
4256994 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/54996062-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 12:02:00 | 03.08.2023 12:18:52 | 0.281 | 0 | 626 | 5 | 35 | 0 | 82 | 1 | 2 | 0 | 11.894 | 1.875 | 3.562 | 0 | 4.013 | 2.325 | 2.027 | 25.695 |  |  | AHLAT | [6 empty] | AHLAT
4256995 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47464924-KORUCU | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:07:14 | 01.08.2023 12:31:32 | 1.405 | 5 | 5467 | 8 | 71 | 9 | 994 | 4 | 0 | 50.134 | 404.556 | 29.203 | 2.56 | 9.722 | 172.702 | 66.441 | 0 | 735.318 |  |  | GÜROYMAK | [6 empty] | GÜROYMAK
4256997 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089002-AG DIREK/5595499-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 10:50:30 | 01.08.2023 12:13:57 | 1.391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |  |  | HİZAN | [6 empty] | HİZAN
4256999 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957808-AG DIREK/5219510-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:10:36 | 01.08.2023 13:44:35 | 2.566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257000 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 4614-TR-5 SAGLIK OCAGI/47442618-MEZARLIK CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:11:37 | 01.08.2023 12:11:24 | 0.996 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.544 | 0 | 0.293 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 4.158 |  |  | MUTKİ | [6 empty] | MUTKİ
4257008 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867574-TR- KIRAZLI KOK AG PANOSU/1799230-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:09:25 | 01.08.2023 17:23:06 | 6.228 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 0 | 10.631 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 35.433 |  |  | TATVAN | [6 empty] | TATVAN
4257011 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873923-DM-1/14 AG PANOSU/1848398-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:23:31 | 01.08.2023 17:10:35 | 5.784 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79.521 | 0 | 0 | 0 | 3.362 | 0 | 0 | 82.883 |  |  | DÖRTDİVAN | [6 empty] | DÖRTDİVAN
4257015 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 91896-ÇEBITAS HATTI AYIRICISI/47578658- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:18:16 | 01.08.2023 12:50:00 | 1.529 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 8.466 | 0 | 134.514 | 0 | 145.138 |  |  | GEREDE | [6 empty] | GEREDE
4257016 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 917657-AG DIREK/5146568-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:30:00 | 01.08.2023 13:21:58 | 1.866 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 |  |  | GÖYNÜK | [6 empty] | GÖYNÜK
4257018 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47464453-CAYIR CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:19:22 | 01.08.2023 12:03:32 | 0.736 | 32 | 131 | 3 | 56 | 7 | 27 | 0 | 0 | 9.832 | 20.375 | 4.411 | 3.233 | 32.676 | 11.658 | 0 | 0 | 82.184 |  |  | KIBRISCIK | [6 empty] | KIBRISCIK
4257019 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5879189-TR-11 SEFAKOY CAMI YANI AG PANOSU/1815541-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:01:28 | 01.08.2023 13:16:49 | 2.256 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 11.065 |  |  | MENGEN | [6 empty] | MENGEN
4257022 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464473-ESKI FADILLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:41:40 | 01.08.2023 11:42:25 | 0.013 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.016 | 0 | 0.057 | 0 | 0.09 | 0 | 0.769 | 0 | 0.932 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257025 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5886458-TR- ALACA MESCIT ONU AG PANOSU/1835950- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:35:26 | 01.08.2023 12:08:49 | 0.556 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 59.369 | 0 | 0 | 62.904 |  |  | MUDURNU | [6 empty] | MUDURNU
4257029 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146536-ÇANAKKALE 1/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:45:01 | 01.08.2023 11:49:38 | 0.077 | 1 | 164 | 7 | 94 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.07 | 0.179 | 0.155 | 0.152 | 1.178 | 0.142 | 0 | 0 | 1.875 |  |  | SEBEN | [6 empty] | SEBEN
4257030 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108663-Çataltepe Ayiricisi/54149310- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:22:53 | 01.08.2023 14:35:11 | 3.205 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19.588 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 315.236 | 0 | 339.789 |  |  | YENİÇAĞA | [6 empty] | YENİÇAĞA
4257034 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026286-AG DIREK/5347318-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:49:31 | 01.08.2023 13:10:18 | 1.346 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 1.609 |  |  | ALTINYAYLA | [6 empty] | ALTINYAYLA
4257041 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 51932984-AG DIREK/5663525-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:17:59 | 01.08.2023 21:02:58 | 8.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 |  |  | AĞLASUN | [6 empty] | AĞLASUN
4257043 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56623971-/57462755- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:27:10 | 01.08.2023 14:16:42 | 1.826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  |  | BUCAK | [6 empty] | BUCAK
4257044 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47461295-AKCAY | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 14:04:27 | 04.08.2023 15:58:43 | 1.904 | 3 | 4978 | 7 | 15 | 12 | 366 | 0 | 0 | 2.514 | 1197.061 | 2.026 | 6.698 | 765.102 | 657.109 | 0 | 0 | 2630.511 |  |  | GÖLHİSAR | [6 empty] | GÖLHİSAR
4257053 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5913585-DM-1/07 AG PANOSU/1816281- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 10:34:07 | 04.08.2023 12:42:36 | 2.142 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.995 | 0 | 0 | 0 | 7.145 | 0 | 0 | 32.14 |  |  | KARAMANLI | [6 empty] | KARAMANLI
4257058 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5902705-TR-8 AG PANOSU/1910805-2 | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:47:52 | 08.08.2023 14:47:26 | 4.993 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.649 | 0 | 0 | 0 | 55.303 | 0 | 0 | 82.952 |  |  | KEMER | [6 empty] | KEMER
4257059 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1273536-AG DIREK/4964175-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:33:22 | 01.08.2023 13:14:38 | 1.688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257064 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528553-SDK/5386329-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:19:54 | 01.08.2023 14:21:04 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.877 | 0 | 0 | 5.877 |  |  | TEFENNİ | [6 empty] | TEFENNİ
4257068 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730199-AG DIREK/5351962-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:11:22 | 01.08.2023 13:34:48 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.845 |  |  | YEŞİLOVA | [6 empty] | YEŞİLOVA
4257069 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529422-SDK/3330331-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:54:41 | 09.08.2023 14:50:42 | 4.934 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.04 | 0 | 0 | 0 | 4.923 | 0 | 0 | 49.963 |  |  | ÇAVDIR | [6 empty] | ÇAVDIR
4257070 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133858-SEHITLER GRUBU ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.08.2023 15:52:58 | 03.08.2023 18:43:11 | 2.837 | 2 | 598 | 1 | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 13.666 | 101.038 | 7.971 | 2.868 | 0 | 24.786 | 0 | 0 | 150.33 |  |  | ÇELTİKÇİ | [6 empty] | ÇELTİKÇİ
4257071 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104885-Pekmezli Köyü Hat Basi Ayiricisi/47615062- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:01:05 | 01.08.2023 13:58:36 | 0.959 | 0 | 170 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 11.813 | 0 | 1.288 | 0 | 2.455 | 0 | 0.226 | 15.783 |  |  | BÜYÜKORHAN | [6 empty] | BÜYÜKORHAN
4257073 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 56971760-/57062623- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:28:32 | 01.08.2023 15:55:51 | 3.455 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.035 |  |  | GEMLİK | [6 empty] | GEMLİK
4257078 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1830367-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:41:13 | 01.08.2023 14:17:06 | 1.598 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.433 | 0 | 2.144 | 0 | 11.533 | 0 | 0 | 41.111 |  |  | GÜRSU | [6 empty] | GÜRSU
4257079 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087313-AG DIREK/5595294-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 12:29:49 | 01.08.2023 17:35:18 | 5.091 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 |  |  | HARMANCIK | [6 empty] | HARMANCIK
4257092 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1778-AKHISAR TR5/47242433-DONAT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:21:34 | 01.08.2023 13:22:19 | 0.013 | 1 | 4370 | 0 | 6 | 64 | 298 | 30 | 2 | 0.185 | 6.621 | 0 | 0.183 | 10.556 | 2.088 | 13.669 | 0.183 | 33.485 |  |  | KARACABEY | [6 empty] | KARACABEY
4257093 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297327-GOKCEICI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:22:13 | 01.08.2023 13:22:48 | 0.01 | 1 | 433 | 7 | 9 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0.023 | 0.456 | 0.179 | 0.003 | 0.052 | 0.104 | 0 | 0 | 0.817 |  |  | KELES | [6 empty] | KELES
4257094 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518903-SDK/5136836-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:22:02 | 01.08.2023 17:05:42 | 3.728 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |  |  | KESTEL | [6 empty] | KESTEL
4257097 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 906963-AG DIREK/5067080-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:27:29 | 01.08.2023 14:45:46 | 3.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 |  |  | MUDANYA | [6 empty] | MUDANYA
4257098 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528633-SDK/3328736-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 11:08:14 | 11.08.2023 14:06:58 | 2.979 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.414 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 26.616 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | [6 empty] | MUSTAFAKEMALPAŞA
4257099 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529424-SDK/3329823-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 13:17:09 | 10.08.2023 17:08:37 | 3.858 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.562 |  |  | NİLÜFER | [6 empty] | NİLÜFER
4257100 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529423-SDK/3330339-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:35:35 | 10.08.2023 14:45:40 | 5.168 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.961 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 30.998 |  |  | ORHANELİ | [6 empty] | ORHANELİ
4257102 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5909575-TR 1 SARICAELI KOYU AG PANOSU/47746737-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:31:29 | 01.08.2023 14:04:18 | 0.547 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.246 | 0 | 0.379 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 5.775 |  |  | ORHANGAZİ | [6 empty] | ORHANGAZİ
4257104 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56286319-TR14 EMNIYET KARSISI AG PANOSU/56286340- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:39:51 | 01.08.2023 15:46:37 | 2.113 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.682 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 9.237 |  |  | OSMANGAZİ | [6 empty] | OSMANGAZİ
4257115 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881933-TR-1 CAM KAFE ALTI AG PANOSU/1827239-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:11:32 | 07.08.2023 11:48:30 | 2.616 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.176 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 24.543 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4257116 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1064957-AG DIREK/5533253-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 13:49:30 | 01.08.2023 15:01:36 | 1.202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 |  |  | YILDIRIM | [6 empty] | YILDIRIM
4257118 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454106-SETAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:02:22 | 01.08.2023 14:06:49 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.118 | 0 | 150.118 |  |  | İNEGÖL | [6 empty] | İNEGÖL
4257120 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838086-AG DIREK/4927862-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:02:10 | 01.08.2023 15:33:52 | 1.528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 |  |  | İZNİK | [6 empty] | İZNİK
4257121 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 931-TR-351/47275646-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:10:27 | 01.08.2023 15:12:42 | 1.038 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.943 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 0 | 55.283 |  |  | AYVACIK | [6 empty] | AYVACIK
4257125 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47632651-SANTRAL DM | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 10:20:36 | 05.08.2023 13:00:43 | 2.669 | 2 | 5943 | 0 | 13 | 23 | 859 | 1 | 0 | 0.521 | 1633.329 | 0 | 1.418 | 571.418 | 1667.103 | 70.421 | 0 | 3944.21 |  |  | BAYRAMİÇ | [6 empty] | BAYRAMİÇ
4257126 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889651-DM-1/42 HUZURLU KENT AG PANOSU/1829403-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:06:45 | 01.08.2023 15:03:30 | 0.946 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.864 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 10.899 |  |  | BOZCAADA | [6 empty] | BOZCAADA
4257133 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 92203-Kocasinan TR-1 Ayiricisi/47568011- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:27:45 | 01.08.2023 20:29:04 | 6.022 | 0 | 171 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.203 | 0 | 1.399 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 53.242 |  |  | BİGA | [6 empty] | BİGA
4257134 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532567-SDK/3336448-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:33:00 | 04.08.2023 11:47:15 | 2.238 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.646 |  |  | ECEABAT | [6 empty] | ECEABAT
4257136 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531765-SDK/3336347-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 13:06:19 | 04.08.2023 15:28:29 | 2.37 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 5.494 | 0 | 0 | 15.537 |  |  | EZİNE | [6 empty] | EZİNE
4257138 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17155-TR-23 278. SOKAK/47458423-DM04/01 TR-5 ÇAKMAK CAD. FIDERI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:36:13 | 01.08.2023 14:53:48 | 0.293 | 0 | 530 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.289 | 0 | 0.006 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 15.819 |  |  | GELİBOLU | [6 empty] | GELİBOLU
4257146 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5888476-TR-1 ERECEK KOYU AG PANOSU/1800530-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:34:30 | 01.08.2023 18:06:26 | 3.532 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.487 | 0 | 0.064 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 5.763 |  |  | GÖKÇEADA | [6 empty] | GÖKÇEADA
4257149 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57624219-/57650894- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:35:02 | 01.08.2023 17:35:08 | 3.002 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 21.042 | 0 | 0 | 22.721 |  |  | LAPSEKİ | [6 empty] | LAPSEKİ
4257152 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543742-SDK/5622394-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:01:13 | 01.08.2023 20:53:23 | 5.869 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257158 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3550008-SDK/5696003-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:10:55 | 01.08.2023 16:42:28 | 1.526 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 |  |  | YENİCE | [6 empty] | YENİCE
4257161 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47099611-BUZHANELER 1 CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:59:49 | 01.08.2023 16:36:02 | 1.604 | 1 | 4318 | 3 | 150 | 6 | 276 | 0 | 1 | 28.536 | 523.365 | 2.777 | 72.869 | 135.863 | 282.795 | 0 | 0.959 | 1047.164 |  |  | ÇAN | [6 empty] | ÇAN
4257163 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57902876-DM13/57633460- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:10:04 | 01.08.2023 18:22:46 | 3.211 | 0 | 2267 | 0 | 1 | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 619.296 | 0 | 0.095 | 469.289 | 116.925 | 0 | 0 | 1205.605 |  |  | ATKARACALAR | [6 empty] | ATKARACALAR
4257165 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075191-AG DIREK/5602021-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:19:59 | 01.08.2023 16:53:52 | 1.564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 1.118 |  |  | BAYRAMÖREN | [6 empty] | BAYRAMÖREN
4257173 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57042557-/57042573- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:29:51 | 01.08.2023 17:45:05 | 2.254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 |  |  | ELDİVAN | [6 empty] | ELDİVAN
4257176 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97360-DEMIRDERE HAT AYIRICISI/47520220- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:43:08 | 01.08.2023 16:36:29 | 0.889 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.927 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 12 |  |  | ILGAZ | [6 empty] | ILGAZ
4257178 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 56283746-TR-22 AG PANOSU/56283817- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:14:28 | 04.08.2023 16:02:04 | 6.793 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 88.067 | 0 | 0 | 0 | 415.596 | 0 | 0 | 503.663 |  |  | KIZILIRMAK | [6 empty] | KIZILIRMAK
4257179 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260886-CELEBILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:43:57 | 01.08.2023 15:54:13 | 0.171 | 2 | 2655 | 20 | 267 | 10 | 241 | 1 | 0 | 0.283 | 2.849 | 1.046 | 0.316 | 1.187 | 0.553 | 0.036 | 0 | 6.269 |  |  | KORGUN | [6 empty] | KORGUN
4257184 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 854710-AG DIREK/4955533-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:59:49 | 01.08.2023 17:06:42 | 2.114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |  |  | KURŞUNLU | [6 empty] | KURŞUNLU
4257186 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543903-SDK/5618166-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:49:46 | 01.08.2023 18:39:24 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.836 | 0 | 0 | 52.836 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257187 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914945-TR-1 KARAAYIT MH KOSEDERE AG PANOSU/47765209-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:37:40 | 01.08.2023 17:21:36 | 2.732 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 3.35 |  |  | ORTA | [6 empty] | ORTA
4257193 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5918368-SEHITLER TR1 AG PANOSU/1888355-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 11:14:25 | 01.08.2023 16:22:12 | 5.13 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.586 | 0 | 0 | 0 | 4.956 | 0 | 0 | 48.543 |  |  | YAPRAKLI | [6 empty] | YAPRAKLI
4257198 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5942653-TR-1 CUKUR KOY MERKEZ AG PANOSU/47130822-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 14:15:39 | 01.08.2023 18:36:02 | 4.339 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.574 |  |  | ÇERKEŞ | [6 empty] | ÇERKEŞ
4257213 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109100-KAYANLAR HATBASI/48529743- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:25:41 | 01.08.2023 16:37:16 | 1.193 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0.117 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 1.528 |  |  | ŞABANÖZÜ | [6 empty] | ŞABANÖZÜ
4257217 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3530017-SDK/5341699-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:30:15 | 01.08.2023 19:47:22 | 3.285 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.934 |  |  | ALACA | [6 empty] | ALACA
4257218 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 97882-Çigdem - Hacieseler - Habipler Grup Ayiricisi/48560211- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 10:09:05 | 04.08.2023 12:26:47 | 2.295 | 0 | 244 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29.915 | 0 | 0.024 | 0 | 4.222 | 0 | 0 | 34.161 |  |  | BAYAT | [6 empty] | BAYAT
4257224 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076109-AG DIREK/5615678-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:27:39 | 01.08.2023 18:01:32 | 1.564 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 |  |  | BOĞAZKALE | [6 empty] | BOĞAZKALE
4257228 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5933545-TR- CAKIRCA MH AG PANOSU/1925444-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:15:58 | 01.08.2023 18:56:29 | 2.675 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.506 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 3.558 |  |  | DODURGA | [6 empty] | DODURGA
4257234 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 898621-AG DIREK/5614568-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:31:14 | 01.08.2023 17:40:16 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.246 |  |  | KARGI | [6 empty] | KARGI
4257235 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1778-AKHISAR TR5/47242433-DONAT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:46:07 | 01.08.2023 17:11:12 | 0.418 | 1 | 4371 | 0 | 6 | 64 | 298 | 30 | 2 | 2.485 | 111.758 | 0 | 3.352 | 140.972 | 29.942 | 189.357 | 2.218 | 480.085 |  |  | LAÇİN | [6 empty] | LAÇİN
4257236 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3541800-SDK/5628843-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:33:15 | 01.08.2023 20:29:47 | 3.942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 3.212 |  |  | MECİTÖZÜ | [6 empty] | MECİTÖZÜ
4257244 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032124-AG DIREK/5477905-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:40:42 | 01.08.2023 18:14:56 | 1.571 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257246 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2136-TETRI KÖK/47423064-AKHISAR TR5 ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:46:04 | 01.08.2023 17:10:02 | 0.399 | 1 | 8025 | 0 | 6 | 66 | 590 | 31 | 2 | 1.487 | 116.912 | 0 | 2.227 | 86.974 | 34.142 | 113.933 | 1.276 | 356.951 |  |  | ORTAKÖY | [6 empty] | ORTAKÖY
4257247 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 16:55:34 | 01.08.2023 16:57:41 | 0.035 | 28 | 1725 | 56 | 35 | 20 | 269 | 3 | 0 | 4.401 | 3.81 | 3.318 | 0.904 | 2.944 | 2.603 | 11.53 | 0 | 29.511 |  |  | OSMANCIK | [6 empty] | OSMANCIK
4257252 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5108-TR- BALIK HALI TR3/47441545-ATIS POLIGONU CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:59:38 | 06.08.2023 16:23:39 | 6.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 4.686 | 0 | 1.133 | 23.993 | 0 | 0 | 31.989 |  |  | OĞUZLAR | [6 empty] | OĞUZLAR
4257261 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 5869655-TR-12 AG PANOSU/1544169-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:02:56 | 01.08.2023 18:59:12 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.262 | 0 | 0 | 7.262 |  |  | SUNGURLU | [6 empty] | SUNGURLU
4257262 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 55159619-TR-1 CETMIBASI KOYU AG PANOSU/55159627- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:55:16 | 04.08.2023 18:00:36 | 8.089 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 |  |  | UĞURLUDAĞ | [6 empty] | UĞURLUDAĞ
4257269 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 3506903-SDK/4872107-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:10:04 | 01.08.2023 18:29:02 | 1.316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |  |  | İSKİLİP | [6 empty] | İSKİLİP
4257271 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249747-CAKIR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:16:43 | 01.08.2023 17:17:03 | 0.006 | 6 | 2882 | 7 | 23 | 15 | 347 | 4 | 0 | 0.083 | 1.5 | 0.366 | 0.124 | 0.131 | 0.58 | 0.879 | 0 | 3.664 |  |  | ACIPAYAM | [6 empty] | ACIPAYAM
4257272 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 11625-DM-1/47 OMUR OTEL/47281194-DM-1/47 OMUR OTEL DTR AYIRICISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:15:44 | 01.08.2023 19:09:30 | 1.896 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 29.183 | 0 | 0 | 32.834 |  |  | PAMUKKALE | [6 empty] | PAMUKKALE
4257278 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Diregi | 1259594-AG DIREK/5311746-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:25:09 | 01.08.2023 19:25:52 | 2.012 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 |  |  | BABADAĞ | [6 empty] | BABADAĞ
4257284 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/55581452-TR-1/47 (MARTUR) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:30:55 | 01.08.2023 22:40:56 | 5.167 | 0 | 526 | 0 | 1 | 42 | 53 | 8 | 0 | 0 | 77.595 | 0 | 0.074 | 213.187 | 52.723 | 43.041 | 0 | 386.621 |  |  | BAKLAN | [6 empty] | BAKLAN
4257286 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47424683-MEYVALI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:38:32 | 01.08.2023 17:42:52 | 0.072 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.678 |  |  | BEKİLLİ | [6 empty] | BEKİLLİ
4257287 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:26:57 | 06.08.2023 11:01:16 | 1.572 | 0 | 181 | 0 | 1 | 39 | 19 | 9 | 0 | 0 | 34.482 | 0 | 0.113 | 252.505 | 15.947 | 87.405 | 0 | 390.451 |  |  | BEYAĞAÇ | [6 empty] | BEYAĞAÇ
4257289 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 775748-AG DIREK/4831232-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:48:23 | 01.08.2023 18:41:55 | 2.892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT | [6 empty] | BOZKURT
4257300 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1051388-AG DIREK/5514409-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:34:32 | 01.08.2023 19:42:30 | 2.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BULDAN | [6 empty] | BULDAN
4257305 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536563-SDK/3387202-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:04:48 | 01.08.2023 19:49:28 | 2.744 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.103 | 0 | 0 | 0 | 49.481 | 0 | 0 | 64.584 |  |  | GÜNEY | [6 empty] | GÜNEY
4257309 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 99062-Sariagil GSM ve Buski Ayiricisi/47529828- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:46:00 | 01.08.2023 20:53:40 | 3.128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 3.789 | 0 | 0 | 0 | 6.888 |  |  | HONAZ | [6 empty] | HONAZ
4257310 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:56:12 | 01.08.2023 17:56:57 | 0.013 | 3 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 6.809 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 7.509 |  |  | KALE | [6 empty] | KALE
4257314 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889560-AG DIREK/5013063-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 17:55:44 | 01.08.2023 18:46:30 | 0.846 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257316 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798236-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:10:16 | 01.08.2023 19:51:44 | 1.691 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.698 | 0 | 0 | 0 | 4.528 | 0 | 0 | 16.226 |  |  | SARAYKÖY | [6 empty] | SARAYKÖY
4257318 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022806-AG DIREK/5372225-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:10:37 | 01.08.2023 21:21:41 | 3.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 |  |  | SERİNHİSAR | [6 empty] | SERİNHİSAR
4257326 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:27:35 | 01.08.2023 18:28:27 | 0.014 | 7 | 3682 | 3 | 222 | 13 | 345 | 2 | 0 | 0.224 | 1.886 | 0.003 | 0.596 | 0.166 | 0.277 | 0.113 | 0 | 3.266 |  |  | TAVAS | [6 empty] | TAVAS
4257327 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 5890-TR- CAYHAN TEKSTIL/47252945-TR- CAYHAN TEKSTIL DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:26:38 | 01.08.2023 19:03:05 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0.519 |  |  | ÇAL | [6 empty] | ÇAL
4257331 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47261368-YILDIRIM CAD | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:38:01 | 01.08.2023 19:35:31 | 0.958 | 0 | 6628 | 0 | 2 | 2 | 268 | 0 | 1 | 0 | 82.002 | 0 | 0.018 | 8.411 | 28.824 | 0 | 0.069 | 119.324 |  |  | ÇAMELİ | [6 empty] | ÇAMELİ
4257342 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/54447065-CINARKÖPRÜ ISTIKAMETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:56:14 | 01.08.2023 18:56:45 | 0.009 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 |  |  | ÇARDAK | [6 empty] | ÇARDAK
4257347 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3510730-SDK/3194052-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:24:59 | 01.08.2023 20:48:57 | 2.399 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 5.079 |  |  | ÇİVRİL | [6 empty] | ÇİVRİL
4257349 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 56168820-SDK/57650273- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:21:57 | 01.08.2023 20:26:44 | 2.079 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR | [6 empty] | BAĞLAR
4257356 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 54373221-TR-4 SARICAELI AG PANOSU/54373256- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:50:25 | 01.08.2023 19:30:31 | 0.668 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.354 |  |  | BİSMİL | [6 empty] | BİSMİL
4257359 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1750-TR-4/23A ÜÇEVLER/47445222-TRAFO KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:09:00 | 01.08.2023 20:25:30 | 1.275 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 6.099 | 0 | 0 | 0 | 42.739 | 0 | 0 | 48.837 |  |  | DİCLE | [6 empty] | DİCLE
4257361 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249820-AKHISAR - ISMETPASA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:10:53 | 01.08.2023 19:14:29 | 0.06 | 0 | 425 | 21 | 20 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 2.572 | 0.668 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 5.357 |  |  | ERGANİ | [6 empty] | ERGANİ
4257363 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285794-KIZIKLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:12:07 | 01.08.2023 19:12:52 | 0.013 | 1 | 1531 | 0 | 41 | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0.11 | 0.051 | 0.25 | 0 | 0 | 1.407 |  |  | EĞİL | [6 empty] | EĞİL
4257364 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1313502-AG DIREK/5277693-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:56:44 | 01.08.2023 23:10:10 | 4.224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |  |  | HANİ | [6 empty] | HANİ
4257365 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5907731-TR- BEYEL MH AG PANOSU/1846225-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:57:08 | 01.08.2023 21:26:11 | 2.484 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.729 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 11.204 |  |  | HAZRO | [6 empty] | HAZRO
4257369 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18544-TR-3 KARABIGA/47456862-TR-4 KARABIGA-TR-3 KARABIGA ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 18:56:17 | 01.08.2023 20:45:21 | 1.818 | 0 | 241 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 22.223 | 0 | 0.237 | 0 | 13.34 | 0 | 0.328 | 36.128 |  |  | KAYAPINAR | [6 empty] | KAYAPINAR
4257372 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5899281-TR 24/12 YILMAZLAR SITESI AG PANOSU/1832382-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:22:40 | 01.08.2023 20:57:24 | 1.579 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.954 |  |  | KOCAKÖY | [6 empty] | KOCAKÖY
4257376 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 97272-DUTLUCA KÖYÜ TR HAT BASI/47552207- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:32:06 | 01.08.2023 20:51:17 | 1.32 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.713 | 0 | 0.263 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 10.155 |  |  | KULP | [6 empty] | KULP
4257385 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033879-AG DIREK/5344714-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:54:59 | 01.08.2023 21:06:56 | 1.199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0.273 |  |  | LİCE | [6 empty] | LİCE
4257393 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:10:34 | 01.08.2023 20:11:19 | 0.013 | 1 | 545 | 4 | 9 | 7 | 79 | 4 | 0 | 0.014 | 0.495 | 0.03 | 0.014 | 0.076 | 0.09 | 0.353 | 0 | 1.073 |  |  | SUR | [6 empty] | SUR
4257397 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245487-BOZLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:18:21 | 01.08.2023 20:18:49 | 0.008 | 1 | 323 | 5 | 22 | 2 | 56 | 0 | 1 | 0.018 | 0.284 | 0.11 | 0.139 | 0.007 | 0.066 | 0 | 0 | 0.623 |  |  | SİLVAN | [6 empty] | SİLVAN
4257399 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 57021372-/57057574- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:19:56 | 01.08.2023 21:21:33 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0.898 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4257401 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109252-KASKAYA GRUP HATBASI/47615112- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:23:10 | 02.08.2023 00:23:20 | 5.003 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.843 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 13.924 |  |  | ÇERMİK | [6 empty] | ÇERMİK
4257405 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1290204-AG DIREK/5150864-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:14:55 | 01.08.2023 22:00:08 | 1.753 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 4.396 |  |  | ÇINAR | [6 empty] | ÇINAR
4257413 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891156-TR-1 CAMLI AG PANOSU/1914370-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:33:25 | 01.08.2023 21:26:19 | 0.882 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 3.39 |  |  | ÇÜNGÜŞ | [6 empty] | ÇÜNGÜŞ
4257415 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 18383-TR-7 KUMKALE/47663054-Tr-8 CIKIS | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:40:23 | 01.08.2023 21:42:53 | 1.042 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4.766 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0.025 | 5.003 |  |  | ENEZ | [6 empty] | ENEZ
4257440 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896389-TR-51 AG PANOSU/2084573- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:59:22 | 01.08.2023 21:43:23 | 0.734 | 0 | 181 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7.587 | 0 | 0.117 | 0 | 3.476 | 0 | 0 | 11.18 |  |  | HAVSA | [6 empty] | HAVSA
4257479 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 57736397-PANO /57736407-KÖY GIRIS TARAFI ÇIKISI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:15:47 | 01.08.2023 21:55:24 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 |  |  | KEŞAN | [6 empty] | KEŞAN
4257510 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883910-KÜÇÜK YENICE TR1 AG PANOSU/1935467-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 21:44:40 | 01.08.2023 23:16:30 | 1.531 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.551 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 9.732 |  |  | LALAPAŞA | [6 empty] | LALAPAŞA
4257511 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 108742-ATIKHISAR KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/47660820- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 19:35:44 | 01.08.2023 22:39:24 | 3.061 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.701 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 7.82 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257532 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17326-TAT KOK/47463517-OVAKOY VE SU POMPALARI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:00:12 | 02.08.2023 00:14:13 | 2.233 | 0 | 567 | 4 | 18 | 4 | 82 | 1 | 0 | 0 | 81.964 | 31.932 | 10.422 | 3.79 | 12.684 | 48.104 | 0 | 188.896 |  |  | MERİÇ | [6 empty] | MERİÇ
4257533 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:01:54 | 01.08.2023 22:02:46 | 0.014 | 7 | 902 | 27 | 42 | 11 | 108 | 2 | 7 | 0.237 | 0.748 | 0.492 | 0.026 | 0.06 | 0.23 | 0.766 | 0.012 | 2.571 |  |  | SÜLOĞLU | [6 empty] | SÜLOĞLU
4257534 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540968-SDK/5543806-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:01:06 | 01.08.2023 22:37:00 | 0.598 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 |  |  | UZUNKÖPRÜ | [6 empty] | UZUNKÖPRÜ
4257537 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530676-SDK/55218103-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:03:51 | 01.08.2023 23:28:42 | 1.414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 |  |  | İPSALA | [6 empty] | İPSALA
4257538 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5896389-TR-51 AG PANOSU/2084573- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:01:00 | 01.08.2023 23:40:44 | 1.662 | 0 | 181 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 16.248 | 0 | 0 | 0 | 5.309 | 0 | 0 | 21.558 |  |  | ALACAKAYA | [6 empty] | ALACAKAYA
4257542 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871648-TR-57 AG PANOSU/1861344-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:11:14 | 01.08.2023 23:30:27 | 1.32 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.441 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 29.781 |  |  | ARICAK | [6 empty] | ARICAK
4257567 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:49:41 | 01.08.2023 22:50:31 | 0.014 | 7 | 902 | 27 | 42 | 11 | 108 | 2 | 7 | 0.237 | 0.748 | 0.492 | 0.026 | 0.06 | 0.23 | 0.766 | 0.012 | 2.571 |  |  | AĞIN | [6 empty] | AĞIN
4257571 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92306-KIRAZPINAR TURNALAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/47690683- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:46:33 | 02.08.2023 00:41:05 | 1.909 | 1 | 387 | 5 | 20 | 4 | 35 | 1 | 4 | 10.655 | 52.546 | 7.659 | 12.471 | 5.161 | 5.674 | 0 | 0.139 | 94.303 |  |  | BASKİL | [6 empty] | BASKİL
4257577 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:21:17 | 01.08.2023 23:22:08 | 0.014 | 7 | 902 | 27 | 42 | 11 | 108 | 2 | 7 | 0.219 | 0.689 | 0.47 | 0.024 | 0.057 | 0.195 | 0.766 | 0.012 | 2.432 |  |  | KARAKOÇAN | [6 empty] | KARAKOÇAN
4257580 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540968-SDK/5543806-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:40:05 | 02.08.2023 01:30:40 | 2.843 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 |  |  | KEBAN | [6 empty] | KEBAN
4257615 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 23:47:51 | 01.08.2023 23:48:43 | 0.014 | 7 | 902 | 27 | 42 | 11 | 108 | 2 | 7 | 0.219 | 0.689 | 0.47 | 0.024 | 0.057 | 0.195 | 0.766 | 0.012 | 2.432 |  |  | KOVANCILAR | [6 empty] | KOVANCILAR
4257631 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 00:06:12 | 02.08.2023 00:07:03 | 0.014 | 7 | 902 | 27 | 42 | 11 | 108 | 2 | 7 | 0.191 | 0.604 | 0.447 | 0.023 | 0.054 | 0.182 | 0.728 | 0.012 | 2.242 |  |  | MADEN | [6 empty] | MADEN
4257636 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92270-ÇAKILLIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/47551254- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 22:55:01 | 02.08.2023 00:41:05 | 1.768 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.557 | 0 | 0 | 0.778 | 0.084 | 0 | 0 | 3.419 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257637 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534706-SDK/5477862-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 00:36:28 | 02.08.2023 03:21:54 | 2.757 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 |  |  | PALU | [6 empty] | PALU
4257638 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 00:41:07 | 02.08.2023 01:03:30 | 0.373 | 7 | 2298 | 18 | 82 | 15 | 253 | 1 | 5 | 3.157 | 37.08 | 277.163 | 2.857 | 2.31 | 5.564 | 0 | 0.018 | 328.15 |  |  | SİVRİCE | [6 empty] | SİVRİCE
4257649 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531383-SDK/5427624-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 00:54:06 | 02.08.2023 07:12:07 | 6.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 9.817 | 0 | 0 | 11.305 |  |  | KEMAH | [6 empty] | KEMAH
4257651 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99199-SOGUCAK,KARANLIKDERE,ÇAKALLAR,SARI MUSTAFALAR,DOGANÇAY MERMER ECE MERMER ,ÇAKALLAR IÇE SUYU ORTAK HAT BASI/58170722- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 01:13:19 | 02.08.2023 02:51:24 | 1.635 | 0 | 180 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0.093 | 0 | 1.584 | 11.407 | 0 | 17.145 |  |  | KEMALİYE | [6 empty] | KEMALİYE
4257652 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5871322-TR- GOKCEOREN MH AG PANOSU/1813055-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 00:51:47 | 02.08.2023 03:33:50 | 2.701 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 7.704 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257653 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9304-SÜKRIYE KÖK/47241782-FEVZIYE FINDICAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 01:25:17 | 02.08.2023 01:26:02 | 0.013 | 0 | 390 | 1 | 4 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0.049 | 0.037 | 0 | 0.281 |  |  | OTLUKBELİ | [6 empty] | OTLUKBELİ
4257654 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53867005-TR-310 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 01:27:12 | 02.08.2023 02:50:32 | 1.389 | 0 | 8323 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 321.594 | 0 | 0 | 0 | 53.974 | 0 | 0 | 375.568 |  |  | REFAHİYE | [6 empty] | REFAHİYE
4257655 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252704-CAKIL-DEDEOBA-EMRE KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 01:31:18 | 02.08.2023 01:32:08 | 0.014 | 0 | 456 | 16 | 7 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.672 | 0.033 | 0.016 | 0.038 | 0 | 0 | 1.031 |  |  | TERCAN | [6 empty] | TERCAN
4257657 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21574-IM- PINARBASI/47250336-Tr-16 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 01:36:03 | 02.08.2023 01:36:07 | 0.001 | 0 | 4709 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 2 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0.017 | 4.017 |  |  | ÇAYIRLI | [6 empty] | ÇAYIRLI
4257658 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21574-IM- PINARBASI/47250336-Tr-16 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 01:37:21 | 02.08.2023 01:37:26 | 0.001 | 0 | 4709 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 2 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0.017 | 4.017 |  |  | ÜZÜMLÜ | [6 empty] | ÜZÜMLÜ
4257660 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19244-DM-1 CANAKKALE/47243764-TEIAS GIRIS 3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 01:41:41 | 02.08.2023 01:45:32 | 0.064 | 0 | 14159 | 0 | 0 | 9 | 1252 | 1 | 0 | 0 | 38.187 | 0 | 0 | 9.829 | 12.812 | 0.383 | 0 | 61.211 |  |  | İLİÇ | [6 empty] | İLİÇ
4257661 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19244-DM-1 CANAKKALE/47243764-TEIAS GIRIS 3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 01:45:57 | 02.08.2023 03:45:02 | 1.985 | 0 | 14159 | 0 | 0 | 9 | 1252 | 1 | 0 | 0 | 1019.8 | 0 | 0 | 279.985 | 373.56 | 10.936 | 0 | 1684.282 |  |  | AZİZİYE | [6 empty] | AZİZİYE
4257666 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 02:21:17 | 02.08.2023 02:22:08 | 0.014 | 1 | 484 | 4 | 44 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.021 | 0.03 | 0.006 | 0.041 | 0 | 0 | 0.352 |  |  | AŞKALE | [6 empty] | AŞKALE
4257668 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3537214-SDK/5553690-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 02:16:11 | 02.08.2023 02:59:13 | 0.717 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.478 |  |  | HINIS | [6 empty] | HINIS
4257674 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 02:42:08 | 02.08.2023 04:10:00 | 1.464 | 0 | 181 | 0 | 1 | 40 | 19 | 8 | 0 | 0 | 12.866 | 0 | 0.044 | 43.253 | 2.682 | 15.293 | 0 | 74.138 |  |  | HORASAN | [6 empty] | HORASAN
4257676 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 03:15:49 | 02.08.2023 03:19:20 | 0.059 | 2 | 1904 | 8 | 23 | 13 | 208 | 3 | 1 | 0.001 | 2.186 | 0.063 | 0.046 | 0.215 | 0.465 | 0.117 | 0.044 | 3.137 |  |  | KARAYAZI | [6 empty] | KARAYAZI
4257678 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 03:34:08 | 02.08.2023 03:35:45 | 0.027 | 13 | 2906 | 9 | 39 | 18 | 236 | 12 | 1 | 0.207 | 1.247 | 0.067 | 0.057 | 3.801 | 0.288 | 0.691 | 0.009 | 6.367 |  |  | KARAÇOBAN | [6 empty] | KARAÇOBAN
4257679 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940187-GOBEL GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 03:52:22 | 02.08.2023 03:55:50 | 0.058 | 5 | 2792 | 137 | 221 | 17 | 378 | 7 | 10 | 0.013 | 4.801 | 9.95 | 4.196 | 0.858 | 1.576 | 4.177 | 0.097 | 25.668 |  |  | KÖPRÜKÖY | [6 empty] | KÖPRÜKÖY
4257681 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49486983-SDK/5369160-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 04:12:50 | 02.08.2023 07:15:37 | 3.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.214 |  |  | NARMAN | [6 empty] | NARMAN
4257682 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271599-DEMIRKAPI,DANAVELI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:18:54 | 02.08.2023 05:30:10 | 0.188 | 0 | 479 | 6 | 3 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3.738 | 2.308 | 0.014 | 0.419 | 1.159 | 0 | 0 | 7.639 |  |  | OLTU | [6 empty] | OLTU
4257683 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271599-DEMIRKAPI,DANAVELI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:43:31 | 02.08.2023 05:47:18 | 0.063 | 0 | 479 | 6 | 3 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0.766 | 0.005 | 0.139 | 0.387 | 0 | 0 | 2.549 |  |  | OLUR | [6 empty] | OLUR
4257684 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17038-TR-1A/47283103-Tr-2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:44:02 | 02.08.2023 05:48:42 | 0.078 | 5 | 10809 | 18 | 77 | 16 | 1021 | 3 | 2 | 0.049 | 18.943 | 2.531 | 0.503 | 0.276 | 3.42 | 0.013 | 0.048 | 25.782 |  |  | PALANDÖKEN | [6 empty] | PALANDÖKEN
4257687 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47450526-YENI DANISMENT ALTINTAS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:47:27 | 02.08.2023 08:28:39 | 2.687 | 0 | 437 | 1 | 22 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.721 | 24.246 | 10.286 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 86.223 |  |  | PASİNLER | [6 empty] | PASİNLER
4257689 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17250-IM-5 BANDIRMA/47258923-TR-5/01 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 05:59:53 | 02.08.2023 06:01:53 | 0.033 | 0 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 3.626 |  |  | PAZARYOLU | [6 empty] | PAZARYOLU
4257690 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17059-TR-8/47609127-TR-10 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:00:26 | 02.08.2023 06:43:57 | 0.725 | 0 | 2929 | 1 | 2 | 8 | 89 | 1 | 0 | 0 | 83.488 | 0.272 | 0.091 | 1.467 | 4.963 | 0.157 | 0 | 90.438 |  |  | TEKMAN | [6 empty] | TEKMAN
4257691 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222254-CELTIKKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:11:05 | 02.08.2023 06:18:56 | 0.131 | 3 | 1179 | 6 | 32 | 11 | 137 | 7 | 2 | 1.747 | 9.695 | 7.902 | 11.704 | 2.262 | 4.79 | 20.4 | 0.594 | 59.095 |  |  | TORTUM | [6 empty] | TORTUM
4257693 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47252069-ILYASAGA KOK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:11:19 | 02.08.2023 06:14:28 | 0.053 | 7 | 1765 | 2 | 42 | 4 | 188 | 1 | 0 | 0.501 | 3.626 | 0.828 | 0.044 | 0.103 | 0.833 | 0.002 | 0 | 5.937 |  |  | UZUNDERE | [6 empty] | UZUNDERE
4257695 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870142-TR-9/2 ODUNLUK(EKER) AG PANOSU/1802121-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 02:59:47 | 02.08.2023 06:59:49 | 4.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.023 | 0 | 0 | 24.023 |  |  | YAKUTİYE | [6 empty] | YAKUTİYE
4257696 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47237602-TR-2 GÜMÜSÇAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:11:48 | 02.08.2023 06:25:00 | 0.22 | 2 | 1823 | 55 | 104 | 9 | 179 | 1 | 4 | 0.21 | 6.194 | 26.991 | 2.491 | 3.111 | 1.971 | 2.674 | 1.265 | 44.907 |  |  | ÇAT | [6 empty] | ÇAT
4257697 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248753-KOYLER RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:22:17 | 02.08.2023 06:24:43 | 0.041 | 9 | 629 | 8 | 3 | 19 | 104 | 0 | 0 | 0.159 | 1.353 | 0.374 | 0.002 | 4.244 | 1.457 | 0 | 0 | 7.589 |  |  | İSPİR | [6 empty] | İSPİR
4257699 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 54151042-DM-3/18 /52103444-DM-3/17 DEN GIRIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:28:51 | 02.08.2023 07:44:19 | 1.258 | 0 | 1537 | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 40.025 | 0 | 0 | 140.525 |  |  | ŞENKAYA | [6 empty] | ŞENKAYA
4257700 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108388-MAHRUBELER IÇME SUYU AYIRICISI/47612961- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:49:00 | 02.08.2023 07:43:12 | 0.903 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.246 | 0 | 15.873 | 0 | 0 | 0 | 19.103 | 0 | 35.222 |  |  | ALPU | [6 empty] | ALPU
4257701 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867006-TR-202 AG PANOSU/1826868-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:48:52 | 02.08.2023 12:01:26 | 5.209 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 91.158 | 0 | 0 | 0 | 201.353 | 0 | 0 | 292.511 |  |  | BEYLİKOVA | [6 empty] | BEYLİKOVA
4257702 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1030-TR-284/47440203-TR-48-TR-284 ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:05:09 | 02.08.2023 15:24:46 | 8.327 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 656.414 | 0 | 0 | 0 | 284.868 | 0 | 0 | 941.282 |  |  | GÜNYÜZÜ | [6 empty] | GÜNYÜZÜ
4257703 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92823-HALALCA TR1 TR2 TR 3 HAVA ALANI SAN GRUP HAT BASI/47588520- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:19:50 | 02.08.2023 09:22:29 | 2.044 | 1 | 593 | 0 | 49 | 0 | 93 | 0 | 1 | 1.809 | 128.196 | 0 | 10.204 | 0 | 28.181 | 0 | 2.692 | 171.082 |  |  | HAN | [6 empty] | HAN
4257706 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:36:15 | 02.08.2023 07:38:18 | 0.034 | 58 | 2080 | 28 | 151 | 41 | 347 | 1 | 0 | 1.026 | 2.335 | 0.225 | 0.47 | 1.591 | 1.986 | 0.003 | 0 | 7.636 |  |  | MAHMUDİYE | [6 empty] | MAHMUDİYE
4257707 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49486867-SDK/5369167-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:42:15 | 02.08.2023 14:53:31 | 7.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375 | 0 | 0 | 13.375 |  |  | MİHALGAZİ | [6 empty] | MİHALGAZİ
4257708 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288314-KOCAELI SARICA PATLAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:49:29 | 02.08.2023 07:50:03 | 0.009 | 1 | 487 | 1 | 16 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0.017 | 0.362 | 0.1 | 0.088 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.634 |  |  | MİHALIÇÇIK | [6 empty] | MİHALIÇÇIK
4257709 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 56937814-TR-50A/56610345- | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 09:34:46 | 04.08.2023 12:46:56 | 3.203 | 0 | 181 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 53.148 | 0 | 1.898 | 0 | 38.198 | 0 | 0 | 93.245 |  |  | ODUNPAZARI | [6 empty] | ODUNPAZARI
4257710 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 93837-ISKANIYE HAT BASI/47502088- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:48:27 | 02.08.2023 12:54:53 | 5.107 | 0 | 99 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0.926 | 0 | 0.002 | 1.696 | 0 | 0 | 34.474 |  |  | SARICAKAYA | [6 empty] | SARICAKAYA
4257711 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 83156-ORTAKÖY ENH HATBASI/47670979- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:22:01 | 02.08.2023 10:06:28 | 2.741 | 0 | 240 | 0 | 12 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.441 | 0 | 36.302 | 1.655 | 16.818 | 0 | 0 | 108.216 |  |  | SEYİTGAZİ | [6 empty] | SEYİTGAZİ
4257712 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 57084998-BURMAKSAN DÖRT MEVSIM AYIRICISI/47481478- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:50:52 | 02.08.2023 08:59:53 | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.925 | 0 | 0.024 | 0 | 34.733 | 0 | 45.683 |  |  | SİVRİHİSAR | [6 empty] | SİVRİHİSAR
4257713 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:55:27 | 02.08.2023 08:57:06 | 1.028 | 4 | 1570 | 8 | 37 | 2 | 189 | 0 | 0 | 1.031 | 4.311 | 0.956 | 0.356 | 0.127 | 1.254 | 0 | 0 | 8.035 |  |  | TEPEBAŞI | [6 empty] | TEPEBAŞI
4257716 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5867194-TR-632 AG PANOSU/5639970-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:15:08 | 02.08.2023 10:04:52 | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.697 | 0 | 0 | 28.697 |  |  | ÇİFTELER | [6 empty] | ÇİFTELER
4257717 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17359-TR-11/47610416-TR-8 DEMIRCILER TR MEZBAHA 1 2 3 4 YENI SANAYI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:30:35 | 02.08.2023 08:39:54 | 1.155 | 0 | 327 | 0 | 13 | 4 | 326 | 2 | 34 | 0 | 23.882 | 0 | 3.348 | 16.281 | 147.77 | 142.028 | 181.74 | 515.048 |  |  | İNÖNÜ | [6 empty] | İNÖNÜ
4257719 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 54151042-DM-3/18 /52103444-DM-3/17 DEN GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:07:55 | 02.08.2023 09:52:50 | 1.748 | 0 | 1536 | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 184.493 | 0 | 0 | 0 | 104.26 | 0 | 0 | 288.753 |  |  | ARABAN | [6 empty] | ARABAN
4257720 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16691-TR-62/48811712-TR-65 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:00:46 | 02.08.2023 08:37:17 | 0.609 | 0 | 581 | 0 | 14 | 8 | 609 | 3 | 8 | 0 | 12.965 | 0 | 0.426 | 124.844 | 83.01 | 18.268 | 16.862 | 256.375 |  |  | İSLAHİYE | [6 empty] | İSLAHİYE
4257721 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:14:10 | 02.08.2023 08:15:00 | 0.014 | 1 | 1212 | 1 | 19 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0.141 | 0.888 | 0.002 | 0.055 | 0.06 | 0.089 | 0 | 0 | 1.235 |  |  | KARKAMIŞ | [6 empty] | KARKAMIŞ
4257724 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2737-TR-29/47482943-BOGAZ YOLU DM3 GIRIS-CIKIS-RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:15:37 | 02.08.2023 08:54:39 | 0.651 | 0 | 4191 | 16 | 3 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 163.142 | 18.071 | 0.492 | 7.681 | 54.924 | 0 | 0 | 244.311 |  |  | NURDAĞI | [6 empty] | NURDAĞI
4257727 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3537214-SDK/5553690-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:13:43 | 02.08.2023 10:31:38 | 3.298 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 3.134 | 0 | 0 | 5.689 |  |  | NİZİP | [6 empty] | NİZİP
4257729 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47448591-PELITÖREN -KARACALAR CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 10:03:05 | 04.08.2023 16:20:45 | 6.294 | 0 | 506 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.573 | 0 | 0 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 56.82 |  |  | OĞUZELİ | [6 empty] | OĞUZELİ
4257732 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:18:37 | 02.08.2023 10:14:25 | 1.93 | 0 | 35 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.43 | 0 | 1.11 | 8.145 | 0.617 | 0 | 13.398 | 27.701 |  |  | YAVUZELİ | [6 empty] | YAVUZELİ
4257734 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931567-TR-50 AKTOPRAK KOYU AG PANOSU/47136278-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:21:52 | 02.08.2023 09:41:30 | 1.327 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0.683 | 0 | 3.717 | 0 | 0 | 7.81 |  |  | ŞAHİNBEY | [6 empty] | ŞAHİNBEY
4257736 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109082-CAZGIRLER KÖYÜ HAT BASI/47641454- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:54:19 | 02.08.2023 09:41:33 | 1.787 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0.599 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 2.802 |  |  | ŞEHİTKAMİL | [6 empty] | ŞEHİTKAMİL
4257737 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244382-SOKAKAGZI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:38:13 | 02.08.2023 08:38:48 | 0.01 | 16 | 342 | 17 | 127 | 18 | 101 | 0 | 0 | 0.318 | 1.021 | 0.077 | 0.445 | 1.639 | 2.35 | 0 | 0 | 5.85 |  |  | ALUCRA | [6 empty] | ALUCRA
4257739 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 22718-AKCAPINAR KOK/47456828-DUMANALAN GRUP CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 10:07:11 | 04.08.2023 15:00:37 | 4.891 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40.637 | 7.713 | 0 | 0 | 0 | 4.876 | 0 | 0 | 53.226 |  |  | BULANCAK | [6 empty] | BULANCAK
4257740 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109407-Koruköy Nato-20 Evler Hatbasi Sek./51990169- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 07:01:24 | 02.08.2023 09:49:08 | 2.795 | 3 | 127 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 55.809 | 23.65 | 0 | 0 | 9.426 | 0.53 | 0 | 0 | 89.414 |  |  | DERELİ | [6 empty] | DERELİ
4257742 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 109107-Zincirli kuyu trs-2 hatbasi sek./47660789- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:46:29 | 02.08.2023 09:12:16 | 0.429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 3.409 |  |  | DOĞANKENT | [6 empty] | DOĞANKENT
4257743 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922582-TR-1 AHILER KOYU AG PANOSU/47773987-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:43:13 | 02.08.2023 09:36:38 | 0.89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 |  |  | ESPİYE | [6 empty] | ESPİYE
4257744 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47626983-Tr-OBA GIDA CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:46:11 | 02.08.2023 10:55:54 | 2.162 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.578 | 0 | 16.922 | 0 | 3.382 | 0 | 569.022 | 0 | 589.903 |  |  | EYNESİL | [6 empty] | EYNESİL
4257747 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1780-DONAT KÖK/47242491-DONAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:54:41 | 02.08.2023 08:55:26 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.492 | 0 | 2.437 | 0.106 | 3.043 |  |  | GÖRELE | [6 empty] | GÖRELE
4257748 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92123-YESILLER CAKILLIK SADI KOZDEREGÜVEM GRUP HAT BASI/47565689- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:32:50 | 02.08.2023 10:51:03 | 2.304 | 0 | 181 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.302 | 12.373 | 0.177 | 1.25 | 1.59 | 0 | 0 | 58.691 |  |  | GÜCE | [6 empty] | GÜCE
4257749 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454155-AKHISAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:54:43 | 02.08.2023 09:25:42 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.55 | 0 | 121.55 |  |  | KEŞAP | [6 empty] | KEŞAP
4257752 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 57386958-PANO /56636649- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:56:34 | 02.08.2023 10:08:21 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.733 | 0 | 0 | 11.733 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257753 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96077-KÜÇÜKDERE MEZARLIK YANI ANA HATBASI AYIRICISI/47552313- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:56:12 | 02.08.2023 09:43:03 | 0.781 | 1 | 402 | 0 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 16.539 | 0 | 0 | 0 | 3.738 | 0 | 0 | 20.276 |  |  | PİRAZİZ | [6 empty] | PİRAZİZ
4257756 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57651099-/5347322-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:36:22 | 02.08.2023 14:24:59 | 5.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.476 |  |  | TİREBOLU | [6 empty] | TİREBOLU
4257757 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5871322-TR- GOKCEOREN MH AG PANOSU/1813055-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 04:38:25 | 02.08.2023 12:49:11 | 8.179 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.645 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | 0 | 43.025 |  |  | YAĞLIDERE | [6 empty] | YAĞLIDERE
4257764 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:07:21 | 02.08.2023 09:08:00 | 0.011 | 6 | 3518 | 12 | 353 | 15 | 334 | 2 | 1 | 1.138 | 3.361 | 0.815 | 0.414 | 0.613 | 0.707 | 0.969 | 0 | 8.017 |  |  | ÇAMOLUK | [6 empty] | ÇAMOLUK
4257765 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274261-ALPAGUT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:08:25 | 02.08.2023 09:09:10 | 0.013 | 1 | 588 | 0 | 7 | 2 | 43 | 6 | 0 | 0.014 | 0.486 | 0 | 0.008 | 0.322 | 0.122 | 5.636 | 0 | 6.589 |  |  | ÇANAKÇI | [6 empty] | ÇANAKÇI
4257772 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423547-BILAL KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:19:56 | 02.08.2023 09:20:41 | 0.013 | 0 | 422 | 1 | 18 | 3 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0.725 | 0.01 | 0.27 | 0.279 | 0.446 | 0 | 0.014 | 1.744 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR | [6 empty] | ŞEBİNKARAHİSAR
4257773 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 56341951-DM-1 KORU/56342076-TR-7/TR-8 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:22:07 | 02.08.2023 09:22:42 | 0.01 | 0 | 1094 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1.087 | 0 | 0.001 | 0 | 0.437 | 0 | 0.195 | 1.721 |  |  | KELKİT | [6 empty] | KELKİT
4257775 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019347-AG DIREK/5344875-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:25:59 | 02.08.2023 11:18:20 | 1.872 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |  |  | KÖSE | [6 empty] | KÖSE
4257778 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47452353-YAKUP KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:22:31 | 02.08.2023 09:33:44 | 0.187 | 1 | 1269 | 12 | 69 | 3 | 168 | 2 | 1 | 0.014 | 2 | 0.337 | 0.127 | 0.238 | 0.73 | 3.112 | 0.02 | 6.579 |  |  | KÜRTÜN | [6 empty] | KÜRTÜN
4257782 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 861766-AG DIREK/4974751-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:51:29 | 02.08.2023 10:52:07 | 2.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257785 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541359-SDK/5559401-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:23:03 | 02.08.2023 11:11:15 | 1.803 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |  |  | TORUL | [6 empty] | TORUL
4257787 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | SDK Çikisi | 56120716-SDK- TR36/56335968-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:31:53 | 02.08.2023 10:22:01 | 0.836 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |  |  | ŞİRAN | [6 empty] | ŞİRAN
4257788 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085417-AG DIREK/5646695-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:47:48 | 02.08.2023 10:56:05 | 1.138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257793 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885894-TR- OREN MH AG PANOSU/1834473-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:00:18 | 02.08.2023 10:44:59 | 0.744 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.134 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4.215 |  |  | YÜKSEKOVA | [6 empty] | YÜKSEKOVA
4257795 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5915725-TR-2/28 AG PANOSU/47773127-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:03:51 | 02.08.2023 10:44:00 | 0.669 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 24.107 | 0 | 0 | 27.759 |  |  | ÇUKURCA | [6 empty] | ÇUKURCA
4257800 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 11661-DM-1 YENIKOY/47432707-SEMT_TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:27:23 | 05.08.2023 11:31:13 | 2.064 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.342 | 0 | 0.781 | 0 | 6.521 | 0 | 0 | 15.644 |  |  | ŞEMDİNLİ | [6 empty] | ŞEMDİNLİ
4257801 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915801-TR-36 AG PANOSU/47748384-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:06:58 | 02.08.2023 12:21:26 | 2.241 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | 6.775 | 0 | 0 | 10.416 |  |  | ALTINÖZÜ | [6 empty] | ALTINÖZÜ
4257802 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 4024-TR-8 YENIKOY VILLALARI/47377333-SEMT_TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 13:37:36 | 05.08.2023 15:20:55 | 1.722 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.858 | 0 | 0.547 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 6.527 |  |  | BELEN | [6 empty] | BELEN
4257810 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271599-DEMIRKAPI,DANAVELI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:25:15 | 02.08.2023 10:32:29 | 0.121 | 0 | 479 | 6 | 3 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5.703 | 2.208 | 0.021 | 0.345 | 2.519 | 0 | 0 | 10.796 |  |  | DÖRTYOL | [6 empty] | DÖRTYOL
4257811 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042002-KARABIGA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:27:55 | 02.08.2023 10:28:15 | 0.006 | 0 | 123 | 28 | 43 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 5.291 | 0.518 | 0 | 0.022 | 0 | 0.001 | 6.002 |  |  | ERZİN | [6 empty] | ERZİN
4257813 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54288925-B.KARAPINAR VE ORT,AYDIN GÖKMEN HAT BASI AYIRICISI/47593521- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:35:13 | 02.08.2023 11:11:23 | 0.603 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 |  |  | HASSA | [6 empty] | HASSA
4257816 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240608-KALABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:36:23 | 02.08.2023 10:37:04 | 0.011 | 4 | 43 | 12 | 15 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0.212 | 0.09 | 0.36 | 0.044 | 1.274 | 0.121 | 0 | 0 | 2.102 |  |  | KIRIKHAN | [6 empty] | KIRIKHAN
4257824 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1064399-AG DIREK/5558617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:41:58 | 02.08.2023 16:52:15 | 6.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | KUMLU | [6 empty] | KUMLU
4257835 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942527-TR-18 AG PANOSU/47132443-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:57:56 | 02.08.2023 11:26:37 | 0.478 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 3.087 | 0 | 0 | 4.338 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257837 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528914-SDK/5385743-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:04:28 | 02.08.2023 13:57:14 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 0 | 0 | 10.81 |  |  | REYHANLI | [6 empty] | REYHANLI
4257843 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17243-DM- GOMEC/47281522-GOMEC MERKEZ | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:21:43 | 02.08.2023 11:24:05 | 0.039 | 0 | 56 | 7 | 64 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0.139 | 0.128 | 1.403 | 0 | 2.01 | 0.358 | 0 | 4.038 |  |  | SAMANDAĞ | [6 empty] | SAMANDAĞ
4257844 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544527-SDK/3429849-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:17:56 | 02.08.2023 16:50:43 | 5.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.11 | 0 | 0 | 167.11 |  |  | YAYLADAĞI | [6 empty] | YAYLADAĞI
4257846 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539189-SDK/5562584-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 10:59:44 | 02.08.2023 14:52:22 | 3.877 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 6.377 | 0 | 0 | 9.817 |  |  | İSKENDERUN | [6 empty] | İSKENDERUN
4257847 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5875381-TR- ERGUVEN CAD AG PANOSU/1807209-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:25:43 | 02.08.2023 12:53:03 | 1.456 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.468 | 0 | 0 | 0 | 10.212 | 0 | 0 | 43.68 |  |  | AKSU | [6 empty] | AKSU
4257860 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453428-MUSTAFALI MÜSKÜLE ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:32:55 | 02.08.2023 11:32:57 | 0.001 | 1 | 649 | 9 | 60 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0.119 | 0.656 | 1.575 | 0.503 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 2.968 |  |  | ATABEY | [6 empty] | ATABEY
4257861 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21206-BURSA KOK/47250450-GISELER OTOBAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:33:16 | 02.08.2023 12:41:05 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 |  |  | EĞİRDİR | [6 empty] | EĞİRDİR
4257864 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444911-SOMADAN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:39:54 | 02.08.2023 11:41:29 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 4.732 |  |  | GELENDOST | [6 empty] | GELENDOST
4257867 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244756-KURSUNLU KAYADERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:42:35 | 02.08.2023 11:43:10 | 0.01 | 1 | 467 | 0 | 20 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.052 | 0.641 | 0 | 0.111 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0 | 1.094 |  |  | GÖNEN | [6 empty] | GÖNEN
4257868 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036006-AG DIREK/5432762-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 15:46:37 | 01.08.2023 21:58:00 | 6.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 |  |  | KEÇİBORLU | [6 empty] | KEÇİBORLU
4257870 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240514-CUMALI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:24:32 | 02.08.2023 12:21:12 | 0.944 | 29 | 707 | 5 | 12 | 16 | 56 | 2 | 0 | 71.198 | 47.273 | 0.633 | 0.999 | 64.995 | 16.271 | 152.893 | 0 | 354.261 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4257871 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724530-AG DIREK/5458069-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:53:09 | 02.08.2023 14:29:54 | 2.613 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 |  |  | SENİRKENT | [6 empty] | SENİRKENT
4257875 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 12563-TR-32A/47261174-TR-32A DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 09:14:13 | 02.08.2023 13:25:49 | 4.193 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.485 | 0 | 3.183 | 0 | 8.492 | 0 | 0 | 19.159 |  |  | SÜTÇÜLER | [6 empty] | SÜTÇÜLER
4257877 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:01:22 | 02.08.2023 12:02:13 | 0.014 | 7 | 902 | 27 | 42 | 11 | 108 | 2 | 7 | 0.401 | 1.235 | 1.317 | 0.033 | 0.172 | 0.655 | 1.622 | 0.026 | 5.461 |  |  | ULUBORLU | [6 empty] | ULUBORLU
4257879 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245157-AKSAKAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:00:43 | 02.08.2023 12:04:00 | 0.055 | 3 | 705 | 45 | 11 | 13 | 136 | 5 | 5 | 0.061 | 2.202 | 29.198 | 0.489 | 0.262 | 1.463 | 14.441 | 0.059 | 48.174 |  |  | YALVAÇ | [6 empty] | YALVAÇ
4257880 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK | 3526655-SDK/3293619-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:00:43 | 02.08.2023 13:51:35 | 1.848 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 |  |  | YENİŞARBADEMLİ | [6 empty] | YENİŞARBADEMLİ
4257881 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5873667-TR-15 KUMSAZ AG PANOSU/1857284-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:50:11 | 02.08.2023 14:59:20 | 3.152 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.564 | 0 | 0 | 0 | 32.394 | 0 | 0 | 103.958 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ | [6 empty] | ŞARKİKARAAĞAÇ
4257883 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21563-ERTUGRULKENT DM4/47454097-TR 60 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:10:23 | 02.08.2023 12:12:50 | 0.041 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 3.893 | 0 | 1.719 | 12.189 |  |  | AKDENİZ | [6 empty] | AKDENİZ
4257884 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 94618-GÜNDOGDU SU DEPOSU ÖZEL MÜSTERILER GRUP HATBASI/47490306- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:06:14 | 05.08.2023 17:16:00 | 8.163 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 166.113 | 0 | 20.86 | 0 | 7.657 | 0 | 0 | 0 | 194.629 |  |  | ANAMUR | [6 empty] | ANAMUR
4257896 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 818050-AG DIREK/4878258-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:15:57 | 02.08.2023 15:36:52 | 3.348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 |  |  | AYDINCIK | [6 empty] | AYDINCIK
4257898 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 54397751-Yüregil Istallar Hatbasi Ayiricisi/47553344- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:35:35 | 02.08.2023 14:33:24 | 1.964 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.196 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.961 |  |  | BOZYAZI | [6 empty] | BOZYAZI
4257900 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1261832-AG DIREK/5217419-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:22:07 | 02.08.2023 18:43:30 | 6.356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ERDEMLİ | [6 empty] | ERDEMLİ
4257902 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK | 3535548-SDK/5521892-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:36:08 | 02.08.2023 13:09:19 | 0.553 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 |  |  | GÜLNAR | [6 empty] | GÜLNAR
4257907 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56654197-GÖKKÖY GIRIS GRUP AYIRICISI/47566867- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:32:51 | 02.08.2023 14:41:57 | 3.152 | 1 | 679 | 3 | 17 | 4 | 98 | 0 | 0 | 67.203 | 173.102 | 64.927 | 19.792 | 38.181 | 46.058 | 0 | 0 | 409.263 |  |  | MEZİTLİ | [6 empty] | MEZİTLİ
4257908 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105660-ÇATALÇAM KÖYÜ HAT BASI/47625067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:39:57 | 02.08.2023 13:33:01 | 0.884 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 3.643 |  |  | MUT | [6 empty] | MUT
4257911 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5875011-TR-167 AG PANOSU/1968747- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 11:37:30 | 02.08.2023 15:07:19 | 3.497 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 168.288 | 0 | 0 | 0 | 260.562 | 0 | 0 | 428.85 |  |  | SİLİFKE | [6 empty] | SİLİFKE
4257914 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089732-AG DIREK/5596142-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:46:19 | 02.08.2023 16:03:31 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.992 | 0 | 0 | 5.992 |  |  | TARSUS | [6 empty] | TARSUS
4257916 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075516-AG DIREK/5582493-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 12:58:17 | 02.08.2023 16:34:03 | 3.596 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 |  |  | TOROSLAR | [6 empty] | TOROSLAR
4257928 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/47115701-SANAYI 2 FIDERI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:06:15 | 02.08.2023 15:06:51 | 2.01 | 0 | 255 | 0 | 20 | 7 | 150 | 11 | 7 | 0 | 46.509 | 0 | 10.525 | 196.354 | 170.238 | 10968.75 | 68.315 | 11460.69 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4257930 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518901-SDK/5166432-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:15:24 | 02.08.2023 16:03:00 | 2.793 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 |  |  | ÇAMLIYAYLA | [6 empty] | ÇAMLIYAYLA
4257931 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57021372-/57057575- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:34:51 | 02.08.2023 16:54:52 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ADALAR | [6 empty] | ADALAR
4257932 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5898497-TR-1 KEREMKOY AG PANOSU/1838853-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 10:13:42 | 07.08.2023 14:06:22 | 3.878 | 0 | 46 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.166 | 0 | 12.266 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 32.534 |  |  | ARNAVUTKÖY | [6 empty] | ARNAVUTKÖY
4257937 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5874691-TR-2 CEKIRDEKLI MH AG PANOSU/1979451- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:46:21 | 02.08.2023 18:06:06 | 4.329 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.041 | 0 | 0 | 0 | 3.875 | 0 | 0 | 43.916 |  |  | ATAŞEHİR | [6 empty] | ATAŞEHİR
4257939 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5918636-TR-38 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130927-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.08.2023 16:22:41 | 04.08.2023 17:35:57 | 1.221 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.773 | 0 | 0 | 0 | 3.782 | 0 | 0 | 7.556 |  |  | AVCILAR | [6 empty] | AVCILAR
4257940 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3508468-SDK/3178711-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:59:59 | 02.08.2023 14:42:19 | 0.706 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 39.813 | 0 | 0 | 43.998 |  |  | BAHÇELİEVLER | [6 empty] | BAHÇELİEVLER
4257944 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 54448634-TR- KUYULAR FETHI BOZ AG PANOSU/54448656- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 13:57:57 | 02.08.2023 15:27:10 | 1.487 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 1.102 | 0 | 7.205 | 0 | 0 | 8.585 |  |  | BAKIRKÖY | [6 empty] | BAKIRKÖY
4257945 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942521-TR-18/1 AG PANOSU/47132391-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:05:02 | 02.08.2023 18:06:29 | 4.024 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.266 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 33.5 |  |  | BAYRAMPAŞA | [6 empty] | BAYRAMPAŞA
4257950 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5872546-TR-27 AG PANOSU/1916790-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:05:52 | 02.08.2023 15:13:17 | 1.123 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 9.437 | 0 | 3.698 | 14.782 |  |  | BAĞCILAR | [6 empty] | BAĞCILAR
4257951 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889467-TR-3 HALALCA MH AG PANOSU/1835493-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:10:57 | 02.08.2023 17:19:17 | 3.139 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.169 | 0 | 0.462 | 0 | 3.726 | 0 | 0 | 41.357 |  |  | BAŞAKŞEHİR | [6 empty] | BAŞAKŞEHİR
4257956 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1309809-AG DIREK/5031131-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:24:42 | 02.08.2023 16:00:21 | 1.594 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519 |  |  | BEYKOZ | [6 empty] | BEYKOZ
4257961 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56335420-SDK/5653073-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:31:40 | 02.08.2023 17:55:58 | 3.405 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.733 |  |  | BEYLİKDÜZÜ | [6 empty] | BEYLİKDÜZÜ
4257964 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47649220-ETILI KOYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:25:22 | 02.08.2023 14:57:31 | 0.536 | 0 | 725 | 0 | 25 | 2 | 121 | 1 | 0 | 0 | 25.36 | 0 | 0.871 | 3.506 | 19.431 | 411.177 | 0 | 460.344 |  |  | BEYOĞLU | [6 empty] | BEYOĞLU
4257968 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1310088-AG DIREK/5003388-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:33:33 | 02.08.2023 15:48:37 | 1.251 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 |  |  | BEŞİKTAŞ | [6 empty] | BEŞİKTAŞ
4257972 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049276-AG DIREK/5392185-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:21:36 | 02.08.2023 15:07:44 | 0.769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE | [6 empty] | BÜYÜKÇEKMECE
4257973 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 2954121-/2954616- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:43:45 | 02.08.2023 17:42:20 | 2.976 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  | ESENLER | [6 empty] | ESENLER
4257974 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21572-IM- DIKKALDIRIM/47251207-TR 276 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:39:53 | 02.08.2023 14:44:37 | 0.079 | 0 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 1 | 0 | 4.902 | 0 | 0 | 0 | 5.006 | 0 | 0.015 | 9.924 |  |  | ESENYURT | [6 empty] | ESENYURT
4257975 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:44:54 | 02.08.2023 15:13:54 | 0.483 | 9 | 2370 | 77 | 197 | 12 | 251 | 2 | 7 | 7.099 | 85.442 | 86.431 | 55.101 | 12.63 | 30.702 | 257.575 | 0.98 | 535.961 |  |  | EYÜPSULTAN | [6 empty] | EYÜPSULTAN
4257978 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48942164-ÇELTIKÇI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:48:32 | 02.08.2023 14:49:17 | 0.013 | 0 | 597 | 63 | 59 | 4 | 101 | 5 | 3 | 0 | 1.09 | 2.267 | 0.997 | 0.246 | 0.654 | 1.722 | 0.005 | 6.982 |  |  | FATİH | [6 empty] | FATİH
4257979 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288314-KOCAELI SARICA PATLAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:49:33 | 02.08.2023 14:50:25 | 0.014 | 1 | 487 | 1 | 16 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0.026 | 0.565 | 0.125 | 0.11 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.965 |  |  | GAZİOSMANPAŞA | [6 empty] | GAZİOSMANPAŞA
4257981 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21572-IM- DIKKALDIRIM/47251207-TR 276 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:01:40 | 02.08.2023 15:02:41 | 0.017 | 0 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 1 | 0 | 4.902 | 0 | 0 | 0 | 4.863 | 0 | 0.015 | 9.78 |  |  | GÜNGÖREN | [6 empty] | GÜNGÖREN
4257984 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47459098-HAYDAR CIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:04:49 | 02.08.2023 16:15:30 | 1.178 | 7 | 902 | 27 | 42 | 11 | 108 | 2 | 7 | 28.699 | 88.175 | 91.378 | 2.32 | 12.341 | 45.387 | 134.519 | 1.8 | 404.618 |  |  | KADIKÖY | [6 empty] | KADIKÖY
4257985 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 762710-AG DIREK/4788761-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:57:15 | 02.08.2023 20:24:18 | 5.451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 |  |  | KARTAL | [6 empty] | KARTAL
4257989 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725247-AG DIREK/5379536-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 14:59:38 | 02.08.2023 17:14:59 | 2.256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 |  |  | KAĞITHANE | [6 empty] | KAĞITHANE
4257990 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:06:40 | 02.08.2023 15:07:30 | 0.014 | 1 | 1212 | 1 | 19 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0.186 | 1.169 | 0.003 | 0.062 | 0.075 | 0.108 | 0 | 0 | 1.602 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE | [6 empty] | KÜÇÜKÇEKMECE
4257991 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17099-MAYA KOK/47255424-GÖBEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:09:06 | 02.08.2023 15:23:59 | 0.248 | 3 | 705 | 42 | 11 | 13 | 136 | 4 | 5 | 1.938 | 69.566 | 856.491 | 15.299 | 8.625 | 45.663 | 530.901 | 1.859 | 1530.343 |  |  | MALTEPE | [6 empty] | MALTEPE
4257998 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3536744-SDK/5509117-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:13:58 | 02.08.2023 18:32:24 | 3.307 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.551 |  |  | PENDİK | [6 empty] | PENDİK
4257999 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281618-KULAK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:22:10 | 02.08.2023 16:03:27 | 0.688 | 0 | 246 | 0 | 16 | 1 | 28 | 2 | 1 | 0 | 13.398 | 0 | 0.439 | 0.568 | 7.744 | 1.745 | 0.395 | 24.288 |  |  | SANCAKTEPE | [6 empty] | SANCAKTEPE
4258000 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245157-AKSAKAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:24:00 | 02.08.2023 15:52:00 | 0.467 | 3 | 705 | 45 | 11 | 13 | 136 | 5 | 5 | 0.851 | 30.529 | 401.758 | 6.73 | 3.799 | 20.197 | 233.753 | 0.82 | 698.437 |  |  | SARIYER | [6 empty] | SARIYER
4258003 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23111-TR- AFET EVLERI KABIN/47096043-JANDARMA CAGRI VILLALARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:29:23 | 02.08.2023 15:29:48 | 0.007 | 2 | 802 | 0 | 22 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0.119 | 1.375 | 0 | 0.071 | 0.017 | 0.408 | 0 | 0 | 1.99 |  |  | SULTANBEYLİ | [6 empty] | SULTANBEYLİ
4258004 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2824-TR-3 DÖKÜMCÜLER/47358481-TR-3 DÖKÜMCÜLER SERVIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:15:37 | 02.08.2023 21:52:42 | 6.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.288 | 0 | 310.463 | 430.751 |  |  | SULTANGAZİ | [6 empty] | SULTANGAZİ
4258010 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085164-AG DIREK/5645593-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:21:01 | 02.08.2023 17:36:48 | 2.263 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  |  | SİLİVRİ | [6 empty] | SİLİVRİ
4258011 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540326-SDK/5583189-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:06:29 | 02.08.2023 16:29:04 | 1.376 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 |  |  | TUZLA | [6 empty] | TUZLA
4258014 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3535015-SDK/3361282-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:18:43 | 02.08.2023 18:14:06 | 2.923 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.258 | 0 | 0 | 0 | 6.827 | 0 | 0 | 24.085 |  |  | ZEYTİNBURNU | [6 empty] | ZEYTİNBURNU
4258015 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:44:50 | 02.08.2023 16:04:00 | 0.319 | 1 | 545 | 4 | 9 | 7 | 79 | 4 | 0 | 0.022 | 0.805 | 0.066 | 0.034 | 0.243 | 0.264 | 3.393 | 0 | 4.828 |  |  | ÇATALCA | [6 empty] | ÇATALCA
4258026 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5884902-TR-6/A AG PANOSU/1842158-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:51:22 | 02.08.2023 17:24:53 | 1.558 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.814 | 0 | 0.034 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 31.844 |  |  | ÇEKMEKÖY | [6 empty] | ÇEKMEKÖY
4258052 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082650-AG DIREK/5646444-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:17:41 | 02.08.2023 23:00:52 | 6.72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 |  |  | ÜMRANİYE | [6 empty] | ÜMRANİYE
4258061 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3512468-SDK/3188960-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:27:26 | 02.08.2023 17:29:12 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.724 | 0 | 0 | 8.724 |  |  | ÜSKÜDAR | [6 empty] | ÜSKÜDAR
4258062 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 57043706-/5701742-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 15:46:14 | 02.08.2023 17:27:42 | 1.691 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 |  |  | ŞİLE | [6 empty] | ŞİLE
4258068 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:37:06 | 02.08.2023 16:40:40 | 0.059 | 5 | 1311 | 4 | 121 | 11 | 144 | 8 | 0 | 0.16 | 6.001 | 0.164 | 0.598 | 8.002 | 1.455 | 30.473 | 0 | 46.853 |  |  | ŞİŞLİ | [6 empty] | ŞİŞLİ
4258070 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106023-Gürecialti hat basi sek./47648942- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:14:24 | 02.08.2023 18:01:32 | 1.785 | 0 | 414 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.673 | 0 | 1.037 | 0 | 8.763 | 0 | 0 | 46.474 |  |  | ALİAĞA | [6 empty] | ALİAĞA
4258079 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17038-TR-1A/47283101-Tr-HASANBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:05:16 | 02.08.2023 17:30:04 | 0.413 | 0 | 769 | 0 | 15 | 0 | 75 | 2 | 1 | 0 | 15.681 | 0 | 1.138 | 0 | 4.658 | 5.473 | 0.229 | 27.179 |  |  | BALÇOVA | [6 empty] | BALÇOVA
4258081 | 1 | BURSA | HARMANCIK | AG Fideri | 5918820-TR-BEKDEMIRLER KOY AG PANOSU/1850465-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:58:47 | 02.08.2023 18:20:49 | 1.367 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864 |  |  | BAYINDIR | [6 empty] | BAYINDIR
4258084 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 880838-AG DIREK/4998042-ABONE BAGLANTI HATTI | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:05:03 | 02.08.2023 19:03:21 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 |  |  | BAYRAKLI | [6 empty] | BAYRAKLI
4258086 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47443561-SOGUKSU KOY CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:25:35 | 08.08.2023 16:46:33 | 7.35 | 3 | 204 | 8 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 7.205 | 95.66 | 181.516 | 0.675 | 27.092 | 10.438 | 36.502 | 0 | 359.089 |  |  | BERGAMA | [6 empty] | BERGAMA
4258088 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57950062-KESTEL TM/57744540-inegöl | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:08:26 | 08.08.2023 10:05:30 | 0.951 | 16 | 1350 | 7 | 22 | 15 | 235 | 5 | 8 | 4.511 | 100.329 | 3.024 | 1.904 | 215.307 | 88.3 | 202.716 | 17.605 | 633.695 |  |  | BEYDAĞ | [6 empty] | BEYDAĞ
4258089 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47443062-SERME KARAHIDIR CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:17:57 | 07.08.2023 16:57:05 | 7.652 | 0 | 219 | 5 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 234.731 | 81.008 | 104.281 | 34.839 | 48.304 | 0 | 0 | 503.164 |  |  | BORNOVA | [6 empty] | BORNOVA
4258090 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 861766-AG DIREK/4974751-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 16:06:12 | 02.08.2023 20:31:02 | 4.414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 |  |  | BUCA | [6 empty] | BUCA
4258092 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16542-TR-16/55118822-TR-16-TR-17 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:20:09 | 02.08.2023 17:53:17 | 0.552 | 0 | 1892 | 0 | 2 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 65.761 | 0 | 0.031 | 0 | 17.408 | 0 | 0 | 83.2 |  |  | DİKİLİ | [6 empty] | DİKİLİ
4258096 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97781-ÇELTIKÇI UYSAL BEYHAN AHMET ÇAKIR ORTAK AYIRICISI/47520516- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:24:14 | 02.08.2023 17:58:00 | 0.563 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 6.644 |  |  | FOÇA | [6 empty] | FOÇA
4258097 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1779-DM-5/06/47448607-ÇELTIKÇI ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 13:23:53 | 05.08.2023 14:49:40 | 1.43 | 1 | 770 | 4 | 13 | 13 | 112 | 4 | 2 | 36.099 | 111.839 | 22.702 | 14.496 | 307.184 | 107.261 | 341.905 | 20.158 | 961.644 |  |  | GAZİEMİR | [6 empty] | GAZİEMİR
4258099 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531187-SDK/3347008-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:36:15 | 02.08.2023 19:00:25 | 1.403 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.898 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 13.102 |  |  | GÜZELBAHÇE | [6 empty] | GÜZELBAHÇE
4258100 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019348-AG DIREK/5321534-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:51:12 | 02.08.2023 19:24:40 | 1.558 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 |  |  | KARABAĞLAR | [6 empty] | KARABAĞLAR
4258102 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283560-TR 27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:51:57 | 02.08.2023 17:57:11 | 0.087 | 2 | 1077 | 4 | 31 | 18 | 120 | 4 | 1 | 0.512 | 8.967 | 2.024 | 0.163 | 19.17 | 7.133 | 2.254 | 0 | 40.222 |  |  | KARABURUN | [6 empty] | KARABURUN
4258104 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/54054708-ÖZTÜRE PALET ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:15:56 | 06.08.2023 13:05:29 | 3.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.037 | 0 | 284.584 | 0 | 784.621 |  |  | KARŞIYAKA | [6 empty] | KARŞIYAKA
4258106 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5877321-TR- KUCUKILICA MH AG PANOSU/1819038-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:53:51 | 02.08.2023 22:30:09 | 4.605 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.037 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.153 |  |  | KEMALPAŞA | [6 empty] | KEMALPAŞA
4258107 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99145-Küçükyenice Hat Basi Ayiricisi/48556721- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:56:39 | 02.08.2023 20:44:39 | 2.8 | 0 | 338 | 0 | 10 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 0 | 0.415 | 0 | 16.443 | 0 | 0 | 56.878 |  |  | KINIK | [6 empty] | KINIK
4258108 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48723665-AG DIREK/5613400-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:33:37 | 02.08.2023 19:47:02 | 2.223 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 |  |  | KONAK | [6 empty] | KONAK
4258110 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16066-KOK-KIRAZLI/47642772-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:38:37 | 02.08.2023 19:19:00 | 1.673 | 1 | 357 | 1 | 5 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0.018 | 16.823 | 2.428 | 0.089 | 3.607 | 2.879 | 0 | 0 | 25.844 |  |  | KİRAZ | [6 empty] | KİRAZ
4258114 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725896-AG DIREK/5379534-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:07:51 | 02.08.2023 18:38:26 | 0.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |  |  | MENDERES | [6 empty] | MENDERES
4258115 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56286319-TR14 EMNIYET KARSISI AG PANOSU/56286340- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:33:47 | 02.08.2023 21:03:24 | 3.493 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 7.182 |  |  | MENEMEN | [6 empty] | MENEMEN
4258116 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 57675751-TR- ÇEVRESEL KIMYA KÖK/47466534-GIRIS CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:52:05 | 02.08.2023 18:29:28 | 0.623 | 1 | 1086 | 4 | 52 | 4 | 166 | 0 | 1 | 38.421 | 37.536 | 0.664 | 2.227 | 1.163 | 16.015 | 0 | 0 | 96.026 |  |  | NARLIDERE | [6 empty] | NARLIDERE
4258122 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5873238-TR-37 AKDENIZ CAD. AG PANOSU/1807491-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:03:05 | 02.08.2023 18:30:08 | 1.451 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.601 | 0 | 0 | 0 | 23.189 | 0 | 0 | 30.79 |  |  | SEFERİHİSAR | [6 empty] | SEFERİHİSAR
4258123 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:14:40 | 02.08.2023 18:15:17 | 0.01 | 58 | 2080 | 28 | 151 | 41 | 347 | 1 | 0 | 0.754 | 1.926 | 0.115 | 0.293 | 1.151 | 1.579 | 0.002 | 0 | 5.821 |  |  | SELÇUK | [6 empty] | SELÇUK
4258128 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:24:27 | 02.08.2023 18:25:12 | 0.013 | 1 | 546 | 4 | 9 | 7 | 78 | 4 | 0 | 0.012 | 0.442 | 0.029 | 0.014 | 0.076 | 0.098 | 0.387 | 0 | 1.058 |  |  | TORBALI | [6 empty] | TORBALI
4258129 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026795-AG DIREK/5361542-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:24:00 | 02.08.2023 19:29:54 | 1.098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TİRE | [6 empty] | TİRE
4258130 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:24:00 | 02.08.2023 18:29:10 | 0.086 | 8 | 3892 | 10 | 113 | 6 | 779 | 2 | 1 | 0.812 | 4.806 | 0.718 | 0.348 | 1.032 | 1.315 | 0.123 | 0 | 9.152 |  |  | URLA | [6 empty] | URLA
4258131 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281292-Çali DM Hasanaga 2 Giris | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:28:19 | 02.08.2023 18:30:38 | 0.039 | 47 | 6121 | 0 | 5 | 5 | 736 | 0 | 1 | 0.092 | 5.472 | 0 | 0.006 | 0.414 | 1.72 | 0 | 0.017 | 7.721 |  |  | ÇEŞME | [6 empty] | ÇEŞME
4258132 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22265-TR-29 HAVUZDERE/47100976-TR-26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:30:13 | 02.08.2023 18:44:04 | 0.231 | 0 | 288 | 1 | 33 | 9 | 109 | 3 | 0 | 0 | 5.457 | 3.257 | 0.91 | 7.335 | 7.334 | 1.197 | 0 | 25.49 |  |  | ÇİĞLİ | [6 empty] | ÇİĞLİ
4258135 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57133815-DM-21 30 AGUSTOS/56426439- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:31:10 | 02.08.2023 19:11:04 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.768 | 0 | 425.348 | 0 | 582.117 |  |  | ÖDEMİŞ | [6 empty] | ÖDEMİŞ
4258137 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545939-SDK/5647446-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:30:46 | 03.08.2023 01:21:24 | 6.844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 |  |  | AKYAKA | [6 empty] | AKYAKA
4258139 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97766-SÜNLÜK KÖYÜ TR 1,2,3 ORTAK AYIRICISI/47523062- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:33:20 | 02.08.2023 22:39:51 | 4.109 | 0 | 249 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.037 | 0 | 0.222 | 0 | 9.373 | 0 | 0 | 50.632 |  |  | ARPAÇAY | [6 empty] | ARPAÇAY
4258140 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:50:50 | 02.08.2023 18:52:02 | 0.02 | 2 | 258 | 1 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.043 | 0.346 | 0.336 | 0.061 | 0 | 0 | 1.029 |  |  | DİGOR | [6 empty] | DİGOR
4258141 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56777014-/56777026- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:53:50 | 02.08.2023 19:49:10 | 0.922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 |  |  | KAĞIZMAN | [6 empty] | KAĞIZMAN
4258144 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 959970-AG DIREK/5224651-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:58:17 | 02.08.2023 19:44:34 | 0.771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258151 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:10:14 | 02.08.2023 19:10:44 | 0.008 | 2 | 583 | 5 | 72 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.007 | 0.37 | 0.126 | 0.048 | 0.035 | 0.087 | 0 | 0 | 0.673 |  |  | SARIKAMIŞ | [6 empty] | SARIKAMIŞ
4258152 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068587-AG DIREK/5503438-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:10:43 | 02.08.2023 20:31:18 | 1.343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  |  | SELİM | [6 empty] | SELİM
4258154 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009124-AG DIREK/5449238-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:18:16 | 02.08.2023 20:06:05 | 0.797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 |  |  | SUSUZ | [6 empty] | SUSUZ
4258158 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 759939-AG DIREK/4789120-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:26:54 | 02.08.2023 22:06:28 | 2.659 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 |  |  | ABANA | [6 empty] | ABANA
4258160 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5872086-TR-5 TRMSUL AG PANOSU/1924645-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:17:22 | 02.08.2023 20:05:38 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 |  |  | ARAÇ | [6 empty] | ARAÇ
4258163 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 108750-ÖZBEK ALTI TARIMSAL GRUP HATBASI AYIRICISI/47651725- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 17:27:33 | 02.08.2023 20:06:51 | 2.655 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.135 |  |  | AZDAVAY | [6 empty] | AZDAVAY
4258165 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243536-KALFAT TR1-TR3 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:39:38 | 02.08.2023 19:40:09 | 0.009 | 0 | 156 | 0 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.021 | 0 | 0.035 | 0.041 | 0 | 0.275 |  |  | AĞLI | [6 empty] | AĞLI
4258166 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 98999-EGERCE HATBASI/47504865- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 10:38:00 | 05.08.2023 14:43:05 | 4.085 | 2 | 111 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6.485 | 40.458 | 0 | 0 | 0 | 12.066 | 0 | 0 | 59.01 |  |  | BOZKURT | [6 empty] | BOZKURT
4258168 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5898737-TR- TAYLELI KOYU AG PANOSU/1839042- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 09:41:18 | 05.08.2023 17:38:32 | 7.954 | 0 | 170 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 118.164 | 0 | 10.3 | 0 | 61.611 | 0 | 0 | 190.075 |  |  | CİDE | [6 empty] | CİDE
4258170 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306557-HARMANLI KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:47:48 | 02.08.2023 19:48:28 | 0.011 | 3 | 662 | 22 | 11 | 4 | 83 | 1 | 0 | 0.03 | 0.439 | 0.599 | 0.039 | 1.049 | 0.129 | 0.12 | 0 | 2.405 |  |  | DADAY | [6 empty] | DADAY
4258171 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56278774-DM-GELIBOLU/47638560-KOYLER-2 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.08.2023 18:04:34 | 02.08.2023 20:41:06 | 2.609 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 2.521 | 0 | 4.269 | 0 | 0 | 7.397 |  |  | DEVREKANİ | [6 empty] | DEVREKANİ
4258173 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56415355-AG DIREK/55338500-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:50:41 | 02.08.2023 22:14:53 | 2.403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYURT | [6 empty] | DOĞANYURT
4258180 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010714-AG DIREK/5449482-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 19:43:35 | 02.08.2023 21:14:45 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.151 |  |  | HANÖNÜ | [6 empty] | HANÖNÜ
4258185 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542139-SDK/2931814- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:05:44 | 03.08.2023 00:37:00 | 4.521 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 7.867 | 0 | 25.959 | 35.751 |  |  | KÜRE | [6 empty] | KÜRE
4258190 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:24:47 | 02.08.2023 20:28:52 | 0.068 | 2 | 1941 | 20 | 91 | 8 | 282 | 1 | 1 | 0.326 | 5.67 | 1.774 | 0.904 | 0.539 | 1.493 | 1.017 | 0.007 | 11.728 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258192 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022328-AG DIREK/5371310-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:27:22 | 02.08.2023 22:10:20 | 1.716 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 |  |  | PINARBAŞI | [6 empty] | PINARBAŞI
4258195 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288318-SOGANBUKU GOMENIC MAKYOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:34:41 | 02.08.2023 20:35:21 | 0.011 | 3 | 513 | 0 | 7 | 4 | 53 | 2 | 0 | 1.005 | 0.351 | 0 | 0.004 | 0.084 | 0.106 | 0.033 | 0 | 1.583 |  |  | SEYDİLER | [6 empty] | SEYDİLER
4258196 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5887388-TR-3 BALIKLI MH AG PANOSU/1835327-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:27:12 | 02.08.2023 21:38:18 | 1.185 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 2.156 | 0 | 3.218 | 0 | 0 | 7.241 |  |  | TAŞKÖPRÜ | [6 empty] | TAŞKÖPRÜ
4258197 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 108619-SEZAI BILISIK HATBASI AYIRICISI/47099431-714193_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:10:27 | 02.08.2023 21:17:56 | 1.125 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 9.983 | 0 | 0 | 10.027 |  |  | TOSYA | [6 empty] | TOSYA
4258198 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107226-AYTEKIN GÜNDOGAN HATBASI AYRICISI/48558029- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:39:47 | 02.08.2023 21:43:06 | 1.055 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.779 |  |  | ÇATALZEYTİN | [6 empty] | ÇATALZEYTİN
4258202 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47263256-MARMARA BIRLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:42:21 | 02.08.2023 20:43:06 | 0.013 | 0 | 109 | 0 | 3 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0.002 | 0.138 | 0.049 | 1.8 | 0 | 2.081 |  |  | İHSANGAZİ | [6 empty] | İHSANGAZİ
4258205 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 724612-AG DIREK/4727341-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:36:19 | 02.08.2023 22:28:25 | 1.868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 |  |  | İNEBOLU | [6 empty] | İNEBOLU
4258207 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104500-TERZILER ÇIFTLIKDERE GRUP HAT BASI AYIRICISI/47691281- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:35:40 | 02.08.2023 21:45:56 | 1.171 | 1 | 96 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.014 | 3.736 | 0 | 0 | 1.051 | 0.224 | 0 | 0 | 5.025 |  |  | ŞENPAZAR | [6 empty] | ŞENPAZAR
4258208 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1051536-AG DIREK/5492176-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:46:34 | 02.08.2023 22:42:45 | 1.936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 |  |  | AKKIŞLA | [6 empty] | AKKIŞLA
4258216 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22265-TR-29 HAVUZDERE/47100976-TR-26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:59:50 | 02.08.2023 21:09:42 | 0.164 | 0 | 288 | 1 | 33 | 9 | 109 | 3 | 0 | 0 | 3.743 | 1.875 | 0.523 | 4.392 | 3.975 | 0.683 | 0 | 15.192 |  |  | BÜNYAN | [6 empty] | BÜNYAN
4258252 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866896-TR-274 AG PANOSU/1795619-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 21:00:59 | 02.08.2023 22:54:47 | 1.896 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.972 | 0 | 0 | 0 | 16.851 | 0 | 0 | 47.823 |  |  | DEVELİ | [6 empty] | DEVELİ
4258255 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57883893-TR- KOZ GRUP HAT BASI/57883286- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 20:47:56 | 02.08.2023 22:12:13 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE | [6 empty] | FELAHİYE
4258261 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | SDK Çikisi | 3509483-SDK/47976010-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 21:13:03 | 02.08.2023 23:19:29 | 2.107 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.884 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 11.783 |  |  | HACILAR | [6 empty] | HACILAR
4258291 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 21:41:34 | 02.08.2023 21:42:18 | 0.012 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.941 |  |  | KOCASİNAN | [6 empty] | KOCASİNAN
4258305 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1277960-AG DIREK/4932939-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 21:54:58 | 02.08.2023 23:41:03 | 1.768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 |  |  | MELİKGAZİ | [6 empty] | MELİKGAZİ
4258317 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 22:01:39 | 02.08.2023 22:02:24 | 0.013 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 1.202 |  |  | PINARBAŞI | [6 empty] | PINARBAŞI
4258326 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98120-DUMAN MEVKII KIRAZ,RESADIYE GRUP HAT BASI AYIRICIS/47579445-DUMAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 21:51:38 | 02.08.2023 22:38:20 | 0.778 | 0 | 522 | 1 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | 1.061 | 0.143 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 19.991 |  |  | SARIOĞLAN | [6 empty] | SARIOĞLAN
4258350 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5867814-TR- KUMYAKA KOY ICI AG PANOSU/1856220-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 22:28:29 | 02.08.2023 23:19:04 | 0.843 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.683 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 9.901 |  |  | SARIZ | [6 empty] | SARIZ
4258357 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1082650-AG DIREK/5646441-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 23:01:13 | 03.08.2023 00:04:37 | 1.056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 |  |  | TALAS | [6 empty] | TALAS
4258359 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55335771-AG DIREK/57448707- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 22:46:03 | 02.08.2023 23:42:43 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 |  |  | TOMARZA | [6 empty] | TOMARZA
4258380 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507344-TOPRAKOCAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 23:40:05 | 02.08.2023 23:40:50 | 0.013 | 5 | 1694 | 35 | 85 | 18 | 212 | 2 | 1 | 0.082 | 1.188 | 0.366 | 0.232 | 0.341 | 0.198 | 6.837 | 0 | 9.243 |  |  | YAHYALI | [6 empty] | YAHYALI
4258398 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928725-AG DIREK/5083631-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 23:55:23 | 03.08.2023 01:52:12 | 1.947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 |  |  | YEŞİLHİSAR | [6 empty] | YEŞİLHİSAR
4258414 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21578-DM- SEHIT OMER HALISDEMIR/56272725-MEDIKAL HASTANESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 00:22:56 | 03.08.2023 00:23:01 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.129 |  |  | ÖZVATAN | [6 empty] | ÖZVATAN
4258432 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2091-MEZARLIK KOK SERVIS TR-4/47446522-HASTANE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 00:38:12 | 03.08.2023 01:31:00 | 0.88 | 0 | 465 | 0 | 73 | 3 | 48 | 2 | 1 | 0 | 10.72 | 0 | 0.267 | 4.074 | 1.148 | 3.33 | 0 | 19.539 |  |  | İNCESU | [6 empty] | İNCESU
4258436 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16291-PEYNIRKUYU KÖK/47281615-KOCOGLU GR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 01:41:01 | 03.08.2023 01:41:46 | 0.013 | 1 | 185 | 0 | 2 | 2 | 23 | 4 | 0 | 0.019 | 0.1 | 0 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.087 | 0 | 0.22 |  |  | BABAESKİ | [6 empty] | BABAESKİ
4258437 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011652-AG DIREK/5452167-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 01:36:07 | 03.08.2023 02:29:58 | 0.897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.098 |  |  | DEMİRKÖY | [6 empty] | DEMİRKÖY
4258438 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908235-TR-3 AG PANOSU/1916354-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 01:42:23 | 03.08.2023 02:37:25 | 0.917 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18.364 | 0 | 0 | 0 | 6.643 | 0 | 0 | 25.008 |  |  | KOFÇAZ | [6 empty] | KOFÇAZ
4258444 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274196-GÖYNÜKLÜ ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 05:38:59 | 03.08.2023 05:39:44 | 0.013 | 51 | 1005 | 2 | 58 | 12 | 63 | 0 | 1 | 0.297 | 1.599 | 0 | 0.123 | 0.545 | 0.268 | 0 | 0.003 | 2.834 |  |  | LÜLEBURGAZ | [6 empty] | LÜLEBURGAZ
4258445 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 05:50:27 | 03.08.2023 05:52:12 | 0.029 | 2 | 2380 | 1 | 53 | 9 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0.002 | 0.002 | 0.105 | 0.053 | 0 | 0 | 0.794 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258446 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254225-SELVI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 05:58:51 | 03.08.2023 05:59:35 | 0.012 | 0 | 717 | 9 | 16 | 7 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0.283 | 0.268 | 0.005 | 0.051 | 0.035 | 0.665 | 0 | 1.308 |  |  | PEHLİVANKÖY | [6 empty] | PEHLİVANKÖY
4258447 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6011-TR- KSS KÖK/47253428-TR-17A ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:05:10 | 03.08.2023 06:08:05 | 0.049 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 9 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 17.269 | 0 | 2.537 | 19.836 |  |  | PINARHİSAR | [6 empty] | PINARHİSAR
4258451 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240514-CUMALI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:28:10 | 03.08.2023 06:32:22 | 0.07 | 29 | 707 | 5 | 12 | 16 | 56 | 2 | 0 | 3.322 | 2.205 | 0.039 | 0.061 | 2.978 | 0.511 | 6.897 | 0 | 16.013 |  |  | VİZE | [6 empty] | VİZE
4258458 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106206-KARALARÇIFTLIGI GRUP BASI AYIRICISI/47599089- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:26:26 | 03.08.2023 07:19:26 | 0.883 | 0 | 162 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 3.25 | 0.044 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 11.687 |  |  | AKPINAR | [6 empty] | AKPINAR
4258459 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283049-TURANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:58:36 | 03.08.2023 07:01:43 | 0.052 | 1 | 880 | 0 | 6 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.097 | 2.139 | 0 | 0.147 | 0.065 | 0.948 | 0 | 0.005 | 3.4 |  |  | AKÇAKENT | [6 empty] | AKÇAKENT
4258461 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:01:25 | 03.08.2023 07:01:50 | 0.007 | 58 | 2080 | 28 | 151 | 41 | 347 | 1 | 0 | 1.026 | 2.33 | 0.225 | 0.47 | 1.584 | 1.868 | 0.002 | 0 | 7.506 |  |  | BOZTEPE | [6 empty] | BOZTEPE
4258462 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283049-TURANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:01:43 | 03.08.2023 07:02:10 | 0.008 | 1 | 882 | 0 | 6 | 2 | 56 | 0 | 1 | 0.035 | 0.761 | 0 | 0.052 | 0.023 | 0.424 | 0 | 0.002 | 1.296 |  |  | KAMAN | [6 empty] | KAMAN
4258463 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:03:26 | 03.08.2023 07:04:11 | 0.013 | 2 | 258 | 1 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0.068 | 0.359 | 0.496 | 0.076 | 0 | 0 | 1.28 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258464 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 48731380-TR-1/14/48731507-TR-1/8 DEN GELIR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 05:54:47 | 03.08.2023 09:56:00 | 4.02 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.714 | 0 | 26.326 | 0 | 83.449 | 0 | 149.489 |  |  | MUCUR | [6 empty] | MUCUR
4258465 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21578-DM- SEHIT OMER HALISDEMIR/56276458-OSMANGAZI TM SEHREKUSTU B GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:03:05 | 03.08.2023 08:50:01 | 1.782 | 0 | 580 | 0 | 0 | 2 | 1609 | 0 | 1 | 0 | 65.185 | 0 | 0 | 1187.137 | 1004.779 | 0 | 88.178 | 2345.278 |  |  | ÇİÇEKDAĞI | [6 empty] | ÇİÇEKDAĞI
4258468 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452034-KINIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:22:01 | 03.08.2023 07:22:46 | 0.013 | 4 | 1969 | 1 | 310 | 5 | 166 | 2 | 4 | 0.077 | 1.192 | 0.003 | 0.256 | 0.128 | 0.215 | 0.138 | 0.118 | 2.127 |  |  | BAŞİSKELE | [6 empty] | BAŞİSKELE
4258469 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247164-OTLUKDERE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:31:11 | 03.08.2023 07:31:52 | 0.011 | 0 | 90 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.255 | 0.001 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 | 0.346 |  |  | DARICA | [6 empty] | DARICA
4258470 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:20:22 | 03.08.2023 07:38:42 | 0.306 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 1.031 | 0 | 14.81 | 0 | 17.02 |  |  | DERİNCE | [6 empty] | DERİNCE
4258471 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2870-DM-1/21/47449009-CIHANGIR HASTANESI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:12:40 | 03.08.2023 08:01:40 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.822 | 0 | 513.65 | 0 | 610.472 |  |  | DİLOVASI | [6 empty] | DİLOVASI
4258472 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54397232-KESIRVEN KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47568249-KESIRVEN KÖYÜ TR-1 TR-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:36:49 | 03.08.2023 08:02:21 | 0.425 | 0 | 503 | 0 | 11 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10.408 | 0 | 0.299 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 13.46 |  |  | GEBZE | [6 empty] | GEBZE
4258473 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109059-AHMETÇELI KÖYÜ HAT BASI/47659981- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 01:33:17 | 03.08.2023 08:06:20 | 6.551 | 0 | 135 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.953 | 0 | 0.646 | 0 | 8.283 | 0 | 0 | 29.881 |  |  | GÖLCÜK | [6 empty] | GÖLCÜK
4258474 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 54329706-ISIKELI KÖYÜ HAT BASI/53835063- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:16:13 | 03.08.2023 08:52:49 | 1.61 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 2.67 |  |  | KANDIRA | [6 empty] | KANDIRA
4258475 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47422326-CIKRIKCI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:45:23 | 03.08.2023 07:47:07 | 0.029 | 6 | 740 | 12 | 74 | 7 | 46 | 1 | 1 | 0.071 | 1.86 | 0.844 | 1.511 | 0.561 | 0.914 | 1.353 | 0.141 | 7.255 |  |  | KARAMÜRSEL | [6 empty] | KARAMÜRSEL
4258478 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21731- DM-4/42/47482720-17.SOKAK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:05:37 | 03.08.2023 08:48:39 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.422 | 0 | 108.062 | 0 | 166.484 |  |  | KARTEPE | [6 empty] | KARTEPE
4258479 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5880223-TR-3 DÖKÜMCÜLER AG PANOSU/1797016-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:23:46 | 03.08.2023 17:03:13 | 9.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.001 | 0 | 0 | 97.001 |  |  | KÖRFEZ | [6 empty] | KÖRFEZ
4258480 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:57:30 | 03.08.2023 07:58:00 | 0.008 | 0 | 301 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0.05 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.277 |  |  | ÇAYIROVA | [6 empty] | ÇAYIROVA
4258481 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:58:17 | 03.08.2023 07:59:05 | 0.013 | 2 | 1172 | 11 | 20 | 9 | 86 | 2 | 1 | 0.059 | 1.03 | 4.43 | 0.246 | 0.208 | 0.221 | 0.529 | 0.025 | 6.749 |  |  | İZMİT | [6 empty] | İZMİT
4258483 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 21703-TR- HASTAHANE KOK/54387305-AGAKÖY AVDANCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:01:33 | 03.08.2023 08:04:49 | 0.054 | 1 | 818 | 8 | 100 | 24 | 102 | 6 | 0 | 0.002 | 4.777 | 8.004 | 2.008 | 32.459 | 7.246 | 26.389 | 0 | 80.885 |  |  | AHIRLI | [6 empty] | AHIRLI
4258484 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539876-SDK/5559054-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:16:47 | 03.08.2023 09:46:33 | 2.496 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 |  |  | AKÖREN | [6 empty] | AKÖREN
4258486 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545570-SDK/3450471-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:33:23 | 03.08.2023 13:14:18 | 5.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.273 | 0 | 134.664 | 150.937 |  |  | AKŞEHİR | [6 empty] | AKŞEHİR
4258488 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:23:22 | 03.08.2023 08:23:52 | 0.008 | 0 | 1575 | 0 | 121 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 0 | 0.287 | 1.139 | 0.961 | 0 | 0 | 4.654 |  |  | ALTINEKİN | [6 empty] | ALTINEKİN
4258489 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2187-ALIBEYKÖY KÖK/47513555-HASANPASA ÇIKISI | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:21:40 | 03.08.2023 10:37:38 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.004 | 38.268 | 6.848 | 172.238 | 0 | 236.359 |  |  | BEYŞEHİR | [6 empty] | BEYŞEHİR
4258492 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724530-AG DIREK/5458069-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:23:06 | 03.08.2023 12:59:38 | 4.609 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 |  |  | BOZKIR | [6 empty] | BOZKIR
4258494 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56509073-A01/57418017- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:26:21 | 03.08.2023 10:00:57 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 |  |  | CİHANBEYLİ | [6 empty] | CİHANBEYLİ
4258498 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 998197-AG DIREK/5282347-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:11:45 | 03.08.2023 10:09:36 | 1.964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |  |  | DERBENT | [6 empty] | DERBENT
4258500 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245678-YALOVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:36:38 | 03.08.2023 08:37:37 | 0.016 | 6 | 908 | 8 | 18 | 11 | 170 | 1 | 1 | 0.047 | 0.918 | 0.183 | 0.052 | 4.824 | 0.575 | 0.003 | 0.015 | 6.618 |  |  | DEREBUCAK | [6 empty] | DEREBUCAK
4258501 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16079-TR-2 EGRITAS/47455757-EGRITAS TR 12 DIREK TIPI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 06:28:10 | 03.08.2023 09:07:41 | 2.659 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.375 |  |  | DOĞANHİSAR | [6 empty] | DOĞANHİSAR
4258503 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47456719-INOVALAR GRUP CIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 10:02:09 | 05.08.2023 16:54:05 | 6.866 | 0 | 557 | 4 | 89 | 3 | 78 | 1 | 0 | 0 | 263.787 | 65.616 | 401.001 | 152.16 | 174.472 | 751.864 | 0 | 1808.902 |  |  | EMİRGAZİ | [6 empty] | EMİRGAZİ
4258510 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 99908-TAVUKHANELER HAT BASI/47608106- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:49:01 | 03.08.2023 10:00:21 | 1.189 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1.832 | 0 | 82.943 | 0 | 6.969 | 0 | 9.471 | 0 | 101.215 |  |  | EREĞLİ | [6 empty] | EREĞLİ
4258511 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93246-ANADOLU SELÇUKLU FIDE SABAN ERAYDIN GRP AYICISI/47595409- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:40:56 | 03.08.2023 10:54:51 | 2.232 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 5.298 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 |  |  | GÜNEYSINIR | [6 empty] | GÜNEYSINIR
4258512 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 55159619-TR-1 CETMIBASI KOYU AG PANOSU/55159627- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 11:16:52 | 05.08.2023 19:02:24 | 7.759 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919 |  |  | HADİM | [6 empty] | HADİM
4258513 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:52:56 | 03.08.2023 08:54:26 | 0.025 | 2 | 310 | 16 | 19 | 6 | 78 | 0 | 2 | 0.219 | 0.904 | 2.329 | 0.216 | 0.078 | 0.286 | 0 | 0 | 4.03 |  |  | HALKAPINAR | [6 empty] | HALKAPINAR
4258515 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:54:31 | 03.08.2023 08:55:00 | 0.008 | 2 | 310 | 16 | 19 | 6 | 78 | 0 | 2 | 0.107 | 0.44 | 1.164 | 0.108 | 0.039 | 0.143 | 0 | 0 | 2 |  |  | HÜYÜK | [6 empty] | HÜYÜK
4258516 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869745-TR-31 AG PANOSU/48297033-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:52:52 | 03.08.2023 11:45:05 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.044 | 0 | 0 | 121.044 |  |  | ILGIN | [6 empty] | ILGIN
4258517 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542235-SDK/5628851-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:21:58 | 03.08.2023 10:49:15 | 2.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.908 | 37.908 |  |  | KADINHANI | [6 empty] | KADINHANI
4258518 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050002-AG DIREK/5402695-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:49:34 | 03.08.2023 10:23:00 | 1.557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  |  | KARAPINAR | [6 empty] | KARAPINAR
4258519 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47455760-TR-3/10 | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:44:05 | 03.08.2023 09:18:33 | 0.574 | 0 | 194 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.137 | 0 | 0.068 | 21.247 | 1.068 | 0 | 0 | 36.52 |  |  | KARATAY | [6 empty] | KARATAY
4258524 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7858-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK/56319535-ÇAGRISAN KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:04:00 | 03.08.2023 09:06:52 | 0.048 | 14 | 622 | 1 | 4 | 20 | 66 | 0 | 1 | 0.192 | 6.571 | 0.001 | 0.093 | 4.229 | 2.558 | 0 | 1.302 | 14.946 |  |  | KULU | [6 empty] | KULU
4258526 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245484-GUVEMALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:08:16 | 03.08.2023 09:08:49 | 0.009 | 1 | 859 | 4 | 26 | 3 | 112 | 2 | 0 | 0.219 | 1.082 | 0.234 | 0.126 | 0.206 | 0.601 | 0.42 | 0 | 2.886 |  |  | MERAM | [6 empty] | MERAM
4258527 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23339-TR-4/19 ISMET PASA DEVLET HASTAHANESI/47099688-TR 4/22-CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 13:47:14 | 05.08.2023 18:10:00 | 4.379 | 0 | 294 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127.474 | 0 | 0 | 267.139 | 48.79 | 0 | 0 | 443.403 |  |  | SARAYÖNÜ | [6 empty] | SARAYÖNÜ
4258529 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 861766-AG DIREK/4974751-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:11:09 | 03.08.2023 09:33:39 | 0.375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 |  |  | SELÇUKLU | [6 empty] | SELÇUKLU
4258532 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078712-KARAÇALILIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:16:24 | 03.08.2023 09:17:09 | 0.013 | 0 | 48 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.068 | 0.533 | 0.137 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.741 |  |  | SEYDİŞEHİR | [6 empty] | SEYDİŞEHİR
4258533 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993012-KIRAZLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:23:22 | 03.08.2023 09:23:52 | 0.008 | 0 | 724 | 0 | 26 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.032 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 1.258 |  |  | TAŞKENT | [6 empty] | TAŞKENT
4258535 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47464494-YAGCILAR ULUPINAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:19:21 | 03.08.2023 10:04:28 | 0.752 | 1 | 124 | 1 | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.006 | 6.105 | 0.147 | 0.32 | 2.786 | 0.967 | 0 | 0 | 10.332 |  |  | TUZLUKÇU | [6 empty] | TUZLUKÇU
4258545 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146536-ÇANAKKALE 1/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:30:57 | 03.08.2023 09:33:05 | 0.036 | 1 | 164 | 7 | 94 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.184 | 0.474 | 0.404 | 0.398 | 3.281 | 0.371 | 0 | 0 | 5.112 |  |  | YALIHÜYÜK | [6 empty] | YALIHÜYÜK
4258546 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15576-TR-14 GARAJ KABIN/47458711-BURCU SALCA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:09:54 | 03.08.2023 09:54:32 | 0.744 | 1 | 321 | 2 | 61 | 5 | 84 | 3 | 0 | 21.095 | 18.015 | 0 | 9.503 | 7.559 | 24.347 | 609.637 | 0 | 690.156 |  |  | YUNAK | [6 empty] | YUNAK
4258550 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47451676-TURBAN KAPI KARSISI DM-1/02 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:37:39 | 03.08.2023 09:40:33 | 0.048 | 0 | 484 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 6.835 | 2.884 | 13.181 | 0 | 24.768 |  |  | ÇELTİK | [6 empty] | ÇELTİK
4258552 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 57021375-/57064757- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:24:57 | 03.08.2023 11:16:52 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0.361 |  |  | ÇUMRA | [6 empty] | ÇUMRA
4258556 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 15535-AKSAKAL KOK/47584662-ERGILI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:39:41 | 03.08.2023 10:11:21 | 0.528 | 1 | 238 | 29 | 9 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 9.324 | 58.932 | 7.288 | 0.414 | 2.597 | 0 | 0.412 | 78.967 |  |  | ALTINTAŞ | [6 empty] | ALTINTAŞ
4258557 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 862571-AG DIREK/4973094-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:44:26 | 03.08.2023 13:05:36 | 3.353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 |  |  | ASLANAPA | [6 empty] | ASLANAPA
4258558 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56510500-ARIKLI HATBASI AYIRICISI/55952345- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:14:33 | 03.08.2023 10:39:14 | 2.411 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.087 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 20.256 |  |  | DOMANİÇ | [6 empty] | DOMANİÇ
4258559 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47245025-ISABEY OZEL MUSTERI HAVAI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:52:50 | 03.08.2023 09:55:40 | 0.047 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 3.395 | 0 | 20.4 | 0 | 23.876 |  |  | DUMLUPINAR | [6 empty] | DUMLUPINAR
4258561 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 56111524-SDK/57540764- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:27:37 | 03.08.2023 10:44:50 | 1.287 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EMET | [6 empty] | EMET
4258563 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108983-ÇOKAL HATBASI SEK/57403244- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:55:42 | 03.08.2023 12:30:20 | 2.577 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.352 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 24.008 |  |  | GEDİZ | [6 empty] | GEDİZ
4258564 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56069212-KÖK-2/55754437-MENSUCAT / REYYAN TEKSTIL ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:48:20 | 03.08.2023 10:36:10 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.931 | 0 | 2002.441 | 0 | 2015.372 |  |  | HİSARCIK | [6 empty] | HİSARCIK
4258565 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104795-Bolayir Megakent Hatbasi Sek./47455694- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:14:30 | 03.08.2023 11:46:37 | 2.535 | 1 | 70 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 26.033 | 0 | 0 | 0 | 32.714 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258571 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47245002-ADARES OTOPRODUKTOR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:11:10 | 03.08.2023 10:15:31 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAZARLAR | [6 empty] | PAZARLAR
4258574 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450898-BAYINDIR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:15:54 | 03.08.2023 10:15:57 | 0.001 | 4 | 141 | 16 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0.023 | 0.16 | 1.09 | 0.045 | 0.002 | 0.034 | 5.047 | 0.025 | 6.426 |  |  | SİMAV | [6 empty] | SİMAV
4258576 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16241-IM-6 DM-11 BALIKESIR/47462883-BILCANLI CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:45:46 | 06.08.2023 10:30:00 | 0.737 | 0 | 23 | 1 | 17 | 13 | 99 | 12 | 3 | 0 | 2.261 | 1.047 | 6.79 | 78.997 | 71.141 | 187.25 | 2.743 | 350.229 |  |  | TAVŞANLI | [6 empty] | TAVŞANLI
4258577 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868060-TR-1 KAYABASI MH AG PANOSU/1858813-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:18:40 | 03.08.2023 11:22:44 | 1.068 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 2.58 |  |  | ÇAVDARHİSAR | [6 empty] | ÇAVDARHİSAR
4258578 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47453241-CERRAH KALBURT ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:41:25 | 06.08.2023 09:58:27 | 0.284 | 0 | 280 | 0 | 0 | 38 | 26 | 24 | 0 | 0 | 5.361 | 0 | 0 | 64.544 | 2.776 | 78.281 | 0 | 150.963 |  |  | ŞAPHANE | [6 empty] | ŞAPHANE
4258581 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545940-SDK/5647443-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 07:11:14 | 03.08.2023 13:54:44 | 6.725 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005 |  |  | AKÇADAĞ | [6 empty] | AKÇADAĞ
4258584 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274261-ALPAGUT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:30:36 | 03.08.2023 10:31:21 | 0.013 | 1 | 588 | 0 | 7 | 2 | 43 | 6 | 0 | 0.016 | 0.53 | 0 | 0.009 | 0.322 | 0.121 | 5.477 | 0 | 6.475 |  |  | ARAPGİR | [6 empty] | ARAPGİR
4258585 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1690-TR-33/47244802-YEKEV TR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:31:37 | 03.08.2023 10:34:33 | 0.049 | 0 | 4256 | 0 | 3 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 20.083 | 0 | 0.035 | 0 | 4.308 | 0 | 0.006 | 24.432 |  |  | ARGUVAN | [6 empty] | ARGUVAN
4258587 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 107161-KÜÇÜKKÖY TR-51,TR-52, TR-95 ORTAK/47567674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:16:27 | 03.08.2023 11:05:08 | 0.811 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.807 | 0 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 66.004 |  |  | BATTALGAZİ | [6 empty] | BATTALGAZİ
4258592 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 55100663-TR-147/55100746-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:02:35 | 06.08.2023 09:19:11 | 0.277 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 9.675 | 0 | 15.254 | 25.431 |  |  | DARENDE | [6 empty] | DARENDE
4258593 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1780-DONAT KÖK/47242436-ALLEGRO ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:46:37 | 03.08.2023 10:47:21 | 0.012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 4.225 | 0 | 5.882 |  |  | DOĞANYOL | [6 empty] | DOĞANYOL
4258594 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 51945963-TEKNOPARK GRUP HATBASI AYIRICISI/51945899-GIRIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 13:57:42 | 05.08.2023 20:56:43 | 6.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.157 | 0 | 0 | 0 | 245.157 |  |  | DOĞANŞEHİR | [6 empty] | DOĞANŞEHİR
4258595 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5909503-TR-2 DEGIRMENCIK KOYU AG PANOSU/47758897-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 08:53:44 | 03.08.2023 13:51:02 | 4.955 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | 0.201 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 4.01 |  |  | HEKİMHAN | [6 empty] | HEKİMHAN
4258598 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1840609-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:26:06 | 03.08.2023 13:18:07 | 2.867 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.743 |  |  | KALE | [6 empty] | KALE
4258599 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 53979967-UMURLAR-ÇAKIRCA HB. AYIRICISI/53979963- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:52:54 | 03.08.2023 15:23:40 | 4.513 | 0 | 311 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60.604 | 0 | 1.116 | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 65.525 |  |  | KULUNCAK | [6 empty] | KULUNCAK
4258605 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5918364-TR-8 SAFRAN AG PANOSU/47136236-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:57:21 | 03.08.2023 18:51:43 | 7.906 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.369 | 0 | 0.394 | 0 | 12.788 | 0 | 0 | 28.551 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258606 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 55002131-TR-18/A KESTEL/55002210-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 13:07:19 | 06.08.2023 14:13:31 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 0 | 0.98 | 23.75 |  |  | PÜTÜRGE | [6 empty] | PÜTÜRGE
4258607 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 23965-TR-409/47286845-TR KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 10:02:53 | 06.08.2023 10:32:06 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.513 | 0 | 6.839 | 18.352 |  |  | YAZIHAN | [6 empty] | YAZIHAN
4258610 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9501-DM-1 ERTUGRUL/47448784-IZMIR YOLU OZEL MUSTERI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 10:01:31 | 06.08.2023 11:33:45 | 1.538 | 2 | 10 | 9 | 0 | 43 | 3 | 4 | 0 | 2.383 | 0.354 | 53.677 | 0 | 223.579 | 0 | 81.144 | 0 | 361.138 |  |  | YEŞİLYURT | [6 empty] | YEŞİLYURT
4258613 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47449165-KARDELEN ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:43:47 | 06.08.2023 11:48:22 | 2.076 | 0 | 183 | 3 | 3 | 21 | 27 | 8 | 0 | 0 | 37.956 | 0.24 | 0.417 | 237.325 | 28.984 | 160.725 | 0 | 465.647 |  |  | AHMETLİ | [6 empty] | AHMETLİ
4258619 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56238099-EDEBEY TM/56113475-YENICE DM MESKEN ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 12:38:44 | 05.08.2023 16:47:28 | 4.145 | 2 | 6857 | 3 | 38 | 12 | 566 | 17 | 2 | 1.524 | 2337.175 | 10.356 | 46.094 | 1216.019 | 920.504 | 5410.196 | 61.476 | 10003.345 |  |  | AKHİSAR | [6 empty] | AKHİSAR
4258620 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:23:57 | 03.08.2023 11:24:47 | 0.014 | 2 | 2380 | 1 | 53 | 9 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0.007 | 0.012 | 1.116 | 0.324 | 0 | 0 | 3.153 |  |  | ALAŞEHİR | [6 empty] | ALAŞEHİR
4258622 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886556-TR-17 NILUFER KOY AG PANOSU/1804244-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:22:54 | 03.08.2023 14:03:55 | 2.683 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.684 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 13.169 |  |  | DEMİRCİ | [6 empty] | DEMİRCİ
4258624 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94014-Altintas TR 1-2 Gurup Hatbasi Ayiricisi/47506681- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:21:07 | 03.08.2023 12:59:11 | 1.634 | 0 | 349 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 33.013 | 0 | 0 | 0 | 10.521 | 0 | 0 | 43.534 |  |  | GÖLMARMARA | [6 empty] | GÖLMARMARA
4258625 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887240-TR-3 KOSELER MH AG PANOSU/1834953-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:24:20 | 03.08.2023 13:40:00 | 2.261 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.708 | 0 | 21.8 | 0 | 2.598 | 0 | 0 | 46.107 |  |  | GÖRDES | [6 empty] | GÖRDES
4258629 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 3745-TR- KSS 11.BLOK/47335252-SEMT TR | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:26:09 | 06.08.2023 15:21:27 | 5.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.844 | 0 | 0 | 337.844 |  |  | KIRKAĞAÇ | [6 empty] | KIRKAĞAÇ
4258630 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47443808-JANDARMA 3-0 | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:00:00 | 06.08.2023 17:30:00 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.129 | 0 | 2289.996 | 0 | 2663.125 |  |  | KULA | [6 empty] | KULA
4258632 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504553-SDK/4698526-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:22:18 | 03.08.2023 13:09:29 | 1.786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0.667 |  |  | KÖPRÜBAŞI | [6 empty] | KÖPRÜBAŞI
4258636 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 3745-TR- KSS 11.BLOK/47445281-TR-1 BL DIREK ÇIKIS | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:08:22 | 06.08.2023 13:29:43 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.205 | 0 | 0 | 106.205 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258640 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 55006530-SDK- B1/55096574-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:32:15 | 03.08.2023 12:03:31 | 0.521 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 2.582 |  |  | SALİHLİ | [6 empty] | SALİHLİ
4258642 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 787652-AG DIREK/4840146-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 09:55:49 | 03.08.2023 12:23:57 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 |  |  | SARIGÖL | [6 empty] | SARIGÖL
4258646 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47631965-KOYLER 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:03:07 | 03.08.2023 13:47:56 | 2.747 | 1 | 1614 | 7 | 33 | 12 | 145 | 3 | 0 | 0.262 | 178.897 | 66.089 | 37.003 | 224.649 | 42.136 | 23.421 | 0 | 572.457 |  |  | SARUHANLI | [6 empty] | SARUHANLI
4258651 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5875553-TR-7 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1814718-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 12:11:25 | 03.08.2023 13:04:17 | 0.881 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.576 | 0 | 0 | 0 | 24.816 | 0 | 0 | 42.392 |  |  | SELENDİ | [6 empty] | SELENDİ
4258653 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47456524-KOSEDERE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:58:53 | 03.08.2023 12:57:13 | 1.972 | 10 | 771 | 8 | 14 | 13 | 95 | 1 | 0 | 20.724 | 82.264 | 63.846 | 1.312 | 71.946 | 27.823 | 2.244 | 0 | 270.159 |  |  | SOMA | [6 empty] | SOMA
4258654 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3508547-SDK/5003137-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:59:05 | 03.08.2023 12:43:06 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.307 |  |  | TURGUTLU | [6 empty] | TURGUTLU
4258655 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109100-KAYANLAR HATBASI/48529743- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:52:06 | 03.08.2023 12:47:20 | 1.92 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0.18 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 2.363 |  |  | AFŞİN | [6 empty] | AFŞİN
4258656 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5885668-TR-12/1 GURSU AG PANOSU/1804291-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:56:28 | 03.08.2023 13:13:04 | 1.277 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.293 | 0 | 0 | 0 | 35.572 | 0 | 0 | 79.865 |  |  | ANDIRIN | [6 empty] | ANDIRIN
4258660 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 959126-AG DIREK/5225986-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:55:43 | 03.08.2023 14:55:40 | 2.999 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 |  |  | EKİNÖZÜ | [6 empty] | EKİNÖZÜ
4258664 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92987-DÖLLÜK AYIRICISI/47482911-TR-1 DOLLUK MH | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 11:28:07 | 07.08.2023 13:44:01 | 2.265 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 1.117 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 9.311 |  |  | ELBİSTAN | [6 empty] | ELBİSTAN
4258667 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 48099919-SDK/48297057-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 12:30:53 | 03.08.2023 14:43:27 | 2.209 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 |  |  | GÖKSUN | [6 empty] | GÖKSUN
4258669 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 49444000-SDK/49633396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 12:33:12 | 03.08.2023 13:16:45 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.082 | 0 | 0 | 19.082 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258670 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 747460-AG DIREK/52095602-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 12:00:47 | 03.08.2023 13:02:12 | 1.023 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 |  |  | NURHAK | [6 empty] | NURHAK
4258676 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5907883-TR-1 UCPINAR MH AG PANOSU/1845828-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 12:50:31 | 03.08.2023 14:39:52 | 1.822 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.622 | 0 | 0.416 | 0 | 8.927 | 0 | 0 | 33.966 |  |  | PAZARCIK | [6 empty] | PAZARCIK
4258680 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 682414-AG DIREK/4656857-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 12:59:36 | 03.08.2023 14:28:55 | 1.488 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 |  |  | TÜRKOĞLU | [6 empty] | TÜRKOĞLU
4258683 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 741061-AG DIREK/4752132-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:44:33 | 03.08.2023 13:50:34 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT | [6 empty] | ÇAĞLAYANCERİT
4258684 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97935-AKSA TR,YUMURCAKLI MH TR ORTAK HAT AYIRICISI/47519579- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 10:01:32 | 10.08.2023 16:56:43 | 6.92 | 0 | 134 | 0 | 21 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 90.671 | 0 | 154.342 | 23.234 | 16.235 | 0 | 0 | 284.483 |  |  | DARGEÇİT | [6 empty] | DARGEÇİT
4258685 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 54007643-TR-324/54007713-TR-269 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:10:15 | 03.08.2023 13:34:14 | 0.4 | 0 | 2042 | 0 | 0 | 1 | 170 | 2 | 1 | 0 | 88.201 | 0 | 0 | 1.203 | 45.48 | 9.921 | 2.391 | 147.196 |  |  | DERİK | [6 empty] | DERİK
4258695 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17240-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI/47461788-OZEL MUSTERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:06:32 | 03.08.2023 13:32:08 | 0.427 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 127 | 7 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 2.413 | 5.54 | 38.544 | 494.115 | 0 | 540.622 |  |  | KIZILTEPE | [6 empty] | KIZILTEPE
4258699 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:15:15 | 03.08.2023 13:16:15 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 6.794 | 0 | 10.251 |  |  | MAZIDAĞI | [6 empty] | MAZIDAĞI
4258700 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:18:44 | 03.08.2023 13:19:17 | 0.009 | 0 | 1575 | 0 | 121 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 3.147 | 0 | 0.353 | 1.436 | 1.257 | 0 | 0 | 6.192 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258702 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 57124635-/57461085- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:00:14 | 03.08.2023 14:57:18 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.214 |  |  | MİDYAT | [6 empty] | MİDYAT
4258706 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5885668-TR-12/1 GURSU AG PANOSU/1804289- | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:21:42 | 03.08.2023 20:12:58 | 6.854 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 575.904 | 0 | 0 | 0 | 205.85 | 0 | 0 | 781.754 |  |  | NUSAYBİN | [6 empty] | NUSAYBİN
4258709 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939393-TR-4/13 AG PANOSU/47132616-8 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 15:33:55 | 05.08.2023 18:32:22 | 2.974 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.075 | 0 | 0 | 0 | 9.756 | 0 | 0 | 30.83 |  |  | SAVUR | [6 empty] | SAVUR
4258712 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105990-KASKAYA TR 1 HATBASI/48525077- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:17:54 | 03.08.2023 14:25:06 | 3.12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.693 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 7.905 |  |  | YEŞİLLİ | [6 empty] | YEŞİLLİ
4258714 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16472-TR- JANDARMA/47442902-YOL BOYU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:41:30 | 03.08.2023 14:49:45 | 1.138 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 12 | 5 | 2 | 6.707 | 0.39 | 25.93 | 6.074 | 101.915 | 5.997 | 308.809 | 6.88 | 462.701 |  |  | ÖMERLİ | [6 empty] | ÖMERLİ
4258743 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55336274-TR-18 TOKI/55336357-TRAFO KORUMA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:59:59 | 03.08.2023 18:43:14 | 4.721 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.495 | 0 | 0 | 0 | 5.331 | 0 | 0 | 66.826 |  |  | BODRUM | [6 empty] | BODRUM
4258745 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866886-TR-634 AG PANOSU/1796563-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:53:16 | 03.08.2023 16:02:08 | 2.148 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 92.677 | 0 | 113.515 | 207.906 |  |  | DALAMAN | [6 empty] | DALAMAN
4258746 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868252-TR-55 AG PANOSU/1830819-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:07:06 | 03.08.2023 20:16:21 | 6.154 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 174.896 | 0 | 0 | 0 | 97.927 | 0 | 0 | 272.823 |  |  | DATÇA | [6 empty] | DATÇA
4258747 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103997-Pinarbasi Beyoba Hat Basi Ayiricisi/47571417- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:14:38 | 03.08.2023 16:37:51 | 2.387 | 0 | 209 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.258 | 0 | 1.997 | 13.218 | 9.387 | 0 | 0 | 58.86 |  |  | FETHİYE | [6 empty] | FETHİYE
4258748 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941103-TR-3/16 AG PANOSU/47132899-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:57:03 | 03.08.2023 17:16:34 | 3.325 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.322 | 0 | 0 | 0 | 13.496 | 0 | 0 | 101.818 |  |  | KAVAKLIDERE | [6 empty] | KAVAKLIDERE
4258751 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050009-AG DIREK/5402697-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:07:36 | 03.08.2023 22:24:49 | 8.287 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.909 |  |  | KÖYCEĞİZ | [6 empty] | KÖYCEĞİZ
4258752 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47443562-YENICE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 08:54:00 | 02.08.2023 09:25:00 | 0.517 | 2 | 5815 | 2 | 25 | 2 | 464 | 1 | 0 | 0.5 | 644.47 | 0.81 | 2.639 | 39.822 | 278.602 | 100.571 | 0 | 1067.412 |  |  | MARMARİS | [6 empty] | MARMARİS
4258764 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757521-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:38:38 | 03.08.2023 14:42:16 | 0.061 | 13 | 8929 | 83 | 66 | 38 | 542 | 7 | 11 | 0.842 | 35.15 | 26.561 | 1.561 | 16.396 | 17.734 | 20.414 | 1.037 | 119.694 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258771 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012234-AG DIREK/5462366-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:44:56 | 03.08.2023 18:02:31 | 3.293 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.582 |  |  | MİLAS | [6 empty] | MİLAS
4258772 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551128-SDK/3476595-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:46:08 | 03.08.2023 17:02:28 | 2.272 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.133 | 0 | 0 | 0 | 3.959 | 0 | 0 | 17.091 |  |  | ORTACA | [6 empty] | ORTACA
4258774 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916637-TR-1 AG PANOSU/47754958-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:31:41 | 03.08.2023 15:03:06 | 0.524 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 4.132 |  |  | ULA | [6 empty] | ULA
4258783 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 53938500-SDK/5657449-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:44:31 | 03.08.2023 17:37:51 | 2.889 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.359 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 5.366 |  |  | YATAĞAN | [6 empty] | YATAĞAN
4258787 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104795-Bolayir Megakent Hatbasi Sek./47455694- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 11:49:07 | 03.08.2023 15:39:42 | 3.843 | 1 | 70 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 41.792 | 0 | 0 | 0 | 52.402 |  |  | BULANIK | [6 empty] | BULANIK
4258788 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105603-Bolayir Göksu Sitesi Sek./47658831- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:02:27 | 03.08.2023 16:37:39 | 3.586 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.394 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.092 |  |  | HASKÖY | [6 empty] | HASKÖY
4258789 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109266-Sütlüce Gallipoli Otel Hatbasi Sek./47676263- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:43:42 | 03.08.2023 16:01:39 | 5.299 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.317 | 0 | 4.368 | 0 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 27.725 |  |  | KORKUT | [6 empty] | KORKUT
4258791 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55875921-SDK/55876035-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:55:50 | 03.08.2023 17:09:20 | 2.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 4.913 |  |  | MALAZGİRT | [6 empty] | MALAZGİRT
4258793 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3530088-SDK/5339995-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:18:01 | 03.08.2023 16:28:20 | 1.172 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.572 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258795 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869601-TR-272 AG PANOSU/1804907-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 14:52:03 | 03.08.2023 16:21:19 | 1.488 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 144.316 | 0 | 0 | 146.976 |  |  | VARTO | [6 empty] | VARTO
4258806 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 49523029-TR-1 SARIKAYA AG PANOSU/49523063- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:28:01 | 03.08.2023 16:27:10 | 0.986 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 6.453 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 8.534 |  |  | ACIGÖL | [6 empty] | ACIGÖL
4258814 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 57548401-D01/57451162- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:41:34 | 03.08.2023 17:56:44 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 |  |  | AVANOS | [6 empty] | AVANOS
4258815 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5872226-DM-1/02 AG PANOSU/1912735-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:41:36 | 03.08.2023 17:58:55 | 2.288 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.439 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 0 | 59.587 |  |  | DERİNKUYU | [6 empty] | DERİNKUYU
4258816 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5875721-TR-12 AG PANOSU/1815258-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:31:54 | 03.08.2023 16:54:17 | 1.373 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.561 | 0 | 1.042 | 0 | 3.184 | 0 | 0 | 22.787 |  |  | GÜLŞEHİR | [6 empty] | GÜLŞEHİR
4258819 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93391-Eski Izzettin Ayiricisi/47566855- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:37:07 | 03.08.2023 17:49:52 | 2.213 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 |  |  | HACIBEKTAŞ | [6 empty] | HACIBEKTAŞ
4258820 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1292801-AG DIREK/55305158-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:52:12 | 03.08.2023 18:03:09 | 2.182 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |  |  | KOZAKLI | [6 empty] | KOZAKLI
4258823 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882795-TR-10 AG PANOSU/1824351-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:02:30 | 03.08.2023 17:46:20 | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.576 | 0 | 0 | 118.576 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258825 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/49491954-DOGRUCA OTOP. | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:04:31 | 03.08.2023 16:09:31 | 0.083 | 1 | 693 | 21 | 18 | 6 | 90 | 1 | 3 | 0.146 | 6.608 | 9.707 | 3.157 | 1.308 | 1.94 | 1.585 | 0.04 | 24.49 |  |  | ÜRGÜP | [6 empty] | ÜRGÜP
4258832 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 57162714-MISAKÇA HAT BASI AYIRICISI/57162710- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:51:03 | 03.08.2023 17:02:16 | 1.187 | 0 | 233 | 19 | 1 | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 22.923 | 221.606 | 0.082 | 0.089 | 8.677 | 0 | 0.046 | 253.424 |  |  | ALTUNHİSAR | [6 empty] | ALTUNHİSAR
4258833 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530747-SDK/3348806-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:39:27 | 03.08.2023 17:52:09 | 2.212 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.211 | 0 | 0 | 0 | 36.557 | 0 | 0 | 52.768 |  |  | BOR | [6 empty] | BOR
4258839 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1114229-AG DIREK/5318410-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:05:28 | 03.08.2023 19:04:45 | 2.988 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.817 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258845 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 804423-AG DIREK/4852430-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 15:41:06 | 03.08.2023 17:17:18 | 1.603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULUKIŞLA | [6 empty] | ULUKIŞLA
4258846 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47242893-LAPSEKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 13:44:55 | 03.08.2023 16:53:00 | 3.134 | 10 | 12396 | 41 | 888 | 71 | 1837 | 11 | 2 | 38.746 | 3010.82 | 367.011 | 433.971 | 1539.108 | 2157.721 | 3989.615 | 7.02 | 11544.012 |  |  | ÇAMARDI | [6 empty] | ÇAMARDI
4258855 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Dagitim Transformatörü | 5885146-TR-4/B AG PANOSU/1842638-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:03:03 | 03.08.2023 17:52:37 | 1.826 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 |  |  | ÇİFTLİK | [6 empty] | ÇİFTLİK
4258857 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94337-Kavurmacilar Ayiricisi/47577280- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:21:04 | 07.08.2023 17:10:02 | 7.816 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.051 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 26.497 |  |  | AKKUŞ | [6 empty] | AKKUŞ
4258858 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2129-TR-1/47442703-KINIK ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.08.2023 18:01:02 | 05.08.2023 18:53:18 | 0.871 | 1 | 114 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0.964 | 3.935 | 4.357 | 4.463 | 2.168 | 0.027 | 39.418 | 0 | 55.332 |  |  | AYBASTI | [6 empty] | AYBASTI
4258861 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94337-Kavurmacilar Ayiricisi/47577280- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:07:24 | 08.08.2023 17:38:55 | 8.525 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.89 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 27.455 |  |  | FATSA | [6 empty] | FATSA
4258862 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23889- GOKCEKOY KOK/47460608-GÖKÇEKÖY | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:00:00 | 06.08.2023 17:59:47 | 8.996 | 0 | 154 | 1 | 1 | 2 | 25 | 5 | 1 | 0 | 157.413 | 88.25 | 0.56 | 122.351 | 61.5 | 771.748 | 4.415 | 1206.237 |  |  | GÖLKÖY | [6 empty] | GÖLKÖY
4258864 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280699-OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:38:34 | 03.08.2023 16:39:10 | 0.01 | 1 | 59 | 14 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0.001 | 0.097 | 2.79 | 0 | 0.21 | 0.005 | 2.732 | 0 | 5.835 |  |  | GÜLYALI | [6 empty] | GÜLYALI
4258868 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023721-AG DIREK/5357698-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:40:09 | 03.08.2023 17:35:06 | 0.916 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.368 |  |  | GÜRGENTEPE | [6 empty] | GÜRGENTEPE
4258871 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47431766-ARMUTLU GEL GEC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:46:25 | 03.08.2023 16:47:15 | 0.014 | 0 | 198 | 9 | 14 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.138 | 0.205 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.593 |  |  | KABADÜZ | [6 empty] | KABADÜZ
4258887 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870041-TR-22 100.YIL AG PANOSU/1915367-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:46:57 | 03.08.2023 18:17:38 | 1.511 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.584 | 0 | 0 | 0 | 6.068 | 0 | 0 | 19.653 |  |  | KABATAŞ | [6 empty] | KABATAŞ
4258890 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 883257-AG DIREK/4994960-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:35:25 | 03.08.2023 18:28:12 | 1.88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 |  |  | KORGAN | [6 empty] | KORGAN
4258894 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 56536110-DM-5/23 AG PANOSU/56536137- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:05:55 | 03.08.2023 18:18:01 | 1.202 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 0 | 0 | 0 | 15.321 | 0 | 0 | 19.092 |  |  | KUMRU | [6 empty] | KUMRU
4258898 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078714-DSI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:13:14 | 03.08.2023 17:13:59 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258900 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880735-TR-1A DALLAS AG PANOSU/1826626-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:13:43 | 03.08.2023 18:07:09 | 0.891 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.412 | 0 | 0 | 0 | 7.016 | 0 | 0 | 11.427 |  |  | MESUDİYE | [6 empty] | MESUDİYE
4258901 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96362-ULUBEYLER KÖY IÇI ÖZEL TRAFOLAR HATBASI AYIRICISI/48551370- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:16:34 | 03.08.2023 20:08:47 | 2.87 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 13.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.299 |  |  | PERŞEMBE | [6 empty] | PERŞEMBE
4258905 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97159-BPS A.S INCI SEZGIN GRUP AYIRICISI/47582938- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:11:39 | 03.08.2023 18:54:16 | 1.71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.013 | 0 | 0.146 | 0 | 21.595 | 0 | 26.754 |  |  | ULUBEY | [6 empty] | ULUBEY
4258909 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287411-GEDELEK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:29:52 | 03.08.2023 17:32:21 | 0.041 | 7 | 0 | 21 | 8 | 26 | 190 | 10 | 15 | 0.091 | 0 | 1.27 | 0.037 | 1.497 | 4.451 | 6.834 | 1.479 | 15.66 |  |  | ÇAMAŞ | [6 empty] | ÇAMAŞ
4258910 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867300-TR-1C/24 AG PANOSU/1801774-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:27:58 | 03.08.2023 20:25:44 | 2.963 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.698 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 23.673 |  |  | ÇATALPINAR | [6 empty] | ÇATALPINAR
4258911 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 97953-manyas ören köyü hat basi Ayiricisi/47550329- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:27:10 | 03.08.2023 20:01:20 | 2.569 | 0 | 41 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 7.057 | 1.261 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 12.397 |  |  | ÇAYBAŞI | [6 empty] | ÇAYBAŞI
4258916 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939099-TR-41/1 AG PANOSU/47130077-2 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 11:36:09 | 07.08.2023 15:08:02 | 3.531 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.687 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 41.147 |  |  | ÜNYE | [6 empty] | ÜNYE
4258920 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 2954167-/57684211- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:50:35 | 03.08.2023 18:16:00 | 0.424 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 |  |  | İKİZCE | [6 empty] | İKİZCE
4258922 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240073-DOGANCI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:54:48 | 03.08.2023 17:56:21 | 0.026 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.279 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.388 |  |  | ARDEŞEN | [6 empty] | ARDEŞEN
4258923 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938763-TR-50 AG PANOSU/47130208-3 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 10:03:39 | 08.08.2023 15:55:18 | 5.861 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.936 | 0 | 9.196 | 0 | 3.307 | 0 | 0 | 37.439 |  |  | DEREPAZARI | [6 empty] | DEREPAZARI
4258929 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2138-BAYRAMSAH KÖK/47452386-BAYRAMSAH KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:04:16 | 03.08.2023 18:05:00 | 0.012 | 0 | 99 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.152 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.215 |  |  | FINDIKLI | [6 empty] | FINDIKLI
4258932 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92963-ÇAVUSLAR HB. Ayiricisi/47559264-TR- CAVUSLAR MH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:07:25 | 03.08.2023 18:50:40 | 0.721 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 2.038 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 2.822 |  |  | GÜNEYSU | [6 empty] | GÜNEYSU
4258939 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:07:12 | 03.08.2023 18:21:55 | 0.245 | 2 | 3228 | 6 | 541 | 13 | 265 | 1 | 0 | 0.137 | 11.074 | 0.169 | 2.22 | 1.923 | 1.257 | 0.825 | 0 | 17.605 |  |  | HEMŞİN | [6 empty] | HEMŞİN
4258940 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93316-TAYFUN KIZMAZ- KOÇASLANLAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/47679669- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:09:20 | 03.08.2023 19:13:47 | 1.074 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 2.556 |  |  | KALKANDERE | [6 empty] | KALKANDERE
4258941 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103522-Ovali ve Nuri Benlioglu Hat Basi Ayiricisi/56216836- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:16:46 | 03.08.2023 19:13:45 | 0.949 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 2.316 | 0 | 3.444 | 0 | 0 | 7.013 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4258943 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23144-TR- MEYSAN KABIN/47093271-TARSAN-DAYI PETROL-VOPAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:23:38 | 03.08.2023 18:24:03 | 0.007 | 0 | 422 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0.614 | 0.073 | 0.463 | 0 | 1.354 |  |  | PAZAR | [6 empty] | PAZAR
4258947 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1260022-AG DIREK/54710729-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:34:53 | 03.08.2023 19:14:05 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN | [6 empty] | ÇAMLIHEMŞİN
4258951 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47283277-KOCABUK AKBAS EVCILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:46:08 | 03.08.2023 18:46:55 | 0.013 | 2 | 873 | 0 | 20 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0.06 | 0.477 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.065 | 0 | 0 | 0.643 |  |  | ÇAYELİ | [6 empty] | ÇAYELİ
4258952 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5874633-TR-13 AG PANOSU/1988947- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 10:48:58 | 08.08.2023 13:52:21 | 3.056 | 0 | 172 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 2.24 | 0 | 12.036 | 0 | 0 | 39.826 |  |  | İKİZDERE | [6 empty] | İKİZDERE
4258953 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47446946-HASANAGA F_3 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 09:51:41 | 06.08.2023 16:02:41 | 6.183 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2082.379 | 0 | 37.434 | 0 | 560.204 | 0 | 2680.016 |  |  | İYİDERE | [6 empty] | İYİDERE
4258955 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5892909-TR-12/1 AG PANOSU/1804467-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:50:29 | 03.08.2023 19:46:18 | 0.93 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.911 | 0 | 0 | 0 | 9.619 | 0 | 0 | 16.53 |  |  | ADAPAZARI | [6 empty] | ADAPAZARI
4258961 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885284-TR-11 AG PANOSU/1842889-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:04:25 | 03.08.2023 23:07:05 | 4.044 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 30.06 |  |  | AKYAZI | [6 empty] | AKYAZI
4258962 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5880943-TR- DORTYOL MH AG PANOSU/1826936-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 18:57:45 | 03.08.2023 22:56:23 | 3.977 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.015 | 0 | 0.017 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 27.135 |  |  | ARİFİYE | [6 empty] | ARİFİYE
4258963 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Dagitim Transformatörü | 5907335-TR-1 BATAKCATAL AG PANOSU/1913908-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:05:55 | 03.08.2023 20:57:44 | 1.864 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0.305 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 2.171 |  |  | ERENLER | [6 empty] | ERENLER
4258969 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534434-SDK/3359998-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:07:03 | 03.08.2023 20:02:20 | 0.921 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.633 | 0 | 0 | 0 | 7.296 | 0 | 0 | 14.929 |  |  | FERİZLİ | [6 empty] | FERİZLİ
4258970 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 708417-AG DIREK/4694875-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:12:01 | 04.08.2023 01:39:17 | 6.454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 |  |  | GEYVE | [6 empty] | GEYVE
4258971 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078714-DSI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:21:34 | 03.08.2023 19:21:43 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.422 |  |  | HENDEK | [6 empty] | HENDEK
4258972 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078714-DSI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:22:06 | 03.08.2023 19:22:37 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.422 |  |  | KARAPÜRÇEK | [6 empty] | KARAPÜRÇEK
4258976 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:26:46 | 03.08.2023 19:27:27 | 0.011 | 12 | 639 | 12 | 28 | 5 | 69 | 5 | 2 | 0.03 | 0.561 | 0.067 | 0.064 | 0.056 | 0.044 | 0.752 | 0.008 | 1.582 |  |  | KARASU | [6 empty] | KARASU
4258978 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:26:53 | 03.08.2023 19:30:55 | 0.067 | 1 | 461 | 1 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.268 | 1.199 | 0.086 | 0.022 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 1.778 |  |  | KAYNARCA | [6 empty] | KAYNARCA
4258984 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Dagitim Transformatörü | 5911251-TR-32 TEKIRBAHCE2 AG PANOSU/47752891-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:04:00 | 03.08.2023 19:52:59 | 0.816 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 6.065 |  |  | KOCAALİ | [6 empty] | KOCAALİ
4258985 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:36:26 | 03.08.2023 19:37:18 | 0.014 | 8 | 1123 | 22 | 40 | 4 | 132 | 3 | 0 | 0.003 | 0.757 | 0.193 | 0.125 | 0.077 | 0.138 | 0.172 | 0 | 1.465 |  |  | PAMUKOVA | [6 empty] | PAMUKOVA
4258988 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105860-BELEDIYE ARITMA GRUP HAT BASI/47650094- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:34:28 | 03.08.2023 20:08:41 | 0.57 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.041 | 0 | 0.105 | 0 | 0.318 | 0 | 3.022 | 0 | 3.487 |  |  | SAPANCA | [6 empty] | SAPANCA
4258990 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:49:45 | 03.08.2023 19:50:42 | 0.016 | 7 | 901 | 27 | 42 | 11 | 108 | 2 | 7 | 0.187 | 0.705 | 0.478 | 0.013 | 0.068 | 0.276 | 0.535 | 0.011 | 2.273 |  |  | SERDİVAN | [6 empty] | SERDİVAN
4258991 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2473-DM- TKI/47245602-TR-1/52 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:54:27 | 03.08.2023 19:55:04 | 0.01 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 1 | 0 | 6.212 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0.027 | 7.666 |  |  | SÖĞÜTLÜ | [6 empty] | SÖĞÜTLÜ
4258992 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/54344487-CAGLAYAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:47:13 | 03.08.2023 20:51:42 | 1.075 | 0 | 501 | 5 | 8 | 4 | 106 | 0 | 1 | 0 | 47.29 | 14.197 | 4.116 | 26.699 | 21.384 | 0 | 0 | 113.685 |  |  | TARAKLI | [6 empty] | TARAKLI
4258994 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5938745-TR-2/27 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47128704-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:43:05 | 03.08.2023 20:35:11 | 0.868 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.645 | 0 | 0 | 0 | 8.332 | 0 | 0 | 12.977 |  |  | ALAÇAM | [6 empty] | ALAÇAM
4258996 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5894281-DM-2/34 UCGEN PARK AG PANOSU/1841922-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:45:27 | 03.08.2023 20:28:05 | 0.71 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.687 | 0 | 0 | 0 | 6.015 | 0 | 0 | 13.703 |  |  | ASARCIK | [6 empty] | ASARCIK
4258998 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450880-HARA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:02:25 | 03.08.2023 20:03:10 | 0.013 | 0 | 509 | 23 | 35 | 7 | 68 | 1 | 5 | 0 | 0.621 | 1.869 | 0.124 | 0.396 | 0.141 | 0.012 | 0.006 | 3.17 |  |  | ATAKUM | [6 empty] | ATAKUM
4259003 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:10:02 | 03.08.2023 20:10:52 | 0.014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 7.769 | 0 | 8.018 |  |  | AYVACIK | [6 empty] | AYVACIK
4259004 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5898737-TR- TAYLELI KOYU AG PANOSU/2089649- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:04:13 | 07.08.2023 17:40:02 | 8.597 | 0 | 170 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 123.772 | 0 | 10.368 | 0 | 77.763 | 0 | 0 | 211.903 |  |  | BAFRA | [6 empty] | BAFRA
4259008 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:14:36 | 03.08.2023 20:15:34 | 0.016 | 7 | 901 | 27 | 42 | 11 | 108 | 2 | 7 | 0.201 | 0.758 | 0.458 | 0.012 | 0.068 | 0.264 | 0.535 | 0.01 | 2.306 |  |  | CANİK | [6 empty] | CANİK
4259009 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56211698-TR-84 AG PANOSU/56211732- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:15:52 | 03.08.2023 20:46:40 | 0.513 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.319 | 0 | 0 | 0 | 9.102 | 0 | 0 | 13.421 |  |  | HAVZA | [6 empty] | HAVZA
4259010 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:15:26 | 03.08.2023 20:23:30 | 0.134 | 3 | 351 | 6 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.478 | 1.369 | 0.272 | 0.059 | 0 | 0.026 | 0.008 | 0 | 2.212 |  |  | KAVAK | [6 empty] | KAVAK
4259013 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92752-DEMIRELI KÖYÜ,DEMIRELI SU POMPASI ,BÜLENT DÖNMEZ,HORASAN GIDA ORTAK HAT AYIRICISI/47527738- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 19:57:05 | 03.08.2023 21:46:25 | 1.822 | 0 | 196 | 2 | 20 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 17.464 | 0.895 | 7.674 | 0 | 3.121 | 0 | 2.724 | 31.878 |  |  | LADİK | [6 empty] | LADİK
4259014 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47441318-MUSTERILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:13:22 | 03.08.2023 21:01:14 | 0.798 | 1 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1.792 | 0 | 52.696 | 0 | 12.589 | 0 | 36.845 | 0 | 103.922 |  |  | 19 MAYIS | [6 empty] | 19 MAYIS
4259020 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014461-AG DIREK/5433975-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:24:58 | 03.08.2023 21:31:33 | 1.109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 |  |  | SALIPAZARI | [6 empty] | SALIPAZARI
4259024 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 3509837-SDK/4919747-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:17:54 | 03.08.2023 21:31:07 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185 |  |  | TEKKEKÖY | [6 empty] | TEKKEKÖY
4259040 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5938745-TR-2/27 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47128569-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:45:57 | 04.08.2023 00:03:45 | 3.297 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53.566 | 0 | 0 | 0 | 21.707 | 0 | 0 | 75.273 |  |  | TERME | [6 empty] | TERME
4259042 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5898649-TR-3 AG PANOSU/1825877-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:41:46 | 03.08.2023 21:21:53 | 0.669 | 0 | 408 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 12.829 |  |  | VEZİRKÖPRÜ | [6 empty] | VEZİRKÖPRÜ
4259050 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454884-TUTUNCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:01:00 | 03.08.2023 21:02:26 | 0.024 | 2 | 702 | 16 | 13 | 7 | 109 | 0 | 0 | 0.001 | 0.532 | 1.085 | 0.043 | 0.105 | 0.097 | 0 | 0 | 1.862 |  |  | YAKAKENT | [6 empty] | YAKAKENT
4259056 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 963520-AG DIREK/57395026- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:00:03 | 03.08.2023 21:53:56 | 0.898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 |  |  | ÇARŞAMBA | [6 empty] | ÇARŞAMBA
4259079 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886536-TR-1 PAMUKCU BELEDIYESI TARIMSAL SULAMA AG PANOSU/49191928- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 20:26:48 | 03.08.2023 23:11:32 | 2.745 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 8.783 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 12.815 |  |  | İLKADIM | [6 empty] | İLKADIM
4259083 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5901085-TR-174 AG PANOSU/1906159-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:11:38 | 04.08.2023 00:08:38 | 2.95 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 7.188 |  |  | TİLLO | [6 empty] | TİLLO
4259103 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:44:37 | 03.08.2023 21:45:57 | 0.022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 7.399 | 0 | 7.637 |  |  | BAYKAN | [6 empty] | BAYKAN
4259110 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916637-TR-1 AG PANOSU/47754958-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:38:16 | 03.08.2023 23:19:45 | 1.691 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.781 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 7.459 |  |  | ERUH | [6 empty] | ERUH
4259119 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:06:53 | 03.08.2023 22:07:43 | 0.014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 11.804 | 0 | 12.146 |  |  | KURTALAN | [6 empty] | KURTALAN
4259123 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:11:15 | 03.08.2023 22:12:05 | 0.014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 11.804 | 0 | 12.146 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259133 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5891893-TR-1C/24-2 AG PANOSU/1936140-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:57:22 | 04.08.2023 00:21:01 | 2.394 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.104 | 0 | 0 | 0 | 8.999 | 0 | 0 | 76.103 |  |  | PERVARİ | [6 empty] | PERVARİ
4259140 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034122-AG DIREK/5446991-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:15:15 | 04.08.2023 00:54:46 | 2.658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 |  |  | ŞİRVAN | [6 empty] | ŞİRVAN
4259141 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1296419-AG DIREK/4949017-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:26:02 | 03.08.2023 23:30:49 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 |  |  | AYANCIK | [6 empty] | AYANCIK
4259142 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56335420-SDK/5653074-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:12:46 | 04.08.2023 00:10:41 | 1.965 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 1.388 |  |  | BOYABAT | [6 empty] | BOYABAT
4259145 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104478-KURSUNLU TR 1 HAT BASI AYIRICISI/47678449- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:45:33 | 04.08.2023 00:02:37 | 1.284 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.844 | 0 | 3.059 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 8.918 |  |  | DURAĞAN | [6 empty] | DURAĞAN
4259149 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1040889-AG DIREK/5439708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 21:39:56 | 04.08.2023 01:34:23 | 3.908 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 3.72 |  |  | DİKMEN | [6 empty] | DİKMEN
4259162 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 102765-ÇAKMAK CINECIZ AKÇA GRUP HAT BASI/48531285- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:36:37 | 04.08.2023 00:00:40 | 1.401 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.534 |  |  | ERFELEK | [6 empty] | ERFELEK
4259163 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5912461-TR-1 ALIBEYCIFTLIGI KOYU AG PANOSU/47883034- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:12:19 | 03.08.2023 23:36:09 | 1.397 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 4.385 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 7.693 |  |  | GERZE | [6 empty] | GERZE
4259180 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1326864-AG DIREK/55364745-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 22:13:36 | 04.08.2023 00:55:23 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259183 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077018-AG DIREK/5604702-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 23:02:05 | 04.08.2023 01:24:41 | 2.376 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 |  |  | SARAYDÜZÜ | [6 empty] | SARAYDÜZÜ
4259188 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 57187516-HANÇERLI MIS HAT BASI/47683058- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 00:01:35 | 04.08.2023 02:50:13 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.732 | 0 | 104.732 |  |  | TÜRKELİ | [6 empty] | TÜRKELİ
4259198 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916637-TR-1 AG PANOSU/47754958-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 23:43:23 | 04.08.2023 00:20:45 | 0.623 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 2.393 |  |  | AKINCILAR | [6 empty] | AKINCILAR
4259216 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298265-TM 3 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 00:32:54 | 04.08.2023 02:06:30 | 1.56 | 26 | 3548 | 159 | 76 | 49 | 451 | 24 | 10 | 24.966 | 238.822 | 866.414 | 54.848 | 271.042 | 27.678 | 3036.092 | 1.084 | 4520.947 |  |  | ALTINYAYLA | [6 empty] | ALTINYAYLA
4259226 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730108-AG DIREK/5344807-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 00:32:09 | 04.08.2023 01:52:00 | 1.331 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 |  |  | DOĞANŞAR | [6 empty] | DOĞANŞAR
4259228 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49253525-TR-3 (DOBURCA)/49253606-DOBURCA-YIGITALI-INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 00:45:21 | 04.08.2023 00:46:51 | 0.025 | 4 | 543 | 1 | 5 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0.04 | 0.506 | 0 | 0.009 | 0.209 | 0.325 | 0 | 0.059 | 1.148 |  |  | DİVRİĞİ | [6 empty] | DİVRİĞİ
4259240 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 56646512-BANDIRMA BORSA TARIM KÖK/56646538-MANYAS TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 01:10:12 | 04.08.2023 01:56:07 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.706 | 0.443 | 981.04 | 0 | 1001.188 |  |  | GEMEREK | [6 empty] | GEMEREK
4259243 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1029-TR-275/47465934-TR-275-TR-301 ARASI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 01:14:54 | 04.08.2023 02:19:00 | 1.068 | 0 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 124.059 | 0 | 0 | 0 | 16.853 | 0 | 0 | 140.913 |  |  | GÖLOVA | [6 empty] | GÖLOVA
4259244 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877413-HUZUR TR3 AG PANOSU/1924893-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 01:25:51 | 04.08.2023 01:47:08 | 0.355 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.848 |  |  | GÜRÜN | [6 empty] | GÜRÜN
4259246 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 01:42:07 | 04.08.2023 01:43:40 | 0.026 | 5 | 1311 | 4 | 121 | 11 | 144 | 8 | 0 | 0.022 | 0.845 | 0.008 | 0.066 | 0.927 | 0.093 | 3.841 | 0 | 5.801 |  |  | HAFİK | [6 empty] | HAFİK
4259247 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 01:58:34 | 04.08.2023 01:59:36 | 0.017 | 2 | 918 | 8 | 20 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0.098 | 0.615 | 0.016 | 0.014 | 0.197 | 0.08 | 0 | 0 | 1.019 |  |  | KANGAL | [6 empty] | KANGAL
4259249 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 02:08:43 | 04.08.2023 02:09:28 | 0.013 | 0 | 301 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.024 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.142 |  |  | KOYULHİSAR | [6 empty] | KOYULHİSAR
4259250 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53867005-TR-310 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 02:11:43 | 04.08.2023 02:12:25 | 0.012 | 0 | 8321 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 6.787 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259254 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94357-Dereli Yasyer Haci hasanlar Hat basi Ayiricisi/47602957-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 02:05:09 | 04.08.2023 03:24:25 | 1.321 | 1 | 675 | 6 | 13 | 4 | 52 | 0 | 0 | 2.963 | 30.657 | 1.182 | 0.308 | 1.839 | 3.599 | 0 | 0 | 40.548 |  |  | SUŞEHRİ | [6 empty] | SUŞEHRİ
4259255 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323663-YENIKOY-ESEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 02:44:33 | 04.08.2023 02:45:25 | 0.014 | 2 | 219 | 13 | 1 | 5 | 26 | 1 | 2 | 0.045 | 0.123 | 0.282 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.584 | 0.001 | 1.074 |  |  | ULAŞ | [6 empty] | ULAŞ
4259256 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 03:03:22 | 04.08.2023 03:06:38 | 0.054 | 2 | 918 | 8 | 20 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0.237 | 1.488 | 0.046 | 0.04 | 0.569 | 0.222 | 0 | 0 | 2.601 |  |  | YILDIZELİ | [6 empty] | YILDIZELİ
4259258 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 05:23:07 | 04.08.2023 05:24:45 | 0.027 | 8 | 2298 | 18 | 82 | 14 | 253 | 1 | 5 | 0.104 | 1.217 | 11.074 | 0.117 | 0.09 | 0.225 | 0 | 0.001 | 12.827 |  |  | ZARA | [6 empty] | ZARA
4259260 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306557-HARMANLI KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:04:09 | 04.08.2023 06:04:49 | 0.011 | 3 | 662 | 22 | 11 | 4 | 83 | 1 | 0 | 0.038 | 0.475 | 1.105 | 0.055 | 1.365 | 0.153 | 0.295 | 0 | 3.485 |  |  | İMRANLI | [6 empty] | İMRANLI
4259261 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544044-SDK/5671015-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:06:21 | 04.08.2023 06:38:42 | 0.539 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |  |  | ŞARKIŞLA | [6 empty] | ŞARKIŞLA
4259262 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283560-TR 27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:03:53 | 04.08.2023 06:33:38 | 0.496 | 2 | 1077 | 4 | 31 | 18 | 120 | 4 | 1 | 2.583 | 34.471 | 14.902 | 0.848 | 87.506 | 23.043 | 21.506 | 0.001 | 184.86 |  |  | HAYRABOLU | [6 empty] | HAYRABOLU
4259263 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56050001-HARMANLI KÖK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:14:05 | 04.08.2023 08:13:28 | 1.989 | 3 | 662 | 22 | 11 | 4 | 83 | 1 | 0 | 4.7 | 59.166 | 144.441 | 7.165 | 181.268 | 22.604 | 40.747 | 0 | 460.091 |  |  | MALKARA | [6 empty] | MALKARA
4259264 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5888554-TR-2 BEYILIK MH AG PANOSU/1823063-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:22:59 | 04.08.2023 09:30:47 | 3.13 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 29.207 | 0 | 24.395 | 0 | 7.325 | 0 | 0.662 | 61.589 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ | [6 empty] | MARMARAEREĞLİSİ
4259265 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 647-DM- MILLET TR-370A/47273684-TR-48 SANAYI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:59:05 | 04.08.2023 07:37:56 | 0.648 | 0 | 4264 | 1 | 29 | 4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 183.297 | 1.161 | 12.982 | 14.324 | 60.204 | 0 | 0 | 271.967 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259267 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:21:35 | 04.08.2023 07:30:41 | 0.152 | 1 | 175 | 21 | 85 | 10 | 44 | 2 | 0 | 2.071 | 1.511 | 22.947 | 10.619 | 6.725 | 2.904 | 8.96 | 0 | 55.736 |  |  | MURATLI | [6 empty] | MURATLI
4259268 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109110-Kumkent Ayiricisi/47623942- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:31:44 | 04.08.2023 09:21:44 | 2.833 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.842 | 0 | 0 | 0 | 9.898 | 0 | 0 | 65.74 |  |  | SARAY | [6 empty] | SARAY
4259269 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:40:44 | 04.08.2023 07:43:01 | 0.038 | 28 | 1725 | 56 | 35 | 20 | 269 | 3 | 0 | 4.311 | 3.729 | 3.892 | 1.06 | 2.695 | 1.905 | 10.144 | 0 | 27.735 |  |  | ÇERKEZKÖY | [6 empty] | ÇERKEZKÖY
4259270 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57889306-TR-EROL RAUFOGLU HAT BASI AYIRICISI/57887453- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:37:56 | 04.08.2023 09:29:33 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU | [6 empty] | ÇORLU
4259273 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897651-TR-9 AHMET YESEVI AG PANOSU/1804802-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:04:50 | 04.08.2023 09:30:41 | 2.431 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.175 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 7.661 |  |  | ŞARKÖY | [6 empty] | ŞARKÖY
4259274 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050452-KAVAK 1/0 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:59:33 | 04.08.2023 08:00:03 | 0.008 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.762 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 2.325 |  |  | ALMUS | [6 empty] | ALMUS
4259275 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5880223-TR-3 DÖKÜMCÜLER AG PANOSU/2021931- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:14:35 | 04.08.2023 14:31:28 | 7.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.948 | 0 | 66.42 | 321.369 |  |  | ARTOVA | [6 empty] | ARTOVA
4259277 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54389204-BEYKÖY HAT BASI AYIRICISI/47551012- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:38:26 | 04.08.2023 09:28:04 | 2.827 | 0 | 174 | 14 | 16 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 27.688 | 103.72 | 48.937 | 0 | 19.54 | 129.782 | 0 | 329.665 |  |  | BAŞÇİFTLİK | [6 empty] | BAŞÇİFTLİK
4259278 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146517-YENICEKÖY GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:05:42 | 04.08.2023 08:06:07 | 0.007 | 0 | 251 | 1 | 331 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.137 | 0.703 | 0.896 | 0.346 | 0 | 0 | 2.412 |  |  | ERBAA | [6 empty] | ERBAA
4259279 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 10557-TR-10/47432736-TR-10 DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:58:39 | 04.08.2023 09:02:23 | 1.062 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.396 | 0 | 0 | 0 | 17.216 | 0 | 0 | 40.612 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259282 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55573656-AG DIREK/55573664-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:57:49 | 04.08.2023 12:14:25 | 4.277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 |  |  | NİKSAR | [6 empty] | NİKSAR
4259284 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 104352-Basköy AKÇALAR YOLU HAT BASI/47559285- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:47:23 | 04.08.2023 10:43:20 | 2.932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5.802 | 0 | 0 | 0 | 72.303 | 0 | 118.987 | 0 | 197.092 |  |  | PAZAR | [6 empty] | PAZAR
4259285 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5911515-TR-1 BAYIRKOY AG PANOSU/47765619-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:29:34 | 04.08.2023 11:21:13 | 3.861 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.021 | 0 | 0.16 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 18.472 |  |  | REŞADİYE | [6 empty] | REŞADİYE
4259286 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5921990-TR-1 DEGIRMENDUZU KOYU AG PANOSU/47765607-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 01:36:25 | 04.08.2023 10:38:05 | 9.028 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.764 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 16.868 |  |  | SULUSARAY | [6 empty] | SULUSARAY
4259288 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 99908-TAVUKHANELER HAT BASI/47608106- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 07:36:34 | 04.08.2023 09:16:15 | 1.661 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2.211 | 0 | 116.711 | 0 | 8.624 | 0 | 10.972 | 0 | 138.519 |  |  | TURHAL | [6 empty] | TURHAL
4259290 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3508652-SDK/3180068-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:11:37 | 04.08.2023 10:42:44 | 2.519 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24.457 | 0 | 0 | 0 | 48.153 | 0 | 0 | 72.611 |  |  | YEŞİLYURT | [6 empty] | YEŞİLYURT
4259293 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53930933-TR-1 KIRAZLI YENI SANAYI/53974504-FERSAN ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:27:57 | 04.08.2023 09:07:25 | 0.658 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 44 | 7 | 1 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 16.316 | 4.79 | 174.727 | 3.191 | 199.244 |  |  | ZİLE | [6 empty] | ZİLE
4259294 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452034-KINIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:36:42 | 04.08.2023 08:38:18 | 0.027 | 4 | 1969 | 1 | 310 | 5 | 166 | 2 | 4 | 0.087 | 1.343 | 0.004 | 0.294 | 0.163 | 0.348 | 0.206 | 0.138 | 2.584 |  |  | AKÇAABAT | [6 empty] | AKÇAABAT
4259295 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47466964-AKCAPINAR 2 FABRIKA | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.08.2023 10:02:19 | 06.08.2023 10:53:01 | 0.845 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 373.285 | 0 | 114.974 | 0 | 1025.762 | 0 | 1514.022 |  |  | ARAKLI | [6 empty] | ARAKLI
4259298 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 110712-SULTANIYE KÖY SONU SULAMALAR UZUN GRUP HAT AYIRICISI/47457102- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:41:45 | 04.08.2023 09:29:52 | 0.802 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.821 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 40.391 |  |  | ARSİN | [6 empty] | ARSİN
4259299 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47252047-DSI BELEDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:53:05 | 04.08.2023 08:53:50 | 0.013 | 0 | 23 | 10 | 8 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.038 | 0.763 | 0.051 | 0.076 | 0.209 | 0.252 | 0 | 1.389 |  |  | BEŞİKDÜZÜ | [6 empty] | BEŞİKDÜZÜ
4259303 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6011-TR- KSS KÖK/47253370-TR-34 ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:40:37 | 04.08.2023 10:52:00 | 2.19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 635 | 1 | 74 | 0 | 16.302 | 0 | 0 | 75.762 | 3099.811 | 53.114 | 1499.298 | 4744.286 |  |  | DERNEKPAZARI | [6 empty] | DERNEKPAZARI
4259304 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47242530-BOZALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:00:49 | 04.08.2023 09:04:22 | 0.059 | 3 | 398 | 7 | 1 | 7 | 49 | 2 | 0 | 0.392 | 1.265 | 0.9 | 0.004 | 2.772 | 0.368 | 2.332 | 0 | 8.032 |  |  | DÜZKÖY | [6 empty] | DÜZKÖY
4259308 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887202-TR-471 (CUKURCA MH) AG PANOSU/1934602-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:59:48 | 04.08.2023 13:01:08 | 4.022 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.74 | 0 | 9.99 | 0 | 156.082 | 0 | 0 | 219.811 |  |  | HAYRAT | [6 empty] | HAYRAT
4259310 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92284-KONAKPINAR MH HAT BASI AYIRICISI/47586729- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:35:24 | 04.08.2023 10:41:12 | 2.097 | 0 | 148 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.694 | 0 | 3.787 | 0 | 7.201 | 0 | 0 | 26.682 |  |  | KÖPRÜBAŞI | [6 empty] | KÖPRÜBAŞI
4259315 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245484-GUVEMALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:10:09 | 04.08.2023 09:10:36 | 0.008 | 1 | 859 | 4 | 26 | 3 | 112 | 2 | 0 | 0.229 | 1.131 | 0.254 | 0.136 | 0.206 | 0.601 | 0.407 | 0 | 2.964 |  |  | MAÇKA | [6 empty] | MAÇKA
4259317 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5878015-YENICE ITFAIYE KARSISI TR AG PANOSU/1934832-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:05:58 | 04.08.2023 11:34:58 | 2.483 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.608 | 0 | 0 | 0 | 19.107 | 0 | 0 | 34.715 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259324 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47283277-KOCABUK AKBAS EVCILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:18:47 | 04.08.2023 09:19:37 | 0.014 | 2 | 873 | 0 | 20 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0.075 | 0.826 | 0 | 0.032 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 1.113 |  |  | OF | [6 empty] | OF
4259326 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871504-TR-17 OZDURAN SITELERI AG PANOSU/1812870-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:22:20 | 04.08.2023 09:40:18 | 0.299 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 2.954 |  |  | SÜRMENE | [6 empty] | SÜRMENE
4259328 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19006-DM-3 MERKEZ/47240251-KOK-EMNIYET | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:27:15 | 04.08.2023 09:31:00 | 0.063 | 0 | 3111 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 8.825 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0 | 12.289 |  |  | TONYA | [6 empty] | TONYA
4259330 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089503-AG DIREK/5596667-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:13:35 | 04.08.2023 10:44:16 | 1.511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |  |  | VAKFIKEBİR | [6 empty] | VAKFIKEBİR
4259331 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:40:47 | 04.08.2023 09:41:19 | 0.009 | 0 | 302 | 44 | 6 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0.496 | 4.794 | 0.035 | 0.048 | 0.202 | 0 | 0.001 | 5.577 |  |  | YOMRA | [6 empty] | YOMRA
4259332 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085713-AG DIREK/5634223-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 08:47:28 | 04.08.2023 11:19:21 | 2.531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  |  | ÇARŞIBAŞI | [6 empty] | ÇARŞIBAŞI
4259337 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454855-SARIBEYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:51:38 | 04.08.2023 09:52:23 | 0.013 | 2 | 1073 | 0 | 37 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0.339 | 1.234 | 0 | 0.013 | 0.096 | 0.683 | 0 | 0 | 2.364 |  |  | ÇAYKARA | [6 empty] | ÇAYKARA
4259342 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069322-AG DIREK/5503405-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:29:44 | 04.08.2023 13:59:58 | 4.504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 |  |  | ŞALPAZARI | [6 empty] | ŞALPAZARI
4259345 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039695-AG DIREK/55414373-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:04:27 | 04.08.2023 16:48:38 | 6.736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.313 |  |  | HOZAT | [6 empty] | HOZAT
4259346 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533811-SDK/5465261-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:05:37 | 04.08.2023 11:24:43 | 1.318 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 31.345 | 0 | 0 | 33.043 |  |  | MAZGİRT | [6 empty] | MAZGİRT
4259347 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093050-TR-2/50 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:06:44 | 04.08.2023 10:12:38 | 0.098 | 0 | 879 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.327 | 0 | 0.586 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 16.633 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259348 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49486867-SDK/5420654-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:08:20 | 04.08.2023 11:34:46 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.531 | 0 | 0 | 9.531 |  |  | NAZIMİYE | [6 empty] | NAZIMİYE
4259350 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 101962-CANBAZ EMO PET BENZINLIK TR HATBASI AYIRICISI/55446540- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:10:33 | 04.08.2023 12:00:04 | 1.825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.347 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 5.135 |  |  | OVACIK | [6 empty] | OVACIK
4259352 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 54132384-Topraksu 1 kisim TR 7 ve 8 Hat Basi Ayiricisi/47617398- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:03:05 | 04.08.2023 15:07:32 | 5.074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PERTEK | [6 empty] | PERTEK
4259355 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073108-AG DIREK/55108938-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:58:21 | 04.08.2023 11:50:19 | 1.866 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.373 |  |  | PÜLÜMÜR | [6 empty] | PÜLÜMÜR
4259358 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 57004617-TR-63A/56525235- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:25:20 | 04.08.2023 11:07:04 | 0.696 | 1 | 4235 | 0 | 52 | 1 | 265 | 1 | 3 | 146.452 | 312.103 | 0 | 6.506 | 5.852 | 108.85 | 4.511 | 4.382 | 588.657 |  |  | ÇEMİŞGEZEK | [6 empty] | ÇEMİŞGEZEK
4259361 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870142-TR-9/2 ODUNLUK(EKER) AG PANOSU/1802121-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:17:14 | 04.08.2023 15:13:30 | 4.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.666 | 0 | 0 | 215.666 |  |  | AKÇAKALE | [6 empty] | AKÇAKALE
4259363 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086568-AG DIREK/5598304-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:40:20 | 04.08.2023 14:51:01 | 4.178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2.034 |  |  | BOZOVA | [6 empty] | BOZOVA
4259365 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 967058-AG DIREK/5221394-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:38:02 | 04.08.2023 12:22:23 | 1.739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 |  |  | BİRECİK | [6 empty] | BİRECİK
4259367 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17166-AB GIDA KOK/47483257-MANYAS GIRIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:48:33 | 04.08.2023 12:52:52 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.503 | 0 | 3003.503 |  |  | CEYLANPINAR | [6 empty] | CEYLANPINAR
4259368 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3530087-SDK/5339992-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:49:43 | 04.08.2023 11:02:14 | 0.209 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 |  |  | HALFETİ | [6 empty] | HALFETİ
4259369 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:48:03 | 04.08.2023 10:49:03 | 0.017 | 2 | 369 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.17 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 1.202 |  |  | HARRAN | [6 empty] | HARRAN
4259373 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909503-TR-2 DEGIRMENCIK KOYU AG PANOSU/47758897-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:15:29 | 04.08.2023 14:00:11 | 3.745 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 0.163 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 3.188 |  |  | HİLVAN | [6 empty] | HİLVAN
4259376 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47442735-KARAKAYA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:49:13 | 04.08.2023 12:30:33 | 1.689 | 0 | 59 | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10.063 | 264.925 | 0 | 20.207 | 0.53 | 63.176 | 0 | 358.902 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259381 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521619-SDK/5164305-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:02:44 | 04.08.2023 12:47:22 | 1.744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 |  |  | SURUÇ | [6 empty] | SURUÇ
4259385 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109641-AYTAÇPINAR- SEYIT ERTEN HAT BASI AYIRICISI/47680679- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:06:09 | 04.08.2023 15:37:31 | 4.523 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.187 |  |  | SİVEREK | [6 empty] | SİVEREK
4259390 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287383-112 ACIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:21:10 | 04.08.2023 11:23:38 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 2.103 | 0 | 0.004 | 3.621 |  |  | VİRANŞEHİR | [6 empty] | VİRANŞEHİR
4259392 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 48525205-SDK/5290489-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:10:36 | 04.08.2023 15:08:42 | 3.968 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 |  |  | BANAZ | [6 empty] | BANAZ
4259394 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7762-TR-12 GURSU/48294512-TR-12/1 ÇIKIS | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:13:44 | 04.08.2023 15:30:40 | 4.282 | 0 | 4188 | 2 | 22 | 2 | 188 | 1 | 1 | 0 | 1876.249 | 11.889 | 65.438 | 44.495 | 637.416 | 0 | 0.238 | 2635.725 |  |  | EŞME | [6 empty] | EŞME
4259398 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049599-AG DIREK/58202027- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:00:17 | 04.08.2023 12:10:04 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAHALLI | [6 empty] | KARAHALLI
4259399 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241185-TR-2/5 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:31:50 | 04.08.2023 11:42:06 | 0.171 | 0 | 547 | 0 | 12 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11.791 | 0 | 0.158 | 2.049 | 10.845 | 0 | 0 | 24.842 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259403 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080608-AG DIREK/5585149-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:37:52 | 04.08.2023 12:58:40 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0.748 |  |  | SİVASLI | [6 empty] | SİVASLI
4259404 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536562-SDK/3386380-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:22:22 | 04.08.2023 12:22:41 | 1.005 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.724 | 0 | 0 | 0 | 41.314 | 0 | 0 | 54.038 |  |  | ULUBEY | [6 empty] | ULUBEY
4259406 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5888554-TR-2 BEYILIK MH AG PANOSU/1823063-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:40:53 | 04.08.2023 12:55:13 | 1.239 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 17.281 | 0 | 12.313 | 0 | 4.531 | 0 | 0.266 | 34.39 |  |  | BAHÇESARAY | [6 empty] | BAHÇESARAY
4259407 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 56846120-B01/57144334- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:43:46 | 04.08.2023 18:23:22 | 6.66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE | [6 empty] | BAŞKALE
4259409 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55738924-SDK- D01B/55911124-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:08:52 | 04.08.2023 13:06:29 | 1.96 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 53.055 | 0 | 0 | 0 | 62.349 | 0 | 0 | 115.404 |  |  | EDREMİT | [6 empty] | EDREMİT
4259410 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245484-GUVEMALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:45:07 | 04.08.2023 11:46:23 | 0.021 | 1 | 859 | 4 | 26 | 3 | 112 | 2 | 0 | 0.259 | 1.279 | 0.274 | 0.147 | 0.222 | 0.641 | 0.42 | 0 | 3.241 |  |  | ERCİŞ | [6 empty] | ERCİŞ
4259422 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1083606-AG DIREK/5649870-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:48:03 | 04.08.2023 18:53:26 | 7.089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 |  |  | GEVAŞ | [6 empty] | GEVAŞ
4259426 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1047469-AG DIREK/5408056-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:54:00 | 04.08.2023 12:55:00 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 1.542 |  |  | GÜRPINAR | [6 empty] | GÜRPINAR
4259428 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022126-AG DIREK/5369555-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:54:43 | 04.08.2023 13:59:22 | 2.078 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 1.945 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259434 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13951-TR-62 /47597602-TARIMSAL SULAMA CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:05:38 | 04.08.2023 13:35:03 | 1.49 | 0 | 46 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.936 | 0 | 11.529 | 14.332 | 8.966 | 0 | 0 | 49.763 |  |  | MURADİYE | [6 empty] | MURADİYE
4259444 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23540-TR-4 ELMALIK RMU/47095692-TRAFO KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:18:00 | 04.08.2023 12:25:47 | 0.13 | 0 | 413 | 0 | 23 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0.081 | 0.091 | 0.578 | 0 | 0 | 2.255 |  |  | SARAY | [6 empty] | SARAY
4259449 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526720-ALAADDINBEY ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:28:17 | 04.08.2023 12:55:08 | 0.448 | 4 | 539 | 4 | 33 | 41 | 202 | 6 | 1 | 1.042 | 29.226 | 2.28 | 5.659 | 72.969 | 64.853 | 116.128 | 8.428 | 300.584 |  |  | ÇALDIRAN | [6 empty] | ÇALDIRAN
4259452 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56068380-MARMARA RES KÖK/56068451-ERDEK 2 GIRIS (NARLI TM) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:32:07 | 04.08.2023 12:34:16 | 0.036 | 1 | 2792 | 1 | 32 | 21 | 320 | 5 | 2 | 0.1 | 9.668 | 0.019 | 0.426 | 6.332 | 12.65 | 1.245 | 0.14 | 30.58 |  |  | ÇATAK | [6 empty] | ÇATAK
4259453 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875867-TR-1 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1802244-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:09:31 | 04.08.2023 16:10:52 | 7.022 | 0 | 62 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.098 | 0 | 10.46 | 0 | 21.613 | 0 | 0 | 88.17 |  |  | ÖZALP | [6 empty] | ÖZALP
4259455 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913097-TR-1/40 AG PANOSU/47773713-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:15:03 | 07.08.2023 10:20:07 | 1.084 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 45.364 | 0 | 0 | 81.874 |  |  | AKDAĞMADENİ | [6 empty] | AKDAĞMADENİ
4259456 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55535766-Özel trafo müsteri ayricisi/47499793- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:25:16 | 04.08.2023 15:24:36 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.916 | 0 | 0 | 0 | 30.916 |  |  | AYDINCIK | [6 empty] | AYDINCIK
4259457 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879653-TR-2 MALLICA MH AG PANOSU/1831278-2 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:41:32 | 04.08.2023 15:09:01 | 2.458 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 2.473 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 3.599 |  |  | BOĞAZLIYAN | [6 empty] | BOĞAZLIYAN
4259458 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21574-IM- PINARBASI/47250261-Tr-A CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:45:43 | 04.08.2023 12:49:56 | 0.07 | 0 | 12549 | 0 | 0 | 1 | 1862 | 0 | 10 | 0 | 72.289 | 0 | 0 | 2.783 | 96.606 | 0 | 1.864 | 173.543 |  |  | KADIŞEHRİ | [6 empty] | KADIŞEHRİ
4259459 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 54272488-Toma Deresi Ana Hatbasi/54245245- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:42:02 | 04.08.2023 14:14:30 | 1.541 | 1 | 141 | 0 | 18 | 7 | 33 | 2 | 0 | 4.506 | 22.855 | 0 | 16.56 | 20.979 | 24.503 | 5.587 | 0 | 94.99 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259461 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5907715-TR-3 DEMETEVLER AG PANOSU/1916953-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:29:04 | 04.08.2023 13:18:55 | 0.831 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.405 | 0 | 0 | 0 | 10.478 | 0 | 0 | 29.883 |  |  | SARAYKENT | [6 empty] | SARAYKENT
4259462 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6011-TR- KSS KÖK/47253428-TR-17A ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:49:51 | 04.08.2023 12:53:01 | 0.053 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 9 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 57.56 | 0 | 3.884 | 61.517 |  |  | SARIKAYA | [6 empty] | SARIKAYA
4259463 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5876293-TR-27 AG PANOSU/52117262- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:33:41 | 04.08.2023 15:29:26 | 2.929 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.062 | 0 | 0 | 0 | 59.413 | 0 | 0 | 113.475 |  |  | SORGUN | [6 empty] | SORGUN
4259465 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56765569-/57236961- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:50:18 | 04.08.2023 17:42:09 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.243 | 0 | 0 | 13.243 |  |  | YENİFAKILI | [6 empty] | YENİFAKILI
4259468 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921510-TR-37 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131510-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:00:19 | 04.08.2023 14:19:33 | 1.321 | 0 | 107 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.812 | 0 | 0.799 | 0 | 3.039 | 0 | 0 | 17.651 |  |  | YERKÖY | [6 empty] | YERKÖY
4259469 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5886512-TR-4/1 KESTEL AG PANOSU/1830490-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:52:43 | 04.08.2023 17:37:46 | 4.751 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 223.15 | 0 | 0 | 0 | 43.175 | 0 | 0 | 266.325 |  |  | ÇANDIR | [6 empty] | ÇANDIR
4259471 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870858-TR- KSS 11.BLOK AG PANOSU/1812514-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:28:04 | 04.08.2023 14:56:56 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.127 | 0 | 0 | 37.127 |  |  | ÇAYIRALAN | [6 empty] | ÇAYIRALAN
4259473 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536563-SDK/3387202-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:06:22 | 04.08.2023 21:22:47 | 8.273 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.402 | 0 | 0 | 0 | 167.022 | 0 | 0 | 212.423 |  |  | ÇEKEREK | [6 empty] | ÇEKEREK
4259474 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542746-SDK/5628744-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 12:01:12 | 04.08.2023 17:37:00 | 5.597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 |  |  | ŞEFAATLİ | [6 empty] | ŞEFAATLİ
4259479 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:18:57 | 04.08.2023 13:20:31 | 0.026 | 0 | 626 | 5 | 35 | 0 | 82 | 1 | 2 | 0 | 1.609 | 0.268 | 0.51 | 0 | 0.549 | 0.266 | 0.164 | 3.366 |  |  | ALAPLI | [6 empty] | ALAPLI
4259481 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98601-YAYLACIK MH VE SU POM GRUP AYIRICISI/47597699- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:18:52 | 04.08.2023 14:35:31 | 1.277 | 1 | 151 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17.579 | 17.315 | 0 | 7.25 | 0 | 4.634 | 0 | 0 | 46.778 |  |  | DEVREK | [6 empty] | DEVREK
4259485 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887202-TR-471 (CUKURCA MH) AG PANOSU/1934602-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:15:40 | 04.08.2023 15:33:00 | 2.289 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.269 | 0 | 6.267 | 0 | 98.085 | 0 | 0 | 136.621 |  |  | EREĞLİ | [6 empty] | EREĞLİ
4259487 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5872936-TR-12 BAYINDIRLIK LOJMANI AG PANOSU/1814264-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:17:44 | 04.08.2023 16:46:01 | 3.471 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 67.686 | 0 | 0 | 0 | 62.109 | 0 | 0 | 129.795 |  |  | GÖKÇEBEY | [6 empty] | GÖKÇEBEY
4259491 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3508468-SDK/3178707-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:43:48 | 04.08.2023 16:02:43 | 2.315 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0 | 3.769 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259493 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54029817-AGACIK KOK /54029827-KULFAK KOK GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:19:06 | 07.08.2023 17:09:51 | 7.846 | 0 | 272 | 6 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 134.81 | 15.086 | 0.969 | 1.281 | 28.219 | 0 | 0 | 180.365 |  |  | ÇAYCUMA | [6 empty] | ÇAYCUMA
4259494 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5878371-TR-25 ESKI HAL ONU AG PANOSU/1816447-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:37:24 | 04.08.2023 15:17:15 | 1.664 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12.097 | 0 | 0 | 0 | 19.928 | 0 | 0 | 32.025 |  |  | AĞAÇÖREN | [6 empty] | AĞAÇÖREN
4259496 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104316-Gerlengec Bakanlik Hat Basi Ayiricisi/47655495- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 11:14:59 | 04.08.2023 15:03:51 | 3.814 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.808 |  |  | ESKİL | [6 empty] | ESKİL
4259497 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21574-IM- PINARBASI/47250261-Tr-A CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 13:55:35 | 04.08.2023 14:48:24 | 0.88 | 0 | 9170 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 0 | 7 | 0 | 690.653 | 0 | 0 | 0 | 661.994 | 0 | 9.951 | 1362.598 |  |  | GÜLAĞAÇ | [6 empty] | GÜLAĞAÇ
4259507 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108380-AKÇAPINAR HAT BASI AYIRICISI/47626967- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:06:38 | 04.08.2023 15:13:28 | 1.114 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.784 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 7.702 |  |  | GÜZELYURT | [6 empty] | GÜZELYURT
4259508 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6011-TR- KSS KÖK/47253370-TR-34 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:05:16 | 04.08.2023 14:06:07 | 0.014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 636 | 1 | 73 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.636 | 27.452 | 0.41 | 10.584 | 39.223 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259512 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 107280-KAYACIK TR 2 AYIRICISI/48557263- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:04:22 | 04.08.2023 15:20:35 | 1.27 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.574 | 0 | 0 | 0 | 15.504 | 0 | 0 | 58.078 |  |  | ORTAKÖY | [6 empty] | ORTAKÖY
4259514 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5875163-TR-BASAK ORTA MH AG PANOSU/1806891-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:12:02 | 04.08.2023 18:48:57 | 4.615 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.531 |  |  | SARIYAHŞİ | [6 empty] | SARIYAHŞİ
4259522 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15695-TR- OKUYUCU ARKASI TOYGAR MH /47451547-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:20:24 | 04.08.2023 17:11:49 | 2.857 | 0 | 1007 | 0 | 5 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 285.908 | 0 | 6.611 | 0 | 123.991 | 0 | 0 | 416.51 |  |  | AYDINTEPE | [6 empty] | AYDINTEPE
4259526 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 16505-TR-18/47360914-TR KORUMA | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:16:21 | 04.08.2023 18:46:19 | 4.499 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 215.977 | 0 | 0 | 0 | 67.562 | 0 | 0 | 283.539 |  |  | DEMİRÖZÜ | [6 empty] | DEMİRÖZÜ
4259530 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47614660-ORHANELI KÖYLERI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 17:13:00 | 03.08.2023 17:17:00 | 0.067 | 2 | 3229 | 6 | 541 | 13 | 265 | 1 | 0 | 0.848 | 54.362 | 1.324 | 11.549 | 18.2 | 8.702 | 9.683 | 0 | 104.668 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259534 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5938847-TR-13 ADNANMENDERES MAH AG PANOSU/47131185-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:32:05 | 04.08.2023 15:13:51 | 0.696 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 | 17.642 | 0 | 0 | 27.131 |  |  | AYRANCI | [6 empty] | AYRANCI
4259535 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913989-TR-1/45 AG PANOSU/47775059-B KOLU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 10:39:08 | 07.08.2023 11:22:01 | 0.715 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 3.065 |  |  | BAŞYAYLA | [6 empty] | BAŞYAYLA
4259536 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244833-KIRAZLI ENH | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 10:05:01 | 08.08.2023 11:13:32 | 1.142 | 1 | 925 | 4 | 30 | 11 | 126 | 1 | 1 | 0.024 | 72.747 | 10.824 | 1.756 | 24.147 | 31.822 | 5.011 | 1.236 | 147.567 |  |  | ERMENEK | [6 empty] | ERMENEK
4259539 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283878-TR 12 SANAYI ARKASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:42:32 | 04.08.2023 14:44:11 | 0.028 | 5 | 1296 | 1 | 67 | 6 | 174 | 2 | 0 | 5.053 | 5.794 | 0.052 | 0.632 | 0.18 | 4.307 | 2.113 | 0 | 18.13 |  |  | KAZIMKARABEKİR | [6 empty] | KAZIMKARABEKİR
4259551 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5875755-TR-34 AYVALIK MEVLANA CAD AG PANOSU/1820454-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:53:10 | 04.08.2023 18:40:16 | 3.785 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.937 | 0 | 0 | 0 | 40.109 | 0 | 0 | 89.045 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259552 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55738924-SDK- D01B/55911122-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:52:42 | 04.08.2023 18:20:17 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 |  |  | SARIVELİLER | [6 empty] | SARIVELİLER
4259556 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022126-AG DIREK/5369556-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 14:51:46 | 04.08.2023 16:44:52 | 1.885 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 |  |  | BAHŞİLİ | [6 empty] | BAHŞİLİ
4259563 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538721-SDK/2845030- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:09:46 | 04.08.2023 17:25:53 | 2.268 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.025 |  |  | BALIŞEYH | [6 empty] | BALIŞEYH
4259567 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873385-TR-11 ZUBEYDE HANIM AG PANOSU/1808004-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:19:18 | 04.08.2023 16:45:13 | 1.432 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.623 | 0 | 0 | 0 | 7.516 | 0 | 0 | 42.139 |  |  | DELİCE | [6 empty] | DELİCE
4259571 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24072-DM-4 YALOVA /47092941-Tr-4/13 CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:22:23 | 04.08.2023 15:38:05 | 0.262 | 0 | 3426 | 0 | 2 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 11.069 | 0 | 0.004 | 0 | 4.084 | 0 | 0 | 15.157 |  |  | KARAKEÇİLİ | [6 empty] | KARAKEÇİLİ
4259572 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093511-ARMUTLU 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:22:24 | 04.08.2023 18:25:57 | 3.059 | 2 | 23468 | 0 | 151 | 18 | 1126 | 2 | 1 | 0.601 | 81.809 | 0 | 1.585 | 8.552 | 40.487 | 4.112 | 0.152 | 137.298 |  |  | KESKİN | [6 empty] | KESKİN
4259577 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3525938-SDK/3311882-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:21:09 | 04.08.2023 16:09:31 | 0.806 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 65.164 | 0 | 0 | 69.154 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259581 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530900-SDK/5437785-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:20:37 | 04.08.2023 17:39:40 | 2.318 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 11.065 |  |  | SULAKYURT | [6 empty] | SULAKYURT
4259584 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:37:32 | 04.08.2023 15:37:57 | 0.007 | 2 | 322 | 52 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.129 | 0.453 | 3.911 | 0 | 0.099 | 0.274 | 0 | 0 | 4.866 |  |  | YAHŞİHAN | [6 empty] | YAHŞİHAN
4259586 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 15704-TR-7 ERCAN KIVRAK IOO/47452793-SEMT TR CIKIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:33:38 | 04.08.2023 16:40:57 | 1.122 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49.338 | 0 | 0 | 0 | 103.72 | 0 | 0 | 153.057 |  |  | ÇELEBİ | [6 empty] | ÇELEBİ
4259587 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093512-ARMUTLU 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:36:19 | 04.08.2023 15:40:56 | 0.077 | 2 | 43818 | 2 | 240 | 29 | 2703 | 2 | 3 | 0.796 | 210.574 | 0.122 | 4.197 | 27.664 | 127.804 | 5.455 | 1.027 | 377.641 |  |  | BEŞİRİ | [6 empty] | BEŞİRİ
4259588 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3553-DM-1 KUMLA/47446353-KUCUK KUMLA HAYDARIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:36:17 | 04.08.2023 16:48:18 | 1.2 | 2 | 712 | 0 | 39 | 4 | 93 | 1 | 3 | 2.045 | 46.9 | 0 | 17.271 | 2.37 | 20.034 | 23.157 | 22.304 | 134.08 |  |  | GERCÜŞ | [6 empty] | GERCÜŞ
4259595 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5872936-TR-12 BAYINDIRLIK LOJMANI AG PANOSU/1814264-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:04:27 | 07.08.2023 11:03:00 | 1.976 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36.201 | 0 | 0 | 0 | 33.274 | 0 | 0 | 69.475 |  |  | HASANKEYF | [6 empty] | HASANKEYF
4259596 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5928347-TR-5/7 AG PANOSU/47129021-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:09:26 | 08.08.2023 10:55:39 | 1.771 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.484 | 0 | 0 | 0 | 8.049 | 0 | 0 | 30.533 |  |  | KOZLUK | [6 empty] | KOZLUK
4259598 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5894269-TR- YENI ZAHIRE PAZARI ICI AG PANOSU/1840560-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:37:06 | 04.08.2023 17:21:14 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.592 | 0 | 0 | 55.592 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259604 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897651-TR-9 AHMET YESEVI AG PANOSU/1804800-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:25:06 | 04.08.2023 16:48:41 | 1.393 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.644 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 10.88 |  |  | SASON | [6 empty] | SASON
4259606 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5889245-DM ICI TR9/1 ODUNLUK AG PANOSU/1812373-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:42:57 | 04.08.2023 16:56:47 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP | [6 empty] | BEYTÜŞŞEBAP
4259608 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535548-SDK/5521892-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:55:27 | 04.08.2023 17:58:15 | 2.046 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 |  |  | CİZRE | [6 empty] | CİZRE
4259610 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870866-TR- KSS 70 AG PANOSU/1861236-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:02:34 | 04.08.2023 17:37:34 | 2.583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 39.077 | 0 | 0 | 39.963 |  |  | GÜÇLÜKONAK | [6 empty] | GÜÇLÜKONAK
4259612 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1272367-AG DIREK/4917789-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:13:49 | 04.08.2023 16:44:30 | 1.511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259624 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 58152863-TR- HACI IBRAHIM/58152883- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:55:28 | 04.08.2023 18:12:32 | 2.284 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 |  |  | SİLOPİ | [6 empty] | SİLOPİ
4259627 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112674-AG DIREK/5695958-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:14:59 | 04.08.2023 18:29:54 | 2.249 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 |  |  | ULUDERE | [6 empty] | ULUDERE
4259629 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 49443582-SDK/49633363-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:13:28 | 04.08.2023 17:02:16 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 1.438 |  |  | İDİL | [6 empty] | İDİL
4259634 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869241-TR-374 AG PANOSU/1842258-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:20:28 | 04.08.2023 18:15:23 | 1.915 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.432 | 0 | 0 | 0 | 30.125 | 0 | 0 | 72.557 |  |  | AMASRA | [6 empty] | AMASRA
4259638 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040474-AG DIREK/5442723-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:13:37 | 04.08.2023 16:55:54 | 0.704 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 |  |  | KURUCAŞİLE | [6 empty] | KURUCAŞİLE
4259639 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55591953-SDK/55816514- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:37:17 | 04.08.2023 18:52:58 | 3.261 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259642 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504001-SDK/47189434-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:35:51 | 04.08.2023 18:23:21 | 2.791 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 117.128 | 0 | 0 | 121.117 |  |  | ULUS | [6 empty] | ULUS
4259644 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9431-DM - KENTMEYDANI KOSK-2/47466442-KENTMEYDANI OZEL | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 00:16:38 | 11.08.2023 03:20:17 | 3.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.928 | 0 | 0 | 0 | 395.928 |  |  | DAMAL | [6 empty] | DAMAL
4259645 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544523-SDK/5652270-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:13:47 | 04.08.2023 17:57:27 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.918 | 0 | 0 | 22.918 |  |  | GÖLE | [6 empty] | GÖLE
4259647 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 57043706-/5710166-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 10:21:12 | 04.08.2023 17:28:19 | 7.119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.885 |  |  | HANAK | [6 empty] | HANAK
4259648 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23078-TR- TERMINAL USTU KOK/47096447-ARMUTLU 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:35:06 | 04.08.2023 17:47:55 | 1.214 | 5 | 14693 | 5 | 258 | 25 | 960 | 2 | 0 | 550.057 | 1032.159 | 3.643 | 22.889 | 168.609 | 590.234 | 11.555 | 0 | 2379.144 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259657 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1095123-AG DIREK/5657531-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:29:22 | 04.08.2023 20:10:29 | 3.685 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.487 |  |  | POSOF | [6 empty] | POSOF
4259664 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56640317-PANO/56640335- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:37:03 | 07.08.2023 15:26:22 | 5.822 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 6.363 |  |  | ÇILDIR | [6 empty] | ÇILDIR
4259665 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23656-TR-72/47105844-TR-73 CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:47:59 | 04.08.2023 18:07:31 | 1.326 | 3 | 2125 | 4 | 128 | 4 | 212 | 1 | 0 | 13.385 | 198.209 | 3.315 | 14.629 | 10.02 | 145.677 | 9.57 | 0 | 394.805 |  |  | ARALIK | [6 empty] | ARALIK
4259666 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 49509622-SDK/49509634- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:36:15 | 04.08.2023 18:24:24 | 1.803 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 15.041 | 0 | 0 | 17.63 |  |  | KARAKOYUNLU | [6 empty] | KARAKOYUNLU
4259667 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5905254-TR-44 AG PANOSU/2076888- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:26:10 | 04.08.2023 17:04:11 | 0.634 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.881 | 0 | 0 | 0 | 7.691 | 0 | 0 | 36.572 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259668 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886118-TR- GAZIOSMANPASA 80 EVLER AG PANOSU/1833398-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:52:22 | 04.08.2023 18:47:25 | 1.917 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.741 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 26.747 |  |  | TUZLUCA | [6 empty] | TUZLUCA
4259669 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16764-YAGCILAR KOK/47607875-ALAN ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:03:54 | 04.08.2023 18:05:41 | 2.029 | 0 | 1817 | 0 | 12 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 93.76 | 0 | 1.561 | 33.608 | 11.514 | 0 | 0 | 140.442 |  |  | ALTINOVA | [6 empty] | ALTINOVA
4259670 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5881463-TR-3 SECKOY AG PANOSU/2124284- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 11:28:16 | 08.08.2023 18:52:40 | 7.407 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 31.018 | 0 | 0.271 | 0 | 21.738 | 0 | 22.791 | 75.819 |  |  | ARMUTLU | [6 empty] | ARMUTLU
4259678 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47617036-SEKA 1 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:26:55 | 09.08.2023 12:02:12 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.447 | 0 | 0 | 0 | 23.447 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259682 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3550510-SDK/3458107-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 11:35:24 | 07.08.2023 15:38:02 | 4.044 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.115 | 0 | 0 | 0 | 6.173 | 0 | 0 | 24.288 |  |  | TERMAL | [6 empty] | TERMAL
4259683 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869065-TR-434 AG PANOSU/1852750-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:01:02 | 04.08.2023 18:53:39 | 1.877 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.142 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.025 | 13.455 |  |  | ÇINARCIK | [6 empty] | ÇINARCIK
4259684 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/2088606- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 10:03:01 | 07.08.2023 15:13:55 | 5.182 | 0 | 276 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 138.98 | 0 | 4.928 | 0 | 10.545 | 0 | 0 | 154.453 |  |  | ÇİFTLİKKÖY | [6 empty] | ÇİFTLİKKÖY
4259686 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5874053-TR-556 AG PANOSU/1603339-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:07:00 | 04.08.2023 18:01:51 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.704 | 23.704 |  |  | EFLANİ | [6 empty] | EFLANİ
4259687 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3545770-SDK/3428643-SDK BESLEME HATTI | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 10:55:46 | 08.08.2023 14:37:24 | 3.694 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.672 | 0 | 0 | 0 | 141.063 | 0 | 0 | 183.736 |  |  | ESKİPAZAR | [6 empty] | ESKİPAZAR
4259689 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21880-DM-5 IHSANIYE/47285908-TR 5-2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:08:51 | 04.08.2023 17:11:32 | 0.045 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 0.965 | 1.459 | 0 | 0 | 4.153 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259691 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 49613796-TR-05/02 23 NISAN AG PANOSU/49613914- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 10:58:08 | 08.08.2023 14:39:27 | 3.689 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.574 | 0 | 0 | 0 | 78.253 | 0 | 0 | 129.827 |  |  | OVACIK | [6 empty] | OVACIK
4259693 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894773-TR-2 KAYAPA AG PANOSU/1800285-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 11:14:41 | 09.08.2023 15:11:03 | 3.939 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.238 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 41.271 |  |  | SAFRANBOLU | [6 empty] | SAFRANBOLU
4259694 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 55780734-KÖK-KALEKÖY/55780774-KALEKÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:13:54 | 04.08.2023 17:16:14 | 0.039 | 0 | 675 | 0 | 2 | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0.007 | 1.713 | 2.405 | 0 | 0 | 6.572 |  |  | YENİCE | [6 empty] | YENİCE
4259696 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55535722-ketendere-özel müsteriler hatbasi/47471633- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 10:09:37 | 12.08.2023 17:50:49 | 7.686 | 5 | 14 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2.601 | 3.815 | 85.513 | 0 | 9.705 | 0 | 36.094 | 0 | 137.729 |  |  | ELBEYLİ | [6 empty] | ELBEYLİ
4259697 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19010-TR-32/47455079-TR 33 BEYAZEVLER CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 10:10:47 | 07.08.2023 18:10:26 | 7.994 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 50.889 | 0 | 0 | 0 | 70.907 | 18.854 | 0 | 140.65 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259698 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 51997720-SDK/55736565-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:39:18 | 04.08.2023 20:14:11 | 3.581 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 42.838 | 0 | 0 | 62.298 |  |  | MUSABEYLİ | [6 empty] | MUSABEYLİ
4259704 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:24:35 | 04.08.2023 17:24:53 | 0.005 | 5 | 1639 | 72 | 106 | 8 | 313 | 0 | 2 | 0.197 | 1.244 | 2.522 | 0.043 | 0.077 | 0.494 | 0 | 0.003 | 4.579 |  |  | POLATELİ | [6 empty] | POLATELİ
4259705 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 49480337-TR-24 AG PANOSU/49480271- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:20:32 | 04.08.2023 18:42:49 | 1.371 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 13.229 | 0 | 0 | 0 | 16.113 | 0 | 1.328 | 30.67 |  |  | BAHÇE | [6 empty] | BAHÇE
4259707 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 1287574-AG DIREK/4872786-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:09:34 | 04.08.2023 19:30:13 | 2.344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 |  |  | DÜZİÇİ | [6 empty] | DÜZİÇİ
4259708 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 55780734-KÖK-KALEKÖY/55490674-KALEKÖY ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:16:55 | 04.08.2023 18:13:57 | 0.951 | 0 | 675 | 0 | 2 | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 46.553 | 0 | 0.14 | 32.217 | 44.19 | 0 | 0 | 123.1 |  |  | HASANBEYLİ | [6 empty] | HASANBEYLİ
4259710 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254228-OSB | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:27:47 | 04.08.2023 17:28:25 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.507 | 0 | 7.507 |  |  | KADİRLİ | [6 empty] | KADİRLİ
4259711 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237695-H.H.YAYLASI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:27:43 | 04.08.2023 17:28:15 | 0.009 | 4 | 1405 | 7 | 77 | 2 | 205 | 2 | 0 | 0.089 | 1.303 | 0.206 | 0.22 | 0.009 | 0.624 | 0.821 | 0 | 3.272 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259712 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 108759-Petrol Bransman Ayiricisi/47656921- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 16:41:26 | 04.08.2023 18:21:58 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.503 | 0 | 0 | 0 | 7.503 |  |  | SUMBAS | [6 empty] | SUMBAS
4259713 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:31:54 | 04.08.2023 17:32:23 | 0.008 | 2 | 583 | 5 | 72 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.007 | 0.356 | 0.143 | 0.054 | 0.038 | 0.11 | 0 | 0 | 0.707 |  |  | TOPRAKKALE | [6 empty] | TOPRAKKALE
4259715 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5917275-TR-32 AG PANOSU/47768202-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 10:17:35 | 07.08.2023 17:04:13 | 6.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.164 | 0 | 0 | 44.164 |  |  | AKÇAKOCA | [6 empty] | AKÇAKOCA
4259722 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 55902765-findikli köyüne ait hat basi ayiricisi/47441249- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 14:09:36 | 07.08.2023 16:36:10 | 2.443 | 0 | 126 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.816 | 0 | 1.835 | 0 | 2.042 | 0 | 0 | 29.692 |  |  | CUMAYERİ | [6 empty] | CUMAYERİ
4259729 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47446030-ULUBAT | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 10:04:21 | 08.08.2023 14:02:18 | 3.966 | 1 | 250 | 25 | 4 | 14 | 50 | 9 | 0 | 16.914 | 85.084 | 823.934 | 15.193 | 236.922 | 179.824 | 10762.052 | 0 | 12119.921 |  |  | GÖLYAKA | [6 empty] | GÖLYAKA
4259733 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 941112-AG DIREK/5054315-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:31:53 | 04.08.2023 18:26:46 | 0.914 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0.562 |  |  | GÜMÜŞOVA | [6 empty] | GÜMÜŞOVA
4259738 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15632-DM-1/67 OZBULUS/47439386-ARZUM CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:31:23 | 09.08.2023 15:26:12 | 5.914 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 625.546 | 0 | 0 | 0 | 204.058 | 0 | 0 | 829.603 |  |  | KAYNAŞLI | [6 empty] | KAYNAŞLI
4259740 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041377-AG DIREK/5443035-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:34:15 | 04.08.2023 21:46:40 | 4.207 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 3.066 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259741 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15704-TR-7 ERCAN KIVRAK IOO/47452793-SEMT TR CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:43:30 | 04.08.2023 18:48:51 | 1.089 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27.568 | 0 | 0 | 0 | 32.936 | 0 | 0 | 60.505 |  |  | YIĞILCA | [6 empty] | YIĞILCA
4259742 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867174-TR-508 AG PANOSU/1903925-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:29:28 | 04.08.2023 23:34:39 | 6.086 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121.905 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 122.671 |  |  | ÇİLİMLİ | [6 empty] | ÇİLİMLİ
4259744 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870866-TR- KSS 70 AG PANOSU/1861235-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:28:02 | 04.08.2023 19:41:44 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 1.372 | 3.904 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259745 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 95387-DAMLALI KÖYÜ ANA HAT BASI/48549484- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:50:06 | 04.08.2023 18:35:15 | 0.753 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.134 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259747 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 952939-AG DIREK/5193576-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:40:51 | 04.08.2023 18:28:23 | 0.792 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.354 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259749 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90446-43,SOKAK SOL TARAF/47474655- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:29:35 | 04.08.2023 21:03:12 | 3.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.399 | 0 | 80.222 | 0 | 109.621 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259751 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56169011-AKTASTEPE KÖK/56169034-KARATAS BETON ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:53:37 | 04.08.2023 18:00:49 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 8.179 | 0 | 8.294 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259753 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:46:28 | 04.08.2023 19:08:02 | 1.359 | 0 | 181 | 0 | 1 | 39 | 19 | 9 | 0 | 0 | 16.904 | 0 | 0.047 | 58.452 | 5.97 | 24.094 | 0 | 105.467 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259758 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/47439693-TR2-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:26:11 | 07.08.2023 12:43:03 | 3.281 | 0 | 481 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 62.748 | 0 | 0 | 0 | 39.918 | 0 | 0.035 | 102.702 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259761 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297326-OSMANIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:57:34 | 04.08.2023 17:57:46 | 0.003 | 2 | 489 | 18 | 14 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0.022 | 0.171 | 0.297 | 0.042 | 0.018 | 0.079 | 0 | 0 | 0.629 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259769 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56092672-HACI HÜSEYIN YAYLASI KÖK/56031759-KOCAGÜR ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:43:50 | 04.08.2023 20:37:30 | 2.894 | 2 | 802 | 1 | 48 | 1 | 131 | 1 | 0 | 9.762 | 144.125 | 6.826 | 13.529 | 0.165 | 68.935 | 0 | 0 | 243.342 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259775 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949381-AG DIREK/5193666-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:00:33 | 04.08.2023 21:36:12 | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 6.005 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259780 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56169011-AKTASTEPE KÖK/56169034-KARATAS BETON ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:00:54 | 04.08.2023 18:01:11 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.919 | 0 | 0.934 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259782 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916773-TR-1 ÜSKÜFÇÜ KÖYÜ AG PANOSU/47758330-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:13:39 | 04.08.2023 18:57:12 | 1.726 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 2.079 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259790 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56169011-AKTASTEPE KÖK/56169034-KARATAS BETON ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:01:15 | 04.08.2023 18:01:26 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.919 | 0 | 0.934 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259796 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54397034-KARAORMAN KÖYÜ TR-2 HAT AYIRICISI/54397027- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:08:40 | 04.08.2023 18:45:25 | 0.613 | 0 | 125 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 0 | 1.194 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 5.057 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259803 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917788-TR-18 LAPSEKI AG PANOSU/47743691-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:23:25 | 04.08.2023 19:49:35 | 1.436 | 0 | 187 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.543 | 0 | 0.227 | 0 | 13.512 | 0 | 0 | 27.282 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259805 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6011-TR- KSS KÖK/47253370-TR-34 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:27:15 | 04.08.2023 18:39:17 | 0.201 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 635 | 1 | 74 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 3.2 | 71.762 | 1.049 | 29.646 | 106.685 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4259806 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536562-SDK/3094560- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:23:01 | 04.08.2023 19:15:52 | 0.881 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 21.918 | 0 | 0 | 28.558 |  |  | ANADOLU | [6 empty] | ANADOLU
4259810 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921094-TR-34 TOKMAK KOY GIRISI AG PANOSU/47129617-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:31:59 | 04.08.2023 19:03:01 | 0.517 | 0 | 105 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 0 | 1.873 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 5 |  |  | EFELER | [6 empty] | EFELER
4259811 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062421-AG DIREK/5533230-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 17:55:57 | 04.08.2023 20:45:50 | 2.831 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 |  |  | ALTIEYLÜL | [6 empty] | ALTIEYLÜL
4259814 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931915-TR-47 FEVZIYE KOY AG PANOSU/47136554-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:45:23 | 04.08.2023 20:42:27 | 4.951 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0.364 | 0 | 6.788 | 0 | 0 | 20.202 |  |  | KARESİ | [6 empty] | KARESİ
4259815 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17243-DM- GOMEC/47575904-GOMEC SAHIL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:33:45 | 04.08.2023 19:25:03 | 0.855 | 1 | 2169 | 3 | 61 | 3 | 168 | 1 | 1 | 3.663 | 184.356 | 2.56 | 30.118 | 11.666 | 32.785 | 6.148 | 1.304 | 272.6 |  |  | MERKEZEFENDİ | [6 empty] | MERKEZEFENDİ
4259819 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5918756-TR 2/15 AG PANOSU/47820677- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:37:10 | 04.08.2023 19:20:55 | 0.729 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 6.827 | 0 | 0 | 0 | 37.825 | 0 | 0 | 44.652 |  |  | ANTAKYA | [6 empty] | ANTAKYA
4259823 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1770-ISMAIL BEY KÖK/47458642-YIGITKÖY DM ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:36:52 | 04.08.2023 19:18:46 | 0.698 | 3 | 567 | 6 | 22 | 2 | 52 | 0 | 2 | 1.127 | 18.969 | 12.072 | 4.116 | 0.049 | 2.26 | 0 | 0.409 | 39.003 |  |  | ARSUZ | [6 empty] | ARSUZ
4259828 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867052-TR-398 AG PANOSU/1796225-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:43:28 | 04.08.2023 19:44:51 | 1.023 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.773 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 25.89 |  |  | DEFNE | [6 empty] | DEFNE
4259830 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 54758303-SDK/5549841-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:49:01 | 04.08.2023 19:46:40 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 1.064 |  |  | PAYAS | [6 empty] | PAYAS
4259832 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 5880521-TR-2/4 AG PANOSU/51853125-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:46:50 | 04.08.2023 21:15:58 | 2.486 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 1.418 |  |  | DULKADİROĞLU | [6 empty] | DULKADİROĞLU
4259834 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039856-AG DIREK/5422527-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:50:17 | 04.08.2023 21:49:25 | 2.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.373 |  |  | ONİKİŞUBAT | [6 empty] | ONİKİŞUBAT
4259837 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5912505-TR-32 AG PANOSU/47767559-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:33:14 | 04.08.2023 19:59:57 | 1.445 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.113 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 12.537 |  |  | ŞEHZADELER | [6 empty] | ŞEHZADELER
4259840 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1264265-AG DIREK/5609325-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:58:07 | 04.08.2023 22:31:39 | 3.559 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847 |  |  | YUNUSEMRE | [6 empty] | YUNUSEMRE
4259841 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254224-KEMER GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:01:52 | 04.08.2023 19:02:35 | 0.012 | 3 | 594 | 11 | 31 | 4 | 64 | 2 | 0 | 0.101 | 0.461 | 0.821 | 0.106 | 0.027 | 0.133 | 0.144 | 0 | 1.793 |  |  | ARTUKLU | [6 empty] | ARTUKLU
4259842 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539621-SDK/2844296- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:33:19 | 04.08.2023 21:10:28 | 2.619 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 34.411 | 0 | 0 | 0 | 42.184 | 0 | 0.083 | 76.677 |  |  | MENTEŞE | [6 empty] | MENTEŞE
4259843 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5938109-TR-2 GACIK KOYU AG PANOSU/47130815-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:58:46 | 04.08.2023 22:20:59 | 3.37 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 0.183 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 9.137 |  |  | SEYDİKEMER | [6 empty] | SEYDİKEMER
4259846 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91411-DEYDINLER SULAMA KOOPERATIFI ENH HATBASI/47485837- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:05:26 | 04.08.2023 21:23:10 | 2.295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |  |  | EYYÜBİYE | [6 empty] | EYYÜBİYE
4259853 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 91989-BELENOLUK HAT BASI YIRICISI/47488663- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:00:21 | 04.08.2023 20:44:13 | 1.731 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.429 |  |  | HALİLİYE | [6 empty] | HALİLİYE
4259854 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55355848-SDK- B1/55823302-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:59:26 | 04.08.2023 21:20:16 | 2.347 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.691 |  |  | KARAKÖPRÜ | [6 empty] | KARAKÖPRÜ
4259855 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868528-TR-217 AG PANOSU/1799850-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:01:46 | 04.08.2023 22:23:02 | 3.354 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.971 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 29.378 |  |  | ERGENE | [6 empty] | ERGENE
4259856 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57021372-/5396024-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:02:28 | 04.08.2023 20:11:13 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 |  |  | SÜLEYMANPAŞA | [6 empty] | SÜLEYMANPAŞA
4259857 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026286-AG DIREK/5347320-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:22:13 | 04.08.2023 20:23:57 | 1.029 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 |  |  | ORTAHİSAR | [6 empty] | ORTAHİSAR
4259858 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917804-TR-26 LAPSEKI AG PANOSU/47745741-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:15:42 | 04.08.2023 19:53:13 | 1.625 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.271 |  |  | İPEKYOLU | [6 empty] | İPEKYOLU
4259862 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074671-AG DIREK/58071440- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:56:32 | 04.08.2023 20:36:42 | 1.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TUŞBA | [6 empty] | TUŞBA
4259863 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870630-TR-2/8 AG PANOSU/1807586-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:30:40 | 04.08.2023 20:56:11 | 1.425 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.433 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 5.278 |  |  | ALTINORDU | [6 empty] | ALTINORDU
4259865 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1099849-AG DIREK/5683295-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:30:08 | 04.08.2023 19:57:10 | 0.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.224 |  |  | KAPAKLI | [6 empty] | KAPAKLI
4259866 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 48582675-SDK/48582693- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:19:18 | 04.08.2023 21:18:23 | 1.985 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 2.974 |  |  | KOZLU | [6 empty] | KOZLU
4259868 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938889-TR-2 KORU KOY AG PANOSU/47130841-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:42:50 | 04.08.2023 20:45:50 | 1.05 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 0 | 0 | 13.091 |  |  | KİLİMLİ | [6 empty] | KİLİMLİ
4259871 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:45:54 | 04.08.2023 19:56:09 | 0.171 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 0 | 3.235 | 0 | 13.69 | 0 | 19.522 |  |  | BATI | [6 empty] | BATI
4259874 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 51997469-SDK/53946791-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:27:10 | 04.08.2023 21:16:12 | 1.817 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.768 | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | 0 | 42.361 |  |  | KEMALPAŞA | [6 empty] | KEMALPAŞA
4259881 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4011-TR-1 YESILOVA MH/47442114-ORMANKADI - KUMKADI CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:48:17 | 04.08.2023 21:24:30 | 1.604 | 0 | 804 | 2 | 27 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 64.717 | 5.83 | 11.436 | 0 | 16.147 | 0 | 0 | 98.129 |  |  | SULTANHANI | [6 empty] | SULTANHANI
4259885 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107489-HAMAMLI HAT BASI AYIRICISI/47674890- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:05:42 | 04.08.2023 20:53:46 | 0.801 | 0 | 189 | 34 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.243 | 40.289 | 0.03 | 0.958 | 0.656 | 0 | 0 | 49.177
4259888 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 106101-YENIKÖY ESEN HATBASI AYIRICISI/48547217- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:49:01 | 04.08.2023 21:10:57 | 1.366 | 1 | 219 | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 2.169 | 15.314 | 10.471 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0.174 | 31.044
4259889 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885018-TR-13 AG PANOSU/1842914-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:52:16 | 04.08.2023 21:01:02 | 1.146 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.441 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 5.647
4259893 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:16:57 | 04.08.2023 20:17:36 | 0.011 | 5 | 1639 | 72 | 106 | 8 | 313 | 0 | 2 | 0.228 | 1.443 | 2.328 | 0.039 | 0.071 | 0.392 | 0 | 0.003 | 4.505
4259894 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 887747-AG DIREK/5644020-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:15:42 | 04.08.2023 22:26:25 | 2.179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 1.211
4259895 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47271160-10 MVA TR-1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:57:36 | 04.08.2023 21:00:10 | 1.043 | 0 | 20980 | 0 | 12 | 3 | 898 | 1 | 1 | 0 | 334.78 | 0 | 0.165 | 11.118 | 94.596 | 0.408 | 0.068 | 441.135
4259898 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098118-AG DIREK/5656641-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:20:20 | 04.08.2023 21:36:17 | 1.266 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 1.559
4259913 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:41:36 | 04.08.2023 20:42:07 | 0.009 | 0 | 309 | 8 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.339 | 0.45 | 0.221 | 0.055 | 0.094 | 0.126 | 0 | 1.285
4259917 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911219- TR-27 LAPSEKI AG PANOSU/47873943- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:38:15 | 04.08.2023 21:41:45 | 1.058 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.922 | 0 | 0.044 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 7.152
4259918 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 801643-AG DIREK/4857814-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:47:56 | 04.08.2023 21:24:34 | 0.611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4259929 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544548-SDK/3438816-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:51:33 | 04.08.2023 21:56:20 | 1.08 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.762
4259936 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5914997-TR-1 KAYKILAR KÖYÜ AG PANOSU/47759674-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:55:02 | 04.08.2023 23:53:47 | 2.979 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614
4259939 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039853-AG DIREK/48299397-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:57:06 | 04.08.2023 21:43:34 | 0.774 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0.833
4259944 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 56286779-TR-22 SERKAN CAD AG PANOSU/56286806- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:27:56 | 04.08.2023 21:28:16 | 1.006 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.196 | 0 | 0 | 0 | 3.661 | 0 | 0 | 22.857
4259952 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910823-AG DIREK/5116983-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 20:58:39 | 04.08.2023 22:37:41 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349
4259966 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5933071-TR- TURKAS AG PANOSU/1666849-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 19:51:25 | 04.08.2023 22:25:59 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 2.242
4259971 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 868642-AG DIREK/4953812-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 21:16:51 | 04.08.2023 22:22:17 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4259974 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874139-TR-1 KARAORMAN MH AG PANOSU/1910712-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 21:13:41 | 04.08.2023 22:11:44 | 0.967 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0.126 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 1.911
4259977 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6011-TR- KSS KÖK/47253370-TR-34 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 21:25:01 | 04.08.2023 21:39:07 | 0.235 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 635 | 1 | 74 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 4.632 | 93.713 | 1.458 | 43.63 | 145.182
4259978 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244132-KIZIL KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 21:22:50 | 04.08.2023 21:23:20 | 0.008 | 4 | 465 | 14 | 5 | 9 | 103 | 5 | 0 | 0.061 | 0.305 | 0.626 | 0.004 | 0.036 | 0.081 | 0.836 | 0 | 1.95
4259979 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5878371-TR-25 ESKI HAL ONU AG PANOSU/1816447-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 21:03:56 | 04.08.2023 21:51:09 | 0.787 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 6.334
4259990 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3537603-SDK/5581533-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 21:18:49 | 05.08.2023 01:00:03 | 3.687 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
4259996 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922889-AG DIREK/57473099- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 21:24:17 | 04.08.2023 23:36:15 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41
4259999 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950062-AG DIREK/5150784-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 21:35:39 | 04.08.2023 23:05:15 | 1.493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0.773
4260009 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880363-TR-1 ORMANKADI MH AG PANOSU/1902803-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 21:34:53 | 04.08.2023 22:14:01 | 0.652 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.391
4260053 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15802-TR-19 CUMA PAZARI/47442658-TR- 20 YILDIZ SOKAK DIREK TIPI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 22:12:00 | 05.08.2023 01:11:22 | 2.989 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.959 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 66.54
4260075 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6011-TR- KSS KÖK/47253370-TR-34 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 22:45:31 | 04.08.2023 22:58:25 | 0.215 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 635 | 1 | 74 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0.793 | 7.82 | 0.31 | 5.473 | 14.614
4260097 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888004-TR- SINANDERE MH AG PANOSU/1835118-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 22:54:16 | 05.08.2023 00:32:12 | 1.632 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593
4260101 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1255558-AG DIREK/5660454-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 23:00:11 | 05.08.2023 00:51:47 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0.658
4260103 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 23:24:50 | 04.08.2023 23:26:41 | 0.031 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0.482 | 0 | 6.442 | 0 | 7.368
4260116 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1261477-AG DIREK/5557073-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 23:28:13 | 05.08.2023 00:29:10 | 1.016 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
4260120 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 49349494-SDK/55846382-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 23:41:27 | 05.08.2023 01:25:37 | 1.736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4260121 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025622-AG DIREK/5352963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 23:46:13 | 05.08.2023 01:41:58 | 1.929 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379
4260131 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47266625-KARESI SEVINC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 00:08:27 | 05.08.2023 00:11:38 | 0.053 | 0 | 5883 | 0 | 1 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | 0 | 0.027 | 0.593 | 0 | 0 | 5.061
4260138 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96667-KUBOSLAR HAT BASI AYIRICISI/47626889- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 00:15:12 | 05.08.2023 02:55:06 | 2.665 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1.383 | 11.075 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 11.921 | 0 | 24.96
4260145 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240514-CUMALI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 23:59:17 | 05.08.2023 01:12:08 | 1.214 | 29 | 707 | 5 | 12 | 16 | 56 | 2 | 0 | 48.696 | 29.147 | 0.289 | 0.387 | 36.224 | 6.528 | 74.493 | 0 | 195.764
4260152 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094004-AG DIREK/5659038-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 00:58:35 | 05.08.2023 01:43:22 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4260153 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47442691-SAVASTEPE FIDERI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 00:42:26 | 05.08.2023 01:34:17 | 0.864 | 17 | 8629 | 39 | 275 | 38 | 1068 | 7 | 7 | 60.983 | 260.311 | 43.559 | 18.771 | 74.058 | 55.486 | 109.189 | 0.387 | 622.743
4260157 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47266625-KARESI SEVINC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 01:11:24 | 05.08.2023 01:12:24 | 0.017 | 0 | 5883 | 0 | 1 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 3.837 | 0 | 0 | 0.027 | 0.553 | 0 | 0 | 4.417
4260159 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 01:20:01 | 05.08.2023 01:20:31 | 0.008 | 2 | 154 | 3 | 37 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0.013 | 0.078 | 0.044 | 0.019 | 0.282 | 0.007 | 0 | 0 | 0.443
4260163 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5937335-TR-389 AG PANOSU/1813397-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 01:48:55 | 05.08.2023 03:11:47 | 1.381 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.039
4260167 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53867005-TR-310 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 02:31:26 | 05.08.2023 02:33:06 | 0.028 | 0 | 8321 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 11.622 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 13.599
4260168 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53867004-TR-339 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 02:31:32 | 05.08.2023 02:32:53 | 0.023 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 734 | 1 | 42 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0.323 | 4.525 | 8.532
4260170 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 03:36:08 | 05.08.2023 03:37:01 | 0.015 | 3 | 1531 | 0 | 133 | 3 | 108 | 3 | 0 | 0.077 | 0.492 | 0 | 0.199 | 0.027 | 0.026 | 0.057 | 0 | 0.878
4260171 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5873823-TR- UCPINAR KOYU YOLU BETON KOSK AG PANOSU/1807260-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 03:34:05 | 05.08.2023 04:16:49 | 0.712 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 2.976
4260172 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 04:08:04 | 05.08.2023 04:08:54 | 0.014 | 4 | 2829 | 28 | 139 | 6 | 507 | 1 | 3 | 0.155 | 1.7 | 0.754 | 0.267 | 0.051 | 0.394 | 0 | 0.002 | 3.324
4260173 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47248394-KULFAKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 04:17:47 | 05.08.2023 04:18:17 | 0.008 | 0 | 163 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.003 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0 | 0.095
4260174 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 51997218-SDK/55565648-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 04:17:29 | 05.08.2023 06:49:13 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0.321
4260175 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92306-KIRAZPINAR TURNALAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/47690683- | YANGIN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 04:25:14 | 05.08.2023 05:40:00 | 1.246 | 1 | 387 | 5 | 20 | 4 | 35 | 1 | 4 | 2.664 | 13.136 | 2.333 | 3.8 | 1.513 | 1.629 | 0 | 0.045 | 25.12
4260180 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 05:19:06 | 05.08.2023 05:38:11 | 0.318 | 8 | 2298 | 18 | 82 | 14 | 253 | 1 | 5 | 1.976 | 23.205 | 214.946 | 2.216 | 1.719 | 4.086 | 0 | 0.015 | 248.162
4260182 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 05:34:54 | 05.08.2023 05:35:33 | 0.011 | 1 | 484 | 4 | 44 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.021 | 0.03 | 0.005 | 0.038 | 0 | 0 | 0.32
4260186 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507344-TOPRAKOCAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:22:50 | 05.08.2023 06:23:35 | 0.013 | 5 | 1694 | 35 | 85 | 18 | 212 | 2 | 1 | 0.103 | 1.229 | 0.494 | 0.327 | 0.505 | 0.307 | 7.616 | 0 | 10.582
4260187 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:25:59 | 05.08.2023 06:26:29 | 0.008 | 5 | 863 | 11 | 9 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0.127 | 0.518 | 1.232 | 0.016 | 0.242 | 0.103 | 1.535 | 0 | 3.772
4260188 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274589-GUVEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:25:51 | 05.08.2023 06:30:28 | 0.077 | 0 | 590 | 0 | 7 | 5 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0.003 | 0.145 | 0.054 | 3.5 | 0 | 3.953
4260189 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23612-AKKOY OKUL YANI B KOSK/47096665-HARBIS METIN MARKET TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:05:51 | 05.08.2023 10:55:07 | 3.821 | 1 | 591 | 0 | 22 | 0 | 95 | 0 | 0 | 10.176 | 167.275 | 0 | 15.122 | 0 | 42.43 | 0 | 0 | 235.002
4260190 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248824-BAHADIRLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:07:09 | 05.08.2023 07:07:46 | 0.01 | 1 | 250 | 1 | 14 | 5 | 40 | 2 | 0 | 0.059 | 0.242 | 0.026 | 0.024 | 0.052 | 0.066 | 2.364 | 0 | 2.832
4260191 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:10:03 | 05.08.2023 07:10:48 | 0.013 | 2 | 1173 | 11 | 20 | 9 | 86 | 2 | 1 | 0.059 | 1.03 | 4.327 | 0.246 | 0.196 | 0.204 | 0.45 | 0.022 | 6.534
4260192 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49243558-Bakacak Köyü Hat Basi Ayiricisi/47666131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:23:40 | 05.08.2023 10:50:37 | 4.449 | 0 | 144 | 2 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.131 | 15.022 | 16.705 | 0 | 32.476 | 0 | 0 | 104.333
4260193 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108884-Karahamzalar Köyü Hat Basi Ayiricisi/47652742- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:51:49 | 05.08.2023 09:21:12 | 2.489 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.799 | 0 | 6.066 | 0 | 6.747 | 0 | 0 | 35.612
4260194 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47452353-YAKUP KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:26:51 | 05.08.2023 07:27:33 | 0.012 | 1 | 1271 | 12 | 69 | 3 | 168 | 2 | 1 | 0.01 | 1.453 | 0.293 | 0.111 | 0.15 | 0.353 | 1.512 | 0.015 | 3.896
4260195 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244834-UMURBEY ENH,TR 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:29:05 | 05.08.2023 07:29:25 | 0.006 | 0 | 163 | 0 | 8 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.149 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.118 | 0 | 0.011 | 0.302
4260196 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:34:29 | 05.08.2023 07:35:22 | 0.015 | 7 | 901 | 27 | 42 | 11 | 108 | 2 | 7 | 0.257 | 0.789 | 1.054 | 0.027 | 0.101 | 0.288 | 0.951 | 0.019 | 3.486
4260197 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99282-YAGCILAR MH HAT BASI AYIRICISI/47579890- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 06:32:50 | 05.08.2023 10:20:00 | 3.786 | 0 | 199 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 54.809 | 0 | 12.359 | 0 | 4.465 | 0 | 0.051 | 71.684
4260198 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5875107-TR-05 DEREBOYU CAD AG PANOSU/1805999-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:16:44 | 05.08.2023 08:22:20 | 1.093 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.498 | 0 | 0 | 0 | 23.033 | 0 | 0 | 29.53
4260199 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24145-TR-4 CILEKKENT/47096622-DM-5 GIRIS/ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:50:29 | 05.08.2023 07:52:39 | 0.036 | 0 | 926 | 0 | 2 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2.968 | 0 | 0.008 | 0.455 | 1.123 | 0 | 0 | 4.554
4260201 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56335420-SDK/5653073-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:17:08 | 05.08.2023 09:35:41 | 2.309 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.765
4260202 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5889245-DM ICI TR9/1 ODUNLUK AG PANOSU/1801627-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:19:14 | 05.08.2023 10:09:03 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.435 | 0 | 0 | 38.435
4260203 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92822-AKAROTO- AYDINLATMA TRAFOSU HATBASI AYIRICISI/47588146- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:50:57 | 05.08.2023 09:40:54 | 1.832 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 2.439 | 0 | 17.202 | 0 | 0 | 0 | 19.866
4260204 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868775-TR-1 SOGUCAK MH AG PANOSU/1864562-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:01:32 | 05.08.2023 10:00:03 | 1.975 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284
4260207 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47445951-HES GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:25:21 | 05.08.2023 08:27:01 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4260208 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:25:17 | 05.08.2023 08:26:04 | 0.013 | 2 | 1173 | 11 | 20 | 9 | 86 | 2 | 1 | 0.07 | 1.224 | 5.079 | 0.282 | 0.231 | 0.288 | 0.688 | 0.023 | 7.886
4260209 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47092676-TR 3/3 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:26:00 | 05.08.2023 08:27:56 | 0.032 | 1 | 1872 | 0 | 17 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.014 | 2.969 | 0 | 0.069 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 3.381
4260210 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47286171-Tr-TAHIROVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:26:27 | 05.08.2023 08:27:08 | 0.011 | 5 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 1.632 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 2.36
4260211 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912189-TR-2 KALBURCU KOYU AG PANOSU/47774793-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 09:57:02 | 07.08.2023 12:53:18 | 2.938 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.303 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 7.571
4260212 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891308-TR-2 BOSTANCI AG PANOSU/1935629-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 10:27:40 | 07.08.2023 14:28:23 | 4.012 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.647 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 20.412
4260213 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 48527482-TR-1 AKÇALAR AG PANOSU/48527449-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:05:59 | 05.08.2023 14:45:11 | 7.653 | 0 | 185 | 0 | 10 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 117.093 | 0 | 22.678 | 0 | 166.651 | 0 | 0 | 306.422
4260214 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23168-TR-4 TOKI/47099271-TR-3/16 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:30:19 | 05.08.2023 09:27:53 | 0.959 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 93.967 | 0 | 0 | 0 | 13.002 | 0 | 0 | 106.969
4260219 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47424683-MEYVALI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:43:03 | 05.08.2023 08:45:36 | 0.043 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.501
4260220 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16761-SARNIC KOK/47279694-SARNIC CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:43:45 | 05.08.2023 08:44:32 | 0.013 | 4 | 1386 | 0 | 9 | 5 | 99 | 0 | 0 | 0.208 | 0.749 | 0 | 0.024 | 0.042 | 0.053 | 0 | 0 | 1.076
4260221 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875413-TR-2 AG PANOSU/1806338-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:32:59 | 05.08.2023 14:11:39 | 5.644 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.353 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 19.111
4260222 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416058-SUNTEKS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:46:49 | 05.08.2023 09:48:52 | 1.034 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 6 | 36 | 4 | 0 | 0 | 93.888 | 0 | 0 | 37.399 | 16.517 | 144.375 | 0 | 292.178
4260223 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 55857910-TR-6/16A IHSANIYE AG PANOSU/55857937- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:18:10 | 05.08.2023 10:08:56 | 1.846 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 32.859 | 0 | 0 | 36.546
4260226 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533811-SDK/5465526-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:19:07 | 05.08.2023 12:28:32 | 4.157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
4260227 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 55339172-BADEMLIK HATBASI AYIRICISI/55339163- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:41:38 | 05.08.2023 10:23:21 | 1.695 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.945
4260230 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5873417-TR-SU POMPASI GÜRLE AG PANOSU/49191636- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 07:56:33 | 05.08.2023 10:10:01 | 2.224 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 22.882 | 0 | 5.814 | 0 | 0 | 32.124
4260231 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048955-AG DIREK/5420292-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:53:04 | 05.08.2023 10:25:43 | 1.544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.249
4260232 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 83157-ESKIKÖY HATBASI/54514662- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:49:01 | 05.08.2023 10:16:03 | 1.451 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83
4260234 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5896951-TR- ARMUTLU AG PANOSU/1932736-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:01:41 | 05.08.2023 13:25:53 | 4.403 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.272 | 0 | 0.993 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 18.38
4260235 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93246-ANADOLU SELÇUKLU FIDE SABAN ERAYDIN GRP AYICISI/47595409- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:57:40 | 05.08.2023 10:09:11 | 1.192 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.026 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
4260236 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5888290-TR- KSS 30. BLOK AG PANOSU/1812667-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:52:42 | 05.08.2023 13:57:49 | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.915 | 0 | 13.682 | 89.597
4260240 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:07:18 | 05.08.2023 09:08:08 | 0.014 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.296 | 0.319 | 0.306 | 0 | 0.131 | 0.152 | 0.118 | 0 | 1.323
4260242 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528978-SDK/3344497-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:07:25 | 05.08.2023 13:18:57 | 4.192 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8.425 | 0 | 0 | 0 | 9.589 | 0 | 0 | 18.014
4260243 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:07:26 | 05.08.2023 09:07:41 | 0.004 | 5 | 1639 | 72 | 106 | 8 | 313 | 0 | 2 | 0.379 | 2.312 | 5.395 | 0.06 | 0.145 | 0.957 | 0 | 0.006 | 9.255
4260245 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56050001-HARMANLI KÖK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:01:39 | 05.08.2023 11:03:38 | 2.033 | 3 | 662 | 22 | 11 | 4 | 83 | 1 | 0 | 6.954 | 87.545 | 177.037 | 8.782 | 226.138 | 36.027 | 55.913 | 0 | 598.395
4260246 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104273-Evrese Bozkir Koyunculuk Sek./47650258- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:37:40 | 05.08.2023 09:42:12 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32
4260248 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245484-GUVEMALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:14:38 | 05.08.2023 09:15:08 | 0.008 | 1 | 859 | 4 | 26 | 3 | 112 | 2 | 0 | 0.229 | 1.131 | 0.254 | 0.136 | 0.174 | 0.521 | 0.346 | 0 | 2.791
4260252 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146537-ÇARDAK DM 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:24:08 | 05.08.2023 09:24:31 | 0.006 | 4 | 4866 | 11 | 241 | 30 | 492 | 3 | 1 | 0.07 | 5.85 | 0.338 | 0.459 | 1.229 | 2.058 | 0.503 | 0.001 | 10.51
4260256 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 102940-Mancilik-Findikli-Dereköy-Araovacik Gr.Ayiricisi/47536135- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 12:31:46 | 10.08.2023 13:52:25 | 1.344 | 3 | 1076 | 4 | 10 | 2 | 160 | 0 | 0 | 11.447 | 85.735 | 37.331 | 9.879 | 3.848 | 47.617 | 0 | 0 | 195.858
4260257 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 57146462-DM-6/06 AG PANOSU /57146481- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:00:47 | 05.08.2023 10:57:46 | 1.949 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.144 | 0 | 0.53 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 14.902
4260258 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16169-BENGILER KOK/47587840-ÇAMAVSAR GRUP ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 10:08:11 | 09.08.2023 13:53:39 | 3.758 | 2 | 1445 | 0 | 19 | 5 | 317 | 1 | 0 | 10.138 | 286.682 | 0 | 21.957 | 30.733 | 72.677 | 231.588 | 0 | 653.776
4260260 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109712-GEYIKLI BELEDIYESI ARITMA TESISI ENH HATBASI AYIRI/47662279- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 08:11:39 | 05.08.2023 10:15:01 | 2.056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 64.297 | 0 | 69.397
4260269 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5929880-TR-6 GORUKLE AG PANOSU/1802767-9 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:26:27 | 05.08.2023 12:05:02 | 2.643 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.756 | 0 | 0 | 0 | 17.69 | 0 | 0 | 36.446
4260276 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47252069-ILYASAGA KOK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:56:15 | 05.08.2023 10:25:00 | 0.479 | 7 | 1765 | 2 | 42 | 4 | 188 | 1 | 0 | 0.262 | 1.895 | 0.363 | 0.019 | 0.045 | 0.541 | 0.001 | 0 | 3.127
4260284 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248964-DSI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:07:25 | 05.08.2023 10:08:10 | 0.013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
4260285 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3519999-SDK/5137449-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:43:12 | 05.08.2023 11:24:34 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.946 | 0 | 0 | 4.946
4260286 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6638-DM ICI TR9/1 ODUNLUK/48529235-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:09:04 | 05.08.2023 10:44:55 | 0.598 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 14.338 | 0 | 0 | 0 | 112.93 | 0 | 10.751 | 138.018
4260288 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9311-TR-2/12/47481339-TR-2/1 KAYMAKAM ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:55:58 | 05.08.2023 10:46:38 | 0.844 | 1 | 1437 | 3 | 75 | 2 | 167 | 4 | 0 | 0.656 | 111.242 | 2.619 | 24.37 | 18.866 | 93.424 | 450.338 | 0 | 701.514
4260289 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:17:00 | 05.08.2023 10:18:25 | 0.024 | 3 | 815 | 6 | 140 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0.243 | 1.059 | 1.159 | 1.089 | 0.076 | 0.188 | 0 | 0 | 3.814
4260290 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105639-KIZILKÖY TR-1 ENH HATBASI AYIRICISI/47646920- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:01:28 | 05.08.2023 11:07:03 | 1.093 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.717 | 0 | 0 | 0.614 | 1.956 | 0 | 0 | 12.287
4260291 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2688-TR-28/51990125-TR-28-TR-29 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:07:31 | 05.08.2023 11:14:32 | 1.117 | 0 | 4594 | 16 | 3 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 397.802 | 34.625 | 0.943 | 12.612 | 96.355 | 0 | 0 | 542.336
4260294 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116680-AG DIREK/5720059-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:13:43 | 05.08.2023 10:59:02 | 0.755 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
4260304 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889238-AG DIREK/5009023-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:28:38 | 05.08.2023 11:15:45 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13
4260305 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443371-TERZILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:26:37 | 05.08.2023 10:37:59 | 0.189 | 2 | 470 | 53 | 19 | 1 | 87 | 0 | 3 | 0.246 | 7.052 | 11.574 | 1.442 | 0.397 | 2.666 | 0 | 0.01 | 23.387
4260306 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5942161-TR-2 FISTIKLI KOYU AG PANOSU/47129654-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:32:39 | 05.08.2023 11:08:58 | 0.605 | 0 | 142 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0.335 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 8.991
4260310 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 19776-DM-1/29/47482760-DM-1/03 ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 10:40:00 | 03.08.2023 11:48:00 | 1.133 | 0 | 12121 | 0 | 0 | 6 | 670 | 1 | 1 | 0 | 569.579 | 0 | 0 | 35.862 | 175.876 | 8.327 | 4.169 | 793.813
4260314 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5885926-TR-4 AKÇALAR AG PANOSU/1815617-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:43:39 | 05.08.2023 15:46:33 | 5.048 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 105.492 | 0 | 0 | 0 | 6.864 | 0 | 0 | 112.357
4260315 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077976-AG DIREK/5605912-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:36:07 | 05.08.2023 12:11:44 | 1.594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
4260317 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:53:29 | 05.08.2023 11:07:08 | 0.228 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.174 | 0 | 6.432 | 0 | 94.424 | 0 | 108.03
4260319 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:59:28 | 05.08.2023 10:59:42 | 0.004 | 3 | 815 | 6 | 140 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0.243 | 1.059 | 1.159 | 1.089 | 0.076 | 0.188 | 0 | 0 | 3.814
4260321 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 898616-AG DIREK/5614563-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:53:15 | 05.08.2023 19:12:34 | 8.322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655
4260326 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930975-TR-1 NUSRET MH AG PANOSU/1925985-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:40:21 | 05.08.2023 12:05:06 | 1.413 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.762 | 0 | 2.614 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 17.508
4260328 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5884808-TR-2 HARMANLI MH AG PANOSU/1819593-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:04:33 | 05.08.2023 11:23:00 | 0.307 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751
4260331 | 1 | BURSA | KELES | KÖK | 3828-Tr-BARAKLI KOK/47447215-Tr-PINARCIK GRUP | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:05:50 | 05.08.2023 14:24:34 | 3.312 | 1 | 1267 | 0 | 34 | 2 | 146 | 1 | 2 | 0.686 | 206.043 | 0 | 10.524 | 0.288 | 62.524 | 11.572 | 7.181 | 298.817
4260333 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47451674-DALYAN(HAVUZ)DM-1/18 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:14:34 | 05.08.2023 11:15:56 | 0.023 | 0 | 5542 | 1 | 2 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0.001 | 0.004 | 0.022 | 1.441 | 0 | 0 | 9.828
4260338 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3511363-SDK/57908274- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:18:59 | 05.08.2023 12:14:34 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4260339 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245015-HONDULAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:23:15 | 05.08.2023 11:24:53 | 0.027 | 1 | 1004 | 1 | 7 | 1 | 58 | 2 | 1 | 0.013 | 0.595 | 0.022 | 0.011 | 0.008 | 0.025 | 2.002 | 0 | 2.676
4260340 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531616-SDK/5416067-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:20:52 | 05.08.2023 13:14:46 | 1.898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
4260342 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56510500-ARIKLI HATBASI AYIRICISI/55952345- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 10:37:20 | 05.08.2023 13:15:53 | 2.642 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.645 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 26.077
4260344 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 54131470-TR-16 ATATURK AG PANOSU/54131545- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:13:47 | 05.08.2023 12:21:50 | 1.134 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 4.693
4260345 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536562-SDK/3386380-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:17:01 | 05.08.2023 11:58:14 | 0.687 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.761 | 0 | 0 | 0 | 24.925 | 0 | 0 | 33.686
4260346 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877359-FETHIYE TR1 AG PANOSU/1922591-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:30:50 | 05.08.2023 12:28:53 | 0.968 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 0 | 0.266 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 9.235
4260347 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 48603396-Asagi Bali-Yukari Bali Grup Hat Basi Ayiricisi/47480067- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:51:38 | 08.08.2023 17:38:14 | 7.777 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.618 | 0 | 0 | 0 | 46.665 | 0 | 0 | 78.283
4260349 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 55159619-TR-1 CETMIBASI KOYU AG PANOSU/55159629- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 12:54:40 | 07.08.2023 18:31:45 | 5.618 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.835
4260353 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542911-SDK/5618892-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:32:43 | 05.08.2023 12:27:00 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.539 | 9.539
4260360 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 961134-AG DIREK/5230862-ABONE BAGLANTI HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:52:53 | 05.08.2023 14:50:34 | 2.961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063
4260362 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5875755-TR-34 AYVALIK MEVLANA CAD AG PANOSU/1820454-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:52:17 | 05.08.2023 12:26:28 | 0.57 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.588 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 16.698
4260367 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16249-KOK-MAVICAM /47455891-3.SAHIS CIKISLAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 11:20:18 | 05.08.2023 12:43:36 | 1.388 | 5 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91.114 | 11.195 | 0 | 0 | 16.428 | 0 | 0 | 0 | 118.737
4260370 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 56764253-/54846169-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:01:27 | 05.08.2023 12:47:11 | 0.762 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
4260376 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031391-AG DIREK/5455309-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:15:34 | 05.08.2023 13:10:33 | 0.916 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
4260379 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870031-TR-2/10 AG PANOSU/1801567-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:16:33 | 05.08.2023 13:38:12 | 1.361 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.681 | 0 | 0 | 0 | 61.983 | 0 | 0 | 79.664
4260398 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47249804-OZLUCE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:41:50 | 05.08.2023 13:34:18 | 0.874 | 5 | 722 | 2 | 4 | 23 | 72 | 1 | 0 | 1.455 | 45.845 | 0.05 | 1.845 | 81.534 | 15.336 | 2.167 | 0 | 148.233
4260399 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081356-AG DIREK/5572878-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:35:23 | 05.08.2023 14:59:22 | 2.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01
4260400 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55738924-SDK- D01B/55911124-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:37:08 | 05.08.2023 16:06:37 | 3.491 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 95.262 | 0 | 0 | 0 | 99.557 | 0 | 0 | 194.819
4260402 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55619936-DERKENT HAT BASI AYIRICISI/47568184- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:43:23 | 05.08.2023 14:55:59 | 2.21 | 0 | 1226 | 3 | 4 | 2 | 91 | 1 | 0 | 0 | 433.033 | 15.45 | 3.559 | 9.027 | 64.538 | 41.026 | 0 | 566.633
4260403 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94270-ÇATAK-BOZBÜKI GRB. AYIRICISI/47586175- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:24:53 | 05.08.2023 15:14:22 | 2.825 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 54.067 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | 0 | 0 | 59.293
4260404 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536562-SDK/3091066- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:48:01 | 05.08.2023 15:13:39 | 2.427 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.104 | 0 | 0 | 0 | 18.575 | 0 | 0 | 25.679
4260405 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535548-SDK/5521892-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:33:59 | 05.08.2023 16:00:00 | 3.434 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.258
4260406 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062423-AG DIREK/56787820- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:40:00 | 05.08.2023 13:49:38 | 1.161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
4260407 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061216-AG DIREK/5510445-ABONE BAGLANTI HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:42:50 | 05.08.2023 14:07:56 | 1.418 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673
4260408 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 105705-KUMKÖY KÖYÜ TR-1 HATBASI SEKSIYONERI/47660410- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:55:23 | 05.08.2023 17:32:39 | 4.621 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.582 | 0 | 3.882 | 0 | 9.919 | 0 | 0 | 60.383
4260409 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5887202-TR-471 (CUKURCA MH) AG PANOSU/1934610-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:34:34 | 05.08.2023 14:06:01 | 1.524 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.898 | 0 | 0 | 0 | 64.516 | 0 | 0 | 74.414
4260410 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 56397789-TR-4 AG PANOSU/56397857- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 15:21:31 | 04.08.2023 17:35:00 | 2.225 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 1.276
4260411 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875857-TR-11 GORUKLE AG PANOSU/1797164-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:50:36 | 05.08.2023 13:46:42 | 0.935 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.718 | 0 | 0 | 0 | 25.585 | 0 | 0 | 31.303
4260416 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5871612-DM-1/19 GURE KOY GIRISI AG PANOSU/1813411-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:55:45 | 05.08.2023 13:31:54 | 0.602 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 0 | 5.961 | 0 | 0 | 9.618
4260421 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15576-TR-14 GARAJ KABIN/47458711-BURCU SALCA CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:47:25 | 05.08.2023 14:23:44 | 1.605 | 1 | 320 | 2 | 61 | 5 | 84 | 3 | 0 | 59.714 | 50.996 | 0 | 28.145 | 17.522 | 56.854 | 1082.202 | 0 | 1295.432
4260468 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534434-SDK/3359998-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:28:50 | 05.08.2023 14:38:08 | 1.155 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.024 | 0 | 0 | 0 | 21.054 | 0 | 0 | 36.078
4260481 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081665-AG DIREK/5581640-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:34:59 | 05.08.2023 14:16:12 | 0.687 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
4260500 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529400-SDK/3345617-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:38:14 | 05.08.2023 14:53:52 | 1.26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 105.165 | 0 | 0 | 107.546
4260505 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245484-GUVEMALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:38:11 | 05.08.2023 13:38:55 | 0.012 | 1 | 859 | 4 | 26 | 3 | 112 | 2 | 0 | 0.269 | 1.328 | 0.295 | 0.158 | 0.198 | 0.601 | 0.321 | 0 | 3.169
4260509 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543665-SDK/5623720-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:12:43 | 05.08.2023 17:05:09 | 3.874 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.242 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 6.206
4260510 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1830367-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:46:27 | 05.08.2023 17:39:53 | 3.891 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64.738 | 0 | 5.09 | 0 | 20.337 | 0 | 0 | 90.165
4260514 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18720-CAMIALAN KOK/47241044-CAMIALAN-YOLINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:50:40 | 05.08.2023 13:51:06 | 0.007 | 0 | 558 | 0 | 3 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0.005 | 0.172 | 0.179 | 0 | 0 | 0.955
4260516 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47451514-VARAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 13:57:33 | 05.08.2023 13:59:56 | 0.04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.909
4260517 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039694-AG DIREK/5440316-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:00:11 | 05.08.2023 17:52:45 | 3.876 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.595
4260518 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5877207-TR-71 AG PANOSU/1831142-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:02:08 | 05.08.2023 15:07:01 | 1.081 | 0 | 53 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.436 | 0 | 0.713 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 9.519
4260520 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1063443-AG DIREK/5558385-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:00:09 | 05.08.2023 17:14:48 | 3.244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534
4260523 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 3505084-SDK/4710605-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 12:12:20 | 05.08.2023 15:40:20 | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | 3.625
4260525 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050098-AG DIREK/55413923-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:11:44 | 05.08.2023 19:05:12 | 4.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0.405
4260526 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47463454-DOYRAN | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.08.2023 10:38:34 | 09.08.2023 11:56:44 | 1.303 | 0 | 145 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.302 | 0.885 | 0 | 20.427 | 2.847 | 0 | 0 | 40.463
4260529 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867202-TR-01 AG PANOSU/1800854-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:12:08 | 05.08.2023 15:17:15 | 1.085 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27.484 | 0 | 0 | 0 | 31.756 | 0 | 0 | 59.241
4260531 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5902705-TR-8 AG PANOSU/1909991-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:20:30 | 05.08.2023 17:13:29 | 2.883 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.773 | 0 | 0 | 0 | 234.286 | 0 | 0 | 241.059
4260536 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115793-AG DIREK/5721342-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:18:54 | 05.08.2023 15:49:43 | 1.513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
4260538 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:28:06 | 05.08.2023 14:32:05 | 0.066 | 5 | 2762 | 18 | 38 | 28 | 461 | 12 | 3 | 0.027 | 3.513 | 0.947 | 0.345 | 1.515 | 2.032 | 37.91 | 0.089 | 46.378
4260540 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 55780734-KÖK-KALEKÖY/55780771-HAVAALANI CIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.08.2023 18:03:25 | 07.08.2023 19:00:46 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 8.294
4260541 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56466820-/5404911-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:07:56 | 05.08.2023 17:40:54 | 3.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.001 | 0 | 0 | 22.001
4260543 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040553-AG DIREK/5421032-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:34:53 | 05.08.2023 16:40:10 | 2.088 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
4260544 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 53829178-SDK/56871420- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:34:02 | 05.08.2023 17:07:25 | 2.556 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.651 | 0 | 0 | 0 | 14.475 | 0 | 0 | 35.126
4260545 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5872042-TR- CALISKAN CAD AG PANOSU/1831471-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:29:06 | 05.08.2023 15:55:04 | 1.433 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 17.327 | 0 | 0 | 20.372
4260551 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545225-SDK/3444767-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:07:08 | 05.08.2023 17:24:32 | 3.29 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 58.588 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 0 | 0 | 94.548
4260552 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031860-AG DIREK/5463188-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:50:19 | 05.08.2023 17:16:34 | 2.437 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.116
4260557 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896545-TR-1 CAL KOY AG PANOSU/1913577-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 09:15:33 | 05.08.2023 16:11:38 | 6.934 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.918
4260565 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 57191087-TR-6 GÜRSU AG PANO/57191149- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:24:49 | 05.08.2023 18:29:33 | 3.079 | 0 | 482 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 105.542 | 0 | 3.706 | 0 | 117.029 | 0 | 0 | 226.276
4260567 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532569-SDK/5390375-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:27:52 | 05.08.2023 17:34:14 | 2.106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0.807
4260569 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1311111-AG DIREK/5297699-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:27:23 | 05.08.2023 18:03:01 | 2.594 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.897
4260571 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886104-TR-1 GOKKOY MH AG PANOSU/1833046-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:25:41 | 05.08.2023 16:12:04 | 0.773 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.844 | 0 | 0.19 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 8.547
4260572 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47099535-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:07:02 | 05.08.2023 17:39:32 | 3.542 | 0 | 110 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24.02 | 0 | 0 | 510.072 | 16.043 | 175.409 | 2.672 | 728.215
4260573 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874511-DM-2/18 AG PANOSU/1819212-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:31:00 | 05.08.2023 16:52:53 | 1.365 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 21.323 | 0 | 0 | 0 | 96.66 | 0 | 0 | 117.982
4260577 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544378-SDK/5648703-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:08:38 | 05.08.2023 17:07:56 | 1.988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
4260579 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23982-TR-4 IHLAS EVLERI/47093139-IHLAS MOTOR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:44:58 | 05.08.2023 15:45:23 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.802 | 0 | 19.858 | 0 | 22.661
4260580 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 3526531-SDK/3296922-SDK BESLEME HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:51:12 | 05.08.2023 16:32:01 | 0.68 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485
4260581 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96810-KIRCALAR-BULUTÇESME HATBASI/48559781- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:49:56 | 05.08.2023 18:30:28 | 2.676 | 0 | 235 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 53.2 | 0 | 0.11 | 0 | 4.187 | 0 | 0.006 | 57.503
4260587 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 57232018-TR- CENGIZ TOPEL CAD AG PANOSU/57232026- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:54:18 | 05.08.2023 17:23:48 | 1.491 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.772 | 0 | 0 | 0 | 9.379 | 0 | 0 | 39.151
4260588 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3516158-SDK/5124997-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:55:20 | 05.08.2023 17:25:21 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752
4260590 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876073-TR- BUKRECIK MH AG PANOSU/1818249-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:28:13 | 05.08.2023 18:44:20 | 3.268 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.734 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 9.766
4260594 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47286168-HUSEYIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:00:07 | 05.08.2023 16:00:57 | 0.014 | 0 | 356 | 4 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0.286 | 0.009 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.86
4260599 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452245-KELES FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:13:27 | 05.08.2023 16:15:40 | 0.037 | 5 | 7142 | 3 | 386 | 25 | 850 | 8 | 8 | 0.31 | 11.727 | 0.047 | 0.651 | 3.348 | 4.871 | 6.864 | 0.122 | 27.94
4260600 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5873238-TR-37 AKDENIZ CAD. AG PANOSU/1807487-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:10:29 | 05.08.2023 17:33:46 | 1.388 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.519 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 14.221
4260601 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881933-TR-1 CAM KAFE ALTI AG PANOSU/1827238-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:05:30 | 05.08.2023 19:31:54 | 3.44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 5.881
4260602 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914969-TR-1 BEHRAM KOYU AG PANOSU/47765138-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:26:49 | 05.08.2023 18:05:54 | 2.651 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 0.692 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 6.162
4260604 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96234-HACIOGLU HAT BASI AYIRICISI/47575515- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:11:06 | 05.08.2023 18:37:34 | 2.441 | 1 | 181 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6.447 | 14.287 | 0 | 0.071 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 22.422
4260606 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 911114-AG DIREK/5117020-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:13:08 | 05.08.2023 18:17:49 | 2.078 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623
4260607 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 1274040-AG DIREK/4865767-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:13:32 | 05.08.2023 17:52:08 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0.769
4260608 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57158542-TR-83 AG PANOSU/57158617- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:06:42 | 05.08.2023 17:49:00 | 1.705 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 15.473 | 0 | 0 | 17.568
4260614 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56099319-AG DIREK/56099324-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:09:45 | 05.08.2023 18:11:17 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.324 | 0 | 0 | 6.324
4260618 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886108-TR-4 GOKKOY MH AG PANOSU/1833374-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:29:50 | 05.08.2023 17:24:36 | 0.913 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | 0.107 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 4.331
4260621 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15576-TR-14 GARAJ KABIN/47458711-BURCU SALCA CIKIS | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:26:46 | 05.08.2023 16:56:01 | 0.488 | 1 | 320 | 2 | 61 | 5 | 84 | 3 | 0 | 17.006 | 14.523 | 0 | 7.881 | 5.345 | 15.967 | 294.754 | 0 | 355.476
4260622 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 793121-AG DIREK/4832644-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:37:10 | 05.08.2023 17:54:52 | 2.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4260623 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897655-TR-3 DIREK TIPI AG PANOSU/1804808-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:33:17 | 05.08.2023 17:44:56 | 1.194 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 5.176
4260624 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/48819408-KELES FIDER ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:31:50 | 05.08.2023 17:45:20 | 1.225 | 5 | 7142 | 3 | 386 | 25 | 850 | 8 | 8 | 7.915 | 285.508 | 1.281 | 17.283 | 67.835 | 109.128 | 119.078 | 2.649 | 610.677
4260625 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5875755-TR-34 AYVALIK MEVLANA CAD AG PANOSU/1820454-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:35:34 | 05.08.2023 17:37:50 | 1.038 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.435 | 0 | 0 | 0 | 8.696 | 0 | 0 | 21.131
4260629 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1289266-AG DIREK/55169905-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 14:10:44 | 05.08.2023 23:20:59 | 9.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
4260630 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5926123-TR-2 YULUCE KOYU AG PANOSU/47768835- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:08:08 | 05.08.2023 21:21:14 | 6.218 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.633 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 35.665
4260636 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 53838925-SDK/53938008-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:15:25 | 05.08.2023 20:29:12 | 4.23 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.521 | 0 | 0.569 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 4.181
4260637 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/47431581-YAGCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:46:14 | 05.08.2023 16:47:04 | 0.014 | 0 | 210 | 1 | 11 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.013 | 0.004 | 0.029 | 0.007 | 0 | 0 | 0.18
4260640 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1118126-AG DIREK/5378043-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:47:47 | 05.08.2023 17:37:51 | 0.834 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
4260643 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55738924-SDK- D01B/55911124-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:47:07 | 05.08.2023 19:23:10 | 2.601 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 47.254 | 0 | 0 | 0 | 33.198 | 0 | 0 | 80.452
4260646 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039695-AG DIREK/57839097- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:53:23 | 05.08.2023 18:22:30 | 1.485 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4260649 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1114060-AG DIREK/5695163-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 16:37:03 | 05.08.2023 17:30:02 | 0.883 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
4260652 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47456719-INOVALAR GRUP CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:01:19 | 08.08.2023 16:55:15 | 7.899 | 0 | 557 | 4 | 89 | 3 | 78 | 1 | 0 | 0 | 287.444 | 72.426 | 442.619 | 199.017 | 234.41 | 1128.186 | 0 | 2364.102
4260659 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868252-TR-55 AG PANOSU/1826602-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:10:10 | 09.08.2023 17:46:25 | 8.604 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 237.707 | 0 | 0 | 0 | 77.452 | 0 | 0 | 315.159
4260660 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:19:44 | 05.08.2023 17:21:26 | 0.028 | 4 | 2425 | 8 | 116 | 1 | 238 | 0 | 3 | 0.173 | 2.102 | 0.623 | 0.199 | 0.005 | 0.318 | 0 | 0 | 3.42
4260663 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011341-AG DIREK/5459560-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:05:52 | 05.08.2023 18:47:00 | 1.686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4260665 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536562-SDK/3386380-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:19:04 | 05.08.2023 19:11:37 | 1.876 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.889 | 0 | 0 | 0 | 34.073 | 0 | 0 | 46.962
4260667 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18888-DM-9/47462553-TR-16/1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:12:12 | 05.08.2023 17:52:25 | 0.67 | 0 | 3313 | 0 | 30 | 8 | 484 | 2 | 1 | 0 | 101.198 | 0 | 1.759 | 24.404 | 83.983 | 11.445 | 0.013 | 222.802
4260669 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532711-SDK/5389328-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:28:59 | 05.08.2023 19:52:10 | 2.386 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068
4260672 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5918756-TR 2/15 AG PANOSU/47820677- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:31:01 | 05.08.2023 18:25:47 | 0.913 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 8.595 | 0 | 0 | 0 | 50.923 | 0 | 0 | 59.518
4260677 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866900-TR-373 AG PANOSU/1935289-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:43:02 | 05.08.2023 19:05:01 | 1.366 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.474 | 0 | 0 | 0 | 7.716 | 0 | 0 | 17.19
4260678 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870392-TR-4 EKIN SK AG PANOSU/1861780-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:29:04 | 05.08.2023 19:32:33 | 2.058 | 0 | 399 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.84 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 53.68
4260685 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18476-TR-1 MERKEZ/47462546-TR-36 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:45:43 | 05.08.2023 18:52:58 | 1.121 | 0 | 4996 | 1 | 38 | 4 | 276 | 0 | 3 | 0 | 217.181 | 3.399 | 3.446 | 8.365 | 93.036 | 0 | 5.116 | 330.542
4260687 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1086567-AG DIREK/5598307-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:58:12 | 05.08.2023 21:17:00 | 3.313 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615
4260690 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5933761-TR-10 AG PANOSU/1862575-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:48:16 | 05.08.2023 18:35:44 | 0.791 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 16.601
4260691 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5872546-TR-27 AG PANOSU/1916793-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:49:59 | 05.08.2023 18:47:23 | 0.957 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.619 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 22.466
4260692 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886104-TR-1 GOKKOY MH AG PANOSU/1833047-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:54:33 | 05.08.2023 19:27:40 | 1.552 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0.001 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 5.276
4260694 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546123-SDK/5753764-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:01:30 | 05.08.2023 19:27:53 | 1.439 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.309 | 0 | 0 | 0 | 12.055 | 0 | 0 | 21.363
4260698 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 57232018-TR- CENGIZ TOPEL CAD AG PANOSU/57232029- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:04:44 | 05.08.2023 18:27:15 | 0.375 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 15.984 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 26.304
4260699 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15576-TR-14 GARAJ KABIN/47434508-BURCU SALCA CIKIS | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:06:25 | 05.08.2023 18:34:11 | 0.463 | 1 | 320 | 2 | 61 | 5 | 84 | 3 | 0 | 6.956 | 7.2 | 0 | 3.683 | 0.964 | 6.221 | 93.952 | 0 | 118.977
4260700 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3509969-SDK/3176972-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:03:03 | 05.08.2023 21:21:13 | 3.303 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.198 | 0 | 0 | 0 | 6.938 | 0 | 0 | 14.136
4260701 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 54878383-TR-2 (HAMITLER MACERA PARKI) AG PANOSU/54878409- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:07:39 | 05.08.2023 19:48:39 | 1.683 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 96.39 | 0 | 0 | 0 | 19.628 | 0 | 0 | 116.018
4260703 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105636-TÜLÜLER KÖYÜ IÇME SUYU GRUP HAT BASI/47661954- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:13:54 | 05.08.2023 18:55:05 | 0.686 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 3.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.376
4260705 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5870536-TR-3 KUVA-I MILLIYE CAMI KARSISI 154 ALTI AG PANOSU/1802204-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:57:54 | 05.08.2023 18:46:00 | 0.801 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.451 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 10.152
4260706 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 53829178-SDK/56871420- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:07:38 | 05.08.2023 20:20:27 | 2.213 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 11.39
4260713 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888690-TR-1 MANCILIK MH AG PANOSU/1829917-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:37:05 | 05.08.2023 19:06:10 | 0.485 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651
4260714 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 56770739-/4657343-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:36:27 | 05.08.2023 19:06:00 | 0.492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4260719 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:41:25 | 05.08.2023 21:52:59 | 3.193 | 0 | 181 | 0 | 1 | 39 | 19 | 9 | 0 | 0 | 46.836 | 0 | 0.108 | 138.248 | 13.551 | 46.926 | 0 | 245.668
4260720 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240608-KALABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:46:32 | 05.08.2023 18:47:28 | 0.016 | 4 | 43 | 12 | 15 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0.088 | 0.039 | 0.176 | 0.024 | 0.499 | 0.026 | 0 | 0 | 0.851
4260721 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:49:10 | 05.08.2023 18:49:46 | 0.01 | 0 | 309 | 8 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 0.507 | 0.249 | 0.055 | 0.102 | 0.119 | 0 | 1.347
4260722 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867138-TR-321 AG PANOSU/1901757-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:50:22 | 05.08.2023 20:00:40 | 1.172 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.551 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 0 | 0 | 22.297
4260726 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076597-AG DIREK/5614044-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:07:06 | 05.08.2023 21:12:33 | 4.091 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973
4260730 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875163-TR-BASAK ORTA MH AG PANOSU/1806891-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:48:16 | 05.08.2023 20:25:50 | 1.626 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.359
4260732 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1098564-AG DIREK/55231310-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:47:04 | 05.08.2023 20:29:14 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.384
4260735 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 57675751-TR- ÇEVRESEL KIMYA KÖK/47466534-GIRIS CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:01:41 | 05.08.2023 19:37:25 | 0.596 | 1 | 1086 | 4 | 52 | 4 | 166 | 0 | 1 | 38.601 | 37.725 | 0.652 | 2.188 | 1.031 | 14.165 | 0 | 0 | 94.361
4260736 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003386-AG DIREK/5293167-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:17:35 | 05.08.2023 20:23:14 | 1.094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4260737 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55895415-TR-2/55856987-GÜMÜS KÖK SITESI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:21:28 | 08.08.2023 18:22:19 | 9.014 | 0 | 161 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 316.273 | 215.985 | 0 | 53.303 | 29.48 | 0 | 0 | 615.042
4260738 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:23:16 | 05.08.2023 19:23:54 | 0.011 | 2 | 398 | 5 | 22 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.07 | 0.343 | 0.411 | 0.102 | 0.014 | 0.117 | 0.123 | 0 | 1.179
4260743 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1284881-AG DIREK/5496896-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:18:04 | 05.08.2023 23:10:02 | 3.866 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4260749 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532134-SDK/5389695-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:43:26 | 05.08.2023 20:52:42 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 1.503
4260751 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 57647781-TR-55/6 AG PANOSU/57647804- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:48:42 | 05.08.2023 22:01:00 | 2.205 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.979
4260752 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534296-SDK/3361758-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:49:39 | 05.08.2023 21:22:54 | 1.554 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 2.569
4260757 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:57:18 | 05.08.2023 19:58:21 | 0.018 | 5 | 863 | 11 | 9 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0.127 | 0.599 | 0.769 | 0.009 | 0.095 | 0.107 | 0.72 | 0 | 2.426
4260760 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282792-DEVECIKONAGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:58:19 | 05.08.2023 20:01:02 | 0.045 | 1 | 1954 | 0 | 31 | 12 | 164 | 25 | 0 | 0.064 | 3.089 | 0 | 0.199 | 0.596 | 0.527 | 9.771 | 0 | 14.246
4260772 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47249804-OZLUCE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:03:45 | 05.08.2023 20:07:44 | 0.066 | 5 | 722 | 2 | 4 | 23 | 72 | 1 | 0 | 0.109 | 3.863 | 0.003 | 0.143 | 5.299 | 0.952 | 0.105 | 0 | 10.474
4260777 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5881955-TR-1 DAGKADI MH AG PANOSU/1818790-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:05:35 | 06.08.2023 01:25:50 | 5.338 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.258 | 0 | 5.531 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 17.843
4260779 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1325094-AG DIREK/5648366-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:35:15 | 05.08.2023 22:08:22 | 2.552 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539
4260780 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240608-KALABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:12:47 | 05.08.2023 20:13:33 | 0.013 | 4 | 43 | 12 | 15 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0.094 | 0.042 | 0.163 | 0.022 | 0.478 | 0.024 | 0 | 0 | 0.823
4260781 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 19:55:41 | 05.08.2023 22:58:32 | 3.048 | 2 | 310 | 16 | 19 | 6 | 78 | 0 | 2 | 14.611 | 58.89 | 100.656 | 7.887 | 3.298 | 10.176 | 0 | 0.014 | 195.533
4260785 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5930717-TR-2 ALAN MH AG PANOSU/1900813-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:04:30 | 05.08.2023 23:03:24 | 2.982 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.964
4260786 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5892509-TR- BALIOGLU MH AG PANOSU/1840262-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:08:16 | 05.08.2023 21:34:44 | 1.441 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0.326 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 3.443
4260788 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890018-AG DIREK/5008753-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:53:44 | 05.08.2023 21:42:33 | 2.813 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
4260789 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 883293-AG DIREK/4993363-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:59:01 | 05.08.2023 22:12:35 | 3.226 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
4260793 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13881-HIDIR KOK/47287999-BEZIRCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:25:27 | 05.08.2023 20:34:01 | 0.143 | 5 | 1164 | 57 | 43 | 22 | 277 | 3 | 4 | 1.427 | 10.285 | 24.487 | 1.949 | 1.262 | 2.226 | 1.338 | 0.003 | 42.976
4260801 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880163-YENICE 440. SK TR AG PANOSU/1912827-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:39:42 | 05.08.2023 21:45:12 | 1.092 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.847 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 4.911
4260807 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:44:56 | 05.08.2023 20:45:41 | 0.013 | 5 | 1848 | 32 | 47 | 11 | 179 | 5 | 1 | 0.439 | 1.31 | 1.475 | 0.069 | 0.101 | 0.197 | 0.04 | 0.007 | 3.637
4260815 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 52122201-TR-642 AG PANOSU/52122277- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:45:32 | 05.08.2023 22:10:59 | 1.424 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 7.256
4260817 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5878249-DM- ALTINOLUK AG PANOSU/1818088-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:39:11 | 05.08.2023 21:04:24 | 0.42 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 5.057
4260846 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916725-TR- KIZILKOY AG PANOSU/47756005-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 20:40:25 | 05.08.2023 21:55:20 | 1.249 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 3.357
4260851 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5876291-TR-42 AG PANOSU/1841196-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 21:03:18 | 05.08.2023 21:50:32 | 0.787 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0.223 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 3.105
4260855 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862449-AG DIREK/4973203-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 21:00:57 | 05.08.2023 22:12:40 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029
4260863 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885952-TR- BUYUKDAGDERE MH AG PANOSU/1834267-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 21:18:23 | 05.08.2023 22:14:42 | 0.939 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.376 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 4.675
4260870 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/54992825-MISAKÇA | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:01:53 | 09.08.2023 14:12:00 | 5.169 | 2 | 370 | 22 | 6 | 8 | 45 | 0 | 2 | 31.432 | 142.235 | 892.398 | 23.87 | 34.15 | 55.684 | 0 | 0.182 | 1179.95
4260877 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106584-KÜLEFLI KÖYÜ HAT BASI/47687414- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 09:24:20 | 08.08.2023 11:18:55 | 1.91 | 0 | 173 | 9 | 5 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 34.984 | 85.734 | 2.617 | 3.078 | 6.897 | 0 | 0.022 | 133.333
4260878 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 21:31:03 | 05.08.2023 21:31:27 | 0.007 | 1 | 489 | 0 | 87 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0.06 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.744
4260885 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15888-KOK-DARDONOS /47242684-DARDONOS CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:05:01 | 05.08.2023 23:08:02 | 1.05 | 0 | 1457 | 0 | 46 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 73.171 | 0 | 1.289 | 19.413 | 24.546 | 0 | 0 | 118.418
4260889 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290438-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:05:01 | 05.08.2023 22:09:15 | 0.071 | 10 | 12399 | 41 | 888 | 71 | 1837 | 11 | 2 | 3.344 | 361.713 | 32.016 | 42.193 | 129.668 | 119.94 | 165.684 | 0.514 | 855.072
4260894 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18890-DM-6/47240648-DM 8 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:05:01 | 05.08.2023 22:09:16 | 0.071 | 0 | 1485 | 0 | 14 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 55.116 | 0 | 0.514 | 0.639 | 12.768 | 0 | 0 | 69.037
4260896 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892613-TR- DEMAN CD. SONU AG PANOSU/1847217- | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 21:33:58 | 06.08.2023 01:18:39 | 3.745 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 254.852 | 0 | 0 | 0 | 15.555 | 0 | 0 | 270.407
4260900 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3520276-SDK/5174106-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 21:41:07 | 05.08.2023 23:01:13 | 1.335 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683
4260930 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56447859-ORTAOBA HAT BASI AYIRICISI/47573203- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 21:58:29 | 05.08.2023 22:58:17 | 0.996 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 25.255 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 26.305
4260938 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416058-SUNTEKS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:02:28 | 05.08.2023 22:02:37 | 0.003 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 6 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 0.545 | 0.071 | 0.371 | 0 | 2.275
4260940 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416058-SUNTEKS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:03:06 | 05.08.2023 22:37:25 | 0.572 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 6 | 36 | 4 | 0 | 0 | 43.611 | 0 | 0 | 18.638 | 2.465 | 12.906 | 0 | 77.62
4260986 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/51906654-TRAFO B | TEİAŞ RÖLE ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 21:34:17 | 05.08.2023 22:05:00 | 0.512 | 41 | 115031 | 92 | 1503 | 343 | 14418 | 49 | 13 | 79.115 | 7543.838 | 170.813 | 156.969 | 3507.255 | 2917.315 | 1549.671 | 14.639 | 15939.614
4260989 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106023-Gürecialti hat basi sek./47648942- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:21:58 | 05.08.2023 23:32:28 | 1.175 | 0 | 414 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.403 | 0 | 0.356 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 22.285
4260992 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024847-AG DIREK/5349057-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:34:29 | 06.08.2023 02:48:47 | 4.238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.191
4261001 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3537058-SDK/3386114-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:25:27 | 06.08.2023 00:57:21 | 2.532 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 5.215
4261012 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071405-AG DIREK/55196390-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:57:56 | 06.08.2023 02:18:22 | 3.341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
4261013 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 23:02:01 | 05.08.2023 23:02:29 | 0.008 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0.438 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.554
4261019 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 23:07:15 | 05.08.2023 23:09:03 | 0.03 | 2 | 310 | 16 | 19 | 6 | 78 | 0 | 2 | 0.177 | 0.668 | 1.31 | 0.066 | 0.039 | 0.077 | 0 | 0 | 2.338
4261021 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 5890547-TR- VALILIK LOJMANI AG PANOSU/49243082-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:59:47 | 05.08.2023 23:50:45 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4261031 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55283558-AG DIREK/5235661-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:33:37 | 06.08.2023 03:32:05 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022
4261033 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 56786245-/57505651- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 22:35:08 | 06.08.2023 00:06:08 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.101
4261035 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5885459-TR-1 UNCUKURU MH AG PANOSU/1811248-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 23:17:08 | 06.08.2023 01:46:09 | 2.484 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.907 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 9.938
4261039 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071178-AG DIREK/48602110-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 23:24:05 | 06.08.2023 04:01:12 | 4.619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
4261048 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 23:49:48 | 05.08.2023 23:51:23 | 0.026 | 2 | 310 | 16 | 19 | 6 | 78 | 0 | 2 | 0.089 | 0.334 | 0.671 | 0.034 | 0.02 | 0.038 | 0 | 0 | 1.186
4261058 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 00:13:44 | 06.08.2023 01:21:49 | 1.135 | 2 | 310 | 16 | 19 | 6 | 78 | 0 | 2 | 5.012 | 18.861 | 40.416 | 2.046 | 1.175 | 2.147 | 0 | 0.007 | 69.665
4261075 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47456850-KUMKENT CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 23:47:39 | 06.08.2023 01:50:50 | 2.053 | 1 | 532 | 20 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.932 | 25.509 | 143.272 | 0 | 17.548 | 5.614 | 0 | 0 | 192.876
4261079 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416058-SUNTEKS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 00:53:14 | 06.08.2023 01:13:54 | 0.344 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 6 | 36 | 4 | 0 | 0 | 19.848 | 0 | 0 | 9.395 | 1.078 | 6.755 | 0 | 37.076
4261086 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53994682-KOK-TEVFIKIYE/53994795-KALAFAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 01:21:04 | 06.08.2023 01:21:34 | 0.008 | 0 | 145 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.052 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.123
4261092 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106584-KÜLEFLI KÖYÜ HAT BASI/47687414- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 01:24:09 | 06.08.2023 06:48:59 | 5.414 | 0 | 173 | 9 | 5 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 41.557 | 120.154 | 1.568 | 4.198 | 4.375 | 0 | 0.033 | 171.886
4261096 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 54737427-TR-1 BEHRAM ISKELE AG PANOSU/54737506-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 00:30:01 | 06.08.2023 02:59:22 | 2.489 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 34.491 | 0 | 0 | 34.675
4261099 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17176-ILICAK KOK/47288503-KILLIK GÖLYAKA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 02:52:40 | 06.08.2023 02:53:19 | 0.011 | 2 | 379 | 15 | 6 | 1 | 87 | 0 | 1 | 0.154 | 0.199 | 0.202 | 0.022 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.6
4261100 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 03:09:50 | 06.08.2023 03:10:20 | 0.008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.786
4261102 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18720-CAMIALAN KOK/47241044-CAMIALAN-YOLINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 03:21:51 | 06.08.2023 03:22:18 | 0.008 | 0 | 558 | 0 | 3 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0.002 | 0.089 | 0.039 | 0 | 0 | 0.335
4261103 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/56141003-INTEPE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 03:56:00 | 06.08.2023 04:53:03 | 0.951 | 11 | 2176 | 27 | 79 | 42 | 204 | 6 | 0 | 12.542 | 84.834 | 13.338 | 2.789 | 134.416 | 24.304 | 340.968 | 0 | 613.19
4261104 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 16486-KEREMKOY KOK/47422340-KEREMKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 04:02:05 | 06.08.2023 04:04:42 | 0.044 | 1 | 451 | 1 | 18 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0.053 | 0.824 | 0.443 | 0.038 | 0.071 | 0.076 | 0 | 0 | 1.505
4261105 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940187-GOBEL GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 04:08:14 | 06.08.2023 04:11:04 | 0.047 | 5 | 2795 | 138 | 221 | 17 | 378 | 7 | 10 | 0.009 | 3.167 | 6.332 | 2.67 | 0.566 | 1.01 | 2.17 | 0.059 | 15.983
4261107 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870556-TR- 100.YIL LISE KOSESI AG PANOSU/1861573-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2023 03:49:21 | 06.08.2023 04:26:10 | 0.613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.186
4261108 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 04:25:39 | 06.08.2023 04:26:08 | 0.008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.742
4261110 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47456850-KUMKENT CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 03:36:47 | 06.08.2023 08:54:18 | 5.292 | 1 | 532 | 20 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 2.823 | 83.285 | 496.14 | 0 | 61.377 | 23.126 | 0 | 0 | 666.751
4261111 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 06:14:37 | 06.08.2023 06:15:27 | 0.014 | 4 | 2829 | 28 | 139 | 6 | 507 | 1 | 3 | 0.265 | 2.948 | 1.98 | 0.619 | 0.093 | 0.832 | 0 | 0.007 | 6.745
4261112 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 48294874-TR-1/59 YANI/47455228-INTEPE CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 06:16:09 | 06.08.2023 06:27:36 | 0.191 | 11 | 2176 | 27 | 79 | 42 | 204 | 6 | 0 | 3.524 | 25.768 | 4.639 | 1.214 | 45.627 | 8.177 | 99.45 | 0 | 188.399
4261113 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 06:24:15 | 06.08.2023 06:24:45 | 0.008 | 1 | 197 | 2 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.011 | 0.108 | 0.04 | 0.02 | 0.081 | 0.015 | 0 | 0 | 0.276
4261119 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5921390-TR 1 CIVLER KOYU AG PANOSU/47750223-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:00:22 | 06.08.2023 08:25:35 | 1.42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 1.059
4261122 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248824-BAHADIRLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:38:16 | 06.08.2023 07:38:40 | 0.007 | 1 | 250 | 1 | 14 | 5 | 40 | 2 | 0 | 0.059 | 0.242 | 0.026 | 0.024 | 0.052 | 0.062 | 1.668 | 0 | 2.133
4261123 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 925941-AG DIREK/57747631-VAIDE ERTEN | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:29:44 | 06.08.2023 09:06:26 | 1.612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4261124 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3515750-SDK/3230496-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:40:57 | 06.08.2023 09:21:19 | 1.673 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.591 | 0 | 0 | 0 | 19.289 | 0 | 0 | 42.88
4261125 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5875595-BEYPINAR TR1 AG PANOSU/1923258-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:29:17 | 06.08.2023 09:31:12 | 2.032 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 4.645
4261126 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:02:12 | 06.08.2023 08:02:41 | 0.008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 1.389
4261129 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:09:14 | 06.08.2023 08:09:16 | 0.001 | 3 | 1033 | 8 | 24 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.04 | 0.97 | 0.386 | 0.14 | 0.016 | 0.168 | 0 | 0 | 1.719
4261131 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Dagitim Transformatörü | 5896557-TR- KAPAKLI AG PANOSU/1913498-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:17:10 | 06.08.2023 08:48:27 | 1.521 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0 | 0.329 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 2.901
4261137 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:25:30 | 06.08.2023 08:26:16 | 0.013 | 3 | 523 | 3 | 7 | 11 | 32 | 0 | 1 | 0.725 | 0.451 | 0.077 | 0.003 | 0.102 | 0.162 | 0 | 0 | 1.519
4261138 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074671-AG DIREK/58071424- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:16:09 | 06.08.2023 10:22:35 | 2.107 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4261139 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:34:26 | 06.08.2023 08:52:33 | 0.302 | 4 | 1570 | 8 | 37 | 2 | 189 | 0 | 0 | 7.048 | 29.477 | 6.1 | 2.276 | 0.793 | 7.672 | 0 | 0 | 53.365
4261140 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452440-CAM MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:36:09 | 06.08.2023 08:37:16 | 0.019 | 2 | 1772 | 0 | 1 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0.046 | 2.943 | 0 | 0.002 | 0.273 | 0.407 | 0 | 0 | 3.672
4261141 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464473-ESKI FADILLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:36:32 | 06.08.2023 08:37:17 | 0.013 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.012 | 0 | 0.046 | 0 | 0.061 | 0 | 0.308 | 0 | 0.427
4261142 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285787-TOPRAKSU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:37:08 | 06.08.2023 08:54:36 | 0.291 | 2 | 70 | 3 | 76 | 4 | 47 | 0 | 0 | 35.65 | 2.722 | 10.554 | 21.368 | 8.106 | 3.647 | 0 | 0 | 82.046
4261143 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898901-TR- GEYIKLI AG PANOSU/1933703-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:41:38 | 06.08.2023 11:51:55 | 3.171 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.439 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.584
4261144 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16119-KARAKAYA KOK/47577013-SAHINKAYA GR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:06:19 | 06.08.2023 09:17:05 | 2.179 | 1 | 191 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.67 | 16.76 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 20.399
4261145 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549436-SDK/5706500-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:09:33 | 06.08.2023 10:04:07 | 1.909 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.897
4261147 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 93568-Sarisüleymanlar-Pelitçik-Çaltili Mah. HB Ayiricisi/48528469- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:28:01 | 06.08.2023 09:07:51 | 0.664 | 2 | 269 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1.592 | 8.808 | 8.888 | 0.01 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 19.489
4261152 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104533-Sütlüce Pembe Evler 2.Sek./47649930-TR- AVNI KAPLAN(PEMBE EVLER ST) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:34:02 | 06.08.2023 09:54:52 | 1.347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.538
4261156 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249748-CIFT DEVRE BELDELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:01:15 | 06.08.2023 09:56:03 | 0.913 | 0 | 2496 | 6 | 85 | 7 | 515 | 0 | 0 | 0 | 141.844 | 38.449 | 34.761 | 7.716 | 69.45 | 0 | 0 | 292.22
4261157 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 96886-BÜYÜKPINAR HAT BASI AYIRICISI/47596429- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 07:20:16 | 06.08.2023 09:21:27 | 2.019 | 0 | 133 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.629 | 0 | 2.594 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 17.209
4261160 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16982-BAGFAS KOK/47282013-KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:11:43 | 06.08.2023 09:31:35 | 0.331 | 5 | 5085 | 3 | 80 | 7 | 446 | 3 | 0 | 7.098 | 74.004 | 4.884 | 19.946 | 5.892 | 23.906 | 3.658 | 0 | 139.389
4261162 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55577634-TR- ERDOGANKÖY KÖK/55275350-TR-2 ERDOGAN KOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:59:11 | 06.08.2023 12:49:26 | 3.837 | 0 | 90 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 4.429 | 1.31 | 117.187 | 0.688 | 0 | 0 | 136.904
4261163 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885952-TR- BUYUKDAGDERE MH AG PANOSU/1834267-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:54:41 | 06.08.2023 11:43:12 | 2.808 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.413 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 23.662
4261169 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249750-CIFT DEVRE KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:01:24 | 06.08.2023 09:56:08 | 0.912 | 12 | 2789 | 7 | 52 | 8 | 574 | 1 | 0 | 21.304 | 84.544 | 33.976 | 5.816 | 23.51 | 31.379 | 2.646 | 0 | 203.176
4261171 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55207553-Çepni Hatbasi/47475677- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:03:47 | 06.08.2023 10:19:27 | 1.261 | 0 | 223 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.738 | 0 | 0.057 | 4.684 | 7.786 | 0 | 0 | 33.265
4261174 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093420-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:32:21 | 06.08.2023 09:32:47 | 0.007 | 0 | 110 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2.073 | 0.059 | 0.553 | 0.009 | 2.804
4261176 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48731580-SARIMUSTAFALAR HAT AYIRICISI/47506918- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:26:07 | 06.08.2023 11:26:07 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.153
4261177 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993313-AG DIREK/5272062-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:34:32 | 06.08.2023 10:12:28 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862
4261178 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881933-TR-1 CAM KAFE ALTI AG PANOSU/1827238-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:33:37 | 06.08.2023 11:25:38 | 1.867 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 4.479
4261183 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264798-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:42:19 | 06.08.2023 09:50:21 | 0.134 | 26 | 3830 | 89 | 112 | 34 | 543 | 3 | 1 | 34.702 | 34.887 | 30.92 | 3.983 | 7.174 | 7.301 | 5.11 | 0 | 124.077
4261185 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92862-HANIM AGA GÜLTEKIN BALGAZ EMRE SÜT GRUP HAT BASI/47597333- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:40:40 | 06.08.2023 10:45:44 | 1.084 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.059 | 0.034 | 7.506 | 6.083 | 5.887 | 2.189 | 32.05 | 0 | 53.808
4261186 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528690-SDK/5428219-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:45:47 | 06.08.2023 15:35:40 | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0.809
4261187 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914637-AYVACIK TR-8 AG PANOSU/47765129-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 08:55:36 | 06.08.2023 10:34:09 | 1.643 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.053 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 28.242
4261188 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109641-AYTAÇPINAR- SEYIT ERTEN HAT BASI AYIRICISI/47680679- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:40:11 | 06.08.2023 11:03:39 | 1.391 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.901
4261191 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071178-AG DIREK/48602110-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:41:32 | 06.08.2023 10:27:16 | 0.762 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4261193 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284118-BUYUK ORHAN MERKEZ | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:01:09 | 06.08.2023 10:08:49 | 0.128 | 0 | 1433 | 0 | 137 | 3 | 278 | 2 | 1 | 0 | 9.924 | 0 | 0.267 | 1.501 | 5.642 | 0.723 | 0 | 18.057
4261198 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284118-BUYUK ORHAN MERKEZ | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:08:54 | 06.08.2023 10:13:58 | 0.084 | 0 | 1433 | 0 | 137 | 3 | 278 | 2 | 1 | 0 | 7.074 | 0 | 0.192 | 1.071 | 4.035 | 0.516 | 0 | 12.888
4261201 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16659-TR-26/47633126-TR-9 DIREK | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 11:26:37 | 08.08.2023 14:57:28 | 3.514 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.432 | 0 | 33.746 | 0 | 22.746 | 0 | 0 | 65.923
4261202 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 54295801-AYVACIK TR-18 AG PANOSU/54295835-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:19:15 | 06.08.2023 10:44:43 | 0.424 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 2.763
4261203 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2129-TR-1/47442703-KINIK ÇIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 09:42:49 | 06.08.2023 10:41:52 | 0.984 | 1 | 114 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1.954 | 6.453 | 7.447 | 6.198 | 7.349 | 0.016 | 67.401 | 0 | 96.819
4261208 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532338-SDK/5389676-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:32:13 | 06.08.2023 11:02:50 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4261214 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877461-TR- MUSTECAP MH AG PANOSU/1819872-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:46:26 | 06.08.2023 12:57:32 | 2.185 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.716 | 0 | 0.108 | 0 | 3.204 | 0 | 0 | 15.028
4261216 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879461-TR-1 YOLCATI MH AG PANOSU/1795581-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:36:58 | 06.08.2023 15:09:51 | 4.548 | 0 | 131 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.153 | 0 | 3.019 | 0 | 19.365 | 0 | 0 | 94.537
4261217 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873381-TR-24A MUHACIR SK AG PANOSU/1807990-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:04:50 | 06.08.2023 12:26:28 | 2.361 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.658
4261221 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47448350-KAVACIK GRUP | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:49:14 | 06.08.2023 14:25:30 | 3.604 | 2 | 2295 | 2 | 51 | 9 | 257 | 0 | 0 | 0 | 381.745 | 2.1 | 2.253 | 205.467 | 51.804 | 0 | 0 | 643.37
4261226 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3537254-SDK/3388801-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:51:04 | 06.08.2023 11:32:47 | 0.695 | 0 | 433 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.171 | 0 | 7.778 | 0 | 5.072 | 0 | 0 | 39.021
4261227 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248856-BUSKI SULAMA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:53:10 | 06.08.2023 10:53:53 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.055 | 0 | 0.841 | 0 | 1.135
4261230 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896317-TR- YESILYURT MH AG PANOSU/1840869-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:53:38 | 06.08.2023 12:16:13 | 1.376 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 3.842
4261231 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891745-TR-73 AG PANOSU/1935407-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:40:58 | 06.08.2023 12:09:11 | 1.47 | 0 | 56 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 1.426 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 7.459
4261233 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG/OG Transformatörü | 17248-IM 1 - DM 3/47464914-KARESI SEVINC | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.08.2023 12:01:35 | 08.08.2023 14:16:18 | 2.246 | 0 | 5880 | 0 | 1 | 2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 987.652 | 0 | 0.024 | 22.122 | 418.476 | 0 | 0 | 1428.275
4261234 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 95236-BENZINLIKLER HATBASI AYVALIK GIRISI/54558206- | OG SEHİM ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:20:32 | 09.08.2023 10:49:47 | 1.488 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 12.894 | 0 | 62.139 | 0 | 0 | 0 | 75.2
4261237 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15748-DM-1/37/47441872-TR-25 TURMAK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:53:12 | 06.08.2023 11:43:52 | 0.844 | 2 | 1822 | 0 | 3 | 3 | 62 | 2 | 2 | 28.798 | 179.732 | 0 | 0.449 | 63.88 | 77.697 | 14.802 | 0.035 | 365.393
4261238 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248857-BAYIRKOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:00:26 | 06.08.2023 11:01:37 | 0.02 | 6 | 1499 | 239 | 47 | 33 | 289 | 3 | 1 | 0.072 | 2.155 | 18.236 | 0.682 | 4.591 | 0.882 | 0.606 | 0 | 27.225
4261247 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5929814-TR-1 KÖYLÜ KÖYÜ AG PANOSU/47760316-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:59:48 | 06.08.2023 12:36:43 | 1.615 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 3.397
4261248 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21382-KIRANLAR KOK/47439827-KIRANLAR KOYU | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:09:04 | 06.08.2023 15:02:57 | 3.898 | 0 | 68 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17.407 | 158.154 | 0 | 278.031 | 0.231 | 132.536 | 0 | 586.359
4261249 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47458678-DAGKADI GELIS | YANGIN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:10:22 | 06.08.2023 12:13:03 | 1.045 | 1 | 572 | 53 | 19 | 9 | 133 | 0 | 0 | 1.625 | 54.366 | 184.421 | 18.009 | 29.846 | 30.64 | 0 | 0 | 318.908
4261251 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105989-ÇAKIL SITESI HATBASI/48525076- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:46:17 | 06.08.2023 14:24:38 | 3.639 | 3 | 69 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 35.423 | 28.858 | 0.975 | 0.65 | 19.565 | 0.134 | 0 | 6.694 | 92.298
4261255 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248857-BAYIRKOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:22:19 | 06.08.2023 11:35:09 | 0.214 | 6 | 1499 | 239 | 47 | 33 | 289 | 3 | 1 | 0.872 | 26.114 | 216.552 | 8.102 | 55.649 | 10.51 | 7.23 | 0.003 | 325.032
4261257 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074671-AG DIREK/58071440- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:26:13 | 06.08.2023 18:37:30 | 7.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4261258 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92717-DEREKÖY ALIAGA GRUP HAT BASI/47593119- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:02:57 | 06.08.2023 13:58:04 | 2.918 | 0 | 184 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.24 | 0 | 1.139 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 53.915
4261262 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55823859-AG DIREK/55823880-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:31:44 | 06.08.2023 13:58:16 | 2.442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.924
4261263 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450880-HARA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:33:19 | 06.08.2023 11:34:04 | 0.013 | 0 | 509 | 23 | 35 | 7 | 68 | 1 | 5 | 0 | 0.988 | 3.436 | 0.252 | 0.86 | 0.271 | 0.006 | 0.008 | 5.821
4261266 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 106103-BASKI AYTEKIN GÜNDOGAN HAT BASI AYIRICISI/54417144- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:11:40 | 06.08.2023 12:22:48 | 1.186 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.212
4261267 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869333-TR-8/9 KONAK AG PANOSU/1913764-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:31:41 | 06.08.2023 12:22:24 | 0.845 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 0 | 7.368
4261269 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896557-TR- KAPAKLI AG PANOSU/2039747- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:24:05 | 06.08.2023 14:35:28 | 3.19 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 7.353
4261271 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 58152863-TR- HACI IBRAHIM/58152884- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:41:33 | 06.08.2023 14:31:48 | 2.838 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54
4261275 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011027-AG DIREK/5462187-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:30:56 | 06.08.2023 13:52:17 | 2.356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046
4261276 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47525949-HARA GRUBU CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:42:01 | 06.08.2023 12:49:51 | 1.131 | 0 | 509 | 23 | 35 | 7 | 68 | 1 | 5 | 0 | 68.871 | 238.758 | 17.467 | 58.709 | 18.601 | 0.363 | 0.555 | 403.323
4261277 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99142-Yukarikaleoba Ayiricisi/48556718- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:39:35 | 06.08.2023 12:52:06 | 1.209 | 1 | 187 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.541 | 10.193 | 9.036 | 0.373 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 21.518
4261278 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5869985-TR-1 CELTIKCI MH AG PANOSU/1865028-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:36:16 | 06.08.2023 13:30:20 | 1.901 | 0 | 52 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.585 | 0 | 2.923 | 0 | 5.347 | 0 | 0 | 22.855
4261279 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 101575-KARAKAVAK YÖRÜKKISLA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47561599- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:51:23 | 06.08.2023 16:06:42 | 4.255 | 0 | 47 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.115 | 111.553 | 3.232 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 143.024
4261285 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1064756-AG DIREK/5536810-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:53:04 | 06.08.2023 14:56:15 | 3.053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981
4261286 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18543-TR-10 KARABIGA/47456884-TR-19 KARABIGA GIDEN | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:39:09 | 06.08.2023 14:14:47 | 2.594 | 0 | 358 | 1 | 5 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 74.174 | 1.044 | 3.676 | 0 | 6.219 | 0 | 0 | 85.114
4261287 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 95388-HACIBOZLAR HATBASI AYIRICISI/47629079- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:03:19 | 06.08.2023 14:47:57 | 2.744 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.785 | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 24.049
4261289 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102505-BAYRAMDERE TR1 TR2 GRUP HATBASI AYIRICISI/47546985- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:02:11 | 06.08.2023 13:25:50 | 1.394 | 0 | 113 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16.196 | 0 | 0.108 | 0 | 5.112 | 14.902 | 0.001 | 36.319
4261298 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526720-ALAADDINBEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:13:37 | 06.08.2023 12:17:18 | 0.061 | 4 | 539 | 4 | 33 | 41 | 201 | 6 | 1 | 0.122 | 3.429 | 0.236 | 0.586 | 6.863 | 5.208 | 6.346 | 0.584 | 23.374
4261300 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 55915173-TR- 6 DEGIRMENÖNÜ/55915275-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 09:20:07 | 09.08.2023 10:49:59 | 1.498 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 122.49 | 0 | 0 | 0 | 120.966 | 0 | 0 | 243.455
4261302 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526720-ALAADDINBEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:25:27 | 06.08.2023 13:07:40 | 0.704 | 4 | 539 | 4 | 33 | 41 | 201 | 6 | 1 | 1.705 | 47.832 | 3.311 | 8.218 | 97.367 | 73.625 | 90.586 | 8.199 | 330.843
4261303 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5891857-TR-1 TANASA AG PANOSU/1863810-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:22:00 | 06.08.2023 15:09:53 | 2.798 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 3.531
4261305 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90407-Fen Isleri Tarafi Ayiricisi/47497843- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:17:40 | 06.08.2023 13:19:24 | 1.029 | 2 | 391 | 3 | 32 | 35 | 146 | 6 | 0 | 0 | 61.241 | 3.892 | 11.788 | 76.487 | 82.148 | 134.531 | 0 | 370.087
4261307 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464473-ESKI FADILLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:29:40 | 06.08.2023 12:30:24 | 0.012 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.017 | 0 | 0.054 | 0 | 0.074 | 0 | 0.286 | 0 | 0.431
4261311 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870027-TR-1C/33 AG PANOSU/1801333-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:23:18 | 06.08.2023 13:18:14 | 0.916 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.983 | 0 | 0 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 15.327
4261312 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 53838971-SDK/53936176-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:27:26 | 06.08.2023 14:27:55 | 2.008 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.556 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 19.686
4261313 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 692779-AG DIREK/4664935-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:33:00 | 06.08.2023 15:10:32 | 2.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4261314 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896317-TR- YESILYURT MH AG PANOSU/1840869-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:30:38 | 06.08.2023 14:08:54 | 1.638 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 4.686
4261316 | 1 | BURSA | HARMANCIK | AG Fideri | 5873729-TR-ISHAKLAR KOY AG PANOSU/1860701-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:29:13 | 06.08.2023 14:26:05 | 1.948 | 0 | 77 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.784 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.798
4261318 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23982-TR-4 IHLAS EVLERI/47093139-IHLAS MOTOR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:39:06 | 06.08.2023 12:39:31 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 9.929 | 0 | 12.408
4261321 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:44:14 | 06.08.2023 16:17:18 | 3.551 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 34 | 23 | 4 | 0.042 | 0 | 0.036 | 0 | 0.991 | 0.652 | 8.992 | 0.221 | 10.934
4261326 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54672953-TR-23 UMURBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:47:49 | 06.08.2023 12:50:36 | 0.046 | 0 | 94 | 0 | 11 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.048 | 0.327 | 0.079 | 1.182 | 0 | 1.903
4261335 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 57908521-TR- KIRAN AG PANOSU/57908542- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:59:08 | 06.08.2023 13:32:39 | 1.559 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089
4261337 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5906057-TR 442 AG PANOSU/1914589-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:53:21 | 06.08.2023 16:42:33 | 3.82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 52.992 | 0 | 0 | 54.5
4261344 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 2928-GEDIKÖREN KÖK/47479879-DEDEBALI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:10:11 | 06.08.2023 14:30:14 | 1.334 | 1 | 651 | 0 | 49 | 4 | 39 | 1 | 0 | 1.265 | 38.803 | 0 | 0.174 | 5.318 | 10.103 | 10.848 | 0 | 66.511
4261347 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5904333-TR- DUMAN MH AG PANOSU/1847256- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:08:36 | 06.08.2023 14:46:24 | 1.63 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 3.072
4261348 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 56536110-DM-5/23 AG PANOSU/56536134- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 18:25:00 | 05.08.2023 18:56:00 | 0.517 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 9.117 | 0 | 0 | 9.813
4261349 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872818-TR-35 AG PANOSU/1812253-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:05:13 | 06.08.2023 13:33:38 | 0.473 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 5.111 | 0 | 0 | 8.267
4261351 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531568-SDK/3354167-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:10:21 | 06.08.2023 14:09:44 | 0.989 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.642 | 0 | 0 | 0 | 39.739 | 0 | 0 | 62.381
4261352 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248856-BUSKI SULAMA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:11:28 | 06.08.2023 13:12:13 | 0.013 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0.062 | 0 | 0.785 | 0 | 1.118
4261355 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5881955-TR-1 DAGKADI MH AG PANOSU/1818790-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:10:20 | 06.08.2023 18:16:55 | 5.109 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.644 | 0 | 16.816 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 35.205
4261357 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5922938-TR-1 HIDIRLAR KOYU AG PANOSU/47769816-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:09:10 | 06.08.2023 15:14:29 | 2.089 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 3.338
4261360 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:15:52 | 06.08.2023 13:29:34 | 0.228 | 2 | 966 | 22 | 120 | 6 | 120 | 1 | 3 | 3.306 | 20.587 | 4.423 | 6.271 | 1.772 | 3.012 | 2.002 | 0.143 | 41.515
4261362 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240770-BEHRAM KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 11:25:22 | 06.08.2023 13:48:48 | 2.39 | 5 | 128 | 3 | 26 | 21 | 52 | 0 | 1 | 30.136 | 48.497 | 20.91 | 36.75 | 624.769 | 365.3 | 0 | 4.409 | 1130.771
4261364 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870500-TR-31 DUTLU SK AG PANOSU/1861334-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:14:35 | 06.08.2023 14:59:09 | 1.743 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.356 | 0 | 0 | 0 | 14.222 | 0 | 0 | 41.578
4261367 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54544367-KEDIKAYA KÖY TR HATBASI AYIRICISI/47442206-TR-1 KEDIKAYA MH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:22:33 | 06.08.2023 17:58:48 | 4.604 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.274 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 10.859
4261370 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5902921-TR- KARAOGLANLAR KOYU AG PANOSU/1847999-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:30:09 | 06.08.2023 16:16:50 | 2.778 | 0 | 89 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.066 | 0 | 2.366 | 0 | 8.237 | 0 | 0 | 24.669
4261372 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 55531115-TR-2 ÇEKRICE AG PANOSU/55531124- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:28:37 | 06.08.2023 15:51:53 | 2.388 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.497 | 0 | 0.334 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 5.162
4261373 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51964592-AG DIREK/5609431-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:21:24 | 06.08.2023 14:30:17 | 1.148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4261374 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 48582675-SDK/48582719-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:23:17 | 06.08.2023 16:33:41 | 3.173 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 99.873 | 0 | 0 | 0 | 36.906 | 0 | 0 | 136.779
4261376 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533271-SDK/5504278-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:38:56 | 06.08.2023 13:56:24 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225
4261381 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874253-TR-1 OZGOREN MH AG PANOSU/1808171-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:27:56 | 06.08.2023 14:27:53 | 0.999 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.556 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 3.765
4261382 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071178-AG DIREK/48602110-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:44:43 | 06.08.2023 17:54:29 | 4.163 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387
4261389 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16291-PEYNIRKUYU KÖK/47281560-ÇATALTEPE GR'YE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:55:11 | 06.08.2023 13:56:04 | 0.015 | 0 | 119 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0.012 | 0.064 | 0.004 | 0 | 0 | 0.297
4261393 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5905178-TR- SOGUTCAYIR MH AG PANOSU/1845128-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:38:49 | 06.08.2023 15:13:23 | 1.576 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.755 | 0 | 3.467 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 21.112
4261402 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5888428-TR-1 OVAESEMEN MH AG PANOSU/1823386-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:27:49 | 06.08.2023 16:44:39 | 3.281 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12.018 | 0 | 9.532 | 0 | 6.627 | 0 | 0.895 | 29.073
4261406 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5898001-TR- YENI OTOGAR TR AG PANOSU/1837107-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:59:51 | 06.08.2023 17:43:46 | 3.732 | 0 | 32 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.737 | 0 | 16.042 | 0 | 2.142 | 0 | 0 | 30.921
4261407 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1098108-AG DIREK/5669549-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:31:05 | 06.08.2023 20:16:33 | 6.758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 0 | 2.539 | 0 | 0 | 7.951
4261410 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56510500-ARIKLI HATBASI AYIRICISI/55952345- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 10:22:58 | 06.08.2023 16:02:56 | 5.666 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.488 | 0 | 0 | 0 | 6.142 | 0 | 0 | 55.63
4261412 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5905802-TR- TOYBELEN MH AG PANOSU/1864725-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:56:06 | 06.08.2023 17:09:00 | 3.215 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.319 | 0 | 0.385 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 11.796
4261413 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5871048-TR- GOKCELER MH AG PANOSU/1813031-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:50:36 | 06.08.2023 15:59:13 | 3.143 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.571 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 4.059
4261416 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5879649-TR-2 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1831268-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:36:06 | 06.08.2023 17:25:21 | 3.821 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.795 | 0 | 0 | 0 | 10.223 | 0 | 0 | 26.018
4261417 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464474-AKENERJI KÖK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:14:18 | 06.08.2023 14:16:30 | 0.037 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.936 | 0 | 0.329 | 0 | 0.169 | 0 | 0.261 | 0 | 3.696
4261418 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:14:40 | 06.08.2023 14:16:11 | 0.025 | 13 | 2908 | 9 | 39 | 18 | 236 | 12 | 1 | 0.904 | 6.748 | 0.261 | 0.245 | 71.875 | 1.506 | 6.427 | 0.021 | 87.987
4261420 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 55216733-TR- 2 HISARALAN KAPLICA TR-2 AG PANOSU/55216742- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:04:14 | 06.08.2023 15:22:12 | 1.299 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0.898 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 2.296
4261422 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17303-AKTAS KOK/47256539-AKTAS BAYRAKLI KIZILCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:26:12 | 06.08.2023 14:28:13 | 0.034 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0.019 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.421
4261424 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47424079-CAKIRCA -ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:27:59 | 06.08.2023 14:28:33 | 0.009 | 5 | 889 | 29 | 18 | 4 | 155 | 0 | 1 | 0.238 | 1.243 | 7.9 | 0.204 | 0.021 | 0.558 | 0 | 0.007 | 10.171
4261426 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538721-SDK/5548584-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:21:37 | 06.08.2023 15:57:15 | 1.594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
4261427 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:32:13 | 06.08.2023 14:33:13 | 0.017 | 10 | 2805 | 10 | 17 | 9 | 379 | 5 | 1 | 0.37 | 3.144 | 0.318 | 0.03 | 0.143 | 1.153 | 0.05 | 0 | 5.208
4261428 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47251958-ARMUTCUK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:35:37 | 06.08.2023 14:36:19 | 0.012 | 0 | 592 | 0 | 51 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0 | 0 | 0.639
4261429 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47261457-TR 1/8 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:36:32 | 06.08.2023 17:08:00 | 2.524 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.451
4261430 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5880199-TR-2/7 AG PANOSU/2019840- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:37:05 | 06.08.2023 15:43:52 | 1.113 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 122.743 | 0 | 0 | 0 | 9.594 | 0 | 0 | 132.337
4261433 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103613-HOTANLI BOTAS UEDAS SULAMA ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47537660- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:43:12 | 06.08.2023 17:12:24 | 2.487 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.053 | 0 | 8.811 | 0 | 0 | 0 | 22.863
4261435 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90645-Özlüce TR Hat Basi Ayiricisi/47468726- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:41:05 | 06.08.2023 16:03:50 | 1.379 | 0 | 82 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.889 | 0 | 1.706 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 6.675
4261436 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55535722-ketendere-özel müsteriler hatbasi/47471633- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:43:56 | 06.08.2023 19:43:47 | 4.998 | 5 | 14 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.363 | 2.163 | 35.398 | 0 | 4.95 | 0 | 10.075 | 0 | 53.949
4261437 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 753-BEYCELIK KOK/47277688-38.SOK. MÜSTERILER GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:47:38 | 06.08.2023 14:50:37 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 5.072 | 0 | 5.294
4261439 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 51923255-TR-130/A AG PANOSU/51923235- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:49:24 | 06.08.2023 16:46:07 | 1.945 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 9.103 | 0 | 3.506 | 0 | 0 | 16.092
4261440 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5889205-TR- AKCABUK KOY AG PANOSU/1834884-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:47:38 | 06.08.2023 17:36:42 | 2.818 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.427 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 14.191
4261442 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5872138-DM-2/06 AG PANOSU/1848133-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:44:32 | 06.08.2023 15:54:59 | 1.174 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 0 | 16.042 | 0 | 0 | 31.272
4261445 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 56504092-TR-2 KESTEL AG PANOSU/56504132- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:26:42 | 06.08.2023 15:14:48 | 2.801 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 115.179 | 0 | 0 | 0 | 44.363 | 0 | 0 | 159.543
4261446 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724659-AG DIREK/5356765-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:52:07 | 06.08.2023 16:56:04 | 2.066 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0.298
4261447 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 845599-AG DIREK/5650147-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:44:44 | 06.08.2023 16:20:41 | 1.599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823
4261449 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 466-TR-1/6/47443995-1/12 GELIR | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:58:46 | 06.08.2023 17:12:12 | 2.224 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.16 | 0 | 0 | 0 | 4.308 | 0 | 0 | 84.468
4261450 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542910-SDK/5619257-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:23:26 | 06.08.2023 16:51:05 | 2.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 2.756
4261453 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866936-TR-87 AG PANOSU/1917093-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:57:23 | 06.08.2023 16:13:51 | 1.274 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.52 | 0 | 0 | 0 | 7.691 | 0 | 0 | 69.211
4261454 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5921994-TR-2 DEGIRMEN DUZU KOYU AG PANOSU/47768776-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:55:49 | 06.08.2023 16:06:39 | 1.181 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | 0 | 0 | 4.931
4261456 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 96029-SAHINKÖY KIRANLAR KÖYÜ KIRANLAR KÖK YANI GRUP HAT AYIRICISI/47529427- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:05:16 | 06.08.2023 16:08:42 | 1.057 | 0 | 68 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.738 | 16.01 | 0 | 78.485 | 0.065 | 37.344 | 0 | 136.641
4261460 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 101423-AKTARMA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47549150- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:53:47 | 06.08.2023 18:45:00 | 3.854 | 0 | 117 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.491 | 0 | 3.207 | 0 | 5.724 | 0 | 0 | 51.422
4261461 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3537211-SDK/3389169-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:03:29 | 06.08.2023 17:07:04 | 2.06 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.532 | 0 | 0 | 0 | 20.828 | 0 | 0 | 27.359
4261463 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99426-KAMCILLI SU POM GRUP HAT BASI/47580157- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:57:58 | 06.08.2023 16:50:00 | 1.867 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.273 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.042
4261464 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 48726135-AG DIREK/55206522-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:53:26 | 06.08.2023 16:28:40 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4261466 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5894389-TR-2 PASACIFTLIK AG PANOSU/1934268-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:06:04 | 06.08.2023 15:53:40 | 0.793 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.049 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 8.852
4261467 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5877965-DM-2/18 OZSU SITESI AG PANOSU/1817249-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:13:48 | 06.08.2023 18:30:07 | 3.272 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 101.094 | 0 | 0 | 0 | 8.581 | 0 | 0 | 109.675
4261468 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2309-DM- KORUPARK/47444856-TKI DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:15:41 | 06.08.2023 15:16:44 | 0.018 | 1 | 15979 | 0 | 1 | 42 | 1128 | 9 | 3 | 0.788 | 29.34 | 0 | 0.001 | 8.94 | 9.908 | 0.919 | 0.097 | 49.994
4261469 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5922602-TR-1 AHMETLER KOYU AG PANOSU/47771201-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:20:56 | 06.08.2023 16:31:38 | 3.178 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 3.884
4261470 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56040700-TR-401 AG PANOSU/56040812-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:17:02 | 06.08.2023 16:24:27 | 1.124 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.525 | 0 | 0 | 0 | 3.289 | 0 | 0 | 19.814
4261471 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725665-AG DIREK/5396549-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:18:00 | 06.08.2023 17:23:38 | 2.094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402
4261473 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5878861-TR-23 AG PANOSU/1859466-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:56:05 | 06.08.2023 16:03:17 | 1.12 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 5.133 | 0 | 0 | 18.513
4261474 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526720-ALAADDINBEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:23:54 | 06.08.2023 15:24:29 | 0.01 | 4 | 539 | 4 | 33 | 41 | 201 | 6 | 1 | 0.04 | 1.129 | 0.078 | 0.193 | 2.449 | 1.832 | 2.38 | 0.19 | 8.291
4261477 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5876291-TR-42 AG PANOSU/1841196-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:20:39 | 06.08.2023 17:09:05 | 1.807 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.234 | 0 | 0.99 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 12.085
4261478 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Merkezi | 1781-GÖLIPLIK DM/47463894-FABRIKALAR ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:14:50 | 06.08.2023 19:09:06 | 4.904 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.688 | 1.657 | 664.555 | 0 | 1293.912 | 0 | 1996.811
4261480 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2486-Tr-ZAFERIYE KOK/47449835-DANAÇALI GRUBU | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:31:07 | 06.08.2023 16:39:58 | 1.148 | 1 | 1188 | 0 | 17 | 0 | 76 | 1 | 0 | 1.871 | 44.4 | 0 | 0.432 | 0 | 7.822 | 1.287 | 0 | 55.812
4261481 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912805-TR-5 AG PANOSU/47777162-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:10:22 | 06.08.2023 16:04:00 | 0.894 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.426 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 8.225
4261482 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093056-TR-2/6 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:30:56 | 06.08.2023 15:34:22 | 0.057 | 0 | 1205 | 0 | 6 | 4 | 482 | 7 | 9 | 0 | 7.79 | 0 | 0.353 | 2.327 | 16.537 | 10.08 | 2.108 | 39.196
4261487 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867202-TR-01 AG PANOSU/1800854-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:41:48 | 06.08.2023 17:56:02 | 2.237 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.175 | 0 | 0 | 0 | 40.59 | 0 | 0 | 87.765
4261488 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5938757-TR-15 ESENKOY AG PANOSU/47131495-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:03:29 | 06.08.2023 19:10:21 | 3.114 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.623 | 0 | 0 | 0 | 7.917 | 0 | 0 | 22.541
4261490 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5878167-Tr-PINARKOY AG PANOSU/1827455-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:47:13 | 06.08.2023 21:40:00 | 5.879 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594
4261491 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91943-Yörükali Ayiricisi/47486769- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:38:48 | 06.08.2023 17:25:06 | 1.772 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 0 | 0.501 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 7.992
4261492 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514844-SDK- C4 /5063712-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:34:04 | 06.08.2023 16:16:51 | 0.713 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
4261496 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47626983-Tr-OBA GIDA CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:48:12 | 06.08.2023 17:31:28 | 1.721 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.468 | 0 | 11.858 | 0 | 2.203 | 0 | 157.829 | 0 | 172.359
4261501 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3536717-SDK/3389520-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:54:36 | 06.08.2023 17:44:37 | 1.834 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 37.366 | 0 | 0 | 0 | 58.095 | 0 | 4.868 | 100.329
4261504 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544174-SDK/3437195-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:59:14 | 06.08.2023 17:49:39 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.185 | 12.185
4261506 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923134-TR-11 HAMDIBEY AG PANOSU/47771171-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:47:05 | 06.08.2023 17:48:21 | 2.021 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 4.717
4261507 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871636-TR-2 SOGUCAK MH AG PANOSU/1813372-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:02:35 | 06.08.2023 20:08:37 | 5.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.044 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 6.207
4261508 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Dagitim Transformatörü | 9973-TR- YAZOREN MH/47451878-TR- YAZOREN MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:48:56 | 06.08.2023 17:05:50 | 1.282 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.681 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 3.842
4261509 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874847-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH AG PANOSU/1807972-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:14:37 | 06.08.2023 17:47:02 | 3.54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.815
4261510 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104911-Yolindi-Tahtali Gurup Ayiricisi/47622932- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:18:36 | 06.08.2023 18:08:29 | 2.831 | 0 | 355 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 52.842 | 0 | 0.082 | 0 | 15.897 | 0 | 0 | 68.821
4261512 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 926264-AG DIREK/5046352-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:03:50 | 06.08.2023 16:56:36 | 0.879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
4261513 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 54397751-Yüregil Istallar Hatbasi Ayiricisi/47553344- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:13:18 | 06.08.2023 17:35:37 | 2.372 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.847 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.655
4261517 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871474-TR- DIKMELER MH AG PANOSU/1831346-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:06:15 | 06.08.2023 17:22:29 | 1.27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037
4261518 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875659-TR- KAPIKAYA MH AG PANOSU/1818404-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:35:17 | 06.08.2023 19:17:34 | 4.704 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652
4261520 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5872276-TR-5/15 IHSANIYE AG PANOSU/1934479-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:05:17 | 06.08.2023 20:39:15 | 4.566 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.343 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0 | 34.613
4261523 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2442-TR-2/5 FETHIYE/47466027-TR-2/8 FETHIYE-TR-2/5 FETHIYE ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:01:59 | 06.08.2023 17:04:46 | 1.046 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 127.067 | 0 | 0 | 0 | 85.092 | 0 | 2.228 | 214.387
4261527 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 19244-DM-1 CANAKKALE/47243762-TR-1/34 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:18:28 | 06.08.2023 17:09:53 | 0.857 | 0 | 6337 | 0 | 0 | 3 | 649 | 0 | 0 | 0 | 421.469 | 0 | 0 | 77.03 | 241.052 | 0 | 0 | 739.551
4261529 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890688-TR- KARAKAVAK MH AG PANOSU/2093748- | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:21:05 | 06.08.2023 20:53:13 | 4.536 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234
4261530 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896557-TR- KAPAKLI AG PANOSU/1913499-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:57:39 | 06.08.2023 17:10:49 | 2.219 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 4.947
4261531 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54639621-TR-ULUDAG YASAM BOYU EGITIM MERKEZI/54639650-SARIALAN KÖK G | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:21:00 | 06.08.2023 17:39:38 | 1.311 | 3 | 1445 | 2 | 69 | 11 | 125 | 0 | 6 | 6.78 | 119.292 | 1.113 | 12.423 | 16.205 | 19.075 | 0 | 5.021 | 179.909
4261532 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5895389-TR-1 DEGIRMENBOGAZI AG PANOSU/1914428-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 12:20:48 | 06.08.2023 19:05:34 | 6.746 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.739
4261533 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929170-TR- ISAALAN MH AG PANOSU/1798399-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:59:06 | 06.08.2023 17:58:50 | 1.996 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.936 | 0 | 0.009 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 10.007
4261534 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 99992-ÇATALTEPE AYIRICISI/47657581- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:27:59 | 06.08.2023 21:01:12 | 6.553 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.513 | 0 | 0.65 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 19.364
4261535 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5874695-TR-2 DEGIRMENLI MH AG PANOSU/1808412-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:39:05 | 06.08.2023 17:55:16 | 2.27 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.279
4261537 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891188-TR-2 HAYDAR AG PANOSU/1913819-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:24:12 | 06.08.2023 20:08:28 | 4.738 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.379 | 0 | 0 | 0 | 9.339 | 0 | 0 | 19.718
4261542 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105266-Ocakli Ihlamurlar Alti Hatbasi Sek./47646966- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:42:46 | 06.08.2023 17:10:09 | 2.456 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117.483 | 0 | 6.022 | 0 | 21.914 | 0 | 0 | 0 | 145.42
4261543 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5872042-TR- CALISKAN CAD AG PANOSU/1831467-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:26:39 | 06.08.2023 17:06:57 | 0.671 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.576 | 0 | 0 | 0 | 19.928 | 0 | 0 | 30.503
4261544 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5919088-TR-18 ALTINOVA AG PANOSU/47130028-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:13:21 | 06.08.2023 17:16:50 | 1.058 | 0 | 198 | 0 | 19 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.728 | 0 | 1.73 | 0 | 5.443 | 0 | 0 | 29.9
4261545 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92163-Odaköy TR-2 HB Ayiricisi/47557999- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:45:41 | 06.08.2023 19:24:37 | 3.649 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.251 | 0 | 0 | 12.115 | 0.06 | 0 | 0 | 21.427
4261546 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 49620839-TR-8 BADEMLI AG PANOSU/49621008- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:26:09 | 06.08.2023 17:52:26 | 1.438 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.292 | 7.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.751
4261547 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 816227-AG DIREK/4880627-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:11:50 | 06.08.2023 18:37:53 | 5.434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
4261550 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885557-TR- KAVAKALAN MH AG PANOSU/1859804-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:25:56 | 06.08.2023 17:41:36 | 1.261 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 0.511 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 3.072
4261551 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923531-TR-1 KARASU ÇAM KÖYÜ AG PANOSU/47773576-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:28:24 | 06.08.2023 17:51:06 | 1.378 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 2.355
4261552 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868855-TR- BAYIRYUZUGUNEY TRMSUL AG PANOSU/1798363-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:39:34 | 06.08.2023 17:16:09 | 1.609 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 8.17 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 9.16
4261554 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/47465084-Tr-49 A | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:11:16 | 06.08.2023 16:50:06 | 0.647 | 1 | 2938 | 0 | 5 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0.051 | 156.449 | 0 | 0.211 | 0 | 27.645 | 0 | 0.238 | 184.595
4261558 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 159-ERTUGRULGAZI DM/47452618-TR 208 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:36:12 | 06.08.2023 16:37:12 | 0.017 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 3.981
4261559 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5923058-TR-1 CAKMAKLAR KOYU AYVACIK AG PANOSU/47744145-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:08:00 | 06.08.2023 17:11:35 | 4.059 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 2.981
4261560 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914957-TR-1 YUKARI KOY AG PANOSU/47765171-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:14:01 | 06.08.2023 17:39:37 | 3.426 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.295 | 0 | 0.101 | 0 | 3.328 | 0 | 0 | 13.724
4261561 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866612-TR-208 AG PANOSU/1846853- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:39:10 | 06.08.2023 18:29:16 | 1.835 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 90.769 | 0 | 0 | 0 | 117.022 | 0 | 0 | 207.791
4261562 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941157-TR-2/18 AG PANOSU/47134498-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:32:49 | 06.08.2023 17:09:41 | 0.614 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 5.776
4261565 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 11011-DM-2/1/47425676-TRAFO KORUMA | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:26:38 | 06.08.2023 17:34:50 | 1.137 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 52.01 | 0 | 0 | 0 | 52.973 | 0 | 0 | 104.983
4261566 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5871840-TR-5/25 CUMHURIYET AG PANOSU/1934485-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:43:31 | 06.08.2023 21:22:41 | 4.653 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140.962 | 0 | 0 | 0 | 52.678 | 0 | 0 | 193.64
4261567 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49490548-SDK/55185633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:46:31 | 06.08.2023 19:47:39 | 3.019 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 10.126 | 0 | 0 | 16.146
4261572 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260571-KIZTASI FIRIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:51:35 | 06.08.2023 17:20:43 | 0.486 | 0 | 279 | 10 | 11 | 14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 13.341 | 3.518 | 4.191 | 104.093 | 1.224 | 21.233 | 0 | 147.6
4261573 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514263-SDK- D-1/47982244-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:46:05 | 06.08.2023 17:18:30 | 0.54 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.617
4261578 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 54883786-DÜGÜNCÜLER GRUP HAT BASI/47467862- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:59:42 | 06.08.2023 21:24:37 | 4.415 | 0 | 271 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.966 | 0 | 2.171 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 25.318
4261579 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871630-TR- GUVEM KUCUKTARLA KIRCILAR MH AG PANOSU/1813260-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:48:48 | 06.08.2023 18:44:18 | 1.925 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851
4261580 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870005-TR-4/7 KÜLTÜR AG PANOSU/1914720-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:00:57 | 06.08.2023 21:55:50 | 4.915 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.522 | 0 | 0 | 0 | 50.679 | 0 | 0 | 92.201
4261582 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49251731-TR-3 (GÜNDOGDU)/48811795-TR-1 (GÜNDOGDU) ÇIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:05:36 | 06.08.2023 19:44:05 | 2.641 | 3 | 576 | 6 | 1 | 3 | 76 | 0 | 0 | 31.344 | 89.527 | 4.109 | 0.318 | 0.914 | 46.806 | 0 | 0 | 173.019
4261587 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940683-TR-8 SULTANIYE AG PANOSU/47129722-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:24:10 | 06.08.2023 18:01:58 | 1.63 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.522 | 0 | 0.45 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 9.064
4261590 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926131-TR-1 COKAL KOYU AG PANOSU/47768169-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 14:53:58 | 06.08.2023 19:13:44 | 4.329 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 26.317
4261591 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869739-TR-427 AG PANOSU/1857838-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:10:47 | 06.08.2023 18:09:59 | 0.986 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.131 | 0 | 0 | 0 | 11.482 | 0 | 0 | 33.612
4261592 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95452-GÖNÜ BUSKI IÇME SUYU GRUP HATBASI AYIRICISI/47528067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:07:44 | 06.08.2023 19:01:10 | 1.891 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.162 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 26.311
4261594 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5924375-TR-1/38 AG PANOSU/47746607- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 15:48:01 | 06.08.2023 19:52:36 | 4.076 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96.123 | 0 | 0 | 0 | 23.48 | 0 | 0 | 119.603
4261598 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 49209507-SDK/49209534-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:19:32 | 06.08.2023 18:06:20 | 1.78 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 3.851 | 0 | 0 | 5.588
4261600 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869231-TR-208 AG PANOSU/1841834-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:25:22 | 06.08.2023 18:50:56 | 1.426 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 17.89
4261602 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5891893-TR-1C/24-2 AG PANOSU/1936140-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:25:26 | 06.08.2023 19:20:10 | 1.912 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.461 | 0 | 0 | 0 | 9.312 | 0 | 0 | 60.773
4261608 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871474-TR- DIKMELER MH AG PANOSU/1831346-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:26:58 | 06.08.2023 22:14:58 | 4.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.119
4261609 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105881-Asmali Hatbasi Ayiricisi/55886199- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:26:45 | 06.08.2023 18:26:06 | 0.989 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0.252 | 0.087 | 0 | 0 | 2.32
4261610 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940185-TR-1 ELMALIK KOYU YENI MH AG PANOSU/47129867-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:34:47 | 06.08.2023 19:00:27 | 1.428 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 0 | 0.136 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 4.466
4261613 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 57908521-TR- KIRAN AG PANOSU/57908545- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:38:41 | 06.08.2023 21:02:02 | 3.389 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.863
4261616 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:41:11 | 06.08.2023 17:41:41 | 0.008 | 3 | 549 | 3 | 5 | 2 | 84 | 1 | 0 | 0.048 | 0.336 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.039 | 0.005 | 0 | 0.441
4261617 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:41:29 | 06.08.2023 17:42:00 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0.713 | 0 | 1.32
4261618 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870089-TR-1/12 AG PANOSU/1800811-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:32:00 | 06.08.2023 21:00:35 | 3.476 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.883 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 14.902
4261620 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 54295801-AYVACIK TR-18 AG PANOSU/54295835-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:51:58 | 06.08.2023 20:14:35 | 3.377 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 28.225 | 0 | 0 | 28.432
4261621 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088303-AG DIREK/5598762-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:48:07 | 06.08.2023 19:14:59 | 1.448 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
4261623 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54084802-AG DIREK/5698287-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:41:19 | 06.08.2023 19:48:21 | 2.117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478
4261625 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941151-TR-5/8 AG PANOSU/47134499-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:34:20 | 06.08.2023 18:28:55 | 0.909 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.419 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 8.868
4261626 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036218-AG DIREK/5430717-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:51:33 | 06.08.2023 20:55:47 | 3.07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
4261627 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5879515-TR- TASDIBI MH AG PANOSU/1859960-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:53:53 | 06.08.2023 19:42:01 | 1.802 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596
4261631 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5878289-TR- SOFULAR MH AG PANOSU/1815927-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:00:40 | 06.08.2023 22:14:41 | 4.233 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.958 | 0 | 0.554 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 8.807
4261632 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244382-SOKAKAGZI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:02:40 | 06.08.2023 18:04:08 | 0.024 | 16 | 342 | 17 | 127 | 18 | 101 | 0 | 0 | 0.23 | 0.734 | 0.046 | 0.278 | 0.928 | 1.098 | 0 | 0 | 3.314
4261634 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916709-TR-6 AG PANOSU/47755820-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:03:01 | 06.08.2023 18:27:06 | 0.401 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0.109 | 0 | 0.123 | 0 | 0.792 | 0 | 0.012 | 1.036
4261636 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241243-BAHCEDERE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:04:56 | 06.08.2023 18:17:17 | 0.206 | 3 | 389 | 1 | 4 | 4 | 35 | 2 | 0 | 0.086 | 3.431 | 0.035 | 0.02 | 0.246 | 0.442 | 1.904 | 0 | 6.164
4261637 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5888406-TR-1 ORTASARIBEY MH AG PANOSU/1800603-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:47:51 | 06.08.2023 22:54:37 | 5.113 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.548
4261639 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5872562-TR-KAYAPA KOYU AG PANOSU/1812522-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:01:33 | 06.08.2023 21:33:15 | 3.528 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.401 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.519
4261642 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 57656417-TR-4/8 KÜLTÜR/57656485- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:04:36 | 06.08.2023 21:53:34 | 3.816 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.685 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 46.957
4261644 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 855878-AG DIREK/4956512-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:49:03 | 06.08.2023 18:52:04 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
4261645 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 91698-BEKDEMIRLER HATBASI AYIRICISI/47444023- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:09:14 | 06.08.2023 18:43:44 | 0.575 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677
4261646 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 56511341-TÜTÜNCÜ AYIRICISI/55990662- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:12:43 | 06.08.2023 18:29:25 | 0.278 | 0 | 215 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 0.385 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 3.275
4261648 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889104-TR-9/1 GURSU AG PANOSU/1828629-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:02:27 | 06.08.2023 19:46:52 | 1.74 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.918 | 0 | 0 | 0 | 7.406 | 0 | 0 | 29.324
4261653 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093056-TR-2/6 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:19:40 | 06.08.2023 18:21:30 | 0.031 | 0 | 1205 | 0 | 6 | 4 | 482 | 7 | 9 | 0 | 2.163 | 0 | 0.133 | 0.378 | 2.864 | 1.596 | 0.253 | 7.388
4261655 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90645-Özlüce TR Hat Basi Ayiricisi/47468726- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:24:30 | 06.08.2023 22:33:42 | 4.153 | 0 | 82 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 0 | 0.669 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 8.886
4261656 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5898929-TR-1 ATICIOBA AG PANOSU/1933846-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:27:46 | 06.08.2023 19:06:33 | 0.646 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.572
4261659 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 159-ERTUGRULGAZI DM/47452618-TR 208 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:29:20 | 06.08.2023 18:30:35 | 0.021 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 2.342
4261661 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869739-TR-427 AG PANOSU/1854058-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:16:07 | 06.08.2023 19:24:15 | 1.135 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.932 | 0 | 0 | 0 | 5.233 | 0 | 0 | 22.165
4261662 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894701-TR-1 IRFANIYE MH AG PANOSU/1803946-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:27:46 | 06.08.2023 22:31:18 | 4.059 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.742 | 0 | 0.479 | 0 | 8.966 | 0 | 0 | 43.187
4261664 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1276665-AG DIREK/5493160-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:05:16 | 06.08.2023 21:40:48 | 3.592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
4261665 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:31:29 | 06.08.2023 18:43:15 | 0.196 | 1 | 1360 | 8 | 13 | 4 | 127 | 6 | 1 | 0.128 | 8.341 | 0.745 | 0.343 | 1.949 | 2.177 | 1.672 | 0.052 | 15.408
4261667 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5892465-TR-2 CORELER MH AG PANOSU/1843452-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:43:53 | 07.08.2023 00:22:00 | 5.635 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.722 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 18.104
4261668 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56654197-GÖKKÖY GIRIS GRUP AYIRICISI/47566867- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:36:09 | 06.08.2023 20:00:00 | 1.398 | 1 | 681 | 3 | 17 | 4 | 99 | 0 | 0 | 14.919 | 42.498 | 11.167 | 2.806 | 4.794 | 6.694 | 0 | 0 | 82.879
4261670 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5933581-TR- HAMZACIK MH AG PANOSU/1925627- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:19:33 | 06.08.2023 20:42:11 | 2.377 | 0 | 260 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.217 | 0 | 0.096 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 24.569
4261671 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887074-TR-48 AG PANOSU/1796629-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:44:40 | 06.08.2023 20:23:51 | 1.653 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 24.797
4261672 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923186-TR-1 ALANCIK KOYU AG PANOSU/47773384-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:35:30 | 06.08.2023 19:44:13 | 3.145 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 1.654
4261673 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 56504092-TR-2 KESTEL AG PANOSU/56504132- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:46:03 | 06.08.2023 19:54:45 | 1.145 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.885 | 0 | 0 | 0 | 7.521 | 0 | 0 | 35.406
4261675 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889114-TR-8 GURSU AG PANOSU/1826779-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:44:49 | 06.08.2023 20:04:43 | 1.331 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.729 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 18.876
4261678 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5916997-TR-16 YENICE AG PANOSU/47745912-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:06:31 | 06.08.2023 19:50:08 | 1.727 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.687
4261680 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106438-HACIVELIOBA AYIRICISI/48547787- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 16:32:49 | 06.08.2023 19:35:21 | 3.042 | 0 | 149 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.882 | 0 | 4.17 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 23.318
4261681 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042124-AG DIREK/56907165- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:03:38 | 06.08.2023 20:59:29 | 1.931 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
4261684 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092253-AG DIREK/5635256-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:08:27 | 07.08.2023 01:38:46 | 6.505 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654
4261687 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 54936622-AG DIREK/56802203-Nazmiye MERMER | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 17:53:18 | 06.08.2023 22:08:27 | 4.252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444
4261691 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532366-SDK/5412494-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:25:47 | 06.08.2023 20:05:33 | 0.663 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 1.244
4261692 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5939291-TR-8 ESENKOY AG PANOSU/47128879-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:28:36 | 06.08.2023 21:12:10 | 1.726 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 1.198
4261695 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887988-TR- FERIZKIRI MH AG PANOSU/1834998-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:46:01 | 06.08.2023 20:40:46 | 0.912 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4261697 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877477-TR- CIGDEM MH AG PANOSU/1819794-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:19:00 | 06.08.2023 23:04:00 | 3.75 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206
4261698 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 5923491-TR-1 SARICAYIR KOYU AG PANOSU/47714343-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:38:47 | 06.08.2023 20:36:43 | 0.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4261699 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5875809-TR- BENGILER MH AG PANOSU/1819802-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 19:53:57 | 06.08.2023 22:51:20 | 2.956 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.763 | 0 | 0.007 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 4.064
4261712 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 847158-AG DIREK/4939592-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:02:43 | 06.08.2023 21:29:27 | 1.446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
4261713 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077706-AG DIREK/5581950-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:13:25 | 07.08.2023 01:05:33 | 4.869 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13
4261715 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98097-BOSTANDERE AYIRICISI/47530046- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:27:54 | 06.08.2023 20:49:28 | 0.359 | 0 | 99 | 1 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 2.59 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 5.594
4261716 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047002-AG DIREK/5401757-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:28:26 | 06.08.2023 21:34:03 | 1.094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
4261717 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:34:57 | 06.08.2023 20:36:03 | 0.018 | 5 | 1639 | 72 | 106 | 8 | 313 | 0 | 2 | 0.456 | 2.888 | 4.656 | 0.079 | 0.136 | 0.766 | 0 | 0.004 | 8.986
4261718 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5890992-TR-16 AG PANOSU/1838498-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:28:52 | 06.08.2023 21:26:06 | 0.954 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.255
4261720 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894377-TR-1 DEREKOY AG PANOSU/1935568-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:37:39 | 06.08.2023 21:44:19 | 1.111 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 1.527
4261721 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5919076-TR-29 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131432-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:36:27 | 06.08.2023 21:18:20 | 0.698 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 7.86
4261724 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:46:56 | 06.08.2023 20:52:06 | 0.086 | 3 | 2638 | 0 | 5 | 20 | 373 | 83 | 2 | 2.947 | 14.353 | 0 | 0.009 | 2.61 | 4.585 | 46.013 | 0.024 | 70.542
4261725 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871632-TR- BOZALAN HIDIRCIK MH AG PANOSU/1813264-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:44:50 | 06.08.2023 21:44:49 | 0.999 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065
4261736 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 21:04:21 | 06.08.2023 21:06:52 | 0.042 | 3 | 2638 | 0 | 5 | 20 | 373 | 83 | 2 | 0.737 | 3.586 | 0 | 0.002 | 0.617 | 1.07 | 11.401 | 0.006 | 17.419
4261751 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90893-Yeni Karagaç Yolu Ayiricisi/47471377- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:59:23 | 06.08.2023 22:41:14 | 1.698 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.422 | 0 | 6.12 | 0 | 1.322 | 0 | 1.944 | 0 | 9.808
4261758 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872948-TR- SOGUTCUK MH AG PANOSU/1814376-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 21:14:43 | 06.08.2023 21:36:05 | 0.356 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.171 | 0 | 0.025 | 0 | 0.269 | 0 | 0.001 | 1.466
4261763 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 10408-TR- IGCILER MH/47285182-TR- IGCILER MH DTR AYIRICISI | BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:00:17 | 06.08.2023 23:23:00 | 1.379 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.011 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 4.012
4261774 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 57648201-KOK-SAZLI/57648423- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 21:19:47 | 06.08.2023 23:45:36 | 2.43 | 2 | 727 | 3 | 31 | 2 | 114 | 0 | 0 | 1.125 | 92.263 | 1.63 | 8.155 | 8.834 | 6.51 | 0 | 0 | 118.516
4261775 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 55538810-TR 3 GOBEL MAH AG PANOSU/55539912- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 21:29:13 | 06.08.2023 22:32:43 | 1.058 | 0 | 228 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.101 | 0 | 1.482 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 17.367
4261776 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3519260-SDK/3250198-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 21:12:53 | 06.08.2023 22:11:25 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 1.419
4261780 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869901-TR-1 AG PANOSU/1802152-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 21:31:31 | 06.08.2023 22:38:55 | 1.123 | 0 | 44 | 0 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.434 | 0 | 5.166 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 12.344
4261790 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92862-HANIM AGA GÜLTEKIN BALGAZ EMRE SÜT GRUP HAT BASI/47597333- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 20:46:29 | 06.08.2023 22:20:54 | 1.574 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.106 | 0.031 | 5.673 | 4.251 | 6.408 | 2.487 | 14.352 | 0 | 33.308
4261809 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012245-AG DIREK/5477733-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 21:34:24 | 07.08.2023 01:49:42 | 4.255 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632
4261833 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867236-TR-22 AG PANOSU/1935768-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 21:59:27 | 06.08.2023 22:56:34 | 0.952 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.336 | 0 | 0 | 0 | 2.774 | 0 | 0 | 32.109
4261836 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451842-OZEL MUSTERILER KOSELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:05:41 | 06.08.2023 22:12:57 | 0.121 | 0 | 345 | 1 | 49 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4.159 | 0.252 | 2.584 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 7.776
4261851 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093549-TR 3/7 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:29:16 | 06.08.2023 23:03:56 | 0.578 | 0 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 131.073 | 0 | 0 | 0 | 19.766 | 0 | 0 | 150.839
4261852 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47448350-KAVACIK GRUP | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 10:01:52 | 09.08.2023 13:59:37 | 3.963 | 2 | 2295 | 2 | 51 | 9 | 257 | 0 | 0 | 0 | 320.587 | 1.836 | 1.97 | 221.327 | 66.073 | 0 | 0 | 611.793
4261857 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:38:11 | 06.08.2023 22:38:17 | 0.002 | 3 | 935 | 0 | 22 | 3 | 241 | 0 | 2 | 0.171 | 0.709 | 0 | 0.006 | 0.088 | 0.077 | 0 | 0 | 1.051
4261858 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:39:28 | 06.08.2023 22:39:34 | 0.002 | 3 | 935 | 0 | 22 | 3 | 241 | 0 | 2 | 0.171 | 0.709 | 0 | 0.006 | 0.088 | 0.077 | 0 | 0 | 1.051
4261862 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57889306-TR-EROL RAUFOGLU HAT BASI AYIRICISI/57887453- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:37:58 | 07.08.2023 02:24:44 | 3.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4261867 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1281517-AG DIREK/5221743-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:44:12 | 07.08.2023 03:12:36 | 4.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0.209
4261868 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Dagitim Transformatörü | 5885130-TR- KUMBASI AG PANOSU/1839393-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:46:27 | 06.08.2023 23:18:22 | 0.532 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 3.864 | 0 | 0 | 5.319
4261869 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18544-TR-3 KARABIGA/47456862-TR-4 KARABIGA-TR-3 KARABIGA ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:40:58 | 06.08.2023 23:50:42 | 1.162 | 0 | 241 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 14.04 | 0 | 0.17 | 0 | 7.115 | 0 | 0.202 | 21.527
4261873 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1298974-AG DIREK/5155033-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:48:04 | 07.08.2023 00:55:44 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 1.617
4261877 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027455-AG DIREK/5411531-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:53:28 | 07.08.2023 01:16:49 | 2.389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 1.703
4261881 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5889245-DM ICI TR9/1 ODUNLUK AG PANOSU/1801627-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 22:58:27 | 06.08.2023 23:53:52 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 1.544
4261884 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 23:23:13 | 07.08.2023 00:51:09 | 1.466 | 3 | 934 | 0 | 22 | 3 | 240 | 0 | 2 | 12.791 | 53.058 | 0 | 0.52 | 6.96 | 5.73 | 0 | 0.022 | 79.081
4261919 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5887256-TR-2 KARAMAN MH AG PANOSU/1835082-2 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 00:28:12 | 07.08.2023 02:04:48 | 1.61 | 0 | 93 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.598 | 0 | 2.15 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 12.465
4261921 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190046-YENICE-1 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.08.2023 00:31:31 | 07.08.2023 02:16:25 | 1.748 | 2 | 1033 | 0 | 92 | 8 | 130 | 3 | 0 | 3.208 | 60.721 | 0 | 3.986 | 7.62 | 9.565 | 4.302 | 0 | 89.402
4261922 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56286461-TR24 PTT LOJMANLARI AG PANOSU/56286489- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 00:46:32 | 07.08.2023 01:41:35 | 0.918 | 0 | 386 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.014 | 0 | 0.101 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 26.818
4261926 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57527098-A04/57986085- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 01:23:55 | 07.08.2023 02:53:55 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4261927 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47631965-KOYLER 1 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 01:24:51 | 07.08.2023 04:38:47 | 3.232 | 1 | 1614 | 7 | 33 | 12 | 145 | 3 | 0 | 0.197 | 84.014 | 25.777 | 17.191 | 24.147 | 9.484 | 1.494 | 0 | 162.304
4261932 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424669-KAYIKCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 02:49:05 | 07.08.2023 02:50:05 | 0.017 | 11 | 1010 | 79 | 54 | 14 | 141 | 4 | 0 | 0.072 | 0.606 | 0.564 | 0.143 | 0.157 | 0.089 | 0.522 | 0 | 2.152
4261934 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254225-SELVI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 02:54:00 | 07.08.2023 02:54:27 | 0.008 | 0 | 717 | 9 | 16 | 7 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0.321 | 0.268 | 0.005 | 0.051 | 0.036 | 0.48 | 0 | 1.162
4261939 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248824-BAHADIRLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 03:53:27 | 07.08.2023 03:54:01 | 0.009 | 1 | 250 | 1 | 14 | 5 | 40 | 2 | 0 | 0.027 | 0.135 | 0.012 | 0.008 | 0.025 | 0.027 | 1.276 | 0 | 1.51
4261950 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55788427-AKSUNGUR KOK - CAGLAYAN KOK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 05:55:35 | 07.08.2023 05:58:45 | 0.053 | 65 | 2092 | 1 | 23 | 14 | 382 | 13 | 4 | 0.728 | 8.385 | 0.021 | 0.05 | 3.223 | 2.641 | 6.689 | 0.361 | 22.097
4261951 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /49445992-TR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:20:35 | 07.08.2023 06:22:45 | 0.036 | 0 | 6123 | 0 | 0 | 1 | 549 | 1 | 1 | 0 | 11.136 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0.22 | 0.133 | 16.349
4261953 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47451674-DALYAN(HAVUZ)DM-1/18 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:31:34 | 07.08.2023 06:32:48 | 0.021 | 0 | 5542 | 1 | 2 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4.819 | 0.001 | 0.003 | 0.015 | 0.669 | 0 | 0 | 5.507
4261954 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757695-ULUABAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:48:39 | 07.08.2023 06:50:32 | 0.031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0.154
4261956 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:57:01 | 07.08.2023 07:07:28 | 0.174 | 4 | 1570 | 8 | 37 | 2 | 189 | 0 | 0 | 3.282 | 13.726 | 3.042 | 1.135 | 0.401 | 3.835 | 0 | 0 | 25.421
4261957 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:12:31 | 07.08.2023 07:13:15 | 0.012 | 6 | 1424 | 3 | 11 | 6 | 211 | 1 | 0 | 0.174 | 0.842 | 0.433 | 0.041 | 0.43 | 0.283 | 0.1 | 0 | 2.302
4261958 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:14:35 | 07.08.2023 07:15:38 | 0.018 | 2 | 918 | 8 | 20 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0.131 | 0.841 | 0.053 | 0.032 | 0.315 | 0.21 | 0 | 0 | 1.581
4261959 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942221-TR-6 KALICI KONUTLAR AG PANOSU/47132984-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:47:53 | 07.08.2023 14:38:59 | 7.852 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.597
4261962 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94357-Dereli Yasyer Haci hasanlar Hat basi Ayiricisi/47602957-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:24:07 | 07.08.2023 07:55:51 | 0.529 | 1 | 675 | 6 | 13 | 4 | 52 | 0 | 0 | 1.624 | 19.092 | 1.672 | 0.226 | 1.221 | 4.049 | 0 | 0 | 27.885
4261963 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57985493-DM-2/27A/57985576- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:20:20 | 07.08.2023 08:52:25 | 1.534 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.638 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 20.052
4261964 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47464902-SARAYLAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 06:47:34 | 07.08.2023 08:43:21 | 1.929 | 3 | 2638 | 0 | 5 | 20 | 373 | 83 | 2 | 103.68 | 370.228 | 0 | 0.866 | 258.27 | 257.651 | 5979.847 | 2.398 | 6972.94
4261965 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47626983-Tr-OBA GIDA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:43:49 | 07.08.2023 08:09:46 | 0.432 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.086 | 0 | 3.049 | 0 | 0.495 | 0 | 71.287 | 0 | 74.917
4261966 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2007-DM-6 ESENTEPE/47453483-TR-6/19 CUMHURIYET ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:56:52 | 07.08.2023 07:59:10 | 0.038 | 0 | 511 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0.712 | 1.281 | 0 | 0 | 3.348
4261967 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5889245-DM ICI TR9/1 ODUNLUK AG PANOSU/1801627-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:57:15 | 07.08.2023 17:27:12 | 9.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.499 | 0 | 0 | 143.499
4261968 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16877-80 DAIRE KOK/47284191-BALCELIK KOK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:21:51 | 07.08.2023 10:01:26 | 2.659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 312.391 | 0 | 705.908 | 0 | 1018.482
4261970 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451783-TARIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:08:51 | 07.08.2023 08:19:00 | 0.169 | 0 | 10970 | 0 | 6 | 6 | 1433 | 1 | 0 | 0 | 12.518 | 0 | 0.002 | 1.684 | 14.287 | 0.191 | 0 | 28.682
4261973 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 58029506-HAMAMLI HATBASI/58029500- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:01:34 | 07.08.2023 10:05:48 | 2.071 | 0 | 210 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.963 | 13.91 | 2.011 | 0 | 10.583 | 0 | 0 | 59.467
4261976 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 48295152-TR-345A VAKIF DM AG PANOSU/48295048-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:33:42 | 07.08.2023 09:49:03 | 2.256 | 0 | 242 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.149 | 0 | 3.274 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 46.201
4261977 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542517-SDK/51842053-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 07:53:31 | 07.08.2023 11:28:41 | 3.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.606 | 121.606
4261981 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885184-TR-15 ERDEK AG PANOSU/1862842-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 05:38:42 | 07.08.2023 10:40:38 | 5.032 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.683 | 0 | 0 | 0 | 13.116 | 0 | 0 | 52.8
4261984 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106217-ISUZU TR AYIRICISI /47604391- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:06:56 | 07.08.2023 09:18:35 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.929 | 0 | 0 | 0 | 32.929
4261985 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93606-Gökçeler Grup Hat Basi Ayiricisi/47564381-GÖKÇELER FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:23:36 | 07.08.2023 08:38:25 | 0.247 | 0 | 471 | 4 | 8 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0.173 | 0.018 | 1.075 | 0.782 | 0 | 0 | 6.878
4261986 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3550192-SDK/5674153-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:21:22 | 07.08.2023 13:34:11 | 5.213 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.931 | 0 | 0 | 0 | 5.449 | 0 | 0 | 19.38
4261993 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5882867-TR-1 DOGLA MH AG PANOSU/1818571-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:18:13 | 07.08.2023 10:06:19 | 1.802 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.223 | 0 | 0.762 | 0 | 2.541 | 0 | 0 | 9.527
4261994 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870758-TR- AGIR SANAYI CAMI ICI AG PANOSU/1807683-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:07:58 | 07.08.2023 09:23:36 | 1.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 41.057 | 0 | 0 | 41.088
4261998 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 98678-Ikizce Ayiricisi/47511193- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 17:41:00 | 05.08.2023 18:13:00 | 0.533 | 2 | 420 | 2 | 13 | 7 | 67 | 1 | 0 | 0.248 | 4.706 | 0.159 | 0.347 | 1.104 | 1.997 | 0.33 | 0 | 8.891
4262000 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93572-Özel Müsteriler Grup Ayiricisi/47596243- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:25:22 | 07.08.2023 09:13:52 | 0.808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 4.838 | 0 | 7.283 | 0 | 12.263
4262005 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98449-MEHMET ALDERMIR-KURTDERE SU POMPASI HATBASI AYIRIC/48560146- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:23:07 | 07.08.2023 10:37:38 | 2.242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.554
4262013 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57589481-/55244784-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:46:20 | 07.08.2023 14:06:54 | 5.343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4262017 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544869-SDK/5655146-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:47:18 | 07.08.2023 18:00:19 | 9.217 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.049
4262019 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941565-TR-2 SULTANIYE AG PANOSU/47131679-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:40:26 | 07.08.2023 09:54:41 | 1.238 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.792
4262021 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087811-AG DIREK/5610963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 08:44:51 | 07.08.2023 14:17:28 | 5.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.851 | 0 | 0 | 24.851
4262023 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47465427-Tr-TAHIROVA CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 12:11:42 | 09.08.2023 13:44:20 | 1.544 | 5 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.578 | 0 | 164.734 | 0 | 73.718 | 0 | 0 | 0 | 261.03
4262026 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288318-SOGANBUKU GOMENIC MAKYOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:04:55 | 07.08.2023 09:05:40 | 0.013 | 3 | 513 | 1 | 7 | 3 | 53 | 2 | 0 | 1.904 | 0.533 | 0.003 | 0.006 | 0.197 | 0.357 | 0.165 | 0 | 3.164
4262029 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 57793128-TM-EZINE/57744354-KOYLER | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 12:06:59 | 09.08.2023 12:32:07 | 0.419 | 3 | 968 | 35 | 7 | 20 | 154 | 7 | 0 | 0.572 | 26.826 | 132.106 | 1.071 | 96.811 | 7.124 | 188.937 | 0 | 453.447
4262031 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 16024-TR-1/36/47245556-TR-1/37 TR 1/38 CIKIS | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:14:40 | 07.08.2023 10:10:33 | 0.931 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 86.895 | 0 | 0 | 0 | 38.175 | 0 | 0 | 125.071
4262041 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103404-FEVZIPASA KARASU ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47540145-FEVZIPASA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:19:25 | 07.08.2023 10:14:50 | 0.923 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.77
4262048 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:25:06 | 07.08.2023 09:37:02 | 0.199 | 5 | 2762 | 18 | 38 | 28 | 461 | 12 | 3 | 0.141 | 18.512 | 4.668 | 1.702 | 9.089 | 12.96 | 276.491 | 0.593 | 324.155
4262049 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1256119-AG DIREK/5461026-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:30:52 | 07.08.2023 11:45:11 | 2.239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 24.872 | 0 | 0 | 25.122
4262052 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 56509266-SDK/5738165-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:10:41 | 07.08.2023 10:04:34 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 3.07
4262056 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868252-TR-55 AG PANOSU/1830819-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:36:49 | 07.08.2023 17:47:59 | 8.186 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 286.987 | 0 | 0 | 0 | 203.587 | 0 | 0 | 490.575
4262060 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47464285-ESKI 15 kV ENH | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:02:26 | 07.08.2023 11:18:10 | 2.262 | 7 | 1722 | 28 | 38 | 24 | 338 | 9 | 2 | 18.735 | 178.154 | 173.382 | 4.742 | 164.688 | 85.297 | 672.515 | 12.798 | 1310.311
4262062 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295136-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:40:28 | 07.08.2023 09:41:14 | 0.013 | 0 | 287 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0.026 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.456
4262067 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 110427-ÇUKURKÖY HATBASI AYIRICISI/47115466-713014_34.5_2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 13:34:08 | 09.08.2023 20:25:25 | 6.855 | 0 | 291 | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 109.668 | 0 | 9.562 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | 131.234
4262068 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49251731-TR-3 (GÜNDOGDU)/49251831-TR-1 (GÜNDOGDU) ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:58:02 | 07.08.2023 10:00:24 | 0.039 | 3 | 576 | 6 | 1 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.619 | 1.675 | 0.077 | 0.006 | 0.033 | 1.313 | 0 | 0 | 3.723
4262072 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47447401-ADAOREN | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 04:55:00 | 06.08.2023 05:07:00 | 0.2 | 3 | 1531 | 0 | 133 | 3 | 108 | 3 | 0 | 2.008 | 13.392 | 0 | 5.166 | 0.793 | 1.154 | 24.756 | 0 | 47.269
4262074 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096167-TR-15-16-19 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:05:51 | 07.08.2023 10:08:15 | 0.04 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7.146 | 0 | 0 | 13.484 | 5.219 | 0 | 0 | 25.849
4262076 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 51997710-SDK/54638591-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:02:11 | 07.08.2023 13:17:33 | 3.256 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.23
4262080 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5888406-TR-1 ORTASARIBEY MH AG PANOSU/1801228-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 06:14:00 | 06.08.2023 07:38:00 | 1.4 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0.21 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 2.879
4262086 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994004-AG DIREK/5273316-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 09:40:14 | 07.08.2023 11:20:06 | 1.664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451
4262089 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106217-ISUZU TR AYIRICISI /47604391- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:21:01 | 07.08.2023 11:27:06 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.994 | 0 | 0 | 0 | 34.994
4262091 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Dagitim Transformatörü | 15993-TR- ARITMA/47461145-MAVIKOY ÇIFTLIK ÇIKISI | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 11:42:43 | 09.08.2023 18:51:46 | 7.151 | 0 | 1833 | 0 | 16 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1151.933 | 0 | 6.438 | 0 | 402.191 | 0 | 0 | 1560.562
4262096 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Dagitim Transformatörü | 15993-TR- ARITMA/47461145-MAVIKOY ÇIFTLIK ÇIKISI | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 08:30:47 | 11.08.2023 17:08:25 | 8.627 | 0 | 1845 | 0 | 16 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 1504.555 | 0 | 9.351 | 0 | 527.96 | 0 | 0 | 2041.865
4262097 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG/OG Transformatörü | 16285-IM-5 DM-13/47261364-SENOL SOK FIDERI | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 11:34:23 | 09.08.2023 12:01:24 | 0.45 | 0 | 7357 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1 | 0 | 0 | 9.456 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0.082 | 0 | 14.143
4262099 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18720-CAMIALAN KOK/47464299-CAMIALAN-YOLINDI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.08.2023 12:08:00 | 09.08.2023 14:07:30 | 1.992 | 0 | 558 | 0 | 3 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 60.685 | 0 | 0.509 | 21.676 | 22.389 | 0 | 0 | 105.26
4262101 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914853-AYVACIK TR-23 AG PANOSU/47765934-4 | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:29:34 | 07.08.2023 11:24:11 | 0.91 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.174 | 0 | 0 | 0 | 5.588 | 0 | 0 | 23.762
4262102 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109010-Bozlar Köyü Hat Basi Ayiricisi/47645182- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:19:15 | 10.08.2023 11:12:18 | 1.884 | 0 | 185 | 1 | 15 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 29.932 | 0 | 15.874 | 1.858 | 14.205 | 0 | 0 | 61.87
4262104 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105139-Güvemkent Hat Basi Ayiricisi/47650458- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 13:32:05 | 10.08.2023 14:51:37 | 1.326 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408
4262109 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54675648-TR-23 UMURBEY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2023 13:36:00 | 06.08.2023 13:52:00 | 0.267 | 0 | 94 | 0 | 11 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4.352 | 0 | 0.849 | 6.957 | 1.919 | 52.833 | 0 | 66.91
4262110 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 769526-AG DIREK/4795241-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:34:55 | 07.08.2023 11:35:14 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018
4262111 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47643013-KOYLER 2 | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 10:12:40 | 10.08.2023 11:34:23 | 1.362 | 1 | 2407 | 5 | 82 | 2 | 323 | 2 | 3 | 6.26 | 326.757 | 10.395 | 29.757 | 4.928 | 106.004 | 571.8 | 0.473 | 1056.375
4262116 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57548418-A01/57984179- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:22:58 | 07.08.2023 12:14:49 | 1.864 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 2.237
4262126 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 57112649-TR-7/57112671- | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:45:00 | 07.08.2023 17:47:00 | 0.033 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.046 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.533
4262133 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888828-TR- ORHANLAR MH AG PANOSU/1834405-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 10:47:15 | 07.08.2023 15:19:15 | 4.533 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.869 | 0 | 0 | 0 | 30.835 | 0 | 0 | 70.704
4262144 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870500-TR-31 DUTLU SK AG PANOSU/1861334-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:11:57 | 07.08.2023 14:43:43 | 3.529 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.472 | 0 | 0 | 0 | 39.632 | 0 | 0 | 92.104
4262147 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 801426-AG DIREK/4857140-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:24:41 | 07.08.2023 12:12:37 | 0.799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
4262163 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048356-AG DIREK/5393205-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:21:05 | 07.08.2023 17:01:39 | 5.676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 3.077
4262164 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869617-TR-571 AG PANOSU/1855177-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:07:10 | 10.08.2023 17:01:44 | 7.91 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 196.017 | 0 | 0 | 0 | 42.656 | 0 | 0 | 238.673
4262165 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5887256-TR-2 KARAMAN MH AG PANOSU/2069667- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:53:56 | 07.08.2023 12:16:16 | 0.372 | 0 | 198 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.627 | 0 | 3.65 | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 16.403
4262167 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16691-TR-62/47467790-TR-62A ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:41:02 | 07.08.2023 12:12:55 | 0.531 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4 | 102 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 8.049 | 19.269 | 0 | 1.282 | 30.19
4262171 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869617-TR-571 AG PANOSU/1855183-5 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:03:29 | 11.08.2023 11:05:32 | 2.034 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.589 | 0 | 0 | 0 | 4.728 | 0 | 0 | 67.317
4262172 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868252-TR-55 AG PANOSU/1826602-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:20:19 | 12.08.2023 17:23:56 | 8.06 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 212.28 | 0 | 0 | 0 | 57.369 | 0 | 0 | 269.649
4262178 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104969-ERECEK HATBASI/48527676- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:33:41 | 07.08.2023 12:39:07 | 1.091 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 17.553 | 0.148 | 0 | 0 | 18.797
4262180 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105662-ÇAMKALABAK GRUP HATBASI/47614605- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:06:44 | 07.08.2023 13:30:59 | 2.404 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.859 | 0 | 0.292 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 19.811
4262184 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884512-TR-105 AG PANOSU/1823949-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 12:08:19 | 07.08.2023 13:28:26 | 1.335 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.575 | 0 | 0 | 0 | 36.307 | 0 | 0 | 45.882
4262193 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47439551-ERENLER | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.08.2023 18:14:00 | 06.08.2023 20:47:00 | 2.55 | 0 | 505 | 6 | 12 | 6 | 47 | 7 | 0 | 0 | 17.925 | 1.738 | 0.672 | 4.863 | 10.104 | 171.271 | 0 | 206.573
4262197 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9426-Tr-YENICEABAT KOK1/47462833-JANDARMA DM 31 | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 05:16:54 | 10.08.2023 06:29:25 | 1.209 | 0 | 9630 | 0 | 2 | 0 | 840 | 0 | 3 | 0 | 27.237 | 0 | 0.031 | 0 | 6.975 | 0 | 0.125 | 34.368
4262198 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9426-Tr-YENICEABAT KOK1/47467193-KOYLER-DM31 | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 05:17:47 | 10.08.2023 06:28:01 | 1.171 | 67 | 11258 | 16 | 93 | 55 | 1270 | 17 | 7 | 1.463 | 53.786 | 2 | 2.997 | 34.712 | 22.257 | 33.218 | 2.325 | 152.758
4262204 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 56504092-TR-2 KESTEL AG PANOSU/56504135- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:05:56 | 10.08.2023 14:56:02 | 5.835 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88.446 | 0 | 0 | 0 | 18.684 | 0 | 0 | 107.13
4262206 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 137-TR-100/47279419-SEMT TR | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:02:58 | 10.08.2023 14:19:37 | 5.278 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 151.956 | 0 | 0 | 0 | 57.444 | 0 | 0 | 209.401
4262217 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3538564-SDK/5553964-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 12:16:17 | 07.08.2023 17:38:34 | 5.371 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.077
4262219 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542921-SDK/5613928-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 11:37:10 | 07.08.2023 17:38:28 | 6.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 0 | 0 | 3.224
4262220 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889114-TR-8 GURSU AG PANOSU/1826775-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:00:32 | 07.08.2023 16:04:21 | 3.063 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 93.329 | 0 | 0 | 0 | 10.817 | 0 | 0 | 104.146
4262233 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57659529-/57659541- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:12:02 | 07.08.2023 15:32:38 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4262237 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 58010629-TR-296 AG PANOSU/58010695- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:25:11 | 07.08.2023 13:57:59 | 0.546 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.001 | 0 | 0 | 0 | 4.016 | 0 | 0 | 26.017
4262238 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:28:01 | 07.08.2023 13:28:46 | 0.013 | 2 | 597 | 0 | 16 | 1 | 37 | 2 | 0 | 0.048 | 0.647 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.096 | 2.835 | 0 | 3.657
4262239 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22908-TR-14/A/47100316-TR-15 CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 10:16:27 | 10.08.2023 16:52:15 | 6.597 | 0 | 44 | 1 | 56 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 23.479 | 62.818 | 91.137 | 17.607 | 118.342 | 366.436 | 0 | 679.819
4262246 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5885668-TR-12/1 GURSU AG PANOSU/1804291-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:24:49 | 07.08.2023 16:46:11 | 3.356 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 117.376 | 0 | 0 | 0 | 97.771 | 0 | 0 | 215.147
4262250 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 54816494-SDK/55973172-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:11:27 | 07.08.2023 14:04:47 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0.379
4262266 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 294-TR-75/47303011-SEMT TR | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:08:10 | 11.08.2023 12:21:51 | 3.228 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 192.797 | 0 | 0 | 0 | 149.072 | 0 | 0 | 341.869
4262273 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 51968571-Cumali Köyü Hat-basi Sek./47669208- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:51:49 | 07.08.2023 15:07:52 | 1.267 | 1 | 37 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.55 | 4.168 | 0.166 | 1.055 | 0 | 1.633 | 57.647 | 0 | 65.22
4262277 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5879493-DM-2/01 ZEYTINLI AG PANOSU/1817891-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:03:30 | 07.08.2023 14:57:49 | 0.905 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.587
4262281 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16807-TR-15/47603808-TR-14 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:13:59 | 07.08.2023 14:40:25 | 0.441 | 0 | 582 | 0 | 2 | 4 | 595 | 2 | 7 | 0 | 15.752 | 0 | 0.024 | 119.647 | 81.654 | 16.583 | 8.208 | 241.868
4262284 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5887742-TR- PELIKAN SITESI AG PANOSU/1860479-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:22:23 | 07.08.2023 18:16:26 | 3.901 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.662 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 53.822
4262290 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 752777-AG DIREK/4776652-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:13:04 | 07.08.2023 16:42:23 | 2.489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
4262292 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47456174-SEHIR 1 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:15:56 | 07.08.2023 15:42:18 | 1.439 | 0 | 4358 | 0 | 17 | 17 | 1029 | 5 | 5 | 0 | 546.214 | 0 | 2.365 | 199.808 | 1010.119 | 602.542 | 42.913 | 2403.962
4262293 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3550622-SDK/5670732-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:25:15 | 07.08.2023 15:48:24 | 1.386 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 16.592 | 0 | 0 | 22.362
4262294 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870480-TR-18 KARESI SEVINC KURSUN AG PANOSU/1801976-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:25:07 | 07.08.2023 14:51:14 | 0.435 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.549 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 18.025
4262303 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5867712-TR-570A AG PANOSU/1606300-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:48:31 | 07.08.2023 18:02:34 | 3.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.574
4262315 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 49482792-TR-2/40 YAZGUNESI AG PANOSU/49482785- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:00:11 | 07.08.2023 19:06:02 | 4.097 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.114 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 64.155
4262320 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48718912-AG DIREK/48296069-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:08:45 | 07.08.2023 21:05:40 | 5.949 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.423
4262330 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47445275-IGDIR KOY | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:08:17 | 10.08.2023 18:28:06 | 9.33 | 0 | 203 | 3 | 16 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 251.188 | 417.363 | 38.021 | 1068.642 | 23.783 | 164.18 | 0 | 1963.176
4262332 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56458997-H02/57201281- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:40:59 | 07.08.2023 22:07:40 | 7.445 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 2.175
4262338 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240514-CUMALI CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:24:45 | 07.08.2023 16:35:22 | 1.177 | 29 | 707 | 5 | 12 | 16 | 56 | 2 | 0 | 101.899 | 67.657 | 0.943 | 1.487 | 96.002 | 23.699 | 228.956 | 0 | 520.644
4262341 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939099-TR-41/1 AG PANOSU/47130077-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:37:23 | 07.08.2023 18:40:14 | 3.047 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.935 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 0 | 0 | 25.979
4262349 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285794-KIZIKLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:47:26 | 07.08.2023 15:48:11 | 0.013 | 1 | 1531 | 0 | 41 | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0.183 | 0.128 | 0.787 | 0 | 0 | 2.791
4262353 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18891-DM-5/47648761-TR 5/04 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:48:27 | 07.08.2023 16:16:22 | 0.465 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 3 | 0 | 5.699 | 0 | 0 | 0 | 97.596 | 0 | 3.007 | 106.302
4262356 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:53:47 | 07.08.2023 15:55:01 | 0.021 | 0 | 626 | 5 | 35 | 0 | 82 | 1 | 2 | 0 | 1.609 | 0.249 | 0.474 | 0 | 0.573 | 0.367 | 0.265 | 3.537
4262371 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:57:42 | 07.08.2023 16:00:18 | 0.043 | 0 | 283 | 2 | 35 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0.003 | 0.077 | 0.594 | 0.223 | 0 | 0 | 1.433
4262373 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536562-SDK/3386380-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:47:10 | 07.08.2023 16:21:12 | 1.567 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.422 | 0 | 0 | 0 | 69.333 | 0 | 0 | 88.755
4262380 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5927975-TR- KARAMANLAR MH AG PANOSU/1925932-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:14:38 | 07.08.2023 17:17:03 | 1.04 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919
4262383 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109096-BUDAKLAR HATBASI/48529739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:00:53 | 07.08.2023 16:33:15 | 1.539 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0.149 | 0.016 | 19.541 | 2.161 | 0 | 0 | 22.803
4262387 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889599-TR-16 GURSU AG PANOSU/1825947-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:20:56 | 07.08.2023 19:11:32 | 2.843 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 90.829 | 0 | 0 | 0 | 42.089 | 0 | 0 | 132.917
4262389 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1056664-AG DIREK/5494675-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 14:43:27 | 07.08.2023 17:41:02 | 2.959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
4262390 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 1317258-AG DIREK/4767410-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:01:51 | 07.08.2023 20:00:49 | 3.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4262391 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5917416-TR-2 PASAPINAR AG PANOSU/1917333-7 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:25:07 | 07.08.2023 17:47:16 | 1.369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4262392 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245484-GUVEMALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:28:42 | 07.08.2023 16:29:20 | 0.011 | 1 | 860 | 4 | 26 | 3 | 111 | 2 | 0 | 0.249 | 1.231 | 0.254 | 0.136 | 0.229 | 0.659 | 0.407 | 0 | 3.166
4262393 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47096630-ARITMA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:30:11 | 07.08.2023 16:30:49 | 0.011 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 5.078 | 0.134 | 0 | 0 | 5.273
4262396 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103522-Ovali ve Nuri Benlioglu Hat Basi Ayiricisi/56216836- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:27:50 | 07.08.2023 17:34:46 | 1.116 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 10.083 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 23.2
4262397 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891308-TR-2 BOSTANCI AG PANOSU/1935629-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 10:25:40 | 10.08.2023 15:40:02 | 5.239 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.245 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 26.237
4262399 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452244-BURSA FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:39:06 | 07.08.2023 16:39:47 | 0.011 | 4 | 1355 | 8 | 18 | 15 | 154 | 4 | 0 | 0.033 | 1.465 | 0.07 | 0.015 | 0.772 | 0.319 | 2.884 | 0 | 5.557
4262402 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545007-SDK/5636925-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:41:45 | 07.08.2023 22:20:22 | 6.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4262404 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109633-TR-33 HATBASI AYIRICISI/47669192- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 15:53:45 | 07.08.2023 17:18:11 | 1.407 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 4.593 | 48.664 | 0 | 0 | 54.875
4262414 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1064097-AG DIREK/5556226-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:52:29 | 07.08.2023 18:23:23 | 1.515 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314
4262420 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 55159619-TR-1 CETMIBASI KOYU AG PANOSU/55159629- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 10:37:52 | 10.08.2023 19:23:05 | 8.754 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.807
4262422 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5868404-TR 1 SERCELER KOYU AG PANOSU/47751759-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 13:10:13 | 07.08.2023 17:20:24 | 4.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.058
4262425 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534690-SDK/3358459-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:08:20 | 07.08.2023 20:08:30 | 3.003 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
4262433 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5900901-TR- BASKOY MONOBLOK AG PANOSU/1797538-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:17:54 | 08.08.2023 01:15:19 | 7.957 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.898
4262438 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513287-SDK- B2/5063492-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:50:45 | 07.08.2023 18:21:26 | 1.511 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536
4262439 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3516544-SDK/2491590- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:25:03 | 07.08.2023 18:20:56 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.064
4262441 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5929138-TR- BEYCE MH AG PANOSU/1925430-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:28:02 | 07.08.2023 19:57:52 | 2.497 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 1.03
4262442 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5870484-TR-4 HATIPLER CAMI ONU AG PANOSU/1802073-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:12:35 | 07.08.2023 18:27:04 | 1.241 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 5.227
4262444 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7020-KOK-LETAFET/47441796-KOYLER CIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.08.2023 15:56:00 | 05.08.2023 16:03:00 | 0.117 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.7
4262447 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089933-AG DIREK/5597420-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:38:22 | 08.08.2023 01:16:38 | 7.638 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 3.466
4262449 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536562-SDK/3386380-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:25:20 | 07.08.2023 19:46:13 | 2.348 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15.834 | 0 | 0 | 0 | 42.852 | 0 | 0 | 58.686
4262452 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 3528812-SDK/3325563-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:42:59 | 07.08.2023 18:10:05 | 0.451 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 2.824 | 0 | 0.262 | 5.052
4262453 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296753-BEZIRCI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:50:02 | 07.08.2023 17:52:14 | 0.037 | 9 | 1208 | 69 | 49 | 37 | 286 | 18 | 4 | 1.156 | 2.004 | 5.563 | 0.479 | 1.87 | 0.663 | 14.52 | 0.001 | 26.256
4262454 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916985-DM- EZINE AG PANOSU/47758657-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:38:45 | 07.08.2023 18:11:15 | 0.541 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 3.31
4262455 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5892669-TR- DERMAN CD. BASI AG PANOSU/1900569-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:55:25 | 07.08.2023 19:28:15 | 1.547 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 2.438
4262456 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048356-AG DIREK/5393205-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:56:48 | 07.08.2023 19:59:00 | 2.037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0.576
4262458 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039693-AG DIREK/5440036-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:55:21 | 07.08.2023 19:05:49 | 1.174 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438
4262461 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107335-Çayagzi Kestanelik Ortak Hatbasi/47610550-KOYLER 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 17:28:45 | 07.08.2023 19:52:51 | 2.402 | 1 | 660 | 0 | 4 | 5 | 73 | 0 | 0 | 6.866 | 69.657 | 0 | 3.957 | 6.178 | 9.436 | 0 | 0 | 96.095
4262464 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156609-KALKIM BELDELER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:10:39 | 07.08.2023 18:11:58 | 0.022 | 0 | 2029 | 6 | 85 | 7 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0.348 | 0.427 | 0.059 | 0.679 | 0 | 0 | 2.989
4262468 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54029817-AGACIK KOK /54029827-KULFAK KOK GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:06:26 | 10.08.2023 17:16:40 | 8.171 | 0 | 272 | 6 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 136.481 | 15.79 | 1.015 | 1.299 | 28.481 | 0 | 0 | 183.066
4262473 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92619-Beyköy Akçaköy Grup Ayiricisi/47570420- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:12:46 | 07.08.2023 19:38:10 | 1.423 | 1 | 408 | 0 | 89 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3.356 | 28.746 | 0 | 41.541 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 76.746
4262474 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 951951-AG DIREK/5204424-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:14:32 | 07.08.2023 19:15:08 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
4262477 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1070973-AG DIREK/5512672-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 16:23:15 | 07.08.2023 20:33:12 | 4.166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4262481 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245484-GUVEMALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:26:29 | 07.08.2023 18:27:03 | 0.009 | 1 | 860 | 4 | 26 | 3 | 111 | 2 | 0 | 0.129 | 0.684 | 0.112 | 0.081 | 0.09 | 0.249 | 0.08 | 0 | 1.427
4262483 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884614-TR-1 SUBASI MH AG PANOSU/1929317-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:15:11 | 07.08.2023 20:20:13 | 2.084 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 1.6
4262485 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48731750-DERECIK AYIRICISI/47516463- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:20:10 | 07.08.2023 19:31:20 | 1.186 | 0 | 121 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.451 | 1.07 | 19.557 | 0 | 2.938 | 0 | 0 | 29.015
4262487 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5889245-DM ICI TR9/1 ODUNLUK AG PANOSU/1801627-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:24:19 | 07.08.2023 19:47:28 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 3.343
4262490 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879493-DM-2/01 ZEYTINLI AG PANOSU/1816901-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:38:28 | 07.08.2023 19:33:47 | 0.922 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.796 | 0 | 0 | 0 | 4.103 | 0 | 0 | 8.898
4262493 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23235-TR- MERTUR KABIN/47094797-AYDIN1 OGRETMENLER SITESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:45:12 | 07.08.2023 18:45:37 | 0.007 | 0 | 717 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.085 | 0.029 | 0 | 0 | 0.585
4262497 | 1 | BURSA | GEMLİK | TM Fideri | 54428692-GEMLIK TRAFO MERKEZI/47253617-GEMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:58:28 | 07.08.2023 19:14:59 | 0.275 | 1 | 22528 | 10 | 53 | 59 | 2134 | 32 | 6 | 1.635 | 286.743 | 4.521 | 1.812 | 102.165 | 90.686 | 195.124 | 5.417 | 688.104
4262498 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030507-AG DIREK/5382228-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:57:22 | 07.08.2023 21:29:42 | 2.539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 1.202
4262502 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 101432-OTOBAN BATI GISELERI SABAN ALKAYA ÖZ.MÜS.GRUP AYIR/48556662-OZEL MUSTERI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:08:00 | 07.08.2023 20:08:25 | 1.007 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.907 | 0 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 113.007
4262503 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911247-ÇARDAK TR-11 AG PANOSU/47747358-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 18:30:30 | 07.08.2023 19:37:35 | 1.118 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.049 | 0 | 0.008 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 7.092
4262508 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757521-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:22:15 | 07.08.2023 19:25:01 | 0.046 | 16 | 9594 | 103 | 77 | 41 | 626 | 7 | 11 | 0.405 | 17.703 | 10.345 | 0.656 | 8.253 | 5.784 | 3.016 | 0.267 | 46.427
4262510 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248857-BAYIRKOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:22:15 | 07.08.2023 19:50:36 | 0.473 | 6 | 1499 | 239 | 47 | 33 | 289 | 3 | 1 | 1.352 | 29.176 | 213.318 | 8.362 | 53.135 | 10.428 | 10.982 | 0.006 | 326.758
4262511 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6638-DM ICI TR9/1 ODUNLUK/48529235-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:27:44 | 07.08.2023 19:28:00 | 0.004 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0.073 | 1.079
4262513 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 55998650-AG DIREK/5609221-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:18:27 | 07.08.2023 22:01:59 | 2.726 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4262514 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103403-FEVZIPASA ARIZ ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47680810- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:50:38 | 07.08.2023 23:44:51 | 3.904 | 0 | 112 | 38 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.779 | 195.068 | 2.014 | 3.027 | 0.483 | 0 | 0 | 207.371
4262519 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930755-AG DIREK/5105763-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:42:26 | 07.08.2023 20:51:38 | 1.153 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809
4262523 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3537254-SDK/3388801-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:49:18 | 07.08.2023 21:15:06 | 1.43 | 0 | 433 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.491 | 0 | 7.913 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 50.565
4262524 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47453890-DM-4/02 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:51:15 | 07.08.2023 20:06:42 | 0.258 | 0 | 85 | 0 | 0 | 14 | 98 | 24 | 8 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 7.165 | 3.523 | 18.064 | 0.991 | 32.04
4262525 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889114-TR-8 GURSU AG PANOSU/1826779-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:49:22 | 07.08.2023 20:59:27 | 1.168 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.933 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 16.722
4262527 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 13309-TR-2 CEKIRDEKLI MH/47451774-TR-2 CEKIRDEKLI MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:50:44 | 07.08.2023 21:29:39 | 1.648 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.846 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 10.512
4262533 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92752-DEMIRELI KÖYÜ,DEMIRELI SU POMPASI ,BÜLENT DÖNMEZ,HORASAN GIDA ORTAK HAT AYIRICISI/47527738- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:56:19 | 07.08.2023 20:31:00 | 0.578 | 0 | 196 | 2 | 20 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 5.544 | 0.306 | 2.619 | 0 | 1.034 | 0 | 0.863 | 10.365
4262537 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282792-DEVECIKONAGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:02:07 | 07.08.2023 20:03:31 | 0.023 | 1 | 1954 | 0 | 31 | 12 | 164 | 25 | 0 | 0.021 | 1.03 | 0 | 0.064 | 0.202 | 0.161 | 3.832 | 0 | 5.309
4262538 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5917261-DM-11 KEPEZ AG PANOSU/47773014-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:25:06 | 07.08.2023 20:56:47 | 1.528 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.635 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 39.117
4262541 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17027-DALLIMANDIRA KOK/47283115-TURKCELL VE TAVUKHANE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:08:26 | 07.08.2023 20:29:00 | 0.343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 26.129 | 0 | 0 | 0 | 27.016
4262542 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104508-TEMIZ PETROL(YENI MAHALLE) HATBASI AYIRICISI/47660928- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:09:47 | 07.08.2023 20:51:37 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0.086
4262543 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90631-TR-1 BÖLGESI GRUP AYIRICI/47471614- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:59:01 | 07.08.2023 21:14:05 | 1.251 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 95.227 | 0 | 0 | 0 | 23.341 | 0 | 0 | 118.568
4262552 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92931-KÜÇÜK RIZE ORTAK AYIRICISI/47508534- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:19:17 | 07.08.2023 20:35:50 | 0.276 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.482 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597
4262564 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241247-KUMKALE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:41:06 | 07.08.2023 20:42:53 | 0.03 | 3 | 2 | 20 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.013 | 0 | 0.951 | 0.005 | 0.072 | 0.015 | 0.004 | 0 | 1.06
4262587 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47460244-EYMIR KÖK ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 10:13:41 | 10.08.2023 13:23:01 | 3.156 | 2 | 1174 | 11 | 20 | 9 | 86 | 2 | 1 | 17.205 | 300.585 | 1050.91 | 59.05 | 59.78 | 83.153 | 160.869 | 5.552 | 1737.105
4262590 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55083955-KARAORMAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 19:50:16 | 07.08.2023 20:58:27 | 1.136 | 1 | 429 | 3 | 23 | 5 | 53 | 4 | 0 | 0.998 | 8.068 | 2.203 | 2.397 | 14.156 | 1.784 | 32.729 | 0 | 62.334
4262600 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 57179815-TR-MISAKÇA VE ÖZEL MÜSTERI AYIRICISI/57179806- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:47:41 | 07.08.2023 23:21:33 | 2.564 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.867
4262617 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47431398-ODUNLUK YIGITALI INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:14:06 | 07.08.2023 21:21:27 | 0.123 | 0 | 2551 | 0 | 6 | 10 | 224 | 0 | 1 | 0 | 29.588 | 0 | 0.042 | 3.27 | 8.803 | 0 | 0.042 | 41.745
4262625 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076374-AG DIREK/57605405- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:17:41 | 08.08.2023 01:26:44 | 4.151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4262632 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930152-AG DIREK/5081660-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:08:53 | 07.08.2023 22:21:51 | 1.216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
4262637 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 53970072-TR-21 (YENI BETON KÖSK) AG PANOSU/53969997- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:12:40 | 07.08.2023 22:42:39 | 1.5 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.254 | 0 | 0 | 0 | 7.677 | 0 | 0 | 45.932
4262644 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98205-Yesilhisar Baski Su Pompasi ve Yesilhisar TR6 HB Ayiricisi/47570997- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:24:49 | 07.08.2023 22:26:05 | 1.021 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 14.393 | 0 | 0 | 0.496 | 0.12 | 1.908 | 0 | 0 | 16.916
4262660 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56211698-TR-84 AG PANOSU/56211746- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:38:34 | 07.08.2023 22:38:18 | 0.995 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8.563 | 0 | 0 | 0 | 16.073 | 0 | 0 | 24.636
4262661 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:40:00 | 07.08.2023 21:40:45 | 0.013 | 1 | 429 | 3 | 23 | 5 | 53 | 4 | 0 | 0.037 | 0.296 | 0.081 | 0.088 | 0.524 | 0.065 | 1.208 | 0 | 2.3
4262678 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5868855-TR- BAYIRYUZUGUNEY TRMSUL AG PANOSU/1798363-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:51:45 | 07.08.2023 23:17:59 | 1.437 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 4.062 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 4.236
4262682 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109278-Ilgardere Akköy Konut Sek./48529873- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 20:38:58 | 07.08.2023 22:48:47 | 2.163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 3.038
4262683 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867228-TR-14/1 AG PANOSU/1803823-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 21:52:59 | 07.08.2023 23:12:39 | 1.328 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.881
4262699 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47263074-ERENLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:16:04 | 07.08.2023 22:16:34 | 0.008 | 0 | 505 | 6 | 12 | 6 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0.377 | 0.028 | 0.009 | 0.099 | 0.077 | 0.357 | 0 | 0.947
4262711 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970034-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:34:25 | 07.08.2023 22:36:36 | 0.036 | 0 | 826 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 2.768
4262714 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5932239-TR-6 MUSA GUNDUZ CAD AG PANOSU/47130246-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:30:50 | 07.08.2023 23:48:48 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.654 | 0 | 0 | 8.654
4262715 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 22:39:38 | 07.08.2023 22:40:20 | 0.012 | 0 | 626 | 5 | 35 | 0 | 82 | 1 | 2 | 0 | 0.45 | 0.075 | 0.105 | 0 | 0.063 | 0.068 | 0.057 | 0.818
4262739 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1055812-AG DIREK/5486127-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 23:02:33 | 07.08.2023 23:47:44 | 0.753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4262740 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1293953-AG DIREK/4824846-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 23:05:49 | 07.08.2023 23:44:00 | 0.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
4262754 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93241-KöylüKöyü Tr-1 ve Tr-2 Grup Hatbasi Ayiricisi/47593636- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 23:24:21 | 08.08.2023 00:21:30 | 0.953 | 0 | 259 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.941 | 0 | 2.237 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 22.519
4262770 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3529501-SDK/5338298-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 00:01:42 | 08.08.2023 00:56:55 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
4262771 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103403-FEVZIPASA ARIZ ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47680810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 23:48:05 | 08.08.2023 04:24:06 | 4.6 | 0 | 112 | 38 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.619 | 550.086 | 5.614 | 2.986 | 0.674 | 0 | 0 | 573.979
4262783 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 00:21:31 | 08.08.2023 00:28:59 | 0.124 | 0 | 956 | 4 | 64 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6.199 | 1.276 | 0.812 | 0.106 | 1.011 | 0 | 0 | 9.404
4262784 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 00:26:36 | 08.08.2023 00:27:21 | 0.013 | 1 | 429 | 3 | 23 | 5 | 53 | 4 | 0 | 0.021 | 0.239 | 0.076 | 0.09 | 0.155 | 0.041 | 0.709 | 0 | 1.332
4262805 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 5922586-TR-1 KARGACI KOYU AG PANOSU/47717919-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 00:16:56 | 08.08.2023 02:02:32 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
4262809 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16522-TR-52/47465188-Tr-54 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 00:47:05 | 08.08.2023 01:27:02 | 0.666 | 1 | 5404 | 0 | 13 | 4 | 194 | 1 | 23 | 0.6 | 170.406 | 0 | 0.151 | 3.228 | 24.838 | 1.833 | 3.068 | 204.125
4262812 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353277-HISARALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 01:16:53 | 08.08.2023 01:18:00 | 0.019 | 0 | 209 | 4 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.066 | 0.055 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.322
4262818 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545013-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 02:00:16 | 08.08.2023 02:11:23 | 0.185 | 0 | 926 | 0 | 2 | 29 | 138 | 22 | 2 | 0 | 7.55 | 0 | 0.004 | 6.595 | 3.968 | 36.694 | 0.19 | 55.001
4262819 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5884266-TR-3 (OVAAKCA PTT KARSISI) AG PANOSU/1847576-5 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 02:03:15 | 08.08.2023 03:02:15 | 0.983 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 8.096
4262820 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 02:11:42 | 08.08.2023 02:12:32 | 0.014 | 3 | 351 | 6 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.049 | 0.111 | 0.031 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.2
4262821 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095963-ALTINOVA FIDER 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 02:32:24 | 08.08.2023 02:33:28 | 0.018 | 0 | 1655 | 1 | 72 | 17 | 342 | 9 | 1 | 0 | 1.282 | 0.405 | 0.062 | 1.847 | 1.211 | 1.072 | 0.02 | 5.898
4262822 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264798-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 02:34:50 | 08.08.2023 02:39:00 | 0.069 | 26 | 3830 | 89 | 112 | 34 | 543 | 3 | 1 | 9.649 | 8.964 | 7.221 | 0.797 | 1.724 | 1.448 | 0.893 | 0 | 30.696
4262823 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 02:45:04 | 08.08.2023 02:45:49 | 0.013 | 2 | 553 | 10 | 133 | 4 | 60 | 2 | 2 | 0.011 | 0.249 | 0.197 | 0.073 | 2.094 | 0.075 | 2.482 | 0.008 | 5.189
4262825 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1300385-AG DIREK/5323399-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 03:01:40 | 08.08.2023 05:24:10 | 2.375 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405
4262829 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353277-HISARALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 03:40:30 | 08.08.2023 03:52:27 | 0.199 | 0 | 209 | 4 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.363 | 0.301 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 1.654
4262830 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993210-AKKÖPRÜ ISTIKAMETI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 03:45:23 | 08.08.2023 03:46:08 | 0.013 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 1.21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.219
4262833 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263653-HACIOSMAN KUTLUCA GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 05:15:29 | 08.08.2023 05:16:14 | 0.013 | 1 | 193 | 4 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.003 | 0.096 | 0.012 | 0.002 | 0.608 | 0.007 | 0 | 0 | 0.728
4262834 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105198-Kalburcu Grup Ayiricisi/47676580- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 01:40:35 | 08.08.2023 06:25:13 | 4.744 | 0 | 167 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.229 | 0 | 0.248 | 0 | 6.489 | 0 | 0 | 35.965
4262835 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92140-Göbel Tm.Yani Muradiye Hat Basi Ayiricisi/47623228- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 03:15:31 | 08.08.2023 07:06:25 | 3.848 | 0 | 261 | 7 | 1 | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | 37.314 | 32.15 | 1.266 | 24.482 | 3.149 | 91.91 | 0 | 190.271
4262836 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248824-BAHADIRLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 05:49:48 | 08.08.2023 05:50:18 | 0.008 | 1 | 250 | 1 | 14 | 5 | 40 | 2 | 0 | 0.025 | 0.126 | 0.012 | 0.008 | 0.025 | 0.025 | 1.767 | 0 | 1.989
4262837 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353305-ILYASÇILAR GÜLLER KABULBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 05:53:37 | 08.08.2023 05:55:03 | 0.024 | 2 | 500 | 1 | 7 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0.035 | 0.328 | 0.068 | 0.034 | 0.001 | 0.016 | 0.55 | 0 | 1.033
4262838 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275576-HOTASLAR GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:06:21 | 08.08.2023 06:07:11 | 0.014 | 2 | 571 | 2 | 10 | 4 | 79 | 1 | 0 | 0.125 | 0.431 | 0.052 | 0.064 | 0.057 | 0.071 | 0 | 0 | 0.799
4262839 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:14:45 | 08.08.2023 06:15:30 | 0.013 | 4 | 2570 | 4 | 32 | 13 | 480 | 1 | 0 | 0.053 | 1.423 | 0.047 | 0.082 | 0.165 | 0.231 | 0.562 | 0 | 2.561
4262840 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47243817-AVSA-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:20:37 | 08.08.2023 06:23:24 | 0.046 | 0 | 643 | 0 | 16 | 2 | 85 | 0 | 2 | 0 | 1.611 | 0 | 0.029 | 0.369 | 0.275 | 0 | 0.539 | 2.823
4262842 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:42:37 | 08.08.2023 06:42:45 | 0.002 | 3 | 1033 | 8 | 24 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.029 | 0.716 | 0.349 | 0.127 | 0.013 | 0.122 | 0 | 0 | 1.357
4262843 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47456850-KUMKENT CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 05:50:12 | 08.08.2023 09:03:50 | 3.227 | 1 | 532 | 20 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 2.215 | 67.006 | 380.671 | 0 | 51.87 | 24.135 | 0 | 0 | 525.897
4262844 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:58:55 | 08.08.2023 06:59:40 | 0.013 | 0 | 1265 | 0 | 34 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 1.12 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.209 | 1.998 | 0.016 | 3.443
4262851 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:15:51 | 08.08.2023 07:16:30 | 0.011 | 0 | 479 | 8 | 41 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.934 | 0.361 | 0.009 | 0.113 | 0 | 0 | 1.821
4262855 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283003- DEDELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:24:21 | 08.08.2023 07:26:00 | 0.028 | 0 | 551 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0.021 | 0.043 | 0 | 0 | 0.386
4262856 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452096-YIGIT DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:25:45 | 08.08.2023 07:26:30 | 0.013 | 3 | 2270 | 19 | 52 | 15 | 186 | 4 | 3 | 0.076 | 2.044 | 5.995 | 0.504 | 0.394 | 0.535 | 0.529 | 0.035 | 10.112
4262858 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531989-SDK/57546487- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:27:54 | 08.08.2023 09:28:45 | 2.014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4262860 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90443-Yaylacik Ayiricisi/47498607- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:16:49 | 08.08.2023 09:00:57 | 1.735 | 3 | 7 | 5 | 1 | 64 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1.056 | 23.767 | 0 | 338.713 | 0.093 | 370.039 | 0 | 733.667
4262864 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56040202-Bahadirli Hatbasi Ayiricisi/55851706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:06:05 | 08.08.2023 08:59:38 | 1.893 | 0 | 137 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 2.414 | 0 | 7.372 | 0 | 0 | 29.215
4262865 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5890852-TR- KUCUKDAGDERE OREN MH AG PANOSU/49241397- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:25:05 | 08.08.2023 09:50:17 | 3.42 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372
4262866 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55019269-DM-4/27/54985864-30. SOKAK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:47:33 | 08.08.2023 08:59:34 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.364 | 0 | 369.051 | 0 | 442.415
4262867 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98690-Danisment Fideri Sigortasiz HB Ayiricisi/48558523- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 04:48:20 | 08.08.2023 08:53:14 | 4.082 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5.29 | 20.32 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0.458 | 0 | 27.018
4262868 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545450-SDK/5643380-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:11:13 | 08.08.2023 14:08:41 | 6.958 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.484 | 0 | 0 | 0 | 29.225 | 0 | 0 | 47.709
4262869 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92801-Haciahmetpinari-KIZILÖZ HB. Ayiricisi/47682691- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 06:40:17 | 08.08.2023 09:13:21 | 2.551 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 9.246
4262870 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92385-Örenköy-KAZANKUZU HB Ayiricisi/47588236- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 05:36:12 | 08.08.2023 09:28:38 | 3.874 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.996 | 0 | 0.337 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 9.496
4262871 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 54272488-Toma Deresi Ana Hatbasi/54245245- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 09:37:19 | 10.08.2023 11:13:51 | 1.609 | 1 | 141 | 0 | 18 | 7 | 33 | 2 | 0 | 5.04 | 25.563 | 0 | 17.195 | 23.888 | 27.024 | 8.574 | 0 | 107.284
4262874 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 98314-HISAR KÖYÜ MUTLU MIMARLIK ÖZEL TRAFOLAR HAT BASI/48559991- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:05:55 | 08.08.2023 09:22:18 | 1.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 5.152 | 0 | 9.035
4262875 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:28:02 | 08.08.2023 08:28:48 | 0.013 | 2 | 318 | 11 | 12 | 7 | 51 | 2 | 0 | 0.05 | 0.486 | 0.259 | 0.155 | 2.149 | 0.265 | 0.562 | 0 | 3.926
4262878 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464473-ESKI FADILLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:29:12 | 08.08.2023 08:29:57 | 0.013 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.012 | 0 | 0.048 | 0 | 0.074 | 0 | 0.703 | 0 | 0.837
4262881 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47456719-INOVALAR GRUP CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 10:01:36 | 10.08.2023 16:38:21 | 6.613 | 0 | 557 | 4 | 89 | 3 | 78 | 1 | 0 | 0 | 242.979 | 60.072 | 367.123 | 164.722 | 193.237 | 932.527 | 0 | 1960.659
4262884 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102102-HARMANLI SEYRAN ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47524455- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:28:54 | 08.08.2023 10:02:21 | 1.558 | 3 | 318 | 5 | 4 | 3 | 42 | 0 | 0 | 4.597 | 29.413 | 20.305 | 4.581 | 183.017 | 16.93 | 0 | 0 | 258.843
4262891 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:02:35 | 08.08.2023 09:15:42 | 0.219 | 2 | 953 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 3.054 | 15.85 | 0 | 1.478 | 2.409 | 2.021 | 0 | 0 | 24.812
4262892 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3515912-SDK/2493437- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:55:11 | 08.08.2023 09:31:34 | 0.606 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 0 | 0 | 14.815 | 0 | 0 | 20.043
4262893 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:04:16 | 08.08.2023 09:04:24 | 0.002 | 2 | 310 | 16 | 19 | 6 | 78 | 0 | 2 | 0.13 | 0.537 | 1.27 | 0.118 | 0.044 | 0.17 | 0 | 0 | 2.27
4262894 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90446-43,SOKAK SOL TARAF/47474655- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:03:49 | 08.08.2023 11:12:53 | 2.151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.938 | 0 | 175.569 | 0 | 245.507
4262896 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190049-ÇAN-1 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.08.2023 00:34:00 | 07.08.2023 02:03:00 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 1.379
4262897 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/54839107-BAGYUZU | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 10:36:25 | 10.08.2023 11:00:50 | 0.407 | 6 | 1092 | 3 | 5 | 9 | 90 | 3 | 1 | 6.817 | 31.402 | 5.927 | 2.004 | 7.259 | 4.929 | 53.029 | 0.356 | 111.722
4262899 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:12:56 | 08.08.2023 09:13:41 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 2.226
4262900 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56349214-TKI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.08.2023 00:34:00 | 07.08.2023 01:53:00 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.862 | 0 | 280.862
4262901 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:13:46 | 08.08.2023 09:14:16 | 0.008 | 2 | 802 | 7 | 13 | 6 | 190 | 3 | 0 | 0.051 | 0.748 | 0.121 | 0.079 | 0.41 | 0.423 | 2.462 | 0 | 4.295
4262902 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531431-SDK/5412758-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 08:47:03 | 08.08.2023 10:14:05 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286
4262907 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108975-Haciömerler Hat basi sek./47677397- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:02:24 | 08.08.2023 10:10:20 | 1.132 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 12.381 | 0.165 | 0 | 0 | 14.07
4262910 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:19:16 | 08.08.2023 09:19:47 | 0.009 | 2 | 310 | 16 | 19 | 6 | 78 | 0 | 2 | 0.13 | 0.537 | 1.27 | 0.118 | 0.044 | 0.17 | 0 | 0 | 2.27
4262913 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47252069-ILYASAGA KOK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:26:48 | 08.08.2023 09:27:32 | 0.012 | 7 | 1765 | 2 | 42 | 4 | 188 | 1 | 0 | 0.251 | 1.813 | 0.349 | 0.018 | 0.054 | 0.645 | 0.001 | 0 | 3.131
4262915 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546345-SDK/5685448-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:33:10 | 08.08.2023 11:48:17 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 3.739
4262918 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 98314-HISAR KÖYÜ MUTLU MIMARLIK ÖZEL TRAFOLAR HAT BASI/48559991- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:30:15 | 08.08.2023 13:34:30 | 4.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.709 | 0 | 0 | 0 | 8.089 | 0 | 16.66 | 0 | 31.457
4262920 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1304027-AG DIREK/5233706-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:31:56 | 08.08.2023 14:34:42 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.833 | 0 | 0 | 134.833
4262921 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5872042-TR- CALISKAN CAD AG PANOSU/1812827-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:23:27 | 08.08.2023 10:07:50 | 0.74 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 1.195
4262923 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:43:24 | 08.08.2023 09:44:09 | 0.013 | 4 | 2570 | 4 | 32 | 13 | 480 | 1 | 0 | 0.083 | 2.236 | 0.059 | 0.103 | 0.268 | 0.55 | 1.093 | 0 | 4.391
4262924 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47250982-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:44:33 | 08.08.2023 09:48:56 | 0.073 | 3 | 662 | 20 | 11 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0.226 | 2.85 | 5.255 | 0.286 | 8.93 | 1.446 | 0 | 0 | 18.994
4262925 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5897957-TR-1 YABANCILAR KOYU AG PANOSU/1864451-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:47:14 | 08.08.2023 12:36:26 | 2.82 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.331 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 5.012
4262927 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 3553251-SDK/3502237-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:48:51 | 08.08.2023 12:14:06 | 2.421 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 76.771 | 0 | 0 | 0 | 24.859 | 0 | 0 | 101.63
4262929 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47520157-PASALAR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:49:57 | 08.08.2023 10:02:46 | 0.213 | 2 | 751 | 7 | 40 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0.143 | 12.483 | 3.843 | 7.447 | 0.491 | 6.295 | 0 | 0 | 30.703
4262931 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23355-TR-13 ESENKOY/47096474-TR-11 GIRIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 11:05:20 | 10.08.2023 15:10:12 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.315 | 0 | 0 | 0 | 229.315
4262932 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3516653-SDK- A.1/5059868-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:42:50 | 08.08.2023 10:31:51 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 5.02
4262933 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 48818063-KOK-DEMIRTEPE/48811817-PAMUKKENT | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 13:31:29 | 10.08.2023 14:54:18 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.504 | 0 | 0 | 0 | 66.791 | 0 | 0 | 0 | 77.294
4262937 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093056-TR-2/6 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:04:25 | 08.08.2023 10:07:14 | 0.047 | 0 | 1205 | 0 | 6 | 4 | 483 | 7 | 9 | 0 | 5.338 | 0 | 0.264 | 1.912 | 15.877 | 17.473 | 2.966 | 43.829
4262941 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 92070-Ericek-Karalar Grup Hat Basi Ayiricisi/47486305- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:00:22 | 08.08.2023 11:03:51 | 1.058 | 3 | 242 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10.491 | 11.581 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 22.402
4262943 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16691-TR-62/47467790-TR-62A ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:59:00 | 08.08.2023 10:51:08 | 0.869 | 0 | 620 | 0 | 2 | 8 | 697 | 2 | 8 | 0 | 29.828 | 0 | 0.039 | 206.02 | 170.662 | 27.953 | 16.923 | 451.425
4262944 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16008-TR-15 KEPEZ/47461461-TR 18 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:01:10 | 08.08.2023 11:11:46 | 1.177 | 0 | 207 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.459 | 0 | 0.076 | 0 | 10.636 | 0 | 0 | 34.171
4262948 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9770-TR-16/47431411-BARAJYOLU ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:09:04 | 11.08.2023 18:08:00 | 8.982 | 2 | 0 | 8 | 2 | 16 | 3 | 7 | 0 | 5.156 | 0 | 81.652 | 3.566 | 1216.078 | 3.773 | 3778.421 | 0 | 5088.646
4262955 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23490-TR-2/6 CIFTLIKKOY/47103052-TR-7-8 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:04:29 | 08.08.2023 11:39:24 | 1.582 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 125.878 | 0 | 0 | 0 | 37.57 | 0 | 0 | 163.449
4262957 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725305-AG DIREK/5376136-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:19:46 | 08.08.2023 11:11:30 | 0.862 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0.661
4262959 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 55635725-SAFRAN TR-5 HATBASI/47111583-717125_34.5_1 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:19:41 | 08.08.2023 12:26:25 | 3.112 | 0 | 204 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.409 | 0 | 1.118 | 0 | 22.149 | 0 | 0 | 92.676
4262966 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:40:14 | 08.08.2023 10:40:44 | 0.008 | 0 | 283 | 2 | 35 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0.003 | 0.077 | 0.573 | 0.217 | 0 | 0 | 1.406
4262967 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 23398-TR-2 TASKOPRU/47103129-TR- KAMYONCULAR KOOP. CIKIS | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:45:28 | 08.08.2023 17:45:27 | 8 | 0 | 64 | 0 | 22 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 39.778 | 0 | 89.983 | 8.997 | 437.351 | 433.561 | 0 | 1009.671
4262968 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5898477-TR- KONAKPINAR MH AG PANOSU/1838040-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:43:53 | 08.08.2023 12:08:13 | 1.406 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.794 | 0 | 0 | 0 | 5.236 | 0 | 0 | 11.03
4262970 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075886-AG DIREK/5603039-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 07:54:18 | 08.08.2023 14:14:11 | 6.331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.843
4262971 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5877797-DM-6/20 AG PANOSU/1814502-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:37:36 | 08.08.2023 11:26:17 | 0.811 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.736 | 0 | 0 | 0 | 14.212 | 0 | 0 | 22.948
4262973 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57133815-DM-21 30 AGUSTOS/56426439- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:43:33 | 08.08.2023 11:20:11 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.833 | 0 | 931.943 | 0 | 1065.776
4262976 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 54070113-TR-3 TATKAVAKLI MH AG PANOSU/54070099- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:44:52 | 08.08.2023 11:23:07 | 0.638 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3.598 | 0 | 0.749 | 0 | 11.963 | 0 | 0 | 16.311
4262979 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897031-TR-1 M.ÇAVUS AG PANOSU/1804269-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:41:46 | 08.08.2023 11:51:23 | 1.16 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.512 | 0 | 0 | 0 | 22.655 | 0 | 0 | 48.167
4262987 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104970-Turkcell -Vodafone Ayiricisi/47676754- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:10:06 | 08.08.2023 12:10:23 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.208 | 0 | 0 | 0 | 6.208
4262997 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1064180-AG DIREK/5539323-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:50:29 | 08.08.2023 14:04:48 | 3.238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4263000 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542001-SDK/5626316-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 09:17:07 | 08.08.2023 16:56:53 | 7.663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.164
4263003 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878895-TR-3 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/1814446-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:10:35 | 08.08.2023 12:22:46 | 1.203 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 4.342 | 0 | 6.192 | 0 | 2.859 | 13.904
4263020 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275576-HOTASLAR GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:36:49 | 08.08.2023 11:38:07 | 0.022 | 2 | 571 | 2 | 10 | 4 | 79 | 1 | 0 | 0.445 | 1.536 | 0.143 | 0.175 | 0.203 | 0.366 | 0 | 0 | 2.868
4263021 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1121232-AG DIREK/5714103-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:25:31 | 08.08.2023 14:44:54 | 3.323 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577
4263024 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1079278-AG DIREK/5541630-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:17:21 | 08.08.2023 17:03:35 | 5.771 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.318
4263027 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16659-TR-26/47466866-SU POMPALARI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 14:06:31 | 10.08.2023 14:26:56 | 0.34 | 1 | 10 | 0 | 50 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2.107 | 0.242 | 0 | 3.643 | 2.667 | 4.477 | 1.349 | 0 | 14.485
4263033 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098245-AG DIREK/5655877-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:49:31 | 08.08.2023 17:43:17 | 5.896 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.631
4263037 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 802886-AG DIREK/4862172-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:26:55 | 08.08.2023 13:28:36 | 2.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4263040 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249746-DAVUTLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:53:23 | 08.08.2023 13:23:28 | 1.501 | 2 | 1912 | 18 | 131 | 11 | 356 | 3 | 0 | 0.036 | 2.233 | 2.143 | 1.207 | 1.905 | 1.228 | 4.154 | 0 | 12.906
4263043 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16659-TR-26/47466866-SU POMPALARI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 05:51:36 | 11.08.2023 06:53:08 | 1.026 | 1 | 10 | 0 | 50 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0.43 | 0.049 | 0 | 0.871 | 0.512 | 0.591 | 0.228 | 0 | 2.683
4263045 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57227864-PANO /1606815-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:46:45 | 08.08.2023 13:34:57 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4263048 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547450-SDK/5685681-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:51:10 | 08.08.2023 13:52:58 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.729 | 0 | 0 | 4.729
4263049 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-OMERKOY KOK/53835913-SAHILYENICE-DUTLIMAN CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:02:38 | 12.08.2023 11:35:11 | 2.543 | 17 | 531 | 9 | 1 | 10 | 89 | 3 | 0 | 8.972 | 83.964 | 75.527 | 0 | 187.549 | 17.295 | 102.565 | 0 | 475.872
4263053 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5870654-TR-15 BES KARDESLER AG PANOSU/1807424-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:53:53 | 08.08.2023 14:32:11 | 2.638 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.331 | 0 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 0 | 40.533
4263054 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 681384-AG DIREK/4655408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:58:44 | 08.08.2023 13:49:19 | 1.843 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
4263062 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5894697-TR-2 IRFANIYE AG PANOSU/1803530-6 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:09:02 | 08.08.2023 15:39:53 | 3.514 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.087 | 0 | 0 | 0 | 6.579 | 0 | 0 | 46.666
4263068 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16008-TR-15 KEPEZ/47461461-TR 18 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 11:55:09 | 08.08.2023 13:30:02 | 1.581 | 0 | 207 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.055 | 0 | 0.11 | 0 | 15.167 | 0 | 0 | 47.332
4263072 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464473-ESKI FADILLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:51:31 | 08.08.2023 16:03:29 | 3.199 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.016 | 0 | 0.059 | 0 | 0.09 | 0 | 0.637 | 0 | 0.802
4263079 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110186-Karadag Grup Ayiricisi/54308798- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:44:36 | 08.08.2023 13:29:21 | 0.746 | 0 | 214 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.205 | 0 | 0.006 | 0 | 6.715 | 0 | 0 | 19.926
4263081 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530727-SDK/55387451-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:50:35 | 08.08.2023 16:26:53 | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.307 | 0 | 0 | 26.307
4263085 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23654-TR-69/47105904-TR-70 CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:58:29 | 08.08.2023 14:12:10 | 1.228 | 3 | 3556 | 4 | 131 | 4 | 234 | 1 | 0 | 15.977 | 361.41 | 6.981 | 18.115 | 14.052 | 234.399 | 17.767 | 0 | 668.701
4263090 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535886-SDK/5524838-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:05:21 | 08.08.2023 17:40:48 | 4.591 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249
4263096 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1962-ELBEYLI KOK 2/47482742-TACIR,INIKLI HATTI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:19:35 | 08.08.2023 13:44:13 | 0.41 | 6 | 1000 | 24 | 9 | 7 | 161 | 0 | 0 | 0.468 | 24.78 | 30.214 | 1.154 | 14.128 | 5.157 | 0 | 0 | 75.901
4263100 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 264-TR-15/47449948-DEMETEVLER ÇIKISI | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:04:31 | 12.08.2023 11:49:08 | 2.744 | 0 | 5230 | 0 | 12 | 4 | 282 | 3 | 0 | 0 | 1250.015 | 0 | 8.261 | 43.617 | 298.006 | 325.023 | 0 | 1924.923
4263101 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908211-TR-1 CUMALIKIZIK KOYU AG PANOSU/1917145-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:54:31 | 08.08.2023 17:44:12 | 4.828 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.409 | 0 | 0.656 | 0 | 11.222 | 0 | 0 | 27.287
4263103 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993451-AG DIREK/5272217-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:24:17 | 08.08.2023 19:10:41 | 5.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4263104 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8859-TR-445/55475977-TR-444 GIRIS-TR-8 ILE BAGLI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:25:19 | 08.08.2023 15:08:25 | 1.718 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 58.403 | 0 | 0 | 0 | 103.9 | 0 | 0 | 162.303
4263109 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5875367-TR-2 AKYAR MH AG PANOSU/1975723- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:34:48 | 08.08.2023 15:12:49 | 1.634 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.482 | 0 | 0.501 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 15.806
4263111 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:48:02 | 08.08.2023 14:59:42 | 1.194 | 1 | 951 | 10 | 45 | 8 | 128 | 6 | 3 | 1.678 | 108.849 | 47.121 | 107.609 | 56.237 | 62.699 | 57.611 | 1.662 | 443.465
4263119 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 53970072-TR-21 (YENI BETON KÖSK) AG PANOSU/53970009- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:44:35 | 08.08.2023 19:21:30 | 5.615 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 42.827 | 0 | 0 | 0 | 17.129 | 0 | 0.095 | 60.05
4263122 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334145-ALTINOLUK TM EDREMIT FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:58:16 | 08.08.2023 13:59:52 | 0.027 | 0 | 10288 | 0 | 2 | 0 | 467 | 0 | 1 | 0 | 17.121 | 0 | 0.005 | 0 | 8.465 | 0 | 0.039 | 25.63
4263124 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 54195515-TR-182 AG PANOSU/54195546- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:41:07 | 08.08.2023 18:33:46 | 4.878 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.188 | 0 | 9.604 | 0 | 9.217 | 0 | 0 | 37.009
4263128 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718149-AG DIREK/5607692-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 12:04:11 | 08.08.2023 18:24:11 | 6.333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401
4263129 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 56242054-TR-111/54024333-TR-113 | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:48:07 | 08.08.2023 14:46:11 | 0.968 | 0 | 1842 | 0 | 1 | 0 | 483 | 0 | 1 | 0 | 118.369 | 0 | 7.796 | 0 | 354.492 | 0 | 1.337 | 481.994
4263137 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452096-YIGIT DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:13:13 | 08.08.2023 14:13:58 | 0.013 | 3 | 2270 | 19 | 52 | 15 | 186 | 4 | 3 | 0.119 | 3.197 | 8.22 | 0.68 | 0.656 | 1.105 | 0.953 | 0.043 | 14.973
4263138 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:15:51 | 08.08.2023 14:16:45 | 0.015 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.508 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 3.569
4263139 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15668-AYVACIK TR-13/47625761-DIREK TIPI TR 14 VE TR-14A | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 10:41:55 | 08.08.2023 15:23:00 | 4.684 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 6.816 | 235.951 | 32.739 | 0 | 0 | 278.471
4263141 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94381-ASAGIGÖCEK-DÜNDARCIK GRB. AYIRICISI/47590154- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:02:25 | 08.08.2023 15:41:36 | 1.653 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.187 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 12.514
4263145 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91938-BADIRGA HATBASI/47489887- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:09:28 | 08.08.2023 18:18:31 | 4.151 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71.66 | 0 | 0.198 | 0 | 9.835 | 0 | 0 | 81.692
4263146 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5894261-TR-3 AYSEBACI MH AG PANOSU/1840202-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.08.2023 16:49:31 | 10.08.2023 17:33:37 | 0.735 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.591 | 0 | 0.663 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 5.255
4263150 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 21119-TR 2 DARDANOS/47297997-TR 2 DARDANOS DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:21:27 | 08.08.2023 16:45:09 | 2.395 | 0 | 333 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.916 | 0 | 0.206 | 0 | 31.174 | 0 | 0 | 117.297
4263156 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896557-TR- KAPAKLI AG PANOSU/1913498-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:07:27 | 08.08.2023 15:33:42 | 1.437 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.216 | 0 | 0.416 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 4.137
4263159 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54080190-KURSUNLU KÖY TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/54080176- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:35:35 | 08.08.2023 15:42:44 | 1.119 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 65.107 | 0 | 0 | 0 | 50.331 | 0 | 0 | 115.438
4263160 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5910375-TR-2 MAHMUDIYE AG PANOSU/47763316-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:48:27 | 08.08.2023 15:16:07 | 1.461 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 0 | 0 | 8.274
4263162 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47250340-TR-28 B | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:38:33 | 08.08.2023 14:39:08 | 0.01 | 0 | 3008 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 4.491 | 0 | 0 | 0 | 5.002 | 0 | 0 | 9.493
4263167 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5915429-TR-1 AG PANOSU/47773845-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:38:35 | 08.08.2023 15:00:46 | 0.369 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 5.663
4263168 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:48:50 | 08.08.2023 14:49:48 | 0.016 | 2 | 1906 | 8 | 23 | 13 | 208 | 3 | 1 | 0.001 | 1.897 | 0.191 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.993 | 0.058 | 3.88
4263171 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 57577273-B02b/57992185- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:49:21 | 08.08.2023 15:22:32 | 0.553 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315
4263172 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929492-TR- SECDERE MH AG PANOSU/1798616-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:53:57 | 08.08.2023 19:36:08 | 4.703 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.501
4263183 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887244-TR-2 BALIKLI MH AG PANOSU/1834962-3 | AG MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:02:33 | 08.08.2023 17:12:23 | 2.164 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.972 | 0 | 1.532 | 0 | 12.437 | 0 | 0 | 35.94
4263184 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 54807056-TR-1 SOVE MH AG PANOSU/54807078- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:16:19 | 08.08.2023 15:27:06 | 0.18 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 1.154
4263185 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3511634-SDK/3192338-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:11:57 | 08.08.2023 17:00:49 | 1.814 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 18.735 | 0 | 0 | 0 | 4.762 | 0 | 12.677 | 36.174
4263187 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 53979967-UMURLAR-ÇAKIRCA HB. AYIRICISI/53979963- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:17:50 | 08.08.2023 17:06:26 | 3.81 | 0 | 311 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.474 | 0 | 0.958 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 54.717
4263188 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16949-TR-59/47454379-Tr-58 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:14:35 | 08.08.2023 15:42:33 | 0.466 | 0 | 3779 | 0 | 20 | 7 | 658 | 3 | 2 | 0 | 180.59 | 0 | 3.01 | 67.685 | 330.892 | 44.861 | 5.537 | 632.575
4263194 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870552-TR-3 GONCA SK AG PANOSU/1802414-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:13:32 | 08.08.2023 16:17:08 | 1.06 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.584 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 3.839
4263197 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075886-AG DIREK/5603039-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:12:03 | 08.08.2023 18:53:32 | 3.691 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041
4263198 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 48294945-ÇESNIGIR KÖY GRUP HATBASI AYIRICISI/47546017- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:23:18 | 08.08.2023 17:25:05 | 2.03 | 4 | 574 | 10 | 8 | 15 | 64 | 4 | 0 | 0.22 | 82.997 | 101.713 | 4.252 | 239.954 | 27.028 | 180.653 | 0 | 636.816
4263199 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47650951-HELVACI ASMALI CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:01:03 | 11.08.2023 09:43:39 | 0.71 | 1 | 197 | 2 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.582 | 5.688 | 1.863 | 0.921 | 4.641 | 1.186 | 0 | 0 | 14.883
4263205 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92478-Bahçedere Köyü Hatbasi Ayiricisi/47594645- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:31:55 | 08.08.2023 18:09:47 | 2.631 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.649
4263206 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48099589-KARAPINAR - DALLICA HAT BASI/55446117- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:34:56 | 08.08.2023 16:41:41 | 1.112 | 0 | 174 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.848 | 0 | 1.308 | 0 | 7.88 | 0 | 0 | 23.037
4263207 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 48603396-Asagi Bali-Yukari Bali Grup Hat Basi Ayiricisi/47480067- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:36:43 | 11.08.2023 17:50:22 | 8.228 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.51 | 0 | 0 | 0 | 46.942 | 0 | 0 | 80.453
4263208 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452096-YIGIT DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:38:46 | 08.08.2023 15:40:01 | 0.021 | 3 | 2271 | 19 | 52 | 15 | 186 | 4 | 3 | 0.243 | 6.521 | 16.612 | 1.385 | 1.312 | 2.237 | 1.853 | 0.089 | 30.251
4263209 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872702-TR-40 AG PANOSU/1811770-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:28:43 | 08.08.2023 17:20:52 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29
4263215 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451783-TARIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:43:29 | 08.08.2023 15:47:48 | 0.072 | 0 | 10977 | 0 | 6 | 6 | 1433 | 1 | 0 | 0 | 50.152 | 0 | 0.006 | 6.589 | 54.021 | 0.693 | 0 | 111.461
4263217 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5901817-TR-5/22 BARIS AG PANOSU/1797715-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:27:22 | 08.08.2023 18:14:47 | 2.79 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 78.021 | 0 | 0 | 0 | 108.225 | 0 | 0 | 186.246
4263218 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 57470852-/5556334-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:26:38 | 08.08.2023 18:50:20 | 3.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4263223 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47586376-OVA KÖYLER VE KARAKAYA KÖK ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:04:03 | 08.08.2023 16:47:10 | 1.719 | 3 | 2082 | 3 | 178 | 12 | 176 | 1 | 1 | 26.024 | 204.121 | 37.874 | 29.879 | 43.194 | 43.103 | 85.248 | 0.007 | 469.45
4263224 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 56101799-SDK- DM4/56289551-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:19:10 | 08.08.2023 19:10:21 | 3.853 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.597 | 0 | 0 | 0 | 61.163 | 0 | 0 | 90.76
4263226 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5927817-TR-6 ÇAKIRLI AG PANOSU/1805819-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:45:25 | 08.08.2023 17:29:51 | 1.741 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 4.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.022
4263229 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1304027-AG DIREK/5233706-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:37:52 | 08.08.2023 17:16:47 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.555 | 0 | 0 | 40.555
4263231 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5942161-TR-2 FISTIKLI KOYU AG PANOSU/47129654-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:43:06 | 08.08.2023 16:31:42 | 0.81 | 0 | 142 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.623 | 0 | 0.464 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 12.001
4263235 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5899105-TR- OTOGAR AG PANOSU/52052906- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:34:36 | 08.08.2023 17:06:25 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.437 | 0 | 0 | 0 | 33.485 | 0 | 0 | 48.921
4263236 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15577-TR-47 /47467658-TAYLIELI CIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 13:04:33 | 11.08.2023 16:50:22 | 3.764 | 0 | 195 | 0 | 11 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 88.461 | 0 | 11.946 | 0 | 54.57 | 45.96 | 0 | 200.937
4263240 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 57577286-B08b/56498347-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:35:30 | 08.08.2023 19:04:33 | 3.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.141 | 0 | 0 | 16.141
4263242 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280137-DANISMENT ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:04:49 | 14.08.2023 13:58:42 | 3.898 | 1 | 691 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 46.468 | 133.659 | 0 | 0 | 8.359 | 45.307 | 0 | 0 | 233.794
4263243 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874277-TR-1 TUTUNLUK MH AG PANOSU/1805398-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:43:16 | 08.08.2023 16:30:41 | 0.79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
4263247 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939291-TR-8 ESENKOY AG PANOSU/47129412-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:35:55 | 08.08.2023 18:03:10 | 2.454 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.681 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 33.118
4263249 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887988-TR- FERIZKIRI MH AG PANOSU/1834999-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:34:44 | 08.08.2023 18:24:34 | 3.831 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.254
4263251 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1015545-AG DIREK/5436495-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:41:45 | 08.08.2023 18:58:18 | 3.276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4263252 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97830-DÜZOBA YEROLUK GRUP HAT BASI AYIRICISI/48560192- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:03:33 | 08.08.2023 18:52:51 | 2.821 | 0 | 157 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.733 | 0 | 1.911 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 28.639
4263254 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549548-SDK/5695837-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:16:28 | 08.08.2023 18:53:48 | 3.622 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699
4263267 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7919-BURSA SANAYI TRAFO MERKEZI/47433472-GORUKLE | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:13:31 | 08.08.2023 17:07:00 | 0.891 | 5 | 6496 | 13 | 34 | 104 | 501 | 15 | 2 | 5.181 | 818.487 | 46.028 | 7.715 | 413.985 | 773.573 | 418.064 | 18.667 | 2501.7
4263269 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940215-TR-4/50 AG PANOSU/47136527-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:59:55 | 08.08.2023 20:58:14 | 4.972 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.311 | 0 | 0.641 | 0 | 12.385 | 0 | 0 | 29.336
4263285 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545224-SDK/3444385-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:23:55 | 08.08.2023 17:17:08 | 0.887 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.811 | 0 | 0 | 0 | 4.383 | 0 | 0 | 11.194
4263292 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:38:21 | 08.08.2023 18:24:25 | 1.768 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 9.46 | 0 | 694.812 | 0 | 704.695
4263293 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102703-TR-2 OVAAKÇA TARAFI AYIRICISI/47605575- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:24:08 | 08.08.2023 20:18:11 | 3.901 | 0 | 553 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 144.84 | 0 | 0.266 | 0 | 54.041 | 226.294 | 0 | 425.44
4263297 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2619-TR-6 NSK KARSISI/47446552-Tr-AGROMAR CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:44:16 | 08.08.2023 18:33:14 | 1.816 | 3 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.575 | 0 | 65.056 | 0 | 147.506 | 0 | 0 | 0 | 269.136
4263298 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874413-DM-5/26 AG PANOSU/1830309-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:42:11 | 08.08.2023 18:35:05 | 1.881 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 30.038 | 0 | 0 | 45.127
4263300 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5878315-TR-2 GEMSAZ AG PANOSU/1910540-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:28:31 | 08.08.2023 19:14:32 | 2.767 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 14.105 | 0 | 0 | 28.776
4263301 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115390-AG DIREK/5718067-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:29:27 | 08.08.2023 18:09:29 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.96
4263302 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5920278-TR-27A AG PANOSU/1856857-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:23:55 | 08.08.2023 18:59:03 | 2.586 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 118.487 | 0 | 0 | 0 | 80.883 | 0 | 0 | 199.371
4263303 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 3549643-SDK/3498003-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:27:21 | 08.08.2023 22:28:09 | 6.013 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.157 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 9.263
4263305 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014218-AG DIREK/5437959-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:47:33 | 08.08.2023 17:53:59 | 1.107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
4263315 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55998054-SDK/55999355-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:33:16 | 09.08.2023 00:54:36 | 8.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 4.824
4263316 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 56286779-TR-22 SERKAN CAD AG PANOSU/56286805- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:04:09 | 12.08.2023 12:22:49 | 3.311 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 188.685 | 0 | 0 | 0 | 106.594 | 0 | 0 | 295.279
4263317 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872036-TR-49 DEVLET HAST KOSESI AG PANOSU/1812822-9 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:42:10 | 08.08.2023 17:40:41 | 0.975 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.027 | 0 | 0 | 0 | 14.304 | 0 | 0 | 24.331
4263321 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 104002-Kavlaklar köyü Ana hat basi/47571156- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:08:36 | 15.08.2023 12:53:51 | 3.754 | 0 | 88 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.894 | 17.728 | 0.156 | 1.633 | 10.455 | 0 | 0 | 66.867
4263323 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 54501176-MERKEZ TR-13/33 SANAL HAT BASI/47624072-TR-13 | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 10:15:43 | 11.08.2023 17:38:06 | 7.373 | 1 | 537 | 6 | 25 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.441 | 267.869 | 71.282 | 10.227 | 5.603 | 43.478 | 0 | 0 | 398.899
4263326 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5906871-TR- KSS 65. BLOK AG PANOSU/1803653-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:32:22 | 08.08.2023 17:50:43 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0.486
4263333 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1015136-AG DIREK/5437114-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:50:07 | 08.08.2023 17:57:50 | 1.128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
4263334 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874847-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH AG PANOSU/1807969-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:08:51 | 08.08.2023 18:42:18 | 1.557 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 0.085 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 3.396
4263338 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 697935-AG DIREK/4681455-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:19:21 | 08.08.2023 19:23:49 | 2.074 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
4263340 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57790334-PANO/57790374- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:05:56 | 08.08.2023 18:29:13 | 1.388 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
4263341 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042002-KARABIGA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:21:09 | 08.08.2023 17:22:17 | 0.019 | 0 | 123 | 28 | 43 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.085 | 2.584 | 0.218 | 0 | 0.012 | 0 | 0.001 | 2.9
4263345 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5901249-TR- ÇAMLIBEL DEVIRLI AG PANOSU/1839087-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:04:18 | 08.08.2023 20:11:46 | 3.124 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.619 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 6.74
4263348 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884358-TR-94 AG PANOSU/1825024-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:19:47 | 12.08.2023 15:06:48 | 5.784 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.492 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.392
4263349 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47099685-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 14:49:35 | 11.08.2023 16:06:41 | 1.285 | 1 | 2753 | 1 | 106 | 24 | 763 | 18 | 8 | 0.071 | 361.519 | 1.553 | 21.467 | 192.759 | 485.418 | 686.906 | 46.282 | 1795.976
4263351 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 1010-TR-9/47279688-TR-10 GIDER | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 10:19:06 | 11.08.2023 15:15:12 | 4.935 | 33 | 2780 | 2 | 5 | 1 | 132 | 0 | 0 | 56.807 | 641.541 | 0.088 | 3.185 | 1.282 | 382.087 | 0 | 0 | 1084.988
4263352 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1084547-AG DIREK/5648034-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:32:12 | 08.08.2023 21:50:51 | 5.311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912
4263354 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55619005-AG DIREK/55342528-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:15:46 | 08.08.2023 19:57:06 | 2.689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
4263355 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108938-CANBAZ ENH Ayiricisi/47670998- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:33:47 | 08.08.2023 18:28:05 | 4.905 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.865 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 18.936
4263356 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005071-AG DIREK/57898755- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:26:03 | 08.08.2023 20:04:29 | 2.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4263358 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:29:34 | 08.08.2023 17:30:56 | 0.023 | 0 | 775 | 5 | 8 | 4 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0.465 | 0.315 | 0.004 | 0.054 | 0.059 | 7.389 | 0 | 8.286
4263359 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5878181-TR-3/4 ATAEVLER AG PANOSU/1658478-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:27:24 | 08.08.2023 20:44:21 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4263360 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 57012681-PANO/57012691- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:30:21 | 08.08.2023 20:26:21 | 2.933 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 4.431
4263362 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 855641-AG DIREK/4955174-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:49:33 | 08.08.2023 19:07:18 | 3.296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
4263364 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057667-AG DIREK/56395834-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:19:01 | 08.08.2023 18:21:04 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0.159
4263367 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 54188244-DM-2/54102354-HASTANE KOK-DM-2 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:28:48 | 08.08.2023 18:28:48 | 1 | 1 | 1089 | 3 | 12 | 2 | 55 | 1 | 0 | 5.556 | 40.231 | 4.988 | 4.551 | 176.868 | 3.326 | 10.556 | 0 | 246.076
4263369 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6571-BARAKFAKIH DM/55590399-KÖK-4-BARAKFAKIH DM ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:31:38 | 08.08.2023 18:31:50 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.543 | 0 | 2902.328 | 0 | 2981.871
4263370 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:42:23 | 08.08.2023 17:46:34 | 0.07 | 2 | 1906 | 8 | 23 | 13 | 208 | 3 | 1 | 0.002 | 3.883 | 0.311 | 0.104 | 0.351 | 1.114 | 0.742 | 0.124 | 6.631
4263372 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940803-TR-4/17 AG PANOSU/47131828-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:45:34 | 08.08.2023 19:35:50 | 2.838 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.033 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 34.733
4263375 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5906531-DM-2/23 ORTA HARMANLAR 1 AG PANOSU/1847044-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:47:44 | 08.08.2023 19:42:26 | 1.912 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966
4263380 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5904811-TR- DEMIRCILER MH AG PANOSU/1846195-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:51:08 | 08.08.2023 19:08:03 | 1.282 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.901
4263381 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5876099-TR- ALAYAKA BAYKUS CAKILI MH AG PANOSU/1818620-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:54:17 | 08.08.2023 20:14:20 | 2.334 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046
4263382 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871474-TR- DIKMELER MH AG PANOSU/1831346-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:53:56 | 08.08.2023 19:10:20 | 1.273 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464
4263384 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3731-TR-121/47466158-Tr-124 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:53:06 | 08.08.2023 18:15:22 | 0.371 | 0 | 2124 | 0 | 43 | 3 | 294 | 0 | 1 | 0 | 29.015 | 0 | 2.441 | 4.516 | 10.809 | 0 | 0.694 | 47.475
4263385 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5932593-TR-15/1 AG PANOSU/1798953-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:41:42 | 08.08.2023 23:07:50 | 5.435 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 153.327 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 0 | 0 | 176.447
4263386 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 897128-AG DIREK/5021786-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:30:00 | 08.08.2023 18:38:04 | 3.134 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
4263387 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18892-DM-4 /47240657-TR-4/12 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:02:06 | 08.08.2023 18:07:25 | 0.089 | 0 | 2087 | 0 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8.627 | 0 | 0 | 2.261 | 3.135 | 0 | 0 | 14.023
4263389 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 110712-SULTANIYE KÖY SONU SULAMALAR UZUN GRUP HAT AYIRICISI/47457102- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:03:28 | 08.08.2023 21:59:51 | 3.94 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.234 | 0 | 15.133 | 0 | 0 | 0 | 91.368
4263390 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5919696-TR-1 GUNESLI AG PANOSU/1801133-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:49:05 | 08.08.2023 19:14:06 | 1.417 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0.063 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 2.543
4263391 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:02:08 | 08.08.2023 18:03:05 | 0.016 | 2 | 322 | 52 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.073 | 0.22 | 1.604 | 0 | 0.043 | 0.104 | 0 | 0 | 2.044
4263395 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940683-TR-8 SULTANIYE AG PANOSU/47129722-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:42:57 | 08.08.2023 22:16:41 | 5.562 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.973 | 0 | 1.594 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 23.76
4263397 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:09:48 | 08.08.2023 18:16:45 | 0.116 | 4 | 2425 | 8 | 116 | 1 | 238 | 0 | 3 | 1.169 | 14.229 | 4.36 | 1.394 | 0.035 | 2.103 | 0 | 0.002 | 23.291
4263400 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5888676-GEÇIT TR-7 AG PANOSU/1838126- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 14:39:45 | 08.08.2023 19:00:55 | 4.353 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 112.756 | 0 | 0 | 0 | 48.938 | 0 | 0 | 161.694
4263402 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5918884-TR- BASKÖY AG PANOSU/1937187-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:30:10 | 08.08.2023 20:41:46 | 3.193 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.593 | 0 | 0.017 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 20.637
4263404 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97600-YENIKÖY MH GRUP AYIRICISI/48559915- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:53:23 | 08.08.2023 19:55:02 | 2.028 | 0 | 294 | 0 | 14 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.551 | 0 | 6.573 | 0.496 | 9.532 | 0 | 0 | 41.152
4263406 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9676-TR-SIMGE MATBA KÖK/54722012-HASAN ÖZCAN ÖZEL ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:46:03 | 09.08.2023 01:33:45 | 7.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 247.663 | 0 | 248.369
4263408 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5872998-TR-1 CIHATLI AG PANOSU/1906213-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:41:25 | 08.08.2023 19:34:22 | 3.883 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.806 | 0 | 0.182 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 4.042
4263409 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 103112-TASKAN AMBALAJ ERTAS PETROL GRUP AYIRICISI/47571502- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:31:25 | 08.08.2023 19:53:21 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.016 | 0 | 0 | 0 | 5.016
4263414 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5908179-TR-3 ILICA MH AG PANOSU/1844436-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:22:09 | 08.08.2023 19:24:57 | 1.047 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.891 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 3.168
4263417 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17194-TR-24 /47250350-TR-105 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:34:21 | 08.08.2023 18:35:11 | 0.014 | 4 | 21 | 1 | 100 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1.63 | 0.273 | 0.001 | 0.776 | 0 | 0.171 | 0.029 | 0 | 2.881
4263420 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879073-TR-1 YUREKLI MH AG PANOSU/1814996-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:35:55 | 08.08.2023 20:33:36 | 1.961 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.452 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 13.803
4263421 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241202-CARDAK 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:32:45 | 08.08.2023 18:33:18 | 0.009 | 0 | 2365 | 40 | 69 | 12 | 366 | 4 | 5 | 0 | 1.955 | 4.178 | 0.34 | 0.307 | 0.96 | 40.678 | 0.063 | 48.48
4263422 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240519-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:36:44 | 08.08.2023 18:37:14 | 0.008 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.005 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.097
4263425 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 98314-HISAR KÖYÜ MUTLU MIMARLIK ÖZEL TRAFOLAR HAT BASI/48559991- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:31:09 | 08.08.2023 19:25:03 | 0.898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0.119 | 0 | 1.631
4263426 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243536-KALFAT TR1-TR3 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:40:34 | 08.08.2023 18:41:07 | 0.009 | 0 | 156 | 0 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0.024 | 0 | 0.039 | 0.045 | 0 | 0.279
4263427 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867006-TR-202 AG PANOSU/1826869-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:55:43 | 08.08.2023 19:27:01 | 2.522 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.059 | 0 | 0 | 0 | 13.144 | 0 | 0 | 19.203
4263428 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Diregi | 690314-AG DIREK/52031630-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:02:31 | 08.08.2023 19:37:23 | 1.581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4263431 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5918616-EGERCE TR AG PANOSU/1808354-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:39:39 | 08.08.2023 20:02:24 | 1.379 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084
4263435 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47671165-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:44:11 | 08.08.2023 19:47:01 | 1.047 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 0 | 0.309 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 6.276
4263437 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91737-KULACA HATBASI/47494928- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:58:35 | 08.08.2023 20:14:39 | 1.268 | 1 | 308 | 1 | 12 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2.222 | 21.466 | 18.077 | 6.537 | 0 | 0.821 | 0 | 0.852 | 49.975
4263438 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887402-TR-2 ASLIHAN MH AG PANOSU/1829220-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:39:06 | 08.08.2023 22:19:29 | 3.673 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.535 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 12.142
4263440 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:00:51 | 08.08.2023 19:02:08 | 0.021 | 2 | 258 | 1 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.097 | 0.778 | 0.686 | 0.117 | 0 | 0 | 2.194
4263441 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 898529-AG DIREK/5041179-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:29:41 | 08.08.2023 23:20:28 | 4.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115
4263442 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5885232-TR-55/3 AG PANOSU/1838811-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:54:12 | 08.08.2023 19:47:09 | 0.883 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 5.298
4263444 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:08:13 | 08.08.2023 19:11:16 | 0.051 | 3 | 922 | 1 | 30 | 2 | 58 | 1 | 0 | 0.258 | 0.976 | 0.105 | 0.012 | 0.066 | 0.07 | 0 | 0 | 1.486
4263446 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432090-CAGLAYAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 17:34:17 | 08.08.2023 19:39:48 | 2.092 | 0 | 501 | 5 | 8 | 4 | 106 | 0 | 1 | 0 | 95.422 | 35.97 | 10.429 | 64.377 | 56.916 | 0 | 0 | 263.115
4263447 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 22351-TR-14/2-TR2/47251951-TR-2 | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:23:52 | 11.08.2023 14:23:08 | 4.988 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.151 | 0 | 0 | 90.151
4263448 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 56853884-/57788068- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:08:59 | 08.08.2023 20:05:33 | 0.943 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4263451 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879159-TR- BEKIRLER MH AG PANOSU/1927854-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:15:41 | 08.08.2023 22:29:37 | 3.232 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 1.56 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 3.956
4263455 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 54819140-TR- KAYALIDERE MH AG PANOSU/54819162- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:21:03 | 08.08.2023 20:38:48 | 1.296 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502
4263459 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5895717-TR-1 ILICAOBA AG PANOSU/1934234-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:08:53 | 08.08.2023 20:40:40 | 1.529 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 1.206
4263463 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942161-TR-2 FISTIKLI KOYU AG PANOSU/47129654-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:11:21 | 08.08.2023 21:05:31 | 1.903 | 0 | 142 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.431 | 0 | 0.652 | 0 | 1.651 | 0 | 0 | 19.735
4263466 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5890507-TR-1 CINARLI AG PANOSU/1833448-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:48:49 | 08.08.2023 19:56:22 | 1.126 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0.482 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 4.577
4263471 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:34:20 | 08.08.2023 19:34:50 | 0.008 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.015 | 0.808 | 0.001 | 0.085 | 0.017 | 0.125 | 0.025 | 0 | 1.075
4263474 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:38:30 | 08.08.2023 21:00:45 | 1.371 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 1.316 | 69.39 | 0.071 | 6.77 | 1.389 | 9.877 | 1.97 | 0 | 90.784
4263475 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:34:51 | 08.08.2023 19:38:29 | 0.061 | 5 | 1311 | 4 | 121 | 11 | 144 | 8 | 0 | 0.029 | 1.11 | 0.046 | 0.126 | 0.977 | 0.155 | 2.889 | 0 | 5.331
4263477 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16428-KOK-GURECE /51859863-GURECI ALTI CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:02:03 | 08.08.2023 21:09:05 | 2.117 | 0 | 480 | 0 | 14 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.663 | 0 | 2.001 | 4.093 | 6.591 | 0 | 0 | 58.348
4263478 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57741858-TR-13 AG PANOSU/57741939- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:28:31 | 08.08.2023 22:52:44 | 3.403 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.058 | 0 | 0 | 0 | 7.687 | 0 | 0 | 50.746
4263479 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891642-TR-4 KUCUKKOY GIRISI AG PANOSU/1841383-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:45:57 | 08.08.2023 21:28:22 | 1.707 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 2.451 | 0 | 0 | 3.534
4263481 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922050-TR-2 BEHRAM KOYU AG PANOSU/47747804-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:31:24 | 08.08.2023 20:26:08 | 0.912 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 4.24
4263482 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 54737427-TR-1 BEHRAM ISKELE AG PANOSU/54737506-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:40:26 | 08.08.2023 21:28:29 | 1.801 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 33.672 | 0 | 0 | 33.879
4263483 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5875593-KOZDERE TR1 AG PANOSU/1923252-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:42:23 | 08.08.2023 21:17:23 | 1.583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 2.039
4263487 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5872042-TR- CALISKAN CAD AG PANOSU/1831467-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:16:22 | 08.08.2023 20:16:34 | 1.003 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.973 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 0 | 0 | 24.413
4263488 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 715872-AG DIREK/4716810-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:07:01 | 08.08.2023 23:33:21 | 7.439 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.182 | 0 | 0 | 0 | 12.655 | 0 | 0 | 16.838
4263489 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5891220-TR-1 TURAN KOY AG PANOSU/1863517-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:51:43 | 08.08.2023 21:34:14 | 1.708 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.491 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 11.719
4263490 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5882035-TR- SUSUZYAYLA MH AG PANOSU/1831405-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:58:54 | 08.08.2023 22:26:31 | 2.46 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.078 | 0 | 1.312 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 13.727
4263494 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100174-AG DIREK/5673228-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 18:49:47 | 08.08.2023 22:31:08 | 3.689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092
4263502 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868372-TR-6 AG PANOSU/1849807-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:36:27 | 08.08.2023 22:44:50 | 3.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.716 | 0 | 0 | 3.716
4263503 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886720-TR-1 DOLUBABA AG PANOSU/1798437-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:04:14 | 08.08.2023 21:43:45 | 1.658 | 0 | 104 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12.027 | 0 | 1.535 | 0 | 1.31 | 0 | 2.064 | 16.935
4263504 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5894181-TR- PINARLI MH AG PANOSU/1841881-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:29:16 | 08.08.2023 23:53:21 | 4.401 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 7.675
4263510 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:13:47 | 08.08.2023 20:15:22 | 0.026 | 2 | 953 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.272 | 1.721 | 0 | 0.124 | 0.13 | 0.101 | 0 | 0 | 2.348
4263512 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/54294253-AKYAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:16:32 | 08.08.2023 20:17:32 | 0.017 | 1 | 523 | 3 | 17 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0.114 | 0.36 | 0.052 | 0.031 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.608
4263513 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/53835951-KOZPINAR MECIDIYE | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:17:52 | 08.08.2023 22:47:36 | 2.496 | 2 | 953 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 22.831 | 122.042 | 0 | 7.801 | 9.693 | 6.763 | 0 | 0 | 169.13
4263514 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545013-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:18:13 | 08.08.2023 20:36:38 | 0.307 | 0 | 926 | 0 | 2 | 29 | 138 | 22 | 2 | 0 | 18.509 | 0 | 0.018 | 14.08 | 11.238 | 64.274 | 0.754 | 108.872
4263517 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 1303532-AG DIREK/5191652-ABONE BAGLANTI HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:24:58 | 08.08.2023 23:07:22 | 2.706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4263519 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 55121761-MTA YANI GRUP HATBASI/47570878- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:21:22 | 08.08.2023 23:49:09 | 3.463 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 43.947 | 0 | 16.509 | 0 | 0 | 0 | 72.904
4263529 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102448-AG DIREK/5671462-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:25:45 | 08.08.2023 21:32:10 | 1.107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
4263531 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47282029-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:37:01 | 08.08.2023 22:13:13 | 1.603 | 10 | 3279 | 2 | 21 | 25 | 473 | 7 | 1 | 4.822 | 16.43 | 0.086 | 0.283 | 1.777 | 2.67 | 2.883 | 0.002 | 28.953
4263532 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941289-TR-1 KARATEPE AG PANOSU/47133274-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:32:56 | 09.08.2023 02:26:52 | 5.899 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.897 | 0 | 0.839 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 22.364
4263542 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5899009-TR-61 AG PANOSU/1839455-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:42:35 | 08.08.2023 22:20:51 | 1.638 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.052
4263543 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929170-TR- ISAALAN MH AG PANOSU/1798399-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:43:22 | 08.08.2023 23:09:33 | 2.436 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.046 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 0 | 7.768
4263544 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 799627-AG DIREK/4859313-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:44:27 | 08.08.2023 21:35:19 | 0.848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
4263545 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871630-TR- GUVEM KUCUKTARLA KIRCILAR MH AG PANOSU/1997696- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:42:57 | 08.08.2023 20:55:55 | 0.216 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296
4263556 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 852958-AG DIREK/4955713-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 19:38:11 | 08.08.2023 21:50:12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4263557 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416289-TR-25 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:55:04 | 08.08.2023 20:59:08 | 0.068 | 2 | 13615 | 15 | 13 | 36 | 708 | 10 | 3 | 0.027 | 54.614 | 0.234 | 0.107 | 5.962 | 10.237 | 18.012 | 0.574 | 89.768
4263563 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56905251-/57074925- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:53:19 | 08.08.2023 22:19:42 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164
4263567 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:00:46 | 08.08.2023 22:35:48 | 1.584 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 1.603 | 81.318 | 0.08 | 6.205 | 1.7 | 10.015 | 1.847 | 0 | 102.768
4263568 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879649-TR-2 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1831269-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:01:56 | 08.08.2023 23:57:12 | 2.921 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.765 | 0 | 0.28 | 0 | 5.571 | 0 | 0 | 21.615
4263570 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5921978-TR-41 KARAYOKUS AG PANOSU/47766026-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:13:13 | 08.08.2023 21:42:52 | 1.494 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205
4263572 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5879855-TR-2 BALIKLIDERE MH AG PANOSU/1811510-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:00:39 | 08.08.2023 22:53:28 | 1.88 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.578 | 0 | 0.027 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 11.195
4263573 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:01:04 | 08.08.2023 21:02:04 | 0.017 | 2 | 682 | 3 | 18 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0.197 | 0.562 | 0.134 | 0.034 | 0.256 | 0.082 | 0.528 | 0 | 1.793
4263579 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 56210302-C06/56304731- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:01:28 | 08.08.2023 22:13:25 | 1.199 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 3.949
4263581 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5925163-TR-1 ELELE SITESI AG PANOSU/47742129-5 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:00:43 | 08.08.2023 22:36:54 | 1.603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419
4263583 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5880473-TR- SUKRU SANKAYA MEVKI EML YANI AG PANOSU/1605071-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 20:55:53 | 09.08.2023 03:20:54 | 6.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4263606 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5893721-TR- SECKON SITESI AG PANOSU/1841553-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:12:22 | 08.08.2023 22:41:34 | 1.486 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 0.868 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 3.003
4263607 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416289-TR-25 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:24:12 | 08.08.2023 21:30:49 | 0.11 | 2 | 13615 | 15 | 13 | 36 | 708 | 10 | 3 | 0.04 | 82.621 | 0.328 | 0.149 | 8.57 | 14.446 | 26.065 | 0.851 | 133.071
4263618 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718148-AG DIREK/5605116-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:23:48 | 08.08.2023 22:53:17 | 1.491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
4263620 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5905086-TR- SARISIPAHILER MH AG PANOSU/1846324-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:46:39 | 08.08.2023 23:30:59 | 1.739 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 2.039
4263630 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56170674-CANDARLI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 10:03:00 | 11.08.2023 15:26:18 | 5.389 | 0 | 322 | 5 | 7 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 148.397 | 68.056 | 3.964 | 36.525 | 61.188 | 0 | 0 | 318.13
4263634 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884212-TR-5/03 AG PANOSU/1822003-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:43:33 | 08.08.2023 23:48:16 | 2.079 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.133 | 0 | 0 | 0 | 6.692 | 0 | 0 | 26.826
4263636 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5876741-TR-1 EKMEKCI MH AG PANOSU/51936607- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:46:06 | 09.08.2023 02:01:45 | 4.261 | 0 | 143 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.659 | 0 | 4.762 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 31.181
4263637 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877359-FETHIYE TR1 AG PANOSU/1922592-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:55:48 | 08.08.2023 22:22:47 | 0.449 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.691
4263642 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 54026966-SDK/54211201-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:52:25 | 08.08.2023 23:30:06 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.348 | 0 | 0 | 9.348
4263645 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5870077-DM-5/35 AG PANOSU/1848013-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:00:01 | 08.08.2023 22:47:55 | 0.798 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.147 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 5.334
4263672 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56944654-TR-2 KURSUNLU(MALKARA)/56944676- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:23:32 | 09.08.2023 04:09:56 | 5.773 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.835 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 23.846
4263679 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 792441-AG DIREK/4821637-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:31:52 | 08.08.2023 23:42:54 | 1.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
4263681 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47459209-GEMLIK CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 21:07:33 | 09.08.2023 05:20:17 | 8.212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.392 | 0 | 422.936 | 0 | 7.913 | 0 | 464.241
4263689 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 53994088-TR- SERCEOREN MAH AG PANOSU/53994074- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:55:21 | 09.08.2023 00:14:05 | 1.312 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0.005 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 1.724
4263691 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14057-ESELER KOK/47588433-36 KV EGMIR GR YE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:56:17 | 08.08.2023 23:58:57 | 1.044 | 3 | 1296 | 1 | 12 | 13 | 138 | 7 | 0 | 27.507 | 46.115 | 0.009 | 0.259 | 4.193 | 3.064 | 20.085 | 0 | 101.232
4263697 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023835-AG DIREK/5368086-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 22:40:57 | 09.08.2023 03:54:50 | 5.231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1.091
4263700 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 971972-AG DIREK/5210961-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:19:32 | 09.08.2023 00:15:04 | 0.925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4263702 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93817-MECIDIYE GRUP HAT BASI AYIRICISI/47567708- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:23:55 | 09.08.2023 00:21:33 | 0.96 | 0 | 396 | 0 | 12 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 18.256 | 0 | 2 | 3.842 | 1.111 | 0 | 0 | 25.209
4263706 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5925163-TR-1 ELELE SITESI AG PANOSU/47837437- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:04:29 | 09.08.2023 01:59:15 | 2.913 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 5.218 | 0 | 0 | 9.068
4263708 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:47:52 | 08.08.2023 23:48:23 | 0.009 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.017 | 0.788 | 0.001 | 0.047 | 0.02 | 0.084 | 0.013 | 0 | 0.969
4263709 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868845-TR- KARYAGMAZ MH AG PANOSU/1798355-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:54:29 | 09.08.2023 02:13:51 | 2.323 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1.45
4263710 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941145-TR-2/19 MERKEZ AG PANOSU/47134495-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 23:48:27 | 09.08.2023 01:24:38 | 1.603 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.065 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 10.354
4263760 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446337-DOGANYURDU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 00:52:03 | 09.08.2023 00:54:21 | 0.038 | 3 | 853 | 2 | 2 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0.008 | 1.043 | 0.08 | 0.001 | 0.095 | 0.132 | 0 | 0 | 1.359
4263763 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889028-DM-6/17 EROGLAN MAH AG PANOSU/1834662-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 00:47:52 | 09.08.2023 01:59:24 | 1.192 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 3.437
4263764 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 2954139-/57952073- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 00:57:17 | 09.08.2023 02:31:48 | 1.575 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.056 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 7.941
4263773 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1286720-AG DIREK/5194296-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 01:14:26 | 09.08.2023 03:19:26 | 2.083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
4263775 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 01:32:19 | 09.08.2023 01:32:48 | 0.008 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.013 | 0.625 | 0.001 | 0.042 | 0.018 | 0.073 | 0.012 | 0 | 0.784
4263777 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 01:44:39 | 09.08.2023 01:46:43 | 0.034 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.026 | 1.25 | 0.002 | 0.085 | 0.035 | 0.147 | 0.025 | 0 | 1.569
4263780 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 02:02:06 | 09.08.2023 02:04:06 | 0.033 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.023 | 1.118 | 0.002 | 0.082 | 0.034 | 0.141 | 0.023 | 0 | 1.424
4263782 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545013-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 02:35:53 | 09.08.2023 02:47:42 | 0.197 | 0 | 926 | 0 | 2 | 29 | 138 | 22 | 2 | 0 | 8.282 | 0 | 0.004 | 7.423 | 4.404 | 39.301 | 0.205 | 59.619
4263784 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 02:44:41 | 09.08.2023 02:46:20 | 0.028 | 2 | 1906 | 8 | 23 | 13 | 208 | 3 | 1 | 0.001 | 1.579 | 0.042 | 0.031 | 0.146 | 0.32 | 0.079 | 0.03 | 2.228
4263785 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 03:04:49 | 09.08.2023 03:05:19 | 0.008 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.011 | 0.526 | 0.001 | 0.04 | 0.017 | 0.068 | 0.011 | 0 | 0.674
4263786 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287815-TELLIOGLU SAG OTOP.ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 03:05:23 | 09.08.2023 03:07:21 | 0.033 | 5 | 439 | 35 | 15 | 18 | 44 | 8 | 0 | 0.039 | 0.223 | 2.263 | 0.026 | 0.559 | 0.099 | 4.256 | 0 | 7.465
4263788 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 03:16:20 | 09.08.2023 03:20:08 | 0.063 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.021 | 1.022 | 0.002 | 0.08 | 0.033 | 0.136 | 0.023 | 0 | 1.318
4263789 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47535623-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 02:38:55 | 09.08.2023 04:17:24 | 1.641 | 11 | 6719 | 11 | 251 | 21 | 1306 | 5 | 12 | 33.354 | 271.007 | 16.986 | 60.224 | 41.348 | 35.617 | 24.358 | 0.219 | 483.113
4263793 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 04:13:47 | 09.08.2023 04:14:17 | 0.008 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.01 | 0.496 | 0.001 | 0.042 | 0.017 | 0.068 | 0.011 | 0 | 0.645
4263803 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 04:46:33 | 09.08.2023 04:53:10 | 0.11 | 2 | 258 | 1 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.049 | 0.166 | 0.354 | 0.025 | 0 | 0 | 0.751
4263806 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138763-MADEN KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 04:52:08 | 09.08.2023 05:16:19 | 0.403 | 0 | 847 | 3 | 3 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0.563 | 0.03 | 2.671 | 1.733 | 0 | 0 | 15.058
4263807 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138762-DIZPSIZGÖL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 04:52:17 | 09.08.2023 05:16:11 | 0.398 | 1 | 389 | 0 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4.761 | 0 | 0.035 | 0.548 | 0.341 | 0 | 0 | 5.686
4263811 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16594-DM-3/29 EKMEKCI KABIN/56284921-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 04:47:36 | 09.08.2023 06:18:57 | 1.522 | 0 | 407 | 0 | 10 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19.773 | 0 | 0.881 | 2.479 | 4.829 | 0 | 0 | 27.962
4263814 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5881461-TR-1 SECKOY AG PANOSU/1804134-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 05:46:14 | 09.08.2023 11:10:00 | 5.396 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.673 | 0 | 0 | 0 | 9.181 | 0 | 0 | 31.855
4263815 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006892-AG DIREK/5290158-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:57:55 | 09.08.2023 10:51:20 | 3.89 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.759
4263817 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5922618-TR-1 CINAR KOYU AG PANOSU/47771265-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:48:36 | 09.08.2023 09:22:42 | 2.568 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 4.852
4263818 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15623-TR-25 LAPSEKI/47462986-TR 25/A CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:37:37 | 09.08.2023 08:48:38 | 1.184 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.845 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 18.493
4263820 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 110364-KILIÇ TR 3 HATBASI AYIRICISI/47111669-713014_34.5_2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:47:56 | 09.08.2023 09:51:12 | 2.054 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 1.132 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 2.738
4263822 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3520426-SDK/5172330-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:03:39 | 09.08.2023 09:35:40 | 1.533 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825
4263823 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1296891-AG DIREK/4937754-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:56:28 | 09.08.2023 09:18:52 | 1.373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4263825 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16877-80 DAIRE KOK/47459637-DSI FIEDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:55:46 | 09.08.2023 08:34:48 | 0.65 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.168 | 0 | 36.765 | 0 | 57.476 | 0 | 151.409
4263826 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91942-Yörükali 2 Ayiricisi/47486765- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:51:58 | 09.08.2023 09:08:19 | 1.273 | 0 | 248 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 20.114 | 0 | 3.433 | 0 | 6.594 | 0 | 0 | 30.142
4263827 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887084-TR-407 AG PANOSU/1795729-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 09:17:47 | 11.08.2023 11:42:45 | 2.416 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.711 | 0 | 4.874 | 0 | 36.306 | 0 | 0 | 51.89
4263829 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 56360104-TR-4 KARAMAN MH AG PANOSU/56360114- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:44:17 | 09.08.2023 10:01:22 | 2.285 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.262 | 0 | 3.023 | 0 | 14.965 | 0 | 0 | 33.25
4263830 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5878347-DM- MEZBAHA AG PANOSU/1797333-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:18:56 | 09.08.2023 09:22:14 | 2.055 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 11.007 | 0 | 0 | 0 | 5.967 | 0 | 11.86 | 28.833
4263832 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871474-TR- DIKMELER MH AG PANOSU/1994242- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:35:06 | 09.08.2023 09:07:43 | 1.543 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 4.018
4263836 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5886460-TR- CENGEL CAD AG PANOSU/1835951-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:15:57 | 09.08.2023 09:44:21 | 1.473 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.339 | 0 | 0 | 0 | 20.384 | 0 | 0 | 38.724
4263838 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 57111964-TR-1 GACIK RMU/56635487- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:12:07 | 09.08.2023 09:03:53 | 0.863 | 1 | 336 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.012 | 19.955 | 0 | 1.81 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 26.022
4263839 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92998-ÇAVUSLAR- ÇAKMAKLI HB. Ayiricisi/47555887- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:26:04 | 09.08.2023 10:23:30 | 2.957 | 3 | 500 | 0 | 90 | 2 | 40 | 2 | 0 | 26.481 | 75.591 | 0 | 65.509 | 10.524 | 8.936 | 337.259 | 0 | 524.3
4263844 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105214-BELEN- ÇIFTLIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/47652470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:07:07 | 09.08.2023 09:53:03 | 1.765 | 0 | 33 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0.314 | 0.141 | 1.61 | 1.366 | 0 | 0 | 5.986
4263846 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15652-TR-3/47449255-MEZBAHA ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:38:13 | 09.08.2023 09:15:30 | 1.621 | 0 | 228 | 0 | 50 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 18.966 | 0 | 20.243 | 0.045 | 19.158 | 12.49 | 0 | 70.903
4263849 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 647-DM- MILLET TR-370A/47273684-TR-48 SANAYI ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:03:49 | 12.08.2023 11:59:39 | 2.931 | 0 | 4265 | 1 | 29 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1269.118 | 6.607 | 73.879 | 83.803 | 444.974 | 0 | 0 | 1878.382
4263851 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 106109-tr32\A ana hatbasi/48547219- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:28:53 | 09.08.2023 10:18:26 | 1.826 | 0 | 21 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2.9 | 81.36 | 1.31 | 71.554 | 3.729 | 68.522 | 0 | 229.377
4263852 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938643-TR-18 AG PANOSU/47132333-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 10:30:12 | 11.08.2023 10:53:18 | 0.385 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 1.459
4263854 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 56882176-KARABAAGAÇ BRANSMAN HAT BASI/56882170- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:31:43 | 09.08.2023 10:08:27 | 1.612 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.629 | 0 | 0.313 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 3.062
4263856 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034312-AG DIREK/5465792-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:32:48 | 09.08.2023 10:37:18 | 2.075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
4263857 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725305-AG DIREK/5376136-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:55:25 | 09.08.2023 10:37:28 | 1.701 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 1.231
4263859 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107634-ÇOBANHAMIDIYE ÇIFTLIKALAN GRUP BASI AYIRICISI/48557388- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:05:02 | 09.08.2023 10:19:33 | 1.242 | 0 | 144 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.497 | 0 | 2.097 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 18.768
4263863 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90768-ESENCE SAHIL BRANSMAN/47496739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:56:13 | 09.08.2023 10:26:54 | 1.511 | 1 | 1319 | 0 | 2 | 0 | 161 | 0 | 0 | 3.898 | 96.446 | 0 | 0.216 | 0 | 41.172 | 0 | 0 | 141.732
4263864 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5878637-TERZILER TR2 AG PANOSU/1811557-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:44:33 | 09.08.2023 10:04:05 | 1.325 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 3.559
4263868 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893873-TR-2 TATLIPINAR MH AG PANOSU/1840536-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:44:11 | 09.08.2023 12:31:08 | 3.783 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.591 | 0 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | 17.733
4263869 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57386935-TR- AVCILAR KOYU HATBASI AYIRICISI/47566650- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:11:00 | 09.08.2023 10:04:14 | 0.887 | 0 | 573 | 0 | 23 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 48.469 | 0 | 6.857 | 0.207 | 18.107 | 1.157 | 0 | 74.797
4263871 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48812036-SBS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:12:16 | 09.08.2023 14:52:18 | 5.667 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 764.367 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 766.93
4263876 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241478-YOLBASI BEGENDIKLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 05:52:59 | 09.08.2023 05:54:55 | 0.032 | 3 | 546 | 0 | 31 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0.1 | 0.587 | 0 | 0.467 | 0 | 0.047 | 0 | 0.001 | 1.202
4263877 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53930933-TR-1 KIRAZLI YENI SANAYI/53974504-FERSAN ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:09:25 | 09.08.2023 09:44:02 | 0.577 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 44 | 7 | 1 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 19.069 | 5.737 | 205.641 | 3.262 | 233.973
4263878 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244132-KIZIL KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:13:10 | 09.08.2023 06:13:40 | 0.008 | 4 | 465 | 14 | 5 | 9 | 103 | 5 | 0 | 0.065 | 0.298 | 1.149 | 0.014 | 0.079 | 0.068 | 0.982 | 0 | 2.655
4263879 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244130-BAHCELI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:18:54 | 09.08.2023 06:19:24 | 0.008 | 1 | 546 | 8 | 4 | 13 | 100 | 2 | 0 | 0.005 | 0.466 | 0.316 | 0.026 | 0.687 | 0.115 | 0.703 | 0 | 2.318
4263880 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 06:46:04 | 09.08.2023 06:46:49 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 1.761
4263882 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 05:31:22 | 09.08.2023 05:31:52 | 0.008 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.01 | 0.493 | 0.001 | 0.04 | 0.017 | 0.068 | 0.011 | 0 | 0.641
4263885 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47262272-10 MVA GUC TR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:18:00 | 09.08.2023 07:32:45 | 0.246 | 0 | 12507 | 0 | 1 | 12 | 559 | 0 | 0 | 0 | 146.545 | 0 | 0.002 | 21.535 | 36.298 | 0 | 0 | 204.38
4263887 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240607-ASAGI OKCULAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 07:42:54 | 09.08.2023 07:43:38 | 0.012 | 0 | 207 | 1 | 7 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.048 | 0.006 | 0.135 | 0.023 | 0 | 0 | 0.361
4263889 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274262-DEVECI KONAGI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:01:12 | 09.08.2023 08:01:58 | 0.013 | 0 | 607 | 0 | 17 | 3 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0.071 | 0.062 | 0.244 | 0.562 | 0 | 1.371
4263890 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17407-DM-1 ENTUR ARKASI/47285641-TOPRAKSU KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:09:33 | 09.08.2023 08:11:02 | 0.025 | 0 | 85 | 5 | 134 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0.458 | 4.473 | 0.544 | 1.603 | 0 | 0 | 7.542
4263891 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:22:15 | 09.08.2023 08:22:45 | 0.008 | 2 | 1940 | 20 | 91 | 8 | 282 | 1 | 1 | 0.08 | 1.811 | 0.872 | 0.414 | 0.442 | 0.978 | 1.04 | 0.004 | 5.642
4263892 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16711-DM-8 /47422143-TR-14 SAGLIKCILAR SITESI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:24:06 | 09.08.2023 08:28:20 | 0.071 | 0 | 453 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0.004 | 0 | 2.464 | 0 | 0 | 4.516
4263893 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381377-EGERCE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:49:06 | 09.08.2023 08:56:14 | 0.119 | 0 | 2071 | 1 | 4 | 1 | 348 | 0 | 1 | 0 | 7.324 | 0.082 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0.017 | 11.642
4263896 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47451014-AVCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:05:25 | 09.08.2023 09:07:20 | 0.032 | 0 | 746 | 0 | 25 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0.201 | 0.006 | 0.664 | 0.033 | 0 | 2.881
4263897 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993013-TOPTANCILAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:06:03 | 09.08.2023 09:09:46 | 0.062 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 532 | 4 | 6 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 3.368 | 11.564 | 4.676 | 1.74 | 21.365
4263898 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:27:29 | 09.08.2023 09:28:14 | 0.013 | 3 | 736 | 6 | 6 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0.046 | 0.548 | 1.436 | 0.085 | 0.049 | 0.164 | 0 | 0 | 2.328
4263899 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 914127-AG DIREK/5130753-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:28:28 | 09.08.2023 09:59:03 | 0.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
4263904 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5915277-TR-1 UZUNALAN KOYU AG PANOSU/47767759-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 00:43:01 | 09.08.2023 10:50:55 | 10.132 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.846
4263905 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 55063972-SDK- 1/58038726- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:31:33 | 09.08.2023 11:08:50 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4263907 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 49414944-ESKIBALÇIK,FINDICAK,AVEA GSM VERICI ORTAK HAT AYIRICISI/49632521- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:29:51 | 09.08.2023 11:37:49 | 2.133 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.364 | 0 | 0 | 2.471 | 0.391 | 0 | 0 | 15.226
4263910 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 979939-AG DIREK/5267851-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:42:43 | 09.08.2023 12:12:29 | 2.496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
4263912 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 954322-AG DIREK/5189839-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:48:24 | 09.08.2023 10:41:58 | 0.893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
4263913 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886720-TR-1 DOLUBABA AG PANOSU/1798437-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:24:48 | 09.08.2023 13:46:03 | 4.354 | 0 | 104 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 53.453 | 0 | 7.589 | 0 | 11.315 | 0 | 14.664 | 87.02
4263917 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284557-TR-12 RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:51:38 | 09.08.2023 10:04:19 | 0.211 | 0 | 1858 | 0 | 6 | 5 | 182 | 1 | 3 | 0 | 32.164 | 0 | 0.255 | 1.99 | 10.299 | 2.717 | 3.643 | 51.068
4263918 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5920334-TR-3 ORNEKKOY AG PANOSU/1926631-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:45:21 | 09.08.2023 10:48:52 | 1.058 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 4.029 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 5.246
4263919 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 54891954-AG DIREK/53999325-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:35:41 | 09.08.2023 11:45:39 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0.349
4263923 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937707-TR-45 AG PANOSU/47131702-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:53:20 | 09.08.2023 11:30:00 | 1.611 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.302 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 13.788
4263924 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103999-Hasanboguldu Ayiricisi/48527850- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:45:09 | 09.08.2023 10:51:18 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 5.88
4263925 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898649-TR-3 AG PANOSU/1842357-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:45:36 | 09.08.2023 10:33:05 | 0.791 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 0.089 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 2.036
4263930 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5907811-TR- OTIMER IS MERKEZI AG PANOSU/1902982-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:18:26 | 09.08.2023 11:38:04 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.226 | 0 | 24.12 | 105.346
4263931 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47451014-AVCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:04:15 | 09.08.2023 10:16:30 | 0.204 | 0 | 746 | 0 | 25 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 12.914 | 0 | 1.251 | 0.036 | 4.211 | 0.196 | 0 | 18.609
4263938 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102441-AG DIREK/5671170-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:18:23 | 09.08.2023 11:45:40 | 2.454 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 1.371
4263941 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57025648-izmiryolu özel müsteriler hatbasi/47489012- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:12:00 | 09.08.2023 13:10:00 | 2.966 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 164.963 | 0 | 127.453 | 0 | 292.635
4263943 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:12:40 | 09.08.2023 10:19:47 | 0.119 | 10 | 2805 | 10 | 17 | 9 | 378 | 5 | 1 | 0.672 | 5.703 | 0.588 | 0.055 | 0.326 | 2.981 | 0.234 | 0 | 10.558
4263945 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529105-SDK/5382999-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:18:59 | 09.08.2023 11:06:58 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
4263946 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:24:32 | 09.08.2023 10:25:02 | 0.008 | 0 | 1576 | 0 | 121 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 3.139 | 0 | 0.314 | 1.386 | 1.22 | 0 | 0 | 6.058
4263948 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867138-TR-321 AG PANOSU/1901864-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:25:34 | 09.08.2023 11:25:06 | 0.992 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.289 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0 | 48.269
4263949 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5921602-TR 9 ERENKOY AG PANOSU/47744789-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:27:11 | 09.08.2023 11:21:25 | 0.904 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 2.006
4263951 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:29:29 | 09.08.2023 10:58:26 | 0.483 | 0 | 1576 | 0 | 121 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 89.353 | 0 | 9.026 | 40.849 | 35.073 | 0 | 0 | 174.301
4263956 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240771-YENI KUCUKKUYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:33:47 | 09.08.2023 12:36:25 | 2.044 | 11 | 12804 | 9 | 400 | 28 | 1271 | 4 | 5 | 0.162 | 24.508 | 0.1 | 1.892 | 4.915 | 23.434 | 1.577 | 0.483 | 57.07
4263957 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 55794241-TR-3/2/55794467-SAFRAN-HACIMEHMET ÇIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:32:45 | 09.08.2023 11:48:33 | 1.263 | 0 | 1264 | 0 | 121 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 182.821 | 0 | 24.087 | 104.308 | 93.026 | 0 | 0 | 404.242
4263961 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530985-SDK/5420430-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:25:07 | 09.08.2023 12:02:33 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.653 | 0 | 0 | 25.653
4263975 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530861-SDK/55241731-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:39:44 | 09.08.2023 12:31:03 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 0 | 0 | 3.879
4263978 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47459209-GEMLIK CIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:29:43 | 09.08.2023 19:10:37 | 8.681 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.015 | 0 | 1509.762 | 0 | 85.8 | 0 | 1688.576
4263988 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 56125712-SDK/56301548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:45:41 | 09.08.2023 11:27:06 | 0.69 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 0 | 4.239
4263992 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3546010-SDK/5644727-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:56:52 | 09.08.2023 14:05:42 | 3.147 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.538
4263996 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/47462583-SANAYI CIKISI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 18:21:00 | 12.08.2023 19:39:42 | 1.312 | 0 | 19 | 0 | 7 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 1.119 | 13.583 | 1.879 | 109.478 | 0 | 127.544
4263997 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1293286-AG DIREK/5422547-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 10:59:52 | 09.08.2023 11:25:09 | 0.421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
4264001 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9433-IM- DAVUTDEDE TR-169/47261448-TR 40/A CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:09:02 | 09.08.2023 11:10:40 | 0.027 | 0 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 1 | 0 | 5.713 | 0 | 0 | 0 | 3.976 | 0 | 0.227 | 9.917
4264005 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1122624-AG DIREK/55319804-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 09:17:47 | 09.08.2023 16:54:43 | 7.615 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 6.469
4264007 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982914-BUYUKHUSUN KÖK ÇIKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:12:14 | 09.08.2023 11:12:43 | 0.008 | 17 | 12945 | 12 | 442 | 50 | 1330 | 4 | 6 | 0.435 | 24.919 | 0.239 | 2.17 | 10.644 | 28.073 | 1.577 | 0.539 | 68.595
4264008 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47597710-KERTIL CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:08:32 | 09.08.2023 12:03:12 | 0.911 | 1 | 424 | 0 | 11 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.805 | 21.818 | 0 | 0.49 | 7.858 | 2.251 | 0 | 0 | 33.221
4264014 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1293286-AG DIREK/5423137-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:15:34 | 09.08.2023 12:02:04 | 0.775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
4264015 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 55392207-AG DIREK/55463067-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:06:24 | 09.08.2023 12:17:33 | 1.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
4264016 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56169011-AKTASTEPE KÖK/55900858-TR-21 KARAPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:25:44 | 09.08.2023 11:37:00 | 0.188 | 0 | 1826 | 0 | 2 | 1 | 106 | 1 | 1 | 0 | 39.648 | 0 | 0.385 | 0.132 | 11.948 | 0.058 | 0.025 | 52.196
4264033 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Merkezi | 9612-DM- HAMITLER/47262388-AKPINAR BARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 16:12:00 | 08.08.2023 16:22:00 | 0.167 | 0 | 2569 | 0 | 0 | 3 | 399 | 0 | 1 | 0 | 50.837 | 0 | 0 | 8.333 | 84.378 | 0 | 3.966 | 147.514
4264035 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48720008-AG DIREK/5469080-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:55:30 | 09.08.2023 18:01:23 | 4.098 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576
4264036 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274262-DEVECI KONAGI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:37:50 | 09.08.2023 11:40:21 | 0.042 | 0 | 607 | 0 | 17 | 3 | 66 | 2 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0.235 | 0.227 | 0.882 | 1.845 | 0 | 4.915
4264038 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876705-TR-110 AG PANOSU/1929301-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:22:15 | 09.08.2023 13:41:40 | 2.323 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.848 | 0 | 0 | 0 | 5.192 | 0 | 0 | 22.04
4264043 | 1 | BURSA | İNEGÖL | KÖK | 1770-ISMAIL BEY KÖK/47458642-YIGITKÖY DM ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:37:29 | 09.08.2023 12:13:14 | 0.596 | 3 | 567 | 6 | 22 | 2 | 52 | 0 | 2 | 1.969 | 29.505 | 25.901 | 4.512 | 0.064 | 5.443 | 0 | 0.781 | 68.174
4264067 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038939-AG DIREK/55225560-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:07:31 | 09.08.2023 20:11:16 | 8.063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538
4264068 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:07:00 | 09.08.2023 12:07:50 | 0.014 | 6 | 730 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.159 | 1.071 | 0.17 | 0.122 | 0.545 | 0.271 | 0 | 0 | 2.339
4264073 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5890455-TR-1 KESIRVEN MH AG PANOSU/1843668-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 11:37:12 | 09.08.2023 15:03:01 | 3.43 | 0 | 121 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.903 | 0 | 0.902 | 0 | 13.831 | 0 | 0 | 43.636
4264079 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 15677-AYVACIK TR-12/47625760-TR-13 CIKIS | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.08.2023 13:08:33 | 11.08.2023 16:50:34 | 3.7 | 0 | 173 | 0 | 14 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66.863 | 0 | 6.192 | 184.284 | 48.735 | 0 | 0 | 306.075
4264081 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56051969-BALYA GIRIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 10:08:28 | 16.08.2023 13:31:23 | 3.382 | 1 | 428 | 3 | 5 | 3 | 27 | 6 | 0 | 4.958 | 99.927 | 1.741 | 0.737 | 17.241 | 15.667 | 602.641 | 0 | 742.912
4264083 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5894257-TR- YAYLACIK MH AG PANOSU/1840528-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:07:38 | 09.08.2023 12:34:21 | 0.445 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41
4264084 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 867847-AG DIREK/4945478-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:22:09 | 09.08.2023 13:43:51 | 1.362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4264085 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5881461-TR-1 SECKOY AG PANOSU/1804134-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:09:46 | 09.08.2023 15:18:17 | 3.142 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.473 | 0 | 0 | 0 | 7.768 | 0 | 0 | 25.241
4264086 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47462170-EDREMIT 2 FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:43:00 | 08.08.2023 15:45:25 | 0.04 | 16 | 16592 | 21 | 417 | 80 | 2293 | 19 | 21 | 93.031 | 893.105 | 23.709 | 153.846 | 1131.425 | 905.681 | 531.866 | 61.277 | 3793.939
4264088 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47462170-EDREMIT 2 FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 15:46:00 | 08.08.2023 15:49:00 | 0.05 | 16 | 16592 | 21 | 417 | 80 | 2293 | 19 | 21 | 59.833 | 574.395 | 15.229 | 98.823 | 726.538 | 581.895 | 341.821 | 39.412 | 2437.948
4264091 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724712-AG DIREK/57705245- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:21:16 | 09.08.2023 14:53:31 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4264093 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54790794-SDK/54790838-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:26:08 | 09.08.2023 13:58:23 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0.893
4264096 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56905251-/57074925- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:22:28 | 09.08.2023 13:06:47 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0.374
4264104 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1123258-AG DIREK/4849674-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:13:37 | 09.08.2023 13:19:29 | 1.098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
4264108 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9178-TR-1/8 GOLYOLU/47441031-TR-1/13 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:14:34 | 09.08.2023 13:54:44 | 1.669 | 3 | 0 | 15 | 6 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 225.177 | 3.206 | 48.328 | 43.911 | 156.553 | 109.283 | 586.457
4264109 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538341-SDK/5593054-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:38:16 | 09.08.2023 14:05:43 | 1.457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 7.436 | 0 | 0 | 8.211
4264110 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530678-SDK/3353784-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:37:24 | 09.08.2023 20:21:26 | 7.734 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.512 | 0 | 0 | 0 | 14.528 | 0 | 0 | 147.041
4264113 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 956950-AG DIREK/5225777-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:26:27 | 09.08.2023 14:56:50 | 2.506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728
4264129 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:05:31 | 09.08.2023 13:07:53 | 0.039 | 3 | 204 | 8 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.034 | 0.456 | 0.797 | 0.003 | 0.129 | 0.05 | 0.163 | 0 | 1.632
4264133 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/47095746-SANAYI 1 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:16:00 | 09.08.2023 13:59:00 | 0.717 | 0 | 72 | 0 | 6 | 5 | 9 | 21 | 0 | 0 | 6.477 | 0 | 1.07 | 144.384 | 3.963 | 2709.828 | 0 | 2865.722
4264134 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 5886290-TR-2 CAYAGZI AG PANOSU/48353321-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:06:03 | 09.08.2023 17:55:16 | 4.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4264140 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1276084-AG DIREK/58078490- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:03:28 | 09.08.2023 14:08:37 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4264143 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5893013-TR-1 HIDIR AG PANOSU/1820405-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:59:28 | 09.08.2023 15:09:07 | 2.161 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 2.859
4264161 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528426-SDK/5407467-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:57:30 | 09.08.2023 16:56:21 | 2.981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 4.219
4264163 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47450517-SUNGURPASA ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 15:12:30 | 12.08.2023 17:07:51 | 1.923 | 1 | 481 | 2 | 8 | 5 | 70 | 0 | 0 | 2.544 | 84.294 | 1.721 | 3.958 | 14.261 | 24.064 | 0 | 0 | 130.841
4264165 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5870077-DM-5/35 AG PANOSU/1848013-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:56:31 | 09.08.2023 15:00:36 | 1.068 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.407 | 0 | 0 | 0 | 5.472 | 0 | 0 | 12.879
4264172 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916993-DM-3 KUCUKKUYU AG PANOSU/47743284-2 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 11.08.2023 17:01:00 | 11.08.2023 17:28:02 | 0.451 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 4.391 | 0 | 2.839 | 8.165
4264175 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087825-AG DIREK/5595138-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:09:40 | 09.08.2023 14:45:26 | 0.596 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395
4264178 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49489278-SDK/49504662-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:12:50 | 09.08.2023 16:51:43 | 2.648 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145
4264184 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5870128-TR-33 AG PANOSU/1835854-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:19:38 | 09.08.2023 14:56:22 | 0.612 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.954 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 33.053
4264185 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284701-ÖRDEKÇI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:20:47 | 09.08.2023 14:21:33 | 0.013 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
4264187 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5869481-TR-2 GEDELEK AG PANOSU/48118490-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:15:23 | 09.08.2023 14:56:07 | 0.679 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
4264188 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5886228-TR- KSS 28. BLOK AG PANOSU/1815347-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:11:37 | 09.08.2023 17:24:35 | 3.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.993 | 0 | 57.625 | 74.618
4264189 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6746-TR- DEREKIZIK KOK/47262154-DEREKIZIK KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:26:39 | 09.08.2023 16:06:11 | 1.659 | 0 | 1362 | 0 | 19 | 3 | 113 | 1 | 1 | 0 | 1.847 | 0 | 0.041 | 0.581 | 1.287 | 0.067 | 0.052 | 3.875
4264192 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1084614-AG DIREK/5678451-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:31:13 | 09.08.2023 18:28:27 | 3.954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
4264197 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257790-GOLYAZI KOYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:42:46 | 09.08.2023 14:43:20 | 0.009 | 2 | 576 | 5 | 1 | 7 | 82 | 1 | 4 | 0.006 | 1.121 | 0.062 | 0.001 | 0.033 | 0.606 | 0.065 | 0.091 | 1.984
4264199 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1305865-AG DIREK/5424914-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:13:32 | 09.08.2023 19:02:53 | 4.822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086
4264201 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089202-AG DIREK/5614882-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:42:43 | 09.08.2023 17:15:53 | 2.553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4264215 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:12:55 | 09.08.2023 17:13:37 | 2.012 | 3 | 736 | 6 | 6 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0.052 | 0.622 | 1.561 | 0.093 | 0.054 | 0.178 | 0 | 0 | 2.56
4264219 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:28:25 | 09.08.2023 15:34:10 | 0.096 | 3 | 935 | 0 | 22 | 3 | 241 | 0 | 2 | 1.308 | 6.196 | 0 | 0.276 | 0.921 | 1.881 | 0 | 0.004 | 10.585
4264221 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 55599774-SDK- F02/55963737-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:11:28 | 09.08.2023 17:10:39 | 1.986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
4264226 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800862-AG DIREK/4858236-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:19:27 | 09.08.2023 19:28:14 | 4.146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
4264230 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880265-TR-1 CAMLIBEL AG PANOSU/1825692-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:21:09 | 09.08.2023 17:48:11 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0.588 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 1.466
4264235 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 2928-GEDIKÖREN KÖK/47479879-DEDEBALI ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 10:15:12 | 12.08.2023 16:29:00 | 6.23 | 1 | 652 | 0 | 49 | 4 | 39 | 1 | 0 | 5.724 | 176.352 | 0 | 0.857 | 25.107 | 55.127 | 90.314 | 0 | 353.482
4264236 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1087727-AG DIREK/5597405-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:36:55 | 09.08.2023 17:37:19 | 2.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
4264238 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92663-Veliler-ERICEK HB. Ayiricisi/47561828- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 10:00:01 | 12.08.2023 13:30:21 | 3.506 | 0 | 292 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.314
4264241 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92669-SABANLAR-ODAKÖY HB. Ayiricisi/47562853- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:03:45 | 12.08.2023 15:57:23 | 2.894 | 1 | 1832 | 1 | 49 | 9 | 233 | 0 | 0 | 0 | 261.265 | 0.627 | 1.901 | 178.967 | 50.35 | 0 | 0 | 493.111
4264245 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5890852-TR- KUCUKDAGDERE OREN MH AG PANOSU/49241401- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:54:34 | 09.08.2023 19:02:47 | 4.137 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284
4264246 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885948-TR- BUYUKDAGDERE KIZILDERE MH AG PANOSU/1834252-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:13:55 | 09.08.2023 20:06:38 | 4.878 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.456 | 0 | 0.56 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 3.282
4264247 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91374- Vericiler Hat Basi Ayiricisi/47491041- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:32:10 | 12.08.2023 15:56:21 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 14.78
4264248 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5874259-TR- EKINLIK MH AG PANOSU/1805271-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 14:45:09 | 09.08.2023 21:06:44 | 6.36 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 0.167 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 7.881
4264252 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930975-TR-1 NUSRET MH AG PANOSU/1925985-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 13:56:08 | 09.08.2023 17:41:07 | 3.749 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.495 | 0 | 5.765 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 40.655
4264257 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53996441-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 08:25:30 | 12.08.2023 09:08:13 | 0.712 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.273 | 0.516 | 3.156 | 8.259 | 22.83 | 51.927 | 0 | 86.96
4264258 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18926-TR-2/47634907-TR-24 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 10:19:24 | 12.08.2023 16:08:42 | 5.822 | 0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 | 223.347 | 0 | 0 | 1310.427 | 52.623 | 0 | 34.118 | 1620.514
4264262 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57909269-SAITABAT KÖK/57656727- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:13:49 | 09.08.2023 16:37:09 | 0.389 | 0 | 419 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.465 | 0 | 0.1 | 13.235 | 5.551 | 0 | 0 | 31.351
4264263 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443711-DUMAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:14:45 | 09.08.2023 17:44:57 | 1.503 | 0 | 29 | 14 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 22.508 | 6.399 | 0.317 | 2.383 | 0 | 0 | 33.39
4264264 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 851382-AG DIREK/4907848-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:18:54 | 09.08.2023 17:27:54 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4264266 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53996441-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 17:07:59 | 12.08.2023 17:17:55 | 0.166 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.067 | 0.057 | 0.458 | 1.437 | 4.292 | 8.651 | 0 | 14.963
4264267 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49504519-SDK/5356568-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:42:18 | 09.08.2023 16:59:05 | 1.28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.532
4264268 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5916445-AYVACIK TR-16 AG PANOSU/47765410-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:01:19 | 09.08.2023 16:57:06 | 0.929 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 2.57
4264269 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1779-DM-5/06/47242441-ÇELTIKÇI ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:22:47 | 12.08.2023 20:12:06 | 6.822 | 1 | 771 | 4 | 13 | 13 | 112 | 4 | 2 | 141.641 | 470.913 | 87.165 | 55.52 | 1137.129 | 366.573 | 1173.695 | 61.99 | 3494.626
4264271 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1070695-AG DIREK/5553186-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:18:18 | 09.08.2023 18:59:16 | 2.683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041
4264273 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 55722449-SDK- 4/56258604-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:11:28 | 09.08.2023 18:58:02 | 2.776 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.509 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 16.951
4264277 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49524605-SDK/5375845-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:33:14 | 09.08.2023 20:05:45 | 3.542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 2.151
4264278 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1106291-AG DIREK/5726575-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:29:12 | 09.08.2023 18:06:48 | 1.626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
4264280 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531467-SDK/5417777-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:34:42 | 09.08.2023 17:14:46 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0.593
4264282 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3517104-SDK/5076116-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:15:02 | 09.08.2023 18:32:45 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0.458
4264284 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887402-TR-2 ASLIHAN MH AG PANOSU/1829220-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:11:35 | 09.08.2023 18:14:40 | 2.051 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 8.798
4264285 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078324-AG DIREK/5573114-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:37:09 | 09.08.2023 17:15:41 | 0.642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
4264290 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 109005-SEDDÜLBAHIR KÖYÜ TÜZEL KISILIGI HATBASI AYIRICISI/47648301- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:51:42 | 09.08.2023 17:55:17 | 1.059 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753
4264291 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15611- TR-1 UMURBEY/47458073-TR-14 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:43:30 | 09.08.2023 17:24:49 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 1.171
4264297 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244834-UMURBEY ENH,TR 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:05:11 | 09.08.2023 17:05:39 | 0.008 | 0 | 163 | 0 | 8 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.138 | 0 | 0.013 | 0.004 | 0.085 | 0 | 0.002 | 0.241
4264301 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 741935-AG DIREK/4755954-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 12:49:33 | 09.08.2023 19:03:06 | 6.226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495
4264304 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885000-TR-209 AG PANOSU/1916462-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:23:26 | 12.08.2023 13:00:29 | 3.618 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.998 | 0 | 26.359 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 61.61
4264305 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 959457-AG DIREK/5218634-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:00:40 | 09.08.2023 20:44:57 | 3.738 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319
4264306 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054512-AG DIREK/5491837-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 16:51:49 | 09.08.2023 19:13:54 | 2.368 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
4264308 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956783-AG DIREK/5219241-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:02:07 | 09.08.2023 19:42:56 | 2.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
4264309 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/47432638-ALANYURT ÇIKISI | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 14:00:00 | 12.08.2023 17:22:22 | 3.373 | 6 | 24355 | 13 | 51 | 125 | 1981 | 64 | 22 | 136.352 | 7078.646 | 192.67 | 83.427 | 2466.079 | 3611.325 | 4892.802 | 300.711 | 18762.012
4264311 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96504-KERMKÖY SAHIL HATBASI AYICISI/48560157- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:15:52 | 09.08.2023 18:34:10 | 1.305 | 1 | 289 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4.489 | 31.609 | 14.794 | 0.308 | 4.314 | 3.333 | 0 | 0 | 58.846
4264316 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5879649-TR-2 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1831269-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:22:27 | 09.08.2023 18:24:43 | 1.038 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.402 | 0 | 0.134 | 0 | 2.312 | 0 | 0 | 7.848
4264319 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 909156-AG DIREK/5019707-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:01:16 | 09.08.2023 18:44:31 | 1.721 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
4264324 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47250982-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:21:49 | 09.08.2023 19:04:43 | 1.715 | 3 | 662 | 20 | 11 | 3 | 83 | 0 | 0 | 2.521 | 36.364 | 46.403 | 3.389 | 92.472 | 12.364 | 0 | 0 | 193.513
4264327 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909319-TR- ESKIKISLA KOYU AG PANOSU/47748965-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:24:38 | 09.08.2023 19:53:41 | 2.484 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672
4264329 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:45:45 | 09.08.2023 17:46:45 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 1.535 | 0 | 2.193
4264335 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1310419-AG DIREK/5481159-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:37:54 | 09.08.2023 19:20:26 | 1.709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4264338 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57790333-TR-KARALAR YENI/57790434- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:47:04 | 14.08.2023 14:54:45 | 4.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.577 | 0 | 212.577
4264339 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104736-AG DIREK/5688343-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:49:32 | 09.08.2023 19:10:57 | 1.357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4264342 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443711-DUMAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:01:52 | 09.08.2023 18:02:16 | 0.007 | 0 | 29 | 14 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.106 | 0.059 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0 | 0.192
4264345 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 54025037-AG DIREK/4921699-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:09:32 | 09.08.2023 19:16:47 | 1.121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4264347 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1084304-AG DIREK/5651337-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:53:55 | 10.08.2023 01:26:06 | 7.536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.506
4264350 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97974-Mahmudiye Baraj Ayiricisi/47529448- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:02:09 | 09.08.2023 20:01:16 | 1.985 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 53.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.483
4264351 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5908575-AYVACIK TR-10 AG PANOSU/47747851-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 17:39:38 | 09.08.2023 18:53:30 | 1.231 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 1.983 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 4.001
4264353 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949341-AG DIREK/5151236-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:24:36 | 09.08.2023 19:44:28 | 1.331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643
4264354 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55807581-43.sokak hat basi/47474390- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:19:35 | 09.08.2023 20:08:34 | 1.816 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.795 | 0 | 73.684 | 0 | 108.479
4264356 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98097-BOSTANDERE AYIRICISI/47530046- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:28:55 | 09.08.2023 19:03:30 | 0.576 | 0 | 99 | 1 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.417 | 0 | 3.996 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 8.57
4264357 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 968214-AG DIREK/5239043-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:26:42 | 09.08.2023 20:42:27 | 2.262 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.58
4264358 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:32:40 | 09.08.2023 18:33:10 | 0.008 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.014 | 0.749 | 0.001 | 0.075 | 0.017 | 0.13 | 0.026 | 0 | 1.012
4264361 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866044-AG DIREK/4945836-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 15:35:35 | 09.08.2023 21:16:28 | 5.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 1.053
4264362 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:36:36 | 09.08.2023 18:37:21 | 0.013 | 1 | 489 | 0 | 87 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0.06 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.696
4264363 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:37:59 | 09.08.2023 20:48:38 | 2.178 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 1.955 | 103.081 | 0.103 | 9.795 | 2.157 | 15.648 | 3.096 | 0 | 135.835
4264365 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23438-Tr-KABAKLI KOK/47099657-KABAKLI ILYASKOY-CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:37:31 | 09.08.2023 22:15:55 | 3.64 | 3 | 287 | 0 | 26 | 5 | 26 | 0 | 0 | 2.932 | 60.679 | 0 | 4.953 | 48.686 | 4.729 | 0 | 0 | 121.979
4264367 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287383-112 ACIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:49:27 | 09.08.2023 18:51:06 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0.727 | 0 | 0.002 | 1.333
4264372 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110137-ALPET GRUP HAT BASI AYIRICISI/47657260- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:45:09 | 09.08.2023 19:16:38 | 0.525 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.318 | 0 | 5.651 | 0 | 1.662 | 0 | 0.126 | 0 | 7.758
4264374 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:54:17 | 09.08.2023 19:09:51 | 0.259 | 5 | 1311 | 4 | 121 | 11 | 144 | 8 | 0 | 0.415 | 15.797 | 0.616 | 1.683 | 14.567 | 2.303 | 42.935 | 0 | 78.316
4264376 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 105067-GÜZELYURT ENH HATBASI/47627106- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 18:56:28 | 09.08.2023 20:15:23 | 1.315 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.139 | 2.928 | 0.167 | 0 | 0.003 | 0.311 | 0 | 0 | 3.547
4264380 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:11:36 | 09.08.2023 19:12:26 | 0.014 | 6 | 730 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.092 | 0.559 | 0.051 | 0.07 | 0.134 | 0.101 | 0 | 0 | 1.008
4264383 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878297-TR-2 AKCALOREN MH AG PANOSU/1814974-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:12:37 | 09.08.2023 19:54:04 | 0.691 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.741 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 1.232
4264388 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156607-PAZARKÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:18:25 | 09.08.2023 19:19:10 | 0.013 | 4 | 986 | 3 | 27 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0.207 | 0.778 | 0.262 | 0.01 | 0.155 | 0.426 | 0 | 0 | 1.838
4264390 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 97549-FETHIYE GRUP HATBASI/47507173- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:28:13 | 09.08.2023 19:50:46 | 0.376 | 0 | 610 | 5 | 46 | 3 | 45 | 1 | 1 | 0 | 9.061 | 2.225 | 0.85 | 0.097 | 0.788 | 0.05 | 0 | 13.072
4264395 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106660-HACIMENTES GRUP BASI AYIRICISI/47610118- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:11:35 | 09.08.2023 20:30:29 | 1.315 | 0 | 31 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0.78 | 0.162 | 0 | 0 | 2.307
4264398 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941049-TR-12 KIRAZLI SANAYI AG PANOSU/47130948- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:36:40 | 12.08.2023 14:26:54 | 4.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.933 | 0 | 0 | 86.933
4264399 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54937472-INEGAZI HAT AYIRICISI/47504053- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 10:45:44 | 12.08.2023 17:10:49 | 6.418 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.42 | 0 | 0.209 | 0 | 3.674 | 0 | 0 | 36.303
4264400 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47456719-INOVALAR GRUP CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 09:40:51 | 12.08.2023 16:53:18 | 7.208 | 0 | 557 | 4 | 89 | 3 | 78 | 1 | 0 | 0 | 276.867 | 68.951 | 421.378 | 159.739 | 183.3 | 797.985 | 0 | 1908.219
4264409 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Dagitim Transformatörü | 16366-TR-5 EGE OTEL MODULER/47244588-TRAFO KORUMA | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:12:18 | 09.08.2023 20:21:03 | 1.146 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 28.179 | 0 | 0 | 0 | 43.409 | 0 | 0 | 71.587
4264410 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093027-ALTINOVA RING 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:52:04 | 09.08.2023 19:57:59 | 0.099 | 0 | 1305 | 1 | 235 | 12 | 436 | 8 | 2 | 0 | 5.35 | 0.115 | 1.318 | 6.015 | 6.339 | 9.042 | 0.115 | 28.294
4264411 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5913465-TR-1 EGRITAS AG PANOSU/47768711-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:18:27 | 09.08.2023 20:26:50 | 1.14 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 5.347
4264415 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Abone Baglanti Hatti | 3507338-SDK/4910650-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 19:45:04 | 09.08.2023 20:36:40 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4264418 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:01:32 | 09.08.2023 20:02:34 | 0.017 | 2 | 965 | 22 | 120 | 7 | 120 | 1 | 3 | 0.1 | 0.76 | 0.13 | 0.203 | 0.047 | 0.111 | 0.067 | 0.007 | 1.425
4264425 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 56882176-KARABAAGAÇ BRANSMAN HAT BASI/56882170- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:13:39 | 09.08.2023 21:32:35 | 1.315 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652
4264434 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:23:25 | 09.08.2023 20:24:16 | 0.014 | 8 | 1123 | 22 | 40 | 4 | 132 | 3 | 0 | 0.003 | 0.758 | 0.176 | 0.114 | 0.074 | 0.132 | 0.172 | 0 | 1.43
4264443 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875531-TR- SULLER MH AG PANOSU/1819955-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:35:12 | 09.08.2023 21:16:38 | 0.691 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0.261 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 2.493
4264450 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5894881-TR- ERENKOY AG PANOSU/1838452-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:39:00 | 09.08.2023 21:35:26 | 0.94 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.743 | 0 | 0.162 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 4.754
4264462 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54020425-Saricaköy Hat Basi Ayiricisi/54065534- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:37:34 | 09.08.2023 22:02:26 | 1.414 | 1 | 113 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.294 | 0 | 1.801 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 9.814
4264468 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:48:39 | 09.08.2023 20:49:48 | 0.019 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.015 | 0.809 | 0.001 | 0.072 | 0.016 | 0.114 | 0.023 | 0 | 1.051
4264469 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16419-TR-7 AKCAKOYUN /47462703-TR-10 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:20:09 | 09.08.2023 21:24:21 | 1.07 | 0 | 355 | 1 | 37 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.955 | 2.115 | 8.478 | 1.268 | 3.394 | 0 | 0 | 31.21
4264471 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993013-TOPTANCILAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:48:39 | 09.08.2023 20:49:32 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 532 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.55 | 0.931 | 0.3 | 0.169 | 1.954
4264473 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47466662-KORUDEGIRMEN CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:13:24 | 09.08.2023 21:34:03 | 1.344 | 6 | 730 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 7.786 | 47.091 | 3.809 | 5.206 | 10.303 | 7.545 | 0 | 0 | 81.74
4264475 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518807-SDK/5138862-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:34:28 | 09.08.2023 22:03:39 | 1.486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
4264514 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824695-AG DIREK/4901499-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:07:15 | 09.08.2023 23:17:55 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125
4264522 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 951424-AG DIREK/5202761-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:13:33 | 09.08.2023 23:26:02 | 2.208 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
4264523 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53930933-TR-1 KIRAZLI YENI SANAYI/53974504-FERSAN ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 20:48:43 | 09.08.2023 22:35:00 | 1.771 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 44 | 7 | 1 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 15.464 | 4.729 | 134.942 | 2.794 | 158.661
4264527 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93063-Dügüncüler TR Ayiricisi/47585745- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:19:00 | 10.08.2023 00:37:53 | 3.314 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.984 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 17.352
4264534 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:27:07 | 09.08.2023 21:27:59 | 0.014 | 8 | 1123 | 22 | 40 | 4 | 132 | 3 | 0 | 0.003 | 0.757 | 0.168 | 0.109 | 0.071 | 0.126 | 0.164 | 0 | 1.399
4264544 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:33:17 | 09.08.2023 21:33:47 | 0.008 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.015 | 0.809 | 0.001 | 0.069 | 0.015 | 0.109 | 0.022 | 0 | 1.04
4264559 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899049-TR- MURATELI AG PANOSU/1839910-1 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:35:39 | 09.08.2023 23:21:13 | 1.759 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6.473 | 0 | 0.135 | 0 | 1.087 | 0 | 0.013 | 7.709
4264562 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:44:02 | 09.08.2023 21:44:52 | 0.014 | 5 | 1639 | 72 | 106 | 8 | 313 | 0 | 2 | 0.212 | 1.344 | 2.037 | 0.034 | 0.065 | 0.358 | 0 | 0.003 | 4.054
4264567 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5886460-TR- CENGEL CAD AG PANOSU/1835951-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:47:42 | 09.08.2023 22:44:03 | 0.939 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 0 | 0 | 12.733
4264573 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1258004-AG DIREK/5458614-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:50:03 | 09.08.2023 22:29:10 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039
4264574 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909447-TR-2 GULEC KOY AG PANOSU/47753237-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:06:53 | 09.08.2023 22:46:51 | 1.666 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 4.327
4264579 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533130-SDK/5506610-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 21:04:34 | 09.08.2023 23:49:48 | 2.754 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 2.131
4264588 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5908167-TR-19 SANCAR SK AG PANOSU/1844425- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 10:01:42 | 12.08.2023 10:35:18 | 0.56 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.162 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 14.452
4264598 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:34:29 | 09.08.2023 22:34:59 | 0.008 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.017 | 0.823 | 0.001 | 0.045 | 0.021 | 0.094 | 0.013 | 0 | 1.014
4264607 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 858926-AG DIREK/4964858-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:32:05 | 09.08.2023 23:36:56 | 1.081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4264613 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 22:53:32 | 10.08.2023 00:07:02 | 1.225 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 1.175 | 55.983 | 0.06 | 3.158 | 1.433 | 6.24 | 0.985 | 0 | 69.033
4264628 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 51987659-DERE KÖY HATBASI AYIRICISI/51989094- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 23:10:45 | 09.08.2023 23:39:20 | 0.476 | 1 | 56 | 5 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.602 | 0.764 | 0.839 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 2.255
4264631 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5890824-TR-32/02 AG PANOSU/1951221- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 23:16:24 | 10.08.2023 01:38:34 | 2.369 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 66.857 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 76.118
4264650 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47252079-HASTANE MYO | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 23:46:21 | 09.08.2023 23:46:47 | 0.007 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.069 | 0.001 | 0.21 | 0.029 | 0 | 0 | 0.31
4264653 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5912749-TR-1 DEREKOY AG PANOSU/47756597-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 23:46:57 | 10.08.2023 01:08:51 | 1.365 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.036 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 4.156
4264663 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993015-KÖYLER ESADIYE SOGUCAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 00:07:26 | 10.08.2023 00:07:57 | 0.009 | 0 | 398 | 0 | 20 | 6 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0.017 | 0.287 | 0.05 | 0.023 | 0 | 0.741
4264664 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 00:07:27 | 10.08.2023 00:09:08 | 0.028 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.029 | 1.381 | 0.002 | 0.082 | 0.036 | 0.152 | 0.025 | 0 | 1.707
4264683 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 00:28:05 | 10.08.2023 00:30:44 | 0.044 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.015 | 0.691 | 0.001 | 0.042 | 0.018 | 0.079 | 0.013 | 0 | 0.858
4264684 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 00:28:05 | 10.08.2023 00:28:35 | 0.008 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.059 | 0.142 | 0.314 | 0.914 | 0 | 1.435
4264691 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941265-TR-35 AG PANOSU/47136143-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 00:40:28 | 10.08.2023 03:40:27 | 2.999 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.736 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 19.311
4264699 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 01:03:47 | 10.08.2023 01:04:17 | 0.008 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.012 | 0.595 | 0.001 | 0.04 | 0.017 | 0.073 | 0.013 | 0 | 0.751
4264701 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 01:40:36 | 10.08.2023 01:41:28 | 0.014 | 6 | 730 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.053 | 0.433 | 0.06 | 0.026 | 0.083 | 0.04 | 0 | 0 | 0.695
4264702 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23438-Tr-KABAKLI KOK/47099657-KABAKLI ILYASKOY-CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 01:25:43 | 10.08.2023 04:48:13 | 3.375 | 3 | 287 | 0 | 26 | 5 | 26 | 0 | 0 | 1.448 | 35.364 | 0 | 4.021 | 24.429 | 3.024 | 0 | 0 | 68.285
4264706 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47093117-OTOBAN ÖZEL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 02:13:57 | 10.08.2023 02:15:11 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 1.173
4264707 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 02:19:29 | 10.08.2023 02:20:00 | 0.009 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.011 | 0.528 | 0.001 | 0.038 | 0.017 | 0.068 | 0.012 | 0 | 0.675
4264709 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 02:38:27 | 10.08.2023 02:39:17 | 0.014 | 6 | 730 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.047 | 0.385 | 0.056 | 0.024 | 0.083 | 0.037 | 0 | 0 | 0.633
4264710 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138762-DIZPSIZGÖL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 02:52:15 | 10.08.2023 02:53:00 | 0.013 | 1 | 389 | 0 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0.001 | 0.023 | 0.015 | 0 | 0 | 0.251
4264715 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 03:19:31 | 10.08.2023 03:20:21 | 0.014 | 5 | 1639 | 72 | 106 | 8 | 313 | 0 | 2 | 0.174 | 0.792 | 2.394 | 0.011 | 0.034 | 0.139 | 0 | 0.002 | 3.546
4264719 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 04:16:09 | 10.08.2023 04:16:59 | 0.014 | 2 | 965 | 22 | 120 | 7 | 120 | 1 | 3 | 0.056 | 0.448 | 0.094 | 0.158 | 0.031 | 0.043 | 0.101 | 0.01 | 0.941
4264721 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 04:31:03 | 10.08.2023 04:31:48 | 0.013 | 3 | 736 | 6 | 6 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0.016 | 0.234 | 0.293 | 0.005 | 0.018 | 0.06 | 0 | 0 | 0.626
4264722 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 04:51:10 | 10.08.2023 04:51:39 | 0.008 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.01 | 0.495 | 0.001 | 0.038 | 0.016 | 0.068 | 0.012 | 0 | 0.639
4264724 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2067-TR-5/47454338-TR KORUMA | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:05:11 | 10.08.2023 09:03:40 | 3.975 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 111.106 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 128.867
4264727 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:17:41 | 10.08.2023 05:18:31 | 0.014 | 5 | 1639 | 72 | 106 | 8 | 313 | 0 | 2 | 0.174 | 0.79 | 2.535 | 0.012 | 0.032 | 0.139 | 0 | 0.002 | 3.685
4264729 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5933761-TR-10 AG PANOSU/1862586-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 04:24:45 | 10.08.2023 08:23:27 | 3.978 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 12.755 | 0 | 0 | 0 | 34.702 | 0 | 4.102 | 51.558
4264733 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47248960-KESLIK DOGLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:48:36 | 10.08.2023 05:49:21 | 0.013 | 0 | 329 | 45 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 1.254 | 0.015 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 1.471
4264734 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:58:20 | 10.08.2023 05:58:50 | 0.008 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.01 | 0.492 | 0.001 | 0.04 | 0.016 | 0.068 | 0.012 | 0 | 0.639
4264735 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:58:21 | 10.08.2023 05:59:11 | 0.014 | 5 | 1639 | 72 | 106 | 8 | 313 | 0 | 2 | 0.174 | 0.79 | 2.535 | 0.012 | 0.032 | 0.139 | 0 | 0.002 | 3.685
4264736 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:00:14 | 10.08.2023 06:00:44 | 0.008 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.006 | 0.013 | 0.08 | 0.213 | 0.451 | 1.174 | 0 | 1.938
4264737 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093420-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:00:15 | 10.08.2023 06:00:44 | 0.008 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 1.59 | 0.038 | 0.663 | 0.013 | 2.371
4264738 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:00:13 | 10.08.2023 06:01:59 | 0.029 | 5 | 1311 | 4 | 121 | 11 | 144 | 8 | 0 | 0.03 | 1.123 | 0.041 | 0.152 | 1.489 | 0.199 | 5.54 | 0 | 8.575
4264740 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1958-DM- MEZBAHA/47454025-MEZARLIK YANI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:12:38 | 10.08.2023 06:19:54 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 1.517 | 0 | 1.568
4264741 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47451014-AVCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:41:31 | 10.08.2023 06:45:09 | 0.061 | 0 | 746 | 0 | 25 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 2.547 | 0 | 0.324 | 0.007 | 0.557 | 0.034 | 0 | 3.468
4264742 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:49:35 | 10.08.2023 06:50:05 | 0.008 | 0 | 283 | 2 | 35 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0.002 | 0.055 | 0.327 | 0.088 | 0 | 0 | 0.774
4264743 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912741-TR-1 SARICA KOYU AG PANOSU/47753706-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:26:41 | 10.08.2023 07:12:41 | 0.767 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 0 | 1.051 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 2.822
4264745 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47252069-ILYASAGA KOK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:55:22 | 10.08.2023 06:55:50 | 0.008 | 7 | 1765 | 2 | 42 | 4 | 188 | 1 | 0 | 0.159 | 1.154 | 0.261 | 0.014 | 0.033 | 0.271 | 0.001 | 0 | 1.893
4264746 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:00:15 | 10.08.2023 07:00:45 | 0.008 | 0 | 754 | 0 | 3 | 13 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0.001 | 9.091 | 0.231 | 3.437 | 0 | 13.613
4264747 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285794-KIZIKLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:08:57 | 10.08.2023 07:09:42 | 0.013 | 1 | 1535 | 0 | 41 | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0.141 | 0.077 | 0.389 | 0 | 0 | 1.689
4264748 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445184-IVRINDI MERKEZ 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:12:43 | 10.08.2023 07:17:20 | 0.077 | 2 | 698 | 8 | 11 | 13 | 260 | 3 | 2 | 0.314 | 2.468 | 1.416 | 0.484 | 9.922 | 2.656 | 3.277 | 0.417 | 20.954
4264749 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254224-KEMER GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:15:31 | 10.08.2023 07:20:28 | 0.083 | 3 | 594 | 11 | 31 | 4 | 64 | 2 | 0 | 0.166 | 0.495 | 1.764 | 0.149 | 0.044 | 0.157 | 1.316 | 0 | 4.091
4264751 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:30:49 | 10.08.2023 07:33:46 | 0.049 | 2 | 3229 | 6 | 541 | 13 | 265 | 1 | 0 | 0.059 | 3.772 | 0.102 | 0.892 | 1.239 | 0.468 | 0.666 | 0 | 7.197
4264752 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907911-TR- YESILOVA MH AG PANOSU/1846418-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:29:12 | 10.08.2023 10:18:23 | 2.82 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.291 | 0 | 0.076 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 6.094
4264753 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888826-TR-1 DEGIRMENDERE MH AG PANOSU/1834399-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 05:22:33 | 10.08.2023 08:56:17 | 3.562 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259
4264754 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 3528747-SDK/3325185-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:32:24 | 10.08.2023 09:14:47 | 1.706 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.499
4264756 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019597-AG DIREK/55165559-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:33:21 | 10.08.2023 15:42:01 | 8.144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.389
4264757 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5907807-TR-4/1 AG PANOSU/1798601-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:51:56 | 10.08.2023 09:37:46 | 2.764 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.563 | 0 | 0 | 0 | 23.114 | 0 | 0 | 68.677
4264758 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13881-HIDIR KOK/47288001-SAZLIDERE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:54:36 | 10.08.2023 07:55:38 | 0.017 | 3 | 44 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0.517 | 0.05 | 0.062 | 0.024 | 0.03 | 0.009 | 0 | 0 | 0.692
4264759 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093027-ALTINOVA RING 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:54:12 | 10.08.2023 07:58:24 | 0.07 | 0 | 1305 | 1 | 235 | 12 | 436 | 8 | 2 | 0 | 5.919 | 0.487 | 2.945 | 8.828 | 10.051 | 20.508 | 0.8 | 49.538
4264761 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 102764-SEVILMIS ET ÖZEL MÜST. DEVIR ALINAN GRUP AYIRICISI/47590502- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:25:08 | 10.08.2023 10:11:28 | 2.772 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150.796 | 0 | 19.21 | 0 | 88.843 | 0 | 258.85
4264764 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19288-TR-1 SUBASI KABIN/47100140-KONUTLAR JANDARMA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:54:48 | 10.08.2023 08:49:39 | 0.914 | 0 | 3464 | 1 | 30 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 152.059 | 0.293 | 5.065 | 0.707 | 66.096 | 0 | 0 | 224.219
4264765 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47100055-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:49:31 | 10.08.2023 10:03:05 | 3.226 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 3.609 | 206.397 | 0.296 | 20.413 | 6.24 | 54.171 | 18.833 | 0 | 309.958
4264766 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 100609-DEGIRMENBOGAZ HATBASI AYIRICISI/47584798- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:35:59 | 10.08.2023 09:12:31 | 2.609 | 0 | 69 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.167 | 0 | 4.676 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 15.735
4264767 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57386935-TR- AVCILAR KOYU HATBASI AYIRICISI/47566650- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 07:49:54 | 10.08.2023 08:43:07 | 0.887 | 0 | 573 | 0 | 23 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 41.051 | 0 | 6.865 | 0.183 | 15.128 | 1.068 | 0 | 64.295
4264768 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 56882176-KARABAAGAÇ BRANSMAN HAT BASI/56882170- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 00:19:58 | 10.08.2023 08:53:46 | 8.563 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.867 | 0 | 0.803 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 8.799
4264769 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90564-Dag Köyleri Hat Basi Ayiricisi/47472737- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:02:45 | 10.08.2023 10:12:14 | 4.158 | 1 | 230 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 38.597 | 48.673 | 43.333 | 1.647 | 32.964 | 4.67 | 0 | 0 | 169.885
4264772 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 48726324-AG DIREK/54303212-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:17:53 | 10.08.2023 12:46:29 | 4.477 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058
4264773 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 91902-ÇÖRELER GURUB HAT BASI AYIRICISI/47485475- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:11:19 | 10.08.2023 09:23:53 | 1.209 | 0 | 319 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.511 | 0 | 0 | 0 | 3.307 | 0 | 0 | 25.818
4264777 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5927971-TR- GAZELLIDERE MH AG PANOSU/1990774- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:39:33 | 10.08.2023 11:14:42 | 4.586 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.158 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 7.321
4264778 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 57682023-/57698683- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 06:38:26 | 10.08.2023 10:09:54 | 3.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4264779 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47451014-AVCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:43:08 | 10.08.2023 08:56:05 | 0.216 | 0 | 746 | 0 | 25 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 10.498 | 0 | 1.243 | 0.032 | 3.601 | 0.191 | 0 | 15.564
4264780 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47457729-DERENTI KALBURCU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:01:33 | 14.08.2023 13:00:00 | 3.974 | 1 | 443 | 0 | 23 | 1 | 63 | 1 | 0 | 6.603 | 65.733 | 0 | 2.624 | 5.209 | 20.798 | 14.346 | 0 | 115.313
4264784 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 53994872-ASAGIBALLIK TR1 AG PANOSU/53994856- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:46:09 | 10.08.2023 09:19:59 | 0.564 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 2.331
4264787 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22265-TR-29 HAVUZDERE/47100427-TR-26 ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 10:32:01 | 12.08.2023 17:16:24 | 6.74 | 0 | 287 | 1 | 33 | 9 | 109 | 3 | 0 | 0 | 283.602 | 293.49 | 71.34 | 650.346 | 672.421 | 203.54 | 0 | 2174.739
4264788 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2122-ÇARDAK KÖK/47443123-ÇELTIKÇI KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:00:41 | 10.08.2023 09:01:26 | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4264790 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155666-BAGLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:06:22 | 10.08.2023 09:07:09 | 0.013 | 1 | 884 | 3 | 5 | 7 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0.696 | 0.129 | 0.008 | 0.252 | 0.183 | 12.266 | 0 | 13.533
4264792 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 97661-Seferisiklar TRS Ayiricisi/47502746- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:52:57 | 10.08.2023 12:08:13 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771
4264794 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5873166-TR- KARA ARDIC 1 AG PANOSU/1806643-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:05:57 | 10.08.2023 11:46:03 | 2.668 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 4.562
4264802 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544516-SDK/5652492-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:10:09 | 10.08.2023 10:11:05 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.073 | 0 | 0 | 17.073
4264803 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879779-DM-2/03 BAYRAMYERI AG PANOSU/1814776-3 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:03:21 | 14.08.2023 11:35:25 | 2.534 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.277 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 28.403
4264806 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47455830-GUVEMALAN CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:01:00 | 14.08.2023 14:58:44 | 4.962 | 1 | 861 | 4 | 26 | 3 | 111 | 2 | 0 | 74.495 | 368.91 | 76.344 | 40.99 | 66.816 | 197.314 | 118.846 | 0 | 943.715
4264811 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 3536852-SDK/3386829-SDK BESLEME HATTI | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:02:56 | 14.08.2023 09:31:07 | 0.47 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 4.583
4264812 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542728-SDK/5628943-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 08:55:02 | 10.08.2023 14:21:33 | 5.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.569 | 33.569
4264814 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446337-DOGANYURDU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:34:47 | 10.08.2023 09:40:42 | 0.099 | 3 | 853 | 2 | 2 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0.048 | 5.487 | 0.42 | 0.005 | 1.611 | 0.964 | 0 | 0 | 8.535
4264816 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5887436-TR-7/1 GURSU AG PANOSU/1814470-3 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:06:00 | 14.08.2023 10:16:45 | 0.179 | 0 | 479 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.986 | 0 | 0 | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 10.704
4264817 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Merkezi | 2192-DM-5/47466581-5/20 çikisi | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:34:43 | 10.08.2023 10:10:35 | 0.598 | 0 | 4041 | 0 | 0 | 11 | 1196 | 0 | 2 | 0 | 173.464 | 0 | 0 | 30.002 | 369.654 | 0 | 3.638 | 576.759
4264819 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 923170-AG DIREK/56529328- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:35:09 | 10.08.2023 10:38:32 | 1.056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347
4264821 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 51997232-SDK/57231592- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:40:12 | 10.08.2023 12:41:27 | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.228 | 0 | 0 | 5.228
4264824 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244833-KIRAZLI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:46:52 | 10.08.2023 09:47:52 | 0.017 | 1 | 927 | 4 | 30 | 11 | 126 | 1 | 1 | 0 | 0.983 | 0.149 | 0.024 | 0.344 | 0.446 | 0.074 | 0.019 | 2.039
4264828 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040180-AG DIREK/5441759-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:56:11 | 10.08.2023 11:43:05 | 1.781 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.832
4264832 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287383-112 ACIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:03:16 | 10.08.2023 10:04:17 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 1.019 | 0 | 0.002 | 1.751
4264833 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3526096-SDK/5238405-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:07:18 | 10.08.2023 10:38:04 | 0.513 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 4.338
4264834 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5927627-TR-14 AG PANOSU/1919327-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:08:28 | 10.08.2023 10:42:36 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.978 | 0 | 0 | 11.978
4264836 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:12:15 | 10.08.2023 10:30:25 | 0.303 | 2 | 381 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 4.581 | 8.034 | 6.403 | 5.568 | 40.726 | 1.058 | 0 | 0 | 66.37
4264840 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104273-Evrese Bozkir Koyunculuk Sek./47650258- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:03:18 | 10.08.2023 11:14:39 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0.443
4264844 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928198-AG DIREK/5102140-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:07:49 | 10.08.2023 12:16:16 | 2.141 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444
4264847 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48720008-AG DIREK/5469080-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:02:24 | 10.08.2023 17:40:57 | 7.643 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157
4264851 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870862-TR- KSS.76.BLOK AG PANOSU/1933503-4 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 09:06:18 | 13.08.2023 16:40:42 | 7.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.942 | 0 | 99.236 | 412.178
4264854 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542001-SDK/5626425-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:20:47 | 10.08.2023 17:06:29 | 6.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4264857 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3537009-SDK/5537017-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:25:33 | 10.08.2023 19:40:30 | 9.249 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725
4264866 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 1316516-AG DIREK/5236918-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:42:13 | 10.08.2023 11:38:10 | 0.933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
4264868 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56029115-KONAKLI HATBASI/47483745- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 10:35:12 | 10.08.2023 12:04:05 | 1.481 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 97.037 | 0 | 0 | 0 | 47.214 | 0 | 0 | 144.252
4264876 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 17033-TR- OCAKLAR KOK/47286343-ERDEK 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:13:52 | 10.08.2023 11:14:13 | 0.006 | 3 | 1276 | 5 | 55 | 27 | 157 | 7 | 1 | 0.249 | 3.008 | 0.971 | 0.228 | 7.11 | 2.831 | 2.094 | 0 | 16.493
4264877 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55882107-AGLASAN HAT BASI/47480111- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:04:29 | 10.08.2023 13:54:40 | 2.836 | 1 | 65 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35.183 | 14.663 | 21.615 | 0.359 | 0.001 | 0.33 | 0 | 0 | 72.151
4264879 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544519-SDK/5652570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:09:54 | 10.08.2023 12:07:46 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.804 | 0 | 0 | 19.804
4264882 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424271-DEYDINLER KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:19:40 | 10.08.2023 11:20:25 | 0.013 | 4 | 1938 | 9 | 67 | 15 | 246 | 1 | 1 | 0.001 | 2.888 | 0.372 | 1.112 | 1.646 | 1.448 | 0.164 | 0.08 | 7.711
4264888 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525074-SDK/5238941-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:17:43 | 10.08.2023 12:20:24 | 1.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202
4264897 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 51973057-AG DIREK/5453383-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:36:40 | 10.08.2023 12:39:58 | 1.055 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677
4264902 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549643-SDK/5706097-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:18:48 | 10.08.2023 13:29:26 | 2.177 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774
4264906 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:46:45 | 10.08.2023 11:49:12 | 0.041 | 2 | 3229 | 6 | 541 | 13 | 265 | 1 | 0 | 0.138 | 8.843 | 0.197 | 1.717 | 2.89 | 1.375 | 1.673 | 0 | 16.833
4264908 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 11:48:22 | 10.08.2023 11:49:22 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.338 | 0 | 7.219 | 0 | 10.556
4264915 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:04:07 | 10.08.2023 12:19:13 | 0.252 | 1 | 824 | 2 | 16 | 13 | 119 | 3 | 0 | 0.192 | 23.297 | 0.117 | 1.069 | 34.771 | 10.796 | 8.603 | 0 | 78.845
4264918 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1206-TR-237/56771261- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.08.2023 13:47:11 | 12.08.2023 14:29:14 | 0.701 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 20.427 | 0 | 0 | 0 | 38.961 | 0 | 0 | 59.388
4264928 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 168-DM- BAGLARALTI TR-86/47445625-GULLUK DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:23:59 | 10.08.2023 12:28:01 | 0.067 | 0 | 5633 | 0 | 0 | 6 | 425 | 1 | 1 | 0 | 34.821 | 0 | 0 | 16.809 | 23.929 | 0 | 0.016 | 75.575
4264929 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287383-112 ACIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:24:01 | 10.08.2023 12:30:30 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.459 | 6.442 | 0 | 0.013 | 10.914
4264936 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5928143-TR-16 AG PANOSU/1915516-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:28:09 | 10.08.2023 14:42:18 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.961 | 0 | 0 | 58.961
4264941 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 62-TR-364/47443279-TR-326-CIKIS-OZDILEK | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:29:30 | 10.08.2023 14:24:00 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | 246.6
4264945 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507142-DM1 AVCI KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:38:43 | 10.08.2023 12:39:28 | 0.013 | 3 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 3.932 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 4.528
4264948 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 2954121-/2954616- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:41:13 | 10.08.2023 13:49:38 | 1.14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263
4264952 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5886062-TR- NILUFER KOY TR10 AG PANOSU/1804463-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:30:39 | 10.08.2023 13:28:06 | 0.958 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.436 | 0 | 0.214 | 0 | 17.067 | 0 | 0 | 23.717
4264953 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093263-AG DIREK/5661234-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 09:00:51 | 10.08.2023 14:42:51 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.778 | 0 | 0 | 14.778
4264954 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1293282-AG DIREK/5471371-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 12:54:55 | 10.08.2023 18:45:32 | 5.843 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92
4264962 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878607-DM-2/32 DOKTORLAR SITESI AG PANOSU/1817769-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 13:12:31 | 10.08.2023 14:56:50 | 1.738 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776
4264973 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 56218127-AG DIREK/56218328-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 13:37:02 | 10.08.2023 14:31:01 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08
4264975 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 55610828-SDK- A02/56312770-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 13:47:26 | 10.08.2023 15:12:59 | 1.426 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.524
4264981 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 13:54:41 | 10.08.2023 13:58:08 | 0.058 | 2 | 381 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1.059 | 1.858 | 1.601 | 1.392 | 9.597 | 0.258 | 0 | 0 | 15.766
4264986 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882509-TR-2/28 AG PANOSU/1850502-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 13:52:23 | 10.08.2023 14:47:35 | 0.92 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.071 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 10.077
4264994 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:06:43 | 10.08.2023 15:15:17 | 1.143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 34 | 23 | 4 | 1.596 | 0 | 1.559 | 0 | 51.892 | 38.371 | 1014.588 | 17.497 | 1125.503
4264996 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-OMERKOY KOK/54224375-CEZA EVI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:15:26 | 10.08.2023 14:16:18 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 2.041 | 0 | 6.212
4264999 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47455325-TR-201/2 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 13:56:00 | 10.08.2023 14:29:45 | 0.563 | 0 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 150.857 | 0 | 0 | 0 | 43.398 | 0 | 38.717 | 232.972
4265004 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879649-TR-2 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1831269-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:18:57 | 10.08.2023 16:26:31 | 2.126 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.689 | 0 | 0.375 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 31.212
4265010 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3508661-SDK/3175437-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:43:07 | 10.08.2023 15:31:56 | 0.814 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.475 | 0 | 0 | 0 | 5.834 | 0 | 0 | 12.31
4265019 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 2928-GEDIKÖREN KÖK/47479879-DEDEBALI ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:01:37 | 10.08.2023 15:46:46 | 0.752 | 1 | 652 | 0 | 49 | 4 | 39 | 1 | 0 | 0.654 | 20.147 | 0 | 0.099 | 3.537 | 7.977 | 14.582 | 0 | 46.996
4265020 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1102341-AG DIREK/5670915-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:14:13 | 10.08.2023 17:46:12 | 3.533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
4265025 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:02:18 | 10.08.2023 15:25:28 | 0.386 | 2 | 258 | 1 | 22 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.331 | 0.886 | 4.662 | 8.078 | 1.623 | 0 | 0 | 19.582
4265034 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 51997530-SDK/53961529-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:29:11 | 10.08.2023 18:57:37 | 3.474 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.466 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 11.551
4265035 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529102-SDK/57491283- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:24:01 | 10.08.2023 17:51:21 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4265036 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542473-SDK/5624052-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:39:10 | 10.08.2023 17:02:59 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.135 | 0 | 0 | 21.135
4265038 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1964-DRAZALI KOK/47452758-KARATEKIN HES OTOP/OLCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:36:48 | 10.08.2023 15:40:26 | 0.061 | 25 | 1728 | 28 | 50 | 6 | 230 | 0 | 5 | 0.447 | 4.726 | 1.441 | 0.763 | 0.294 | 3.12 | 0 | 0.197 | 10.989
4265039 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542958-SDK/5618855-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 14:39:36 | 10.08.2023 16:28:13 | 1.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
4265043 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012419-AG DIREK/5449744-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:25:03 | 10.08.2023 18:15:58 | 2.849 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642
4265047 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53996433-KIRAZLI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:15:46 | 10.08.2023 18:25:17 | 3.159 | 0 | 724 | 0 | 26 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 184.208 | 0 | 5.303 | 0 | 17.777 | 0 | 0 | 207.288
4265048 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 56168748-SDK/56168793-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:39:39 | 10.08.2023 18:35:00 | 2.923 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.591 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 15.937
4265051 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531009-SDK/5414322-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:46:47 | 10.08.2023 17:54:31 | 2.129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 5.637 | 0 | 0 | 8.311
4265056 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47250982-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:01:21 | 10.08.2023 16:02:09 | 0.013 | 3 | 662 | 20 | 11 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0.063 | 0.792 | 1.398 | 0.076 | 2.466 | 0.376 | 0 | 0 | 5.171
4265061 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56336479-GÜRE KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:06:18 | 10.08.2023 16:09:49 | 0.059 | 2 | 1440 | 1 | 11 | 8 | 147 | 1 | 0 | 0.029 | 7.796 | 0 | 0.052 | 31.502 | 3.479 | 0.41 | 0 | 43.269
4265063 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 56504092-TR-2 KESTEL AG PANOSU/56504135- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:23:00 | 10.08.2023 17:39:27 | 2.274 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.021 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 36.201
4265064 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:13:44 | 10.08.2023 16:14:14 | 0.008 | 1 | 802 | 7 | 13 | 6 | 190 | 3 | 0 | 0.049 | 0.85 | 0.126 | 0.082 | 0.457 | 0.436 | 2.321 | 0 | 4.323
4265065 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939105-TR-13 ESENKOY AG PANOSU/47130088-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:49:09 | 10.08.2023 17:47:56 | 1.98 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 13.566 | 0 | 0 | 22.175
4265066 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102102-HARMANLI SEYRAN ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47524455- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:04:23 | 10.08.2023 17:31:41 | 1.455 | 3 | 318 | 5 | 4 | 3 | 42 | 0 | 0 | 5.564 | 38.008 | 22.049 | 5.581 | 219.172 | 18.978 | 0 | 0 | 309.352
4265078 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55063757-AG DIREK/51954007-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:09:05 | 10.08.2023 17:32:00 | 1.382 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 6.142
4265083 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5874481-TR-1 INEGAZI AG PANOSU/1810757-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:32:01 | 10.08.2023 21:40:40 | 5.144 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.684
4265088 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94338-Makikent Hat basi Ayiricisi/48551581- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:31:47 | 10.08.2023 18:10:25 | 1.644 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.938 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0 | 9.035
4265091 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 18431-KOK-YUVALAR/47463198-YENICEREI- SEMEDELI KOK CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 13:34:52 | 15.08.2023 15:50:53 | 2.267 | 2 | 548 | 0 | 37 | 8 | 96 | 1 | 0 | 5.372 | 113.88 | 0 | 10.013 | 19.699 | 47.026 | 93.589 | 0 | 289.579
4265096 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1119160-AG DIREK/5281045-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:48:25 | 10.08.2023 18:40:49 | 1.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
4265098 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067088-AG DIREK/5526760-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:00:01 | 10.08.2023 18:02:15 | 1.037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4265099 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15680-TR-3/47455771-TR 4 CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 11:55:35 | 14.08.2023 14:02:43 | 2.119 | 3 | 292 | 6 | 13 | 4 | 56 | 4 | 0 | 16.226 | 48.491 | 39.567 | 29.347 | 2.419 | 22.569 | 55.553 | 0 | 214.172
4265100 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915437-TR-21 AG PANOSU/47746840-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:17:22 | 10.08.2023 17:12:11 | 0.913 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.478 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 8.734
4265101 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22908-TR-14/A/47092655-TR-15 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:01:41 | 10.08.2023 17:12:21 | 0.178 | 0 | 44 | 1 | 56 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.035 | 0.031 | 0.102 | 0.014 | 0.296 | 0.19 | 0 | 0.667
4265107 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 850542-AG DIREK/4905507-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 16:53:57 | 10.08.2023 19:49:50 | 2.931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4265116 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 9366-TR-KSS 32.BLOK/47425434-SEMT-TR | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 09:05:43 | 13.08.2023 14:46:51 | 5.686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 18 | 0 | 40.833 | 0 | 0 | 0 | 854.085 | 0 | 529.056 | 1423.973
4265119 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5934241-TR-2 IDRISKORU AG PANOSU/47749757-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:18:20 | 10.08.2023 18:38:13 | 1.331 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0.048 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 2.518
4265124 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542333-SDK/48296864-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:29:32 | 10.08.2023 19:19:29 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075
4265126 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 17124-TR-6 TMO ONU/47446085-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:27:27 | 10.08.2023 23:07:39 | 5.67 | 0 | 231 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 162.322 | 0 | 65.334 | 0 | 12.351 | 0 | 0 | 240.007
4265130 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47250982-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:31:42 | 10.08.2023 18:10:20 | 0.644 | 3 | 662 | 20 | 11 | 3 | 83 | 0 | 0 | 1.125 | 16.224 | 22.596 | 1.65 | 44.101 | 6.154 | 0 | 0 | 91.849
4265133 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 24278-TR-32/47287437-TR-60 | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:07:35 | 14.08.2023 15:16:27 | 6.148 | 0 | 576 | 0 | 1 | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 | 424.058 | 0 | 1.09 | 60.888 | 398.763 | 320.527 | 0 | 1205.327
4265137 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518239-SDK/5139628-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 17:47:11 | 10.08.2023 19:59:30 | 2.205 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0 | 3.811
4265138 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 54825172-AYVACIK YÜZME HAVUZU HATBASI/47670001- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 15:25:42 | 10.08.2023 18:29:05 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.365 | 0 | 0 | 0 | 17.365
4265155 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:11:20 | 10.08.2023 18:12:05 | 0.013 | 3 | 736 | 6 | 6 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0.03 | 0.364 | 0.518 | 0.021 | 0.021 | 0.107 | 0 | 0 | 1.06
4265156 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:11:20 | 10.08.2023 18:12:05 | 0.013 | 2 | 115 | 14 | 13 | 5 | 57 | 1 | 0 | 0.001 | 0.088 | 3.867 | 0.038 | 0.292 | 0.12 | 0.11 | 0 | 4.517
4265157 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875683-TR-2 HALKAVUN MH AG PANOSU/1818453-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:15:45 | 10.08.2023 22:52:30 | 4.612 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 0 | 0.224 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 3.483
4265160 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56511347-ÇITLI HATBASI/55272779- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:03:34 | 10.08.2023 18:51:37 | 0.801 | 0 | 433 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 18.636 | 172.223 | 0.023 | 0 | 10.192 | 0 | 0.552 | 201.626
4265168 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 55589015-SDK- B09/55589020-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:35:53 | 10.08.2023 19:46:09 | 1.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4265169 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531920-SDK/5389916-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:10:11 | 10.08.2023 19:15:02 | 1.081 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178
4265179 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5905989-TR-9 AG PANOSU/1846917-2 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:42:31 | 10.08.2023 19:26:48 | 0.738 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 0 | 0 | 0 | 9.765 | 0 | 0 | 15.618
4265183 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1031790-AG DIREK/5476405-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:50:45 | 10.08.2023 19:23:08 | 0.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395
4265189 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245015-HONDULAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:07:31 | 10.08.2023 19:09:09 | 0.027 | 1 | 1004 | 1 | 7 | 1 | 58 | 2 | 1 | 0.006 | 0.39 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.013 | 1.041 | 0 | 1.473
4265190 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56511470-EVCILER HATBASI/55410847- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:04:20 | 10.08.2023 21:17:28 | 2.219 | 0 | 122 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.683 | 0.374 | 1.049 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 19.941
4265194 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:14:35 | 10.08.2023 19:15:05 | 0.008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.768
4265195 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17377-TR-3 KOCAAVSAR MH/47453019-HACI HUSEYIN GRUB CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:55:03 | 14.08.2023 10:37:33 | 0.708 | 0 | 811 | 8 | 27 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 70.727 | 20.643 | 3.955 | 3.36 | 10.955 | 0 | 0 | 109.639
4265196 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17377-TR-3 KOCAAVSAR MH/47453019-HACI HUSEYIN GRUB CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 15:46:20 | 14.08.2023 15:56:11 | 0.164 | 0 | 811 | 8 | 27 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0.414 | 0.079 | 0.069 | 0.226 | 0 | 0 | 2.143
4265202 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021235-AG DIREK/5350620-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:14:36 | 10.08.2023 21:16:03 | 2.024 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411
4265204 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:27:46 | 10.08.2023 19:28:31 | 0.013 | 5 | 1853 | 32 | 47 | 11 | 183 | 5 | 1 | 0.409 | 1.219 | 1.416 | 0.066 | 0.104 | 0.197 | 0.05 | 0.008 | 3.469
4265205 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730200-AG DIREK/5473131-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:22:20 | 10.08.2023 21:22:23 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4265207 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47451792-ORHAN ELI-2 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:30:25 | 10.08.2023 19:45:55 | 0.258 | 13 | 12572 | 10 | 740 | 39 | 1459 | 5 | 9 | 2.599 | 103.084 | 0.37 | 5.258 | 10.457 | 29.468 | 41.486 | 1.025 | 193.747
4265208 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1263631-AG DIREK/56793077- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:25:56 | 10.08.2023 22:09:39 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296
4265209 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56300845-GEMLIK FIDERI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 10:29:12 | 13.08.2023 13:20:22 | 2.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.45 | 0 | 338.026 | 0 | 371.476
4265210 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/49469882-HASKOY | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 10:10:00 | 13.08.2023 15:17:59 | 5.133 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9.358 | 0 | 0 | 768.343 | 0 | 1631.4 | 0 | 2409.101
4265212 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453748-33.VE 43.SOKAK ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 09:46:53 | 13.08.2023 11:48:56 | 2.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.444 | 0 | 322.194 | 0 | 529.638
4265213 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 55165780-DM-5/27 AG PANOSU/55165801- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:18:55 | 10.08.2023 19:49:47 | 0.514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
4265214 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57976475-KAYAPA ZAFER KÖK/57617946- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 09:21:22 | 13.08.2023 11:57:43 | 2.606 | 0 | 20 | 2 | 3 | 22 | 6 | 10 | 0 | 0 | 14.169 | 0 | 1.523 | 175.634 | 8.647 | 169.834 | 0 | 369.807
4265216 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23889- GOKCEKOY KOK/47460608-GÖKÇEKÖY | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 10:01:00 | 13.08.2023 13:35:00 | 3.567 | 0 | 154 | 1 | 1 | 2 | 25 | 5 | 1 | 0 | 66.019 | 36.933 | 0.226 | 51.692 | 25.585 | 324.675 | 1.932 | 507.061
4265217 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47461516-MUDANYA 3 CEZAEVI KÖK EMEK KOK ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 17:01:31 | 13.08.2023 17:42:37 | 0.685 | 0 | 2144 | 0 | 2 | 14 | 291 | 2 | 43 | 0 | 2.603 | 0 | 0 | 2.056 | 2.646 | 0.091 | 2.067 | 9.463
4265218 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47461516-MUDANYA 3 CEZAEVI KÖK EMEK KOK ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 06:02:00 | 13.08.2023 07:12:00 | 1.167 | 0 | 2144 | 0 | 2 | 14 | 291 | 2 | 43 | 0 | 91.704 | 0 | 0.012 | 133.835 | 138.803 | 15.137 | 332.269 | 711.761
4265224 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:45:22 | 10.08.2023 19:45:51 | 0.008 | 7 | 902 | 27 | 42 | 11 | 109 | 2 | 7 | 0.187 | 0.705 | 0.478 | 0.013 | 0.068 | 0.276 | 0.535 | 0.011 | 2.273
4265232 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050452-KAVAK 1/0 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:52:19 | 10.08.2023 19:52:49 | 0.008 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.365 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 1.393
4265236 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Dagitim Transformatörü | 5916613-TR-5 EGE OTEL MODULER AG PANOSU/47811331- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:09:47 | 10.08.2023 20:09:40 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4265240 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931951-TR-42 AYAZMA AG PANOSU/47135786-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:52:57 | 10.08.2023 21:03:10 | 1.17 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0.806 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 2.295
4265241 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281618-KULAK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:01:23 | 10.08.2023 20:02:13 | 0.014 | 0 | 246 | 0 | 16 | 1 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0.211 | 0 | 0.007 | 0.002 | 0.058 | 0.009 | 0.005 | 0.291
4265248 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5916341-TR-37 AG PANOSU/47749601-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:37:13 | 10.08.2023 20:20:23 | 0.719 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 2.771
4265250 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 101534-KULAK TR 1 HATBASI AYIRICISI/48556675- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:08:37 | 10.08.2023 20:32:54 | 0.405 | 0 | 148 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0.125 | 4.354
4265251 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250229-ASLANOBA EKER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:11:00 | 10.08.2023 20:14:56 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 50.898 | 0 | 52.122
4265252 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:14:37 | 10.08.2023 20:15:37 | 0.017 | 2 | 682 | 3 | 18 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0.204 | 0.581 | 0.134 | 0.034 | 0.267 | 0.086 | 0.555 | 0 | 1.861
4265259 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56363071-DOGANCI KOK/56363094-AYAZ KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:18:12 | 10.08.2023 20:35:59 | 0.296 | 5 | 1853 | 15 | 47 | 6 | 183 | 4 | 1 | 1.301 | 3.884 | 1.037 | 0.19 | 0.253 | 0.565 | 0.093 | 0.022 | 7.346
4265279 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5897147-TR-1 CEPNI AG PANOSU/1823417-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:21:07 | 10.08.2023 23:47:27 | 4.439 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.999 | 0 | 0.687 | 0 | 6.343 | 0 | 0 | 19.03
4265290 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1303696-AG DIREK/5119289-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:30:38 | 10.08.2023 22:11:48 | 1.686 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.395
4265305 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56363071-DOGANCI KOK/56363091-MKP MÜSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:39:04 | 10.08.2023 20:39:49 | 0.013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.107
4265310 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:39:26 | 10.08.2023 20:42:00 | 0.043 | 5 | 1853 | 32 | 47 | 11 | 183 | 5 | 1 | 0.863 | 2.575 | 2.715 | 0.127 | 0.205 | 0.377 | 0.097 | 0.014 | 6.972
4265316 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:39:04 | 10.08.2023 20:56:53 | 0.297 | 2 | 1907 | 8 | 23 | 13 | 209 | 3 | 1 | 0.007 | 14.066 | 0.861 | 0.289 | 0.931 | 2.446 | 1.586 | 0.332 | 20.519
4265324 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 999038-AG DIREK/5285229-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:39:04 | 10.08.2023 21:16:54 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4265330 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:56:16 | 10.08.2023 21:12:14 | 0.266 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0.579 | 0 | 2.531 | 0 | 3.532
4265353 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97770-DOGANCI YOLU EMIN GEZEGEN ORTAK AYIRICISI/47524789- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 21:05:03 | 10.08.2023 22:17:05 | 1.201 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.206 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 7.303
4265357 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99446-ÇAGDAS GIDA SIRKETIMIZE DEVIR OLAN HATBASI/47578353-TR- CAGDAS GIDA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:16:18 | 11.08.2023 00:49:13 | 4.548 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.197 | 0 | 52.183 | 0 | 0 | 0 | 63.38
4265360 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 18:46:27 | 10.08.2023 22:35:57 | 3.825 | 2 | 2380 | 2 | 53 | 9 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0.01 | 0.016 | 0.765 | 0.268 | 0 | 0 | 3.217
4265366 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17195-TR-1/3/47461037-TR-1/3-TR-1/04 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 21:21:09 | 10.08.2023 22:11:08 | 0.833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 16.208 | 0 | 0 | 19.387
4265371 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK | 51997733-SDK/53941694- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 21:26:42 | 10.08.2023 22:26:32 | 0.997 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0.986
4265398 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 843092-AG DIREK/49205219-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 20:32:46 | 10.08.2023 22:41:51 | 2.151 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89
4265403 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078164-AG DIREK/57646485- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 21:39:16 | 11.08.2023 01:30:41 | 3.857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4265408 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3731-TR-121/47466158-Tr-124 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 21:55:35 | 10.08.2023 22:44:56 | 0.823 | 0 | 2124 | 0 | 43 | 3 | 294 | 0 | 1 | 0 | 90.412 | 0 | 5.966 | 25.193 | 21.913 | 0 | 2.207 | 145.691
4265409 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1957-MUDANYA DM/47451572-TRILYE ZEYTINBAGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 21:58:11 | 10.08.2023 22:04:02 | 0.098 | 40 | 2379 | 3 | 9 | 1 | 256 | 0 | 4 | 0.474 | 14.158 | 0.282 | 0.048 | 0 | 4.975 | 0 | 0.747 | 20.684
4265422 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 104596-Villalar Grup Basi Ayiricisi/47614000- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:04:06 | 10.08.2023 23:59:27 | 1.923 | 33 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.033 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 13.51
4265436 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880163-YENICE 440. SK TR AG PANOSU/1817430-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 21:47:53 | 10.08.2023 23:35:53 | 1.8 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.705 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 11.958
4265438 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 3526195-SDK/5229354-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:08:39 | 10.08.2023 23:03:01 | 0.906 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.873
4265441 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56139293-TR-ALI BIÇEN/56139295-TR-ALI BIÇEN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:02:18 | 10.08.2023 22:58:07 | 0.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
4265463 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:42:46 | 10.08.2023 22:43:30 | 0.012 | 3 | 1033 | 8 | 24 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.022 | 0.785 | 0.278 | 0.031 | 0.01 | 0.137 | 0 | 0 | 1.262
4265469 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105682-Yaykin Grup Ayiricisi/47689893- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 21:26:56 | 10.08.2023 23:55:31 | 2.476 | 0 | 272 | 0 | 13 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38.812 | 0 | 0.204 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 45.076
4265474 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5885938-TR- KILCILAR MH AG PANOSU/1832771-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:58:13 | 10.08.2023 23:30:23 | 0.536 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0.068 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.68
4265487 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:29:02 | 10.08.2023 23:31:06 | 0.034 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0.241 | 0 | 3.484 | 0 | 3.939
4265490 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274262-DEVECI KONAGI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:33:18 | 10.08.2023 23:34:03 | 0.013 | 0 | 607 | 0 | 17 | 3 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0.032 | 0.041 | 0.084 | 0.034 | 0 | 0.51
4265491 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94157-BENZINLIK TURKUAZ TR AYIRICISI/47442917- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:40:44 | 11.08.2023 00:31:41 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 1.097
4265493 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97826-BOGAZKÖY MH HAT BASI AYIRICISI/48560189- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:22:35 | 11.08.2023 01:28:01 | 2.09 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.357
4265496 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:47:34 | 10.08.2023 23:48:19 | 0.013 | 1 | 429 | 3 | 23 | 5 | 53 | 4 | 0 | 0.024 | 0.273 | 0.076 | 0.09 | 0.173 | 0.047 | 0.742 | 0 | 1.425
4265499 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/47459916-ESKI FADILLI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:14:06 | 11.08.2023 02:14:57 | 3.014 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.514 | 0 | 3.5 | 0 | 5.181 | 0 | 57.07 | 0 | 67.266
4265502 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287815-TELLIOGLU SAG OTOP.ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:53:03 | 10.08.2023 23:53:35 | 0.009 | 5 | 439 | 35 | 15 | 20 | 44 | 6 | 0 | 0.059 | 0.335 | 2.509 | 0.029 | 0.693 | 0.121 | 4.972 | 0 | 8.718
4265504 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 159-ERTUGRULGAZI DM/47425319-TR 132 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:49:53 | 11.08.2023 00:45:37 | 0.929 | 0 | 3446 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 66.777 | 0 | 0 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 70.138
4265512 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287815-TELLIOGLU SAG OTOP.ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:58:07 | 10.08.2023 23:59:03 | 0.016 | 5 | 439 | 35 | 15 | 20 | 44 | 6 | 0 | 0.059 | 0.335 | 2.509 | 0.029 | 0.693 | 0.121 | 4.972 | 0 | 8.718
4265513 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.08.2023 23:58:31 | 10.08.2023 23:59:14 | 0.012 | 3 | 1033 | 8 | 24 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.02 | 0.724 | 0.265 | 0.029 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0 | 1.168
4265519 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305181-AG DIREK/5084533-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 00:03:35 | 11.08.2023 01:17:08 | 1.226 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
4265521 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920768-AG DIREK/5152133-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 00:13:40 | 11.08.2023 01:17:54 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031
4265542 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257472-AKCALOREN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 00:21:04 | 11.08.2023 00:21:48 | 0.012 | 2 | 456 | 0 | 38 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0.012 | 0.271 | 0 | 0.118 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0 | 0.458
4265560 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 00:39:33 | 11.08.2023 00:40:18 | 0.013 | 3 | 1033 | 8 | 24 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.018 | 0.635 | 0.251 | 0.028 | 0.009 | 0.111 | 0 | 0 | 1.051
4265569 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/51858712-YESIL COMLU OZEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 00:58:52 | 11.08.2023 01:01:37 | 0.046 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.885 | 0 | 1.711 | 0 | 64.053 | 0 | 74.649
4265571 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/49491954-DOGRUCA OTOP. | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 00:58:54 | 11.08.2023 01:01:37 | 0.045 | 1 | 693 | 21 | 18 | 6 | 90 | 1 | 3 | 0.021 | 1.909 | 2.27 | 0.818 | 0.432 | 0.275 | 1.043 | 0.011 | 6.779
4265572 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534939-SDK/5436054-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 01:01:07 | 11.08.2023 01:51:50 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4265575 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47242894-SEHIR 3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 01:01:49 | 11.08.2023 04:47:53 | 3.768 | 0 | 7827 | 0 | 0 | 6 | 603 | 1 | 0 | 0 | 207.164 | 0 | 0 | 71.278 | 76.56 | 3.645 | 0 | 358.647
4265578 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56363071-DOGANCI KOK/56363091-MKP MÜSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 01:13:36 | 11.08.2023 01:14:21 | 0.013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.084
4265581 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99448-TANER MUTLU HAT BASI AYIRICISI/47578615- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 01:14:14 | 11.08.2023 03:04:49 | 1.843 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 8.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.212
4265583 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 01:17:13 | 11.08.2023 01:17:58 | 0.013 | 3 | 736 | 6 | 6 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0.02 | 0.296 | 0.311 | 0.005 | 0.019 | 0.065 | 0 | 0 | 0.717
4265584 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103446-ULUABAT ATABAY SU POMPALARI GRUP HAT AYIRICISI/47517598- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 01:15:28 | 11.08.2023 01:59:29 | 0.734 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.507 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 32.535
4265585 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97770-DOGANCI YOLU EMIN GEZEGEN ORTAK AYIRICISI/47524789- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 01:19:06 | 11.08.2023 03:10:57 | 1.864 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.908 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 9.006
4265586 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 01:24:08 | 11.08.2023 01:24:12 | 0.001 | 3 | 1033 | 8 | 24 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.016 | 0.574 | 0.238 | 0.026 | 0.008 | 0.105 | 0 | 0 | 0.967
4265589 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 01:39:26 | 11.08.2023 01:40:11 | 0.013 | 5 | 1853 | 32 | 47 | 11 | 183 | 5 | 1 | 0.368 | 0.894 | 1.633 | 0.049 | 0.085 | 0.106 | 0.026 | 0.007 | 3.168
4265591 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 01:45:16 | 11.08.2023 01:46:43 | 0.024 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0.206 | 0 | 3.298 | 0 | 3.696
4265594 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 02:00:31 | 11.08.2023 02:01:29 | 0.016 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0.205 | 0 | 3.144 | 0 | 3.53
4265595 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381395-MESUDIYE ÇAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 02:10:43 | 11.08.2023 02:12:30 | 0.03 | 0 | 268 | 0 | 2 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0.018 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.333
4265596 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7020-KOK-LETAFET/47254429-KOYLER CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 02:14:13 | 11.08.2023 02:16:02 | 0.03 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.153
4265598 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 5116596-ABONE BAGLANTI KABLOSU/5116596-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 02:07:56 | 11.08.2023 03:24:24 | 1.274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
4265605 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 02:38:23 | 11.08.2023 02:39:23 | 0.017 | 2 | 682 | 3 | 18 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0.137 | 0.371 | 0.104 | 0.03 | 0.225 | 0.047 | 0.602 | 0 | 1.516
4265609 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381395-MESUDIYE ÇAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 03:20:32 | 11.08.2023 03:22:30 | 0.033 | 0 | 268 | 0 | 2 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.018 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.307
4265610 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3731-TR-121/47466158-Tr-124 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 03:10:09 | 11.08.2023 03:44:43 | 0.576 | 0 | 2124 | 0 | 43 | 3 | 294 | 0 | 1 | 0 | 29.039 | 0 | 2.681 | 10.84 | 8.457 | 0 | 1.176 | 52.194
4265612 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 03:47:41 | 11.08.2023 03:48:43 | 0.017 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0.194 | 0 | 2.979 | 0 | 3.355
4265614 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867544-TR-1/2 AG PANOSU/49223644-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 03:59:50 | 11.08.2023 05:03:43 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0.397
4265615 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 04:04:43 | 11.08.2023 04:05:28 | 0.013 | 3 | 1033 | 8 | 24 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.013 | 0.453 | 0.225 | 0.025 | 0.008 | 0.096 | 0 | 0 | 0.819
4265620 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:05:53 | 11.08.2023 05:06:38 | 0.013 | 4 | 184 | 7 | 14 | 14 | 31 | 5 | 0 | 0.001 | 0.108 | 0.132 | 0.032 | 0.182 | 0.073 | 0.113 | 0 | 0.642
4265621 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:14:53 | 11.08.2023 05:15:23 | 0.008 | 0 | 283 | 2 | 35 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.002 | 0.021 | 0.21 | 0.059 | 0 | 0 | 0.447
4265624 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:36:18 | 11.08.2023 05:37:18 | 0.017 | 2 | 682 | 3 | 18 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0.121 | 0.327 | 0.11 | 0.032 | 0.212 | 0.047 | 0.568 | 0 | 1.417
4265627 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:46:17 | 11.08.2023 05:47:17 | 0.017 | 2 | 682 | 3 | 18 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0.121 | 0.327 | 0.11 | 0.032 | 0.212 | 0.047 | 0.568 | 0 | 1.417
4265628 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7020-KOK-LETAFET/47254429-KOYLER CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:54:11 | 11.08.2023 06:03:07 | 0.149 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.72
4265630 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92303-AKÇAKÖY-DEDEBURNU-AYVACIK GRUP HATBASI/47571357- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 05:01:43 | 11.08.2023 07:33:18 | 2.526 | 0 | 387 | 3 | 27 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49.214 | 0.972 | 9.265 | 6.891 | 9.573 | 0 | 0 | 75.915
4265631 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:04:04 | 11.08.2023 06:04:49 | 0.013 | 1 | 429 | 3 | 23 | 5 | 53 | 4 | 0 | 0.036 | 0.279 | 0.115 | 0.127 | 2.046 | 0.066 | 1.284 | 0 | 3.953
4265634 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16760-MAHMUDIYE KOK/47277442-KEPEKLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:12:25 | 11.08.2023 06:13:10 | 0.013 | 0 | 136 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.132
4265635 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:45:15 | 11.08.2023 06:45:45 | 0.008 | 2 | 398 | 5 | 22 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.127 | 0.329 | 1.216 | 0.129 | 0.024 | 0.115 | 1.118 | 0 | 3.058
4265636 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454884-TUTUNCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:14:23 | 11.08.2023 07:15:13 | 0.014 | 2 | 702 | 16 | 13 | 7 | 109 | 0 | 0 | 0.001 | 0.608 | 1.84 | 0.089 | 0.179 | 0.137 | 0 | 0 | 2.853
4265639 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146536-ÇANAKKALE 1/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:16:59 | 11.08.2023 07:18:30 | 0.025 | 1 | 164 | 7 | 94 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.089 | 0.23 | 0.238 | 0.234 | 1.514 | 0.138 | 0 | 0 | 2.443
4265640 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:18:27 | 11.08.2023 07:19:12 | 0.013 | 6 | 270 | 144 | 8 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.221 | 0.312 | 10.212 | 0.022 | 0.089 | 0.102 | 0 | 0 | 10.959
4265641 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:19:08 | 11.08.2023 07:19:52 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1.854
4265642 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7020-KOK-LETAFET/47254429-KOYLER CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:27:03 | 11.08.2023 07:28:32 | 0.025 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.117
4265643 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99447-ÇAGDAS GIDA GRUP AYIRICISI/47578357- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:54:17 | 11.08.2023 10:39:06 | 3.747 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0 | 30.931 | 0 | 0 | 0 | 50.46
4265645 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24206-TR-2 ENGURUCUK/47287395-GEMLIK TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:32:16 | 11.08.2023 07:33:38 | 0.023 | 1 | 626 | 0 | 9 | 14 | 78 | 5 | 2 | 0.019 | 0.501 | 0 | 0.072 | 1.062 | 0.449 | 1.702 | 0.078 | 3.881
4265646 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9305-Tr-22 KUPLAJ/47264391-TR-21 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:32:06 | 11.08.2023 07:34:14 | 0.036 | 0 | 653 | 0 | 6 | 0 | 184 | 3 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0.005 | 0 | 2.201 | 0.367 | 0 | 3.609
4265647 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93554-TCDD ATES PETROL KULA TAV ÖZEL MÜS GRUP HAT BASI/47566359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:33:35 | 11.08.2023 11:08:27 | 3.581 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.762 | 0 | 36.434 | 0 | 0 | 0 | 67.196
4265648 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5882035-TR- SUSUZYAYLA MH AG PANOSU/1831404-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:23:44 | 11.08.2023 13:18:52 | 5.919 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.367 | 0 | 0.062 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 11.61
4265649 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 94071-KARAKÖY HAT AYIRICISI/47510800-KOYLER CIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:55:39 | 11.08.2023 16:28:57 | 8.555 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 50.338 | 0 | 0 | 0 | 3.584 | 0 | 0 | 53.922
4265651 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47286171-Tr-TAHIROVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:57:27 | 11.08.2023 07:58:12 | 0.013 | 5 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 1.42 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 2.064
4265656 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 83156-ORTAKÖY ENH HATBASI/47670979- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:10:19 | 11.08.2023 09:29:36 | 1.321 | 0 | 241 | 0 | 12 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.866 | 0 | 18.838 | 0.807 | 8.427 | 0 | 0 | 53.938
4265657 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95877-BAKIRKÖY BADEMLIOGLU ÇIFTLIGI GRUP HATBASI AYIRICISI/47540160- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:06:04 | 11.08.2023 09:37:26 | 1.523 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 128.865 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 129.521
4265660 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90446-43,SOKAK SOL TARAF/47474655- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 07:38:46 | 11.08.2023 10:18:46 | 2.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.173 | 0 | 187.715 | 0 | 264.888
4265664 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93720-DAVUTÇA HATBASI AYIRICISI/47567959- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 03:23:12 | 11.08.2023 08:38:46 | 5.259 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.501 | 0 | 0.06 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 8.712
4265675 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/53835951-KOZPINAR MECIDIYE | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.08.2023 04:09:00 | 09.08.2023 06:44:00 | 2.583 | 2 | 953 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 5.973 | 30.993 | 0 | 3.284 | 4.959 | 4.017 | 0 | 0 | 49.226
4265676 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 51926499-AGAÇHISAR GURUB HAT BASI AYRICISI /47505353- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:26:38 | 11.08.2023 12:50:19 | 4.394 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23.077 | 0 | 1.024 | 0 | 0.974 | 453.295 | 0 | 478.371
4265677 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713461-AG DIREK/4704639-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:42:52 | 11.08.2023 09:49:46 | 1.115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
4265678 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110422-HAYRIYE-SELIMIYE KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47114417-717134_34.5_1 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:46:44 | 11.08.2023 09:43:13 | 0.941 | 0 | 163 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.125 | 0 | 1.133 | 0 | 6.968 | 0 | 0 | 19.226
4265680 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910075-TR-1 ÜVECIKKÖYÜ AG PANOSU/47761595-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:37:27 | 14.08.2023 14:27:52 | 3.84 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.495 | 0 | 5.794 | 0 | 6.434 | 0 | 0 | 25.723
4265681 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 734018-AG DIREK/4740199-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:12:50 | 11.08.2023 13:02:18 | 4.824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
4265682 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5933581-TR- HAMZACIK MH AG PANOSU/1925625-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:31:29 | 11.08.2023 10:27:36 | 1.935 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.116 | 0 | 0.037 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 5.313
4265685 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 57262748-TR-45/47455475-TR-45-TR-45A ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:49:56 | 11.08.2023 09:53:19 | 1.056 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 122.776 | 0 | 0 | 0 | 12.744 | 0 | 0 | 135.52
4265687 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093027-ALTINOVA RING 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:09:36 | 11.08.2023 09:10:23 | 0.013 | 0 | 1305 | 1 | 235 | 12 | 435 | 8 | 2 | 0 | 2.127 | 0.152 | 0.921 | 3.187 | 4.566 | 8.253 | 0.236 | 19.442
4265688 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 1303331-AG DIREK/5191980-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:02:04 | 11.08.2023 10:01:11 | 0.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4265689 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/47099534-KURTKOY CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:14:21 | 14.08.2023 14:26:08 | 4.196 | 0 | 283 | 2 | 35 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 137.311 | 0.819 | 19.658 | 146.762 | 56.984 | 0 | 0 | 361.535
4265693 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:18:09 | 11.08.2023 09:18:54 | 0.013 | 3 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 13.059 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 14.794
4265695 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424669-KAYIKCI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:19:37 | 11.08.2023 09:20:37 | 0.017 | 11 | 1010 | 79 | 54 | 14 | 141 | 4 | 0 | 0.139 | 1.462 | 1.051 | 0.357 | 0.32 | 0.408 | 1.23 | 0 | 4.968
4265701 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22265-TR-29 HAVUZDERE/47100427-TR-26 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:04:16 | 15.08.2023 16:26:36 | 6.373 | 0 | 285 | 1 | 33 | 9 | 109 | 3 | 0 | 0 | 258.958 | 275.795 | 66.905 | 722.027 | 769.866 | 260.678 | 0 | 2354.229
4265704 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 53817763-TR-8/08 AG PANOSU/53817852- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:20:33 | 14.08.2023 11:21:13 | 2.011 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 79.569 | 0 | 0 | 0 | 30.197 | 0 | 0 | 109.766
4265707 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5938151-TR-1 YENI MH AG PANOSU/47129852-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:36:35 | 11.08.2023 11:02:36 | 1.434 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 4.942
4265708 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5878311-TR-3/14 ATAEVLER AG PANOSU/1934621-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:25:27 | 11.08.2023 19:14:07 | 9.811 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.286 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 57.67
4265709 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452245-KELES FIDER ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.08.2023 19:29:08 | 10.08.2023 19:46:59 | 0.298 | 5 | 7144 | 3 | 386 | 25 | 851 | 8 | 8 | 2.324 | 88.119 | 0.38 | 5.216 | 28.522 | 43.692 | 81.644 | 1.242 | 251.14
4265710 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087315-AG DIREK/57822850- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:31:56 | 11.08.2023 12:57:20 | 3.423 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381
4265711 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049259-AG DIREK/5442229-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:32:53 | 11.08.2023 11:39:25 | 2.109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354
4265712 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47643441-EZINE TM | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:16:00 | 14.08.2023 15:05:18 | 5.822 | 1 | 702 | 4 | 32 | 8 | 165 | 0 | 4 | 0 | 329.189 | 51.684 | 53.58 | 36.966 | 191.353 | 0 | 155.499 | 818.27
4265716 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889595-TR-13 GURSU AG PANOSU/1825941-5 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 11:03:13 | 13.08.2023 16:58:51 | 5.927 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 62.862 | 0 | 0 | 0 | 226.154 | 0 | 34.694 | 323.711
4265718 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92299-BAYAT PIYNARLI AYIRICISI/47552265- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:50:34 | 11.08.2023 12:50:40 | 3.002 | 0 | 115 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.17 | 0 | 2.558 | 0 | 3.637 | 0 | 0 | 47.365
4265719 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92231-TAM SOGUTMA Ayiricisi/47640481- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:33:23 | 11.08.2023 10:36:01 | 1.044 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.085 | 0 | 21.622 | 0 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 48.945
4265726 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542001-SDK/5626425-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:01:52 | 11.08.2023 13:01:59 | 3.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4265728 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5884828-TR-21 ALTAY CD. AG PANOSU/1825236-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:55:47 | 11.08.2023 11:00:43 | 1.082 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.513 | 0 | 0 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 27.57
4265731 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54575161-KONYALILAR ÇIFTLIGI ENH HATBASI/56603374- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:26:09 | 11.08.2023 13:01:00 | 3.581 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95.8 | 2.304 | 0 | 16.146 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 115.333
4265732 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5875083-DM-1/28 AG PANOSU/1848046-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:45:18 | 11.08.2023 12:13:53 | 2.476 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.727 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 20.529
4265734 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452245-KELES FIDER ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.08.2023 22:07:00 | 10.08.2023 22:27:00 | 0.333 | 5 | 7144 | 3 | 386 | 25 | 851 | 8 | 8 | 0.781 | 37.424 | 0.119 | 0.784 | 4.168 | 9.887 | 10.193 | 0.476 | 63.833
4265737 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5867634-TR-1 ALTINSEHIR AG PANOSU/1910507-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:12:57 | 11.08.2023 10:43:45 | 2.513 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.781 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 9.026
4265738 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93915-ISKELE ÖZEL MÜSTERILER GRUP AYIRICISI/48552877- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:11:58 | 11.08.2023 12:11:21 | 1.99 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.235 | 0 | 12.337 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 68.11
4265742 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 1070577-AG DIREK/48601890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:24:07 | 11.08.2023 12:06:25 | 1.705 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303
4265744 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55835673-TR- ÖZDEMIR KISA AYIRICISI/55835623- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 13:56:38 | 13.08.2023 15:44:55 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.854 | 0 | 17.854
4265745 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 647-DM- MILLET TR-370A/47273684-TR-48 SANAYI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:27:34 | 11.08.2023 10:29:45 | 0.036 | 0 | 4265 | 1 | 29 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 15.093 | 0.079 | 0.88 | 1.153 | 5.952 | 0 | 0 | 23.156
4265746 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5908351-TR-1 KOYLUKOY MH AG PANOSU/1845117-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:16:31 | 11.08.2023 12:44:13 | 2.462 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.581
4265763 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542333-SDK/5622063-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:19:43 | 11.08.2023 14:35:46 | 4.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0.999
4265769 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16176-MANYAS TM/47264668-AKCAPINAR 1 FIDERI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 10:46:24 | 11.08.2023 11:25:00 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.586 | 1.977 | 1380.967 | 0 | 1453.53
4265771 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424669-KAYIKCI CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:03:38 | 11.08.2023 11:14:06 | 0.174 | 11 | 1010 | 79 | 54 | 14 | 141 | 4 | 0 | 1.72 | 18.122 | 12.403 | 4.208 | 3.807 | 4.803 | 13.834 | 0 | 58.896
4265776 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5882948-TR-7 OVAAZATLI MH AG PANOSU/1901371-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:04:18 | 11.08.2023 12:17:57 | 1.227 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 5.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.401
4265777 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56654197-GÖKKÖY GIRIS GRUP AYIRICISI/47566867- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:08:28 | 11.08.2023 12:23:38 | 1.253 | 1 | 681 | 3 | 17 | 4 | 99 | 0 | 0 | 27.286 | 70.361 | 27.996 | 8.534 | 14.437 | 17.057 | 0 | 0 | 165.67
4265783 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:15:42 | 11.08.2023 11:24:10 | 0.141 | 2 | 682 | 3 | 18 | 14 | 157 | 3 | 0 | 3.281 | 8.49 | 3.352 | 1.036 | 10.043 | 2.141 | 23.952 | 0 | 52.294
4265785 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56657792-/56657870- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 08:23:35 | 11.08.2023 11:56:47 | 3.553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238
4265786 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104670-DEGIRMENDÜZÜ HATBASI SEK/47661741- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:10:53 | 11.08.2023 12:29:09 | 1.304 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 5.949 | 0 | 0 | 23.399
4265787 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931939-TR-44 KARADERE KOYU AG PANOSU/47134525-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:12:27 | 11.08.2023 12:20:53 | 1.141 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 8.63 | 0 | 11.624 | 0 | 0 | 20.313
4265789 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024398-AG DIREK/5471069-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:14:58 | 11.08.2023 18:42:37 | 7.461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0 | 2.455
4265790 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93919-MUSA OKÇUOGLU AYIRICISI/56972880- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:25:15 | 11.08.2023 12:26:39 | 1.023 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 17.839 | 0.833 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 19.906
4265791 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928780-AG DIREK/5082122-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:25:20 | 11.08.2023 18:06:26 | 6.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978
4265793 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:30:28 | 11.08.2023 11:35:17 | 0.08 | 2 | 682 | 3 | 18 | 14 | 157 | 3 | 0 | 1.817 | 4.701 | 1.856 | 0.574 | 5.597 | 1.193 | 13.315 | 0 | 29.052
4265795 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5880159-TR-4 AG PANOSU/1915041-4 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:53:55 | 14.08.2023 15:45:10 | 5.854 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.644 | 0 | 0.084 | 0 | 36.26 | 0 | 0 | 58.988
4265797 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544964-SDK/5647933-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:33:46 | 11.08.2023 15:22:04 | 3.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415
4265800 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:38:18 | 11.08.2023 12:10:35 | 0.538 | 2 | 682 | 3 | 18 | 14 | 157 | 3 | 0 | 11.675 | 30.205 | 11.955 | 3.694 | 35.526 | 7.644 | 79.812 | 0 | 180.511
4265805 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547484-SDK/57462959- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:44:54 | 11.08.2023 14:36:46 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.447 | 0 | 0 | 11.447
4265806 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868170-TR-1 AKARCA MH AG PANOSU/1864049- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:35:37 | 17.08.2023 12:22:39 | 2.784 | 0 | 157 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.411 | 0 | 0.214 | 0 | 9.569 | 0 | 0 | 35.195
4265808 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5913889-TR-1 KUZUPINARI MH AG PANOSU/47777083-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:25:49 | 11.08.2023 12:46:08 | 1.339 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 4.093
4265809 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886844-YIGITALI TR-1 AG PANOSU/1798536-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:18:14 | 11.08.2023 15:10:43 | 3.875 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.622 | 0 | 1.221 | 0 | 21.544 | 0 | 0 | 50.386
4265813 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98184-Doyran 1. hatbasi Ayiricisi/47548837- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:55:04 | 11.08.2023 13:15:22 | 1.338 | 0 | 145 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.134 | 1.018 | 0 | 18.815 | 2.855 | 0 | 0 | 39.821
4265822 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544516-SDK/5652492-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:14:33 | 11.08.2023 18:00:44 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.931 | 0 | 0 | 98.931
4265825 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283047-Tr-NARLI TM DEN KOYLER GIRIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:27:21 | 11.08.2023 12:43:31 | 0.269 | 2 | 2100 | 4 | 40 | 10 | 199 | 0 | 1 | 2.572 | 46.176 | 8.02 | 17.906 | 3.371 | 22.773 | 0 | 0.028 | 100.845
4265826 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283048- KOYLER | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:43:33 | 11.08.2023 13:03:33 | 0.333 | 1 | 1218 | 3 | 34 | 8 | 143 | 0 | 0 | 3.772 | 59.528 | 16.042 | 37.818 | 6.34 | 20.266 | 0 | 0 | 143.766
4265827 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 91971-DELIBALILAR GURUB HAT BASI AYIRICISI/54882750- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:23:47 | 11.08.2023 12:58:30 | 0.579 | 0 | 72 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0.156 | 6.343 | 0.739 | 0 | 0 | 10.872
4265828 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884128-TR-6/5 AG PANOSU/1824159-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:26:29 | 11.08.2023 14:57:18 | 3.513 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | 7.523 | 0 | 0 | 78.013
4265831 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55607757-TR- KADIR AVCI HATBASI/55607744- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.08.2023 16:45:29 | 13.08.2023 19:11:15 | 2.429 | 1 | 10 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 9.495 | 0 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 22.793
4265842 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5874075-TR-1 YUKARIGOLLUCE AG PANOSU/1926920-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:37:10 | 11.08.2023 14:05:29 | 1.472 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129
4265845 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 932876-AG DIREK/5043258-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:37:54 | 11.08.2023 14:06:34 | 2.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578
4265846 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096745-AG DIREK/5658472-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:46:30 | 11.08.2023 14:44:58 | 1.974 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001
4265849 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096167-TR-15-16-19 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:08:31 | 11.08.2023 13:09:58 | 0.024 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 4.604 | 1.813 | 0 | 0 | 8.833
4265851 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096171-TR-31-32-33 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:08:28 | 11.08.2023 13:09:54 | 0.024 | 0 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 3.732 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0.201 | 0 | 5.408
4265861 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14118-CINGE KOK/47595647-MACARLAR CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:04:41 | 15.08.2023 11:42:38 | 1.633 | 3 | 821 | 4 | 43 | 3 | 66 | 0 | 3 | 18.368 | 93.755 | 22.952 | 6.933 | 2.117 | 10.058 | 0 | 2.423 | 156.607
4265868 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23283-TR-43/47116712-TR 46-CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:08:29 | 11.08.2023 14:09:36 | 1.019 | 0 | 1493 | 0 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100.383 | 0 | 0.206 | 0 | 42.289 | 0 | 0 | 142.878
4265869 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916441-TR-1 GUZEL KOY AG PANOSU/47765405-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:12:20 | 11.08.2023 14:00:14 | 2.798 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.356 | 0 | 0.025 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 10.423
4265870 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23343-TR-2/32 CIFTLIK KOY/47103263-TR-2/34 ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:22:39 | 11.08.2023 15:44:10 | 2.359 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.476 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 46.116
4265872 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862450-AG DIREK/4973357-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:15:12 | 11.08.2023 14:25:22 | 1.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775
4265874 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877285-SULTANIYE TR2 AG PANOSU/1933506-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:58:51 | 11.08.2023 15:35:53 | 2.617 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 3.234
4265875 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 855629-AG DIREK/4957855-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:03:22 | 11.08.2023 14:18:24 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031
4265880 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100779-AG DIREK/57853991- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:53:09 | 11.08.2023 17:21:27 | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4265881 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986969-AG DIREK/5305665-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:55:08 | 11.08.2023 14:29:16 | 0.569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
4265883 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5888614-TR-1 OVAHAMIDIYE MH AG PANOSU/1826709-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:59:12 | 11.08.2023 15:35:20 | 1.602 | 0 | 94 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 18.156 | 0 | 13.562 | 0 | 10.676 | 0 | 0 | 42.393
4265885 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108388-MAHRUBELER IÇME SUYU AYIRICISI/47612961- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 12:54:54 | 11.08.2023 15:39:02 | 2.736 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.206 | 0 | 68.789 | 0 | 0 | 0 | 87.339 | 0 | 157.334
4265888 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103446-ULUABAT ATABAY SU POMPALARI GRUP HAT AYIRICISI/47517598- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:08:42 | 11.08.2023 15:11:21 | 1.044 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.763 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 122.845
4265889 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1113647-AG DIREK/5698100-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:58:49 | 11.08.2023 17:18:12 | 3.323 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038
4265895 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872376-TR-31 AG PANOSU/2122208- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:56:51 | 11.08.2023 14:36:16 | 0.657 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 0 | 55.27 | 0 | 0 | 57.819
4265899 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922494-TR 2 KUMKALE KOYU AG PANOSU/47745144-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:22:28 | 14.08.2023 13:08:46 | 2.772 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.919 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 9.256
4265902 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5921390-TR 1 CIVLER KOYU AG PANOSU/47750223-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:39:51 | 15.08.2023 11:24:45 | 1.748 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 1.913
4265905 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886426-TR-2 POYRAZLI AG PANOSU/1840593-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:28:06 | 11.08.2023 15:16:32 | 0.807 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753
4265908 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15888-KOK-DARDONOS /47242684-DARDONOS CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 13:01:56 | 15.08.2023 14:51:36 | 1.828 | 0 | 1461 | 0 | 46 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 302.079 | 0 | 7.946 | 194.173 | 183.914 | 0 | 0 | 688.112
4265912 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917220-TR-5 VE 6 ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:13:24 | 16.08.2023 10:49:00 | 1.593 | 0 | 373 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 107.829 | 0 | 0 | 84.535 | 17.332 | 0 | 0 | 209.696
4265915 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5906041-TR-17/15 AG PANOSU/1904602-3 | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:14:25 | 14.08.2023 12:57:00 | 3.709 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.985 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 0 | 0 | 72.175
4265917 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528786-SDK/2728866- | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 14:13:24 | 14.08.2023 16:32:07 | 2.312 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.44
4265919 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54068882-EMIN EREN METROPOL ADA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47687967- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:42:09 | 11.08.2023 16:00:46 | 1.31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346
4265920 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536894-SDK/55776527-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:50:18 | 11.08.2023 15:37:17 | 0.783 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.357
4265924 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528786-SDK/3328772-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:46:23 | 15.08.2023 12:53:27 | 3.118 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.875
4265925 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528787-SDK/3328779-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 14:52:22 | 15.08.2023 16:56:48 | 2.074 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.305
4265931 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5892521-TR- SEMERCI KOY AG PANOSU/1840369-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:51:56 | 14.08.2023 15:29:00 | 4.618 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0.51 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 5.102
4265937 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98305-Havran Topraksu TR 6 Nolu Ayiricisi/48559947- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:45:16 | 14.08.2023 12:07:42 | 2.374 | 1 | 5 | 3 | 86 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.687 | 14.475 | 134.445 | 0 | 9.927 | 9.109 | 0 | 169.643
4265938 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074689-AG DIREK/5602990-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:57:00 | 11.08.2023 17:10:00 | 3.217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 2.464
4265940 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5892509-TR- BALIOGLU MH AG PANOSU/1840262-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 15:30:52 | 14.08.2023 17:14:30 | 1.727 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0.459 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 10.371
4265945 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 48603396-Asagi Bali-Yukari Bali Grup Hat Basi Ayiricisi/47480067- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:05:58 | 14.08.2023 16:59:48 | 6.897 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.665 | 0 | 0 | 0 | 41.675 | 0 | 0 | 71.34
4265948 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/47095746-SANAYI 1 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:42:00 | 11.08.2023 16:32:00 | 0.833 | 0 | 72 | 0 | 6 | 5 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0.332 | 40.05 | 1.051 | 752.516 | 0 | 795.769
4265950 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 104005-KOCADAG-KARALAR-HACIMAHMUTLAR ANA HATBASI AYIRICIS/57469294- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:17:53 | 15.08.2023 13:19:57 | 4.034 | 1 | 212 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.538 | 4.186 | 0 | 0 | 10.448 | 0 | 0 | 52.172
4265955 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881941-DM-1/13 AG PANOSU/1825337-4 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.08.2023 13:58:55 | 17.08.2023 15:05:19 | 1.106 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.625 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0 | 0 | 29.423
4265956 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 54383695-YIGITALI TR-4 AG PANOSU/54383729-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 15:47:28 | 11.08.2023 19:59:34 | 4.201 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 5.113
4265957 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923795-TR-1 BAYATLAR KOYU AG PANOSU/47771737-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:59:59 | 11.08.2023 18:25:24 | 3.423 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.206 | 0 | 3.359 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 16.979
4265960 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 54351310-Ilica basi ENH koruma sek./47679112- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 14:28:44 | 11.08.2023 17:00:40 | 2.532 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.903 | 0 | 0 | 57.421 | 2.529 | 0 | 0 | 64.852
4265966 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941187-TR-2/10 AG PANOSU/47132154-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:07:07 | 11.08.2023 18:58:38 | 2.858 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.302 | 0 | 0.702 | 0 | 33.553 | 0 | 0 | 40.557
4265968 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92140-Göbel Tm.Yani Muradiye Hat Basi Ayiricisi/47623228- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:11:56 | 11.08.2023 17:10:30 | 0.976 | 0 | 261 | 7 | 1 | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | 22.416 | 17.542 | 0.646 | 11.544 | 3.041 | 78.881 | 0 | 134.069
4265974 | 1 | BURSA | HARMANCIK | AG Fideri | 5918860-Tr-GEDIKÖREN KÖY ORTA MAH. AG PANOSU/1821787-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:15:06 | 11.08.2023 17:03:09 | 0.801 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.646
4265978 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249750-CIFT DEVRE KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:23:20 | 11.08.2023 16:23:40 | 0.006 | 12 | 2789 | 7 | 52 | 8 | 574 | 1 | 0 | 0.779 | 3.09 | 1.359 | 0.233 | 1.08 | 1.66 | 0.183 | 0 | 8.384
4265983 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541887-SDK/5628886-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:29:29 | 11.08.2023 19:22:17 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0.379
4265985 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093027-ALTINOVA RING 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:30:38 | 11.08.2023 16:30:50 | 0.003 | 0 | 1307 | 1 | 235 | 12 | 435 | 8 | 2 | 0 | 2.317 | 0.164 | 0.992 | 3.552 | 4.876 | 7.753 | 0.227 | 19.882
4265986 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:31:32 | 11.08.2023 16:32:43 | 0.02 | 1 | 489 | 0 | 87 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.011 | 0.787 | 0 | 0.139 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 1.332
4265990 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 895530-AG DIREK/5035766-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:26:04 | 11.08.2023 17:38:57 | 1.214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
4265993 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 58135927-TR-5 HATBASI/56644408- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:43:16 | 11.08.2023 18:38:22 | 1.918 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 1.03 | 0 | 3.579 | 0 | 0 | 6.176
4265997 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 291-TR-40/47273710-SEMT TR | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:01:38 | 14.08.2023 13:30:00 | 4.473 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 27.956 | 0 | 0 | 0 | 10.253 | 0 | 0 | 38.209
4265998 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026597-AG DIREK/5365219-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:53:26 | 11.08.2023 18:16:37 | 1.386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
4266000 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3550860-SDK/3475731-SDK BESLEME HATTI | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:11:26 | 14.08.2023 17:20:54 | 8.158 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 155.821 | 0 | 0 | 0 | 28.354 | 0 | 0 | 184.175
4266005 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 58196413-TR-1 GEMIC HAT BASI AYIRICISI/58196410- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:21:33 | 15.08.2023 13:21:22 | 3.997 | 0 | 130 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.273 | 0 | 1.818 | 25.718 | 4.964 | 0 | 0 | 58.772
4266007 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 56895593-E01/57085501- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:49:52 | 11.08.2023 18:08:46 | 1.315 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
4266011 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57854694-TR-1 GEMIC MH AG PANOSU/57854715- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 13:07:55 | 15.08.2023 18:15:10 | 5.121 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 1.141 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 11.858
4266012 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97286-Inikli Ayiricisi/47517419- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:03:35 | 11.08.2023 17:15:09 | 0.193 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.859 | 0 | 0.143 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 5.544
4266013 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:09:54 | 11.08.2023 17:13:33 | 0.061 | 5 | 1311 | 4 | 121 | 11 | 144 | 8 | 0 | 0.106 | 4.032 | 0.184 | 0.503 | 4.272 | 0.757 | 14.049 | 0 | 23.904
4266014 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22233-TR-23 TERSANELER/47100964-TERSANELER SANAYI 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:09:57 | 11.08.2023 17:12:50 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 191.639 | 0 | 191.832
4266015 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 55819201-TR29/55819311-TR23 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:10:16 | 11.08.2023 17:12:28 | 0.037 | 5 | 3883 | 271 | 107 | 24 | 486 | 15 | 5 | 0.178 | 3.093 | 5.306 | 1.024 | 2.141 | 1.513 | 8.265 | 0.015 | 21.535
4266016 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5913641-TR-156 AG PANOSU/1796784-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:03:58 | 15.08.2023 13:30:20 | 4.439 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.347 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | 25.775
4266022 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3550860-SDK/3475731-SDK BESLEME HATTI | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:02:50 | 16.08.2023 17:56:43 | 8.898 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 160.454 | 0 | 0 | 0 | 29.326 | 0 | 0 | 189.78
4266024 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 48711413-AG DIREK/5637843-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:19:11 | 11.08.2023 21:05:27 | 3.771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
4266025 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528908-SDK/48296895-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:12:28 | 11.08.2023 17:58:39 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 3.426
4266026 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867324-TR-171 AG PANOSU/1796276-3 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 13:59:13 | 15.08.2023 17:37:30 | 3.638 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 44.905 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 31.157 | 116.762
4266029 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1262611-AG DIREK/5717720-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:28:39 | 11.08.2023 19:03:44 | 1.585 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875
4266034 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16660-TR-2/47613638-TR-3-4-5-6-7-8 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:07:43 | 14.08.2023 12:44:03 | 3.606 | 0 | 380 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 151.814 | 0 | 4.371 | 0 | 51.222 | 0 | 0 | 207.407
4266037 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891705-TR-25 AG PANOSU/1840899-4 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:49:33 | 15.08.2023 13:44:23 | 3.914 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 136.945 | 0 | 0 | 0 | 102.279 | 0 | 0 | 239.224
4266039 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16846-TR-64 /47285016-MARTI TR 65 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:48:40 | 16.08.2023 13:01:19 | 3.211 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114.883 | 0 | 0 | 0 | 9.382 | 0 | 0 | 124.264
4266045 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869499-TR-1C/9 AG PANOSU/1800696-6 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:22:05 | 15.08.2023 17:15:15 | 7.886 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.584 | 0 | 0 | 0 | 54.715 | 0 | 0 | 109.299
4266046 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868252-TR-55 AG PANOSU/1826602-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:19:16 | 15.08.2023 17:23:29 | 8.07 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 225.992 | 0 | 0 | 0 | 74.947 | 0 | 0 | 300.939
4266047 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869245-TR-65 AG PANOSU/1851807-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:02:46 | 14.08.2023 17:25:05 | 8.372 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 214.303 | 0 | 0 | 0 | 57.24 | 0 | 0 | 271.543
4266048 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931299-AG DIREK/5115852-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:45:31 | 11.08.2023 21:10:49 | 3.421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
4266049 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47461983-PANAYIR 1 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:49:00 | 11.08.2023 18:51:51 | 1.048 | 0 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 75.706 | 0 | 0 | 0 | 36.523 | 0 | 0 | 112.229
4266050 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897399-TR-10 AHMET YESEVI AG PANOSU/1804386-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:08:25 | 16.08.2023 13:31:25 | 4.383 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.709 | 0 | 0 | 0 | 76.773 | 0 | 0 | 84.482
4266057 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56279883-BALYA GIRIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 13:15:45 | 11.08.2023 18:23:54 | 5.136 | 1 | 428 | 3 | 5 | 4 | 27 | 6 | 0 | 0.23 | 4.932 | 0.131 | 0.056 | 0.739 | 0.598 | 10.531 | 0 | 17.217
4266064 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1962-ELBEYLI KOK 2/47482742-TACIR,INIKLI HATTI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:02:50 | 11.08.2023 19:50:00 | 1.786 | 6 | 1001 | 24 | 9 | 7 | 161 | 0 | 0 | 1.048 | 69.872 | 37.023 | 2.685 | 25.249 | 10.847 | 0 | 0 | 146.724
4266066 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:16:26 | 11.08.2023 18:17:26 | 0.017 | 5 | 1311 | 4 | 121 | 11 | 144 | 8 | 0 | 0.027 | 1.029 | 0.046 | 0.126 | 0.977 | 0.162 | 2.757 | 0 | 5.124
4266067 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525170-SDK/5242240-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:11:23 | 11.08.2023 20:08:53 | 1.958 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 1.413
4266068 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1962-ELBEYLI KOK 2/47482743-GURMUZLU KOK | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:56:58 | 11.08.2023 21:05:00 | 3.134 | 2 | 616 | 10 | 15 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0.669 | 52.846 | 16.582 | 1.099 | 95.461 | 10.195 | 0 | 0 | 176.853
4266069 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54068882-EMIN EREN METROPOL ADA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47687967- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:19:12 | 11.08.2023 19:09:44 | 0.842 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
4266071 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040183-AG DIREK/5442042-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:13:22 | 11.08.2023 19:10:12 | 0.947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
4266072 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5881459-TR-2 SECKOY AG PANOSU/1855483-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:09:54 | 11.08.2023 19:44:05 | 1.569 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0.866
4266074 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:34:36 | 11.08.2023 18:36:10 | 0.026 | 0 | 2510 | 1 | 124 | 7 | 202 | 1 | 0 | 0 | 2.375 | 0.001 | 0.143 | 0.727 | 0.473 | 0.398 | 0 | 4.117
4266078 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 857084-AG DIREK/4965885-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:55:39 | 11.08.2023 19:18:15 | 1.377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
4266080 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3528891-SDK/57097086- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 16:16:00 | 11.08.2023 18:53:32 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4266081 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915565-TR-1 MECIDIYE KOYU AG PANOSU/47757882-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:12:32 | 11.08.2023 19:27:57 | 1.257 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.331 | 0 | 0.07 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 4.135
4266083 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 23490-TR-2/6 CIFTLIKKOY/47103052-TR-7-8 ÇIKIS | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:34:35 | 11.08.2023 19:48:43 | 1.236 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58.102 | 0 | 0 | 0 | 9.154 | 0 | 0 | 67.255
4266085 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546386-SDK/5685271-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:38:57 | 11.08.2023 19:47:12 | 1.138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456
4266088 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97969-Orhaniye Ayiricisi/47441469- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:42:54 | 11.08.2023 19:35:00 | 0.868 | 0 | 409 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 15.657 | 1.116 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0.255 | 19.49
4266089 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093067-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:48:53 | 11.08.2023 18:49:54 | 0.017 | 2 | 1346 | 6 | 210 | 7 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0.115 | 0.266 | 0.217 | 0.334 | 0 | 0 | 2.065
4266090 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287411-GEDELEK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:43:07 | 11.08.2023 18:51:02 | 0.132 | 7 | 0 | 21 | 8 | 26 | 190 | 10 | 15 | 0.062 | 0 | 0.909 | 0.027 | 0.929 | 2.53 | 3.337 | 0.887 | 8.682
4266094 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1111018-AG DIREK/5696922-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:45:37 | 11.08.2023 21:28:55 | 3.722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501
4266095 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:53:35 | 11.08.2023 18:55:06 | 0.025 | 0 | 2510 | 1 | 124 | 7 | 202 | 1 | 0 | 0 | 4.75 | 0.002 | 0.291 | 1.483 | 0.947 | 0.796 | 0 | 8.269
4266102 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:55:41 | 11.08.2023 18:56:27 | 0.013 | 0 | 1265 | 0 | 34 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0.831 | 0 | 0.025 | 0.052 | 0.244 | 0.857 | 0.01 | 2.018
4266107 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100331-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:20:14 | 11.08.2023 19:17:14 | 0.95 | 1 | 484 | 4 | 44 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 20.449 | 1.642 | 1.846 | 0.654 | 3.915 | 0 | 0 | 28.506
4266108 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.08.2023 17:15:10 | 11.08.2023 19:02:09 | 1.783 | 3 | 736 | 6 | 6 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0.033 | 0.392 | 0.518 | 0.021 | 0.02 | 0.103 | 0 | 0 | 1.086
4266116 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5875319-TR- DAVUTLAR MH AG PANOSU/1810989- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:08:23 | 11.08.2023 21:22:00 | 2.227 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.534 | 0 | 2.529 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 5.231
4266118 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093420-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:12:54 | 11.08.2023 19:13:23 | 0.008 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 1.581 | 0.032 | 0.335 | 0.004 | 2.026
4266119 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:09:11 | 11.08.2023 19:25:36 | 0.274 | 0 | 1265 | 0 | 34 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0.898 | 0 | 0.024 | 0.052 | 0.233 | 0.816 | 0.01 | 2.031
4266121 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:12:41 | 11.08.2023 20:46:25 | 1.562 | 5 | 1311 | 4 | 121 | 11 | 144 | 8 | 0 | 1.741 | 66.234 | 2.578 | 7.045 | 56.192 | 8.831 | 151.784 | 0 | 294.404
4266122 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95155-Mahmudiye Hatbasi Ayiricisi/57887071- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:20:22 | 11.08.2023 19:39:05 | 0.312 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0.021 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.835
4266124 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93106-Sebiller TASPINAR HB Ayiricisi/47541827- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:15:52 | 11.08.2023 21:00:42 | 1.747 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5.153 | 12.539 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 17.922
4266125 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105358-YAYLACIK KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA/47463784- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:16:53 | 11.08.2023 21:36:11 | 3.321 | 1 | 101 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.834 | 12.79 | 0.188 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 19.832
4266127 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3371-BOYALICA TR 8/47529502-TR-10 VE TR-12 YE GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 18:43:07 | 11.08.2023 19:48:00 | 1.081 | 0 | 2 | 1 | 66 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 52.448 | 9.844 | 13.236 | 3.569 | 0 | 0 | 79.239
4266128 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 110588-SUGÖREN KÖY HATBASI AYIRICISI/48814924- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:27:07 | 11.08.2023 21:10:39 | 1.725 | 0 | 1218 | 0 | 27 | 2 | 94 | 0 | 2 | 0 | 90.606 | 0 | 1.994 | 5.245 | 20.713 | 0 | 0.98 | 119.538
4266129 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:26:48 | 11.08.2023 19:27:09 | 0.006 | 0 | 789 | 5 | 9 | 4 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0.532 | 0.315 | 0.029 | 0.048 | 0.047 | 5.153 | 0 | 6.125
4266139 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105830-Koruköy SÜT TOP KOOP .Ayiricisi/47673172- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:45:30 | 11.08.2023 21:32:43 | 1.787 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.873 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 28.939
4266140 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 811469-AG DIREK/4885895-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:13:26 | 11.08.2023 20:35:09 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
4266143 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:55:06 | 11.08.2023 20:03:02 | 0.132 | 0 | 1265 | 0 | 34 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0.898 | 0 | 0.024 | 0.052 | 0.233 | 0.816 | 0.01 | 2.031
4266144 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093027-ALTINOVA RING 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:55:39 | 11.08.2023 20:22:51 | 0.453 | 0 | 1307 | 1 | 235 | 12 | 435 | 8 | 2 | 0 | 5.674 | 0.126 | 1.447 | 6.075 | 6.5 | 8.616 | 0.114 | 28.553
4266145 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18773-KOK-SAVASTEPE/47455888-DOANCI GRUP GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:46:03 | 11.08.2023 20:24:32 | 0.641 | 1 | 161 | 8 | 13 | 5 | 18 | 1 | 0 | 3.942 | 4.965 | 6.515 | 2.085 | 1.04 | 1.075 | 0.185 | 0 | 19.806
4266151 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47262385-RECAI ASLAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:04:33 | 11.08.2023 20:05:18 | 0.013 | 3 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.975 | 0 | 0.147 | 0 | 0.022 | 0 | 1.146
4266152 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920662-TR-OZLUCE AG PANOSU/1862430-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:01:33 | 11.08.2023 21:59:54 | 1.973 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
4266155 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100331-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:24:40 | 12.08.2023 02:35:32 | 7.181 | 1 | 484 | 4 | 44 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 146.77 | 10.108 | 13.07 | 3.315 | 22.174 | 0 | 0 | 195.436
4266160 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870542-TR-9 LOZAN SK AG PANOSU/1973166- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 09:28:23 | 14.08.2023 12:48:04 | 3.328 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150.745 | 0 | 0 | 0 | 9.442 | 0 | 0 | 160.187
4266162 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:15:35 | 11.08.2023 20:16:53 | 0.022 | 0 | 754 | 0 | 3 | 13 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 5.57 | 0.202 | 1.59 | 0 | 8.105
4266163 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | SDK | 3518850-SDK/47189318-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 10:24:02 | 14.08.2023 14:03:53 | 3.664 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.327 | 0 | 0 | 0 | 55.936 | 0 | 0 | 71.264
4266167 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264798-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:09:07 | 11.08.2023 20:52:00 | 0.715 | 26 | 3829 | 89 | 112 | 34 | 543 | 3 | 1 | 85.627 | 100.49 | 67.676 | 11.076 | 14.523 | 21.496 | 5.568 | 0 | 306.456
4266175 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1262610-AG DIREK/5717724-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:19:56 | 11.08.2023 22:40:26 | 2.341 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47
4266178 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941933-TR-4 ELMALIK RMU AG PANOSU/47132685-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:43:25 | 11.08.2023 21:32:12 | 1.813 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0.205 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.556
4266179 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47424079-CAKIRCA -ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:29:20 | 11.08.2023 20:30:05 | 0.013 | 5 | 889 | 29 | 18 | 4 | 155 | 0 | 1 | 0.146 | 0.741 | 3.542 | 0.075 | 0.015 | 0.26 | 0 | 0.005 | 4.784
4266181 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 985725-AG DIREK/5309539-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:21:39 | 11.08.2023 20:51:59 | 0.505 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4266190 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885479-TR- GOKTAS MH AG PANOSU/1833789-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:32:55 | 11.08.2023 22:08:33 | 1.594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
4266193 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1110226-AG DIREK/5714808-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:31:35 | 11.08.2023 22:01:06 | 1.492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4266194 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:48:18 | 11.08.2023 20:48:54 | 0.01 | 5 | 1856 | 32 | 47 | 11 | 183 | 5 | 1 | 0.439 | 1.31 | 1.416 | 0.066 | 0.103 | 0.197 | 0.045 | 0.007 | 3.583
4266196 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077673-AG DIREK/5577239-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:35:17 | 11.08.2023 21:31:39 | 0.939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
4266197 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1065257-AG DIREK/5552173-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:48:51 | 11.08.2023 21:37:49 | 0.816 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
4266199 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5890661-TR- MAMUN AG PANOSU/1822448-3 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:09:51 | 11.08.2023 21:46:25 | 1.609 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
4266203 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1083308-AG DIREK/5649970-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 20:56:47 | 11.08.2023 22:00:49 | 1.067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
4266214 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074691-AG DIREK/5603279-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 19:54:27 | 11.08.2023 21:42:10 | 1.795 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764
4266215 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 21:05:42 | 11.08.2023 21:06:27 | 0.013 | 0 | 1265 | 0 | 34 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0.928 | 0 | 0.022 | 0.05 | 0.206 | 0.775 | 0.009 | 1.99
4266221 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 845807-AG DIREK/4939620-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 21:06:10 | 11.08.2023 22:58:12 | 1.867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
4266228 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1264946-AG DIREK/5226818-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 21:09:49 | 11.08.2023 23:01:58 | 1.869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
4266230 | 1 | YALOVA | TERMAL | Abone Baglanti Hatti | 3504904-SDK/4709000-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 21:09:29 | 11.08.2023 22:24:28 | 1.249 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662
4266246 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5870214-TR-1 YUMURCAKLI MH AG PANOSU/2026132- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 11:37:58 | 14.08.2023 14:05:54 | 2.466 | 0 | 134 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.265 | 0 | 54.559 | 0 | 5.947 | 0 | 0 | 93.771
4266257 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021758-AG DIREK/5407705-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 21:44:01 | 12.08.2023 00:34:48 | 2.846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.181
4266261 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49405812-SDK/54876714-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 21:47:02 | 11.08.2023 22:11:23 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046
4266270 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 840029-AG DIREK/4917434-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 21:45:55 | 11.08.2023 22:41:25 | 0.925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
4266273 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:00:03 | 11.08.2023 22:00:47 | 0.012 | 0 | 1265 | 0 | 34 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0.95 | 0 | 0.022 | 0.061 | 0.226 | 0.877 | 0.013 | 2.149
4266281 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 680515-AG DIREK/51951561-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:00:06 | 11.08.2023 23:57:59 | 1.964 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 1.815
4266290 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095865-GÜNEYKÖY ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:31:28 | 11.08.2023 22:45:14 | 0.229 | 0 | 1265 | 0 | 34 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0.95 | 0 | 0.022 | 0.061 | 0.226 | 0.877 | 0.013 | 2.149
4266293 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 792906-AG DIREK/48595633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:22:36 | 11.08.2023 23:52:59 | 1.506 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.782
4266294 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3520173-SDK/3235533-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:26:23 | 12.08.2023 04:09:30 | 5.719 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.662
4266311 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867346-TR-447 AG PANOSU/1858086-1 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.08.2023 22:45:04 | 12.08.2023 03:22:32 | 4.624 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.544
4266383 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104634-Adliye Köy Hat Basi Ayiricisi/47614851- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 00:16:39 | 12.08.2023 00:57:28 | 0.68 | 0 | 63 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.856 | 0 | 5.317 | 0 | 0.089 | 0 | 0.01 | 7.271
4266385 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 55819201-TR29/55819311-TR23 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 00:19:09 | 12.08.2023 00:24:47 | 0.094 | 5 | 3884 | 271 | 107 | 24 | 486 | 15 | 5 | 0.129 | 2.857 | 3.528 | 0.643 | 1.729 | 0.833 | 11.988 | 0.038 | 21.746
4266386 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 00:26:09 | 12.08.2023 00:26:54 | 0.013 | 0 | 1265 | 0 | 34 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0.805 | 0 | 0.019 | 0.053 | 0.177 | 0.831 | 0.013 | 1.897
4266387 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 00:29:13 | 12.08.2023 00:29:54 | 0.011 | 1 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.046 | 0 | 1.417 | 0 | 0.22 | 0 | 1.136 | 0 | 2.818
4266393 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 55819201-TR29/55819311-TR23 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 00:38:53 | 12.08.2023 00:47:31 | 0.144 | 5 | 3884 | 271 | 107 | 24 | 486 | 15 | 5 | 0.129 | 2.857 | 3.528 | 0.643 | 1.729 | 0.833 | 11.988 | 0.038 | 21.746
4266408 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 02:18:53 | 12.08.2023 02:19:44 | 0.014 | 3 | 815 | 6 | 140 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0.094 | 0.453 | 0.417 | 0.498 | 0.029 | 0.049 | 0 | 0 | 1.54
4266412 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 02:52:23 | 12.08.2023 02:53:51 | 0.024 | 5 | 1311 | 4 | 121 | 11 | 144 | 8 | 0 | 0.019 | 0.756 | 0.008 | 0.066 | 0.927 | 0.086 | 3.437 | 0 | 5.299
4266413 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47424079-CAKIRCA -ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 02:54:03 | 12.08.2023 02:54:48 | 0.013 | 5 | 889 | 29 | 18 | 4 | 155 | 0 | 1 | 0.081 | 0.479 | 3.756 | 0.047 | 0.017 | 0.182 | 0 | 0.007 | 4.569
4266415 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 03:36:21 | 12.08.2023 03:37:06 | 0.013 | 1 | 484 | 4 | 44 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.02 | 0.028 | 0.005 | 0.04 | 0 | 0 | 0.333
4266416 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538496-SDK/5546147-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 03:33:45 | 12.08.2023 04:35:09 | 1.023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4266417 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 04:57:19 | 12.08.2023 04:58:04 | 0.013 | 1 | 484 | 4 | 44 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.02 | 0.028 | 0.005 | 0.04 | 0 | 0 | 0.321
4266418 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287411-GEDELEK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:06:21 | 12.08.2023 06:07:57 | 0.027 | 7 | 0 | 21 | 8 | 26 | 190 | 10 | 15 | 0.039 | 0 | 0.65 | 0.011 | 0.773 | 1.684 | 3.342 | 1.484 | 7.984
4266419 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290438-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:08:48 | 12.08.2023 06:10:41 | 0.031 | 9 | 12407 | 41 | 888 | 72 | 1841 | 11 | 2 | 0.229 | 18.627 | 2.741 | 3.235 | 8.961 | 8.455 | 19.62 | 0.054 | 61.921
4266420 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:11:51 | 12.08.2023 06:12:36 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 1.669
4266421 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:19:02 | 12.08.2023 06:19:32 | 0.008 | 0 | 2510 | 1 | 124 | 7 | 202 | 1 | 0 | 0 | 2.43 | 0.001 | 0.239 | 1.23 | 0.567 | 0.872 | 0 | 5.34
4266424 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47243820-PASALIMANI DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:55:58 | 12.08.2023 06:57:29 | 0.025 | 2 | 8228 | 0 | 102 | 8 | 1207 | 2 | 8 | 0.095 | 8.372 | 0 | 0.048 | 0.555 | 7.37 | 3.19 | 0.253 | 19.883
4266425 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 4718-DM-3 GÖRÜKLE/47260219-TR-20 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:02:51 | 12.08.2023 07:24:36 | 0.363 | 0 | 8167 | 0 | 5 | 2 | 650 | 0 | 1 | 0 | 33.716 | 0 | 0.031 | 5.441 | 12.974 | 0 | 0.716 | 52.877
4266428 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093027-ALTINOVA RING 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:10:01 | 12.08.2023 07:13:12 | 0.053 | 0 | 1307 | 1 | 235 | 12 | 435 | 8 | 2 | 0 | 4.448 | 0.359 | 2.171 | 6.255 | 6.7 | 13.005 | 0.531 | 33.469
4266434 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22908-TR-14/A/47092655-TR-15 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:13:12 | 12.08.2023 08:24:18 | 1.185 | 0 | 44 | 1 | 56 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2.846 | 8.911 | 12.928 | 1.988 | 10.495 | 39.401 | 0 | 76.57
4266435 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287815-TELLIOGLU SAG OTOP.ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:17:40 | 12.08.2023 07:19:09 | 0.025 | 5 | 439 | 35 | 15 | 20 | 44 | 6 | 0 | 0.175 | 0.384 | 3.391 | 0.073 | 0.707 | 0.169 | 8.037 | 0 | 12.937
4266436 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287817-DAVUTLAR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:17:41 | 12.08.2023 07:18:33 | 0.014 | 16 | 4138 | 39 | 121 | 23 | 525 | 9 | 2 | 0.762 | 3.403 | 2.835 | 0.572 | 2.049 | 0.665 | 5.016 | 0 | 15.303
4266438 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035068-AG DIREK/5432519-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:06:06 | 12.08.2023 10:07:11 | 3.018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
4266441 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15996-TR- UCGEN/56580353- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:10:39 | 12.08.2023 09:03:17 | 1.877 | 0 | 160 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.947 | 0 | 0.267 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 25.844
4266447 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274196-GÖYNÜKLÜ ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:48:07 | 12.08.2023 07:48:52 | 0.013 | 51 | 1005 | 2 | 58 | 12 | 63 | 0 | 1 | 0.455 | 2.515 | 0 | 0.151 | 1.62 | 0.39 | 0 | 0.004 | 5.135
4266448 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93286-Alakir Hatbasi Ayiricisi/47597721- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:11:20 | 12.08.2023 08:50:50 | 1.658 | 0 | 121 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0.695 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 7.697
4266451 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5918800-TR-4 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47130691-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:14:47 | 12.08.2023 08:44:04 | 1.488 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844
4266452 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:51:24 | 12.08.2023 07:52:09 | 0.013 | 2 | 115 | 14 | 13 | 5 | 57 | 1 | 0 | 0.001 | 0.108 | 4.682 | 0.044 | 0.404 | 0.161 | 0.122 | 0 | 5.522
4266453 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22491-DM- SANTRAL/47639696-TOPLU KONUTLAR FIDERI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:33:09 | 12.08.2023 08:17:57 | 1.747 | 0 | 675 | 0 | 2 | 6 | 151 | 0 | 0 | 0 | 101.326 | 0 | 0.348 | 132.489 | 81.282 | 0 | 0 | 315.445
4266454 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 56341951-DM-1 KORU/56342075-ÇIÇEKLI BAHÇE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:00:56 | 12.08.2023 08:01:31 | 0.01 | 0 | 903 | 1 | 54 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0.025 | 0.379 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 2.596
4266455 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18663-KOK-CINARKOPRU /47457189-CINARKOPRU-ADLIYE KOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:32:20 | 12.08.2023 08:48:58 | 2.277 | 0 | 123 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15.517 | 0 | 60.691 | 0 | 1.502 | 0 | 0.064 | 77.775
4266456 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92251-ASLIHAN KÖYÜ GRUP HAT BASI/47549586- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:06:19 | 12.08.2023 09:39:17 | 1.549 | 0 | 217 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.321 | 0 | 2.343 | 0 | 10.236 | 0 | 0 | 42.9
4266457 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47641873-ERDEK 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:25:07 | 12.08.2023 08:39:01 | 1.232 | 1 | 2848 | 1 | 32 | 21 | 322 | 5 | 2 | 2.324 | 231.824 | 0.528 | 11.685 | 147.423 | 238.711 | 34.885 | 4.204 | 671.584
4266460 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:22:36 | 12.08.2023 08:25:52 | 0.054 | 4 | 1569 | 8 | 37 | 2 | 189 | 0 | 0 | 1.199 | 5.016 | 1.115 | 0.416 | 0.138 | 1.495 | 0 | 0 | 9.379
4266461 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 21197-SARIAGIL KOK/47531817-SÜLEYMANIYE KÖYLER GRUBU FID. GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:20:52 | 12.08.2023 09:40:00 | 1.319 | 1 | 142 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.735 | 5.998 | 0 | 0.234 | 3.046 | 1.681 | 0 | 0 | 12.694
4266463 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5916869-TR-5 AKCAKOYUN AG PANOSU/47747893-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 04:39:38 | 12.08.2023 10:23:43 | 5.734 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 4.345 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 8.59
4266464 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 764216-AG DIREK/4793651-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:32:16 | 12.08.2023 10:13:59 | 1.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
4266465 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:31:14 | 12.08.2023 08:31:59 | 0.013 | 2 | 318 | 11 | 12 | 7 | 51 | 2 | 0 | 0.05 | 0.487 | 0.271 | 0.162 | 1.869 | 0.206 | 0.457 | 0 | 3.502
4266466 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 54329705-HACIKÖY KÖYÜ HAT BASI/53835060- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:16:02 | 12.08.2023 08:52:12 | 1.603 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 1.96
4266468 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5888122-TR-2 BURHANIYE INEGOL YOLU AG PANOSU/1835859-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:03:23 | 12.08.2023 14:04:32 | 6.019 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.861 | 0 | 0 | 0 | 3.029 | 0 | 0 | 7.89
4266469 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 690262-AG DIREK/4670744-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:21:07 | 12.08.2023 11:00:48 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4266472 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 54444926-KOCAKAVACIK - DÜVENLI GRUP HAT BASI/54444925- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:19:15 | 12.08.2023 10:49:49 | 3.509 | 1 | 365 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3.815 | 45.206 | 0 | 1.061 | 0 | 4.558 | 0 | 0 | 54.639
4266473 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 48711322-AG DIREK/5636991-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:23:27 | 12.08.2023 15:02:58 | 6.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4266475 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107062-Narli TR6 hatbasi/58041283- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:44:28 | 12.08.2023 11:47:08 | 3.044 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.519 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 26.333
4266479 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5915285-TR-1 KISACIK KOYU AG PANOSU/47767768-2 | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 02:29:04 | 12.08.2023 10:54:02 | 8.416 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.593 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 12.855
4266480 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869479-TR-1 GEDELEK AG PANOSU/1822607-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:03:09 | 12.08.2023 09:58:54 | 0.929 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.353 | 0 | 0.155 | 0 | 7.515 | 0 | 0 | 12.024
4266486 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096633-ÇEVRE YOLU | YANGIN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:11:23 | 12.08.2023 13:21:43 | 4.172 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 260.965 | 0 | 0 | 0 | 47.196 | 0 | 0 | 308.161
4266489 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022674-AG DIREK/5367396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:17:21 | 12.08.2023 10:12:45 | 0.923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4266491 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5879991-TR-1 HANCERLI MH AG PANOSU/1816857-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:52:57 | 12.08.2023 10:42:05 | 1.819 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.753 | 0 | 2.526 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 14.648
4266493 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1300576-AG DIREK/55134188-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:15:38 | 12.08.2023 10:36:42 | 1.351 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
4266497 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103999-Hasanboguldu Ayiricisi/48527850- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:34:37 | 12.08.2023 11:29:24 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.588 | 0 | 0 | 0 | 8.588
4266498 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47480375-KOYLU KOYU CIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:19:03 | 12.08.2023 11:02:42 | 1.727 | 0 | 957 | 5 | 64 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 197.755 | 50.453 | 43.255 | 2.512 | 66.318 | 0 | 0 | 360.293
4266500 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 49631383-OVAESEMEN KÖY TR HATBASI AYIRICISI/49631382- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:33:01 | 12.08.2023 11:13:48 | 1.68 | 0 | 152 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 20.325 | 0 | 9.794 | 0 | 8.776 | 0 | 0.739 | 39.634
4266501 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54028356-BOSTANCI KOK/54047692-BUGDAYLI-PASACIFTLIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:15:31 | 12.08.2023 10:40:36 | 1.418 | 3 | 606 | 12 | 20 | 6 | 147 | 0 | 0 | 17.149 | 71.235 | 35.22 | 23.679 | 27.234 | 56.124 | 0 | 0 | 230.64
4266503 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3515807-SDK/2489674- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:40:37 | 12.08.2023 11:32:45 | 1.869 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229
4266507 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97969-Orhaniye Ayiricisi/47441469- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 08:52:03 | 12.08.2023 10:47:58 | 1.932 | 0 | 409 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 54.299 | 4.343 | 0 | 0 | 12.518 | 0 | 1.238 | 72.398
4266510 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56279883-BALYA GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:58:45 | 12.08.2023 10:15:29 | 0.279 | 1 | 428 | 3 | 5 | 4 | 27 | 6 | 0 | 0.41 | 8.256 | 0.15 | 0.063 | 1.928 | 1.056 | 42.827 | 0 | 54.69
4266511 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16690-TR-61/47464985-TR-62 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:27:57 | 12.08.2023 10:06:00 | 0.634 | 0 | 2397 | 0 | 14 | 13 | 822 | 3 | 9 | 0 | 76.975 | 0 | 0.497 | 135.137 | 135.884 | 16.751 | 16.72 | 381.965
4266516 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923190-TR-1 CIFTLIK KOYU AG PANOSU/47774425-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:57:04 | 12.08.2023 11:02:03 | 1.083 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38
4266517 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538746-SDK/5548002-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:51:23 | 12.08.2023 17:20:13 | 7.481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
4266518 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103997-Pinarbasi Beyoba Hat Basi Ayiricisi/47571417- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 12:04:55 | 14.08.2023 14:30:36 | 2.428 | 0 | 209 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.364 | 0 | 1.982 | 13.053 | 9.445 | 0 | 0 | 59.845
4266519 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:09:35 | 12.08.2023 10:15:05 | 0.092 | 2 | 2380 | 2 | 53 | 9 | 259 | 0 | 0 | 0 | 10.228 | 0.059 | 0.073 | 5.659 | 1.66 | 0 | 0 | 17.679
4266520 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867026-TR-386 AG PANOSU/1857127-5 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.08.2023 09:05:10 | 15.08.2023 10:04:22 | 0.987 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.602 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 18.623
4266521 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867106-TR-15 AG PANOSU/1912010-3 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.08.2023 10:33:07 | 15.08.2023 11:32:30 | 0.99 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.102 | 0 | 0 | 0 | 10.982 | 0 | 0 | 41.084
4266522 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16575-TR-8 /47240969-KARGIN KOYLER CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 11:44:13 | 14.08.2023 14:30:42 | 2.775 | 2 | 607 | 6 | 43 | 3 | 151 | 0 | 0 | 34.663 | 112.56 | 32.208 | 30.214 | 17.539 | 62.906 | 0 | 0 | 290.091
4266524 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866962-TR-22 AG PANOSU/1862320-4 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.08.2023 13:07:24 | 15.08.2023 13:35:59 | 0.476 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 6.069 | 0 | 0 | 20.329
4266525 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543400-SDK/5615272-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:55:19 | 12.08.2023 13:33:45 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 0 | 5.022
4266526 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048122-AG DIREK/5392304-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:08:32 | 12.08.2023 12:00:24 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.257 | 0 | 0 | 2.257
4266530 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56462903-/5398814-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:10:44 | 12.08.2023 10:49:06 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09
4266532 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248854-SULAMA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:16:31 | 12.08.2023 10:29:30 | 0.216 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 25.795
4266533 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:17:09 | 12.08.2023 10:17:39 | 0.008 | 0 | 2510 | 1 | 124 | 7 | 202 | 1 | 0 | 0 | 4.334 | 0.002 | 0.331 | 1.845 | 1.178 | 1.526 | 0 | 9.217
4266535 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095966-TASKOPRU TR-2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:17:10 | 12.08.2023 10:23:40 | 0.108 | 0 | 669 | 1 | 51 | 1 | 84 | 3 | 2 | 0 | 5.073 | 1.678 | 1.762 | 0.097 | 6.791 | 7.712 | 0.4 | 23.513
4266537 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093508-TR-18/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:17:10 | 12.08.2023 10:20:39 | 0.058 | 0 | 7912 | 1 | 67 | 4 | 559 | 0 | 2 | 0 | 28.401 | 0.082 | 1.323 | 2.284 | 14.043 | 0 | 0.529 | 46.66
4266538 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 53988572-TR-429 (VAKIF KÖK 2)/53988683-SEMT | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 06:03:35 | 15.08.2023 06:37:11 | 0.56 | 0 | 387 | 0 | 10 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.199 | 0 | 0.707 | 0 | 3.559 | 0 | 0 | 10.466
4266539 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879649-TR-2 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1831268-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:24:56 | 12.08.2023 11:53:50 | 1.481 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.187 | 0 | 0 | 0 | 4.833 | 0 | 0 | 11.02
4266540 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5871194-TR-MAZLUMLAR MAH.CAMI ALTI AG PANOSU/1831918-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:24:01 | 12.08.2023 12:04:03 | 1.667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.092
4266550 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:39:57 | 12.08.2023 10:41:12 | 0.021 | 3 | 2640 | 0 | 5 | 20 | 373 | 84 | 2 | 1.322 | 4.722 | 0 | 0.009 | 2.713 | 2.883 | 67.93 | 0.023 | 79.603
4266552 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101793-CANBAZ GRUP BASI AYIRICISI/47598468- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:00:04 | 12.08.2023 11:21:20 | 2.354 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.773 | 8.055 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 10.708
4266555 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5888614-TR-1 OVAHAMIDIYE MH AG PANOSU/1826709-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:26:46 | 12.08.2023 13:00:14 | 2.558 | 0 | 94 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 29.649 | 0 | 20.404 | 0 | 14.412 | 0 | 0 | 64.466
4266566 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1819-TR- CAYBASI KOK/47449144-CAYBASI KOY - OZKAYNAK | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:55:02 | 12.08.2023 13:03:20 | 2.138 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 35.285 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 919.415 | 0 | 955.674
4266567 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5915257-TR-1 KOYUNEVI KOYU AG PANOSU/47768077-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 09:28:29 | 12.08.2023 12:18:43 | 2.837 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 7.298
4266571 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876939-TR-65 AG PANOSU/1914345-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:08:29 | 12.08.2023 11:16:40 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0.235 | 0 | 16.281 | 17.555
4266572 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1096631-AG DIREK/5676135-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:06:32 | 12.08.2023 13:40:14 | 3.561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771
4266576 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5933401-TR-56 AG PANOSU/47135383-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:07:38 | 12.08.2023 12:14:25 | 2.113 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.045 | 0 | 7.853 | 0 | 0 | 11.898
4266589 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116437-AG DIREK/5718638-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:04:09 | 12.08.2023 14:52:48 | 3.811 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.417 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 11.737
4266592 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532892-SDK/5387203-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:30:34 | 12.08.2023 12:01:10 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.417
4266597 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16522-TR-52/47442988-Tr-54 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:22:26 | 12.08.2023 11:57:50 | 0.59 | 1 | 5406 | 0 | 13 | 4 | 194 | 1 | 23 | 1.205 | 342.49 | 0 | 0.468 | 8.564 | 85.126 | 4.254 | 3.472 | 445.579
4266598 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47664512-BIGA TM GIRIS 2 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:01:43 | 12.08.2023 16:13:41 | 5.199 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.243 | 0 | 3.454 | 0 | 57.954 | 0 | 0 | 0 | 76.651
4266600 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47605639-DAG GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 09:17:00 | 11.08.2023 09:18:00 | 0.017 | 6 | 3538 | 0 | 436 | 14 | 255 | 0 | 1 | 7.52 | 65.056 | 0 | 26.385 | 41.237 | 7.363 | 0 | 0 | 147.561
4266602 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5903909-TR-3 IMKO AG PANOSU/1864034-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:42:35 | 12.08.2023 13:15:48 | 1.554 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.356 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 23.17
4266605 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5911515-TR-1 BAYIRKOY AG PANOSU/47765619-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:38:32 | 12.08.2023 12:59:48 | 1.354 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.897 | 0 | 0.063 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 7.801
4266606 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56474121-/57251677- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:48:43 | 12.08.2023 13:36:26 | 1.795 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.713 | 0 | 0 | 0 | 69.307 | 0 | 0 | 89.021
4266609 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538497-SDK/5546382-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:17:43 | 12.08.2023 16:53:07 | 5.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
4266611 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5898949-TR-2 KARALARCIFTLIGI AG PANOSU/1932436-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:41:46 | 12.08.2023 12:24:14 | 0.708 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
4266613 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Dagitim Transformatörü | 5911275-KILITBAHIR KÖYÜ TR-3 AG PANOSU/47812889- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:50:54 | 12.08.2023 14:59:46 | 3.148 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.421 | 0 | 0 | 0 | 35.081 | 0 | 0 | 84.501
4266614 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546819-SDK/5656581-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:03:42 | 12.08.2023 16:52:05 | 4.806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604
4266615 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883202-TR- CALOVA MH AG PANOSU/1825311-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:45:31 | 12.08.2023 13:43:37 | 1.968 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 2.77
4266618 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 110627-Beyoba Ve Hasanboguldu Hat basi Ayiricisi/47645655- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:16:14 | 12.08.2023 14:39:36 | 2.389 | 0 | 128 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.275 | 0 | 2.152 | 11.468 | 1.441 | 0 | 0 | 34.336
4266619 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47459099-KOYLER F4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:02:05 | 15.08.2023 11:08:04 | 2.1 | 2 | 965 | 22 | 120 | 7 | 120 | 1 | 3 | 25.312 | 157.61 | 35.981 | 51.007 | 16.804 | 33.639 | 42.487 | 2.2 | 365.039
4266620 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 19230-TR-8/47615250-TR-9 ÇIKIS | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:33:06 | 15.08.2023 13:47:30 | 4.24 | 1 | 1579 | 6 | 120 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0.251 | 471.194 | 40.64 | 35.592 | 3.154 | 292.783 | 0 | 0 | 843.615
4266625 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 5876363-TR-38 AG PANOSU/1502683-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:12:50 | 12.08.2023 13:20:19 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0.419
4266629 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 912812-AG DIREK/5115076-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:23:07 | 12.08.2023 13:56:21 | 1.554 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
4266631 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136681-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:27:16 | 12.08.2023 14:18:11 | 1.849 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.629 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 7.86
4266636 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54947181-PABUSCUOGLU ISTIKAMETI HAT AYIRICISI/47577323- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:43:50 | 12.08.2023 15:05:20 | 2.358 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 53.809 | 0.711 | 171.676 | 43.142 | 0 | 1.385 | 133.531 | 0 | 404.253
4266640 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5902921-TR- KARAOGLANLAR KOYU AG PANOSU/1847999-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:56:40 | 12.08.2023 15:54:51 | 2.969 | 0 | 89 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.743 | 0 | 2.814 | 0 | 10.455 | 0 | 0 | 28.012
4266642 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47441200-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:11:06 | 15.08.2023 17:29:51 | 7.313 | 6 | 538 | 4 | 21 | 9 | 49 | 4 | 0 | 67.9 | 444.209 | 6.55 | 26.411 | 354.725 | 87.128 | 971.366 | 0 | 1958.287
4266643 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109100-KAYANLAR HATBASI/48529743- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:38:16 | 12.08.2023 14:15:52 | 1.626 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0.166 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 1.978
4266647 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544142-SDK/55989151-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:58:39 | 12.08.2023 13:39:15 | 0.676 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507
4266650 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 1302728-AG DIREK/5193231-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:59:36 | 12.08.2023 13:59:48 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575
4266652 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 952037-AG DIREK/5208337-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:04:09 | 12.08.2023 13:44:25 | 0.671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247
4266655 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47454136-DM-1/23A ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:09:59 | 12.08.2023 13:18:40 | 0.145 | 0 | 6960 | 0 | 3 | 9 | 385 | 1 | 0 | 0 | 44.47 | 0 | 0.011 | 2.188 | 13.537 | 0.449 | 0 | 60.655
4266657 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452090-HAMZABEY KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:09:59 | 12.08.2023 13:18:40 | 0.145 | 3 | 1149 | 7 | 25 | 9 | 150 | 5 | 0 | 2.063 | 5.615 | 0.476 | 0.519 | 2.1 | 1.263 | 7.786 | 0 | 19.823
4266659 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5875745-DM-1/27 BOSTANCI AG PANOSU/1820348-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:16:43 | 12.08.2023 13:53:16 | 0.609 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925
4266670 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078325-AG DIREK/5542465-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:25:17 | 12.08.2023 19:58:04 | 6.546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453
4266675 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115243-AG DIREK/55735506-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:18:28 | 12.08.2023 17:53:04 | 4.576 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
4266676 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47504851-BURSA FIDER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 06:05:00 | 11.08.2023 06:06:00 | 0.017 | 4 | 1355 | 8 | 18 | 15 | 154 | 4 | 0 | 0.814 | 36.047 | 1.83 | 0.385 | 15.529 | 6.619 | 51.723 | 0 | 112.948
4266677 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940215-TR-4/50 AG PANOSU/47136528-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:08:15 | 12.08.2023 18:03:16 | 5.917 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 79.779
4266680 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5875809-TR- BENGILER MH AG PANOSU/1819803-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:03:54 | 12.08.2023 15:34:56 | 2.517 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.642 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 11.78
4266682 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886844-YIGITALI TR-1 AG PANOSU/1798537-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:52:15 | 12.08.2023 16:10:54 | 2.311 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.821 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 12.421
4266689 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889467-TR-3 HALALCA MH AG PANOSU/1835493-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:01:01 | 12.08.2023 16:33:16 | 2.537 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.301 | 0 | 0.448 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 35.464
4266690 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5886460-TR- CENGEL CAD AG PANOSU/1835951-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:31:32 | 12.08.2023 14:34:02 | 1.041 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 11.969 | 0 | 0 | 25.629
4266691 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916773-TR-1 ÜSKÜFÇÜ KÖYÜ AG PANOSU/47758329-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:52:03 | 12.08.2023 14:54:27 | 1.04 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 1.589
4266697 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920017-AG DIREK/5165809-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:07:18 | 12.08.2023 18:29:04 | 4.363 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
4266699 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 55809169-SDK- B02/56262086-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:13:08 | 12.08.2023 15:15:56 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 40.889
4266709 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5902877-TR-2 ARA OVACIK MH AG PANOSU/47767771-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:18:56 | 12.08.2023 16:04:10 | 1.754 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 7.627
4266715 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894389-TR-2 PASACIFTLIK AG PANOSU/1934269-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:40:07 | 12.08.2023 15:05:26 | 0.422 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0.711 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 2.378
4266726 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 57793128-TM-EZINE/57744357-KUCUKKUYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:49:46 | 12.08.2023 17:47:27 | 2.961 | 33 | 3090 | 81 | 46 | 45 | 570 | 10 | 2 | 315.256 | 473.612 | 506.31 | 70.608 | 327.543 | 281.345 | 844.637 | 20.499 | 2839.811
4266727 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95152-Telliova tr4 hat basi/47518404- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:30:14 | 15.08.2023 11:57:02 | 1.447 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0.682 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 5.267
4266729 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 10955-DM- KSS 1/47441627-GEMLIK YOLU ÖZEL ABONELER ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 14:38:01 | 15.08.2023 15:17:29 | 0.658 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.402 | 0 | 14.093 | 0 | 93.803 | 0 | 114.298
4266730 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3530149-SDK/5337395-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:12:42 | 12.08.2023 15:33:00 | 0.338 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 1.257
4266731 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 52112390-TR-2/7 AG PANOSU/52112428- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:18:43 | 16.08.2023 13:40:54 | 4.37 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.397 | 0 | 3.305 | 0 | 2.249 | 0 | 0 | 10.951
4266732 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 52112390-TR-2/7 AG PANOSU/52112413- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:18:00 | 16.08.2023 13:41:24 | 4.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923
4266733 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16335-TR-28 DAGISTANLI ONU/47239929-SAHLAN KABIN VE KAYIKCI KOY CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:13:56 | 12.08.2023 16:20:40 | 1.112 | 0 | 1480 | 0 | 39 | 1 | 191 | 1 | 1 | 0 | 142.443 | 0 | 13.241 | 0 | 105.924 | 4.539 | 1.233 | 267.379
4266738 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096388-AG DIREK/5676146-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 13:47:07 | 12.08.2023 16:24:01 | 2.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
4266742 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5919100-TR-1 SUBASI KABIN AG PANOSU/47129938-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:24:18 | 12.08.2023 17:39:01 | 2.245 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.781 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 17.676
4266745 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5914241-TR-3/5 AG PANOSU/47773959-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:43:01 | 16.08.2023 13:26:41 | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.254 | 0 | 0 | 28.254
4266746 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892278-AG DIREK/5005491-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:23:32 | 12.08.2023 17:12:30 | 1.816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
4266747 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019208-AG DIREK/51865058-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:40:13 | 12.08.2023 19:18:25 | 3.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
4266748 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5885274-TR- KSS 63. BLOK AG PANOSU/1811902-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:46:23 | 12.08.2023 17:57:42 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.343 | 0 | 0 | 12.343
4266749 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 21007-TR-1 BABAESKILER/47296907-TR-1 BABAESKILER DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:38:41 | 12.08.2023 16:28:02 | 0.822 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10.911 | 0 | 0 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 14.733
4266752 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17254-IM-4 BANDIRMA/47247904-TR 4-8 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:42:36 | 12.08.2023 16:20:48 | 0.637 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 7.93
4266754 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085425-AG DIREK/5643703-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:56:37 | 12.08.2023 17:14:15 | 1.294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
4266756 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 720385-AG DIREK/4710932-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:15:59 | 12.08.2023 19:46:19 | 4.506 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 2.39
4266759 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024655-AG DIREK/5347874-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:44:38 | 12.08.2023 16:40:03 | 0.924 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
4266761 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 5-TR-399/47274414-SEMT-TR | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.08.2023 17:10:03 | 14.08.2023 18:18:05 | 1.134 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.306 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 37.121
4266762 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19817-KOK-ILYASAGA /47676591-ILYASAGA CIFTLIK CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 09:07:26 | 15.08.2023 10:08:59 | 1.026 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.147 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 7.966
4266763 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5881781-TR-3 AG PANOSU/1826593-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:25:43 | 12.08.2023 17:55:11 | 2.491 | 0 | 107 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.323 | 0 | 1.444 | 0 | 4.126 | 0 | 0 | 20.893
4266770 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5905997-TR-18B AG PANOSU/1846925-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:12:18 | 12.08.2023 17:02:26 | 0.835 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.814 | 0 | 0 | 0 | 4.743 | 0 | 0 | 13.557
4266771 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51998056-SDK/5614874-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:28:49 | 12.08.2023 16:52:34 | 1.396 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
4266772 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077674-AG DIREK/5577160-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 14:31:00 | 12.08.2023 20:18:10 | 5.786 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.378
4266775 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17270-TR-4/8/47254987-TR-4/01 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:20:50 | 12.08.2023 19:56:18 | 3.591 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 5.528
4266776 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891757-TR-12 AG PANOSU/1842722-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:05:56 | 12.08.2023 16:56:15 | 0.839 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65
4266777 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5874261-TR-23 KARSIKAYA KAHVE KARSISI AG PANOSU/1805273- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:21:45 | 12.08.2023 18:59:27 | 2.628 | 0 | 566 | 0 | 16 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 91.949 | 0 | 6.303 | 0 | 43.259 | 0 | 0 | 141.511
4266778 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 810740-AG DIREK/4885497-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:06:34 | 12.08.2023 16:55:21 | 0.813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4266784 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5908351-TR-1 KOYLUKOY MH AG PANOSU/1845116-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:31:21 | 12.08.2023 17:58:49 | 1.458 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 2.854 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 5.908
4266786 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243536-KALFAT TR1-TR3 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:43:27 | 12.08.2023 16:43:57 | 0.008 | 0 | 156 | 0 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0.044 | 0 | 0.064 | 0.21 | 0 | 0.627
4266789 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876817-TR-10A AG PANOSU/1914838-8 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:32:11 | 12.08.2023 18:11:38 | 1.657 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.199 | 0 | 0.06 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 15
4266790 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089535-AG DIREK/5595136-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 15:40:36 | 12.08.2023 17:53:28 | 2.214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769
4266794 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5882035-TR- SUSUZYAYLA MH AG PANOSU/1831405-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:42:41 | 12.08.2023 18:05:59 | 1.388 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 0 | 0.952 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 8.5
4266795 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17044-TR-71/56210195- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:53:42 | 12.08.2023 18:13:14 | 1.325 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.683 | 0 | 0.18 | 0 | 31.402 | 0 | 0 | 55.265
4266799 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 57647388-/5726541-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:52:58 | 12.08.2023 18:14:26 | 1.358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4266807 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 56850582-/57114543- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:10:59 | 12.08.2023 19:07:39 | 1.944 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.599 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.11
4266808 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 100343-Çakil ana hatbasi/47611601- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:12:11 | 12.08.2023 18:41:22 | 1.486 | 2 | 758 | 1 | 0 | 2 | 66 | 2 | 0 | 10.672 | 54.671 | 1.228 | 0 | 7.146 | 25.03 | 6.502 | 0 | 105.249
4266810 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92669-SABANLAR-ODAKÖY HB. Ayiricisi/47562853- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:45:08 | 15.08.2023 15:42:11 | 4.951 | 1 | 1829 | 1 | 48 | 9 | 232 | 0 | 0 | 0 | 412.815 | 0.989 | 2.635 | 335.378 | 97.248 | 0 | 0 | 849.064
4266811 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078862-AG DIREK/5545568-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:26:53 | 12.08.2023 21:24:23 | 3.958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614
4266814 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 103289-Gedelek Hatti At Çifligi Hatbasi Ayiricisi/47525350- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:07:34 | 12.08.2023 18:59:11 | 1.86 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.994 | 0 | 0.9 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2.564
4266818 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542815-SDK/5646627-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:32:09 | 12.08.2023 18:50:09 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4266821 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:43:29 | 12.08.2023 17:44:18 | 0.014 | 2 | 2380 | 2 | 53 | 9 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0.006 | 0.009 | 0.416 | 0.173 | 0 | 0 | 1.588
4266823 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5928958-TR-1 BUYUKPASA AG PANOSU/47771996-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:43:39 | 12.08.2023 18:47:24 | 1.062 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0.143 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 2.242
4266824 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266540-ÜÇPINAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:45:58 | 12.08.2023 17:46:46 | 0.013 | 2 | 545 | 0 | 16 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.022 | 0.324 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.037 | 0 | 0 | 0.392
4266825 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940683-TR-8 SULTANIYE AG PANOSU/47129722-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 16:59:21 | 12.08.2023 19:06:48 | 2.124 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.882 | 0 | 0.652 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 8.604
4266827 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 745875-AG DIREK/56102327-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:38:35 | 12.08.2023 18:25:03 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0.716
4266830 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 807-TR-10/47440398-TR 9 GELIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:48:56 | 12.08.2023 19:29:00 | 1.668 | 33 | 2780 | 2 | 5 | 1 | 132 | 0 | 0 | 11.494 | 125.765 | 0.011 | 0.488 | 0.133 | 52.143 | 0 | 0 | 190.035
4266831 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008799-AG DIREK/5456325-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:00:50 | 13.08.2023 02:41:12 | 8.673 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.902
4266834 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99197-INCEALIPINAR TR ,OR METAL ,KEMALPASA MERMER ORTAK HAT AYIRICISI/47509692- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:02:09 | 12.08.2023 19:17:43 | 1.259 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.165 | 0 | 4.162
4266836 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5879095-TR- SARICA MH AG PANOSU/1816059-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:42:42 | 12.08.2023 18:39:10 | 0.941 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.065 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.608
4266837 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871474-TR- DIKMELER MH AG PANOSU/1831346-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:08:31 | 12.08.2023 18:44:39 | 1.602 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.903
4266840 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5875319-TR- DAVUTLAR MH AG PANOSU/1810989- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:01:05 | 12.08.2023 20:18:57 | 2.298 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 2.715 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 5.431
4266842 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57962500-/57962607- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:09:59 | 12.08.2023 19:15:38 | 1.094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4266843 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103997-Pinarbasi Beyoba Hat Basi Ayiricisi/47571417- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:04:56 | 12.08.2023 20:57:21 | 2.874 | 0 | 209 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.891 | 0 | 1.444 | 5.406 | 3.93 | 0 | 0 | 36.671
4266847 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5921278-TR-1 AKCAPINAR AG PANOSU/2255666- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:42:12 | 12.08.2023 18:37:09 | 0.916 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 3.325
4266848 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /47456881-ARASINLI GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:47:29 | 12.08.2023 19:40:21 | 1.881 | 0 | 354 | 3 | 2 | 3 | 98 | 0 | 2 | 0 | 22.078 | 3.56 | 0.478 | 1.5 | 37.123 | 0 | 5.271 | 70.01
4266850 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA KÖK/56351232-ÇAKIL KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:21:11 | 12.08.2023 18:21:53 | 0.012 | 2 | 2200 | 1 | 2 | 4 | 208 | 2 | 0 | 0.123 | 1.446 | 0.014 | 0.002 | 0.098 | 0.51 | 0.068 | 0 | 2.261
4266854 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 3532-Tr-ECE KOK KABIN/47485267-GEDIKOREN CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.08.2023 10:11:56 | 15.08.2023 16:22:32 | 6.177 | 3 | 1413 | 1 | 103 | 4 | 70 | 1 | 1 | 43.616 | 415.033 | 0 | 3.315 | 28.709 | 102.004 | 116.296 | 16.216 | 725.188
4266860 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3519794-SDK/55280513-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:28:19 | 12.08.2023 19:17:47 | 0.824 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 3.524
4266861 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA KÖK/56351232-ÇAKIL KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:38:11 | 12.08.2023 18:40:28 | 0.038 | 2 | 2200 | 1 | 2 | 4 | 208 | 2 | 0 | 0.242 | 2.845 | 0.028 | 0.003 | 0.195 | 1.033 | 0.135 | 0 | 4.482
4266862 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5908351-TR-1 KOYLUKOY MH AG PANOSU/1845116-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:32:28 | 12.08.2023 19:49:36 | 1.285 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 2.101 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 4.326
4266863 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886110-TR-2 KABAKLI MH AG PANOSU/1833378-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:27:04 | 12.08.2023 22:53:10 | 4.435 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.744 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 29.8
4266865 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 55372665-SDK/56251705-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:40:24 | 12.08.2023 19:46:20 | 1.099 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
4266871 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880363-TR-1 ORMANKADI MH AG PANOSU/1902805-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:49:14 | 12.08.2023 20:33:22 | 1.736 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.661 | 0 | 0.508 | 0 | 4.812 | 0 | 0 | 18.981
4266872 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97938-KARAOGLAN KÖYÜ TR-2 HAT AYIRICISI/47523255- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:46:47 | 12.08.2023 19:56:27 | 1.161 | 0 | 353 | 0 | 21 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 18.665 | 0 | 1.928 | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 25.242
4266875 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15948-TR-1/47661874-TR 7 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 18:53:08 | 12.08.2023 19:20:35 | 0.458 | 0 | 1874 | 0 | 1 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 37.185 | 0 | 0.01 | 0.69 | 4.848 | 0 | 0 | 42.733
4266876 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54384724-TR-KARACABEY BLD ALKOLLU MEKANLAR AG PANOSU/54384827-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:05:05 | 12.08.2023 21:14:53 | 2.163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.467
4266881 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47465133-GEMIC KARSAK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:21:04 | 12.08.2023 20:40:00 | 1.316 | 0 | 366 | 5 | 3 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 12.118 | 9.175 | 0.245 | 14.425 | 1.126 | 84.907 | 0 | 121.996
4266882 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530613-SDK/3348148-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:16:28 | 12.08.2023 20:33:37 | 1.286 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423
4266886 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280712-GOKCEYAZI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:32:10 | 12.08.2023 19:44:27 | 0.205 | 0 | 826 | 0 | 19 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 0 | 0.051 | 0.156 | 1.338 | 0 | 0 | 7.339
4266888 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47265042-KOYLER CIKISI GOL TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:34:04 | 12.08.2023 19:34:49 | 0.013 | 15 | 1070 | 31 | 38 | 14 | 122 | 3 | 2 | 0.152 | 0.802 | 0.386 | 0.169 | 2.687 | 0.227 | 0.027 | 0.016 | 4.465
4266889 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956196-AG DIREK/5218912-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:35:02 | 12.08.2023 20:58:16 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082
4266894 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17407-DM-1 ENTUR ARKASI/47285639-BURHANIYE VAKIFLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:44:28 | 12.08.2023 19:45:05 | 0.01 | 0 | 453 | 2 | 57 | 5 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0.495 | 0.01 | 0.303 | 0.418 | 0.205 | 0.007 | 0 | 1.439
4266897 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538496-SDK/5546145-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:05:24 | 13.08.2023 00:32:48 | 5.456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248
4266898 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543712-SDK/5625057-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:17:20 | 13.08.2023 01:39:01 | 6.361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.182
4266902 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 966963-AG DIREK/56841772- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:46:28 | 12.08.2023 23:18:13 | 3.529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4266903 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067022-AG DIREK/5527211-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 17:25:47 | 12.08.2023 21:44:27 | 4.311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
4266905 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5872512-TR-5 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/1816545-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:47:08 | 12.08.2023 22:04:52 | 2.296 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0.23 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 1.586
4266906 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023941-AG DIREK/5358468-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:56:39 | 13.08.2023 01:20:54 | 5.404 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
4266907 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 988018-AG DIREK/5750199-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:55:44 | 12.08.2023 22:09:07 | 2.223 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584
4266908 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 996199-AG DIREK/5279395-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:40:48 | 12.08.2023 20:36:59 | 0.936 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.164
4266910 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896811-TR- YAYLA KOY AG PANOSU/1914197-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:56:39 | 12.08.2023 21:17:32 | 1.348 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 1.292
4266912 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 943520-AG DIREK/5030565-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:55:09 | 12.08.2023 20:52:27 | 0.955 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
4266914 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5922602-TR-1 AHMETLER KOYU AG PANOSU/47814803- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 19:58:48 | 12.08.2023 22:08:07 | 2.155 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 1.933
4266917 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877865-TR-2 KOCABEY MH AG PANOSU/1815673-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:02:25 | 12.08.2023 21:13:36 | 1.186 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.377 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 4.432
4266920 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47244530-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:13:05 | 12.08.2023 20:13:35 | 0.008 | 1 | 591 | 0 | 69 | 5 | 67 | 2 | 0 | 0.023 | 0.474 | 0 | 0.069 | 0.146 | 0.135 | 0.022 | 0 | 0.869
4266923 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 968550-AG DIREK/57903554- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:12:58 | 12.08.2023 23:23:41 | 3.178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4266932 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103872-BOGAZKÖY TR HATBASI AYIRICISI/47538249- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:15:35 | 12.08.2023 23:24:01 | 3.141 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 29.417 | 0 | 0.668 | 0 | 3.855 | 0 | 1.614 | 35.554
4266936 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 54245845-TR-4 ÜRÜNLÜ AG PANOSU/54245854- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:27:02 | 12.08.2023 22:31:45 | 2.079 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | 0 | 0.743 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 3.758
4266938 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47244530-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:32:08 | 12.08.2023 20:32:38 | 0.008 | 1 | 591 | 0 | 69 | 5 | 67 | 2 | 0 | 0.023 | 0.474 | 0 | 0.069 | 0.146 | 0.135 | 0.022 | 0 | 0.869
4266939 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025550-AG DIREK/5354010-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:24:20 | 12.08.2023 21:17:51 | 0.892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
4266941 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899041-TR-151 AG PANOSU/1839901-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:32:15 | 12.08.2023 22:00:11 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.858 | 0 | 1.788 | 17.647
4266948 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47457473-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:35:42 | 12.08.2023 22:00:18 | 1.41 | 1 | 591 | 0 | 69 | 5 | 67 | 2 | 0 | 1.913 | 40.094 | 0 | 5.527 | 12.309 | 11.081 | 1.815 | 0 | 72.738
4266958 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868923-TR-356 AG PANOSU/1910630-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:47:24 | 12.08.2023 22:02:01 | 1.244 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.554 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 20.569
4266964 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1064666-AG DIREK/55192359-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:35:19 | 12.08.2023 23:07:14 | 2.532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
4266968 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 7710-TR-8 OVAAZATLI MH/48522264-MERKEZ TRAFOLAR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:56:02 | 12.08.2023 21:19:29 | 0.391 | 0 | 348 | 0 | 14 | 1 | 43 | 0 | 4 | 0 | 7.255 | 0 | 1.447 | 0.236 | 2.037 | 0 | 0.071 | 11.046
4266972 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21430-TR- 20/A (ISMETIYE)/57479723-GÜRSU ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:00:23 | 12.08.2023 23:16:38 | 2.271 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 69.703 | 0 | 0 | 0 | 71.302
4266975 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054116-AG DIREK/5513532-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:57:28 | 12.08.2023 21:50:24 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4266976 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56024903-SDK/5382109-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:58:47 | 12.08.2023 22:07:12 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17
4267006 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 860912-AG DIREK/4968290-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:03:05 | 12.08.2023 22:07:32 | 1.074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4267027 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538736-SDK/5547274-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 20:39:00 | 12.08.2023 21:56:53 | 1.298 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.305
4267055 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518880-SDK/5138915-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:46:10 | 13.08.2023 01:05:09 | 3.316 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895
4267057 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1000862-AG DIREK/56893027- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:27:27 | 12.08.2023 22:42:48 | 1.256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
4267068 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54717302-SAADET HATBASI/47492161- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:53:18 | 12.08.2023 23:35:19 | 1.7 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.231 | 0 | 0 | 0.012 | 0.879 | 0 | 0 | 9.123
4267080 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:59:43 | 12.08.2023 22:00:31 | 0.013 | 0 | 518 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0.076 | 0.053 | 0 | 0 | 0.685
4267095 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 822403-AG DIREK/4893777-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 21:42:21 | 12.08.2023 22:42:30 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196
4267101 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47243817-AVSA-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 22:18:02 | 12.08.2023 22:20:57 | 0.049 | 0 | 644 | 0 | 16 | 2 | 85 | 0 | 2 | 0 | 1.142 | 0 | 0.013 | 0.114 | 0.31 | 0 | 0.045 | 1.623
4267105 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 987775-AG DIREK/51844453-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 22:21:12 | 13.08.2023 01:28:07 | 3.115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378
4267109 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16601-TR-71/47627267-TR-75 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 22:24:21 | 12.08.2023 23:21:58 | 0.96 | 0 | 1597 | 0 | 15 | 3 | 62 | 1 | 0 | 0 | 109.21 | 0 | 1.047 | 5.365 | 9.783 | 30.435 | 0 | 155.839
4267110 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5930285-TR-1 SÖGÜTGEDIGI KÖYÜ AG PANOSU/47752215-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 22:14:30 | 12.08.2023 23:28:22 | 1.231 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.86
4267117 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970031-TR20 ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 22:34:05 | 12.08.2023 22:34:12 | 0.002 | 0 | 144 | 6 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.187 | 0.011 | 0.008 | 0.598 | 0.031 | 0.671 | 0 | 1.505
4267118 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059125-AG DIREK/5521404-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 22:31:26 | 12.08.2023 23:17:00 | 0.759 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
4267147 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47244530-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 23:10:33 | 12.08.2023 23:11:03 | 0.008 | 1 | 591 | 0 | 69 | 5 | 67 | 2 | 0 | 0.006 | 0.439 | 0 | 0.035 | 0.027 | 0.075 | 0.013 | 0 | 0.595
4267149 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16421-KOK-UCKABAGAC /47457593-KARAAYDIN GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 23:10:52 | 12.08.2023 23:37:47 | 0.449 | 0 | 249 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3.786 | 0.492 | 0 | 0.256 | 0.163 | 72.557 | 0 | 77.254
4267157 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5894921-TR- CAMOBA KOY AG PANOSU/49243380- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 23:24:01 | 13.08.2023 02:22:48 | 2.979 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.041 | 0 | 0.251 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 27.051
4267168 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1120304-AG DIREK/4849563-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 23:48:06 | 13.08.2023 00:46:30 | 0.973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4267178 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47244530-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 00:11:45 | 13.08.2023 00:13:12 | 0.024 | 1 | 591 | 0 | 69 | 5 | 67 | 2 | 0 | 0.006 | 0.404 | 0 | 0.033 | 0.026 | 0.066 | 0.012 | 0 | 0.546
4267180 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Merkezi | 55201497-DM- ARTUR/55201591-TRAFO KORUMA | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:16:33 | 16.08.2023 14:23:30 | 5.116 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.693 | 0 | 3.93 | 0 | 388.727 | 0 | 0 | 417.35
4267204 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5878373-TR-10 UCPINAR MEZARLIK ARKASI AG PANOSU/1816449-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 00:52:17 | 13.08.2023 01:26:03 | 0.563 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 5.573
4267208 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92334-Mahmudiye Kalburcu Grup Ayiricisi/47554553- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 00:59:50 | 13.08.2023 03:00:01 | 2.003 | 1 | 478 | 1 | 22 | 0 | 106 | 0 | 1 | 8.455 | 42.56 | 2.704 | 6.186 | 0 | 9.141 | 0 | 0.01 | 69.057
4267209 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 759597-AG DIREK/4784498-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 00:28:38 | 13.08.2023 02:03:50 | 1.586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
4267219 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47244530-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 02:14:37 | 13.08.2023 02:15:07 | 0.008 | 1 | 591 | 0 | 69 | 5 | 67 | 2 | 0 | 0.004 | 0.316 | 0 | 0.03 | 0.023 | 0.057 | 0.012 | 0 | 0.442
4267223 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880347-TR-127 AG PANOSU/1902562-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 02:32:12 | 13.08.2023 03:50:09 | 1.299 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.648 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 8.11
4267225 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5885770-TR- BUYUKDERE TR3 AG PANOSU/1859687-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 03:07:49 | 13.08.2023 04:24:20 | 1.275 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066
4267226 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5894921-TR- CAMOBA KOY AG PANOSU/49243380- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 02:34:30 | 13.08.2023 06:35:49 | 4.022 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.507 | 0 | 0.335 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 29.494
4267227 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105521-Koruköy Jinemed Saglik Hizmetleri Sek./47692017- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 01:07:01 | 13.08.2023 04:15:13 | 3.137 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.638 | 0 | 7.264 | 0 | 0 | 0 | 13.902
4267229 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7919-BURSA SANAYI TRAFO MERKEZI/47463534-TKI DM | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 03:24:52 | 13.08.2023 04:29:45 | 1.081 | 0 | 5711 | 0 | 0 | 2 | 689 | 0 | 1 | 0 | 268.619 | 0 | 0 | 51 | 77.579 | 0 | 9.213 | 406.411
4267230 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 03:51:43 | 13.08.2023 03:52:28 | 0.013 | 3 | 736 | 6 | 6 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0.017 | 0.25 | 0.311 | 0.005 | 0.019 | 0.061 | 0 | 0 | 0.663
4267235 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 05:30:12 | 13.08.2023 05:31:33 | 0.023 | 0 | 2046 | 0 | 7 | 7 | 188 | 7 | 3 | 0 | 1.378 | 0 | 0.006 | 0.173 | 0.505 | 3.871 | 0.106 | 6.039
4267236 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 05:47:35 | 13.08.2023 05:48:48 | 0.02 | 3 | 736 | 6 | 6 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0.016 | 0.234 | 0.311 | 0.005 | 0.018 | 0.058 | 0 | 0 | 0.641
4267239 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1112388-AG DIREK/5713665-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 06:07:57 | 13.08.2023 10:44:50 | 4.615 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988
4267241 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47445951-HES GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 06:29:34 | 13.08.2023 06:34:13 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4267245 | 1 | BURSA | İNEGÖL | KÖK | 1770-ISMAIL BEY KÖK/47458642-YIGITKÖY DM ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 06:29:21 | 13.08.2023 07:43:44 | 1.24 | 3 | 567 | 6 | 22 | 2 | 52 | 0 | 2 | 2.573 | 38.564 | 43.369 | 7.555 | 0.077 | 4.658 | 0 | 0.979 | 97.775
4267246 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 06:51:10 | 13.08.2023 06:51:55 | 0.013 | 3 | 736 | 6 | 6 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0.031 | 0.373 | 1.186 | 0.07 | 0.029 | 0.067 | 0 | 0 | 1.756
4267248 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2308-DM- KIPA/47464424-DM- KIPA-TR-1/13 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 06:33:12 | 13.08.2023 07:28:37 | 0.924 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 12.46
4267249 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47641873-ERDEK 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:06:34 | 13.08.2023 07:27:48 | 0.354 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 1.952
4267250 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871474-TR- DIKMELER MH AG PANOSU/1831346-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 06:42:51 | 13.08.2023 09:28:24 | 2.759 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312
4267251 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877545-TR- ALAKIR KELLER MH AG PANOSU/1859255-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:10:48 | 13.08.2023 09:37:11 | 2.439 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.077
4267252 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 107152-KUYULAR HATTI 2. HATBASI/47576603- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:17:33 | 13.08.2023 08:12:30 | 0.916 | 4 | 16 | 0 | 77 | 1 | 17 | 0 | 0 | 97.028 | 3.19 | 0 | 13.344 | 6.68 | 6.779 | 0 | 0 | 127.021
4267254 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92619-Beyköy Akçaköy Grup Ayiricisi/47570420- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:29:07 | 13.08.2023 08:33:44 | 1.077 | 1 | 408 | 0 | 89 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3.444 | 27.51 | 0 | 57.218 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 91.017
4267256 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 110627-Beyoba Ve Hasanboguldu Hat basi Ayiricisi/47645655- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:42:40 | 13.08.2023 11:01:22 | 3.312 | 0 | 128 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.847 | 0 | 2.355 | 12.939 | 1.315 | 0 | 0 | 38.455
4267257 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283201-KUYULAR GR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:45:13 | 13.08.2023 07:55:29 | 0.171 | 9 | 26 | 2 | 156 | 1 | 24 | 0 | 0 | 48.623 | 0.816 | 0.088 | 4.964 | 1.173 | 1.652 | 0 | 0 | 57.316
4267260 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284557-TR-12 RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 07:49:52 | 13.08.2023 08:24:26 | 0.576 | 0 | 1861 | 0 | 6 | 5 | 183 | 1 | 3 | 0 | 3.429 | 0 | 0.033 | 0.184 | 0.7 | 0.149 | 0.315 | 4.81
4267270 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 854968-AG DIREK/4956407-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 05:30:56 | 13.08.2023 10:48:01 | 5.284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594
4267272 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 106292-Gürle alti aldo hatti özel hat basi/56340838- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:05:27 | 13.08.2023 12:07:54 | 4.041 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.634 | 0 | 46.889 | 0 | 11.268 | 0 | 0 | 0 | 71.791
4267273 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454154-YENICE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:15:56 | 13.08.2023 08:17:17 | 0.023 | 2 | 5821 | 2 | 25 | 2 | 466 | 1 | 0 | 0.009 | 11.188 | 0.015 | 0.05 | 0.6 | 3.294 | 0.931 | 0 | 16.087
4267274 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877509-GÖKÇESU TR AG PANOSU/1922914-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:15:33 | 13.08.2023 10:20:36 | 2.084 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.147 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 5.266
4267276 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353277-HISARALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:21:04 | 13.08.2023 08:22:13 | 0.019 | 0 | 210 | 4 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.078 | 0.129 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.421
4267280 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:26:32 | 13.08.2023 08:26:40 | 0.002 | 7 | 3682 | 3 | 222 | 13 | 345 | 2 | 0 | 0.346 | 2.627 | 0.005 | 1.02 | 0.317 | 0.321 | 0.233 | 0 | 4.869
4267281 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 57043094-/57256972- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:12:39 | 13.08.2023 10:01:10 | 1.808 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.969 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 23.038
4267282 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:45:19 | 13.08.2023 08:45:49 | 0.008 | 0 | 754 | 0 | 3 | 13 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0.001 | 9.597 | 0.26 | 2.406 | 0 | 13.276
4267283 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1327276-AG DIREK/4942355-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:36:02 | 13.08.2023 10:15:06 | 1.651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
4267284 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 3510004-SDK/4919710-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:28:33 | 13.08.2023 09:12:00 | 0.724 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
4267287 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47453241-CERRAH KALBURT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:03:25 | 13.08.2023 09:04:10 | 0.013 | 0 | 280 | 0 | 0 | 38 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 3.786 | 0.162 | 4.623 | 0 | 8.889
4267294 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545008-CESMEBASI - DURDANE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:17:49 | 13.08.2023 09:20:00 | 0.036 | 6 | 3093 | 32 | 15 | 32 | 237 | 9 | 0 | 0.393 | 13.736 | 1.783 | 0.103 | 13.123 | 2.091 | 13.439 | 0 | 44.667
4267299 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334048-GÜRE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:30:53 | 13.08.2023 09:32:29 | 0.027 | 0 | 3919 | 0 | 0 | 6 | 270 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 0 | 0 | 9.055 | 6.043 | 0 | 0 | 30.127
4267300 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21430-TR- 20/A (ISMETIYE)/57479723-GÜRSU ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:01:00 | 13.08.2023 12:36:28 | 3.591 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 273.608 | 0 | 0 | 0 | 279.303
4267306 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 57444850-Ögretmen sitesi hat basi/56783793- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:37:07 | 13.08.2023 11:51:25 | 2.238 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 79.202 | 0 | 0 | 0 | 60.844 | 0 | 0 | 140.046
4267308 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284557-TR-12 RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:45:14 | 13.08.2023 10:15:36 | 0.506 | 0 | 1861 | 0 | 6 | 5 | 183 | 1 | 3 | 0 | 73.979 | 0 | 0.565 | 3.527 | 15.124 | 2.597 | 4.445 | 100.237
4267313 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3516510-SDK/5127031-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:39:47 | 13.08.2023 11:59:10 | 2.323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
4267316 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886432-TR-2 PASALIMANI AG PANOSU/1841419-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:23:44 | 13.08.2023 12:42:57 | 3.32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.679 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 11.114
4267317 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 108490-TRS TR HB Ayiricisi/47682715- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:48:32 | 13.08.2023 10:33:53 | 0.756 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.678
4267335 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027335-AG DIREK/5352151-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:17:31 | 13.08.2023 12:11:35 | 1.901 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
4267340 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274196-GÖYNÜKLÜ ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:25:27 | 13.08.2023 10:26:12 | 0.013 | 51 | 1005 | 2 | 58 | 12 | 63 | 0 | 1 | 0.711 | 3.937 | 0 | 0.174 | 2.097 | 0.571 | 0 | 0.003 | 7.493
4267342 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 97141-SEÇ KÖY ÖZEL TRAFOLAR TARAFI HAT BASI AYIRICISI/47524278- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:50:03 | 13.08.2023 14:24:32 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 14.04
4267344 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47248762-SÜLEKÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:30:03 | 13.08.2023 10:31:57 | 0.032 | 0 | 106 | 0 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.018 | 0.077 | 0.008 | 0 | 0 | 0.229
4267346 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5880807-TR- DEDEKIRAN MH AG PANOSU/1832511-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:33:16 | 13.08.2023 12:23:11 | 1.832 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
4267347 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103735-KÜÇÜKKARAAGAÇ AHMET KIRMIZI (UEDAS) GRUBU HATBASI AYIRICISI/47527393- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:32:18 | 13.08.2023 11:28:41 | 0.94 | 5 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.581 | 0 | 35.871 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 55.347
4267354 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91944-Göynüklü SWALLOW 2 Ayiricisi/47490926- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:29:20 | 13.08.2023 12:00:00 | 1.511 | 50 | 1005 | 2 | 58 | 11 | 63 | 0 | 1 | 105.94 | 588.624 | 0 | 25.959 | 312.013 | 84.861 | 0 | 0.439 | 1117.837
4267355 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56115395-ORTAK AYIRICI/56115382- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 09:55:11 | 13.08.2023 12:45:03 | 2.831 | 1 | 26 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1.019 | 18.364 | 0 | 15.807 | 222.407 | 23.926 | 141.974 | 0 | 423.498
4267356 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2122-ÇARDAK KÖK/47443123-ÇELTIKÇI KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:51:24 | 13.08.2023 10:52:09 | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4267358 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1084336-AG DIREK/5649327-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:10:28 | 13.08.2023 14:45:42 | 4.587 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48
4267360 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5938421-TR-32 TAVSANLI AG PANOSU/47132608-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:55:19 | 13.08.2023 11:49:59 | 0.911 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 1.593
4267361 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884128-TR-6/5 AG PANOSU/1821302-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 10:39:57 | 13.08.2023 11:50:35 | 1.177 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.597 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 11.393
4267373 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443370-INCIRLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:13:35 | 13.08.2023 11:15:09 | 0.026 | 0 | 150 | 64 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 1.768 | 0.012 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 2.123
4267376 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241185-TR-2/5 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:19:02 | 13.08.2023 11:21:31 | 0.041 | 0 | 546 | 0 | 12 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0.028 | 0.343 | 1.554 | 0 | 0 | 4.291
4267381 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529117-SDK/48297213-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:32:58 | 13.08.2023 12:20:33 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0.699
4267382 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023940-AG DIREK/5358462-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:15:02 | 13.08.2023 20:40:00 | 9.416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415
4267386 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5910083-TR-1 ALEMSAH KOYU AG PANOSU/47877810- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:10:27 | 13.08.2023 12:22:46 | 1.205 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 4.528
4267389 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 56790097-/56875524- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:28:55 | 13.08.2023 12:33:52 | 1.083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261
4267403 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 102942-Esence jandarma Ayiricisi/47538583- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:52:10 | 13.08.2023 13:16:38 | 1.408 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | 40.283 | 0 | 0 | 66.312
4267406 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 53964221-DM-1/65 TURMAK/53964351-NARLI ALTI KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:20:35 | 13.08.2023 12:22:03 | 0.024 | 2 | 3908 | 0 | 13 | 4 | 160 | 2 | 4 | 1.345 | 16.738 | 0 | 0.027 | 4.087 | 5.687 | 0.596 | 0.023 | 28.503
4267410 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5877935-TR-1 BUZAGILIK MH AG PANOSU/2010779- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:16:20 | 13.08.2023 14:18:50 | 2.041 | 0 | 124 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.628 | 0 | 13.753 | 0 | 4.777 | 0 | 0 | 40.157
4267414 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5904471-TR- SERDAR DRAMA CIFTLIGI AG PANOSU/49442766-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:01:29 | 13.08.2023 14:21:19 | 2.331 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.263 | 0 | 120.716 | 0 | 0 | 0 | 131.979
4267418 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:26:58 | 13.08.2023 12:36:08 | 0.153 | 6 | 3538 | 0 | 436 | 14 | 255 | 0 | 1 | 0.487 | 4.214 | 0 | 1.534 | 2.426 | 0.388 | 0 | 0 | 9.048
4267423 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873975-TR- SULTANCAYIR MH AG PANOSU/1807520-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:36:09 | 13.08.2023 14:09:35 | 1.557 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.089 | 0 | 4.463 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 13.65
4267426 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/49190511-TOKI_2 F_14 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:45:05 | 13.08.2023 13:07:00 | 0.365 | 1 | 26 | 0 | 1 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0.108 | 1.946 | 0 | 1.704 | 26.357 | 2.572 | 32.434 | 0 | 65.122
4267429 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15662-TR-4/4/47417413-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:45:44 | 13.08.2023 13:24:49 | 0.651 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.076 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 18.684
4267432 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95311-Yeni sölöz ana hat basi/47526716- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:35:49 | 13.08.2023 15:44:07 | 3.138 | 1 | 480 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0.007 | 90.462 | 0 | 0.839 | 0 | 18.47 | 0 | 0.008 | 109.786
4267443 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1314601-AG DIREK/5275277-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:59:14 | 13.08.2023 14:17:20 | 1.301 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693
4267447 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5914341-TR-1 KEMALLI KOYU AG PANOSU/47757472-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:07:26 | 13.08.2023 15:09:03 | 2.027 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.397 | 0 | 4.151 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 10.846
4267448 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867236-TR-22 AG PANOSU/1935759-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:05:27 | 13.08.2023 14:02:03 | 0.943 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.62 | 0 | 0 | 0 | 7.366 | 0 | 0 | 46.986
4267449 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084920-AG DIREK/5643702-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:41:11 | 13.08.2023 14:51:44 | 2.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273
4267453 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104911-Yolindi-Tahtali Gurup Ayiricisi/47622932- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 12:44:58 | 13.08.2023 15:31:16 | 2.772 | 0 | 355 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 63.614 | 0 | 0.067 | 0 | 18.774 | 0 | 0 | 82.454
4267458 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033407-AG DIREK/5344568-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:00:29 | 13.08.2023 14:30:43 | 3.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0.628
4267463 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 834989-AG DIREK/4918135-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:06:44 | 13.08.2023 15:00:41 | 1.899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
4267477 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:15:11 | 13.08.2023 14:15:41 | 0.008 | 2 | 703 | 15 | 6 | 12 | 115 | 5 | 0 | 0.024 | 0.875 | 4.86 | 0.045 | 2.384 | 0.159 | 3.656 | 0 | 12.002
4267482 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5934085-TR- AKCAGUNEY MH AG PANOSU/1926023- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:43:53 | 13.08.2023 17:46:12 | 4.038 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.574 | 0 | 0.06 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 23.901
4267487 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 57793128-TM-EZINE/57793198-EZINE-1 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:15:19 | 13.08.2023 14:28:01 | 0.212 | 0 | 6548 | 1 | 25 | 5 | 1335 | 3 | 5 | 0 | 669.776 | 0 | 14.611 | 303.836 | 638.863 | 298.191 | 7.381 | 1932.658
4267488 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:29:29 | 13.08.2023 14:30:12 | 0.012 | 12 | 638 | 12 | 28 | 5 | 69 | 5 | 2 | 0.152 | 0.95 | 0.162 | 0.11 | 0.197 | 0.086 | 3.276 | 0.01 | 4.942
4267491 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917268-TR-1 ILYASKOY AG PANOSU/47748744-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:47:19 | 13.08.2023 14:48:55 | 1.027 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.669 | 0 | 3.098 | 0 | 2.235 | 0 | 0 | 8.002
4267492 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49405910-SDK/56871597- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:27:56 | 13.08.2023 19:49:22 | 6.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141
4267494 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5888734-TR-1 DOGANCI KOYU AG PANOSU/1799581-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:09:27 | 13.08.2023 16:59:52 | 2.84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.771 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 18.284
4267497 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033406-AG DIREK/5344559-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:34:43 | 14.08.2023 00:50:29 | 10.263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896
4267499 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6011-TR- KSS KÖK/47253370-TR-34 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:39:17 | 13.08.2023 14:43:43 | 0.074 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 635 | 1 | 74 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.549 | 19.847 | 0.186 | 6.08 | 26.808
4267503 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:39:57 | 13.08.2023 16:11:58 | 1.533 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.544 | 0 | 0.266 | 0 | 0.616 | 0 | 166.965 | 0 | 168.391
4267505 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55481888-SDK- C1/55954291-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:59:55 | 13.08.2023 22:40:41 | 8.679 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.455 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 8.506
4267506 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1306041-AG DIREK/5473701-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:23:33 | 13.08.2023 18:17:18 | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4267510 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045093-AG DIREK/5481697-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 13:23:56 | 13.08.2023 17:27:55 | 4.066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621
4267518 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | SDK | 3553291-SDK/54445031-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:40:48 | 13.08.2023 15:39:39 | 0.981 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71
4267519 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3515840-SDK/3233108-SDK BESLEME HATTI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:19:56 | 18.08.2023 10:36:49 | 1.281 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15
4267520 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5875537-TR-46 AG PANOSU/1814599-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:08:26 | 17.08.2023 10:29:00 | 1.343 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.351 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 16.005
4267524 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 54552521-SOLOZ KOK/54552562-KOYLER DAGTARAFI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:18:23 | 13.08.2023 15:21:58 | 0.06 | 0 | 841 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 2.398 | 0 | 0.001 | 0 | 0.582 | 0 | 0.39 | 3.372
4267529 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532588-SDK/5385495-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:31:04 | 13.08.2023 19:52:29 | 4.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.404 | 0 | 0 | 4.404
4267530 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5906531-DM-2/23 ORTA HARMANLAR 1 AG PANOSU/1847044-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:36:51 | 13.08.2023 18:01:11 | 2.405 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.744
4267533 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18926-TR-2/47634907-TR-24 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:58:38 | 13.08.2023 16:23:41 | 0.418 | 0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 | 40.014 | 0 | 0 | 228.615 | 7.932 | 0 | 3.73 | 280.291
4267534 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47439465-RECAI ASLAN | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 11:52:08 | 13.08.2023 16:05:00 | 4.214 | 3 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.133 | 0 | 62.491 | 0 | 9.706 | 0 | 1.062 | 0 | 73.392
4267537 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938493-TR-58 AG PANOSU/47130504-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:21:58 | 13.08.2023 17:18:00 | 1.934 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.19 | 0 | 0 | 0 | 4.398 | 0 | 0 | 24.588
4267538 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19001-DM- EZINE/47244127-TR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:28:02 | 13.08.2023 15:58:37 | 1.51 | 0 | 1392 | 0 | 12 | 1 | 205 | 2 | 1 | 0 | 4.57 | 0 | 0.184 | 7.471 | 1.821 | 8.44 | 0.12 | 22.606
4267543 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3528110-SDK/5235672-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:16:09 | 13.08.2023 17:33:05 | 2.282 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.077 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 6.981
4267545 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 108847-PAZARKÖY TR-1 HATBASI AYIRICI/47675106- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:28:27 | 13.08.2023 17:27:24 | 1.982 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 16.066 | 0 | 0.36 | 0 | 2.305 | 0.711 | 0 | 19.441
4267549 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005750-AG DIREK/5317963-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:53:19 | 13.08.2023 19:09:27 | 3.269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47
4267550 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47447694-EMIRLER | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:56:00 | 13.08.2023 16:29:51 | 0.564 | 10 | 5329 | 3 | 219 | 16 | 1055 | 3 | 9 | 10.174 | 139.279 | 3.019 | 38.028 | 19.795 | 33.344 | 0 | 0.06 | 243.699
4267551 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2464-Tr-2 IRFANIYE KOK/58067040- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:59:45 | 13.08.2023 17:33:34 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.261 | 0 | 24.345 | 0 | 81.606
4267552 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549118-SDK/3496997-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:40:12 | 13.08.2023 21:21:41 | 5.691 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.869
4267553 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 932346-AG DIREK/5044688-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 15:50:48 | 13.08.2023 19:02:59 | 3.203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
4267556 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923487-TR-1 CANBAZ KOYU AG PANOSU/47772996-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:16:33 | 13.08.2023 17:24:11 | 1.127 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703
4267561 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19001-DM- EZINE/47244127-TR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:23:42 | 13.08.2023 16:24:15 | 0.009 | 0 | 1392 | 0 | 12 | 1 | 205 | 2 | 1 | 0 | 2.209 | 0 | 0.086 | 3.736 | 0.91 | 4.22 | 0.062 | 11.224
4267567 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1313069-AG DIREK/5275259-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:35:49 | 13.08.2023 18:00:19 | 1.408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
4267572 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911476-AG DIREK/5111324-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:44:25 | 13.08.2023 18:41:28 | 1.951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
4267573 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096633-ÇEVRE YOLU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:37:42 | 13.08.2023 17:22:54 | 0.753 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.539 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 32.53
4267577 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146537-ÇARDAK DM 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:03:00 | 13.08.2023 17:05:27 | 0.041 | 4 | 4870 | 11 | 241 | 30 | 494 | 3 | 1 | 0.045 | 3.864 | 0.157 | 0.288 | 0.714 | 1.039 | 0.118 | 0.001 | 6.225
4267578 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6746-TR- DEREKIZIK KOK/47262154-DEREKIZIK KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:06:07 | 13.08.2023 17:06:53 | 0.013 | 0 | 1360 | 0 | 19 | 3 | 113 | 1 | 1 | 0 | 1.091 | 0 | 0.024 | 0.558 | 0.454 | 0.008 | 0.012 | 2.148
4267580 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241397-BIGA TM GIRIS 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:05:28 | 13.08.2023 17:12:22 | 0.115 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.009 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0.299
4267584 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146537-ÇARDAK DM 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:22:29 | 13.08.2023 17:22:52 | 0.006 | 4 | 4870 | 11 | 241 | 30 | 494 | 3 | 1 | 0.045 | 3.864 | 0.157 | 0.288 | 0.714 | 1.039 | 0.118 | 0.001 | 6.225
4267586 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56618484-/56772528- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:24:24 | 13.08.2023 18:23:38 | 0.987 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4267587 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241397-BIGA TM GIRIS 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:23:00 | 13.08.2023 17:31:09 | 0.136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.014 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0.447
4267588 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 818746-AG DIREK/4893631-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:30:35 | 13.08.2023 19:23:59 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4267592 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146537-ÇARDAK DM 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:50:48 | 13.08.2023 17:51:16 | 0.008 | 4 | 4870 | 11 | 241 | 30 | 494 | 3 | 1 | 0.045 | 3.864 | 0.157 | 0.288 | 0.714 | 1.039 | 0.118 | 0.001 | 6.225
4267593 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 745465-AG DIREK/4752713-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:50:39 | 13.08.2023 18:32:18 | 0.694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
4267594 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305093-AG DIREK/5077963-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:52:03 | 13.08.2023 20:14:36 | 2.376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
4267598 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5922190-TR 3 DARDANOS AG PANOSU/47763015-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:44:37 | 13.08.2023 18:33:32 | 1.815 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.703
4267605 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3541611-SDK/5563651-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:00:04 | 13.08.2023 20:26:31 | 2.441 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 1.831
4267608 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 49479819-SDK/49479846-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:04:46 | 13.08.2023 19:24:36 | 1.33 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.114 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 7.321
4267610 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17240-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI/47284996-OZEL MUSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:21:46 | 13.08.2023 18:41:20 | 0.326 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 126 | 7 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 1.503 | 1.431 | 10.083 | 158.341 | 0 | 171.363
4267612 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243196-CELTIK-CIHADIYE-DIKMEN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:23:02 | 13.08.2023 18:23:31 | 0.008 | 0 | 414 | 2 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.036 | 0.006 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.361
4267616 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 893428-AG DIREK/55118889-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:32:59 | 13.08.2023 19:02:05 | 0.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4267619 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47482062-TIGEM | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.08.2023 14:46:22 | 13.08.2023 18:56:07 | 4.163 | 2 | 703 | 15 | 6 | 12 | 115 | 5 | 0 | 3.752 | 171.588 | 814.016 | 9.028 | 386.234 | 30.832 | 521.788 | 0 | 1937.239
4267620 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916453-TR-1 MISVAK KOYU AG PANOSU/47765467-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 16:22:57 | 13.08.2023 19:42:59 | 3.334 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 6.747
4267621 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19519-TR-4 AKANT/47293160-TR-4 AKANT DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:25:26 | 13.08.2023 20:06:13 | 1.679 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.905 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 16.146
4267623 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938493-TR-58 AG PANOSU/47130504-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:20:24 | 13.08.2023 20:23:36 | 2.053 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 14.866
4267632 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47259044-TR1/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:06:39 | 13.08.2023 19:21:14 | 0.243 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 2.656
4267634 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17195-TR-1/3/47461037-TR-1/3-TR-1/04 ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:06:44 | 13.08.2023 20:43:56 | 1.62 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.852 | 0 | 0 | 0 | 37.23 | 0 | 0 | 43.082
4267638 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5918120-TR-4 HAMIDIYE MH AG PANOSU/1927653-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:10:11 | 13.08.2023 20:04:25 | 0.904 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 3.809 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 4.415
4267651 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264798-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:33:08 | 13.08.2023 19:40:20 | 0.12 | 26 | 3829 | 89 | 112 | 34 | 543 | 3 | 1 | 16.48 | 19.341 | 13.999 | 2.291 | 2.894 | 4.439 | 0.697 | 0 | 60.141
4267652 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507138-ESKI YOLÖREN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:33:23 | 13.08.2023 19:50:36 | 0.287 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.741 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 2.909
4267653 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47259044-TR1/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:36:43 | 13.08.2023 19:41:21 | 0.077 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.38
4267658 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5869449-TR-421 AG PANOSU/1605037-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:37:28 | 14.08.2023 01:48:22 | 6.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.055 | 0 | 0 | 36.055
4267663 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49243558-Bakacak Köyü Hat Basi Ayiricisi/47666131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:27:43 | 13.08.2023 20:59:02 | 1.522 | 0 | 144 | 2 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.232 | 2.442 | 3.34 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 20.944
4267665 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:40:22 | 13.08.2023 20:35:00 | 0.911 | 8 | 1123 | 22 | 40 | 4 | 132 | 3 | 0 | 0.202 | 46.426 | 11.35 | 7.369 | 4.359 | 7.974 | 5.79 | 0 | 83.47
4267667 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886426-TR-2 POYRAZLI AG PANOSU/1841413-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:47:36 | 13.08.2023 20:42:39 | 0.917 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 1.077
4267668 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47664512-BIGA TM GIRIS 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 17:57:16 | 13.08.2023 20:12:44 | 2.258 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.815 | 0 | 0.626 | 0 | 14.472 | 0 | 0 | 0 | 18.913
4267670 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 55781958-TR-1 SAHIN MH AG PANOSU/55781968- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:50:38 | 13.08.2023 22:50:43 | 3.001 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 0 | 0.031 | 4.66
4267671 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:55:14 | 13.08.2023 19:56:09 | 0.015 | 6 | 731 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.1 | 0.603 | 0.055 | 0.076 | 0.134 | 0.101 | 0 | 0 | 1.069
4267673 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47259044-TR1/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 19:59:13 | 13.08.2023 20:00:06 | 0.015 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0.186
4267680 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:08:28 | 13.08.2023 21:52:20 | 1.731 | 0 | 181 | 0 | 1 | 40 | 19 | 9 | 0 | 0 | 25.451 | 0 | 0.054 | 71.277 | 6.674 | 18.034 | 0 | 121.49
4267682 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 48712215-AG DIREK/5309767-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:19:32 | 13.08.2023 23:14:12 | 2.911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4267684 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 110048-Haciköy Gurup Hat Basi Ayiricisi/47631486- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:13:16 | 13.08.2023 21:06:01 | 0.879 | 1 | 170 | 1 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.501 | 7.805 | 0.008 | 0.164 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 9.736
4267690 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156580-GÜNDOGDU ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:32:19 | 13.08.2023 20:33:04 | 0.013 | 2 | 379 | 1 | 14 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0.073 | 0.313 | 0.118 | 0.074 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.654
4267697 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93390-Izzettin Hatbasi Ayiricisi/47595333-IZZETTIN GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:32:26 | 13.08.2023 23:01:39 | 2.487 | 0 | 183 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.282 | 0 | 0.066 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 12.624
4267698 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:38:10 | 13.08.2023 20:39:06 | 0.016 | 6 | 731 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.103 | 0.625 | 0.053 | 0.073 | 0.129 | 0.101 | 0 | 0 | 1.084
4267699 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15819-PELITOREN KOK/47257415-CATALAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:02:06 | 13.08.2023 23:04:35 | 3.041 | 2 | 559 | 0 | 7 | 1 | 145 | 0 | 0 | 13.985 | 62.269 | 0 | 0.488 | 67.753 | 23.976 | 0 | 0 | 168.472
4267702 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 54388288-Düvertepe Grup Hatbasi Ayiricisi/47577637- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:25:17 | 13.08.2023 22:15:19 | 1.834 | 0 | 338 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.305 | 0 | 0.029 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 15.784
4267722 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17195-TR-1/3/47461037-TR-1/3-TR-1/04 ARASI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:49:32 | 14.08.2023 05:21:40 | 8.536 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.053 | 0 | 0 | 0 | 95.877 | 0 | 0 | 122.931
4267725 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868342-TR- BALABANCIK KOYU AG PANOSU/1799180-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:46:29 | 13.08.2023 22:24:46 | 1.638 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0.236 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 4.736
4267728 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846915-AG DIREK/4923453-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:48:28 | 13.08.2023 21:54:22 | 1.098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4267732 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146537-ÇARDAK DM 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:53:25 | 13.08.2023 20:54:03 | 0.011 | 4 | 4870 | 11 | 241 | 30 | 494 | 3 | 1 | 0.048 | 4.153 | 0.157 | 0.287 | 0.684 | 0.956 | 0.109 | 0.001 | 6.395
4267741 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55777741-KOK-GUMUSLER/55481792-GÜMÜSLER KÖY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:51:34 | 13.08.2023 21:41:05 | 0.825 | 2 | 966 | 0 | 3 | 1 | 142 | 0 | 0 | 2.075 | 27.382 | 0 | 0.835 | 0.561 | 9.323 | 0 | 0 | 40.175
4267742 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241397-BIGA TM GIRIS 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:54:04 | 14.08.2023 00:14:46 | 3.345 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 0 | 1.152 | 0 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 25.281
4267774 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17407-DM-1 ENTUR ARKASI/47464376-BURHANIYE VAKIFLAR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:06:27 | 13.08.2023 22:05:00 | 0.976 | 0 | 453 | 2 | 57 | 5 | 53 | 1 | 0 | 0 | 35.257 | 0.635 | 17.561 | 26.309 | 11.268 | 0.298 | 0 | 91.328
4267784 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:14:35 | 13.08.2023 21:15:20 | 0.013 | 2 | 553 | 10 | 133 | 4 | 59 | 2 | 2 | 0.039 | 0.427 | 0.186 | 0.101 | 1.701 | 0.131 | 1.02 | 0.005 | 3.61
4267788 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910127-TR-2 PINARBASI KOYU AG PANOSU/47764361-3 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:57:41 | 13.08.2023 22:18:02 | 1.339 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.373 | 0 | 0 | 0 | 4.523 | 0 | 0 | 9.897
4267789 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869643-TR-12/2 ÇAMLICA AG PANOSU/1912724-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:10:33 | 13.08.2023 22:07:34 | 0.95 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.103 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 28.502
4267795 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1105506-AG DIREK/5728591-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:21:40 | 13.08.2023 22:14:08 | 0.874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4267800 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101793-CANBAZ GRUP BASI AYIRICISI/47598468- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:24:12 | 14.08.2023 01:10:15 | 3.768 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.021 | 7.581 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 7.981
4267802 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 57186640-TR-10 AG PANOSU /57186646- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:27:58 | 13.08.2023 22:10:14 | 0.704 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 3.729
4267807 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106023-Gürecialti hat basi sek./47648942- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:15:32 | 13.08.2023 22:28:06 | 1.209 | 0 | 414 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.492 | 0 | 0.457 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 24.12
4267812 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:38:16 | 13.08.2023 21:39:10 | 0.015 | 0 | 626 | 5 | 35 | 1 | 83 | 1 | 2 | 0 | 0.492 | 0.042 | 0.091 | 0 | 0.075 | 0.028 | 0.02 | 0.748
4267821 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19222-TR-1 YENICIFTLIK/47295062-TR-1 YENICIFTLIK TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:23:34 | 13.08.2023 22:21:55 | 0.972 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 4.373
4267826 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916889-TR-7 EVRESE AG PANOSU/47768450-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:26:53 | 13.08.2023 22:36:00 | 1.152 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5.393 | 0 | 0 | 0 | 14.106 | 0 | 0 | 19.499
4267833 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110276-SEBAHATTIN ERCAN- ILYAS ULUS AYIRICISI/47652728- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:00:54 | 13.08.2023 23:24:03 | 1.386 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 4.321
4267837 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49243558-Bakacak Köyü Hat Basi Ayiricisi/47666131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 21:28:18 | 13.08.2023 23:10:45 | 1.708 | 0 | 144 | 2 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.326 | 1.539 | 2.825 | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 21.554
4267843 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323663-YENIKOY-ESEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:14:14 | 13.08.2023 22:15:00 | 0.013 | 2 | 219 | 13 | 1 | 5 | 26 | 1 | 2 | 0.072 | 0.196 | 0.349 | 0 | 0.024 | 0.025 | 0.422 | 0.001 | 1.089
4267844 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 48721989-AG DIREK/5748111-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:13:59 | 13.08.2023 23:26:16 | 1.205 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
4267876 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 49408855-SDK/5311136-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:51:30 | 14.08.2023 01:56:40 | 3.086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.214
4267881 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156580-GÜNDOGDU ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 23:04:09 | 13.08.2023 23:04:54 | 0.013 | 2 | 379 | 1 | 14 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0.072 | 0.311 | 0.101 | 0.031 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.558
4267884 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57815106-/57774625- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:40:41 | 14.08.2023 00:08:52 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.339 | 0 | 0.111 | 2.45
4267898 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076988-AG DIREK/5604798-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 22:57:18 | 14.08.2023 01:00:53 | 2.059 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622
4267911 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028096-AG DIREK/5396331-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 23:47:43 | 14.08.2023 01:55:19 | 2.126 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475
4267913 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009242-AG DIREK/5443705-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 23:48:28 | 14.08.2023 02:45:19 | 2.947 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757
4267922 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085425-AG DIREK/5639381-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 00:11:11 | 14.08.2023 01:25:49 | 1.244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
4267928 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146537-ÇARDAK DM 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 00:25:42 | 14.08.2023 00:26:31 | 0.014 | 4 | 4870 | 11 | 241 | 30 | 494 | 3 | 1 | 0.041 | 3.263 | 0.175 | 0.256 | 0.645 | 0.624 | 0.202 | 0 | 5.207
4267932 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241397-BIGA TM GIRIS 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 00:33:00 | 14.08.2023 05:57:15 | 5.404 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.484 | 0 | 2.089 | 0 | 29.345 | 0 | 0 | 0 | 37.918
4267933 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452090-HAMZABEY KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 00:39:11 | 14.08.2023 00:39:56 | 0.013 | 3 | 1149 | 7 | 25 | 9 | 150 | 5 | 0 | 0.391 | 0.902 | 0.064 | 0.019 | 0.309 | 0.096 | 0.082 | 0 | 1.862
4267937 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 00:50:53 | 14.08.2023 00:51:22 | 0.008 | 2 | 584 | 5 | 72 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.009 | 0.345 | 0.124 | 0.033 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0.605
4267940 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994255-TR26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 00:54:57 | 14.08.2023 00:58:48 | 0.064 | 0 | 2087 | 3 | 45 | 3 | 425 | 0 | 0 | 0 | 3.087 | 0.008 | 0.03 | 0.533 | 1.467 | 0 | 0 | 5.125
4267942 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994255-TR26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:09:46 | 14.08.2023 01:20:35 | 0.18 | 0 | 2087 | 3 | 45 | 3 | 425 | 0 | 0 | 0 | 15.133 | 0.041 | 0.158 | 2.827 | 7.678 | 0 | 0 | 25.838
4267944 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47255497-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:15:35 | 14.08.2023 01:16:35 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214
4267949 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47243820-PASALIMANI DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:15:31 | 14.08.2023 01:33:39 | 0.302 | 2 | 8228 | 0 | 102 | 8 | 1208 | 2 | 8 | 0.887 | 58.788 | 0 | 0.271 | 2.379 | 42.004 | 17.721 | 0.526 | 122.577
4267950 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076988-AG DIREK/5604798-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:24:35 | 14.08.2023 02:04:59 | 0.673 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
4267952 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994255-TR26 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:22:24 | 14.08.2023 02:57:17 | 1.581 | 0 | 2087 | 3 | 45 | 3 | 425 | 0 | 0 | 0 | 119.713 | 0.337 | 1.295 | 23.151 | 63.334 | 0 | 0 | 207.829
4267955 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:38:55 | 14.08.2023 01:39:40 | 0.013 | 5 | 863 | 11 | 9 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0.106 | 0.441 | 0.419 | 0.007 | 0.077 | 0.046 | 0.719 | 0 | 1.814
4267961 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106333-ÜÇPINAR GÜNESLI GRUP AYIRICISI/48547750- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:49:41 | 14.08.2023 06:46:52 | 4.953 | 8 | 697 | 9 | 25 | 3 | 80 | 2 | 0 | 1.07 | 91.414 | 13.307 | 21.58 | 20.178 | 13.608 | 9.634 | 0 | 170.79
4267963 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | SDK | 3505989-SDK/3149253-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:11:28 | 14.08.2023 02:37:14 | 1.429 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.645 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 5.847
4267968 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1276446-AG DIREK/4848456-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:38:50 | 14.08.2023 03:47:10 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4267969 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264798-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 02:39:19 | 14.08.2023 02:42:00 | 0.045 | 26 | 3829 | 89 | 112 | 34 | 543 | 3 | 1 | 3.906 | 3.629 | 2.954 | 0.326 | 0.685 | 0.589 | 0.258 | 0 | 12.348
4267970 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17195-TR-1/3/47465926-TR-1/5-TR-1/3 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 02:41:20 | 14.08.2023 03:05:00 | 0.394 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 92.782 | 0 | 0 | 1.057 | 18.272 | 0 | 0 | 112.112
4267972 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549335-SDK/5693474-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 02:37:14 | 14.08.2023 04:02:53 | 1.428 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
4267973 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994255-TR26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 03:12:26 | 14.08.2023 03:14:14 | 0.03 | 0 | 2087 | 3 | 45 | 3 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0.007 | 0.027 | 0.474 | 1.314 | 0 | 0 | 4.116
4267975 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47265042-KOYLER CIKISI GOL TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 03:19:09 | 14.08.2023 03:19:55 | 0.013 | 15 | 1070 | 31 | 38 | 14 | 122 | 3 | 2 | 0.065 | 0.523 | 0.288 | 0.111 | 2.182 | 0.104 | 0.02 | 0.015 | 3.309
4267988 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996839-MECIDIYE KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 04:43:51 | 14.08.2023 04:44:10 | 0.005 | 1 | 370 | 1 | 65 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.012 | 0.045 | 0.005 | 0.057 | 0 | 0 | 0.373
4267997 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994255-TR26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:01:34 | 14.08.2023 08:47:57 | 3.773 | 0 | 2087 | 3 | 45 | 3 | 425 | 0 | 0 | 0 | 385.854 | 4.523 | 7.73 | 134.211 | 375.514 | 0 | 0 | 907.832
4267998 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47259044-TR1/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:11:32 | 14.08.2023 05:12:37 | 0.018 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.146
4268000 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454561-TR36 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:25:47 | 14.08.2023 05:26:23 | 0.01 | 6 | 4218 | 286 | 145 | 35 | 622 | 18 | 9 | 0.161 | 2.117 | 3.563 | 0.81 | 3.461 | 1.138 | 8.937 | 0.049 | 20.236
4268001 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 110048-Haciköy Gurup Hat Basi Ayiricisi/47631486- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:40:26 | 14.08.2023 06:42:02 | 5.027 | 1 | 170 | 1 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.049 | 24.471 | 0.06 | 0.793 | 0 | 4.599 | 0 | 0 | 30.972
4268004 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:43:19 | 14.08.2023 05:44:04 | 0.013 | 1 | 461 | 1 | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.066 | 0.245 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.366
4268007 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:41:45 | 14.08.2023 06:42:31 | 0.013 | 8 | 1123 | 22 | 40 | 4 | 132 | 3 | 0 | 0.007 | 0.808 | 0.283 | 0.152 | 0.091 | 0.155 | 0.596 | 0 | 2.092
4268008 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109587-Akköprü Köyü Hat Basi Ayiricisi/49470277- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:37:28 | 14.08.2023 08:04:12 | 1.446 | 0 | 36 | 0 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 13.627 | 0.707 | 0.736 | 0 | 0 | 17.864
4268009 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5942401-TR-1 HAYRIYE KOYU AG PANOSU/47129360-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 04:53:21 | 14.08.2023 07:47:50 | 2.908 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.495 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 5.678
4268010 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877355-RESADITE TR AG PANOSU/1922333-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:24:33 | 14.08.2023 08:12:39 | 1.801 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 1.239
4268012 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 57437544-CESNIGIR AYIRICISI/56520978- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:18:01 | 14.08.2023 09:18:19 | 3.005 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.962 | 0 | 3.561 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 15.104
4268015 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97938-KARAOGLAN KÖYÜ TR-2 HAT AYIRICISI/47523255- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:29:54 | 14.08.2023 07:40:43 | 1.18 | 0 | 353 | 0 | 21 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 22.828 | 0 | 2.284 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 31.662
4268016 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:04:25 | 14.08.2023 07:04:55 | 0.008 | 2 | 154 | 3 | 37 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0.019 | 0.104 | 0.074 | 0.033 | 0.486 | 0.015 | 0 | 0 | 0.73
4268017 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 679-TR-2/47439696-TR 3 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:04:02 | 14.08.2023 08:02:25 | 0.973 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.975 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 18.897
4268018 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5934085-TR- AKCAGUNEY MH AG PANOSU/1926020-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 03:45:28 | 14.08.2023 09:19:18 | 5.564 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 8.145
4268020 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454561-TR36 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:16:07 | 14.08.2023 07:17:40 | 0.026 | 6 | 4218 | 286 | 145 | 35 | 622 | 18 | 9 | 0.366 | 3.674 | 8.385 | 1.572 | 7.071 | 2.481 | 16.399 | 0.309 | 40.257
4268021 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039399-AG DIREK/5424843-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:52:35 | 14.08.2023 09:33:46 | 2.686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578
4268023 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100925-ERIKLIOBA GRUP BASI AYIRICISI/47684752- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:13:37 | 14.08.2023 07:53:39 | 0.667 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.022 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2.024
4268024 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97791-HALKAPINAR YAGCILAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/48560132- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:07:27 | 14.08.2023 08:37:47 | 1.506 | 2 | 584 | 2 | 23 | 0 | 74 | 0 | 1 | 5.244 | 57.249 | 8.929 | 11.549 | 0 | 9.562 | 0 | 0.02 | 92.553
4268025 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47252081-YENICE SEHIR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:31:41 | 14.08.2023 07:36:04 | 0.073 | 0 | 1907 | 0 | 21 | 5 | 688 | 0 | 0 | 0 | 7.293 | 0 | 0.108 | 1.964 | 10.487 | 0 | 0 | 19.851
4268026 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102495-ARIZ DOGAN AKKOYUNLU GRUP ENH HATBASI AYIRICISI/47538412- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:29:30 | 14.08.2023 09:58:56 | 2.491 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.031 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 177.739
4268031 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49243558-Bakacak Köyü Hat Basi Ayiricisi/47666131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:28:16 | 14.08.2023 09:03:26 | 2.586 | 0 | 144 | 2 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.039 | 8.036 | 8.937 | 0 | 19.218 | 0 | 0 | 56.229
4268032 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/54024226-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 06:56:15 | 14.08.2023 08:32:03 | 1.596 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.577 | 0 | 13.631 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 18.997
4268033 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 875137-AG DIREK/4979696-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:34:32 | 14.08.2023 09:45:48 | 2.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4268034 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105832-Haydaroba Ayiricisi/47656371- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:02:31 | 14.08.2023 09:13:03 | 2.175 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 27.437 | 0 | 0 | 0 | 19.39 | 0 | 0 | 46.827
4268039 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454561-TR36 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:02:00 | 14.08.2023 08:15:26 | 0.224 | 6 | 4218 | 286 | 145 | 35 | 622 | 18 | 9 | 1.714 | 17.207 | 40.6 | 7.603 | 36.534 | 16.648 | 113.669 | 1.563 | 235.538
4268040 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550657-SDK/3458124-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:57:53 | 14.08.2023 09:47:15 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.745 | 0 | 0 | 46.745
4268042 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 706307-AG DIREK/4687638-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:48:07 | 14.08.2023 09:16:03 | 1.465 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
4268043 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:10:59 | 14.08.2023 08:11:30 | 0.009 | 0 | 283 | 2 | 35 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.003 | 0.071 | 0.471 | 0.19 | 0 | 0 | 1.142
4268045 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47431815-ISKELE KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:16:21 | 14.08.2023 08:17:53 | 0.026 | 1 | 1246 | 7 | 21 | 5 | 169 | 2 | 2 | 0.318 | 1.05 | 0.232 | 0.276 | 0.256 | 0.325 | 0.408 | 0.001 | 2.866
4268048 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 19935-IM- IGDELIK/47252215-TUZ BURUN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:18:10 | 14.08.2023 08:20:29 | 0.039 | 18 | 219 | 3 | 55 | 15 | 67 | 1 | 0 | 0.177 | 1.381 | 0.122 | 0.182 | 3.322 | 2.148 | 0.245 | 0 | 7.578
4268049 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101793-CANBAZ GRUP BASI AYIRICISI/47598468- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:19:36 | 14.08.2023 08:35:55 | 0.272 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.068 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 1.002
4268050 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 23570-KULFAK KOK/47248387-SAHINLER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:11:22 | 14.08.2023 08:41:10 | 0.497 | 2 | 986 | 28 | 35 | 13 | 116 | 2 | 2 | 1.097 | 17.402 | 31.331 | 3.021 | 21.849 | 6.289 | 1.756 | 1.561 | 84.306
4268051 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104649-Metin Okmenli Hat Basi Ayiricisi/47655153- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:32:05 | 14.08.2023 10:03:33 | 1.524 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.399
4268053 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033137-AG DIREK/5463805-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:00:14 | 14.08.2023 10:29:23 | 2.486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0.723
4268056 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105214-BELEN- ÇIFTLIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/47652470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:01:18 | 14.08.2023 09:57:19 | 1.933 | 0 | 33 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0.36 | 0.161 | 1.708 | 1.503 | 0 | 0 | 6.531
4268057 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47466020-BENZINLIK | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 09:46:36 | 16.08.2023 13:51:32 | 4.083 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 355.541 | 92.087 | 101.498 | 0 | 613.421 | 0 | 1162.548
4268058 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2032-TR-40/56981871- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:24:22 | 14.08.2023 09:20:27 | 0.935 | 1 | 242 | 11 | 12 | 5 | 24 | 1 | 0 | 9.224 | 14.299 | 32.697 | 11.286 | 160.068 | 20.262 | 27.985 | 0 | 275.82
4268059 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 91896-ÇEBITAS HATTI AYIRICISI/47578658- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:33:55 | 14.08.2023 09:39:20 | 1.09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 5.334 | 0 | 95.407 | 0 | 102.122
4268061 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036378-AG DIREK/55469621-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:18:51 | 14.08.2023 09:44:45 | 1.431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4268063 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92190-YAHYAKÖY GRUB HAT BASI AYIRICISI/47596335- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:29:32 | 14.08.2023 09:15:25 | 0.764 | 0 | 128 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.099 | 21.365 | 1.052 | 57.612 | 1.278 | 0 | 0 | 87.405
4268064 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23889- GOKCEKOY KOK/47251113-IRFANIYE KÖY TARAFI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:50:36 | 14.08.2023 08:52:42 | 0.035 | 0 | 470 | 0 | 6 | 1 | 79 | 4 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.02 | 0.007 | 0.774 | 8.735 | 0 | 10.817
4268065 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18897-KOK- BALLICAY /47462326-BALLICAY GRUP CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 10:14:12 | 16.08.2023 13:55:59 | 3.696 | 0 | 388 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 67.028 | 0 | 2.531 | 16.415 | 13.496 | 0 | 0 | 99.471
4268066 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5902265-TR-5/32(67) AG PANOSU/1603995-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:23:36 | 14.08.2023 13:35:52 | 5.204 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.801 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 5.489
4268069 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:57:39 | 14.08.2023 08:58:09 | 0.008 | 0 | 283 | 2 | 35 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.003 | 0.071 | 0.471 | 0.19 | 0 | 0 | 1.142
4268070 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862671-AG DIREK/4969601-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:31:47 | 14.08.2023 09:57:39 | 1.431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4268071 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56865193-ömerli pompalar özel müsteriler hatti/47531466- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 07:56:43 | 14.08.2023 09:32:40 | 1.599 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.427 | 0 | 5.086 | 0 | 0 | 0 | 57.513
4268073 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879077-TR- HAYDAR MH AG PANOSU/1815007-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:56:57 | 14.08.2023 13:13:34 | 4.277 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.008 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 19.473
4268074 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 05:33:37 | 14.08.2023 10:11:55 | 4.638 | 2 | 925 | 9 | 19 | 10 | 129 | 2 | 0 | 0.66 | 185.906 | 76.812 | 4.42 | 153.047 | 36.669 | 451.194 | 0 | 908.708
4268076 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47443305-DUDAKLI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:50:57 | 14.08.2023 11:54:55 | 3.066 | 2 | 381 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 45.662 | 80.087 | 64.498 | 56.082 | 413.856 | 11.022 | 0 | 0 | 671.208
4268082 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56289250-TR-AYM1/56289276-TR-6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:13:35 | 14.08.2023 09:14:50 | 0.021 | 0 | 1561 | 0 | 1 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 2.212 | 0 | 0.001 | 0 | 2.293 | 0 | 0.005 | 4.512
4268084 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1100544-AG DIREK/5670357-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:02:55 | 14.08.2023 15:04:29 | 6.026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654
4268085 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56289250-TR-AYM1/57722471-TR-5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:13:54 | 14.08.2023 09:14:50 | 0.016 | 0 | 1406 | 0 | 1 | 0 | 254 | 0 | 1 | 0 | 1.984 | 0 | 0.001 | 0 | 2.11 | 0 | 0.005 | 4.1
4268086 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1263090-AG DIREK/5718668-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:00:23 | 14.08.2023 14:19:15 | 5.314 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.434
4268088 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097348-AG DIREK/5664827-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:07:34 | 14.08.2023 12:46:54 | 3.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4268091 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552402-SDK/51926370-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:00:28 | 14.08.2023 16:09:43 | 7.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.699 | 0 | 0 | 28.699
4268094 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 94715-Dagdibi YAYLALAR MAHALLE GRUP HAT BASI Ayiricisi/47685442- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:03:43 | 14.08.2023 13:27:35 | 4.398 | 1 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 2.125 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 3.43
4268095 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285787-TOPRAKSU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:20:17 | 14.08.2023 10:12:25 | 0.869 | 2 | 70 | 3 | 76 | 4 | 47 | 0 | 0 | 105.374 | 8.046 | 28.425 | 57.552 | 26.562 | 15.39 | 0 | 0 | 241.35
4268096 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54516143-BAHÇEKAYA MESRURIYE ORTAK HATBASI/48814582- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 11:37:48 | 16.08.2023 12:34:54 | 0.952 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.816 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 7.645
4268098 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17112-TR-22/47286234-TR 24 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:23:00 | 14.08.2023 09:28:46 | 0.096 | 0 | 2509 | 0 | 12 | 3 | 203 | 2 | 2 | 0 | 14.811 | 0 | 0.27 | 0.492 | 12.072 | 1.303 | 1.014 | 29.961
4268102 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 54991597-AG DIREK/56076222-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:25:06 | 14.08.2023 13:19:04 | 3.899 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
4268105 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006122-AG DIREK/5287888-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:22:29 | 14.08.2023 10:20:44 | 0.971 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619
4268107 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050200-AG DIREK/5391687-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:24:00 | 14.08.2023 10:21:03 | 1.951 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327
4268108 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867548-TR-1/4 AG PANOSU/1802804-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:32:13 | 14.08.2023 12:22:52 | 2.844 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.889 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 7.006
4268114 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874811-TR-117 AG PANOSU/1894539-5 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 13:03:50 | 16.08.2023 14:34:49 | 1.516 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.066 | 0 | 0 | 0 | 26.956 | 0 | 0 | 48.022
4268115 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47614660-ORHANELI KÖYLERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 18:03:22 | 13.08.2023 18:10:00 | 0.111 | 2 | 3229 | 6 | 541 | 13 | 265 | 1 | 0 | 2.473 | 158.485 | 3.382 | 29.497 | 51.468 | 24.575 | 29.732 | 0 | 299.611
4268117 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:43:39 | 14.08.2023 09:55:03 | 0.19 | 4 | 1569 | 8 | 37 | 2 | 189 | 0 | 0 | 1.431 | 5.984 | 1.131 | 0.422 | 0.18 | 2.243 | 0 | 0 | 11.39
4268123 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550436-SDK/5680515-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:32:19 | 14.08.2023 14:11:45 | 4.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.301 | 0 | 0 | 5.301
4268124 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103243-AG DIREK/5673652-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:36:36 | 14.08.2023 13:19:30 | 3.715 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714
4268126 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47252047-DSI BELEDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:01:54 | 14.08.2023 10:02:39 | 0.013 | 0 | 23 | 10 | 8 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.052 | 0.796 | 0.053 | 0.089 | 0.25 | 0.277 | 0 | 1.518
4268127 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5885399-TR- KSS 62. BLOK AG PANOSU/1812228-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:00:19 | 14.08.2023 12:09:17 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.195 | 0 | 30.242 | 45.437
4268128 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938877-TR-4 SUPURGELIK BAGEVLERI AG PANOSU/47130363- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 12:19:50 | 16.08.2023 16:25:10 | 4.089 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 1.248 | 0 | 20.904 | 0 | 0 | 43.083
4268129 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531084-SDK/57376748- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:01:35 | 14.08.2023 11:19:46 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0.358
4268131 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454855-SARIBEYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:04:26 | 14.08.2023 10:05:11 | 0.013 | 2 | 1074 | 0 | 37 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0.368 | 1.34 | 0 | 0.013 | 0.1 | 0.729 | 0 | 0 | 2.549
4268135 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080256-AG DIREK/5543130-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:01:21 | 14.08.2023 11:54:14 | 1.881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
4268136 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 855919-AG DIREK/4957107-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:02:23 | 14.08.2023 11:48:20 | 1.766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
4268137 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15819-PELITOREN KOK/47257415-CATALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:13:53 | 14.08.2023 10:14:40 | 0.013 | 2 | 559 | 0 | 7 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0.104 | 0.561 | 0 | 0.006 | 1.157 | 0.256 | 0 | 0 | 2.084
4268138 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/56572444- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:01:51 | 14.08.2023 11:33:22 | 1.525 | 2 | 132 | 17 | 6 | 6 | 21 | 1 | 0 | 1.815 | 13 | 68.278 | 10.772 | 73.178 | 6.086 | 0 | 0 | 173.13
4268140 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 23929-KARANLIK KOK/47249124-BALYA FIDERI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:09:05 | 14.08.2023 10:26:41 | 0.293 | 13 | 5428 | 15 | 63 | 23 | 643 | 11 | 1 | 9.398 | 56.135 | 8.444 | 3.216 | 6.104 | 18.102 | 58.713 | 0.882 | 160.994
4268142 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869333-TR-8/9 KONAK AG PANOSU/1913780-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:15:09 | 14.08.2023 13:31:32 | 3.273 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57.161 | 0 | 0 | 0 | 311.035 | 0 | 0 | 368.197
4268144 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47245002-ADARES OTOPRODUKTOR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:23:28 | 14.08.2023 10:25:21 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4268146 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 1779-DM-5/06/47448607-ÇELTIKÇI ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:03:00 | 14.08.2023 10:51:54 | 0.815 | 1 | 770 | 4 | 13 | 13 | 112 | 4 | 2 | 20.401 | 63.036 | 11.423 | 7.294 | 196.455 | 68.802 | 256.178 | 13.895 | 637.484
4268152 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 393-TR-97/47466931-TR 65 GIDER | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:05:26 | 17.08.2023 12:02:51 | 2.957 | 0 | 1706 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 557.89 | 0 | 4.073 | 0 | 156.573 | 0 | 0.052 | 718.588
4268156 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1830368-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:31:08 | 14.08.2023 14:22:15 | 3.852 | 0 | 132 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.274 | 0 | 3.884 | 0 | 7.105 | 0 | 0 | 52.263
4268159 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 778705-AG DIREK/4827627-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:49:25 | 14.08.2023 11:52:12 | 2.046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4268160 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56918013-ÇAMLICA ÖZEL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:40:44 | 14.08.2023 11:00:00 | 0.321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.901 | 0 | 8.854 | 0 | 92.083 | 0 | 111.837
4268162 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928451-AG DIREK/5104262-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:34:48 | 14.08.2023 15:22:33 | 4.796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549
4268163 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16059-SARAYLAR KOK 1/47245007-SARAYLAR CIKIS | TRAFO DİREĞİ DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:04:22 | 17.08.2023 15:25:39 | 6.355 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1 | 1 | 0 | 866.135 | 0 | 0 | 0 | 773.744 | 87.856 | 4.14 | 1731.875
4268164 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 48609011-TR-411 AG PANOSU/48609079- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 13:52:55 | 17.08.2023 18:19:52 | 4.449 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.55 | 0 | 0 | 0 | 10.093 | 0 | 0 | 105.643
4268165 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928234-AG DIREK/5081310-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:34:34 | 14.08.2023 12:16:28 | 1.698 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498
4268166 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871300-TR-67 AG PANOSU/1809427-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:31:16 | 14.08.2023 12:13:15 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 0 | 0 | 21.358
4268172 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 851676-AG DIREK/4909365-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:25:46 | 14.08.2023 12:21:39 | 1.931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4268173 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5868755-TR-7 AG PANOSU/1849732-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:34:42 | 14.08.2023 11:51:16 | 1.276 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.107 | 0 | 0 | 0 | 6.607 | 0 | 0 | 12.714
4268174 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 16680-DM- ALTINOLUK/47463454-DOYRAN | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.08.2023 13:03:59 | 16.08.2023 13:33:37 | 0.494 | 0 | 145 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.336 | 0.349 | 0 | 7.989 | 1.151 | 0 | 0 | 15.826
4268175 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57973445-GÖÇEBE OYUNLARI HAT BASI/57559807- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 09:15:22 | 14.08.2023 16:23:00 | 7.127 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 22.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.345
4268180 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:56:38 | 14.08.2023 11:02:05 | 0.091 | 0 | 518 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.319 | 0 | 0 | 1.212 | 0.812 | 0 | 0 | 7.343
4268181 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47263256-MARMARA BIRLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:59:42 | 14.08.2023 11:00:27 | 0.013 | 0 | 109 | 0 | 3 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.004 | 0.481 | 0.079 | 9.369 | 0 | 10.108
4268183 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5915345-TR-3 YAYLACIK AG PANOSU/1804205-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:59:09 | 14.08.2023 13:30:34 | 2.523 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.955 | 0 | 0.234 | 0 | 29.655 | 0 | 0 | 57.844
4268184 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334048-GÜRE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:01:42 | 14.08.2023 11:03:03 | 0.023 | 0 | 3919 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 0 | 0 | 16.351 | 0 | 0 | 12.074 | 9.594 | 0 | 0 | 38.019
4268186 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98085-BALIKESIR YOLU BP ÖNÜ 3/0/47509726- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:07:24 | 14.08.2023 14:54:07 | 3.778 | 0 | 109 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.797 | 0 | 1.002 | 37.714 | 19.058 | 0 | 0 | 98.571
4268187 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882009-DM-1/13 ATATURK CAD AG PANOSU/1829743-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:03:26 | 14.08.2023 13:25:14 | 2.363 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.168 | 0 | 0 | 0 | 92.129 | 0 | 0 | 173.297
4268190 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5875107-TR-05 DEREBOYU CAD AG PANOSU/1805999-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:46:03 | 14.08.2023 12:23:07 | 1.618 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 67.031 | 0 | 0 | 81.26
4268191 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 915902-AG DIREK/5118618-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:05:48 | 14.08.2023 17:45:57 | 6.669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.239
4268194 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 56855918-TR-403/56855942- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:10:06 | 14.08.2023 12:11:25 | 1.022 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 3.579 | 0 | 14.839 | 0 | 0 | 19.876
4268195 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512491-SDK/5016022-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:45:07 | 14.08.2023 13:51:48 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.088 | 0 | 0 | 7.088
4268198 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334048-GÜRE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:23:11 | 14.08.2023 11:24:10 | 0.016 | 0 | 3919 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 0 | 0 | 8.176 | 0 | 0 | 6.037 | 4.87 | 0 | 0 | 19.082
4268202 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 101965-HAYIRLAR KÖYÜ GRUP AYIRICISI/47520305- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:16:33 | 14.08.2023 12:04:49 | 0.804 | 0 | 79 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.668 | 0.072 | 2.744 | 0 | 4.162 | 0 | 0 | 12.646
4268203 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029512-AG DIREK/5374259-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:16:54 | 14.08.2023 12:34:06 | 1.286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474
4268204 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542836-SDK/56818683- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:16:11 | 14.08.2023 12:00:55 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 1.834
4268205 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543899-SDK/5619663-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:28:48 | 14.08.2023 13:57:00 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.689 | 0 | 0 | 26.689
4268212 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146536-ÇANAKKALE 1/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:39:48 | 14.08.2023 11:42:26 | 0.044 | 1 | 164 | 7 | 94 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.209 | 0.538 | 0.44 | 0.433 | 3.534 | 0.409 | 0 | 0 | 5.563
4268214 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47256394-GERI DONUS CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:40:38 | 14.08.2023 12:46:39 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0.264
4268227 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 97742-Saripinar Ada Hat Basi Ayiricisi/48560081- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:10:58 | 14.08.2023 14:13:25 | 3.041 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389
4268229 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076988-AG DIREK/5604797-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:07:24 | 14.08.2023 13:33:12 | 2.43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489
4268231 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009251-AG DIREK/5443989-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:36:24 | 14.08.2023 18:13:19 | 7.615 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.162
4268233 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 53998535-TR-17 AG PANOSU/53998483- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:53:51 | 14.08.2023 18:38:08 | 6.738 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 51.468 | 0 | 0 | 0 | 108.221 | 0 | 12.101 | 171.79
4268235 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532351-SDK/5407531-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:39:15 | 14.08.2023 14:33:53 | 3.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.136 | 0 | 0 | 24.136
4268238 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 24223-TR-3 GURECI ALTI/47287483-TR-3 GURECI ALTI DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:47:28 | 14.08.2023 13:50:01 | 2.043 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.966 | 0 | 0.213 | 0 | 9.291 | 0 | 0 | 27.469
4268239 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 805190-AG DIREK/4860725-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:51:22 | 14.08.2023 14:27:42 | 3.606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
4268246 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 54240333-AG DIREK/55304839-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:10:39 | 14.08.2023 13:01:04 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
4268253 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334048-GÜRE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 12:44:31 | 14.08.2023 12:46:02 | 0.025 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 0 | 0 | 16.682 | 0 | 0 | 12.074 | 9.889 | 0 | 0 | 38.644
4268274 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:04:42 | 14.08.2023 13:05:37 | 0.015 | 8 | 1123 | 22 | 40 | 4 | 132 | 3 | 0 | 0.012 | 1.401 | 0.409 | 0.22 | 0.165 | 0.416 | 1.363 | 0 | 3.986
4268276 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 966839-AG DIREK/54628104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:05:21 | 14.08.2023 14:51:13 | 1.764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4268277 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51998232-SDK/5306220-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:02:45 | 14.08.2023 16:29:04 | 3.438 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248
4268283 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 54022204-TR-5 KESTEL AG PANOSU/54022144- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:36:25 | 19.08.2023 16:29:10 | 6.879 | 0 | 1059 | 0 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 645.144 | 0 | 7.582 | 0 | 294.493 | 0 | 0 | 947.22
4268289 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713917-AG DIREK/4704390-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:29:46 | 14.08.2023 15:47:29 | 2.295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828
4268311 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16183-GOKKOY KOK/47560813-DERELI OREN CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:12:53 | 14.08.2023 16:22:06 | 3.154 | 1 | 765 | 1 | 12 | 6 | 56 | 2 | 0 | 5.63 | 126.28 | 0.724 | 1.716 | 33.513 | 23.16 | 107.846 | 0 | 298.869
4268316 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5878719-TR- OKCUGOL MH AG PANOSU/1816498-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:14:10 | 14.08.2023 14:42:05 | 0.465 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 2.038 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 5.007
4268321 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57659471-H02/57402252- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:02:28 | 14.08.2023 17:14:14 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.524 | 88.524
4268322 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026412-AG DIREK/5353347-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 08:35:34 | 14.08.2023 15:26:00 | 6.841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
4268338 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800269-AG DIREK/4851186-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:27:13 | 14.08.2023 15:08:03 | 0.681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4268344 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1090046-AG DIREK/49533990-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:27:22 | 14.08.2023 16:09:21 | 2.699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4268351 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543910-SDK/5618563-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:43:53 | 14.08.2023 17:55:16 | 3.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.685 | 0 | 0 | 28.685
4268353 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17176-ILICAK KOK/47454888-Tr-ILICAK UZUMLU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:52:49 | 14.08.2023 15:22:28 | 0.494 | 1 | 249 | 0 | 23 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12.785 | 0 | 1.582 | 0 | 4.804 | 0 | 0 | 19.171
4268355 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3528674-SDK/5308054-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:50:14 | 14.08.2023 19:32:23 | 4.703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.857 | 0 | 0 | 4.857
4268356 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56289250-TR-AYM1/56289276-TR-6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:00:19 | 14.08.2023 15:01:30 | 0.02 | 0 | 1562 | 0 | 1 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 2.408 | 0 | 0.001 | 0 | 2.589 | 0 | 0.005 | 5.004
4268361 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 55003240-ÇORUK KÖYÜ ANA HAT BASI/47582906- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:20:28 | 17.08.2023 17:00:03 | 7.659 | 1 | 168 | 11 | 70 | 2 | 36 | 2 | 0 | 162.923 | 114.257 | 1355.662 | 612.445 | 71.063 | 215.215 | 789.757 | 0 | 3321.322
4268367 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5895845-TR-37A ERDEK AG PANOSU/1863111-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:08:20 | 14.08.2023 19:03:43 | 3.923 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 1.351
4268370 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5889152-TR- CORUK KOYU AG PANOSU/1834834-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:26:58 | 18.08.2023 15:43:57 | 6.283 | 0 | 73 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.67 | 0 | 77.183 | 0 | 16.223 | 0 | 0 | 141.076
4268371 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55835667-TR-FATMA ATILLA OTEL AYIRICISI/55835662- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 14:13:09 | 14.08.2023 16:25:14 | 2.201 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 10.239 | 0 | 0 | 0 | 10.892
4268373 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13945-TR-46/47642382-DUZLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:20:52 | 14.08.2023 15:30:35 | 0.162 | 1 | 773 | 4 | 39 | 3 | 126 | 0 | 0 | 25.067 | 12.351 | 0.473 | 1.689 | 0.566 | 6.125 | 0 | 0 | 46.271
4268374 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530674-SDK/3353403-SDK BESLEME HATTI | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:10:10 | 14.08.2023 20:51:30 | 5.689 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 118.006 | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 0 | 0 | 141.166
4268375 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 91653-Gümüshaneler Hat Basi Ayiricisi/47515159- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 10:01:33 | 17.08.2023 14:50:41 | 4.819 | 0 | 185 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.708 | 0 | 0.137 | 0 | 37.467 | 0 | 0 | 165.311
4268379 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507135-TM AVCI KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:21:29 | 14.08.2023 15:35:46 | 0.238 | 11 | 2359 | 138 | 125 | 30 | 296 | 3 | 1 | 10.671 | 29.164 | 57.408 | 7.602 | 19.466 | 10.597 | 164.22 | 0 | 299.128
4268381 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507407-TM YOL ÖREN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:21:29 | 14.08.2023 15:31:29 | 0.167 | 2 | 1055 | 292 | 81 | 19 | 234 | 1 | 1 | 0.756 | 22.044 | 57.663 | 7.818 | 16.084 | 21.258 | 11.538 | 0.091 | 137.252
4268383 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:28:56 | 14.08.2023 15:34:31 | 0.093 | 1 | 702 | 4 | 32 | 8 | 166 | 0 | 4 | 0 | 5.797 | 0.922 | 0.955 | 0.686 | 3.524 | 0 | 2.692 | 14.576
4268385 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5908099-TR- KUCUKAKCAALAN MH AG PANOSU/1926169-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:28:09 | 14.08.2023 17:50:45 | 2.377 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.232
4268388 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 803893-AG DIREK/4852346-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:32:37 | 14.08.2023 17:01:18 | 1.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
4268389 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105250-KEMALLI KÖYÜ TR-1,TR-2 HATBASI AYIRICISI/47676080- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:16:35 | 14.08.2023 15:56:11 | 0.66 | 1 | 210 | 2 | 12 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.204 | 1.38 | 4.575 | 2.212 | 5.777 | 0 | 0 | 25.147
4268390 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92819-YAKUPKÖY HATBASI AYIRICISI/47610408- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:16:12 | 14.08.2023 16:17:41 | 1.024 | 0 | 573 | 0 | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59.001 | 0 | 2.733 | 0 | 31.563 | 0 | 0 | 93.297
4268391 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875683-TR-2 HALKAVUN MH AG PANOSU/1818453-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:40:41 | 14.08.2023 18:49:32 | 3.148 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0.336 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 3.392
4268397 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49342401-AG DIREK/5444801-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:18:32 | 14.08.2023 17:53:34 | 2.584 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989
4268400 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 54212641-TR- KUMYAKA KÖK/54333948-BEYKENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:44:22 | 14.08.2023 16:07:32 | 0.386 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0 | 18.83
4268401 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51997992-SDK/54871767-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:19:14 | 14.08.2023 18:29:59 | 3.179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0.843
4268405 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081782-AG DIREK/5573164-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:45:53 | 14.08.2023 19:45:09 | 3.988 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167
4268408 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:57:00 | 14.08.2023 15:57:45 | 0.013 | 0 | 65 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.069 | 0.022 | 0.001 | 0.095 | 0.004 | 3.493 | 0 | 3.685
4268418 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:07:34 | 14.08.2023 16:08:04 | 0.008 | 2 | 1943 | 20 | 91 | 8 | 282 | 1 | 1 | 0.105 | 2.383 | 0.991 | 0.47 | 0.535 | 1.153 | 1.072 | 0.004 | 6.714
4268420 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452096-YIGIT DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:08:12 | 14.08.2023 16:08:57 | 0.013 | 3 | 2271 | 19 | 52 | 15 | 186 | 4 | 3 | 0.119 | 3.194 | 7.493 | 0.629 | 0.634 | 1.041 | 0.873 | 0.04 | 14.024
4268422 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086408-AG DIREK/5615927-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:37:55 | 14.08.2023 18:34:34 | 2.944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418
4268430 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892157-TR-1/13A AG PANOSU/1821332-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 13:28:32 | 14.08.2023 17:59:30 | 4.516 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 117.57 | 0 | 0 | 0 | 22.971 | 0 | 0 | 140.541
4268436 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713908-AG DIREK/4703793-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:10:39 | 14.08.2023 17:23:20 | 2.211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657
4268444 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 53838925-SDK/53938008-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:15:25 | 17.08.2023 10:31:03 | 1.261 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0.201 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1.797
4268465 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16470-ISIKLAR KOK/47613794-TR- YAYLABAYIR CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 10:09:18 | 17.08.2023 14:16:07 | 4.114 | 3 | 1879 | 0 | 89 | 7 | 145 | 0 | 0 | 84.668 | 393.445 | 0 | 61.971 | 29.699 | 50.491 | 0 | 0 | 620.275
4268467 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104662-Degirmencik Köyü Hat Basi Ayiricisi/47665690- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:22:39 | 14.08.2023 17:46:15 | 1.393 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.228 | 0 | 1.611 | 0 | 5.023 | 0 | 0 | 20.863
4268469 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 997735-AG DIREK/5264699-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:23:40 | 14.08.2023 18:26:46 | 2.051 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371
4268478 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892278-AG DIREK/5005491-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:23:44 | 14.08.2023 17:15:27 | 0.862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4268482 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19244-DM-1 CANAKKALE/47243765-TR-1/53 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:57:35 | 14.08.2023 17:07:05 | 0.158 | 1 | 4306 | 0 | 25 | 10 | 335 | 0 | 0 | 0.045 | 36.968 | 0 | 0.675 | 25.989 | 9.446 | 0 | 0 | 73.122
4268486 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 49240055-DM-1 BETON KOSK/51943411-TR-1/26 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:57:43 | 14.08.2023 17:11:46 | 0.234 | 0 | 8803 | 0 | 0 | 3 | 906 | 0 | 0 | 0 | 95.64 | 0 | 0 | 10.462 | 63.852 | 0 | 0 | 169.954
4268487 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240609-DENIZGORUNDU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:58:05 | 14.08.2023 17:06:13 | 0.136 | 4 | 297 | 7 | 5 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0.035 | 0.321 | 0.104 | 0.017 | 0.558 | 0.068 | 0.741 | 0 | 1.844
4268495 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531616-SDK/5416067-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:00:31 | 14.08.2023 20:17:13 | 3.278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4268496 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47467584-DM-2/26 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:00:03 | 14.08.2023 17:09:00 | 0.149 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.306 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 0 | 0 | 29.814
4268504 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47462981-KOYLER | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:18:37 | 17.08.2023 14:51:08 | 5.542 | 0 | 566 | 15 | 65 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 251.35 | 178.317 | 171.616 | 0.015 | 77.132 | 0 | 0 | 678.43
4268505 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920017-AG DIREK/5165809-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:05:10 | 14.08.2023 19:22:24 | 2.287 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
4268507 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56170674-CANDARLI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 10:04:41 | 17.08.2023 14:59:13 | 4.909 | 0 | 323 | 5 | 7 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 131.62 | 58.921 | 3.432 | 33.007 | 55.796 | 0 | 0 | 282.776
4268508 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:17:54 | 14.08.2023 17:18:14 | 0.006 | 2 | 792 | 5 | 27 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.033 | 0.594 | 0.158 | 0.059 | 0.007 | 0.203 | 0 | 0 | 1.054
4268509 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:18:00 | 14.08.2023 17:18:29 | 0.008 | 2 | 584 | 5 | 72 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.007 | 0.356 | 0.132 | 0.05 | 0.038 | 0.114 | 0 | 0 | 0.695
4268510 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243536-KALFAT TR1-TR3 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:17:59 | 14.08.2023 17:18:31 | 0.009 | 0 | 156 | 0 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0.022 | 0 | 0.045 | 0.055 | 0 | 0.293
4268512 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106023-Gürecialti hat basi sek./47648942- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:57:43 | 14.08.2023 19:21:46 | 2.401 | 0 | 414 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.903 | 0 | 1.055 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 41.738
4268514 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47450526-YENI DANISMENT ALTINTAS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:22:58 | 14.08.2023 18:00:21 | 0.623 | 0 | 437 | 1 | 22 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 3.19 | 1.493 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 14.548
4268515 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:24:21 | 14.08.2023 17:24:48 | 0.008 | 3 | 858 | 9 | 24 | 4 | 108 | 2 | 1 | 0.112 | 0.695 | 0.35 | 0.082 | 0.024 | 0.09 | 0.152 | 0 | 1.504
4268516 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534286-SDK/5463304-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 15:09:50 | 14.08.2023 18:27:54 | 3.301 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
4268518 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1000956-AG DIREK/5312337-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:29:13 | 15.08.2023 01:47:24 | 8.303 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363
4268524 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 890829-AG DIREK/5002469-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:03:08 | 14.08.2023 18:09:37 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 3.102
4268526 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 2946-TR-1 NARLICA/47467726-TR 2 GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:14:17 | 14.08.2023 20:34:31 | 3.337 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.427 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 12.797
4268528 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552615-SDK/5721823-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:37:24 | 14.08.2023 22:04:43 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 6.799
4268529 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5876865-TR-5 BAYRAMDERE MH AG PANOSU/1915223-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:37:38 | 14.08.2023 23:27:36 | 5.833 | 0 | 120 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 26.132 | 0 | 1.006 | 0 | 3.673 | 0 | 0.402 | 31.213
4268530 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 1278082-AG DIREK/4803763-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:41:16 | 14.08.2023 18:23:56 | 0.711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
4268531 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 20085-TR-1-57/54023445-TR-1-57-TR-6/08 ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 16:56:00 | 14.08.2023 18:42:09 | 1.769 | 0 | 1532 | 0 | 1 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100.831 | 0 | 2.179 | 17.496 | 10.367 | 0 | 0 | 130.873
4268535 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 21223-YOLCUPINAR KOK/47481507-DUVERTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:25:35 | 14.08.2023 18:41:41 | 1.268 | 2 | 3032 | 2 | 117 | 7 | 172 | 1 | 0 | 1.556 | 70.209 | 1.92 | 1.705 | 21.979 | 9.182 | 8.756 | 0 | 115.306
4268536 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18544-TR-3 KARABIGA/47456862-TR-4 KARABIGA-TR-3 KARABIGA ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:26:30 | 14.08.2023 18:30:18 | 1.063 | 0 | 241 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 12.726 | 0 | 0.145 | 0 | 9.999 | 0 | 0.213 | 23.084
4268540 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:52:59 | 14.08.2023 17:53:28 | 0.008 | 2 | 322 | 52 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.073 | 0.22 | 1.481 | 0 | 0.045 | 0.12 | 0 | 0 | 1.938
4268541 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47252081-YENICE SEHIR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:57:16 | 14.08.2023 17:57:40 | 0.007 | 0 | 1906 | 0 | 21 | 5 | 688 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0.021 | 0.275 | 1.523 | 0 | 0 | 3.158
4268542 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47244530-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:57:19 | 14.08.2023 17:57:49 | 0.008 | 1 | 591 | 0 | 69 | 5 | 67 | 2 | 0 | 0.019 | 0.408 | 0 | 0.067 | 0.165 | 0.176 | 0.036 | 0 | 0.872
4268547 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47100055-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 10:30:19 | 17.08.2023 15:47:49 | 5.292 | 2 | 1011 | 2 | 82 | 2 | 102 | 1 | 0 | 7.448 | 425.932 | 0.559 | 38.611 | 12.354 | 103.285 | 34.064 | 0 | 622.254
4268548 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536562-SDK/3386380-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:04:25 | 14.08.2023 18:46:24 | 0.7 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.687 | 0 | 0 | 0 | 12.495 | 0 | 0 | 17.182
4268550 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18891-DM-5/47241302-DM 6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:09:57 | 14.08.2023 18:11:53 | 0.032 | 0 | 4137 | 0 | 16 | 17 | 406 | 4 | 1 | 0 | 7.368 | 0 | 0.042 | 2.199 | 4.109 | 4.159 | 0.11 | 17.987
4268552 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 921094-AG DIREK/5154507-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:10:21 | 14.08.2023 20:29:12 | 2.314 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352
4268553 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 110690-LALEDERE HATBASI AYIRICISI/47113685-713014_34.5_2 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 15:47:50 | 17.08.2023 17:42:12 | 1.906 | 2 | 210 | 1 | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2.475 | 27.523 | 0.176 | 1.344 | 3.993 | 4.605 | 0 | 0 | 40.115
4268554 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937737-TR-2/16 AG PANOSU/47136114-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:12:44 | 14.08.2023 19:02:33 | 0.83 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.587 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 9.331
4268556 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5936447-TR- MAZLAK AG PANOSU/1806289-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:02:52 | 14.08.2023 19:40:53 | 1.633 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.918
4268566 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:25:32 | 14.08.2023 18:25:51 | 0.005 | 5 | 1639 | 72 | 106 | 8 | 313 | 0 | 2 | 0.205 | 1.294 | 2.425 | 0.041 | 0.071 | 0.426 | 0 | 0.003 | 4.464
4268568 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 53998535-TR-17 AG PANOSU/53998460- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:26:47 | 14.08.2023 21:57:55 | 3.519 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.734 | 0 | 0 | 0 | 12.539 | 0 | 0 | 85.273
4268576 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1046075-AG DIREK/5495194-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 17:24:57 | 14.08.2023 19:37:28 | 2.208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
4268577 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886118-TR- GAZIOSMANPASA 80 EVLER AG PANOSU/1833397-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:12:26 | 14.08.2023 19:45:04 | 1.544 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.914 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 4.922
4268584 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541610-SDK/5566308-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:01:25 | 14.08.2023 22:31:32 | 3.502 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335
4268587 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:04:21 | 14.08.2023 19:05:06 | 0.013 | 6 | 1424 | 3 | 11 | 6 | 211 | 1 | 0 | 0.2 | 0.802 | 0.307 | 0.045 | 0.15 | 0.277 | 0.021 | 0 | 1.803
4268589 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886710-TR-603 AG PANOSU/1864381-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 18:56:38 | 14.08.2023 21:38:03 | 2.69 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.801 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 6.879
4268594 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16421-KOK-UCKABAGAC /47457593-KARAAYDIN GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:03:46 | 14.08.2023 19:38:43 | 0.582 | 0 | 250 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 6.338 | 1.946 | 0 | 0.34 | 0.978 | 109.78 | 0 | 119.381
4268595 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107489-HAMAMLI HAT BASI AYIRICISI/47674890- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:18:30 | 14.08.2023 20:12:57 | 0.908 | 0 | 189 | 34 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.736 | 46.749 | 0.035 | 1.08 | 0.756 | 0 | 0 | 56.356
4268596 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872522-TR- KALAFAT MH AG PANOSU/1811160-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:16:20 | 14.08.2023 23:33:28 | 4.285 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.849 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 6.532
4268601 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:24:42 | 14.08.2023 19:25:13 | 0.009 | 5 | 1639 | 72 | 106 | 8 | 313 | 0 | 2 | 0.212 | 1.344 | 2.425 | 0.041 | 0.071 | 0.409 | 0 | 0.003 | 4.505
4268602 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275543-KAYABASI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:26:50 | 14.08.2023 19:44:02 | 0.287 | 3 | 510 | 5 | 12 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0.144 | 6.342 | 0.151 | 0.246 | 0.474 | 1.141 | 0.062 | 0 | 8.561
4268607 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 990753-AG DIREK/5336521-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:27:51 | 14.08.2023 22:28:52 | 3.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
4268608 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17194-TR-24 /47250350-TR-105 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:39:15 | 14.08.2023 19:40:05 | 0.014 | 4 | 21 | 1 | 100 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1.76 | 0.294 | 0.001 | 0.747 | 0 | 0.158 | 0.027 | 0 | 2.988
4268611 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:42:55 | 14.08.2023 19:43:40 | 0.013 | 2 | 553 | 10 | 133 | 4 | 59 | 2 | 2 | 0.036 | 0.398 | 0.211 | 0.115 | 1.856 | 0.15 | 1.785 | 0.008 | 4.558
4268615 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53994682-KOK-TEVFIKIYE/53994794-ÇIPLAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:44:43 | 14.08.2023 20:37:47 | 0.884 | 0 | 167 | 7 | 15 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.136 | 0.265 | 0.662 | 0.062 | 0 | 0 | 1.297
4268616 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:48:33 | 14.08.2023 19:49:59 | 0.024 | 2 | 324 | 21 | 3 | 6 | 38 | 0 | 2 | 0.068 | 0.27 | 1.486 | 0.01 | 0.041 | 0.056 | 0 | 0 | 1.931
4268620 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15576-TR-14 GARAJ KABIN/47458711-BURCU SALCA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:45:52 | 14.08.2023 20:07:02 | 0.353 | 1 | 319 | 2 | 61 | 5 | 84 | 3 | 0 | 4.926 | 5.011 | 0 | 2.333 | 0.642 | 3.817 | 72.813 | 0 | 89.543
4268621 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713224-AG DIREK/4706814-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:23:20 | 14.08.2023 21:23:31 | 2.003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576
4268625 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:56:05 | 14.08.2023 19:56:50 | 0.013 | 2 | 553 | 10 | 133 | 4 | 59 | 2 | 2 | 0.036 | 0.398 | 0.211 | 0.115 | 1.856 | 0.15 | 1.785 | 0.008 | 4.558
4268632 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282762-ORHANIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:01:11 | 14.08.2023 20:03:59 | 0.047 | 0 | 233 | 1 | 8 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0.003 | 0.019 | 0.081 | 0 | 0 | 0.272
4268633 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 21223-YOLCUPINAR KOK/47481507-DUVERTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:02:50 | 14.08.2023 23:13:50 | 3.183 | 2 | 3032 | 2 | 117 | 7 | 172 | 1 | 0 | 5.454 | 223.538 | 5.312 | 3.585 | 92.63 | 18.744 | 16.56 | 0 | 365.822
4268639 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/55121964-ETIBOR KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:08:51 | 14.08.2023 20:19:19 | 0.174 | 3 | 510 | 6 | 12 | 4 | 63 | 2 | 0 | 0.059 | 2.591 | 0.506 | 0.091 | 0.183 | 0.417 | 2.304 | 0 | 6.152
4268657 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240770-BEHRAM KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:24:20 | 14.08.2023 20:25:06 | 0.013 | 5 | 128 | 3 | 26 | 21 | 52 | 0 | 1 | 0.147 | 0.179 | 0.069 | 0.141 | 2.121 | 1.234 | 0 | 0.02 | 3.912
4268666 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276062-TUZAK-YOGUNOLUK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:31:35 | 14.08.2023 20:32:19 | 0.012 | 4 | 2553 | 3 | 126 | 9 | 249 | 2 | 0 | 0.148 | 1.274 | 0.003 | 0.066 | 0.071 | 0.176 | 0.099 | 0 | 1.836
4268671 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5894517-TR-10A SARIKOY AG PANOSU/1931967-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:24:32 | 14.08.2023 20:59:03 | 0.575 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 1.225
4268679 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54947181-PABUSCUOGLU ISTIKAMETI HAT AYIRICISI/47577323- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:37:27 | 14.08.2023 21:24:49 | 0.789 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8.883 | 0.142 | 19.903 | 5.582 | 0 | 0.261 | 15.682 | 0 | 50.453
4268681 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087827-AG DIREK/5595229-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:17:07 | 15.08.2023 01:14:36 | 4.958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.156
4268687 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105121-ÇIPLAK KÖYÜ TR2 HAT BASI AYIRICISI/47677514- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:40:24 | 14.08.2023 22:01:40 | 1.354 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.508 | 0 | 4.897 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 12.294
4268688 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:59:31 | 14.08.2023 21:36:00 | 1.608 | 2 | 953 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 32.061 | 157.871 | 0 | 9.712 | 12.944 | 8.423 | 0 | 0 | 221.011
4268697 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 56229201-AG DIREK/57080018- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:02:11 | 14.08.2023 21:51:39 | 1.824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4268705 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103055-Dereköy TR-2 - Dereköy Su Pompasi Gr. Ayiricisi/47611763- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:48:53 | 14.08.2023 21:38:42 | 0.83 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3.193 | 4.923 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 8.879
4268710 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882503-TR-1/14 AG PANOSU/1822763-1 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:53:08 | 14.08.2023 22:00:08 | 1.116 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 12.704
4268711 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3512375-SDK/5020167-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:29:10 | 14.08.2023 21:26:24 | 0.954 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947
4268722 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:05:19 | 14.08.2023 21:15:08 | 0.164 | 1 | 175 | 21 | 85 | 10 | 44 | 2 | 0 | 1.886 | 1.629 | 12.813 | 6.533 | 4.397 | 2.091 | 4.604 | 0 | 33.953
4268723 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5908127-TR- IMKB LISESI ONU AG PANOSU/1845043-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 19:36:56 | 14.08.2023 21:55:09 | 2.303 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.683 | 0 | 0 | 0 | 3.029 | 0 | 0 | 8.712
4268726 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039939-AG DIREK/5441184-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:00:12 | 15.08.2023 02:21:07 | 5.349 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979
4268729 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531670-SDK/5388659-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:55:03 | 14.08.2023 21:51:44 | 0.945 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
4268760 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1122314-AG DIREK/4848738-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 20:57:31 | 14.08.2023 23:43:00 | 2.758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
4268791 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 55981412-ÇORUK TARAFI /47682646- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:39:52 | 14.08.2023 22:49:15 | 1.156 | 1 | 4 | 6 | 32 | 1 | 7 | 1 | 0 | 17.502 | 0.204 | 41.831 | 27.852 | 3.397 | 0.998 | 32.357 | 0 | 124.141
4268802 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 976846-AG DIREK/55813103-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:36:01 | 14.08.2023 23:49:55 | 2.231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
4268806 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882992-TR-2/17 AG PANOSU/1822171-2 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:45:33 | 14.08.2023 22:51:43 | 1.103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 3.696
4268807 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029364-AG DIREK/5378454-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:45:01 | 14.08.2023 23:53:35 | 2.143 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.4
4268809 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22908-TR-14/A/47092655-TR-15 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:51:25 | 14.08.2023 21:52:37 | 0.02 | 0 | 44 | 1 | 56 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.028 | 0.094 | 0.012 | 0.212 | 0.131 | 0 | 0.518
4268823 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282762-ORHANIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:05:30 | 14.08.2023 22:07:44 | 0.037 | 0 | 233 | 1 | 8 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.005 | 0.007 | 0.169 | 0.001 | 0 | 0.518
4268827 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:06:44 | 14.08.2023 22:15:00 | 0.138 | 1 | 175 | 21 | 85 | 10 | 44 | 2 | 0 | 2.491 | 1.355 | 12.794 | 5.307 | 5.018 | 1.617 | 6.438 | 0 | 35.02
4268830 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47248817-ÇAKIL KOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:09:31 | 14.08.2023 22:10:01 | 0.008 | 1 | 247 | 2 | 29 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.049 | 0.213 | 0.015 | 0.051 | 0.014 | 0.02 | 0 | 0 | 0.361
4268832 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282791-AKARCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:11:41 | 14.08.2023 22:13:38 | 0.033 | 1 | 469 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.048 | 0.309 | 0 | 0.005 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.419
4268835 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5936297-TR-2/30 AG PANOSU/47132274-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:05:47 | 14.08.2023 22:57:39 | 0.864 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.422 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 13.654
4268845 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:25:32 | 14.08.2023 22:32:06 | 0.109 | 1 | 175 | 21 | 85 | 10 | 44 | 2 | 0 | 1.938 | 1.054 | 10.001 | 4.149 | 3.882 | 1.262 | 5 | 0 | 27.285
4268849 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516507-SDK/3227812-SDK BESLEME HATTI | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:26:50 | 14.08.2023 23:42:56 | 1.268 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.067
4268862 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3512374-SDK/5020170-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:45:42 | 14.08.2023 23:19:07 | 0.557 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
4268868 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3517952-SDK/3238480-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:55:02 | 15.08.2023 00:28:31 | 1.558 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.905 | 0 | 0 | 0 | 7.464 | 0 | 0 | 13.369
4268871 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870580-TR-2 TAYFUN SK AG PANOSU/53825975- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 22:52:00 | 14.08.2023 23:51:02 | 0.984 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.533 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 29.139
4268872 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283003- DEDELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 23:12:52 | 14.08.2023 23:42:27 | 0.493 | 0 | 551 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0.029 | 0.05 | 0 | 0 | 0.672
4268876 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454561-TR36 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 23:17:19 | 14.08.2023 23:43:00 | 0.428 | 6 | 4215 | 286 | 145 | 35 | 621 | 18 | 9 | 0.258 | 3.389 | 4.157 | 0.941 | 4.327 | 1.411 | 12.966 | 0.071 | 27.52
4268895 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2186-TR-38/56974136- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 23:43:01 | 15.08.2023 01:13:02 | 1.5 | 1 | 243 | 13 | 24 | 6 | 26 | 2 | 0 | 9.408 | 15.371 | 11.517 | 13.938 | 87.702 | 20.534 | 0.224 | 0 | 158.692
4268903 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 23:34:16 | 15.08.2023 00:02:29 | 0.47 | 2 | 1237 | 8 | 85 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0.278 | 21.827 | 4.539 | 1.671 | 1.433 | 1.953 | 0 | 0 | 31.7
4268905 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53994682-KOK-TEVFIKIYE/53994794-ÇIPLAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:01:03 | 15.08.2023 00:01:33 | 0.008 | 0 | 167 | 7 | 15 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.12 | 0.378 | 0.685 | 0.027 | 0 | 0 | 1.344
4268908 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 56859044-TR-7 YENIKOY/56859106- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 23:31:14 | 15.08.2023 01:19:20 | 1.801 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.871 | 0 | 0 | 0 | 6.791 | 0 | 0 | 21.662
4268910 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 54212641-TR- KUMYAKA KÖK/54212668-TIRILYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:06:07 | 15.08.2023 00:09:25 | 0.055 | 7 | 2024 | 1 | 8 | 1 | 242 | 0 | 4 | 0.059 | 2.817 | 0.074 | 0.012 | 0 | 1.193 | 0 | 0.292 | 4.448
4268915 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47259113-DM 44-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:06:28 | 15.08.2023 00:10:52 | 0.073 | 0 | 4425 | 1 | 4 | 3 | 242 | 0 | 2 | 0 | 16.747 | 0.278 | 0.024 | 0.275 | 2.013 | 0 | 0.153 | 19.489
4268917 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 153-TR-18/47277718-TR 20 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:06:27 | 15.08.2023 00:10:03 | 0.06 | 9 | 10419 | 0 | 0 | 9 | 414 | 0 | 3 | 0.054 | 37.284 | 0 | 0 | 2.062 | 3.589 | 0 | 0.103 | 43.093
4268922 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:10:40 | 15.08.2023 00:11:30 | 0.014 | 5 | 1775 | 5 | 16 | 4 | 237 | 2 | 0 | 0.261 | 0.823 | 0.171 | 0.025 | 0.02 | 0.131 | 0.104 | 0 | 1.535
4268928 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922431-AG DIREK/5150680-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:12:33 | 15.08.2023 00:59:35 | 0.784 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
4268929 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:16:08 | 15.08.2023 00:17:53 | 0.029 | 2 | 953 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.16 | 0.632 | 0 | 0.038 | 0.061 | 0.031 | 0 | 0 | 0.922
4268951 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:35:38 | 15.08.2023 00:36:23 | 0.013 | 2 | 553 | 10 | 133 | 4 | 59 | 2 | 2 | 0.014 | 0.308 | 0.219 | 0.081 | 2.217 | 0.08 | 2.62 | 0.008 | 5.547
4268953 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:36:20 | 15.08.2023 00:37:10 | 0.014 | 5 | 1775 | 5 | 16 | 4 | 237 | 2 | 0 | 0.261 | 0.823 | 0.171 | 0.025 | 0.02 | 0.131 | 0.104 | 0 | 1.535
4268956 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:40:06 | 15.08.2023 00:41:04 | 0.016 | 2 | 953 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.16 | 0.632 | 0 | 0.038 | 0.061 | 0.031 | 0 | 0 | 0.922
4268958 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5924951-TR-1 LIDYA MOTEL YANI AG PANOSU/47766493-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:15:55 | 15.08.2023 01:45:05 | 1.486 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.725 | 0 | 0.074 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 9.834
4268961 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53994682-KOK-TEVFIKIYE/53994794-ÇIPLAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 00:51:47 | 15.08.2023 00:52:41 | 0.015 | 0 | 167 | 7 | 15 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.12 | 0.378 | 0.685 | 0.027 | 0 | 0 | 1.344
4268964 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:01:33 | 15.08.2023 01:02:18 | 0.013 | 2 | 553 | 10 | 133 | 4 | 59 | 2 | 2 | 0.013 | 0.279 | 0.197 | 0.073 | 2.094 | 0.08 | 2.62 | 0.008 | 5.363
4268966 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:02:54 | 15.08.2023 01:03:39 | 0.013 | 2 | 553 | 10 | 133 | 4 | 59 | 2 | 2 | 0.013 | 0.279 | 0.197 | 0.073 | 2.094 | 0.08 | 2.62 | 0.008 | 5.363
4268967 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:08:27 | 15.08.2023 01:09:21 | 0.015 | 2 | 953 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.145 | 0.572 | 0 | 0.034 | 0.058 | 0.031 | 0 | 0 | 0.839
4268969 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:13:31 | 15.08.2023 01:14:16 | 0.013 | 2 | 553 | 10 | 133 | 4 | 59 | 2 | 2 | 0.013 | 0.279 | 0.197 | 0.073 | 2.094 | 0.08 | 2.62 | 0.008 | 5.363
4268971 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:24:42 | 15.08.2023 06:18:57 | 4.904 | 2 | 953 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 36.444 | 146.949 | 0 | 10.682 | 17.316 | 8.954 | 0 | 0 | 220.345
4268974 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47245002-ADARES OTOPRODUKTOR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:38:04 | 15.08.2023 01:39:49 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4268976 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275543-KAYABASI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:51:40 | 15.08.2023 02:09:40 | 0.3 | 3 | 510 | 5 | 12 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0.191 | 4.706 | 0.117 | 0.079 | 0.455 | 0.535 | 0.02 | 0 | 6.103
4268977 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47256394-GERI DONUS CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:54:06 | 15.08.2023 01:55:06 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013
4268978 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:54:05 | 15.08.2023 01:55:19 | 0.021 | 3 | 2641 | 0 | 5 | 20 | 373 | 84 | 2 | 0.738 | 2.154 | 0 | 0.001 | 0.499 | 0.81 | 22.582 | 0.014 | 26.799
4268980 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 02:04:10 | 15.08.2023 02:05:10 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0.904 | 0 | 1.393
4268983 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15993-TR- ARITMA/47258300-TR-8 CINARALTI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 02:15:06 | 15.08.2023 02:40:51 | 0.429 | 0 | 1845 | 0 | 16 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 23.668 | 0 | 0.144 | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 29.059
4268984 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5898461-TR-15 AG PANOSU/1838488-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 01:55:45 | 15.08.2023 08:42:46 | 6.783 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.844 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 28.875
4268985 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416289-TR-25 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 02:34:37 | 15.08.2023 02:41:49 | 0.12 | 0 | 8538 | 7 | 11 | 20 | 505 | 3 | 3 | 0 | 42.153 | 0.059 | 0.081 | 4.325 | 7.768 | 20.882 | 1.758 | 77.025
4268986 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9426-Tr-YENICEABAT KOK1/47425030-BURSA-4 JANDARMA GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 02:34:36 | 15.08.2023 03:32:00 | 0.957 | 0 | 9635 | 0 | 2 | 0 | 842 | 0 | 3 | 0 | 490.141 | 0 | 0.631 | 0 | 71.403 | 0 | 3.745 | 565.92
4268987 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 02:35:57 | 15.08.2023 03:25:10 | 0.82 | 2 | 1237 | 8 | 85 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0.336 | 26.448 | 6.75 | 2.485 | 2.152 | 2.9 | 0 | 0 | 41.071
4268989 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 02:36:05 | 15.08.2023 02:36:50 | 0.013 | 2 | 553 | 10 | 133 | 4 | 59 | 2 | 2 | 0.011 | 0.249 | 0.197 | 0.073 | 2.094 | 0.075 | 2.482 | 0.008 | 5.189
4268995 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282789-DEREKADI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 02:48:57 | 15.08.2023 02:50:33 | 0.027 | 0 | 69 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.058 | 0.031 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.17
4268996 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 02:48:58 | 15.08.2023 02:49:48 | 0.014 | 2 | 965 | 22 | 120 | 7 | 120 | 1 | 3 | 0.064 | 0.508 | 0.099 | 0.167 | 0.033 | 0.043 | 0.101 | 0.01 | 1.025
4269004 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 03:14:39 | 15.08.2023 03:15:07 | 0.008 | 12 | 638 | 12 | 28 | 5 | 69 | 5 | 2 | 0.016 | 0.295 | 0.027 | 0.022 | 0.032 | 0.023 | 1.298 | 0.007 | 1.72
4269005 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416289-TR-25 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 03:14:57 | 15.08.2023 03:20:17 | 0.089 | 0 | 8538 | 7 | 11 | 20 | 505 | 3 | 3 | 0 | 33.219 | 0.049 | 0.067 | 3.616 | 6.432 | 17.402 | 1.494 | 62.279
4269009 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240770-BEHRAM KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 03:45:35 | 15.08.2023 03:52:05 | 0.108 | 5 | 128 | 3 | 26 | 21 | 52 | 0 | 1 | 0.476 | 0.797 | 0.48 | 0.742 | 11.866 | 6.325 | 0 | 0.231 | 20.917
4269010 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982914-BUYUKHUSUN KÖK ÇIKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 03:44:15 | 15.08.2023 03:45:32 | 0.021 | 11 | 520 | 7 | 317 | 33 | 172 | 0 | 1 | 0.141 | 0.509 | 0.114 | 0.616 | 2.087 | 1.656 | 0 | 0.029 | 5.152
4269027 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16760-MAHMUDIYE KOK/47277442-KEPEKLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 04:10:26 | 15.08.2023 04:11:11 | 0.013 | 0 | 136 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4269031 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 04:17:28 | 15.08.2023 07:00:38 | 2.719 | 2 | 1237 | 8 | 85 | 3 | 141 | 0 | 0 | 1.275 | 98.171 | 32.748 | 12.484 | 8.653 | 15.858 | 0 | 0 | 169.188
4269033 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275543-KAYABASI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 04:20:22 | 15.08.2023 04:37:02 | 0.278 | 3 | 510 | 5 | 12 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0.153 | 3.756 | 0.104 | 0.071 | 0.409 | 0.473 | 0.019 | 0 | 4.984
4269036 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 04:36:25 | 15.08.2023 04:37:13 | 0.013 | 2 | 553 | 10 | 133 | 4 | 59 | 2 | 2 | 0.01 | 0.22 | 0.186 | 0.069 | 1.971 | 0.075 | 2.482 | 0.008 | 5.02
4269037 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276062-TUZAK-YOGUNOLUK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 04:38:38 | 15.08.2023 04:39:23 | 0.013 | 4 | 2553 | 3 | 126 | 9 | 249 | 2 | 0 | 0.131 | 0.757 | 0.001 | 0.017 | 0.06 | 0.063 | 0.043 | 0 | 1.073
4269039 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 04:55:02 | 15.08.2023 04:55:55 | 0.015 | 7 | 904 | 27 | 42 | 11 | 109 | 2 | 7 | 0.137 | 0.431 | 0.38 | 0.02 | 0.046 | 0.157 | 0.69 | 0.012 | 1.872
4269040 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/54294253-AKYAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 04:55:13 | 15.08.2023 04:56:12 | 0.016 | 1 | 522 | 3 | 17 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0.063 | 0.195 | 0.026 | 0.051 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.357
4269041 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/51858712-YESIL COMLU OZEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 05:07:16 | 15.08.2023 05:09:52 | 0.043 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.712 | 0 | 1.013 | 0 | 39.784 | 0 | 46.509
4269042 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 05:20:10 | 15.08.2023 05:21:00 | 0.014 | 5 | 1775 | 5 | 16 | 4 | 237 | 2 | 0 | 0.186 | 0.588 | 0.154 | 0.022 | 0.017 | 0.113 | 0.099 | 0 | 1.179
4269043 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 05:20:24 | 15.08.2023 05:21:09 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.016 | 0.092 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.113
4269044 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 05:23:58 | 15.08.2023 05:24:28 | 0.008 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.544
4269046 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 05:54:58 | 15.08.2023 05:55:31 | 0.009 | 9 | 2564 | 19 | 135 | 9 | 347 | 3 | 0 | 0.188 | 1.373 | 0.725 | 0.365 | 0.033 | 0.314 | 1.625 | 0 | 4.622
4269048 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042003-OMYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 05:55:06 | 15.08.2023 05:55:29 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.669 | 0 | 65.669
4269051 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 153-TR-18/47277718-TR 20 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 05:56:55 | 15.08.2023 06:02:50 | 0.099 | 9 | 10419 | 0 | 0 | 9 | 414 | 0 | 3 | 0.066 | 45.014 | 0 | 0 | 3.439 | 6.197 | 0 | 0.174 | 54.89
4269053 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2473-DM- TKI/47245602-TR-1/52 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 05:57:17 | 15.08.2023 06:38:12 | 0.682 | 0 | 6557 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 1 | 0 | 224.608 | 0 | 0 | 0 | 63.212 | 0 | 1.883 | 289.703
4269055 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276062-TUZAK-YOGUNOLUK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:09:54 | 15.08.2023 06:10:39 | 0.013 | 4 | 2553 | 3 | 126 | 9 | 249 | 2 | 0 | 0.16 | 1.131 | 0.004 | 0.079 | 0.145 | 0.171 | 0.3 | 0 | 1.99
4269057 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47454980-GUMUSCAY | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 04:17:36 | 15.08.2023 04:43:00 | 0.423 | 7 | 5323 | 103 | 386 | 30 | 607 | 6 | 7 | 64.044 | 930.68 | 1853.03 | 271.994 | 936.269 | 345.042 | 2518.525 | 61.629 | 6981.212
4269058 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:10:11 | 15.08.2023 06:11:01 | 0.014 | 5 | 1775 | 5 | 16 | 4 | 237 | 2 | 0 | 0.251 | 1.032 | 0.326 | 0.113 | 0.032 | 0.324 | 0.483 | 0 | 2.562
4269059 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19222-TR-1 YENICIFTLIK/47295062-TR-1 YENICIFTLIK TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 04:08:19 | 15.08.2023 09:14:31 | 5.103 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.996 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 21.444
4269063 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:24:36 | 15.08.2023 06:25:28 | 0.014 | 7 | 3682 | 3 | 222 | 13 | 345 | 2 | 0 | 0.255 | 1.939 | 0.004 | 0.923 | 0.267 | 0.232 | 0.3 | 0 | 3.919
4269064 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:47:03 | 15.08.2023 06:47:43 | 0.011 | 0 | 957 | 5 | 64 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0.371 | 0.318 | 0.017 | 0.313 | 0 | 0 | 2.132
4269066 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:48:32 | 15.08.2023 06:49:07 | 0.01 | 10 | 720 | 1 | 3 | 11 | 103 | 0 | 0 | 0.309 | 0.629 | 0.01 | 0.004 | 0.186 | 0.236 | 0 | 0 | 1.374
4269067 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:49:32 | 15.08.2023 06:52:00 | 0.041 | 2 | 953 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.45 | 2.334 | 0 | 0.27 | 0.34 | 0.198 | 0 | 0 | 3.592
4269068 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:50:40 | 15.08.2023 06:51:30 | 0.014 | 4 | 2829 | 28 | 140 | 6 | 507 | 1 | 3 | 0.248 | 2.756 | 1.98 | 0.62 | 0.093 | 0.833 | 0 | 0.009 | 6.538
4269073 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:05:15 | 15.08.2023 07:06:05 | 0.014 | 3 | 1010 | 1 | 7 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.203 | 0.753 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 1.222
4269074 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:08:52 | 15.08.2023 07:09:52 | 0.017 | 2 | 682 | 3 | 18 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0.225 | 0.583 | 0.277 | 0.086 | 0.714 | 0.126 | 1.576 | 0 | 3.587
4269075 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92306-KIRAZPINAR TURNALAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/47690683- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:54:17 | 15.08.2023 08:26:08 | 1.531 | 1 | 388 | 5 | 20 | 4 | 35 | 1 | 4 | 5.416 | 29.21 | 5.841 | 5.471 | 3.384 | 4.873 | 0 | 0.094 | 54.289
4269076 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47263073-CINARCIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:18:57 | 15.08.2023 07:19:27 | 0.008 | 2 | 607 | 0 | 5 | 4 | 50 | 2 | 0 | 0.038 | 0.517 | 0 | 0.003 | 0.028 | 0.048 | 1.156 | 0 | 1.792
4269077 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452095-BILAL KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:24:52 | 15.08.2023 07:25:46 | 0.015 | 7 | 2777 | 26 | 48 | 35 | 476 | 12 | 3 | 0.067 | 2.172 | 0.982 | 0.309 | 1.489 | 1.339 | 28.402 | 0.086 | 34.847
4269078 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47464453-CAYIR CIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 05:11:58 | 15.08.2023 13:01:13 | 7.821 | 32 | 130 | 3 | 56 | 8 | 28 | 0 | 0 | 20.67 | 43.305 | 9.844 | 8.203 | 71.019 | 18.055 | 0 | 0 | 171.095
4269080 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47606410-Tr-GUNDOGAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:18:57 | 15.08.2023 07:49:14 | 0.504 | 1 | 768 | 3 | 8 | 4 | 102 | 0 | 0 | 6.612 | 21.972 | 0.006 | 0.199 | 0.555 | 3.607 | 0 | 0 | 32.951
4269085 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133552-ÜMITLALAN KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:39:10 | 15.08.2023 07:39:55 | 0.013 | 2 | 598 | 3 | 8 | 9 | 46 | 1 | 0 | 0.076 | 0.551 | 2.862 | 0.019 | 6.552 | 0.108 | 0.942 | 0 | 11.11
4269088 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:44:47 | 15.08.2023 07:46:24 | 0.027 | 0 | 626 | 5 | 35 | 1 | 83 | 1 | 2 | 0 | 1.01 | 0.187 | 0.355 | 0 | 0.275 | 0.218 | 0.221 | 2.266
4269089 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90370-ESKI MUDANYA CADDE HATBASI/47468675- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:43:53 | 15.08.2023 09:22:08 | 1.638 | 66 | 136 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 42.756 | 59.08 | 0 | 0 | 13.129 | 14.312 | 0 | 0 | 129.276
4269091 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454154-YENICE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:54:44 | 15.08.2023 07:56:43 | 0.033 | 2 | 5823 | 2 | 25 | 2 | 466 | 1 | 0 | 0.008 | 9.668 | 0.014 | 0.045 | 0.568 | 3.105 | 1.363 | 0 | 14.771
4269096 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19001-DM- EZINE/47241988-TR-01/24 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:58:47 | 15.08.2023 08:00:24 | 0.027 | 0 | 2004 | 0 | 5 | 1 | 261 | 0 | 3 | 0 | 3.776 | 0 | 0.061 | 0.055 | 3.758 | 0 | 0.146 | 7.797
4269097 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93626-BABAKÖY TARIMSAL SULAMA GRUP HATBASI/47552243- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:03:07 | 15.08.2023 08:45:04 | 1.699 | 0 | 19 | 3 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.506 | 54.201 | 47.505 | 0 | 8.788 | 0 | 0 | 129.001
4269098 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93487-Büyükdagdere Ayiricisi/47550880- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:02:22 | 15.08.2023 09:32:43 | 2.506 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.845 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 22.763
4269099 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 21223-YOLCUPINAR KOK/47481507-DUVERTEPE CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:08:54 | 15.08.2023 08:33:03 | 1.402 | 2 | 1975 | 2 | 117 | 5 | 121 | 1 | 0 | 2.655 | 69.543 | 4.82 | 3.29 | 95.02 | 10.842 | 19.602 | 0 | 205.773
4269100 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93486-Osmanlar Çaykiyisi Ayiricisi/47554951- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:38:37 | 15.08.2023 09:55:23 | 2.279 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 1.547 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 8.13
4269102 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876577-HAMZABEY TR AG PANOSU/1924914- | AG SEHİM ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:13:05 | 17.08.2023 11:37:07 | 2.401 | 0 | 430 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 88.464 | 0 | 5.486 | 0 | 22.04 | 0 | 0 | 115.99
4269103 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:06:49 | 15.08.2023 08:08:49 | 0.033 | 2 | 953 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.397 | 2.063 | 0 | 0.217 | 0.326 | 0.269 | 0 | 0 | 3.272
4269104 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386367-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:07:12 | 15.08.2023 08:09:38 | 0.041 | 120 | 3413 | 16 | 117 | 39 | 301 | 4 | 1 | 1.617 | 12.016 | 0.159 | 0.596 | 9.231 | 2.85 | 2.941 | 0 | 29.411
4269108 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106329-KÖRPEAGAÇ GRUP BASI AYIRICISI/48547748- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:22:39 | 15.08.2023 08:41:37 | 1.316 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20.435 | 0 | 5.544 | 0 | 1.21 | 0 | 0.071 | 27.26
4269109 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98530-Sariismailler Sokak ve Özel Müs. HB Ayiricisi/47552821- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:20:04 | 15.08.2023 08:50:32 | 1.508 | 0 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 4.385 | 3.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.559
4269111 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:14:33 | 15.08.2023 09:00:36 | 0.767 | 2 | 953 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 9.037 | 46.897 | 0 | 4.945 | 7.502 | 6.216 | 0 | 0 | 74.598
4269112 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:31:45 | 15.08.2023 09:45:19 | 3.226 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.77 | 0 | 0.471 | 0 | 1.087 | 0 | 627.385 | 0 | 629.713
4269113 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101549-ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/48556685- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:01:35 | 15.08.2023 09:18:53 | 1.288 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.098
4269114 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:14:40 | 15.08.2023 08:15:25 | 0.013 | 3 | 736 | 6 | 6 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0.04 | 0.471 | 1.373 | 0.081 | 0.041 | 0.141 | 0 | 0 | 2.148
4269115 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5888808-TR-1 CATAK AG PANOSU/1929265-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 06:24:46 | 15.08.2023 10:06:38 | 3.698 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 9.294
4269118 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106023-Gürecialti hat basi sek./47648942- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:28:57 | 15.08.2023 09:22:44 | 1.896 | 0 | 414 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.616 | 0 | 1.371 | 0 | 10.597 | 0 | 0 | 52.584
4269120 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284557-TR-12 RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:21:19 | 15.08.2023 08:36:59 | 0.261 | 0 | 1860 | 0 | 6 | 5 | 183 | 1 | 3 | 0 | 30.233 | 0 | 0.285 | 1.928 | 9.974 | 2.836 | 4.07 | 49.327
4269121 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888806-TR- PATLAK MH AG PANOSU/1836055-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:14:16 | 15.08.2023 10:00:31 | 1.771 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 2.294
4269123 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 51966213-ÇETMI TR-1 TR-2 GRUP HATBASI AYIRICI/48525888- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:05:13 | 15.08.2023 09:24:42 | 2.324 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.171 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 34.14
4269125 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/53835626-AKYAR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:22:49 | 15.08.2023 10:49:42 | 2.448 | 1 | 519 | 3 | 17 | 0 | 49 | 0 | 0 | 28.056 | 78.445 | 12.799 | 13.819 | 0 | 14.846 | 0 | 0 | 147.965
4269127 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9178-TR-1/8 GOLYOLU/47441031-TR-1/13 ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 09:43:16 | 17.08.2023 12:36:08 | 2.881 | 3 | 0 | 15 | 6 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 411.293 | 5.857 | 82.605 | 73.153 | 303.414 | 198.343 | 1074.665
4269128 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:35:14 | 15.08.2023 08:37:19 | 0.035 | 3 | 1531 | 0 | 133 | 3 | 108 | 3 | 0 | 0.28 | 1.862 | 0 | 0.877 | 0.121 | 0.175 | 4.25 | 0 | 7.564
4269129 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2473-DM- TKI/47245602-TR-1/52 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:35:44 | 15.08.2023 08:39:43 | 0.066 | 0 | 6557 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 1 | 0 | 29.057 | 0 | 0 | 0 | 13.319 | 0 | 0.244 | 42.62
4269131 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542650-SDK/58035756- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:33:51 | 15.08.2023 09:27:36 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4269132 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 49194004-TARIMSAL GRUP HAT BASI AYIRICISI (ASKERIYE HATTI)/49192709- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:41:59 | 15.08.2023 12:21:55 | 3.666 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.699
4269134 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278294-OZDILEK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:41:36 | 15.08.2023 08:47:37 | 0.1 | 0 | 779 | 1 | 1 | 9 | 534 | 4 | 2 | 0 | 5.528 | 0.095 | 0.019 | 8.35 | 18.579 | 7.296 | 2.04 | 41.909
4269135 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93780-ELYAPAN AYIRICISI/47561018- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:33:00 | 15.08.2023 10:55:25 | 2.374 | 0 | 200 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.516 | 0 | 3.556 | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 39.82
4269136 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 58096455-/4958185-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:32:31 | 15.08.2023 09:41:35 | 1.151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4269137 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432091-GUNDOGDU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:41:47 | 15.08.2023 08:42:52 | 0.018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.269
4269145 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:49:49 | 15.08.2023 08:50:34 | 0.013 | 10 | 952 | 1 | 10 | 13 | 72 | 4 | 0 | 0.272 | 0.886 | 0 | 0.033 | 32.189 | 0.283 | 1.932 | 0 | 35.596
4269146 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 10917-TR-3 BULBUL SK/47261983-TR-3 BULBUL SK DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:53:54 | 15.08.2023 10:28:16 | 1.573 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.342 | 0 | 0.09 | 0 | 11.399 | 0 | 0 | 25.831
4269147 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 12372-TR-89/47262944-TR-89 DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:50:27 | 15.08.2023 11:33:32 | 2.718 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 6.176 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 7.32
4269150 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92998-ÇAVUSLAR- ÇAKMAKLI HB. Ayiricisi/47555887- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:57:01 | 15.08.2023 09:40:56 | 0.732 | 3 | 500 | 0 | 90 | 2 | 40 | 2 | 0 | 7.01 | 20.011 | 0 | 16.917 | 2.709 | 2.392 | 91.071 | 0 | 140.111
4269154 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99296-Haydar Ayiricisi/48556620- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:03:40 | 15.08.2023 11:02:51 | 1.986 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.667 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 13.624
4269155 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886558-TR-24 NILUFER KOY AG PANOSU/1804362-1 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 11:03:09 | 17.08.2023 13:23:06 | 2.332 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.949 | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 3.52 | 16.866
4269157 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99426-KAMCILLI SU POM GRUP HAT BASI/47580157- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 08:28:50 | 15.08.2023 10:11:30 | 1.711 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.531 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.899
4269158 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:16:55 | 15.08.2023 09:33:19 | 0.273 | 2 | 1237 | 8 | 85 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0.278 | 20.962 | 6.703 | 2.622 | 2.015 | 6.815 | 0 | 0 | 39.395
4269162 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 54214416-TR-153 UMURBEY/54102356-BOTAS ENH VERICILER ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:22:48 | 18.08.2023 18:19:47 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.217 | 0 | 90.634 | 0 | 167.851
4269164 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607225-EMIRORHAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:17:07 | 15.08.2023 09:17:37 | 0.008 | 1 | 220 | 16 | 25 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0.035 | 0.3 | 1.043 | 0.086 | 0.094 | 0.295 | 0 | 0 | 1.853
4269166 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452034-KINIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:17:03 | 15.08.2023 09:18:22 | 0.022 | 4 | 1969 | 1 | 311 | 5 | 166 | 2 | 4 | 0.106 | 1.642 | 0.004 | 0.307 | 0.185 | 0.415 | 0.241 | 0.133 | 3.033
4269167 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846012-AG DIREK/4942977-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:06:30 | 15.08.2023 10:22:16 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18
4269170 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 107313-Gürle alti hat basi özel aldo hatti/47545926- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 15:05:45 | 17.08.2023 15:10:33 | 0.08 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
4269173 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95311-Yeni sölöz ana hat basi/47526716- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:06:57 | 18.08.2023 10:48:18 | 1.689 | 1 | 480 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0.004 | 42.908 | 0 | 0.447 | 0 | 12.475 | 0 | 0.008 | 55.841
4269180 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2302-TR-5 UMURBEY/47449814-Tr-10 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:14:00 | 19.08.2023 16:04:35 | 6.843 | 0 | 305 | 0 | 3 | 4 | 34 | 1 | 0 | 0 | 165.414 | 0 | 1.269 | 52.006 | 50.23 | 58.586 | 0 | 327.506
4269182 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5939669-TR-1/14 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47131777-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:05:32 | 15.08.2023 12:37:12 | 3.528 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.253 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0 | 0 | 41.473
4269188 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1777- KARALAR DM/47242431-BOS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:44:09 | 15.08.2023 09:44:54 | 0.013 | 0 | 2318 | 1 | 0 | 4 | 47 | 7 | 1 | 0 | 2.984 | 0.003 | 0 | 0.454 | 0.543 | 14.816 | 0.06 | 18.859
4269189 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 97883-Örenköy - Danisment Gr. Ayiricisi/48559896-DANISMENT GRUP | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 10:48:09 | 17.08.2023 14:55:50 | 4.128 | 1 | 691 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 48.601 | 139.796 | 0 | 0 | 8.851 | 47.92 | 0 | 0 | 245.169
4269194 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 104302-ANAFARTALAR GRUP HATBASI SEKSIYONERI/48524947- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 11:02:28 | 17.08.2023 13:48:01 | 2.759 | 1 | 272 | 1 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.182 | 63.946 | 0 | 0 | 26.773 | 49.795 | 0 | 0 | 140.696
4269200 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105873-HÜSMEN ERSÖZ HATBASI/47652170- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:31:42 | 15.08.2023 11:19:08 | 1.79 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0.786 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 3.016
4269201 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47459373-KECELER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 03:18:00 | 14.08.2023 04:21:00 | 1.05 | 26 | 3828 | 89 | 112 | 34 | 543 | 3 | 1 | 125.651 | 126.355 | 115.948 | 14.937 | 31.515 | 39.129 | 39.856 | 0 | 493.392
4269202 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894257-TR- YAYLACIK MH AG PANOSU/1840433-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:24:14 | 15.08.2023 11:21:43 | 1.958 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.193 | 0 | 5.677 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 14.29
4269203 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1307046-AG DIREK/4912216-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:55:41 | 15.08.2023 11:36:36 | 1.682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4269205 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:52:19 | 15.08.2023 12:39:24 | 2.784 | 0 | 181 | 0 | 1 | 40 | 19 | 9 | 0 | 0 | 62.318 | 0 | 0.222 | 563.391 | 43.716 | 343.003 | 0 | 1012.65
4269208 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255499-NARLI ADA 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:01:38 | 15.08.2023 10:03:25 | 0.03 | 0 | 3424 | 0 | 5 | 15 | 458 | 18 | 3 | 0 | 10.97 | 0 | 0.01 | 7.203 | 11.265 | 17.535 | 0.082 | 47.065
4269212 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607230-BIGA TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:06:25 | 15.08.2023 10:11:03 | 0.077 | 5 | 3086 | 48 | 240 | 20 | 363 | 5 | 3 | 1.822 | 19.685 | 16.443 | 3.98 | 25.281 | 8.289 | 70.99 | 0.138 | 146.629
4269215 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116344-AG DIREK/5737962-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:56:11 | 15.08.2023 11:55:08 | 1.983 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185
4269218 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:14:04 | 15.08.2023 10:27:46 | 0.228 | 2 | 953 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 3.358 | 17.424 | 0 | 1.574 | 2.536 | 2.123 | 0 | 0 | 27.015
4269219 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109924-AKKÖY GRUP ENH HATBASI AYIRICISI/47659706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:48:51 | 15.08.2023 10:40:13 | 0.856 | 0 | 214 | 4 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.138 | 9.122 | 0 | 0.374 | 3.165 | 0 | 0 | 22.798
4269220 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334048-GÜRE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:14:50 | 15.08.2023 10:16:05 | 0.021 | 0 | 3919 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 0 | 0 | 16.028 | 0 | 0 | 11.858 | 9.446 | 0 | 0 | 37.332
4269221 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:29:45 | 19.08.2023 10:08:44 | 0.65 | 5 | 2763 | 18 | 38 | 28 | 458 | 12 | 3 | 0.648 | 85.411 | 21.934 | 7.997 | 35.659 | 49.441 | 1060.035 | 2.355 | 1263.481
4269222 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105400-Havdan Tas Ocaklari Gurup Ayiricisi/47648411- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:56:19 | 15.08.2023 12:09:53 | 2.226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.445 | 0 | 24.891 | 0 | 8.441 | 0 | 1.385 | 0 | 39.162
4269223 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Merkezi | 2932-DM-1/23/47447232-DM-1/36 ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 12:59:00 | 12.08.2023 13:18:00 | 0.317 | 0 | 336 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 2 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 9.158 | 5.999 | 23.609 | 3.947 | 54.391
4269224 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 14:21:38 | 19.08.2023 14:52:05 | 0.508 | 5 | 2763 | 18 | 38 | 28 | 458 | 12 | 3 | 0.825 | 108.657 | 28.985 | 10.568 | 46.729 | 63.617 | 1172.277 | 2.732 | 1434.389
4269225 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16539-DM-1/21 JANET/47585788-TR-26 PIDING | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:19:30 | 15.08.2023 11:13:45 | 0.904 | 0 | 426 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 41.703 | 0 | 0 | 39.651 | 40.867 | 0 | 0 | 122.221
4269226 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5875253-TR-45/05 AG PANOSU/55165491-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:08:16 | 15.08.2023 16:19:21 | 6.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.193
4269227 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 58029506-HAMAMLI HATBASI/58029500- | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:08:45 | 19.08.2023 14:21:36 | 4.214 | 0 | 210 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.801 | 36.627 | 5.295 | 0 | 22.963 | 0 | 0 | 157.687
4269229 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:31:12 | 15.08.2023 10:31:52 | 0.011 | 0 | 957 | 5 | 64 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0.488 | 0.418 | 0.03 | 0.771 | 0 | 0 | 3.691
4269230 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22064-TR-21 ALTINOVA/47100495-TR-4 ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 12:07:54 | 17.08.2023 14:58:35 | 2.845 | 0 | 92 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.144 | 1.42 | 5.163 | 863.226 | 0 | 899.954
4269237 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537545-SDK/5593629-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:38:51 | 15.08.2023 11:22:03 | 1.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434
4269240 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544525-SDK/5652353-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:49:17 | 15.08.2023 15:13:11 | 4.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.134 | 0 | 0 | 45.134
4269242 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47455884-BALYA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.08.2023 03:51:00 | 14.08.2023 04:21:00 | 0.5 | 13 | 5428 | 15 | 63 | 23 | 643 | 12 | 1 | 13.188 | 78.771 | 12.509 | 4.763 | 8.657 | 26.153 | 112.031 | 1.256 | 257.328
4269244 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278357-PANAYIR 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:53:34 | 15.08.2023 10:57:06 | 0.059 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 8.966 | 0 | 0 | 0 | 9.033 | 0 | 0 | 17.999
4269245 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104730-Asmali Telekom Ayiricisi/56841564- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 09:28:18 | 15.08.2023 12:02:23 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.715 | 0 | 0 | 0 | 18.715
4269247 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55553054-SDK- A3/5358098-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:56:13 | 15.08.2023 14:41:33 | 3.755 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.566
4269248 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 22093-TR-22 ORNEK SK/53481615-TR KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:43:35 | 15.08.2023 11:41:48 | 0.97 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.349 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 41.492
4269251 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:04:47 | 15.08.2023 11:06:07 | 0.022 | 3 | 2641 | 0 | 5 | 20 | 373 | 84 | 2 | 1.322 | 4.724 | 0 | 0.009 | 3.165 | 3.628 | 85.055 | 0.027 | 97.931
4269253 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530708-SDK/3340122-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:58:02 | 18.08.2023 13:12:49 | 3.246 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.316 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 17.464
4269257 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874321-DM-1/12 AG PANOSU/1928203-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 10:13:00 | 12.08.2023 10:30:00 | 0.283 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.949 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 12.875
4269258 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283206-TR-38 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:12:00 | 15.08.2023 11:17:01 | 0.084 | 0 | 97 | 0 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0.537 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 2.066
4269261 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 647-DM- MILLET TR-370A/47273684-TR-48 SANAYI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:12:00 | 15.08.2023 11:13:02 | 0.017 | 0 | 4266 | 1 | 29 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 7.553 | 0.039 | 0.44 | 0.587 | 3.262 | 0 | 0 | 11.882
4269262 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47263073-CINARCIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:13:05 | 15.08.2023 11:13:35 | 0.008 | 2 | 607 | 0 | 5 | 4 | 50 | 2 | 0 | 0.06 | 0.808 | 0 | 0.005 | 0.044 | 0.097 | 2.024 | 0 | 3.037
4269263 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:14:50 | 15.08.2023 11:29:47 | 0.249 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 1.087 | 0 | 16.992 | 0 | 19.09
4269264 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529405-SDK/3329001-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 13:24:35 | 18.08.2023 17:30:07 | 4.093 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.359
4269265 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5880943-TR- DORTYOL MH AG PANOSU/1826937-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:14:01 | 15.08.2023 15:59:34 | 4.759 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.967 | 0 | 0.085 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 36.397
4269267 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718274-AG DIREK/54718151-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:20:18 | 15.08.2023 11:28:17 | 1.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
4269268 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5917308-TR-590 AG PANOSU/1910381-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:13:46 | 15.08.2023 12:42:12 | 1.474 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.976 | 0 | 0 | 0 | 6.996 | 0 | 0 | 17.973
4269270 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941289-TR-1 KARATEPE AG PANOSU/47134887-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:06:31 | 15.08.2023 12:54:22 | 2.798 | 0 | 92 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.111 | 0 | 0.602 | 0 | 16.818 | 0 | 0 | 42.531
4269272 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47448882-CINARCIK CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:20:00 | 15.08.2023 12:02:37 | 0.71 | 2 | 607 | 0 | 5 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2.526 | 34.167 | 0 | 0.19 | 1.881 | 4 | 84.3 | 0 | 127.065
4269274 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939537-TR-2 GUNEYKOY AG PANOSU/47128777-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:36:11 | 18.08.2023 16:21:03 | 6.748 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.246
4269276 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 97143-Seçköy Grup Hat basi Ayiricisi/47441163- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:17:42 | 15.08.2023 18:27:39 | 7.166 | 0 | 332 | 1 | 3 | 4 | 47 | 0 | 1 | 0 | 169.854 | 0.053 | 2.052 | 24.445 | 78.994 | 0 | 22.699 | 298.097
4269278 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940623-TR-3 GUNEY KOY AG PANOSU/47130238-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 14:02:45 | 18.08.2023 18:37:28 | 4.579 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 0 | 6.217 | 0 | 0 | 9.6
4269279 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97732-ÖRS TAVUKÇULUK-AHMET KASAPÖZ ÖZEL MÜS. GRP AYIRICI/48560039- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:07:23 | 15.08.2023 12:41:23 | 2.567 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.221 | 0 | 9.945 | 0 | 0 | 0 | 29.166
4269291 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986712-AG DIREK/5309912-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:30:22 | 15.08.2023 12:55:54 | 1.426 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
4269294 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254228-OSB | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:34:32 | 15.08.2023 11:35:02 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.029 | 0 | 35.029
4269304 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146536-ÇANAKKALE 1/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:43:51 | 15.08.2023 11:46:02 | 0.036 | 1 | 164 | 7 | 94 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.07 | 0.179 | 0.155 | 0.152 | 1.178 | 0.142 | 0 | 0 | 1.875
4269307 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:52:58 | 15.08.2023 11:53:21 | 0.006 | 0 | 518 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0.204 | 0.144 | 0 | 0 | 1.241
4269308 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507344-TOPRAKOCAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:53:04 | 15.08.2023 11:53:49 | 0.013 | 5 | 1696 | 35 | 85 | 18 | 211 | 2 | 1 | 0.184 | 2.19 | 0.713 | 0.473 | 0.884 | 0.805 | 16.66 | 0 | 21.909
4269310 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9436-DM-32/47459399-TR-32/11 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:06:34 | 15.08.2023 12:18:00 | 2.191 | 0 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 109.869 | 0 | 0 | 0 | 52.228 | 0 | 0.014 | 162.111
4269317 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537546-SDK/5593626-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:42:32 | 15.08.2023 13:33:32 | 1.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
4269321 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941145-TR-2/19 MERKEZ AG PANOSU/47134493-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:06:20 | 15.08.2023 13:50:38 | 2.738 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.331 | 0 | 0 | 0 | 16.565 | 0 | 0 | 63.896
4269330 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525217-SDK/5225233-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:32:19 | 15.08.2023 13:42:31 | 1.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443
4269331 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5882175-TR-1 KUCUKYENICE MH AG PANOSU/1830937-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:35:33 | 15.08.2023 13:26:52 | 0.855 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.082 | 0 | 0.02 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 4.934
4269333 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47455088-ERDOGAN_2 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 08:34:41 | 18.08.2023 09:13:18 | 0.644 | 0 | 23 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.093 | 19.74 | 0.292 | 0 | 0 | 20.605
4269335 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1113367-AG DIREK/5707330-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:27:15 | 15.08.2023 13:46:01 | 1.313 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425
4269336 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47455087-ERDOGAN_1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 08:38:41 | 18.08.2023 09:16:20 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036
4269338 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16292-BAKIRLI KOK/47606425-Tr-MURATLAR CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:31:27 | 18.08.2023 17:55:03 | 8.393 | 3 | 463 | 5 | 15 | 1 | 73 | 0 | 0 | 2105.746 | 250.536 | 151.697 | 51.722 | 1.982 | 47.654 | 0 | 0 | 2609.338
4269340 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 744665-AG DIREK/4757011-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 10:34:57 | 15.08.2023 16:28:38 | 5.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805
4269344 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1634038-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 11:53:49 | 15.08.2023 17:35:25 | 5.693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0.955
4269349 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:10:45 | 15.08.2023 13:10:51 | 0.002 | 3 | 1033 | 8 | 24 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.053 | 1.276 | 0.514 | 0.187 | 0.025 | 0.329 | 0 | 0 | 2.384
4269351 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5920594-TR-9 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47130851-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:58:35 | 15.08.2023 16:13:08 | 3.242 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56
4269352 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:13:52 | 15.08.2023 13:14:36 | 0.012 | 3 | 1033 | 8 | 24 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.053 | 1.276 | 0.514 | 0.187 | 0.025 | 0.329 | 0 | 0 | 2.384
4269354 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074937-AG DIREK/5599741-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:15:00 | 15.08.2023 13:45:43 | 0.512 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
4269359 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541814-SDK/5629491-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:13:46 | 15.08.2023 21:18:25 | 8.077 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 1.562
4269362 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM | 16064-ERDEK TM/57895046-ADALAR 1 | TEİAŞ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 01:16:00 | 14.08.2023 01:24:00 | 0.133 | 6 | 9318 | 2 | 113 | 14 | 1355 | 5 | 8 | 2.75 | 182.999 | 0.054 | 1.051 | 12.456 | 220.967 | 72.582 | 3.957 | 496.816
4269367 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995421-AG DIREK/54417863-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 12:32:58 | 15.08.2023 14:06:14 | 1.554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4269368 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 24273-BUYULUBAG KOK/47456458-YIGITLER CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 08:31:03 | 18.08.2023 12:53:06 | 4.368 | 0 | 1018 | 0 | 30 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 500.155 | 0 | 5.019 | 0 | 322.463 | 0 | 9.828 | 837.465
4269370 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47282126-KOYLER F1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:32:28 | 15.08.2023 13:32:50 | 0.006 | 0 | 377 | 5 | 26 | 2 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0.477 | 0.159 | 0.111 | 0.073 | 0.176 | 0 | 0.007 | 1.004
4269371 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47465414-TURAN KOK ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 17:27:04 | 18.08.2023 17:30:25 | 0.056 | 10 | 1455 | 29 | 35 | 64 | 161 | 42 | 0 | 0.144 | 3.549 | 0.943 | 0.426 | 10.965 | 1.51 | 36.96 | 0 | 54.497
4269374 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866814-TR-366 AG PANOSU/56817188- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:24:05 | 15.08.2023 18:11:02 | 4.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.865 | 0 | 175.962 | 230.827
4269376 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47455087-ERDOGAN_1 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 13:07:02 | 18.08.2023 16:37:22 | 3.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.236
4269378 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956007-AG DIREK/5217890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:42:35 | 15.08.2023 18:31:05 | 4.808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
4269381 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3521172-SDK/5172972-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:45:25 | 15.08.2023 14:56:39 | 1.187 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703
4269383 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47455088-ERDOGAN_2 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 13:05:15 | 18.08.2023 16:40:18 | 3.584 | 0 | 23 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.994 | 0 | 0.711 | 152.916 | 2.309 | 0 | 0 | 159.93
4269385 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 109850-SÜLEYMAN SEMIH MEDENI TR HATBASI SEK/47649757- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:51:11 | 15.08.2023 16:46:42 | 2.925 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.632
4269386 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90555-Lütfiye Köy Hat Basi Ayiricisi/47479899- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 14:35:37 | 19.08.2023 17:26:26 | 2.847 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.287 | 0 | 0 | 0 | 31.164 | 0 | 0 | 77.451
4269387 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 48603396-Asagi Bali-Yukari Bali Grup Hat Basi Ayiricisi/47480067- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 10:05:56 | 18.08.2023 17:39:13 | 7.555 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.587 | 0 | 0 | 0 | 43.982 | 0 | 0 | 75.569
4269391 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539710-SDK/5585009-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:43:20 | 15.08.2023 16:47:21 | 3.067 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 0 | 0 | 20.95
4269397 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 941698-AG DIREK/5031477-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:31:02 | 15.08.2023 15:36:35 | 2.092 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 1.75
4269398 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518767-SDK/5140320-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:08:54 | 15.08.2023 17:46:59 | 3.634 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681
4269403 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 54611918-SUEZ ÇANAKKALE RR ATIK AYIRICI/54611912-TR- SUEZ CANAKKALE RR ATIK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.08.2023 15:35:16 | 17.08.2023 18:17:28 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.256 | 0 | 0 | 0 | 6.256
4269404 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:26:04 | 15.08.2023 14:26:54 | 0.014 | 3 | 1531 | 0 | 133 | 3 | 108 | 3 | 0 | 0.184 | 1.227 | 0 | 0.526 | 0.079 | 0.116 | 2.428 | 0 | 4.56
4269405 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108906-Çesmealti Içme Suyu Grp. Ayiricisi/47632078- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:39:27 | 15.08.2023 15:03:00 | 1.393 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 18.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.176
4269409 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15758-TR-30/47458373-BATI BETON CIKISI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:32:33 | 15.08.2023 17:44:07 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.269 | 0 | 198.306 | 0 | 203.575
4269413 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039939-AG DIREK/5441460-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:27:24 | 15.08.2023 19:31:53 | 5.074 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617
4269418 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 53817763-TR-8/08 AG PANOSU/53817871- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:12:38 | 18.08.2023 17:13:11 | 8.009 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 199.754 | 0 | 0 | 0 | 51.31 | 0 | 0 | 251.064
4269420 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:47:46 | 15.08.2023 15:03:01 | 0.254 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 13.384 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 16.637
4269426 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5909811-TR- GÖKÇEIÇI KÖYÜ AG PANOSU/47750760-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:29:03 | 15.08.2023 16:08:20 | 1.655 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702
4269429 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 861826-AG DIREK/4973216-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:38:52 | 15.08.2023 15:48:03 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
4269430 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16852-TOPRAK SU KOK/47465363-TOPRAK SU 1. KISIM CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:00:44 | 19.08.2023 11:02:17 | 1.026 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 23.187 | 0 | 9.513 | 0 | 0 | 35.271
4269431 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47433537-ETIBOR | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:50:48 | 19.08.2023 14:02:31 | 3.195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9735.592 | 0 | 9747.943
4269432 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97832-ARMUTALAN KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47569012- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:43:32 | 15.08.2023 16:29:03 | 1.758 | 0 | 201 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.283 | 0 | 0.407 | 11.152 | 3.462 | 0 | 0 | 39.304
4269433 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17386-DM-5/17 SOGUK TULUMBA/47605053-ISIK YOLU YENI MAHALLE | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 06:02:09 | 18.08.2023 06:47:13 | 0.751 | 0 | 1367 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 63.028 | 0 | 0 | 0 | 30.396 | 0 | 0 | 93.424
4269435 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882237-DM-4/01 GUVEN EVLER AG PANOSU/1828974- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:02:44 | 18.08.2023 09:37:56 | 0.587 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.676 | 0 | 0 | 0 | 13.639 | 0 | 0 | 56.315
4269443 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17397-KARAAGAC KOK/47466076-ARTUR CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 14:07:34 | 19.08.2023 16:02:06 | 1.909 | 1 | 5224 | 6 | 11 | 2 | 237 | 2 | 3 | 0.39 | 1453.457 | 4.922 | 10.06 | 0.2 | 528.8 | 47.641 | 12.108 | 2057.578
4269446 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 976045-AG DIREK/57125746- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:36:48 | 15.08.2023 17:42:39 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059
4269451 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 94679-Barakli ÇATAK TR1-TR2-TR3 GRUP HAT BASIAyiricisi/47506553- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:44:41 | 15.08.2023 17:47:53 | 2.053 | 0 | 121 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.896 | 0 | 1.282 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 8.246
4269452 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 57640906-/57640938-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:18:33 | 21.08.2023 12:57:22 | 2.647 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.644
4269453 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525851-SDK/5222609-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:31:00 | 15.08.2023 17:54:47 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033
4269455 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5902413-TR-9 BADEMLI AG PANOSU/1831206-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:46:31 | 15.08.2023 18:03:29 | 2.283 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.341 | 37.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.371
4269457 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003294-AG DIREK/5298376-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:50:27 | 15.08.2023 17:20:43 | 1.504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
4269458 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 94768-HALLAÇLAR TR KÖK YANI HATBASI AYIRICISI/47576664- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:02:32 | 18.08.2023 16:50:34 | 7.801 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 155.617 | 0 | 9.49 | 0 | 12.147 | 0 | 0 | 177.254
4269460 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5873385-TR-11 ZUBEYDE HANIM AG PANOSU/1808004-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:44:48 | 15.08.2023 16:09:18 | 0.408 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.031 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 0 | 0 | 12.35
4269465 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916437-TR-1 ADATEPEBASI KOYU AG PANOSU/47776742-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 11:58:12 | 18.08.2023 16:50:03 | 4.864 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.653 | 0 | 0 | 0 | 4.906 | 0 | 0 | 31.559
4269467 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 53998535-TR-17 AG PANOSU/53998460- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:15:42 | 15.08.2023 19:07:19 | 2.86 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.386 | 0 | 0 | 0 | 17.022 | 0 | 0 | 80.408
4269469 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534962-SDK/56765336- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 13:26:16 | 15.08.2023 18:40:17 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.293 | 0 | 0 | 15.293
4269473 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5899105-TR- OTOGAR AG PANOSU/52052906- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:07:47 | 15.08.2023 17:03:31 | 0.929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 0 | 0 | 20.164 | 0 | 0 | 29.54
4269474 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5919884-TR- KEMIKLIALAN AG PANOSU/47746109-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:51:16 | 15.08.2023 17:27:56 | 1.611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 1.768
4269475 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518962-SDK/5137284-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:20:43 | 15.08.2023 17:22:38 | 1.032 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 1.555
4269478 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 57523074-F04/57620753- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:49:51 | 15.08.2023 17:16:30 | 1.444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
4269481 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 49257848-AG DIREK/5536315-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 15:53:45 | 15.08.2023 17:34:51 | 1.685 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 6.337
4269488 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2180-TR-22/47448818-TR-22/1 ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 10:37:23 | 18.08.2023 19:04:31 | 8.452 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 215.491 | 2.24 | 1079.929 | 62.401 | 1524.625 | 0 | 2884.685
4269489 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 54026864-SDK/54069231-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:39:54 | 15.08.2023 17:56:47 | 1.281 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 0 | 0 | 0 | 16.688 | 0 | 0 | 41.378
4269495 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532661-SDK/5386130-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:33:32 | 15.08.2023 19:26:57 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 1.317
4269497 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066704-AG DIREK/5500144-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:45:24 | 15.08.2023 17:32:20 | 0.782 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4269499 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47103045-AHMET ISVAN CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 14:09:18 | 18.08.2023 17:02:48 | 2.892 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.208 | 0 | 127.808 | 0 | 435.611 | 0 | 598.627
4269505 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK Çikisi | 3505090-SDK/47193013-SDK BESLEME HATTI | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 14:04:16 | 18.08.2023 17:04:29 | 3.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.772 | 0 | 0 | 84.772
4269515 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 860929-AG DIREK/4967989-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:33:08 | 15.08.2023 17:48:57 | 1.264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
4269516 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718010-AG DIREK/5582755-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 16:41:39 | 15.08.2023 19:50:00 | 3.139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.772
4269523 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56259143-TR-NESTLE YANI/56011553-VATAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 10:35:55 | 14.08.2023 11:54:37 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.122 | 0 | 0.066 | 0 | 108.188
4269525 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5873160-TR- DAVUTLAR AG PANOSU/1806625-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:12:29 | 15.08.2023 19:38:58 | 2.441 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.094 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 6.155
4269526 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 91899-Akçabük TR Ayiricisi/47484956- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:20:53 | 15.08.2023 18:08:12 | 0.788 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 2.781
4269527 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937743-TR-2/15 AG PANOSU/47136313-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 09:02:39 | 18.08.2023 10:09:55 | 1.121 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.039 | 0 | 0 | 0 | 7.281 | 0 | 0 | 33.319
4269528 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942041-TR-31 AG PANOSU/55395430-6 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 13:08:21 | 18.08.2023 14:35:40 | 1.455 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.476 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 18.515
4269534 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994332-AG DIREK/58228394- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:28:08 | 15.08.2023 20:57:42 | 3.493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4269538 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087825-AG DIREK/5595138-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 14:39:27 | 15.08.2023 19:07:55 | 4.474 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413
4269542 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146516-ÇARDAK 1/0 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:37:25 | 15.08.2023 17:40:11 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 17.019 | 0 | 17.386
4269543 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095966-TASKOPRU TR-2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:40:49 | 15.08.2023 17:42:22 | 0.026 | 0 | 668 | 1 | 51 | 1 | 84 | 3 | 2 | 0 | 0.878 | 0.283 | 0.207 | 0.016 | 1.239 | 0.637 | 0.015 | 3.275
4269545 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089507-AG DIREK/5596954-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:14:29 | 15.08.2023 19:11:10 | 1.945 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
4269546 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47261455-YENICEABAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:45:36 | 15.08.2023 18:42:52 | 0.954 | 0 | 408 | 1 | 16 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 32.256 | 0 | 11.554 | 16.193 | 14.531 | 0 | 0 | 74.535
4269550 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92140-Göbel Tm.Yani Muradiye Hat Basi Ayiricisi/47623228- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:40:35 | 15.08.2023 18:30:30 | 0.832 | 0 | 261 | 7 | 1 | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | 8.525 | 6.088 | 0.275 | 2.345 | 1.112 | 17.118 | 0 | 35.463
4269553 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47467422-BILAL KÖK ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:36:00 | 15.08.2023 21:04:57 | 3.483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.124 | 0.177 | 52.139 | 0 | 63.44
4269556 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1001429-AG DIREK/5312907-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:58:45 | 15.08.2023 19:21:43 | 1.383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4269560 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5884238-TR-91 AG PANOSU/1819144-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:04:26 | 15.08.2023 19:12:53 | 1.141 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 5.459
4269561 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:11:14 | 15.08.2023 18:39:37 | 0.473 | 2 | 1237 | 8 | 85 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0.187 | 20.903 | 5.097 | 2.371 | 1.01 | 5.024 | 0 | 0 | 34.592
4269562 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47237602-TR-2 GÜMÜSÇAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:11:25 | 15.08.2023 18:14:59 | 0.059 | 2 | 1826 | 55 | 104 | 8 | 178 | 1 | 4 | 0.343 | 6.961 | 21.21 | 2.115 | 2.468 | 2.425 | 1.926 | 0.524 | 37.973
4269565 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/54447065-CINARKÖPRÜ ISTIKAMETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:11:26 | 15.08.2023 18:11:56 | 0.008 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
4269570 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042005-TR-1 KARABIGA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:11:25 | 15.08.2023 18:18:02 | 0.11 | 0 | 2245 | 1 | 19 | 1 | 357 | 1 | 4 | 0 | 13.121 | 0.015 | 0.195 | 0.054 | 6.536 | 0 | 0.44 | 20.362
4269571 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042003-OMYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:11:32 | 15.08.2023 18:11:57 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.498 | 0 | 33.498
4269572 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:15:45 | 15.08.2023 18:16:45 | 0.017 | 2 | 918 | 8 | 21 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0.122 | 0.698 | 0.033 | 0.03 | 0.338 | 0.149 | 0 | 0 | 1.37
4269584 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5883338-TR-20 AG PANOSU/1823766-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:21:59 | 15.08.2023 19:48:04 | 1.434 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.698 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 18.494
4269585 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 5903037-TR- BADEMLI DTR 24/41 AG PANOSU/1549607-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:27:25 | 15.08.2023 20:05:42 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.073 | 0 | 0 | 9.073
4269599 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037709-AG DIREK/55057255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:23:26 | 15.08.2023 22:46:50 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0.557
4269601 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 57523081-F02/5745381-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:53:39 | 15.08.2023 23:25:29 | 4.53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
4269603 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545038-SDK/5651702-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:00:18 | 15.08.2023 21:04:55 | 2.077 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4269604 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:02:17 | 15.08.2023 19:02:49 | 0.009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 8.139 | 0 | 8.42
4269610 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939537-TR-2 GUNEYKOY AG PANOSU/47130099-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:37:48 | 19.08.2023 18:58:34 | 8.346 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.631
4269611 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 2928-GEDIKÖREN KÖK/47479879-DEDEBALI ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 10:00:45 | 18.08.2023 12:15:28 | 2.245 | 1 | 652 | 0 | 49 | 4 | 39 | 1 | 0 | 1.97 | 60.695 | 0 | 0.291 | 9.755 | 21.359 | 39.854 | 0 | 133.924
4269612 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5878167-Tr-PINARKOY AG PANOSU/1827457-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:56:37 | 15.08.2023 20:11:04 | 1.241 | 0 | 45 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 1.977 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 4.138
4269613 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47448918-GOYNUKBELEN ENH GIRIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:18:17 | 19.08.2023 16:37:17 | 6.317 | 0 | 315 | 0 | 4 | 1 | 37 | 3 | 0 | 0 | 116.008 | 0 | 1.34 | 1.167 | 25.549 | 1824.825 | 0 | 1968.889
4269614 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 56283746-TR-22 AG PANOSU/56283814- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 08:56:38 | 19.08.2023 11:46:28 | 2.831 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.558 | 0 | 0 | 0 | 41.013 | 0 | 0 | 101.572
4269615 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125633-AG DIREK/5746264-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:04:01 | 15.08.2023 20:58:26 | 1.907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4269617 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452096-YIGIT DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:10:08 | 15.08.2023 19:11:07 | 0.016 | 3 | 2271 | 19 | 52 | 15 | 186 | 4 | 3 | 0.06 | 1.884 | 6.696 | 0.388 | 0.165 | 0.428 | 0.079 | 0.014 | 9.715
4269618 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042003-OMYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:12:51 | 15.08.2023 19:13:15 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 0 | 31.56
4269619 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5916993-DM-3 KUCUKKUYU AG PANOSU/47743282-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:07:34 | 15.08.2023 19:48:24 | 0.68 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 5.495
4269620 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995489-AG DIREK/5273402-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:15:12 | 15.08.2023 23:22:31 | 4.122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
4269622 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47454821-DAVUTLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:23:02 | 15.08.2023 19:23:47 | 0.013 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.128
4269623 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551962-SDK/5743886-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:23:31 | 15.08.2023 22:59:00 | 3.591 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.232
4269629 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1297749-AG DIREK/4939584-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:27:52 | 15.08.2023 20:05:22 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4269630 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 106001-YAGCILAR TR1 HAT BASI AYIRICISI/47678197- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:28:49 | 15.08.2023 20:03:19 | 0.575 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0.169 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 2.902
4269631 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5891937-TR-65 ILKKURSUN MH TUZLA CAD AG PANOSU/1840901- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:36:20 | 15.08.2023 20:41:14 | 1.081 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.021 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.164
4269632 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:38:07 | 15.08.2023 19:38:52 | 0.013 | 0 | 65 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.028 | 0.001 | 0.37 | 0 | 0.441
4269636 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:51:09 | 15.08.2023 19:51:50 | 0.011 | 1 | 461 | 1 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.091 | 0.405 | 0.031 | 0.008 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.603
4269642 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244834-UMURBEY ENH,TR 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:57:14 | 15.08.2023 19:57:41 | 0.008 | 0 | 163 | 0 | 8 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.149 | 0 | 0.015 | 0.004 | 0.07 | 0 | 0.002 | 0.239
4269645 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729804-AG DIREK/5343557-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:51:53 | 15.08.2023 20:21:21 | 0.491 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
4269648 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1123869-AG DIREK/5719040-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:45:17 | 15.08.2023 23:11:20 | 3.434 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981
4269654 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 55016099-ÇAKMAK HAT BASI AYIRICISI/47468220- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:10:29 | 15.08.2023 21:34:45 | 1.404 | 0 | 152 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.037 | 0.081 | 0.045 | 0.032 | 0.072 | 0 | 0 | 5.267
4269656 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504152-SDK/47189026-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:06:07 | 15.08.2023 20:50:23 | 0.738 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.673 | 0 | 0 | 0 | 4.528 | 0 | 0 | 14.201
4269659 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16083-TR-1 GULPINAR /47242055-TR-2 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 19:44:23 | 15.08.2023 20:57:50 | 1.224 | 19 | 438 | 1 | 5 | 8 | 136 | 0 | 0 | 61.647 | 24.1 | 0.186 | 0.485 | 10.18 | 21.626 | 0 | 0 | 118.224
4269663 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 110234-ILÇE EMNIYET MÜDÜRLÜGÜ HATBASI AYIRICISI/47652058- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:30:30 | 15.08.2023 21:01:59 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0.676
4269677 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5902265-TR-5/32(67) AG PANOSU/1605746-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:35:32 | 15.08.2023 21:41:35 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 37.684 | 39.881
4269698 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552792-SDK/5731223-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:49:18 | 16.08.2023 00:07:17 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903
4269731 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533133-SDK/57565669-HAKKI DILER | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:58:06 | 15.08.2023 22:41:35 | 1.724 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4269732 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5936447-TR- MAZLAK AG PANOSU/1806284-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 21:10:32 | 15.08.2023 23:10:00 | 1.991 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.319 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 11.955
4269736 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 108616-KAYNAKÇILAR HATBASI/47513589- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 21:13:01 | 15.08.2023 23:36:08 | 2.385 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.301 | 12.227 | 13.419 | 0 | 0.94 | 0 | 41.887
4269737 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5902413-TR-9 BADEMLI AG PANOSU/1831206-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 21:03:58 | 16.08.2023 02:21:42 | 5.295 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.574 | 62.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.227
4269763 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288546-ETILI-2 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 21:18:26 | 15.08.2023 22:00:50 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 4.87
4269777 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853120-AG DIREK/4957228-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 21:21:32 | 15.08.2023 22:24:18 | 1.046 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
4269785 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49499116-Güvemalan Köyü Hat Basi Ayiricisi/57481697- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 21:28:50 | 15.08.2023 22:07:28 | 0.644 | 0 | 375 | 1 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 2.161 | 0.44 | 0 | 4.107 | 0 | 0 | 19.478
4269794 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 55016099-ÇAKMAK HAT BASI AYIRICISI/47468220- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 21:43:33 | 15.08.2023 23:01:14 | 1.295 | 0 | 152 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 0.141 | 0.026 | 0.033 | 0.089 | 0 | 0 | 5.333
4269831 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054119-AG DIREK/5513820-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:28:36 | 15.08.2023 23:05:18 | 4.611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
4269833 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5928211-TR-34 TAVSANLI AG PANOSU/47131062-1 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 20:17:05 | 15.08.2023 23:40:00 | 3.382 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0.064 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 3.173
4269866 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887262-TR-2 KOSELER MH AG PANOSU/1835198-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 22:46:37 | 15.08.2023 23:49:36 | 1.049 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 0 | 0.146 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 4.22
4269880 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5889108-TR-19 KESTEL AG PANOSU/1826098-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 22:56:59 | 16.08.2023 00:44:50 | 1.797 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.122
4269885 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97453-Kirinti ve Özel Müsteriler Ayiricisi/47524144- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 23:09:42 | 16.08.2023 00:30:42 | 1.35 | 0 | 75 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.175 | 2.85 | 0.001 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 10.061
4269888 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Merkezi | 56278774-DM-GELIBOLU/47456391-SEHIR-2 | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 22:56:28 | 16.08.2023 00:30:32 | 1.568 | 0 | 11145 | 0 | 3 | 6 | 1934 | 3 | 4 | 0 | 890.878 | 0 | 0.011 | 72.757 | 411.177 | 12.998 | 14.57 | 1402.391
4269905 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263653-HACIOSMAN KUTLUCA GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 23:57:45 | 15.08.2023 23:58:30 | 0.013 | 1 | 193 | 4 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.005 | 0.153 | 0.014 | 0.003 | 0.76 | 0.009 | 0 | 0 | 0.944
4269908 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 8721-TR-4 23 NISAN/47265625-SEMT-TR | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 23:51:00 | 16.08.2023 00:55:00 | 1.067 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.464 | 0 | 0 | 0 | 14.513 | 0 | 0 | 45.977
4269909 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16186-TR-9/47659937-EGRITAS TR1 ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 22:56:48 | 16.08.2023 01:10:31 | 2.229 | 0 | 901 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 72.313 | 0 | 3.666 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 77.771
4269915 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138762-DIZPSIZGÖL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 00:18:10 | 16.08.2023 00:18:58 | 0.013 | 1 | 389 | 0 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0.002 | 0.026 | 0.017 | 0 | 0 | 0.322
4269924 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 53998535-TR-17 AG PANOSU/53998460- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 00:07:47 | 16.08.2023 00:56:12 | 0.807 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.497 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 16.45
4269927 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90345-ÇATALSÖGÜT GURUBU HATBASI AYIRICISI/47470426- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 00:08:14 | 16.08.2023 02:42:43 | 2.574 | 0 | 371 | 1 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.138 | 0.278 | 0.037 | 7.778 | 0.632 | 0 | 0 | 39.864
4269932 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931232-AG DIREK/5106697-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 00:32:25 | 16.08.2023 02:14:54 | 1.708 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193
4269936 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1957-MUDANYA DM/47451571-TR-4A CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 00:54:02 | 16.08.2023 00:55:48 | 0.029 | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 3.256
4269939 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867392-TR-1/47 AG PANOSU/1933635-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 00:57:20 | 16.08.2023 01:55:23 | 0.967 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 0 | 0 | 0 | 5.244 | 0 | 0 | 12.681
4269943 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 53998535-TR-17 AG PANOSU/53998460- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 01:10:41 | 16.08.2023 02:24:10 | 1.225 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.853 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 21.617
4269950 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5874827-TR- CAYIRHISAR MEZARLIK ARKASI AG PANOSU/1861921-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 01:32:32 | 16.08.2023 02:19:03 | 0.775 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 9.195
4269957 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47454136-DM-1/23A ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 01:21:30 | 16.08.2023 02:19:02 | 0.959 | 0 | 6957 | 0 | 3 | 9 | 385 | 1 | 0 | 0 | 4.723 | 0 | 0.001 | 0.139 | 0.719 | 0.003 | 0 | 5.585
4269959 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093245-CUKUR CAYIR AKKOY TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 02:26:26 | 16.08.2023 02:26:51 | 0.007 | 1 | 449 | 0 | 17 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0.011 | 0.291 | 0 | 0.009 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.379
4269967 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9426-Tr-YENICEABAT KOK1/47425290-JANDARMA DM 31 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 02:43:53 | 16.08.2023 02:47:00 | 0.052 | 0 | 9636 | 0 | 2 | 0 | 845 | 0 | 3 | 0 | 27.58 | 0 | 0.036 | 0 | 3.91 | 0 | 0.197 | 31.722
4269968 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443371-TERZILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 02:44:22 | 16.08.2023 02:45:08 | 0.013 | 2 | 470 | 53 | 19 | 1 | 87 | 0 | 3 | 0.012 | 0.316 | 0.331 | 0.052 | 0.003 | 0.056 | 0 | 0 | 0.77
4269976 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47452281-HARMAN DEMIRCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 04:27:52 | 16.08.2023 04:28:38 | 0.013 | 4 | 684 | 0 | 12 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0.02 | 0.203 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.017 | 0 | 0 | 0.265
4269978 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 04:44:21 | 16.08.2023 04:45:21 | 0.017 | 2 | 682 | 3 | 18 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0.121 | 0.328 | 0.116 | 0.034 | 0.225 | 0.047 | 0.568 | 0 | 1.439
4269979 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 04:45:41 | 16.08.2023 04:47:14 | 0.026 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.399 | 0 | 5.947 | 0 | 6.742
4269980 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 04:56:21 | 16.08.2023 04:56:51 | 0.008 | 1 | 197 | 2 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.006 | 0.057 | 0.017 | 0.008 | 0.062 | 0.003 | 0 | 0 | 0.153
4269981 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47256394-GERI DONUS CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 05:08:11 | 16.08.2023 09:37:42 | 4.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
4269984 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424669-KAYIKCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:00:25 | 16.08.2023 06:01:25 | 0.017 | 11 | 1011 | 80 | 54 | 14 | 141 | 4 | 0 | 0.091 | 0.954 | 0.799 | 0.271 | 0.209 | 0.177 | 0.671 | 0 | 3.172
4269985 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47452282-DENIZLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:01:50 | 16.08.2023 06:05:29 | 0.061 | 1 | 284 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.003 | 0.147 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.158
4269987 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245535-KOSEDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:36:33 | 16.08.2023 06:45:27 | 0.148 | 10 | 771 | 8 | 14 | 13 | 95 | 1 | 0 | 0.983 | 3.903 | 3.747 | 0.077 | 3.454 | 0.923 | 0.1 | 0 | 13.187
4269990 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507376-DEREKÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:50:34 | 16.08.2023 06:51:19 | 0.013 | 3 | 664 | 11 | 40 | 8 | 84 | 0 | 0 | 0.33 | 0.415 | 0.156 | 0.214 | 0.344 | 0.086 | 0 | 0 | 1.545
4269992 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290438-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:59:33 | 16.08.2023 07:01:22 | 0.03 | 9 | 12410 | 41 | 888 | 72 | 1839 | 11 | 2 | 0.245 | 19.913 | 2.889 | 3.418 | 9.801 | 10.146 | 23.912 | 0.058 | 70.381
4269993 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17194-TR-24 /47280185-TR-28 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:05:09 | 16.08.2023 07:13:18 | 0.136 | 2 | 17214 | 0 | 113 | 25 | 1138 | 3 | 9 | 0.901 | 18.996 | 0 | 1.362 | 4.139 | 9.317 | 1.074 | 0.534 | 36.324
4269994 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47244530-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:17:18 | 16.08.2023 07:17:48 | 0.008 | 1 | 591 | 0 | 69 | 5 | 67 | 2 | 0 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.079 | 0.36 | 0.185 | 0.271 | 0 | 1.375
4269997 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16949-TR-59/47454382-Tr-70 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:17:11 | 16.08.2023 07:42:16 | 0.418 | 2 | 4867 | 0 | 55 | 13 | 123 | 0 | 6 | 22.81 | 149.572 | 0 | 19.176 | 40.584 | 30.52 | 0 | 8.953 | 271.614
4269998 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:30:32 | 16.08.2023 07:31:02 | 0.008 | 0 | 282 | 2 | 35 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0.003 | 0.062 | 0.368 | 0.115 | 0 | 0 | 0.891
4270001 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90344-KARAGÖZLER HATBASI AYIRICISI/47468468- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:33:02 | 16.08.2023 10:40:45 | 4.129 | 0 | 263 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.139 | 1.363 | 0.27 | 13.75 | 1.595 | 0 | 0 | 61.116
4270002 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 94615-TR-MENDERES KUZAY AYIRICISI/47508788- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 04:55:13 | 16.08.2023 10:04:11 | 5.149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 15.858 | 0 | 483.982 | 0 | 502.22
4270004 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/55121964-ETIBOR KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:30:45 | 16.08.2023 07:34:17 | 0.059 | 3 | 510 | 6 | 12 | 4 | 63 | 2 | 0 | 0.008 | 0.404 | 0.155 | 0.016 | 0.029 | 0.144 | 0.776 | 0 | 1.531
4270007 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5882863-TR-1 ARIZ MH AG PANOSU/1818562-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:34:36 | 16.08.2023 08:40:54 | 1.105 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 2.721 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 5.872
4270008 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:37:10 | 16.08.2023 07:39:05 | 0.032 | 4 | 1569 | 8 | 37 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0.673 | 2.816 | 0.637 | 0.238 | 0.085 | 0.821 | 0 | 0 | 5.27
4270009 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15819-PELITOREN KOK/47257417-KALITLICUKUR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:42:30 | 16.08.2023 07:43:15 | 0.013 | 1 | 38 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.008 | 0.039 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4270011 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103403-FEVZIPASA ARIZ ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47680810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:48:37 | 16.08.2023 08:24:44 | 0.602 | 0 | 112 | 38 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 142.142 | 1.493 | 1.564 | 0.357 | 0 | 0 | 148.784
4270012 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5898461-TR-15 AG PANOSU/1838490-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:36:05 | 16.08.2023 08:45:54 | 1.163 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0.426 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.415
4270013 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 51960950-TAS OCAKLARI/51961110-ÇIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:57:37 | 16.08.2023 11:47:53 | 3.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.221 | 0 | 2509.841 | 0 | 2522.062
4270015 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5879991-TR-1 HANCERLI MH AG PANOSU/1816857-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:34:50 | 16.08.2023 12:15:13 | 4.673 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.312 | 0 | 5.991 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 36.369
4270027 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093027-ALTINOVA RING 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:19:36 | 16.08.2023 08:25:54 | 0.105 | 0 | 1306 | 1 | 235 | 12 | 435 | 8 | 2 | 0 | 10.56 | 0.804 | 4.856 | 17.526 | 25.3 | 47.519 | 1.356 | 107.922
4270028 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 56465870-Yayla Irsadiye Gurubu hat basi ayiricisi/56465720- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 01:13:01 | 16.08.2023 09:03:14 | 7.837 | 0 | 126 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.627 | 0 | 0 | 1.334 | 0.473 | 0 | 0 | 38.434
4270029 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 110621-BÖRÜLCEAGAÇ TR1 HATBASI AYIRICISI/47455614-TR-1 BOLCEAGAC | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:57:15 | 16.08.2023 09:00:20 | 1.051 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.746 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.254 | 3.249
4270035 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16428-KOK-GURECE /51859863-GURECI ALTI CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:10:02 | 16.08.2023 12:19:56 | 5.165 | 0 | 480 | 0 | 14 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 163.88 | 0 | 7.893 | 22.858 | 41.814 | 0 | 0 | 236.445
4270038 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16079-TR-2 EGRITAS/47455757-EGRITAS TR 12 DIREK TIPI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 06:04:28 | 16.08.2023 09:34:22 | 3.498 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.067
4270039 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47459209-GEMLIK CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:23:40 | 16.08.2023 10:21:29 | 1.963 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.376 | 0 | 373.646 | 0 | 25.159 | 0 | 422.182
4270041 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104794-Bolayir Gökçe çiçek Hatbasi Sek./48525640- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:34:25 | 16.08.2023 09:39:11 | 1.079 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757
4270042 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47261457-TR 1/8 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:50:03 | 16.08.2023 08:54:22 | 0.072 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 1.463
4270043 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1957-MUDANYA DM/47451571-TR-4A CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:50:03 | 16.08.2023 08:52:32 | 0.041 | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 4.706 | 0 | 0 | 0 | 11.688 | 0 | 0 | 16.394
4270044 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95877-BAKIRKÖY BADEMLIOGLU ÇIFTLIGI GRUP HATBASI AYIRICISI/47540160- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:53:07 | 16.08.2023 09:35:06 | 0.699 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 56.894 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 57.225
4270045 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1777- KARALAR DM/47242431-BOS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:53:57 | 16.08.2023 08:54:42 | 0.013 | 0 | 2315 | 1 | 0 | 4 | 47 | 7 | 1 | 0 | 2.574 | 0.002 | 0 | 0.419 | 0.49 | 13.546 | 0.059 | 17.091
4270047 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47445951-HES GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:56:17 | 16.08.2023 12:14:02 | 3.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4270049 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050412-EVRESE TR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:57:31 | 16.08.2023 08:58:01 | 0.008 | 0 | 413 | 1 | 1 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.153 | 0 | 0.21 | 0.19 | 0 | 0 | 0.995
4270050 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1263026-AG DIREK/5717733-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:34:48 | 16.08.2023 13:54:43 | 5.332 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43
4270052 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894697-TR-2 IRFANIYE AG PANOSU/1803530-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:00:15 | 16.08.2023 10:38:04 | 1.63 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.356 | 0 | 0 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 20.164
4270054 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 54026847-SDK/57588132- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:02:07 | 16.08.2023 10:25:16 | 1.386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4270055 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432061-DERECAVUS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:02:52 | 16.08.2023 09:03:31 | 0.011 | 0 | 189 | 0 | 9 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0.132 | 7.896 | 0.216 | 0 | 0 | 8.647
4270056 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3736-TR-117/47544172-Tr-118 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:03:26 | 19.08.2023 12:51:11 | 3.796 | 0 | 179 | 1 | 55 | 4 | 44 | 0 | 2 | 0 | 63.746 | 15.979 | 58.788 | 37.305 | 154.336 | 0 | 330.329 | 660.483
4270058 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432088-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:04:51 | 16.08.2023 09:50:57 | 0.768 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1.166 | 0 | 15.391 | 0 | 16.619
4270060 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47453181-KOYLER BOTANIKPARK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:08:03 | 16.08.2023 09:11:48 | 0.063 | 0 | 1389 | 7 | 6 | 8 | 99 | 2 | 0 | 0 | 5.423 | 3.907 | 0.253 | 4.282 | 7.443 | 4.197 | 0 | 25.504
4270061 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5937929-TR-2 AKKOY AG PANOSU/47128813-1 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 13:25:17 | 18.08.2023 16:27:31 | 3.037 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.282
4270065 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23220-TR-21/47116727-TR-22 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 10:03:00 | 18.08.2023 12:14:26 | 2.191 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.721 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 25.837
4270068 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939339-TR-4/19 ISMET PASA DEVLET HASTAHANESI AG PANOSU/47132510-2 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:18:02 | 19.08.2023 10:36:08 | 1.302 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.687 | 0 | 0 | 0 | 5.188 | 0 | 0 | 30.876
4270069 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23339-TR-4/19 ISMET PASA DEVLET HASTAHANESI/47099688-TR 4/22-CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:12:42 | 19.08.2023 10:34:10 | 1.358 | 0 | 294 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.767 | 0 | 0 | 92.972 | 16.768 | 0 | 0 | 150.507
4270070 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5908915-TR-1 CARIKSIZ KOYU AG PANOSU/47754914-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:19:54 | 16.08.2023 13:10:54 | 3.85 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 3.819
4270071 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996839-MECIDIYE KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:19:18 | 16.08.2023 09:19:38 | 0.006 | 1 | 370 | 1 | 65 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.032 | 0.11 | 0.012 | 0.241 | 0 | 0 | 0.875
4270073 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 49620839-TR-8 BADEMLI AG PANOSU/49621003- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 08:06:18 | 16.08.2023 16:51:01 | 8.745 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.715 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 35.063
4270074 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941885-TR-25 AG PANOSU/47134354-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 10:28:19 | 18.08.2023 13:03:24 | 2.585 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.404 | 0 | 0 | 0 | 12.406 | 0 | 0 | 77.809
4270076 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531175-SDK/5472253-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:00:56 | 16.08.2023 13:05:17 | 4.073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 13.628 | 0 | 0 | 13.654
4270077 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:23:00 | 16.08.2023 09:23:30 | 0.008 | 0 | 754 | 0 | 3 | 13 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0.001 | 13.637 | 0.448 | 6.014 | 0 | 21.275
4270079 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 100147-TOPAGAÇ HAT BASI AYIRICISI/47681537- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 11:28:32 | 18.08.2023 13:14:16 | 1.762 | 0 | 717 | 0 | 5 | 0 | 81 | 1 | 1 | 0 | 98.436 | 0 | 0.943 | 0 | 50.031 | 2.027 | 1.329 | 152.765
4270080 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 97142-SEÇ KÖY KATIRLI TARAFI AYIRICISI/47526076- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:08:39 | 16.08.2023 13:47:00 | 4.639 | 0 | 332 | 0 | 3 | 4 | 47 | 0 | 1 | 0 | 120.256 | 0 | 1.18 | 17.354 | 54.331 | 0 | 16.218 | 209.339
4270081 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15899-KOK-RADAR /47243781-LAPSEKI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:24:55 | 16.08.2023 09:25:25 | 0.008 | 8 | 1607 | 14 | 168 | 50 | 254 | 12 | 1 | 0.119 | 2.407 | 1.136 | 0.63 | 7.174 | 0.711 | 12.212 | 0.199 | 24.587
4270082 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5942719-Tr-2 MECIDIYE KOYU AG PANOSU/47130439-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:26:23 | 16.08.2023 10:10:11 | 0.73 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0.626 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 3.092
4270087 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883204-TR- DOGANLAR MH AG PANOSU/1825318-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:23:45 | 16.08.2023 14:33:33 | 5.163 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.845 | 0 | 0 | 0 | 12.387 | 0 | 0 | 47.232
4270088 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 56256790-MARMARA ÇIKNARLI KÖK/56256803-BADALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:37:43 | 16.08.2023 10:06:33 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.533 | 0 | 354.217 | 0 | 364.75
4270089 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2614-TR- CEZAEVI KÖK/47425466-GÜMÜSHANELILER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:30:48 | 16.08.2023 10:35:35 | 1.08 | 0 | 490 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.789 | 0 | 0 | 70.844 | 45.289 | 0 | 0 | 170.921
4270090 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13994-BEREKETLI KOK/47570585-BEREKETLI CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:50:54 | 16.08.2023 10:29:45 | 0.647 | 2 | 970 | 3 | 47 | 3 | 127 | 0 | 1 | 5.131 | 57.985 | 0.346 | 6.029 | 3.427 | 13.802 | 0 | 0.013 | 86.732
4270092 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544591-SDK/5652426-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:29:03 | 16.08.2023 12:10:05 | 2.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 1.986
4270095 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551961-SDK/5743890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:55:24 | 16.08.2023 14:31:36 | 4.603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 2.073
4270096 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5938259-TR-1 FISTIKLI AG PANOSU/47132047-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:47:18 | 16.08.2023 11:16:58 | 1.494 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 0 | 21.118 | 0 | 0 | 25.262
4270105 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17120-SALUR KOK/47458506-BETA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:06:36 | 16.08.2023 11:10:45 | 2.069 | 0 | 28 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.793 | 30.498 | 0 | 0.585 | 0.58 | 0 | 0.518 | 38.974
4270106 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283048- KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:18:37 | 16.08.2023 10:19:37 | 0.017 | 1 | 1218 | 3 | 34 | 8 | 142 | 0 | 0 | 0.101 | 1.595 | 0.391 | 0.925 | 0.179 | 0.566 | 0 | 0 | 3.757
4270107 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028341-AG DIREK/5396176-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:12:45 | 16.08.2023 19:27:37 | 9.248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262
4270109 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93395-Gölcük Ova Hatbasi Ayiricisi/47574979- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:16:32 | 16.08.2023 11:45:33 | 1.483 | 0 | 132 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.291 | 0 | 12.959 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 38.014
4270114 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:29:48 | 16.08.2023 10:30:17 | 0.008 | 2 | 154 | 3 | 37 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0.03 | 0.162 | 0.094 | 0.042 | 0.756 | 0.029 | 0 | 0 | 1.111
4270118 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:40:02 | 16.08.2023 10:54:00 | 0.233 | 2 | 792 | 5 | 27 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.968 | 15.177 | 4.67 | 1.109 | 0.166 | 4.822 | 0 | 0 | 26.912
4270122 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082892-AG DIREK/5646446-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:41:24 | 16.08.2023 12:24:42 | 1.722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
4270123 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:42:36 | 16.08.2023 10:44:14 | 0.027 | 2 | 1908 | 8 | 23 | 13 | 208 | 3 | 1 | 0.002 | 3.718 | 0.34 | 0.07 | 0.38 | 0.926 | 1.932 | 0.114 | 7.483
4270124 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3528748-SDK/5307289-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:45:29 | 16.08.2023 11:23:24 | 0.632 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 1.043
4270129 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:57:22 | 16.08.2023 10:58:30 | 0.019 | 0 | 626 | 5 | 35 | 1 | 83 | 1 | 2 | 0 | 0.789 | 0.115 | 0.219 | 0 | 0.275 | 0.186 | 0.135 | 1.718
4270131 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994353-AG DIREK/5280874-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:10:04 | 16.08.2023 14:50:17 | 4.67 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.695
4270132 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47456850-KUMKENT CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 09:52:40 | 16.08.2023 11:54:56 | 2.038 | 1 | 532 | 20 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2.17 | 65.795 | 292.326 | 0 | 50.209 | 27.674 | 0 | 0 | 438.174
4270135 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870097-TR-139 AG PANOSU/1857581-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:59:43 | 16.08.2023 13:02:12 | 2.041 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 1.663
4270136 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19222-TR-1 YENICIFTLIK/47295062-TR-1 YENICIFTLIK TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 10:48:21 | 16.08.2023 13:40:13 | 2.864 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.015 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 23.354
4270137 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47263073-CINARCIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:04:06 | 16.08.2023 11:04:36 | 0.008 | 2 | 607 | 0 | 5 | 4 | 50 | 2 | 0 | 0.06 | 0.809 | 0 | 0.004 | 0.046 | 0.097 | 2.024 | 0 | 3.039
4270147 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 56256790-MARMARA ÇIKNARLI KÖK/56256803-BADALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:20:47 | 16.08.2023 11:21:36 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 8.521 | 0 | 11.978
4270148 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 56256790-MARMARA ÇIKNARLI KÖK/56256803-BADALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:22:15 | 16.08.2023 11:38:57 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.785 | 0 | 136.581 | 0 | 192.366
4270149 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416289-TR-25 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:15:00 | 16.08.2023 12:25:45 | 1.179 | 0 | 8540 | 7 | 11 | 20 | 505 | 3 | 3 | 0 | 13.562 | 0.027 | 0.046 | 2.668 | 6.797 | 8.557 | 0.299 | 31.957
4270151 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2299-TR-2 UMURBEY/47288074-Tr-11 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:27:35 | 16.08.2023 11:29:20 | 0.029 | 0 | 1369 | 0 | 5 | 4 | 133 | 1 | 3 | 0 | 3.978 | 0 | 0.037 | 0.324 | 1.267 | 0.418 | 0.568 | 6.592
4270155 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17038-TR-1A/47283101-Tr-HASANBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:32:45 | 16.08.2023 11:34:18 | 0.026 | 0 | 772 | 0 | 16 | 0 | 75 | 2 | 1 | 0 | 2.252 | 0 | 0.191 | 0 | 0.77 | 1.237 | 0.048 | 4.499
4270157 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545161-SDK/5652600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:30:28 | 16.08.2023 12:40:27 | 1.166 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.982 | 0 | 0 | 0 | 30.523 | 0 | 0 | 41.504
4270159 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56606491-ÇAMLICA ÖZEL ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:25:24 | 20.08.2023 10:48:36 | 1.387 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.105 | 0 | 29.25 | 0 | 172.017 | 0 | 244.372
4270161 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 53998535-TR-17 AG PANOSU/53998460- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:30:28 | 16.08.2023 17:24:37 | 5.903 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 190.371 | 0 | 0 | 0 | 59.964 | 0 | 0 | 250.335
4270166 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 56341951-DM-1 KORU/56342076-TR-7/TR-8 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:53:12 | 16.08.2023 11:53:47 | 0.01 | 0 | 1096 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1.237 | 0 | 0.001 | 0 | 0.479 | 0 | 0.195 | 1.912
4270167 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56382455-TR-33 KORAY LISESI YANI AG PANOSU/56382508- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:23:29 | 19.08.2023 15:46:33 | 6.384 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 2 | 0 | 612.354 | 0 | 0 | 0 | 334.869 | 0 | 23.607 | 970.83
4270168 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:53:13 | 16.08.2023 11:53:44 | 0.009 | 0 | 2511 | 1 | 124 | 7 | 202 | 1 | 0 | 0 | 4.339 | 0.002 | 0.318 | 2.23 | 1.484 | 1.908 | 0 | 10.279
4270169 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23540-TR-4 ELMALIK RMU/47095692-TRAFO KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:53:16 | 16.08.2023 11:54:59 | 0.029 | 0 | 414 | 0 | 23 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0.036 | 0.048 | 0.302 | 0 | 0 | 1.113
4270170 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878507-TR-21 GORUKLE AG PANOSU/1797074-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:53:10 | 16.08.2023 13:23:45 | 1.509 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.126 | 0 | 0 | 0 | 3.661 | 0 | 0 | 38.787
4270171 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57989907-DM-1/23/57555000- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 17:04:07 | 18.08.2023 17:27:41 | 0.393 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 8.17 | 0.08 | 0 | 0 | 10.014
4270173 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47423513-KARABALÇIK OVAAKCA-1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:49:58 | 16.08.2023 12:42:09 | 0.87 | 0 | 1387 | 0 | 2 | 43 | 62 | 33 | 0 | 0 | 109.178 | 0 | 0.362 | 602.242 | 19.319 | 2409.694 | 0 | 3140.795
4270175 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47447255-TOYBELEN GRUP | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:19:00 | 16.08.2023 13:42:45 | 2.396 | 3 | 1033 | 8 | 24 | 2 | 117 | 0 | 0 | 6.631 | 160.737 | 56.662 | 20.581 | 2.942 | 40.063 | 0 | 0 | 287.617
4270176 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18887-KOK- KALKIM/47240271-ORMAN ÖNÜ VE LISE ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.08.2023 14:02:00 | 18.08.2023 18:00:41 | 3.978 | 0 | 271 | 1 | 4 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65.674 | 80.24 | 5.483 | 2.152 | 19.043 | 0 | 0 | 172.591
4270180 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1770-ISMAIL BEY KÖK/47458642-YIGITKÖY DM ÇIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:52:26 | 16.08.2023 12:56:30 | 1.068 | 3 | 567 | 6 | 22 | 2 | 52 | 0 | 2 | 3.457 | 51.818 | 46.042 | 8.019 | 0.111 | 9.599 | 0 | 1.364 | 120.41
4270185 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:07:14 | 16.08.2023 12:17:06 | 0.164 | 9 | 2567 | 19 | 135 | 9 | 347 | 3 | 0 | 0.494 | 4.372 | 2.272 | 1.023 | 0.375 | 2.244 | 2.663 | 0 | 13.442
4270186 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 910229-AG DIREK/5020287-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 11:41:13 | 16.08.2023 17:59:29 | 6.304 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76
4270187 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042003-OMYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:16:37 | 16.08.2023 12:17:07 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.696 | 0 | 41.696
4270188 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:17:13 | 16.08.2023 12:18:13 | 0.017 | 2 | 369 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.17 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 1.226
4270195 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870864-TR- KSS 61.BLOK AG PANOSU/1933141-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:11:49 | 16.08.2023 13:19:42 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.094 | 0 | 0 | 22.094
4270199 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 49431121-DM-8 TR-5 KOY HIZMETLERI AG PANOSU/49431066- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:03:58 | 16.08.2023 15:10:11 | 3.104 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.016 | 0 | 0 | 0 | 40.154 | 0 | 0 | 66.17
4270204 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 55599736-SDK- C01/56342669-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:29:01 | 16.08.2023 14:32:43 | 2.062 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.693 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 31.246
4270207 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47442952-KURSUNLU 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:31:43 | 16.08.2023 12:34:10 | 0.041 | 0 | 8731 | 0 | 3 | 0 | 418 | 1 | 1 | 0 | 32.179 | 0 | 0.006 | 0 | 8.741 | 5.965 | 0.103 | 46.995
4270209 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:33:54 | 16.08.2023 13:47:00 | 1.218 | 2 | 369 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 1 | 12.751 | 58.894 | 0 | 0.001 | 0 | 20.572 | 0 | 0.025 | 92.242
4270216 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1690-TR-33/47445501-YEKEV TR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:31:37 | 16.08.2023 13:03:05 | 0.524 | 0 | 4262 | 0 | 3 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 188.214 | 0 | 0.321 | 0 | 42.669 | 0 | 0.052 | 231.256
4270217 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869041-TR-1C/10 AG PANOSU/1933613-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:15:09 | 16.08.2023 15:00:03 | 2.748 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.441
4270221 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548491-SDK/3465373-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:32:56 | 16.08.2023 15:06:00 | 2.551 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.266 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 23.691
4270225 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879077-TR- HAYDAR MH AG PANOSU/1815007-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:40:36 | 16.08.2023 13:27:23 | 0.78 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.409 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 3.696
4270228 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 844537-AG DIREK/4940433-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:04:12 | 16.08.2023 14:55:04 | 1.848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
4270232 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870262-TR-15 1.SAKARYA MH ESKI BEYKOY YOLU AG PANOSU/1808206-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:13:10 | 16.08.2023 13:59:20 | 0.769 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.166 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 12.882
4270233 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877329-TR- YUKARICAKALLAR MH AG PANOSU/1819494-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:11:33 | 16.08.2023 14:28:23 | 1.28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 2.158
4270240 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 21339-TR-15/47250216-SEM TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:06:46 | 16.08.2023 15:25:26 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.53 | 0 | 0 | 24.53
4270241 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56049995-KARAKOCA KÖY GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:25:12 | 16.08.2023 14:45:19 | 1.335 | 3 | 885 | 5 | 6 | 2 | 117 | 1 | 1 | 11.162 | 72.083 | 33.701 | 8.345 | 0.761 | 15.143 | 48.011 | 0 | 189.206
4270242 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47454980-GUMUSCAY | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 05:54:58 | 15.08.2023 09:04:00 | 3.151 | 7 | 5322 | 103 | 386 | 29 | 608 | 6 | 7 | 35.605 | 532.026 | 820.111 | 124.902 | 528.396 | 258.206 | 1213.237 | 29.769 | 3542.252
4270244 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 108621-Kuyualan Köyü Hatbasi Ayiricisi/47680931- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:26:45 | 16.08.2023 15:22:01 | 2.921 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.216 | 0 | 0.202 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 21.203
4270245 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:23:32 | 16.08.2023 13:24:17 | 0.013 | 2 | 1174 | 11 | 20 | 9 | 86 | 2 | 1 | 0.092 | 1.613 | 5.408 | 0.307 | 0.346 | 0.483 | 0.873 | 0.03 | 9.153
4270246 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16026-TR-1/34/47404880-TRAFO KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:07:11 | 16.08.2023 13:46:41 | 0.658 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.523 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 8.694
4270248 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970030-GÜRSU ER KAGIT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 12:25:47 | 16.08.2023 13:24:55 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 23.45
4270249 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18476-TR-1 MERKEZ/47462546-TR-36 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:08:48 | 16.08.2023 14:33:35 | 1.413 | 0 | 4998 | 1 | 38 | 4 | 278 | 0 | 3 | 0 | 487.072 | 8.655 | 6.148 | 46.695 | 267.945 | 0 | 43.265 | 859.78
4270253 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986707-AG DIREK/5309343-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:34:29 | 16.08.2023 16:25:13 | 2.845 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 1.004
4270270 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093420-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:00:28 | 16.08.2023 14:00:57 | 0.008 | 0 | 110 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 2.968 | 0.103 | 1.326 | 0.017 | 4.534
4270274 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909531-TR 2 SARICAELI KOYU AG PANOSU/47748210-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:06:38 | 16.08.2023 16:37:21 | 2.512 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.982 | 0 | 8.254 | 0 | 8.395 | 0 | 0 | 20.631
4270280 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56651741-BABASULTAN AKINCILAR GRUP HATBASI/56482128- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:01:49 | 21.08.2023 16:36:42 | 7.581 | 5 | 588 | 3 | 3 | 2 | 60 | 0 | 0 | 3.862 | 293.679 | 298.89 | 1.593 | 0.902 | 67.821 | 0 | 0 | 666.747
4270281 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1725-TR-2/7/57724038-TR-2/7-TR-2/13 ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:12:47 | 16.08.2023 19:18:11 | 5.09 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4270282 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105102-Akpinar Köyü Hat Basi Ayiricisi/47644078- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 13:38:45 | 16.08.2023 15:38:22 | 1.993 | 0 | 54 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.924 | 14.087 | 2.072 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 25.125
4270284 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 49524145-HASANKOY KOK/48811706-HASANKOY ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:04:37 | 22.08.2023 12:47:09 | 3.709 | 0 | 167 | 1 | 26 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 75.544 | 1.363 | 55.773 | 1465.858 | 52.641 | 470.565 | 0 | 2121.744
4270289 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725007-AG DIREK/5456197-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:09:59 | 16.08.2023 18:37:34 | 4.459 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473
4270290 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47263256-MARMARA BIRLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:32:40 | 16.08.2023 14:33:25 | 0.013 | 0 | 109 | 0 | 3 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.004 | 0.534 | 0.086 | 10.221 | 0 | 11.021
4270296 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024018-AG DIREK/5350911-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:41:51 | 16.08.2023 21:27:21 | 6.758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631
4270299 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549641-SDK/5705816-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:03:23 | 16.08.2023 15:49:56 | 1.776 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 1.01
4270301 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23982-TR-4 IHLAS EVLERI/47093139-IHLAS MOTOR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:16:57 | 16.08.2023 16:40:35 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.761 | 0 | 3772.314 | 0 | 4230.076
4270304 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 99277-SIDE TEKSTIL HAT BASI AYIRICISI/47572521- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:45:08 | 16.08.2023 17:14:44 | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 2.814
4270310 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260573-BENZINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:11:07 | 16.08.2023 15:09:19 | 0.97 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.302 | 1.891 | 2.128 | 0 | 12.913 | 0 | 24.234
4270312 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 3525833-SDK/3306248-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:20:51 | 16.08.2023 20:31:28 | 6.177 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.964 | 0 | 0.264 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 11.759
4270313 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050200-AG DIREK/5391687-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:50:44 | 16.08.2023 17:56:30 | 3.096 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685
4270318 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 977266-AG DIREK/5263709-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:04:51 | 16.08.2023 15:46:53 | 0.701 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
4270321 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9036-TR-7/1/47264125-TR-7/1 DTR AYIRICISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:08:31 | 16.08.2023 17:41:57 | 2.557 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.599 | 0 | 0 | 0 | 16.755 | 0 | 0 | 61.354
4270322 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089759-AG DIREK/5598110-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:08:13 | 16.08.2023 17:16:50 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0.404
4270327 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98083-ACT BETON GRUP BASI/47504419- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:42:49 | 16.08.2023 22:15:35 | 7.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.778 | 0 | 94.778
4270333 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 49703208-TR-12/5 AG PANOSU/49703240- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:35:25 | 16.08.2023 18:07:18 | 2.531 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.316 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 0 | 0 | 44.576
4270334 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047390-AG DIREK/5395697-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:33:15 | 16.08.2023 20:26:58 | 4.895 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929
4270336 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47439670-MARTAS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:10:04 | 20.08.2023 11:15:18 | 2.087 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 54.945 | 0 | 453.099 | 0 | 508.556
4270337 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47459209-GEMLIK CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 13:08:12 | 20.08.2023 16:45:11 | 3.616 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 5.917 | 0 | 0.176 | 0 | 6.547
4270338 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54009384-AG DIREK/5353377-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:43:51 | 16.08.2023 19:02:37 | 3.313 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
4270339 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3528740-SDK/5306911-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:45:58 | 16.08.2023 19:19:38 | 3.561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.752
4270343 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5901629-TR-17 AG PANOSU/1935956-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:48:57 | 16.08.2023 17:50:13 | 2.021 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 62.762 | 0 | 0 | 72.881
4270344 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5913889-TR-1 KUZUPINARI MH AG PANOSU/47777083-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:28:08 | 16.08.2023 17:29:32 | 2.023 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 5.234
4270345 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042521-AG DIREK/5420862-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:51:13 | 16.08.2023 19:54:27 | 4.054 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641
4270347 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47274037-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:59:48 | 16.08.2023 17:08:39 | 1.148 | 0 | 181 | 0 | 1 | 40 | 19 | 9 | 0 | 0 | 24.544 | 0 | 0.079 | 217.277 | 16.093 | 126.711 | 0 | 384.704
4270348 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532367-SDK/5386922-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:01:19 | 16.08.2023 16:59:45 | 0.974 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 4.15
4270349 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1097359-AG DIREK/5662080-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:06:28 | 17.08.2023 01:56:28 | 9.833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62
4270350 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1323644-AG DIREK/4688487-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:46:29 | 16.08.2023 19:20:08 | 3.561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887
4270358 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16472-TR- JANDARMA/47442902-YOL BOYU CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:47:53 | 19.08.2023 14:08:00 | 3.335 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 11 | 5 | 2 | 20.82 | 1.21 | 78.058 | 18.286 | 255.866 | 14.998 | 677.14 | 16.756 | 1083.134
4270359 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 845609-AG DIREK/4923829-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:09:47 | 16.08.2023 18:17:32 | 2.129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4270362 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5883578-TR-1/57 AG PANOSU/2139503- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:24:47 | 19.08.2023 10:22:34 | 0.963 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.541 | 0 | 0 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | 35.249
4270364 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5909843-TR 1 SARAYCIK KOYU AG PANOSU/47746214-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 15:08:48 | 16.08.2023 16:52:11 | 1.723 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 20.934 | 0 | 0.593 | 0 | 24.429 | 0 | 1.925 | 47.88
4270367 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022630-AG DIREK/5414169-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:04:08 | 16.08.2023 19:03:20 | 2.987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362
4270369 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:25:37 | 16.08.2023 16:26:07 | 0.008 | 1 | 702 | 4 | 32 | 8 | 166 | 0 | 4 | 0 | 0.954 | 0.143 | 0.148 | 0.11 | 0.537 | 0 | 0.443 | 2.334
4270370 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:25:47 | 16.08.2023 16:26:27 | 0.011 | 0 | 957 | 5 | 64 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0.468 | 0.401 | 0.031 | 0.771 | 0 | 0 | 3.657
4270371 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47296077-SEHIR 1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 02:01:07 | 19.08.2023 02:15:45 | 0.244 | 0 | 5903 | 0 | 18 | 20 | 1106 | 5 | 5 | 0 | 7.266 | 0 | 0.055 | 2.393 | 3.464 | 4.501 | 0.28 | 17.96
4270372 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 49195505-TR-18 AG PANOSU/49195496- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:05:43 | 16.08.2023 18:14:22 | 2.144 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.279 | 0 | 0.147 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 4.925
4270377 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334123-ALTINOLUK TM AKÇAY | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:03:53 | 19.08.2023 11:53:33 | 1.828 | 3 | 4981 | 7 | 15 | 12 | 370 | 0 | 0 | 2.425 | 1154.044 | 1.805 | 5.966 | 604.63 | 547.535 | 0 | 0 | 2316.404
4270379 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5900589-TR-16 AG PANOSU/1924389-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:23:29 | 16.08.2023 17:08:01 | 0.742 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.506 | 0 | 0 | 0 | 8.717 | 0 | 0 | 17.223
4270383 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915397-TR-1/50 AG PANOSU/47777201-A KOLU | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:05:41 | 19.08.2023 17:52:23 | 8.778 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.079 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 23.939
4270384 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5892521-TR- SEMERCI KOY AG PANOSU/1840369-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:39:56 | 16.08.2023 19:26:50 | 2.782 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0.216 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 1.863
4270387 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19222-TR-1 YENICIFTLIK/47295062-TR-1 YENICIFTLIK TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:34:04 | 16.08.2023 18:30:45 | 1.945 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.789 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 9.626
4270388 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517338-SDK/5078538-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:37:50 | 16.08.2023 18:01:08 | 1.388 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582
4270390 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5919024-TR 1/49 AG PANOSU/47746659-D KOLU | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:11:34 | 19.08.2023 17:36:47 | 8.42 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.136 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 41.583
4270395 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914573-TR-3/38/1 AG PANOSU/47769700-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:24:19 | 19.08.2023 18:09:24 | 8.751 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 115.211 | 0 | 0 | 0 | 210.844 | 0 | 0 | 326.055
4270407 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 49431121-DM-8 TR-5 KOY HIZMETLERI AG PANOSU/49431066- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:09:52 | 16.08.2023 18:48:42 | 2.647 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.057 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 0 | 0 | 33.447
4270416 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47296077-SEHIR 1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 02:11:51 | 20.08.2023 02:31:36 | 0.329 | 0 | 5904 | 0 | 18 | 20 | 1106 | 5 | 5 | 0 | 76.511 | 0 | 0.54 | 24.094 | 35.818 | 36.672 | 2.575 | 176.21
4270418 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47461759-TR 12 | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:10:02 | 19.08.2023 14:14:37 | 4.077 | 1 | 23 | 1 | 15 | 11 | 66 | 7 | 2 | 16.929 | 152.052 | 183.547 | 32.487 | 166.362 | 39.574 | 325.037 | 53.898 | 969.886
4270420 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/54344483-GUNDOGDU | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:00:24 | 19.08.2023 13:31:48 | 3.524 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.027 | 0 | 0 | 0 | 54.884 | 0 | 0 | 0 | 61.911
4270421 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533809-SDK/5465260-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:07:26 | 16.08.2023 17:31:02 | 0.393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
4270422 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /56023916-PARLA FIDER CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:27:11 | 19.08.2023 10:35:10 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.279 | 0 | 32.964 | 0 | 113.243
4270423 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47440796-GEDELEK CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:10:23 | 20.08.2023 10:48:38 | 1.638 | 7 | 0 | 21 | 8 | 26 | 189 | 10 | 15 | 0.557 | 0 | 6.72 | 0.116 | 8.699 | 22.428 | 25.272 | 9.054 | 72.845
4270424 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 51960950-TAS OCAKLARI/51961093-ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 11:11:14 | 20.08.2023 17:44:18 | 6.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.966 | 0 | 1680.268 | 0 | 1698.233
4270425 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 48294945-ÇESNIGIR KÖY GRUP HATBASI AYIRICISI/47546017- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 09:15:05 | 19.08.2023 17:07:29 | 7.873 | 4 | 575 | 11 | 8 | 15 | 65 | 4 | 0 | 0.976 | 366.215 | 451.4 | 18.518 | 862.077 | 100.182 | 649.541 | 0 | 2448.907
4270427 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5886012-TR-4 AKSAKAL AG PANOSU/1823400-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:12:59 | 16.08.2023 19:51:37 | 2.644 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10.539 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 0 | 0 | 13.521
4270428 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57150075-TR-AKGÜN/56975447- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:39:42 | 20.08.2023 16:57:00 | 7.288 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 391 | 3 | 1 | 0 | 112.704 | 0 | 0 | 1071.451 | 913.687 | 245.038 | 29.397 | 2372.277
4270431 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913693-TR-6 GULPINAR AG PANOSU/47768604-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 16:44:52 | 16.08.2023 19:03:14 | 2.306 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0.208 | 0 | 7.679 | 0 | 0 | 10.027
4270433 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009072-AG DIREK/5457308-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:22:11 | 16.08.2023 20:29:45 | 3.126 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 1.659
4270438 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5899737-TR-21A AG PANOSU/1865772-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:31:03 | 16.08.2023 18:31:01 | 0.999 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.781 | 0 | 0 | 0 | 2.487 | 0 | 0 | 24.267
4270445 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452096-YIGIT DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:43:32 | 16.08.2023 17:44:18 | 0.013 | 3 | 2271 | 19 | 52 | 15 | 187 | 4 | 3 | 0.055 | 1.743 | 5.838 | 0.343 | 0.179 | 0.516 | 0.101 | 0.015 | 8.791
4270448 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 53998535-TR-17 AG PANOSU/53998460- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:27:54 | 16.08.2023 22:45:46 | 5.298 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.176 | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 0 | 0 | 124.095
4270452 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095966-TASKOPRU TR-2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:57:47 | 16.08.2023 17:59:21 | 0.026 | 0 | 668 | 1 | 51 | 1 | 84 | 3 | 2 | 0 | 0.915 | 0.255 | 0.186 | 0.015 | 1.159 | 0.626 | 0.015 | 3.171
4270454 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241185-TR-2/5 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:58:14 | 16.08.2023 18:14:40 | 0.274 | 0 | 546 | 0 | 12 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10.926 | 0 | 0.174 | 1.485 | 6.09 | 0 | 0 | 18.674
4270456 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889104-TR-9/1 GURSU AG PANOSU/1828621-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 17:34:13 | 16.08.2023 18:29:29 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4270463 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909531-TR 2 SARICAELI KOYU AG PANOSU/47748210-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:04:21 | 16.08.2023 20:00:00 | 1.927 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 4.008 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 7.487
4270464 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 955618-AG DIREK/5192570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:15:13 | 16.08.2023 19:33:20 | 1.302 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4270467 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:26:25 | 16.08.2023 18:26:55 | 0.008 | 2 | 154 | 3 | 37 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0.015 | 0.088 | 0.04 | 0.018 | 0.338 | 0.011 | 0 | 0 | 0.511
4270473 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5899105-TR- OTOGAR AG PANOSU/52052906- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:26:40 | 16.08.2023 18:41:47 | 0.252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 3.236
4270475 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 57004617-TR-63A/56525235- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:32:03 | 16.08.2023 18:57:17 | 0.421 | 1 | 4239 | 0 | 52 | 1 | 264 | 1 | 3 | 41.229 | 112.417 | 0 | 1.415 | 1.537 | 29.214 | 0.879 | 0.988 | 187.679
4270478 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21576-IM- ACEMLER/47249616-TR-2/3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:41:32 | 16.08.2023 18:43:35 | 0.034 | 0 | 4436 | 0 | 0 | 2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 7.896 | 0 | 0 | 1.158 | 2.943 | 0 | 0 | 11.997
4270479 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993197-SAVASTEPE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:42:03 | 16.08.2023 18:42:23 | 0.006 | 1 | 216 | 14 | 18 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0.108 | 0.167 | 0.459 | 0.07 | 0.033 | 0.044 | 0.007 | 0 | 0.888
4270480 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548457-SDK/5668746-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:33:24 | 16.08.2023 20:23:34 | 1.836 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 2.217
4270481 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454346-TR 33 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:48:25 | 16.08.2023 18:49:17 | 0.014 | 0 | 5902 | 0 | 21 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0.047 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 4.659
4270482 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 54061754-TR-15 AG PANOSU/54061836- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:36:32 | 16.08.2023 19:15:52 | 0.656 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 4.485 | 0 | 0 | 11.465
4270485 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 106037-SEMINUR KARASOY HATBASI AYIRICISI/47650919- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:32:44 | 16.08.2023 19:59:34 | 1.447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
4270491 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5919972-HALHALCA TR1 AG PANOSU/1928754-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:23:47 | 16.08.2023 19:23:09 | 0.989 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0.103 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 2.878
4270493 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1072365-AG DIREK/5569320-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:56:19 | 16.08.2023 20:30:13 | 1.565 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
4270495 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890142-AG DIREK/5015951-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:58:08 | 16.08.2023 20:00:11 | 1.034 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 1.121
4270496 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15788-AKLIMAN KOK/47455333-AKLIMAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 18:48:50 | 16.08.2023 20:12:42 | 1.398 | 19 | 80 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 71.332 | 3.607 | 0.218 | 0.403 | 4.043 | 2.289 | 0 | 0 | 81.891
4270503 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068510-AG DIREK/5528129-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:10:38 | 16.08.2023 21:33:03 | 2.374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
4270511 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517338-SDK/5078538-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:17:17 | 16.08.2023 20:12:20 | 0.918 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914
4270512 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757699-KARACABEY 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:20:47 | 16.08.2023 19:28:44 | 0.133 | 16 | 6222 | 433 | 59 | 72 | 1385 | 20 | 8 | 5.761 | 37.794 | 111.664 | 2.69 | 38.802 | 28.235 | 649.263 | 5.84 | 880.051
4270513 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454104-HARMANCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:26:07 | 16.08.2023 19:29:19 | 0.053 | 11 | 6147 | 4 | 184 | 19 | 662 | 4 | 8 | 0.445 | 9.242 | 0.004 | 0.08 | 0.553 | 2.413 | 7.937 | 0.133 | 20.808
4270514 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5909843-TR 1 SARAYCIK KOYU AG PANOSU/47746214-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:22:26 | 16.08.2023 20:52:43 | 1.504 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8.403 | 0 | 0.367 | 0 | 5.477 | 0 | 0.285 | 14.532
4270516 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878249-DM- ALTINOLUK AG PANOSU/1817977-4 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:38:17 | 16.08.2023 20:37:20 | 0.984 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.382 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 23.668
4270518 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47453241-CERRAH KALBURT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:39:52 | 16.08.2023 19:40:37 | 0.013 | 0 | 280 | 0 | 0 | 38 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 1.186 | 0.098 | 1.594 | 0 | 3.079
4270520 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074444-AG DIREK/5603315-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:43:52 | 16.08.2023 21:11:07 | 1.454 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389
4270523 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 56859044-TR-7 YENIKOY/56859106- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:25:59 | 16.08.2023 22:10:29 | 2.742 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.629 | 0 | 0 | 0 | 16.747 | 0 | 0 | 47.376
4270528 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 974906-AG DIREK/5328199-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:55:10 | 16.08.2023 21:46:48 | 1.86 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
4270529 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15576-TR-14 GARAJ KABIN/47458711-BURCU SALCA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:46:31 | 16.08.2023 20:14:52 | 0.473 | 1 | 320 | 2 | 61 | 5 | 84 | 3 | 0 | 6.695 | 6.842 | 0 | 2.97 | 0.892 | 5.242 | 102.408 | 0 | 125.049
4270542 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 10151-TR-1 IRSADIYE/47264835-TR-1 IRSADIYE DTR AYIRICISI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:00:34 | 16.08.2023 21:04:49 | 1.071 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.219
4270545 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022630-AG DIREK/5414169-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:10:43 | 16.08.2023 22:19:58 | 2.154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
4270547 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 106109-tr32\A ana hatbasi/48547219- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:07:08 | 16.08.2023 21:34:56 | 1.463 | 0 | 21 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 24.475 | 0.701 | 11.81 | 0.927 | 2.192 | 0 | 42.854
4270548 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Dagitim Transformatörü | 5885792-TR- ISLETME AG PANOSU/1843355-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:08:35 | 16.08.2023 20:32:21 | 0.396 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 3.109
4270550 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913693-TR-6 GULPINAR AG PANOSU/47768604-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:49:33 | 16.08.2023 20:45:56 | 0.939 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0.075 | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 2.779
4270552 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283560-TR 27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:16:58 | 16.08.2023 20:19:04 | 0.035 | 2 | 1078 | 4 | 31 | 18 | 120 | 4 | 1 | 0.285 | 5.006 | 0.982 | 0.079 | 8.547 | 2.737 | 0.822 | 0 | 18.459
4270566 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549259-SDK/5706439-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:14:47 | 16.08.2023 21:20:13 | 1.091 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
4270569 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:33:14 | 16.08.2023 20:33:59 | 0.013 | 2 | 553 | 10 | 133 | 4 | 59 | 2 | 2 | 0.036 | 0.398 | 0.186 | 0.101 | 1.778 | 0.138 | 1.785 | 0.008 | 4.429
4270580 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47263256-MARMARA BIRLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:40:03 | 16.08.2023 20:40:48 | 0.013 | 0 | 109 | 0 | 3 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0.002 | 0.138 | 0.049 | 1.8 | 0 | 2.081
4270595 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90768-ESENCE SAHIL BRANSMAN/47496739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:43:17 | 16.08.2023 22:37:31 | 1.904 | 1 | 1320 | 0 | 2 | 0 | 163 | 0 | 0 | 3.14 | 83.928 | 0 | 0.042 | 0 | 20.772 | 0 | 0 | 107.883
4270604 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3509096-SDK/3180225-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:43:49 | 16.08.2023 21:31:51 | 0.801 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.758 | 0 | 0 | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 11.731
4270641 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47263256-MARMARA BIRLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:11:28 | 16.08.2023 21:13:51 | 0.04 | 0 | 109 | 0 | 3 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.004 | 0.27 | 0.092 | 3.428 | 0 | 3.978
4270649 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93334-Mahmutça Ayiricisi/47557577-TR- MAHMUTCA MH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 20:57:43 | 16.08.2023 23:14:24 | 2.278 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.813
4270677 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:38:36 | 16.08.2023 21:39:05 | 0.008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.64
4270680 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:38:37 | 16.08.2023 21:39:22 | 0.013 | 2 | 553 | 10 | 133 | 4 | 59 | 2 | 2 | 0.036 | 0.398 | 0.177 | 0.096 | 1.701 | 0.131 | 1.7 | 0.008 | 4.247
4270684 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887408-TR-4 OVAKOY MH AG PANOSU/1829238-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:20:40 | 16.08.2023 23:03:21 | 1.711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.361
4270720 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106736-DEREKÖY ÇIGMIS GRUP BASI AYIRICISI/47610468- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:48:47 | 16.08.2023 22:39:11 | 0.84 | 1 | 153 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 10.619 | 3.445 | 0 | 0.107 | 0.775 | 0.387 | 0 | 0 | 15.333
4270731 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 108616-KAYNAKÇILAR HATBASI/47513589- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:31:10 | 16.08.2023 22:48:20 | 1.286 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.658 | 6.291 | 7.287 | 0 | 0.491 | 0 | 21.728
4270736 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 22:05:56 | 16.08.2023 22:08:17 | 0.039 | 10 | 2806 | 10 | 17 | 9 | 380 | 5 | 1 | 0.258 | 1.795 | 0.111 | 0.02 | 0.089 | 0.525 | 0.028 | 0 | 2.825
4270747 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021995-AG DIREK/5359023-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 22:16:21 | 16.08.2023 23:07:41 | 0.855 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
4270749 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 106109-tr32\A ana hatbasi/48547219- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 21:40:08 | 17.08.2023 00:08:45 | 2.477 | 0 | 21 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3.713 | 39.651 | 0.829 | 33.872 | 1.428 | 0.955 | 0 | 80.447
4270759 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17250-IM-5 BANDIRMA/47258923-TR-5/01 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 22:25:21 | 16.08.2023 22:26:12 | 0.014 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 2.025
4270768 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549259-SDK/5706439-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 22:25:16 | 16.08.2023 22:56:41 | 0.524 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
4270776 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884218-TR-5/4 AG PANOSU/1818335- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 22:41:47 | 17.08.2023 00:26:03 | 1.738 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.669 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 8.038
4270778 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894697-TR-2 IRFANIYE AG PANOSU/1803945-1 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:06:57 | 19.08.2023 13:21:31 | 3.243 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.628 | 0 | 1.388 | 0 | 12.413 | 0 | 0 | 57.429
4270779 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91831-OSMANIYE GRUP HATBASI/47515378- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 10:48:56 | 19.08.2023 13:51:21 | 3.04 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.985 | 0 | 0 | 9.202 | 4.584 | 0 | 0 | 20.771
4270782 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2138-BAYRAMSAH KÖK/47442919-TEKKE GRUBU ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:29:14 | 21.08.2023 12:42:03 | 2.214 | 1 | 369 | 4 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 3.251 | 43.202 | 61.535 | 0.091 | 0.001 | 11.23 | 0 | 0 | 119.31
4270783 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930915-TR-10 AG PANOSU/1810670-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 22:47:27 | 16.08.2023 23:32:33 | 0.752 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 1.919
4270794 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 23:11:13 | 16.08.2023 23:11:57 | 0.012 | 12 | 638 | 12 | 28 | 5 | 69 | 5 | 2 | 0.024 | 0.452 | 0.031 | 0.025 | 0.04 | 0.028 | 1.442 | 0.007 | 2.049
4270806 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5913889-TR-1 KUZUPINARI MH AG PANOSU/47777083-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 23:37:18 | 17.08.2023 00:36:27 | 0.986 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 1.394
4270809 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 108780-BEHRAMLI KÖYÜ MUHTARL. IÇME SUYU HATBASI AYIRICISI/47656297- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 23:50:18 | 17.08.2023 00:40:30 | 0.836 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.018
4270827 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283560-TR 27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 00:08:51 | 17.08.2023 00:11:30 | 0.044 | 2 | 1078 | 4 | 31 | 18 | 120 | 4 | 1 | 0.224 | 3.939 | 0.867 | 0.057 | 6.921 | 1.862 | 0.816 | 0 | 14.687
4270852 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 942285-AG DIREK/5027450-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 00:47:54 | 17.08.2023 02:33:32 | 1.761 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.563
4270853 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 01:01:43 | 17.08.2023 01:02:36 | 0.015 | 7 | 904 | 27 | 42 | 11 | 110 | 2 | 7 | 0.164 | 0.518 | 0.402 | 0.021 | 0.049 | 0.17 | 0.728 | 0.012 | 2.065
4270859 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 01:30:40 | 17.08.2023 01:31:33 | 0.015 | 7 | 904 | 27 | 42 | 11 | 110 | 2 | 7 | 0.164 | 0.518 | 0.402 | 0.021 | 0.049 | 0.17 | 0.728 | 0.012 | 2.065
4270862 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 5871842-TR- ITFAIYE BELEDIYE ARITMA AG PANOSU/53866523-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 01:30:03 | 17.08.2023 01:54:37 | 0.409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4270867 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 02:05:43 | 17.08.2023 02:06:31 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.017 | 0.099 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.12
4270870 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/47422889-HASKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 02:53:38 | 17.08.2023 02:54:23 | 0.013 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 6.41 | 0 | 6.914
4270871 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/55276187-SANAYI 2 YER ALTI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 03:00:11 | 17.08.2023 03:21:03 | 0.348 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 612 | 12 | 3 | 0.025 | 0 | 1.381 | 3.193 | 211.126 | 5.505 | 53.686 | 0.2 | 275.115
4270872 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757522-YENI MAHALLE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 03:00:09 | 17.08.2023 03:03:52 | 0.062 | 0 | 18964 | 16 | 7 | 2 | 1885 | 0 | 3 | 0 | 28.801 | 0.46 | 0.191 | 0.601 | 7.686 | 0 | 0.142 | 37.879
4270873 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253300-GOBEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 03:00:13 | 17.08.2023 03:00:58 | 0.013 | 2 | 458 | 23 | 1 | 8 | 39 | 2 | 0 | 0.031 | 0.2 | 1.155 | 0.002 | 0.486 | 0.04 | 0.652 | 0 | 2.566
4270874 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/47422889-HASKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 03:01:20 | 17.08.2023 04:09:17 | 1.133 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 17.93 | 0 | 232.058 | 0 | 250.362
4270876 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2160-TR-18/55430491-TR-35/18 GIRIS CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 03:03:53 | 17.08.2023 04:47:26 | 1.726 | 0 | 2841 | 0 | 1 | 1 | 124 | 0 | 1 | 0 | 146.329 | 0 | 0.016 | 4.881 | 26.951 | 0 | 0.658 | 178.835
4270877 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 03:20:02 | 17.08.2023 03:20:47 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.016 | 0.092 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.113
4270882 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2138-BAYRAMSAH KÖK/47452385-TEKKE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 04:17:43 | 17.08.2023 04:18:28 | 0.013 | 1 | 369 | 4 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0.013 | 0.144 | 0.148 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.318
4270884 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47464902-SARAYLAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 04:00:52 | 17.08.2023 08:49:54 | 4.817 | 3 | 2641 | 0 | 5 | 20 | 375 | 84 | 2 | 211.69 | 710.799 | 0 | 1.385 | 417.221 | 409.47 | 11841.345 | 5.472 | 13597.381
4270886 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 05:04:51 | 17.08.2023 05:05:39 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.016 | 0.092 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.113
4270888 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274195-KIZILAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:19:32 | 17.08.2023 06:20:17 | 0.013 | 1 | 2868 | 0 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0.011 | 2.73 | 0 | 0 | 0.068 | 0.287 | 0 | 0 | 3.097
4270889 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:27:28 | 17.08.2023 06:28:13 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.024 | 0.155 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.19
4270890 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:31:19 | 17.08.2023 06:31:48 | 0.008 | 0 | 790 | 5 | 9 | 4 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0.511 | 0.489 | 0.016 | 0.065 | 0.046 | 3.461 | 0 | 4.588
4270892 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 93837-ISKANIYE HAT BASI/47502088- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 05:30:26 | 17.08.2023 09:44:24 | 4.233 | 0 | 99 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.819 | 0.596 | 0 | 0.001 | 0.88 | 0 | 0 | 20.296
4270896 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:26:30 | 17.08.2023 07:27:15 | 0.013 | 4 | 435 | 5 | 19 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0.273 | 0.394 | 0.325 | 0.033 | 0.068 | 0.087 | 0 | 0 | 1.18
4270897 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:30:31 | 17.08.2023 07:31:01 | 0.008 | 2 | 1943 | 20 | 91 | 8 | 282 | 1 | 1 | 0.068 | 1.525 | 0.793 | 0.376 | 0.332 | 0.559 | 0.65 | 0.003 | 4.306
4270902 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 2159-TR-34/55484489-TR-32/34 GIRIS CIKIS | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:30:23 | 17.08.2023 08:34:34 | 1.07 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.264 | 0 | 0 | 7.536 | 19.667 | 0 | 0 | 82.468
4270904 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042003-OMYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:40:24 | 17.08.2023 07:40:52 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.109 | 0 | 29.109
4270905 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:40:21 | 17.08.2023 08:18:59 | 0.644 | 2 | 1237 | 8 | 85 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0.474 | 35.707 | 13.29 | 5.197 | 3.536 | 10.386 | 0 | 0 | 68.589
4270907 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:40:25 | 17.08.2023 07:40:53 | 0.008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 1.296
4270908 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:41:53 | 17.08.2023 07:44:31 | 0.044 | 28 | 1726 | 56 | 35 | 20 | 269 | 3 | 0 | 4.311 | 3.729 | 3.829 | 1.043 | 2.695 | 1.905 | 10.657 | 0 | 28.168
4270912 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1266607-AG DIREK/4915351-ABONE BAGLANTI HATTI | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:41:44 | 17.08.2023 11:03:44 | 3.367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.884
4270913 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 814346-AG DIREK/4874008-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 05:03:37 | 17.08.2023 10:24:55 | 5.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4270914 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 11076-TR-7 YENIKOY/47425588-SEMT-TR | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:50:21 | 17.08.2023 10:17:46 | 2.457 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.432 | 0 | 0 | 0 | 36.602 | 0 | 0 | 93.034
4270915 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507344-TOPRAKOCAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:00:21 | 17.08.2023 08:01:06 | 0.013 | 5 | 1696 | 35 | 85 | 18 | 211 | 2 | 1 | 0.133 | 1.579 | 0.603 | 0.4 | 0.726 | 0.615 | 15.232 | 0 | 19.288
4270916 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249979-AKHISASAR 2 GOBEL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:00:46 | 17.08.2023 08:01:31 | 0.013 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.005 | 0 | 7.652 | 0 | 0 | 0 | 8.764 | 0 | 16.42
4270918 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49250743-Hacipehlivan Köyü Hat Basi Ayiricisi/47666758- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 06:43:20 | 17.08.2023 09:39:14 | 2.932 | 0 | 252 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 0 | 3.371 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 47.012
4270919 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:46:23 | 17.08.2023 10:14:29 | 2.468 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.657 | 0 | 0.376 | 0 | 0.949 | 0 | 569.441 | 0 | 571.424
4270920 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5895865-TR-32A AG PANOSU/1862598-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 05:52:26 | 17.08.2023 09:11:47 | 3.322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 0 | 0 | 3.206
4270922 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 56300533-ÇAYPINAR KÖK/56304010-BIOGAZ ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:41:49 | 17.08.2023 09:32:46 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.009 | 0 | 56.009
4270925 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444936-BUYUK FINDIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:11:08 | 17.08.2023 08:11:58 | 0.014 | 4 | 1298 | 2 | 89 | 4 | 267 | 1 | 3 | 0.056 | 1.146 | 0.184 | 0.378 | 0.05 | 0.325 | 1.301 | 0.001 | 3.441
4270928 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99197-INCEALIPINAR TR ,OR METAL ,KEMALPASA MERMER ORTAK HAT AYIRICISI/47509692- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:18:58 | 17.08.2023 09:28:15 | 1.155 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.858 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.548 | 0 | 5.71
4270929 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 57141582-Sütlüce Kaynarca ENH Hatbasi Sek./57141567- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 07:21:21 | 17.08.2023 09:25:50 | 2.074 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.364 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 6.492
4270933 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049778-AG DIREK/5398897-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:36:48 | 17.08.2023 10:13:50 | 1.617 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547
4270934 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 19222-TR-1 YENICIFTLIK/47295062-TR-1 YENICIFTLIK TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:25:57 | 17.08.2023 09:02:30 | 0.609 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 3.71
4270935 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:43:27 | 17.08.2023 08:44:12 | 0.013 | 6 | 1782 | 5 | 17 | 11 | 209 | 11 | 1 | 0.034 | 1.686 | 0.197 | 0.168 | 0.3 | 0.874 | 12.829 | 0.001 | 16.09
4270937 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56513040-TR-1 HAYVAN BESI ÇIFTLIGI ÜSTÜ HATBASI AYIRICISI/56228931- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:44:03 | 17.08.2023 09:33:06 | 0.817 | 0 | 156 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 9.509 | 0 | 0.095 | 0 | 6.171 | 0 | 0.106 | 15.88
4270938 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911627-TR-1 KARAKOCA KOYU AG PANOSU/47768886-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 11:26:38 | 19.08.2023 12:48:48 | 1.369 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0.772 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 3.37
4270939 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56289250-TR-AYM1/57722471-TR-5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:47:31 | 17.08.2023 08:48:30 | 0.016 | 0 | 1412 | 0 | 1 | 0 | 253 | 0 | 1 | 0 | 1.56 | 0 | 0.001 | 0 | 1.769 | 0 | 0.006 | 3.336
4270940 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112091-AG DIREK/5695649-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:14:13 | 17.08.2023 09:23:51 | 1.161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.323
4270945 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57889306-TR-EROL RAUFOGLU HAT BASI AYIRICISI/57887453- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:39:02 | 17.08.2023 10:53:08 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4270961 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1001211-AG DIREK/5307027-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:27:03 | 17.08.2023 12:53:05 | 3.434 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424
4270963 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542442-SDK/5628003-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:30:09 | 17.08.2023 11:03:51 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
4270967 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101549-ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/48556685- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 08:50:56 | 17.08.2023 10:34:08 | 1.72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.959
4270970 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022951-AG DIREK/5360242-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:35:41 | 17.08.2023 10:23:59 | 0.805 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
4270973 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:50:04 | 17.08.2023 09:50:49 | 0.013 | 6 | 270 | 145 | 8 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.303 | 0.43 | 11.75 | 0.026 | 0.129 | 0.192 | 0 | 0 | 12.83
4270974 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:49:45 | 17.08.2023 11:23:04 | 1.555 | 3 | 2641 | 0 | 5 | 20 | 375 | 84 | 2 | 61.996 | 221.009 | 0 | 0.425 | 148.519 | 160.631 | 4096.73 | 1.332 | 4690.644
4270977 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 2090-TR-33/51932489-TR-33/33 A GIRIS CIK | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:50:02 | 17.08.2023 10:53:41 | 1.061 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.781 | 0 | 0 | 0 | 13.404 | 0 | 0 | 50.185
4270978 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531766-SDK/3336354-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:42:58 | 21.08.2023 12:32:37 | 2.828 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.251 | 0 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | 21.393
4270979 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531764-SDK/3336340-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 13:05:27 | 21.08.2023 15:12:35 | 2.119 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | 0 | 0 | 5.073 | 0 | 0 | 11.956
4270980 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531770-SDK/3336750-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:29:05 | 22.08.2023 15:18:57 | 5.831 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.821 | 0 | 0 | 0 | 20.576 | 0 | 0 | 66.397
4270981 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106660-HACIMENTES GRUP BASI AYIRICISI/47610118- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:23:32 | 17.08.2023 10:35:55 | 1.206 | 0 | 31 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 2.021 | 0.336 | 0 | 0 | 4.735
4270982 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16067-KOK-COPLUK/47456306-COPLUK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:55:28 | 17.08.2023 10:51:31 | 0.934 | 0 | 97 | 4 | 2 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 15.323 | 8.556 | 0.809 | 0 | 3.012 | 160.836 | 0 | 188.536
4270983 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531772-SDK/3337129-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 15:18:59 | 22.08.2023 17:06:37 | 1.794 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.357 | 0 | 0 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 7.798
4270986 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938565-TR-4 KIRAZLI KOYU MEVKI AG PANOSU/47135663-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:20:45 | 17.08.2023 11:30:17 | 2.159 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 2.635
4270989 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16949-TR-59/47460546-TR-59-TR-58 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:54:13 | 17.08.2023 10:21:15 | 0.451 | 0 | 3778 | 0 | 20 | 7 | 654 | 3 | 2 | 0 | 170.844 | 0 | 2.65 | 60.404 | 288.135 | 43.992 | 5.476 | 571.5
4271001 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47431765-GEYIKLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:20:34 | 17.08.2023 10:21:24 | 0.014 | 0 | 423 | 1 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.027 | 0.053 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0.677
4271004 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2789-KOYUNHISAR DM/47442290-ÇIFTLIKLER ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:22:09 | 24.08.2023 13:49:35 | 4.457 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.414 | 0 | 28.001 | 0 | 111.37 | 0 | 0 | 0 | 154.785
4271005 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55036446-TR-9/A GÖÇMEN KONUTLARI/55036544-TRAFO KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 11:04:34 | 19.08.2023 13:05:56 | 2.023 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 84.917 | 0 | 0 | 0 | 9.621 | 0 | 0 | 94.537
4271010 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5875019-TR-3 NILTIM AG PANOSU/1933384-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:17:00 | 17.08.2023 12:00:28 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.061 | 0 | 1.567 | 21.627
4271011 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5877167-TR-19 AG PANOSU/1818304-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 11:46:58 | 19.08.2023 13:19:01 | 1.534 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.344 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 16.366
4271012 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5877167-TR-19 AG PANOSU/1818302-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:35:16 | 22.08.2023 15:39:25 | 6.069 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.765 | 0 | 0 | 0 | 2.551 | 0 | 0 | 62.316
4271016 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90464-KEPEKDERE HATBASI AYIRICISI/47480358- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:36:03 | 17.08.2023 11:12:07 | 0.601 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.411
4271020 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547389-SDK/5680293-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:04:08 | 17.08.2023 11:40:51 | 1.612 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024
4271025 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260571-KIZTASI FIRIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:47:38 | 17.08.2023 10:52:55 | 0.088 | 0 | 279 | 10 | 11 | 14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3.029 | 1.052 | 1.124 | 28.867 | 0.4 | 14.975 | 0 | 49.447
4271029 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884218-TR-5/4 AG PANOSU/1818335- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:53:14 | 17.08.2023 13:34:03 | 2.68 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.025 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 24.865
4271031 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:54:05 | 17.08.2023 12:20:27 | 1.439 | 2 | 1237 | 8 | 85 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0.453 | 34.166 | 10.598 | 4.145 | 3.15 | 10.49 | 0 | 0 | 63.003
4271033 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47424079-CAKIRCA -ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:57:18 | 17.08.2023 10:58:03 | 0.013 | 5 | 888 | 29 | 18 | 4 | 155 | 0 | 1 | 0.211 | 1.107 | 7.394 | 0.189 | 0.023 | 0.692 | 0 | 0.013 | 9.63
4271041 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5893721-TR- SECKON SITESI AG PANOSU/1841553-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:15:30 | 21.08.2023 17:11:40 | 7.936 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.191 | 0 | 10.51 | 0 | 6.821 | 0 | 0 | 32.522
4271043 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334048-GÜRE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:07:51 | 17.08.2023 11:10:26 | 0.043 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 0 | 0 | 24.51 | 0 | 0 | 18.11 | 14.318 | 0 | 0 | 56.938
4271045 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 56300533-ÇAYPINAR KÖK/56304010-BIOGAZ ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:47:53 | 17.08.2023 12:21:07 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.723 | 0 | 51.723
4271054 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 55195922-DM-6/3 AG PANOSU/55195931- | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 13:05:32 | 19.08.2023 19:40:53 | 6.589 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.931 | 0 | 0 | 0 | 27.476 | 0 | 0 | 90.407
4271055 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54380243-BEYOLUK GRUP BASI AYIRICISI/54380240- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:13:56 | 17.08.2023 18:18:39 | 7.078 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.071 | 0 | 0 | 0 | 10.158 | 0 | 0 | 27.229
4271058 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 999894-AG DIREK/5255917-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:21:18 | 17.08.2023 15:33:46 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21
4271059 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993215-CIHADEYI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:25:22 | 17.08.2023 11:25:42 | 0.006 | 2 | 792 | 5 | 27 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.071 | 1.106 | 0.364 | 0.086 | 0.012 | 0.337 | 0 | 0 | 1.975
4271062 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3536743-SDK/5508550-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:14:17 | 17.08.2023 13:31:52 | 3.293 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
4271065 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47283363-BALIKESIR TMDEN GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 04:00:00 | 20.08.2023 04:09:25 | 0.157 | 4 | 3353 | 54 | 210 | 21 | 482 | 10 | 1 | 0.041 | 4.641 | 2.661 | 1.101 | 0.947 | 0.878 | 7.536 | 0.016 | 17.82
4271067 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026552-AG DIREK/5364198-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:22:20 | 17.08.2023 12:44:03 | 1.362 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
4271083 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076626-AG DIREK/5602880-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 10:01:55 | 17.08.2023 14:23:31 | 4.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094
4271091 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 847682-AG DIREK/5552476-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:14:32 | 17.08.2023 14:56:49 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.058
4271093 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942845-TR-46 AG PANOSU/47131644-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:38:46 | 17.08.2023 13:59:22 | 2.343 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.744 | 0 | 0 | 0 | 29.159 | 0 | 0 | 84.903
4271096 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14176-DM-2/26 AKCAY EMLAK /47467585-DM-2/27 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:59:53 | 17.08.2023 12:41:46 | 0.698 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.147
4271097 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334048-GÜRE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:00:30 | 17.08.2023 12:01:52 | 0.023 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 0 | 0 | 8.173 | 0 | 0 | 5.821 | 4.87 | 0 | 0 | 18.864
4271101 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 927859-AG DIREK/5082119-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:04:27 | 17.08.2023 13:51:53 | 1.791 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.904
4271107 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 1319521-AG DIREK/4658899-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:35:49 | 17.08.2023 13:37:55 | 2.035 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531
4271110 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869693-TR-8/29 BESEVLER AG PANOSU/1803008-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:16:44 | 17.08.2023 20:35:21 | 8.31 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 235.682 | 0 | 0 | 0 | 81.147 | 0 | 0 | 316.829
4271112 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47266236-BALIKESIR TM-1 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 04:00:00 | 20.08.2023 04:30:00 | 0.5 | 0 | 25507 | 0 | 12 | 8 | 1207 | 2 | 1 | 0 | 396.926 | 0 | 0.151 | 28.425 | 102.744 | 34.033 | 0.187 | 562.467
4271113 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 54045155-AG DIREK/4985116-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 11:13:31 | 17.08.2023 13:40:37 | 2.451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
4271116 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54674001-LAPSEKI 1/0 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:25:17 | 17.08.2023 13:09:14 | 0.733 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | 0 | 0 | 0 | 4.923 | 0 | 8.119
4271117 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033615-AG DIREK/5473211-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:22:40 | 17.08.2023 16:44:44 | 4.368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 1.616
4271118 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525851-SDK/5222609-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:23:35 | 17.08.2023 22:53:43 | 10.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137
4271119 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47664512-BIGA TM GIRIS 2 | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.08.2023 13:32:06 | 19.08.2023 16:06:12 | 2.569 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.379 | 0 | 1.709 | 0 | 28.885 | 0 | 0 | 0 | 37.974
4271121 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16949-TR-59/47460546-TR-59-TR-58 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:14:07 | 17.08.2023 12:41:59 | 0.464 | 0 | 3780 | 0 | 20 | 7 | 656 | 3 | 2 | 0 | 178.29 | 0 | 2.86 | 61.753 | 306.158 | 37.291 | 5.399 | 591.751
4271122 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47460702-KOYLER | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:01:36 | 21.08.2023 12:53:28 | 3.865 | 10 | 3279 | 2 | 21 | 25 | 472 | 7 | 1 | 241.899 | 654.727 | 9.926 | 11.586 | 178.843 | 167.475 | 1273.088 | 0.113 | 2537.657
4271123 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024437-AG DIREK/5348466-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:23:09 | 17.08.2023 14:56:12 | 2.551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
4271128 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885108-TR-225 SIRINEVLER MH AG PANOSU/1917056-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:10:17 | 17.08.2023 13:06:07 | 0.93 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 30.026 | 0 | 0 | 0 | 8.046 | 0 | 0.016 | 38.088
4271133 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16318-KOK-CANAKALAN/47455658-DENIZGORUNDU CIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:28:20 | 17.08.2023 15:49:36 | 3.354 | 1 | 195 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1.777 | 34.444 | 0 | 1.831 | 104.229 | 9.659 | 0 | 0 | 151.94
4271135 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5872042-TR- CALISKAN CAD AG PANOSU/1831467-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:32:59 | 17.08.2023 13:02:43 | 0.496 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.031 | 0 | 0 | 0 | 21.406 | 0 | 0 | 29.437
4271140 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872022-TR-8 46.SOKAK AG PANOSU/1809084-7 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:55:13 | 17.08.2023 14:32:41 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 7.364
4271141 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870031-TR-2/10 AG PANOSU/1801567-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:53:44 | 17.08.2023 14:58:37 | 2.081 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.797 | 0 | 0 | 0 | 109.502 | 0 | 0 | 135.299
4271142 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549051-SDK/48818418-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 12:40:47 | 17.08.2023 15:19:53 | 2.651 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.354
4271157 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5878959-TR-1 DEREKOY AG PANOSU/1825977-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:18:32 | 17.08.2023 15:26:29 | 2.132 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.337 | 0 | 0.914 | 0 | 10.87 | 0 | 0 | 26.121
4271160 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006337-AG DIREK/5294145-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:20:28 | 17.08.2023 15:50:10 | 2.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4271161 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56289250-TR-AYM1/57722471-TR-5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:31:10 | 17.08.2023 13:31:23 | 0.004 | 0 | 1412 | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 2.164 | 0 | 0.001 | 0 | 2.313 | 0 | 0.006 | 4.484
4271168 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533074-SDK/55360410-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:47:58 | 17.08.2023 15:26:46 | 1.646 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78
4271169 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092976-TR-7 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:47:15 | 17.08.2023 13:49:08 | 0.031 | 0 | 3502 | 0 | 2 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 11.332 | 0 | 0.004 | 16.11 | 8.488 | 0 | 0 | 35.934
4271170 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 55427959-AG DIREK/5515863-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:27:04 | 17.08.2023 15:49:26 | 2.373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4271182 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5874827-TR- CAYIRHISAR MEZARLIK ARKASI AG PANOSU/1861918-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:17:25 | 17.08.2023 15:09:41 | 0.871 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 0 | 0 | 9.135 | 0 | 0 | 17.014
4271185 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5880933-TR-3 YAYLABAYIR MH AG PANOSU/1862283-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:23:16 | 17.08.2023 15:02:26 | 0.653 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0.047 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 1.27
4271187 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106206-KARALARÇIFTLIGI GRUP BASI AYIRICISI/47599089- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:27:33 | 17.08.2023 15:06:09 | 1.643 | 0 | 161 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.967 | 8.6 | 0.117 | 0 | 8.995 | 0 | 0 | 37.679
4271188 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93531-AYSEBACI GRUP HAT BASI AYIRICISI/47597584- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:20:11 | 17.08.2023 15:37:46 | 1.293 | 0 | 654 | 0 | 13 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 74.809 | 0 | 4.938 | 0 | 37.745 | 0 | 0 | 117.492
4271191 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940905-TR-9 SITELER MH AG PANOSU/47133623-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:58:01 | 17.08.2023 16:56:05 | 2.968 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.392
4271192 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47459545-TAMEK KOK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 19:23:01 | 16.08.2023 19:25:05 | 0.034 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 315.332 | 0 | 0 | 0 | 1530.582 | 0 | 1845.914
4271197 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867236-TR-22 AG PANOSU/1935768-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:32:47 | 17.08.2023 18:37:17 | 4.075 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 144.042 | 0 | 0 | 0 | 47.711 | 0 | 0 | 191.752
4271198 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266174-SEHIR 2 | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:10:01 | 20.08.2023 14:07:45 | 4.962 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 91 | 0 | 2 | 0 | 2.825 | 96.505 | 1.167 | 51.333 | 355.834 | 0 | 96.587 | 604.251
4271200 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535481-SDK/5525211-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 13:35:10 | 17.08.2023 15:26:18 | 1.852 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806
4271201 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47242530-BOZALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:50:29 | 17.08.2023 14:55:37 | 0.086 | 3 | 398 | 7 | 1 | 7 | 50 | 2 | 0 | 0.721 | 2.326 | 1.606 | 0.006 | 5.224 | 0.711 | 4.216 | 0 | 14.811
4271202 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47445275-IGDIR KOY | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 14:25:18 | 20.08.2023 14:47:58 | 0.378 | 0 | 203 | 3 | 16 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8.209 | 12.362 | 1.102 | 27.853 | 0.518 | 2.29 | 0 | 52.333
4271204 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5895605-TR-66 ERDEK AG PANOSU/1863011-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:55:28 | 17.08.2023 16:12:23 | 1.282 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.151 | 0 | 0.587 | 0 | 8.603 | 0 | 0 | 20.341
4271208 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870031-TR-2/10 AG PANOSU/1801568-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:02:36 | 17.08.2023 19:18:42 | 4.268 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 2.193
4271209 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92272-BÜYÜKBOSTANCI GRUP HAT BASI AYIRICISI/47551512- | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:03:23 | 17.08.2023 16:22:35 | 1.32 | 0 | 360 | 6 | 22 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44.433 | 37.914 | 7.455 | 3.367 | 16.37 | 0 | 0 | 109.539
4271211 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:08:09 | 17.08.2023 15:08:39 | 0.008 | 22 | 919 | 3 | 37 | 13 | 187 | 0 | 1 | 1.821 | 1.299 | 0.087 | 0.093 | 0.592 | 1.761 | 0 | 0.006 | 5.659
4271212 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930489-TR-1 AG PANOSU/1798786-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:55:03 | 17.08.2023 20:24:28 | 5.49 | 0 | 28 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.506 | 0 | 20.086 | 0 | 15.542 | 0 | 0 | 49.134
4271216 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451841-AYSEBACI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:22:01 | 17.08.2023 15:23:56 | 0.032 | 0 | 770 | 0 | 14 | 1 | 102 | 1 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0.063 | 0.014 | 0.491 | 8.533 | 0 | 10.212
4271219 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47460015-DEREOREN(EGMIR) | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:19:32 | 22.08.2023 16:50:33 | 7.517 | 1 | 342 | 0 | 3 | 8 | 43 | 3 | 0 | 131.51 | 179.388 | 0 | 11.25 | 130.865 | 28.117 | 386.905 | 0 | 868.034
4271220 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5915689-TR-22 KEPEZ AG PANOSU/47772697-1 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:59:15 | 17.08.2023 17:53:51 | 2.91 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.322 | 0 | 0.036 | 0 | 31.594 | 0 | 0 | 52.952
4271224 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 48717500-AG DIREK/54574977-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:51:38 | 17.08.2023 18:12:54 | 3.354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
4271227 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 2318-KOK-KUMBURUN/47639335-YENI ISKELE KOK | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:51:10 | 17.08.2023 15:14:07 | 0.383 | 0 | 18 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 19.11 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 22.616
4271228 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47462981-KOYLER | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:14:08 | 17.08.2023 16:10:05 | 0.933 | 0 | 566 | 15 | 65 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 31.172 | 22.539 | 21.691 | 0.002 | 10.175 | 0 | 0 | 85.578
4271230 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5872042-TR- CALISKAN CAD AG PANOSU/1831467-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:15:02 | 17.08.2023 16:01:45 | 0.779 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.057 | 0 | 0 | 0 | 34.449 | 0 | 0 | 46.506
4271236 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5892865-TR-1 DANISMENT MH AG PANOSU/1823959-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:33:47 | 17.08.2023 17:26:45 | 1.883 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.988 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 0 | 0 | 9.9
4271239 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870256-TR-1C/28 AG PANOSU/1801928-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:36:19 | 17.08.2023 16:39:07 | 1.047 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 35.64 | 0 | 0 | 0 | 14.644 | 0 | 10.564 | 60.848
4271242 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1305992-AG DIREK/5398858-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:46:05 | 17.08.2023 17:25:00 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0.807
4271243 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | SDK | 3518012-SDK/48024231-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:22:09 | 17.08.2023 16:19:09 | 0.95 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.196 | 0 | 0 | 0 | 31.489 | 0 | 0 | 35.686
4271244 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57790333-TR-KARALAR YENI/57571888- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:18:03 | 20.08.2023 18:11:59 | 8.899 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.048 | 0 | 300.254 | 0 | 520.318 | 0 | 831.62
4271245 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3532681-SDK/3342784-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:47:12 | 17.08.2023 17:31:24 | 1.736 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 8.364 | 0 | 0 | 0 | 71.943 | 0 | 25.591 | 105.898
4271247 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079362-AG DIREK/5544853-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:30:58 | 17.08.2023 17:25:37 | 2.911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 5.856 | 0 | 0 | 6.251
4271248 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549642-SDK/5706092-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 14:58:05 | 17.08.2023 18:46:24 | 3.805 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571
4271251 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873188-DM-3/13 AG PANOSU/1859380-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:30:36 | 17.08.2023 16:30:38 | 1.001 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.441 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 12.37
4271262 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47452281-HARMAN DEMIRCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:04:08 | 17.08.2023 16:04:52 | 0.012 | 4 | 684 | 0 | 12 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0.083 | 0.506 | 0 | 0.008 | 0.055 | 0.07 | 0 | 0 | 0.722
4271264 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47259476-SITTNAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:04:39 | 17.08.2023 16:05:24 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 17.803 | 0 | 19.646
4271273 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876067-TR-2 ALACATALI MH AG PANOSU/1820018-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:16:50 | 17.08.2023 17:20:24 | 1.059 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0.367
4271280 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869511-TR-8/13 BESEVLER AG PANOSU/1911502-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:23:34 | 17.08.2023 21:24:13 | 5.011 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 39.247 | 0 | 0 | 0 | 132.38 | 0 | 0 | 171.628
4271285 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531677-SDK/5426546-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:26:01 | 17.08.2023 17:50:52 | 1.414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
4271290 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3546252-SDK/5639699-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:29:57 | 17.08.2023 17:42:07 | 1.203 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 12.05 | 13.696
4271291 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 1319725-AG DIREK/4656839-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:58:12 | 17.08.2023 18:23:37 | 2.424 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669
4271292 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1264030-AG DIREK/5617618-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:27:54 | 17.08.2023 18:23:47 | 1.931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
4271300 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47452281-HARMAN DEMIRCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:39:41 | 17.08.2023 16:40:25 | 0.012 | 4 | 684 | 0 | 12 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0.083 | 0.506 | 0 | 0.008 | 0.055 | 0.07 | 0 | 0 | 0.722
4271303 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96667-KUBOSLAR HAT BASI AYIRICISI/47626889- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:46:32 | 17.08.2023 18:27:44 | 1.687 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0.947 | 10.153 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 55.544 | 0 | 67.803
4271308 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879655-TR-16 AG PANOSU/1831376-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:53:15 | 17.08.2023 17:38:37 | 0.756 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 7.507
4271310 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542442-SDK/5629381-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:43:12 | 17.08.2023 19:37:33 | 2.906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 2.567
4271311 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970034-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:00:20 | 17.08.2023 17:01:36 | 0.021 | 0 | 829 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 1.365
4271312 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531371-SDK/3346899-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:01:46 | 17.08.2023 19:55:47 | 2.9 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 43.978 | 0 | 0 | 0 | 91.86 | 0 | 0 | 135.838
4271314 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5904361-TR- EMINPINAR MH AG PANOSU/1844237-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:02:40 | 17.08.2023 18:29:03 | 1.439 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 1.009
4271316 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092978-TR-4 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:06:30 | 17.08.2023 17:09:52 | 0.056 | 0 | 924 | 0 | 4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0.001 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 3.485
4271318 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 57000749-TR-17/56832218- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:59:06 | 17.08.2023 17:36:13 | 0.619 | 0 | 478 | 0 | 1 | 0 | 79 | 2 | 2 | 0 | 10.795 | 0 | 0.091 | 0 | 10.078 | 1.995 | 0.152 | 23.11
4271321 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 1752-TR- KSS 12.BLOK/47335188-SEMT TR | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:19:07 | 20.08.2023 14:45:18 | 5.436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 166.408 | 0 | 27.739 | 195.706
4271324 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040889-AG DIREK/5441992-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 15:29:20 | 17.08.2023 19:40:57 | 4.194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378
4271325 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5873156-TR- BABASIZLAR MH AG PANOSU/1806614-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:19:39 | 17.08.2023 23:00:00 | 5.672 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.531 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 9.119
4271326 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 964231-AG DIREK/5200443-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:22:18 | 17.08.2023 18:50:42 | 1.473 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
4271331 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104911-Yolindi-Tahtali Gurup Ayiricisi/47622932- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:27:25 | 17.08.2023 20:00:04 | 2.544 | 0 | 355 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.736 | 0 | 0.098 | 0 | 9.862 | 0 | 0 | 40.696
4271335 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525219-SDK/5225794-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:30:05 | 17.08.2023 19:37:04 | 2.116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 1.176
4271338 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:37:00 | 17.08.2023 17:39:13 | 0.037 | 5 | 2763 | 18 | 38 | 28 | 458 | 12 | 3 | 0.025 | 3.641 | 0.653 | 0.365 | 1.484 | 1.964 | 60.624 | 0.076 | 68.831
4271343 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5912989-TR-1 DOGANCI KOYU AG PANOSU/47756723-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 16:45:20 | 17.08.2023 19:15:24 | 2.501 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | 0.543 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 4.216
4271344 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5873160-TR- DAVUTLAR AG PANOSU/1806625-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:46:48 | 17.08.2023 22:16:19 | 4.492 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.315 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 12.412
4271345 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5869971-TR-28 AG PANOSU/1839099-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:41:37 | 17.08.2023 18:30:13 | 0.81 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26.232 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 28.118
4271347 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109710-KÖRÜKTASI KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICI/47632743- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:50:15 | 17.08.2023 18:06:25 | 0.269 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0.035 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 2.025
4271348 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:49:03 | 17.08.2023 18:01:14 | 0.203 | 2 | 703 | 15 | 6 | 12 | 115 | 5 | 0 | 0.05 | 5.307 | 20.269 | 0.348 | 7.641 | 1.196 | 8.591 | 0 | 43.401
4271349 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5874303-TR- DUVENLI KOY AG PANOSU/1806154-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:47:36 | 17.08.2023 22:22:47 | 4.586 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 2.799
4271350 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5873158-TR- HARMAN DEMIRCI KOY AG PANOSU/1806620-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:47:03 | 17.08.2023 23:07:00 | 5.333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.423 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 13.824
4271351 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009778-AG DIREK/5457601-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:55:35 | 17.08.2023 20:13:17 | 2.295 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.22
4271353 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 91607-Koca Kovacik KAPAKLI GRUP Ayiricisi/47494472- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:58:40 | 17.08.2023 22:33:09 | 4.575 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925
4271357 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/54510772-AKENERJI KÖK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 10:17:06 | 20.08.2023 12:58:14 | 2.685 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 234.273 | 0 | 25.137 | 0 | 12.608 | 0 | 20.259 | 0 | 292.277
4271358 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47461327-TOKI_2 F_14 | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 10:22:27 | 20.08.2023 11:56:21 | 1.565 | 1 | 26 | 0 | 1 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0.481 | 8.667 | 0 | 7.395 | 119.242 | 11.259 | 166.669 | 0 | 313.712
4271359 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2059-DM- ODUNLUK/47467119-TR-9/2 ODUNLUK(EKER)-DM- ODUNLUK ARASI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:08:44 | 20.08.2023 11:02:10 | 1.891 | 0 | 104 | 0 | 0 | 9 | 173 | 0 | 1 | 0 | 39.659 | 0 | 0 | 469.09 | 215.634 | 0 | 5.201 | 729.584
4271360 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57883893-TR- KOZ GRUP HAT BASI/57883286- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 12:20:49 | 20.08.2023 14:41:35 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4271361 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5873304-TR-7/11A IHSANIYE AG PANOSU/1933093-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:31:27 | 20.08.2023 13:09:51 | 3.64 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.812
4271362 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835204-AG DIREK/4920198-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:48:42 | 17.08.2023 20:00:37 | 2.198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
4271363 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 56504528-TR-7/11 IHSANIYE AG PANOSU/56504609- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:28:15 | 20.08.2023 13:07:01 | 3.646 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.493 | 0 | 0 | 0 | 6.672 | 0 | 0 | 38.165
4271364 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915389-TR-2/12 AG PANOSU/47771638-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:03:18 | 17.08.2023 20:00:29 | 1.953 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 3.691
4271365 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47452282-DENIZLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:14:11 | 17.08.2023 18:14:55 | 0.012 | 1 | 284 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.003 | 0.132 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.143
4271367 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51925047-AG DIREK/5557148-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:04:52 | 17.08.2023 21:10:07 | 3.088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
4271368 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081462-AG DIREK/5543087-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 17:59:48 | 17.08.2023 21:27:25 | 3.46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
4271369 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875165-TR- BASAK KOY KALBER MH AG PANOSU/1806895-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:15:50 | 17.08.2023 23:45:00 | 5.486 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908
4271372 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 99409-BAHÇESEHIR KOLEJI KARSISI BURHANIYE IST. HAT BASI/55861224- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:18:47 | 17.08.2023 20:10:51 | 1.868 | 0 | 6 | 2 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 3.259 | 10.334 | 1.58 | 9.033 | 0 | 0 | 24.921
4271373 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91797-ICLALIYE HATBASI/47483291- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:12:00 | 17.08.2023 22:35:26 | 4.39 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.853 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 7.743
4271384 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57677815-F01/58012989- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:32:11 | 17.08.2023 19:30:30 | 0.972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4271393 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3511838-SDK/5024398-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:34:13 | 17.08.2023 19:53:23 | 1.319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
4271394 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079362-AG DIREK/5544853-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:55:54 | 17.08.2023 19:51:54 | 0.933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.249
4271396 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035006-AG DIREK/55239831-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.08.2023 18:59:33 | 17.08.2023 22:07:36 | 3.134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4271403 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1778-AKHISAR TR5/47241489-MEZARLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:05:38 | 17.08.2023 19:06:23 | 0.013 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0.058 | 0.12 | 0.003 | 0 | 0.906
4271404 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:07:27 | 17.08.2023 19:07:56 | 0.008 | 0 | 790 | 5 | 9 | 4 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0.533 | 0.302 | 0.028 | 0.048 | 0.045 | 5.493 | 0 | 6.449
4271410 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093514-ÇINARCIK 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:16:41 | 17.08.2023 19:18:12 | 0.025 | 0 | 1516 | 1 | 16 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0.001 | 0.009 | 0.172 | 0.399 | 0 | 0 | 2.575
4271416 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3512374-SDK/5020169-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:18:01 | 17.08.2023 20:29:21 | 1.189 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004
4271424 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:34:15 | 17.08.2023 20:03:14 | 0.483 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.226 | 0 | 8.255 | 0 | 36.882 | 0 | 51.362
4271428 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087825-AG DIREK/5595141-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:40:47 | 17.08.2023 22:00:12 | 2.324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688
4271430 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931549-TR-52 ORENCIK AG PANOSU/47135257-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:42:43 | 17.08.2023 20:19:20 | 0.61 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0.061 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 1.282
4271432 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:46:13 | 17.08.2023 19:48:05 | 0.031 | 2 | 954 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.253 | 1.6 | 0 | 0.124 | 0.13 | 0.106 | 0 | 0 | 2.213
4271433 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254224-KEMER GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:47:10 | 17.08.2023 19:47:40 | 0.008 | 3 | 594 | 11 | 31 | 4 | 64 | 2 | 0 | 0.101 | 0.461 | 0.786 | 0.102 | 0.027 | 0.128 | 0.151 | 0 | 1.757
4271435 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97791-HALKAPINAR YAGCILAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/48560132- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:38:08 | 17.08.2023 20:05:25 | 0.455 | 2 | 584 | 2 | 23 | 0 | 74 | 0 | 1 | 1.885 | 24.432 | 1.937 | 3.371 | 0 | 1.975 | 0 | 0.004 | 33.604
4271437 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6979-KOK DEMIRCI/47449957-DEMIRCI GRUBU ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:47:08 | 17.08.2023 20:38:31 | 0.856 | 0 | 643 | 2 | 189 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.636 | 0.048 | 4.113 | 5.651 | 2.256 | 0 | 0 | 31.704
4271443 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891634-TR-6 KUCUKKOY ANAFARTALAR CAD AG PANOSU/1841286-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:51:07 | 17.08.2023 22:11:41 | 2.343 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.642 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 0 | 0 | 11.869
4271444 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048968-AG DIREK/5415921-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:50:10 | 17.08.2023 21:40:01 | 1.831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
4271447 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47452281-HARMAN DEMIRCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:51:57 | 17.08.2023 19:52:41 | 0.012 | 4 | 684 | 0 | 12 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0.039 | 0.302 | 0 | 0.005 | 0.021 | 0.027 | 0 | 0 | 0.394
4271455 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:55:28 | 17.08.2023 19:56:18 | 0.014 | 6 | 731 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.096 | 0.581 | 0.053 | 0.073 | 0.134 | 0.101 | 0 | 0 | 1.039
4271458 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/54294253-AKYAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:57:50 | 17.08.2023 19:58:49 | 0.016 | 1 | 522 | 3 | 17 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.11 | 0.348 | 0.052 | 0.031 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.591
4271461 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:00:55 | 17.08.2023 20:08:51 | 0.132 | 1 | 174 | 21 | 85 | 10 | 44 | 2 | 0 | 1.532 | 1.321 | 10.442 | 5.324 | 3.661 | 1.779 | 3.818 | 0 | 27.877
4271463 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 54639865-MUSAKÖY TARIMSALLAR AYIRICI/47685561- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:40:20 | 17.08.2023 20:24:36 | 0.738 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665
4271465 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93543-YAGCIBEDIR FAKILAR AYIRICISI/47597054- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:02:05 | 17.08.2023 21:36:39 | 1.576 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0.195 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 2.188
4271466 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3517927-SDK/3239744-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:06:08 | 17.08.2023 20:29:19 | 0.386 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 5.498
4271468 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/54294253-AKYAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:07:29 | 17.08.2023 20:08:28 | 0.016 | 1 | 522 | 3 | 17 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.118 | 0.373 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.619
4271469 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47432651-KOYLER 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:41:26 | 17.08.2023 20:19:11 | 0.629 | 1 | 1616 | 7 | 33 | 12 | 145 | 3 | 0 | 0.103 | 23.03 | 5.736 | 3.36 | 3.225 | 3.646 | 0.366 | 0 | 39.467
4271470 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:05:26 | 17.08.2023 22:47:06 | 2.694 | 3 | 858 | 9 | 24 | 4 | 108 | 2 | 1 | 20.67 | 125.052 | 54.843 | 10.003 | 3.886 | 9.679 | 14.707 | 0.018 | 238.858
4271478 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887420-AKSOYLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:15:55 | 17.08.2023 20:17:46 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.206 | 0 | 0.347
4271481 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525225-SDK/5224289-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:00:23 | 17.08.2023 21:09:51 | 1.158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19
4271485 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012245-AG DIREK/5447489-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:19:47 | 17.08.2023 20:35:27 | 0.261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4271486 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56286620-TR23 BAGKUR EVLERI AG PANOSU/56286639- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 19:57:53 | 17.08.2023 21:04:21 | 1.108 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.105
4271488 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:27:50 | 17.08.2023 20:29:07 | 0.021 | 0 | 518 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0.156 | 0.105 | 0 | 0 | 1.354
4271510 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17296-DM-1/05 GIMA KABIN/47460963-PTT (TR15) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:37:40 | 17.08.2023 22:32:57 | 1.921 | 0 | 4049 | 0 | 0 | 1 | 573 | 0 | 0 | 0 | 506.277 | 0 | 0 | 54.144 | 276.465 | 0 | 0 | 836.886
4271522 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266168-MALTEPE FIDERI | TEİAŞ RÖLE ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:45:00 | 17.08.2023 20:53:59 | 0.15 | 1 | 35523 | 0 | 30 | 11 | 2041 | 3 | 5 | 0.027 | 237.14 | 0 | 0.539 | 18.235 | 55.863 | 10.949 | 0.284 | 323.037
4271523 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 801135-AG DIREK/56135701-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:49:35 | 17.08.2023 21:19:47 | 0.503 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437
4271536 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5880005-TR- YAYLACAYIR MH AG PANOSU/1811861-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:02:06 | 17.08.2023 21:56:56 | 0.914 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.616 | 0 | 0.027 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 5.033
4271541 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47452281-HARMAN DEMIRCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:04:47 | 17.08.2023 21:05:32 | 0.013 | 4 | 684 | 0 | 12 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0.04 | 0.314 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0.025 | 0 | 0 | 0.404
4271555 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928187-TR-36 TAVSANLI AG PANOSU/47130197-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 20:41:32 | 17.08.2023 21:48:38 | 1.118 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.601 | 0 | 0.458 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 9.096
4271571 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56363071-DOGANCI KOK/56363091-MKP MÜSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:23:49 | 17.08.2023 21:24:34 | 0.013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.102
4271577 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887420-AKSOYLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:27:58 | 17.08.2023 21:29:29 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.201 | 0 | 0.339
4271591 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:34:33 | 17.08.2023 21:36:05 | 0.026 | 2 | 954 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.272 | 1.721 | 0 | 0.111 | 0.125 | 0.095 | 0 | 0 | 2.323
4271599 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:37:44 | 17.08.2023 21:38:34 | 0.014 | 6 | 731 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.1 | 0.603 | 0.049 | 0.067 | 0.129 | 0.093 | 0 | 0 | 1.04
4271602 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK Çikisi | 3518266-SDK/47189265-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:36:55 | 17.08.2023 22:51:26 | 1.242 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 6.612
4271603 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 106101-YENIKÖY ESEN HATBASI AYIRICISI/48547217- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:31:55 | 17.08.2023 22:32:00 | 1.001 | 1 | 219 | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1.449 | 11.55 | 7.676 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 0.103 | 22.552
4271607 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5930783-TR-1 YASSIBAG KÖYÜ AG PANOSU/47752170-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:32:50 | 17.08.2023 22:37:08 | 1.072 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
4271612 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 105703-HAVUZLAR HATBASI SEKSIYONERI/47652055- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:39:37 | 17.08.2023 22:29:38 | 0.833 | 0 | 26 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0.048 | 0.76 | 0.319 | 0 | 0 | 3.1
4271621 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23923-TR- SARACOGLU KABIN/47092988-FIDER 10 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:01:00 | 17.08.2023 22:04:11 | 0.053 | 2 | 1806 | 0 | 23 | 8 | 299 | 1 | 1 | 0.231 | 6.232 | 0 | 0.072 | 2.385 | 5.355 | 0.048 | 0.002 | 14.325
4271626 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23111-TR- AFET EVLERI KABIN/47103134-TERMAL GOKCEDERE FEN LISESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:04:12 | 17.08.2023 22:38:57 | 0.579 | 0 | 856 | 0 | 1 | 7 | 165 | 1 | 1 | 0 | 32.505 | 0 | 0 | 26.701 | 56.304 | 0.546 | 0.019 | 116.074
4271627 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 93568-Sarisüleymanlar-Pelitçik-Çaltili Mah. HB Ayiricisi/48528469- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:56:42 | 17.08.2023 22:31:53 | 0.586 | 2 | 269 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.997 | 6.228 | 4.059 | 0.001 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 11.391
4271632 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/54293107-ÇÖMLEKÇI GÜVEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:10:17 | 17.08.2023 22:11:16 | 0.016 | 1 | 887 | 0 | 25 | 5 | 106 | 0 | 2 | 0.298 | 0.536 | 0 | 0.014 | 0.106 | 0.063 | 0 | 0 | 1.017
4271637 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:15:38 | 17.08.2023 22:17:14 | 0.027 | 0 | 678 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.028 | 0.093 | 3.913 | 0.021 | 5.014
4271639 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5895721-TR- KUMKOY AG PANOSU/1934265-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:17:41 | 17.08.2023 22:43:41 | 0.433 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363
4271643 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21430-TR- 20/A (ISMETIYE)/57479723-GÜRSU ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:19:59 | 18.08.2023 02:58:56 | 4.649 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 136.648 | 0 | 0 | 0 | 139.175
4271647 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 48100367-AG DIREK/4849177-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 21:32:48 | 17.08.2023 23:02:54 | 1.501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4271676 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 54318714-TR-27 AG PANOSU/54318723- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:38:03 | 18.08.2023 00:15:49 | 1.629 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 4.285 | 0 | 1.174 | 13.85
4271682 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3519097-SDK/3244298-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:40:27 | 18.08.2023 01:30:58 | 2.842 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.149
4271686 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:54:18 | 17.08.2023 22:55:08 | 0.014 | 8 | 2300 | 18 | 82 | 14 | 253 | 1 | 5 | 0.18 | 2.109 | 13.182 | 0.136 | 0.118 | 0.314 | 0 | 0.001 | 16.04
4271689 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6979-KOK DEMIRCI/47449957-DEMIRCI GRUBU ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:53:55 | 18.08.2023 00:03:09 | 1.154 | 0 | 643 | 2 | 189 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 25.499 | 0.376 | 1.3 | 8.86 | 2.577 | 0 | 0 | 38.613
4271693 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47451014-AVCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:07:20 | 17.08.2023 23:13:13 | 0.098 | 0 | 745 | 0 | 25 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 4.123 | 0 | 0.244 | 0.012 | 0.433 | 0.042 | 0 | 4.853
4271703 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 49525698-SDK/5637229-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:16:08 | 18.08.2023 00:48:46 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009
4271704 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 58151748-TR-3 AG PANO/58151769- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:16:03 | 17.08.2023 23:32:39 | 0.277 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 4.975
4271711 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538784-SDK/5548315-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:09:38 | 18.08.2023 00:57:06 | 1.791 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.489
4271715 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1312489-AG DIREK/5659492-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 22:59:52 | 18.08.2023 00:35:15 | 1.589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0.307
4271717 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:34:41 | 17.08.2023 23:35:26 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.025 | 0.148 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.178
4271719 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5877961-DM-1/09 BELEDIYE PLAJ ONU AG PANOSU/1817139-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:29:29 | 18.08.2023 00:33:38 | 1.069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 6.138 | 0 | 0 | 6.277
4271721 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:37:33 | 17.08.2023 23:39:09 | 0.027 | 3 | 2642 | 0 | 5 | 20 | 375 | 84 | 2 | 0.932 | 2.719 | 0 | 0.002 | 0.587 | 0.929 | 23.948 | 0.014 | 29.131
4271723 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 789720-AG DIREK/57755528-RAHMIYE ÇOKGÜNLÜ | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:07:05 | 18.08.2023 03:04:53 | 3.963 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4271725 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:54:02 | 17.08.2023 23:54:47 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.025 | 0.148 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.178
4271743 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 720120-AG DIREK/4713773-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:42:11 | 18.08.2023 02:12:52 | 2.511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
4271746 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Diregi | 714148-AG DIREK/58197907- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 23:41:34 | 18.08.2023 01:18:12 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.701 | 0 | 0 | 3.701
4271749 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56363071-DOGANCI KOK/56363091-MKP MÜSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:12:55 | 18.08.2023 00:13:40 | 0.013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.088
4271752 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274589-GUVEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:13:13 | 18.08.2023 00:13:58 | 0.013 | 0 | 589 | 0 | 7 | 5 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0.002 | 0.019 | 0.033 | 0.578 | 0 | 0.854
4271763 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55430608-SANAYI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:18:52 | 18.08.2023 00:21:27 | 0.043 | 0 | 19 | 0 | 7 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0.019 | 1.112 | 0.07 | 7.639 | 0 | 8.911
4271766 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93817-MECIDIYE GRUP HAT BASI AYIRICISI/47567708- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:15:50 | 18.08.2023 01:02:09 | 0.772 | 0 | 396 | 0 | 12 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13.894 | 0 | 1.501 | 2.923 | 0.849 | 0 | 0 | 19.167
4271767 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1119079-AG DIREK/5502347-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:19:25 | 18.08.2023 01:47:36 | 1.469 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
4271770 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5936873-GÖYNÜKLÜ KÖK AG PANOSU/1924326-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:06:59 | 18.08.2023 01:42:47 | 1.596 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.377 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 20.394
4271773 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5907599-TR-48 AG PANOSU/2113933- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:40:04 | 18.08.2023 03:07:40 | 2.46 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.138 | 0 | 0 | 0 | 9.831 | 0 | 0 | 73.969
4271774 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:46:09 | 18.08.2023 00:46:54 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.022 | 0.129 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.157
4271775 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56363071-DOGANCI KOK/56363091-MKP MÜSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:48:51 | 18.08.2023 00:49:36 | 0.013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.088
4271777 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 56615347-/56959774- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:36:38 | 18.08.2023 02:47:10 | 2.175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
4271782 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5868735-TR-24/9 BADEMLI AG PANOSU/1816662-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:41:45 | 18.08.2023 01:40:39 | 0.982 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.816 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 3.648
4271789 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544593-SDK/3431852-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 00:56:03 | 18.08.2023 02:21:37 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.205 | 0 | 0 | 6.205
4271795 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:13:32 | 18.08.2023 01:14:23 | 0.014 | 6 | 731 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.056 | 0.457 | 0.06 | 0.026 | 0.083 | 0.04 | 0 | 0 | 0.722
4271796 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:13:46 | 18.08.2023 01:14:31 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.02 | 0.117 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.142
4271797 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:18:17 | 18.08.2023 01:19:02 | 0.013 | 1 | 489 | 0 | 87 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0.046 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.503
4271799 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245484-GUVEMALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:29:51 | 18.08.2023 01:30:20 | 0.008 | 1 | 861 | 4 | 26 | 3 | 111 | 2 | 0 | 0.113 | 0.553 | 0.101 | 0.049 | 0.072 | 0.119 | 0.084 | 0 | 1.091
4271800 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:33:14 | 18.08.2023 01:35:47 | 0.043 | 6 | 731 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.111 | 0.914 | 0.119 | 0.052 | 0.172 | 0.081 | 0 | 0 | 1.449
4271802 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/47431581-YAGCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:35:23 | 18.08.2023 01:36:14 | 0.014 | 0 | 211 | 1 | 11 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0 | 0 | 0.094
4271803 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243521-SOGUCAK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:41:41 | 18.08.2023 01:44:11 | 0.042 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0.099 | 0.406
4271804 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 9440-TR- TAT/47261394-VARAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:43:56 | 18.08.2023 01:45:13 | 0.021 | 0 | 678 | 4 | 2 | 19 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0.351 | 0.193 | 0 | 0.278 | 0.035 | 5.992 | 0.01 | 6.858
4271805 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/54294253-AKYAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:48:12 | 18.08.2023 01:49:12 | 0.017 | 1 | 522 | 3 | 17 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.08 | 0.248 | 0.027 | 0.055 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.433
4271807 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941313-TR-3 SAFRANKOY AG PANOSU/47134851-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:42:55 | 18.08.2023 03:59:03 | 2.269 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.905 | 0 | 0.129 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 5.08
4271808 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 9440-TR- TAT/49438634-VARAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:55:47 | 18.08.2023 02:25:08 | 0.489 | 0 | 678 | 4 | 2 | 19 | 22 | 14 | 1 | 0 | 7.735 | 4.546 | 0 | 6.849 | 0.843 | 144.584 | 0.254 | 164.811
4271809 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13994-BEREKETLI KOK/47596929-KONAKPINAR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:47:47 | 18.08.2023 03:06:36 | 1.313 | 1 | 790 | 11 | 28 | 5 | 71 | 1 | 4 | 3.134 | 32.571 | 4.288 | 4.169 | 1.928 | 3.542 | 0 | 0.05 | 49.683
4271810 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 02:11:19 | 18.08.2023 02:12:04 | 0.013 | 1 | 484 | 4 | 44 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.02 | 0.028 | 0.006 | 0.041 | 0 | 0 | 0.35
4271815 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47455830-GUVEMALAN CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 02:20:18 | 18.08.2023 03:26:31 | 1.104 | 1 | 861 | 4 | 26 | 3 | 111 | 2 | 0 | 5.885 | 28.79 | 5.867 | 2.818 | 4.306 | 6.867 | 4.789 | 0 | 59.322
4271816 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 02:43:06 | 18.08.2023 02:43:56 | 0.014 | 8 | 2300 | 18 | 82 | 14 | 253 | 1 | 5 | 0.117 | 1.379 | 10.721 | 0.11 | 0.096 | 0.227 | 0 | 0.001 | 12.651
4271817 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14118-CINGE KOK/47595647-MACARLAR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 02:22:44 | 18.08.2023 04:24:58 | 2.037 | 3 | 822 | 4 | 43 | 3 | 66 | 0 | 3 | 21.041 | 55.781 | 9.958 | 3.125 | 1.402 | 4.188 | 0 | 1.371 | 96.866
4271819 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 03:00:43 | 18.08.2023 03:03:29 | 0.046 | 3 | 922 | 1 | 30 | 2 | 58 | 1 | 0 | 0.202 | 0.688 | 0.109 | 0.002 | 0.064 | 0.04 | 0 | 0 | 1.106
4271820 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 03:19:29 | 18.08.2023 03:20:14 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.016 | 0.092 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.113
4271822 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 93568-Sarisüleymanlar-Pelitçik-Çaltili Mah. HB Ayiricisi/48528469- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 03:05:18 | 18.08.2023 04:26:50 | 1.359 | 2 | 269 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1.384 | 8.371 | 7.953 | 0.002 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 17.882
4271823 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 04:04:22 | 18.08.2023 04:05:07 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.016 | 0.092 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.113
4271824 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6979-KOK DEMIRCI/47449957-DEMIRCI GRUBU ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 03:49:04 | 18.08.2023 09:39:56 | 5.848 | 0 | 643 | 2 | 189 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.92 | 1.049 | 8.719 | 22.359 | 6.945 | 0 | 0 | 92.991
4271828 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 04:31:51 | 18.08.2023 04:34:34 | 0.045 | 0 | 678 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0.031 | 0.095 | 5.085 | 0.03 | 6.09
4271829 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56363071-DOGANCI KOK/56363094-AYAZ KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 04:33:03 | 18.08.2023 04:33:48 | 0.013 | 5 | 1856 | 14 | 47 | 6 | 183 | 4 | 1 | 0.291 | 0.706 | 0.359 | 0.046 | 0.075 | 0.099 | 0.019 | 0.007 | 1.601
4271830 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 04:39:26 | 18.08.2023 04:40:10 | 0.012 | 12 | 638 | 12 | 28 | 5 | 69 | 5 | 2 | 0.016 | 0.295 | 0.027 | 0.022 | 0.032 | 0.023 | 1.226 | 0.007 | 1.647
4271831 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 04:48:27 | 18.08.2023 04:49:59 | 0.026 | 0 | 678 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.01 | 0.033 | 1.695 | 0.01 | 2.025
4271832 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5872486-DM-2/27 PAZARTESI PAZARI AG PANOSU/2016129- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 05:10:27 | 18.08.2023 05:37:15 | 0.446 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.992 | 0 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0 | 21.22
4271833 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 9440-TR- TAT/47261394-VARAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 05:26:24 | 18.08.2023 05:27:09 | 0.013 | 0 | 678 | 4 | 2 | 19 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0.277 | 0.193 | 0 | 0.261 | 0.033 | 5.487 | 0.01 | 6.26
4271834 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 05:36:30 | 18.08.2023 05:37:09 | 0.011 | 2 | 398 | 5 | 22 | 2 | 44 | 2 | 0 | 0.061 | 0.192 | 0.049 | 0.081 | 0.014 | 0.037 | 0.094 | 0 | 0.528
4271835 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56363071-DOGANCI KOK/56363094-AYAZ KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 05:43:44 | 18.08.2023 06:08:10 | 0.407 | 5 | 1856 | 14 | 47 | 6 | 183 | 4 | 1 | 1.143 | 2.775 | 1.477 | 0.189 | 0.298 | 0.38 | 0.076 | 0.029 | 6.367
4271836 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 05:43:57 | 18.08.2023 07:32:03 | 1.802 | 1 | 429 | 3 | 23 | 5 | 53 | 4 | 0 | 0.015 | 0.171 | 0.068 | 0.081 | 0.138 | 0.038 | 0.639 | 0 | 1.15
4271841 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108229-KORUDEGIRMEN AYIRICISI/48557337- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 05:47:45 | 18.08.2023 06:24:13 | 0.608 | 0 | 69 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0.346 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2.195
4271842 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 05:54:05 | 18.08.2023 05:56:47 | 0.045 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0.387 | 0 | 6.091 | 0 | 6.852
4271844 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 06:03:48 | 18.08.2023 06:04:48 | 0.017 | 2 | 682 | 3 | 18 | 14 | 156 | 3 | 0 | 0.211 | 0.546 | 0.249 | 0.077 | 0.635 | 0.096 | 1.339 | 0 | 3.154
4271845 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323664-HAYDAR-CATAL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 06:18:42 | 18.08.2023 06:19:27 | 0.013 | 3 | 258 | 6 | 21 | 2 | 26 | 0 | 3 | 0.061 | 0.21 | 0.441 | 0.016 | 0.007 | 0.049 | 0 | 0.002 | 0.786
4271846 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 57902718-/57902745- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 06:29:38 | 18.08.2023 07:26:58 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 1.504
4271850 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240771-YENI KUCUKKUYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:01:35 | 18.08.2023 07:02:40 | 0.018 | 5 | 379 | 4 | 275 | 11 | 113 | 0 | 0 | 0.087 | 0.739 | 0.078 | 1.309 | 1.453 | 2.079 | 0 | 0 | 5.746
4271852 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249750-CIFT DEVRE KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:04:13 | 18.08.2023 07:05:03 | 0.014 | 12 | 2790 | 7 | 52 | 8 | 575 | 1 | 0 | 0.497 | 1.978 | 1.007 | 0.172 | 0.671 | 0.831 | 0.112 | 0 | 5.268
4271854 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3557-DM-6/47451105-ÖZEL TRLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:19:47 | 18.08.2023 07:24:29 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.226 | 0 | 11.704 | 0 | 20.93
4271855 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530721-SDK/3353712-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 02:48:02 | 18.08.2023 11:42:10 | 8.902 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 78.324 | 0 | 0 | 80.047
4271857 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451847-YILDIZ KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:30:46 | 18.08.2023 07:31:36 | 0.014 | 2 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.016 | 0 | 1.406 | 0 | 0.449 | 0 | 1.825 | 0 | 3.695
4271858 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931549-TR-52 ORENCIK AG PANOSU/47135255-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 04:50:22 | 18.08.2023 08:29:49 | 3.658 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.033 | 0 | 0.067 | 0 | 14.978 | 0 | 0 | 19.078
4271859 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242475-ESKI 15 kV ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:36:57 | 18.08.2023 07:39:57 | 0.05 | 7 | 1721 | 28 | 38 | 25 | 338 | 9 | 2 | 0.334 | 3.177 | 3.955 | 0.108 | 2.953 | 1.191 | 10.554 | 0.306 | 22.579
4271864 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93817-MECIDIYE GRUP HAT BASI AYIRICISI/47567708- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 06:39:07 | 18.08.2023 08:46:55 | 2.13 | 0 | 396 | 0 | 12 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54.698 | 0 | 8.566 | 17.59 | 6.073 | 0 | 0 | 86.928
4271867 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885018-TR-13 AG PANOSU/1842915-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:41:12 | 18.08.2023 10:08:32 | 2.456 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.929 | 0 | 0 | 0 | 8.284 | 0 | 0 | 54.213
4271869 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107224-TARIMSAL BASKI TAVUKHANE HAT BASI AYIRICISI/48558027- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:29:40 | 18.08.2023 08:57:05 | 1.457 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 13.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.662
4271870 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109017-Kumkent Ayiricisi/47633432- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 05:44:29 | 18.08.2023 09:13:33 | 3.484 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.129 | 0 | 0 | 0 | 3.889 | 0 | 0 | 13.018
4271871 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5872276-TR-5/15 IHSANIYE AG PANOSU/1934479-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 14:27:32 | 20.08.2023 16:57:24 | 2.498 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.217 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 33.757
4271872 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:17:34 | 18.08.2023 08:18:05 | 0.009 | 2 | 703 | 15 | 6 | 12 | 115 | 5 | 0 | 0.016 | 0.583 | 4.299 | 0.039 | 2.193 | 0.165 | 7.312 | 0 | 14.608
4271873 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93458-Topuzlar Grup Hat Basi Ayiricisi/47576831- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:19:00 | 18.08.2023 09:13:40 | 0.911 | 2 | 1268 | 10 | 38 | 9 | 272 | 0 | 0 | 5.132 | 48.428 | 15.476 | 6.4 | 16.522 | 12.333 | 0 | 0 | 104.29
4271881 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 57444850-Ögretmen sitesi hat basi/56783793- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:18:15 | 18.08.2023 09:55:09 | 1.615 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 44.331 | 0 | 0 | 0 | 52.76 | 0 | 0 | 97.091
4271887 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089005-AG DIREK/5596456-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:28:47 | 18.08.2023 10:32:45 | 2.066 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603
4271889 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5873156-TR- BABASIZLAR MH AG PANOSU/1806614-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:27:47 | 18.08.2023 11:55:12 | 3.457 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.791 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 9.256
4271890 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452090-HAMZABEY KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:35:50 | 18.08.2023 08:36:34 | 0.012 | 3 | 1149 | 7 | 25 | 9 | 151 | 5 | 0 | 0.464 | 1.262 | 0.127 | 0.139 | 0.636 | 0.369 | 3.034 | 0 | 6.031
4271894 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5872276-TR-5/15 IHSANIYE AG PANOSU/49211985- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:29:30 | 20.08.2023 13:08:28 | 3.649 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.169 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 29.04
4271896 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 55958885-TR-7 ÇARDAK/55580613-ÇARDAK TR-8 | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 09:02:53 | 20.08.2023 16:42:04 | 7.653 | 0 | 35 | 4 | 23 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 66.826 | 3.24 | 0.64 | 59.167 | 0 | 0 | 157.754
4271898 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98530-Sariismailler Sokak ve Özel Müs. HB Ayiricisi/47552821- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:45:48 | 18.08.2023 09:27:39 | 0.698 | 0 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 2.341 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.155
4271899 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19222-TR-1 YENICIFTLIK/47295062-TR-1 YENICIFTLIK TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:46:53 | 18.08.2023 09:46:10 | 0.988 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.936 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 6.918
4271902 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 881446-AG DIREK/4995580-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 06:17:47 | 18.08.2023 12:07:24 | 5.827 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104
4271903 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:48:07 | 18.08.2023 09:41:38 | 1.892 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.486 | 0 | 0.3 | 0 | 0.709 | 0 | 407.295 | 0 | 408.79
4271905 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98075-M.PINAR MADENCILER GRUP HATBASI/47503577- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 10:11:24 | 20.08.2023 17:08:16 | 6.948 | 4 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.96 | 18.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.412
4271906 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94316-DURASILAR GRUP HATBASI AYIRICISI/48551283- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:19:43 | 21.08.2023 11:41:23 | 1.361 | 1 | 145 | 0 | 8 | 3 | 59 | 0 | 0 | 11.259 | 10.724 | 0 | 2.92 | 8.05 | 11.168 | 0 | 0 | 44.121
4271908 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 12094-TR- YENI ZAHIRE PAZARI ICI/47265111-TR- YENI ZAHIRE PAZARI ICI DTR AYIRICISI | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:26:40 | 18.08.2023 09:40:50 | 1.236 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 7.099 | 0 | 106.9 | 0 | 0 | 114.024
4271911 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887420-AKSOYLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:08:25 | 18.08.2023 09:12:46 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 2.538 | 0 | 3.217
4271916 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:12:36 | 18.08.2023 09:13:21 | 0.013 | 4 | 913 | 167 | 7 | 9 | 144 | 2 | 0 | 0.47 | 1.422 | 13.928 | 0.147 | 1.608 | 0.403 | 11.075 | 0 | 29.052
4271919 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55465376-SDK/5576024-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:32:50 | 18.08.2023 11:59:31 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.447 | 0 | 0 | 5.447
4271920 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 90491-1/47 ÇÖPLÜK ENH METAL IMPEKS GRUBU HATBASI/47499591- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.08.2023 10:39:46 | 20.08.2023 12:48:23 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 53.613 | 0 | 54.107
4271921 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534012-SDK/5477579-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:58:15 | 18.08.2023 12:27:22 | 3.485 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57
4271922 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274589-GUVEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:15:54 | 18.08.2023 09:16:42 | 0.013 | 0 | 589 | 0 | 7 | 5 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0.004 | 0.236 | 0.123 | 7.219 | 0 | 7.995
4271923 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5886072-TR-30/1 KESTEL AG PANOSU/1830595-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 08:47:02 | 18.08.2023 11:37:29 | 2.841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 17.309 | 0 | 23.766 | 41.436
4271926 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913689-TR-8 GULPINAR AG PANOSU/47768596-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 07:48:57 | 18.08.2023 10:46:19 | 2.956 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.177 | 0 | 0 | 0 | 5.076 | 0 | 0 | 25.253
4271927 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5875353-DM-4/29 AG PANOSU/1859272-6 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:20:58 | 18.08.2023 10:07:27 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.499 | 0 | 9.41 | 15.909
4271928 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099934-AG DIREK/5672655-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:23:15 | 18.08.2023 18:57:20 | 9.568 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282
4271933 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 52046673-TR-1 GÜRLE AG PANOSU/48143886-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:37:37 | 18.08.2023 11:22:38 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4271936 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54604285-SULTANIYE GES HAT AYIRICISI/54604283- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:35:02 | 18.08.2023 11:19:15 | 1.737 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4271938 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Merkezi | 55757350-DM-1 KARACABEY/55761282-HOTANLI | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 01:03:54 | 21.08.2023 01:37:26 | 0.559 | 12 | 1771 | 419 | 55 | 50 | 322 | 9 | 1 | 10.009 | 34.621 | 409.133 | 9.019 | 64.859 | 8.488 | 1530.565 | 0.006 | 2066.702
4271942 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96667-KUBOSLAR HAT BASI AYIRICISI/47626889- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:48:18 | 18.08.2023 10:59:59 | 1.195 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1.081 | 11.768 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 128.872 | 0 | 142.855
4271943 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 104352-Basköy AKÇALAR YOLU HAT BASI/47559285- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:48:38 | 18.08.2023 11:30:09 | 1.692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3.958 | 0 | 0 | 0 | 46.434 | 0 | 73.896 | 0 | 124.289
4271944 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:58:09 | 18.08.2023 09:59:48 | 0.028 | 3 | 2642 | 0 | 5 | 20 | 375 | 84 | 2 | 1.217 | 4.332 | 0 | 0.009 | 2.939 | 3.201 | 80.081 | 0.027 | 91.806
4271948 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892633-TR-4 (PANAYIR HAVUZ SK.) AG PANOSU/2103911- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:32:30 | 18.08.2023 11:15:41 | 1.72 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 113.228 | 0 | 0 | 0 | 26.498 | 0 | 0 | 139.726
4271950 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 49525596-SDK/5676389-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:42:58 | 18.08.2023 14:28:07 | 4.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.943 | 0 | 0 | 59.943
4271962 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56169011-AKTASTEPE KÖK/56169035-TR-21 KARAPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:19:04 | 18.08.2023 10:41:39 | 0.376 | 0 | 1829 | 0 | 2 | 1 | 106 | 1 | 1 | 0 | 71.111 | 0 | 0.742 | 0.227 | 20.12 | 0.099 | 0.047 | 92.345
4271967 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869585-TR-8/4 BESEVLER AG PANOSU/1803801-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:58:46 | 21.08.2023 11:57:00 | 1.971 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.144 | 0 | 0 | 0 | 10.356 | 0 | 0 | 55.5
4271969 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9770-TR-16/47456547-BARAJYOLU ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 10:28:00 | 27.08.2023 17:47:01 | 7.317 | 2 | 0 | 8 | 2 | 17 | 3 | 6 | 0 | 4.393 | 0 | 60.922 | 2.651 | 1789.675 | 2.262 | 867.526 | 0 | 2727.43
4271970 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869515-TR-8/28 BESEVLER AG PANOSU/1912407-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 13:40:17 | 21.08.2023 15:57:16 | 2.283 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.456 | 0 | 0 | 0 | 12.937 | 0 | 0 | 61.393
4271971 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5873178-TR-12/10 ÇAMLICA AG PANOSU/1930325-6 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:09:29 | 22.08.2023 12:12:03 | 3.043 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.895 | 0 | 0 | 0 | 28.094 | 0 | 0 | 89.989
4271972 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5910435-TR 1 TASLITARLA KOYU AG PANOSU/47859531- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:37:35 | 21.08.2023 15:21:40 | 4.734 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.067 | 0 | 2.596 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 13.784
4271973 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868252-TR-55 AG PANOSU/1830819-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 07:52:36 | 21.08.2023 10:40:29 | 2.798 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 87.207 | 0 | 0 | 0 | 65.884 | 0 | 0 | 153.091
4271974 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535236-SDK/5524030-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:42:02 | 18.08.2023 11:14:49 | 0.546 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.901
4271976 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9066-DM-16 DEMIRCI/47459875-DEMIRCI YOLU ÖZEL MÜSTERILER ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 14:13:32 | 22.08.2023 15:08:34 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 9.155 | 0 | 42.905
4271977 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Diregi | 56888610-/49238618-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:25:46 | 18.08.2023 13:10:45 | 2.749 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
4271979 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57135708-TR-21/2 30 AGUSTOS/56466043- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:31:05 | 23.08.2023 11:41:03 | 2.166 | 3 | 4302 | 0 | 1 | 3 | 471 | 0 | 0 | 2.053 | 798.668 | 0 | 0.208 | 18.59 | 432.325 | 0 | 0 | 1251.844
4271981 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9674-DM- HASANAGA/47460278-HASANAGA MERKEZ | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 13:12:54 | 23.08.2023 16:19:06 | 3.103 | 0 | 790 | 0 | 11 | 1 | 105 | 1 | 1 | 0 | 237.033 | 0 | 4.155 | 0.155 | 165.035 | 5.982 | 0.3 | 412.66
4271982 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3513232-SDK- A1/48005955-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 12:06:10 | 21.08.2023 16:16:49 | 4.177 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.412 | 0 | 0 | 0 | 243.907 | 0 | 0 | 253.32
4271983 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941535-TR-1 KAPAKLI AG PANOSU/47133469-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:47:52 | 18.08.2023 13:08:07 | 2.338 | 0 | 184 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.068 | 0 | 0.651 | 0 | 5.721 | 0 | 0 | 45.44
4271984 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922734-TR 1 DENIZ GORUNDU KOYU AG PANOSU/47748024-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 15:46:35 | 21.08.2023 19:01:37 | 3.25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 7.65
4271985 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 53970072-TR-21 (YENI BETON KÖSK) AG PANOSU/53969996- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:50:09 | 18.08.2023 11:41:29 | 0.855 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.947 | 0 | 0 | 0 | 53.329 | 0 | 0 | 57.276
4271987 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531507-SDK/54482382-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:53:53 | 18.08.2023 12:00:54 | 1.117 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | 27.182 | 0 | 0 | 50.753
4271989 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 968313-AG DIREK/5254831-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:50:44 | 18.08.2023 14:57:07 | 4.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367
4271995 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535401-SDK/5524114-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:59:23 | 18.08.2023 12:02:08 | 1.046 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4271997 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16764-YAGCILAR KOK/47445158-ALAN ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:42:27 | 21.08.2023 14:28:50 | 4.773 | 0 | 1817 | 0 | 13 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 299.066 | 0 | 4.966 | 114.477 | 37.984 | 0 | 0 | 456.493
4272001 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089740-AG DIREK/5597042-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:38:15 | 18.08.2023 12:52:50 | 2.243 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855
4272009 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5875809-TR- BENGILER MH AG PANOSU/1819801-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:22:31 | 18.08.2023 14:07:05 | 2.743 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 3.834 | 0 | 3.539 | 0 | 0 | 21.165
4272016 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 879661-AG DIREK/4991824-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:18:32 | 18.08.2023 12:34:14 | 1.262 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
4272017 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547853-SDK/5661042-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:17:59 | 18.08.2023 12:51:51 | 1.564 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 10.183
4272020 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1074268-AG DIREK/5549772-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 09:42:37 | 18.08.2023 15:01:22 | 5.313 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.552
4272021 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1328187-AG DIREK/49503806-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:24:01 | 18.08.2023 18:04:02 | 6.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
4272025 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024243-AG DIREK/5348574-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:27:26 | 18.08.2023 18:43:21 | 7.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352
4272028 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970034-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:30:23 | 18.08.2023 11:31:26 | 0.018 | 0 | 829 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 3.182
4272029 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47241087-GEMIC KARSAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:31:02 | 18.08.2023 11:31:48 | 0.013 | 0 | 366 | 5 | 3 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0.266 | 0.223 | 0.008 | 0.882 | 0.037 | 5.082 | 0 | 6.499
4272030 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2299-TR-2 UMURBEY/47288074-Tr-11 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:31:12 | 18.08.2023 11:45:50 | 0.244 | 0 | 1370 | 0 | 5 | 4 | 133 | 1 | 3 | 0 | 6.073 | 0 | 0.061 | 0.469 | 1.816 | 0.603 | 0.842 | 9.864
4272033 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/47099801-MECIDIYE KÖYLER ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:02:22 | 21.08.2023 12:55:07 | 3.879 | 1 | 370 | 1 | 65 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 122.211 | 7.77 | 26.968 | 2.844 | 57.053 | 0 | 0 | 216.846
4272035 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110422-HAYRIYE-SELIMIYE KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47114417-717134_34.5_1 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:14:43 | 24.08.2023 13:38:19 | 4.393 | 0 | 164 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.633 | 0 | 5.407 | 0 | 35.928 | 0 | 0 | 99.968
4272044 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872352-TR- OKCULAR MH AG PANOSU/2008765- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:35:27 | 18.08.2023 13:12:36 | 1.619 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0.183 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 13.344
4272045 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47241087-GEMIC KARSAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:42:53 | 18.08.2023 11:46:59 | 0.068 | 0 | 366 | 5 | 3 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1.064 | 0.884 | 0.033 | 3.561 | 0.149 | 20.177 | 0 | 25.869
4272049 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47242894-SEHIR 3 | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 02:03:59 | 22.08.2023 02:56:25 | 0.874 | 0 | 7839 | 0 | 0 | 6 | 606 | 1 | 0 | 0 | 236.305 | 0 | 0 | 87.91 | 94.846 | 4.551 | 0 | 423.612
4272052 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 108583-FEVZIPASA UEDAS TARIMSAL SULAMA ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/54407384- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:48:45 | 18.08.2023 12:18:29 | 0.496 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.751
4272057 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 10982-TR-3 KARAMAN MH/47260713-TR-3 KARAMAN MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:48:18 | 18.08.2023 14:45:33 | 2.954 | 0 | 111 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.065 | 0 | 16.125 | 0 | 12.356 | 0 | 0 | 61.546
4272058 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49498255-SDK/5423732-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 10:39:39 | 18.08.2023 15:05:28 | 4.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578
4272059 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 863252-AG DIREK/4970565-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:54:50 | 18.08.2023 12:44:18 | 0.824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4272060 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17385-DURSUNLU KOK/47282688-ULUBEYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 12:01:15 | 18.08.2023 12:02:57 | 0.028 | 3 | 718 | 4 | 7 | 1 | 105 | 1 | 1 | 0.084 | 0.976 | 0.214 | 0.009 | 0.003 | 0.223 | 0.002 | 0 | 1.511
4272063 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55738924-SDK- D01B/55911124-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:54:16 | 18.08.2023 13:19:57 | 1.428 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 38.087 | 0 | 0 | 0 | 45.344 | 0 | 0 | 83.43
4272066 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47266236-BALIKESIR TM-1 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 04:02:21 | 21.08.2023 04:04:55 | 0.043 | 0 | 25507 | 0 | 12 | 8 | 1207 | 2 | 1 | 0 | 13.541 | 0 | 0.005 | 0.93 | 3.523 | 1.092 | 0.005 | 19.097
4272072 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47283363-BALIKESIR TMDEN GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 03:13:36 | 21.08.2023 03:26:00 | 0.207 | 4 | 3353 | 54 | 210 | 21 | 482 | 10 | 1 | 0.228 | 26.043 | 15.056 | 6.228 | 5.108 | 5.02 | 39.914 | 0.069 | 97.665
4272081 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5925163-TR-1 ELELE SITESI AG PANOSU/47770365-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 12:24:59 | 18.08.2023 17:24:46 | 4.996 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.628
4272085 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47465833-DM06/05-TR-28 2/8 PASAALANI FIDER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 12:21:06 | 18.08.2023 12:42:09 | 0.351 | 0 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34.885 | 0 | 0 | 0 | 19.821 | 0 | 0 | 54.706
4272091 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55465376-SDK/57429098- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 12:06:26 | 18.08.2023 17:08:30 | 5.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.869 | 0 | 0 | 14.869
4272092 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3519572-SDK/3250329-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 12:33:47 | 18.08.2023 13:56:56 | 1.386 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.349 | 0 | 0 | 0 | 23.712 | 0 | 0 | 29.061
4272094 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872526-TR- TOZAN MH AG PANOSU/2003601- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 12:32:57 | 18.08.2023 16:20:41 | 3.796 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.217 | 0 | 1.583 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 9.933
4272106 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528619-SDK/48295367-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:06:52 | 18.08.2023 14:04:26 | 0.959 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 1.456
4272110 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47241087-GEMIC KARSAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:10:54 | 18.08.2023 13:11:39 | 0.013 | 0 | 366 | 5 | 3 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0.256 | 0.231 | 0.009 | 0.882 | 0.038 | 3.737 | 0 | 5.154
4272112 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284557-TR-12 RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:11:02 | 18.08.2023 13:26:27 | 0.257 | 0 | 1861 | 0 | 6 | 5 | 183 | 1 | 3 | 0 | 40.666 | 0 | 0.354 | 2.348 | 12.549 | 2.227 | 2.547 | 60.691
4272113 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5872042-TR- CALISKAN CAD AG PANOSU/1831467-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:05:12 | 18.08.2023 14:27:59 | 1.38 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.229 | 0 | 0 | 0 | 60.123 | 0 | 0 | 82.352
4272115 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 54371259-Karsak köyü ana hat basi/47520667- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:19:41 | 18.08.2023 14:35:34 | 1.265 | 0 | 236 | 3 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.176 | 3.671 | 0.035 | 3.142 | 1.369 | 0 | 0 | 19.394
4272120 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16292-BAKIRLI KOK/47606425-Tr-MURATLAR CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:31:15 | 21.08.2023 17:57:45 | 8.442 | 3 | 332 | 5 | 11 | 1 | 54 | 0 | 0 | 2102.654 | 168.136 | 142.342 | 47.423 | 2.024 | 36.122 | 0 | 0 | 2498.701
4272130 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5915109-TR-3/37 AG PANOSU/47773137-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:40:51 | 18.08.2023 14:34:47 | 0.899 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.822 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 19.603
4272138 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47431815-ISKELE KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:00:56 | 18.08.2023 14:02:57 | 0.034 | 1 | 1247 | 7 | 21 | 5 | 169 | 2 | 2 | 0.436 | 1.437 | 0.292 | 0.348 | 0.323 | 0.395 | 0.465 | 0.001 | 3.695
4272141 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47241087-GEMIC KARSAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:06:31 | 18.08.2023 14:07:03 | 0.009 | 0 | 366 | 5 | 3 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0.266 | 0.24 | 0.009 | 0.914 | 0.04 | 4.932 | 0 | 6.4
4272148 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 55643404-AG DIREK/4802074-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:11:39 | 18.08.2023 18:14:19 | 4.044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4272151 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278295-PANAYIR 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:15:47 | 18.08.2023 14:16:39 | 0.014 | 0 | 803 | 1 | 3 | 14 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1.505 | 0.118 | 0.043 | 0.971 | 0.418 | 2.303 | 0 | 5.357
4272152 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 3508879-SDK/4947162-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:55:55 | 18.08.2023 16:09:34 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 0 | 0 | 2.948
4272156 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Diregi | 916680-AG DIREK/5147286-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:08:17 | 18.08.2023 21:08:59 | 7.012 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
4272157 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889523-AG DIREK/5009359-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:22:19 | 18.08.2023 15:11:16 | 0.816 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292
4272163 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 3317-TR-43/47450702-TR-43 DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 10:08:14 | 22.08.2023 13:43:19 | 3.585 | 0 | 392 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 110.527 | 0 | 0.08 | 0 | 12.913 | 0 | 2.761 | 126.281
4272173 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 919197-AG DIREK/5151312-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:46:26 | 18.08.2023 20:40:47 | 5.906 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.987
4272178 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55577634-TR- ERDOGANKÖY KÖK/55577731-ÖZEL MÜSTERI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:02:21 | 18.08.2023 15:03:06 | 0.013 | 0 | 91 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.023 | 0.007 | 0.656 | 0.004 | 0 | 0 | 0.751
4272180 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109374-KUMBURUN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA GRUP HATBASI AYIRICI/47648275- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:36:07 | 18.08.2023 15:27:50 | 0.862 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.69
4272181 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110009-ATESLER INSAAT HAT BASI AYIRICISI/47668894- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 14:42:45 | 18.08.2023 18:44:47 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.916 | 0 | 0 | 0 | 3.916
4272184 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874317-TR-15 SAHIN SOKAK AG PANOSU/1927853-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:05:22 | 18.08.2023 15:36:05 | 0.512 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.521 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 7.714
4272202 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886156-TR-6 KARSIYAKA AG PANOSU/1863759-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:12:00 | 18.08.2023 17:42:13 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0.448
4272203 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089740-AG DIREK/5597042-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:55:23 | 18.08.2023 18:02:01 | 4.11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383
4272204 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541610-SDK/5566305-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 13:56:02 | 18.08.2023 18:21:28 | 4.424 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459
4272205 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58209255-Selvi-Hisarli Grup Ayiricisi/47633597-SELVI HISARLI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:39:35 | 21.08.2023 13:22:53 | 2.722 | 1 | 257 | 10 | 13 | 1 | 37 | 0 | 0 | 10.538 | 59.937 | 54.994 | 24.88 | 20.285 | 20.806 | 0 | 0 | 191.44
4272207 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540307-SDK/5571057-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:29:51 | 18.08.2023 16:24:02 | 0.903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
4272208 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 15950-TR-21/47406531-TRAFO KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:11:14 | 21.08.2023 15:01:19 | 4.835 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93.853 | 0 | 11.318 | 0 | 8.249 | 0 | 0 | 113.419
4272211 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539621-SDK/5565928-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:38:09 | 18.08.2023 16:41:20 | 1.053 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 0 | 0 | 0 | 13.038 | 0 | 0 | 18.381
4272213 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 97120-TAHTACI VE ÖZEL TRAFOLAR ANA HAT BASI AYIRICISI/48560112- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:35:53 | 18.08.2023 17:22:00 | 1.768 | 0 | 101 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.433 | 0.46 | 0.379 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 14.21
4272217 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 54566002-AG DIREK/57659105-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:28:35 | 18.08.2023 16:08:10 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4272237 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1322727-AG DIREK/5529503-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 11:07:34 | 18.08.2023 17:40:17 | 6.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
4272239 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105832-Haydaroba Ayiricisi/47656371- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:50:35 | 22.08.2023 17:29:53 | 7.655 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 129.661 | 0 | 0 | 0 | 94.057 | 0 | 0 | 223.718
4272243 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5919696-TR-1 GUNESLI AG PANOSU/1801139-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:53:33 | 18.08.2023 16:49:18 | 0.929 | 0 | 30 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0.151 | 0.211 | 0 | 10.343 | 0 | 0 | 12.508
4272247 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548304-SDK/3435080-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:16:01 | 18.08.2023 18:23:34 | 2.126 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.801 | 0 | 0 | 0 | 31.913 | 0 | 0 | 43.714
4272248 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 933809-AG DIREK/5050608-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:56:12 | 18.08.2023 17:19:13 | 1.383 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 3.437
4272251 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55738924-SDK- D01B/55911124-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:08:02 | 18.08.2023 18:10:44 | 2.045 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 41.408 | 0 | 0 | 0 | 41.814 | 0 | 0 | 83.222
4272252 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540201-SDK/5622961-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:15:34 | 18.08.2023 17:50:10 | 1.577 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
4272255 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240771-YENI KUCUKKUYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:33:10 | 18.08.2023 16:35:48 | 0.044 | 5 | 379 | 4 | 275 | 11 | 113 | 0 | 0 | 0.136 | 1.156 | 0.106 | 1.766 | 2.34 | 4.155 | 0 | 0 | 9.659
4272258 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90545-Erdogan Tr-2 Hat Ayiricisi/54305580- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:24:31 | 18.08.2023 16:58:24 | 1.564 | 0 | 91 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.913 | 0 | 0.665 | 64.525 | 0.447 | 0 | 0 | 71.55
4272262 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531494-SDK/5414148-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:27:49 | 18.08.2023 17:05:56 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 0 | 1.843
4272264 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5914249-TR-10 AG PANOSU/47773961-9 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:33:27 | 18.08.2023 17:27:39 | 0.903 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 6.703 | 0 | 0 | 11.667
4272265 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99447-ÇAGDAS GIDA GRUP AYIRICISI/47578357- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:13:44 | 18.08.2023 17:38:17 | 1.409 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.335 | 0 | 12.214 | 0 | 0 | 0 | 18.549
4272274 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 864139-AG DIREK/4968691-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:54:18 | 18.08.2023 18:17:46 | 2.391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
4272277 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5880215-TR-6/5A FETHIYE AG PANOSU/1796987-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:46:57 | 18.08.2023 18:01:28 | 1.242 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 0 | 36.735
4272279 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3509048-SDK/3181291-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:31:12 | 18.08.2023 18:15:05 | 1.731 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.635 | 0 | 0 | 0 | 21.721 | 0 | 0 | 35.355
4272280 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55577634-TR- ERDOGANKÖY KÖK/55577731-ÖZEL MÜSTERI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:58:31 | 18.08.2023 17:00:26 | 0.032 | 0 | 91 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.043 | 0.013 | 1.29 | 0.009 | 0 | 0 | 1.471
4272281 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-OMERKOY KOK/54225040-OMERKOY CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 10:21:42 | 22.08.2023 11:33:33 | 1.198 | 1 | 452 | 18 | 21 | 4 | 59 | 3 | 1 | 0.456 | 45.649 | 192.002 | 21.03 | 20.93 | 11.743 | 547.25 | 0.269 | 839.328
4272285 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 54841709-ÇIRPILAR KÖYÜ HAT BASI/54841707- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 09:41:40 | 21.08.2023 18:18:08 | 8.608 | 0 | 193 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 109.75 | 0 | 1.171 | 0 | 26.731 | 0 | 0 | 137.652
4272286 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3751-TR- BANKALAR ÖNÜ BETON KÖSK/47466845-TR GIDA TOPTANCILARI ENH ÇIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:53:56 | 18.08.2023 19:08:08 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.565 | 86.794 | 137.153 | 0 | 269.512
4272290 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1083125-AG DIREK/5675261-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 07:46:17 | 16.08.2023 13:28:16 | 5.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
4272295 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 54296362-1 ÇIRPILAR KÖYÜ AG PANOSU/54296381- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:43:09 | 23.08.2023 16:27:42 | 6.743 | 0 | 193 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 93.159 | 0 | 0.758 | 0 | 23.221 | 0 | 0 | 117.137
4272300 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56289250-TR-AYM1/57722471-TR-5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:33:15 | 18.08.2023 17:33:44 | 0.008 | 0 | 1414 | 0 | 1 | 0 | 253 | 0 | 1 | 0 | 1.333 | 0 | 0.001 | 0 | 0.887 | 0 | 0.002 | 2.222
4272301 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928035-AG DIREK/5084542-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:32:08 | 18.08.2023 21:08:15 | 3.602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
4272311 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284557-TR-12 RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:46:03 | 18.08.2023 17:58:59 | 0.216 | 0 | 1861 | 0 | 6 | 5 | 183 | 1 | 3 | 0 | 17.943 | 0 | 0.14 | 0.809 | 4.286 | 0.947 | 1.458 | 25.584
4272318 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530701-SDK/5418068-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:51:46 | 18.08.2023 20:13:30 | 2.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 1.729
4272319 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539621-SDK/2844291- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:54:17 | 18.08.2023 19:58:30 | 2.07 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.928 | 0 | 0 | 0 | 10.513 | 0 | 0 | 17.441
4272323 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5889855-TR-107 MUTLULAR MH AG PANOSU/1936315-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:53:57 | 18.08.2023 20:13:55 | 2.333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 5.207
4272328 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105248-I.HAKKI DOGAN HATBASI AYIRICISI/48524993- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:37:19 | 18.08.2023 18:47:22 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 1.72
4272330 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899105-TR- OTOGAR AG PANOSU/52052906- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:01:11 | 18.08.2023 19:37:57 | 1.613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.187 | 0 | 0 | 0 | 12.804 | 0 | 0 | 20.991
4272334 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940683-TR-8 SULTANIYE AG PANOSU/47129722-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:06:48 | 18.08.2023 19:14:51 | 1.134 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0 | 0.35 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 4.458
4272335 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104641-Sütlüce1 Teias Interfaze Hatbasi Sek./47661766- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:04:25 | 18.08.2023 19:34:09 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 1.751
4272338 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93451-Ormaniçi TR Ayiricisi/47561653-TR- ORMANICI MH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:56:35 | 18.08.2023 19:34:02 | 1.624 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312
4272339 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869617-TR-571 AG PANOSU/1855183-5 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:22:01 | 22.08.2023 17:35:00 | 8.216 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 241.647 | 0 | 0 | 0 | 19.512 | 0 | 0 | 261.159
4272340 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868252-TR-55 AG PANOSU/1826602-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:10:20 | 23.08.2023 16:48:32 | 7.637 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 219.111 | 0 | 0 | 0 | 72.096 | 0 | 0 | 291.208
4272341 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869245-TR-65 AG PANOSU/1851807-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:06:56 | 21.08.2023 17:04:46 | 6.964 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 182.269 | 0 | 0 | 0 | 49.316 | 0 | 0 | 231.585
4272343 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940623-TR-3 GUNEY KOY AG PANOSU/47130188-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:06:48 | 21.08.2023 16:43:08 | 6.606 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.877
4272344 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940623-TR-3 GUNEY KOY AG PANOSU/47130239-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 10:09:29 | 22.08.2023 17:19:19 | 7.164 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.612 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 71.932
4272348 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92862-HANIM AGA GÜLTEKIN BALGAZ EMRE SÜT GRUP HAT BASI/47597333- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:24:01 | 18.08.2023 18:53:56 | 0.499 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.032 | 0.008 | 1.879 | 1.43 | 2.203 | 0.92 | 7.513 | 0 | 13.986
4272349 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 852992-AG DIREK/4956784-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:57:33 | 18.08.2023 19:57:55 | 3.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
4272350 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5914101-TR-1 NEBILER KÖYÜ TÜTÜLER MAH. AG PANOSU/47761941-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:22:27 | 18.08.2023 20:32:27 | 2.166 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 1.294
4272351 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1261424-AG DIREK/5553459-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:22:04 | 18.08.2023 20:22:08 | 2.001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663
4272355 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2180-TR-22/47448818-TR-22/1 ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:22:26 | 21.08.2023 17:18:15 | 6.93 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189.651 | 2.104 | 1030.532 | 61.131 | 1578.349 | 0 | 2861.766
4272357 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544067-SDK/5634970-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:35:27 | 18.08.2023 20:43:46 | 2.138 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.867
4272358 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56040202-Bahadirli Hatbasi Ayiricisi/55851706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:21:35 | 18.08.2023 19:46:29 | 1.415 | 0 | 137 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.157 | 0 | 1.983 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 17.482
4272359 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47480677-ETILI-2 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 17:39:24 | 18.08.2023 19:28:58 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.505 | 0 | 0 | 0 | 13.505
4272361 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5893149-TR- KOZDEREGUVEM MH AG PANOSU/1841056-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:18:24 | 18.08.2023 22:16:05 | 3.961 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.162
4272362 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5874907-TR-6/10 IHSANIYE AG PANOSU/1935823-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:39:41 | 18.08.2023 19:54:38 | 1.249 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.732 | 0 | 0 | 0 | 13.984 | 0 | 0 | 55.716
4272363 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5875751-TR-44 AYVALIK UCKUYULAR AG PANOSU/1820368-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:44:59 | 18.08.2023 20:26:11 | 1.686 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.908 | 0 | 0 | 0 | 18.003 | 0 | 0 | 20.91
4272364 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885284-TR-11 AG PANOSU/1842889-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:38:47 | 18.08.2023 20:59:26 | 2.344 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.734 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 18.027
4272367 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 5881113-TR- SOYLU SAHIL SITESI AG PANOSU/1535569-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:51:25 | 18.08.2023 22:28:13 | 3.613 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.588
4272377 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5904413-TR- CANBAZ AG PANOSU/2074841- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:08:00 | 18.08.2023 19:54:32 | 0.775 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 1.729
4272379 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086813-AG DIREK/5598887-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 18:49:49 | 18.08.2023 20:55:05 | 2.088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
4272385 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940167-TR-1 ELMALIK KOYU AG PANOSU/47129805-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:10:59 | 18.08.2023 20:07:05 | 0.935 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0.051 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 2.786
4272388 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5918636-TR-38 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131445-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:02:12 | 18.08.2023 19:57:30 | 0.922 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.754 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 5.347
4272391 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Dagitim Transformatörü | 5878269-TR-3 AG PANOSU/1816432-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:23:41 | 18.08.2023 20:11:34 | 0.798 | 0 | 292 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.172 | 0 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0 | 15.716
4272392 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22486-TR-20/47251029-TR 21-22-23 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:31:41 | 18.08.2023 20:37:01 | 1.089 | 0 | 644 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 0.002 | 0 | 3.278 | 11.482 | 0 | 53.11
4272401 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24002-DM-1 YALOVA/47095582-TR 1/25 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:32:43 | 18.08.2023 20:17:14 | 0.742 | 0 | 5299 | 0 | 0 | 3 | 463 | 0 | 0 | 0 | 129.439 | 0 | 0 | 23.575 | 37.402 | 0 | 0 | 190.416
4272404 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290438-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:40:51 | 18.08.2023 19:43:02 | 0.036 | 9 | 12416 | 41 | 888 | 72 | 1841 | 11 | 2 | 0.162 | 19.868 | 1.945 | 2.568 | 7.054 | 7.829 | 9.616 | 0.025 | 49.067
4272409 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96667-KUBOSLAR HAT BASI AYIRICISI/47626889- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:47:49 | 18.08.2023 21:43:45 | 1.932 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1.114 | 11.878 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 28.479 | 0 | 42.457
4272414 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248824-BAHADIRLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:52:49 | 18.08.2023 19:53:19 | 0.008 | 1 | 250 | 1 | 14 | 5 | 40 | 2 | 0 | 0.042 | 0.209 | 0.016 | 0.023 | 0.039 | 0.078 | 1.282 | 0 | 1.689
4272417 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56243303-TR-255 AG PANOSU/56243334- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:26:55 | 18.08.2023 22:36:47 | 3.164 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.698 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 11.98
4272426 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877359-FETHIYE TR1 AG PANOSU/1922589-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:09:28 | 18.08.2023 20:27:55 | 0.308 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265
4272429 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 54130683-TR-1 YENIKOY AG PANOSU/54130766- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:59:56 | 18.08.2023 22:38:42 | 2.646 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.179 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 37.887
4272431 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541610-SDK/5566306-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:05:31 | 18.08.2023 22:23:07 | 3.293 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124
4272434 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:11:50 | 18.08.2023 20:14:40 | 0.047 | 6 | 3519 | 12 | 353 | 15 | 333 | 2 | 1 | 0.729 | 2.316 | 0.386 | 0.215 | 0.324 | 0.281 | 0.12 | 0 | 4.369
4272435 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99216-SEHRIMAN BRANSMAN AYIRICISI/47518310- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:59:13 | 18.08.2023 22:47:08 | 2.799 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.613 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 11.864
4272437 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921282-TR-3 ALTINOVA AG PANOSU/47129742-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:10:00 | 18.08.2023 21:18:57 | 1.149 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12.025 | 0 | 0 | 0 | 15.009 | 0 | 0 | 27.034
4272440 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104500-TERZILER ÇIFTLIKDERE GRUP HAT BASI AYIRICISI/47691281- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:12:47 | 18.08.2023 21:43:13 | 1.507 | 1 | 96 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.019 | 5.072 | 0 | 0 | 1.395 | 0.303 | 0 | 0 | 6.79
4272457 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 49703208-TR-12/5 AG PANOSU/49703240- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:15:36 | 18.08.2023 22:01:44 | 1.769 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.751 | 0 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | 19.297
4272458 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938385-TR-3/12 AG PANOSU/47131759-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:27:17 | 18.08.2023 21:51:41 | 1.406 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.766 | 0 | 0 | 0 | 28.41 | 0 | 0 | 51.176
4272464 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57741858-TR-13 AG PANOSU/57741940- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:33:11 | 19.08.2023 02:54:31 | 6.356 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 47.303 | 0 | 0 | 0 | 68.862 | 0 | 8.728 | 124.894
4272468 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5911527-TR-1 BURHANLI KOYU AG PANOSU/47768229-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:23:38 | 18.08.2023 21:12:43 | 0.818 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.271 | 0 | 0.008 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 5.907
4272473 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Diregi | 922440-AG DIREK/5150996-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:42:26 | 18.08.2023 23:01:25 | 2.316 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512
4272505 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 54056653-TR-45 AG PANOSU/54056587- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:05:32 | 18.08.2023 22:09:41 | 1.069 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.511
4272507 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244833-KIRAZLI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:07:06 | 18.08.2023 21:09:38 | 0.042 | 1 | 926 | 4 | 30 | 11 | 127 | 1 | 1 | 0 | 1.255 | 0.147 | 0.027 | 0.191 | 0.285 | 0.013 | 0.006 | 1.924
4272509 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941667-TR-1 DENIZCALI KOYU AG PANOSU/47135169-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:36:12 | 18.08.2023 22:51:31 | 2.255 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.963 | 0 | 0.097 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 6.307
4272510 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 54103059-SDK- C04B/54103088-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:09:04 | 18.08.2023 22:18:20 | 1.154 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.336 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 12.924
4272512 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97843-Çiçekli TR 2 TR 3 Dereköy Ayiricisi/47503478- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:03:04 | 18.08.2023 22:34:36 | 1.525 | 0 | 218 | 2 | 7 | 1 | 43 | 0 | 2 | 0 | 18.286 | 0.435 | 1.925 | 1.44 | 24.313 | 0 | 3.165 | 49.564
4272520 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:14:53 | 18.08.2023 21:15:38 | 0.013 | 0 | 1265 | 0 | 34 | 2 | 99 | 4 | 2 | 0 | 0.928 | 0 | 0.022 | 0.05 | 0.203 | 0.775 | 0.009 | 1.987
4272526 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870492-TR-10 AKADEMI KOSESI AG PANOSU/1802863-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:17:20 | 18.08.2023 21:58:20 | 0.683 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.326 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 10.095
4272550 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109262-CIVLER KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/54658884- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 20:55:48 | 18.08.2023 23:06:37 | 2.18 | 0 | 78 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.586 | 31.805 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 38.609
4272570 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894253-TR- YENI ISKENDER MH AG PANOSU/1840428-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:23:12 | 19.08.2023 01:32:30 | 4.155 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09
4272572 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 931851-AG DIREK/49613950-ESRA KARAKAYA | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:28:48 | 18.08.2023 22:15:06 | 0.771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
4272575 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5877931-TR- KOCAPINAR MH AG PANOSU/2010684- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:47:45 | 18.08.2023 23:15:14 | 1.458 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 3.616
4272578 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1964-DRAZALI KOK/47452758-KARATEKIN HES OTOP/OLCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:59:09 | 18.08.2023 21:59:51 | 0.012 | 25 | 1728 | 28 | 50 | 6 | 230 | 0 | 5 | 0.141 | 1.563 | 0.3 | 0.206 | 0.041 | 0.5 | 0 | 0.034 | 2.787
4272581 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443374-FETHIYE KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 22:01:47 | 18.08.2023 22:02:32 | 0.013 | 3 | 1114 | 14 | 56 | 8 | 117 | 1 | 1 | 0.019 | 0.8 | 0.229 | 0.073 | 0.031 | 0.074 | 0.003 | 0 | 1.229
4272585 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/56952863-TR-432 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 22:13:18 | 18.08.2023 22:23:41 | 0.173 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 14 | 0 | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 6.932 | 0 | 12.188 | 22.912
4272586 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 56043968-AG DIREK/56044170-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 22:14:05 | 18.08.2023 23:44:33 | 1.508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
4272653 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 23:25:00 | 18.08.2023 23:25:45 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.025 | 0.148 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.178
4272660 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 23:36:49 | 18.08.2023 23:37:34 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.025 | 0.148 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.178
4272671 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA KÖK/56351232-ÇAKIL KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 00:13:09 | 19.08.2023 00:14:55 | 0.029 | 2 | 2200 | 1 | 2 | 4 | 208 | 2 | 0 | 0.152 | 1.254 | 0.012 | 0.002 | 0.062 | 0.339 | 0.062 | 0 | 1.882
4272674 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550655-SDK/5679509-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 00:09:05 | 19.08.2023 03:40:44 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0.281
4272675 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993197-SAVASTEPE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 00:16:13 | 19.08.2023 00:16:33 | 0.006 | 1 | 216 | 14 | 18 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0.118 | 0.146 | 0.462 | 0.066 | 0.029 | 0.019 | 0.007 | 0 | 0.847
4272677 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49494476-SDK/5361358-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 00:17:49 | 19.08.2023 03:37:34 | 3.329 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679
4272685 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109213-Aksaz Köyü Hat Basi Ayiricisi/47619532- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 00:18:48 | 19.08.2023 02:32:36 | 2.23 | 0 | 379 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29.753 | 0 | 0.198 | 0 | 5.097 | 0 | 0 | 35.048
4272686 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109017-Kumkent Ayiricisi/47633432- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 00:19:54 | 19.08.2023 02:37:12 | 2.288 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 4.558
4272702 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 00:56:48 | 19.08.2023 00:57:48 | 0.017 | 2 | 682 | 3 | 18 | 14 | 156 | 3 | 0 | 0.178 | 0.48 | 0.116 | 0.034 | 0.238 | 0.054 | 0.602 | 0 | 1.702
4272708 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 100343-Çakil ana hatbasi/47611601- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 00:18:43 | 19.08.2023 02:08:33 | 1.83 | 2 | 758 | 1 | 0 | 2 | 66 | 2 | 0 | 15.302 | 52.562 | 1.245 | 0 | 4.667 | 19.885 | 6.618 | 0 | 100.28
4272712 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1113639-AG DIREK/48521105-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 00:15:24 | 19.08.2023 01:54:10 | 1.646 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4272713 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5901629-TR-17 AG PANOSU/1935956-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 00:22:36 | 19.08.2023 01:58:03 | 1.591 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 9.153 | 0 | 0 | 15.082
4272720 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56917963-SERDAR DRAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 01:16:36 | 19.08.2023 01:33:53 | 0.288 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0.866 | 0 | 0.365 | 0 | 16.592 | 0 | 20.409 | 0 | 38.231
4272726 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 01:37:46 | 19.08.2023 01:38:46 | 0.017 | 6 | 3519 | 12 | 353 | 15 | 333 | 2 | 1 | 0.528 | 1.723 | 0.41 | 0.167 | 0.273 | 0.186 | 0.106 | 0 | 3.393
4272727 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA KÖK/56351232-ÇAKIL KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 01:59:06 | 19.08.2023 02:03:55 | 0.08 | 2 | 2200 | 1 | 2 | 4 | 208 | 2 | 0 | 0.483 | 3.994 | 0.043 | 0.006 | 0.237 | 1.228 | 0.235 | 0 | 6.226
4272729 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-CARDAK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 02:06:20 | 19.08.2023 02:12:41 | 0.106 | 1 | 1133 | 12 | 18 | 15 | 136 | 4 | 0 | 0.193 | 3.623 | 2.322 | 0.043 | 5.442 | 0.674 | 0.228 | 0 | 12.525
4272733 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263653-HACIOSMAN KUTLUCA GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 02:34:52 | 19.08.2023 02:35:37 | 0.013 | 1 | 193 | 4 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.003 | 0.109 | 0.012 | 0.002 | 0.646 | 0.007 | 0 | 0 | 0.78
4272734 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 02:41:56 | 19.08.2023 02:42:56 | 0.017 | 6 | 3519 | 12 | 353 | 15 | 333 | 2 | 1 | 0.472 | 1.541 | 0.41 | 0.167 | 0.258 | 0.175 | 0.106 | 0 | 3.129
4272738 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 801108-AG DIREK/4852755-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 03:14:53 | 19.08.2023 04:19:04 | 1.069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4272740 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 03:36:53 | 19.08.2023 03:37:37 | 0.012 | 7 | 3684 | 3 | 222 | 13 | 345 | 2 | 0 | 0.21 | 1.352 | 0.001 | 0.461 | 0.144 | 0.093 | 0.038 | 0 | 2.3
4272743 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2199-PASAÖREN KÖK/47444161-TURGUTALP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 04:00:59 | 19.08.2023 04:01:44 | 0.013 | 0 | 508 | 0 | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.001 | 0.021 | 0.013 | 0 | 0 | 0.278
4272744 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 04:49:52 | 19.08.2023 04:50:37 | 0.013 | 12 | 639 | 12 | 28 | 5 | 69 | 5 | 2 | 0.016 | 0.295 | 0.027 | 0.022 | 0.032 | 0.023 | 1.153 | 0.007 | 1.575
4272746 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90973-BOGAZOVA ENH HATBASI/47484041- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:19:55 | 19.08.2023 12:48:52 | 5.483 | 0 | 294 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.471 | 0 | 0 | 0 | 12.379 | 0 | 0 | 101.85
4272747 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 04:50:50 | 19.08.2023 04:51:50 | 0.017 | 6 | 3519 | 12 | 353 | 15 | 333 | 2 | 1 | 0.417 | 1.361 | 0.388 | 0.158 | 0.243 | 0.172 | 0.099 | 0 | 2.838
4272748 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47249804-OZLUCE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 04:53:40 | 19.08.2023 05:04:05 | 0.174 | 5 | 723 | 2 | 4 | 22 | 72 | 1 | 0 | 0.382 | 6.49 | 0.007 | 0.067 | 12.078 | 1.551 | 0.381 | 0 | 20.956
4272749 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5877961-DM-1/09 BELEDIYE PLAJ ONU AG PANOSU/1817138-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 04:39:11 | 19.08.2023 06:27:53 | 1.811 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 0 | 10.426
4272750 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47582943-CINARLI GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 03:53:40 | 19.08.2023 07:25:48 | 3.536 | 0 | 1080 | 0 | 1 | 8 | 115 | 21 | 1 | 0 | 147.661 | 0 | 0 | 31.338 | 51.366 | 663.686 | 2.365 | 896.417
4272751 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22486-TR-20/47251029-TR 21-22-23 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 05:54:43 | 19.08.2023 07:31:19 | 1.61 | 0 | 644 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 43.79 | 0 | 0.007 | 0 | 4.294 | 19.76 | 0 | 67.851
4272752 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544467-SDK/5650914-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 04:57:41 | 19.08.2023 07:08:45 | 2.184 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602
4272756 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56212212-BAGLARBASI DM/56212480-TR-1C/18 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:49:14 | 19.08.2023 06:51:22 | 0.036 | 0 | 7447 | 0 | 0 | 2 | 588 | 2 | 1 | 0 | 13.516 | 0 | 0 | 0.5 | 3.886 | 2.724 | 0.247 | 20.874
4272757 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108585-HAVUTÇA GRUP BASI AYIRICISI/47672834- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:31:34 | 19.08.2023 07:47:30 | 1.266 | 0 | 142 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.292 | 0 | 0 | 7.2 | 1.326 | 0 | 0 | 16.817
4272758 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062558-AG DIREK/5502807-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 05:51:25 | 19.08.2023 07:37:06 | 1.761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
4272759 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90979-TURGUTALP FEVZIYE ELMAÇAYIR ORT HATBASI/47493041- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:19:59 | 19.08.2023 10:09:31 | 3.826 | 0 | 208 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.057 | 0 | 0.079 | 7.544 | 2.217 | 0 | 0 | 53.896
4272760 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9446-TR-1C/24-1/47259077-TR-1C/24-1 DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:56:37 | 19.08.2023 09:43:58 | 2.789 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 161.432 | 0 | 0 | 0 | 21.025 | 0 | 0 | 182.457
4272761 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 98678-Ikizce Ayiricisi/47511193- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:43:36 | 19.08.2023 11:34:15 | 4.844 | 2 | 419 | 2 | 13 | 7 | 67 | 1 | 0 | 6.726 | 127.713 | 3.923 | 8.549 | 24.098 | 37.906 | 6.688 | 0 | 215.603
4272763 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1777- KARALAR DM/47242431-BOS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:38:36 | 19.08.2023 07:39:21 | 0.013 | 0 | 2315 | 1 | 0 | 4 | 47 | 7 | 1 | 0 | 2.164 | 0.002 | 0 | 0.297 | 0.263 | 7.196 | 0.046 | 9.968
4272764 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1778-AKHISAR TR5/47242433-DONAT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:38:36 | 19.08.2023 07:39:20 | 0.012 | 1 | 4383 | 0 | 6 | 66 | 308 | 30 | 2 | 0.118 | 4.238 | 0 | 0.131 | 5.982 | 0.895 | 7.041 | 0.137 | 18.543
4272765 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2486-Tr-ZAFERIYE KOK/47444264-ZAFERIYE - AKTAS ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:31:51 | 19.08.2023 08:41:23 | 1.159 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.038 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 5.958
4272766 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5884640-BOGAZOVA TR2 AG PANOSU/1826263-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 04:19:46 | 19.08.2023 07:55:00 | 3.587 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759
4272768 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:50:23 | 19.08.2023 07:51:12 | 0.014 | 1 | 1213 | 1 | 19 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0.119 | 0.748 | 0.002 | 0.05 | 0.042 | 0.047 | 0 | 0 | 1.008
4272769 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47244530-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:52:16 | 19.08.2023 07:52:46 | 0.008 | 1 | 591 | 0 | 69 | 5 | 68 | 2 | 0 | 0.01 | 0.469 | 0 | 0.079 | 0.34 | 0.163 | 0.219 | 0 | 1.28
4272770 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544467-SDK/5650914-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:13:34 | 19.08.2023 13:19:56 | 6.106 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.167
4272771 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870870-TR- BANKALAR ÖNÜ BETON KÖSK AG PANOSU/1932938-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:23:26 | 19.08.2023 09:31:24 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.985 | 0 | 0 | 53.985
4272772 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548142-SDK/49538361-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:38:44 | 19.08.2023 13:23:19 | 5.743 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 2.835
4272774 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873527-TR-24 ASKERIYE YANI KOK AG PANOSU/1808530-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 02:43:14 | 19.08.2023 09:01:09 | 6.299 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.664 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 9.84
4272776 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93151-Ibiller TR Ayiricisi/47567526- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:46:33 | 19.08.2023 08:42:22 | 0.93 | 0 | 270 | 0 | 28 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14.279 | 0 | 0.991 | 0 | 3.179 | 0 | 0 | 18.45
4272777 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98530-Sariismailler Sokak ve Özel Müs. HB Ayiricisi/47552821- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:44:19 | 19.08.2023 08:47:54 | 1.06 | 0 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 3.252 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.075
4272780 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 100343-Çakil ana hatbasi/47611601- | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 03:46:58 | 19.08.2023 10:05:31 | 6.309 | 2 | 758 | 1 | 0 | 2 | 66 | 2 | 0 | 55.912 | 225.205 | 8.169 | 0 | 63.133 | 95.642 | 90.507 | 0 | 538.568
4272785 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103403-FEVZIPASA ARIZ ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47680810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:46:24 | 19.08.2023 09:31:33 | 1.753 | 0 | 112 | 38 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.297 | 451.967 | 4.747 | 4.212 | 0.912 | 0 | 0 | 472.134
4272787 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47519200-ADAKOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:47:40 | 19.08.2023 08:54:57 | 1.121 | 2 | 277 | 27 | 14 | 7 | 36 | 0 | 3 | 0.055 | 18.554 | 91.157 | 24.585 | 15.011 | 9.322 | 0 | 0.039 | 158.723
4272790 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:32:55 | 19.08.2023 08:35:32 | 0.044 | 6 | 3519 | 12 | 353 | 15 | 333 | 2 | 1 | 2.948 | 8.71 | 2.48 | 1.261 | 1.361 | 1.408 | 2.132 | 0 | 20.301
4272792 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290654-UMURBEY CIKIS SOL TR-13 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:33:39 | 19.08.2023 08:36:39 | 0.05 | 4 | 5684 | 4 | 133 | 24 | 672 | 4 | 0 | 0.743 | 16.924 | 3.425 | 1.509 | 25.008 | 11.886 | 5.676 | 0 | 65.171
4272793 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 97548-BEYAZ YONCA VE ORT. HATBASI/47506924- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:21:04 | 19.08.2023 09:45:07 | 1.401 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 1.566 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 2.742
4272794 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3529297-SDK/5304352-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:14:15 | 19.08.2023 12:27:57 | 4.228 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 5.517
4272796 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | KÖK | 19874-CENOVA TKI KOK/47464726-CENOVA INSAAT CIKIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 06:01:34 | 19.08.2023 11:12:55 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.493 | 0 | 1113.63 | 0 | 1369.123
4272800 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92251-ASLIHAN KÖYÜ GRUP HAT BASI/47549586- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:51:22 | 19.08.2023 09:27:17 | 1.598 | 0 | 217 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.114 | 0 | 2.364 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | 42.448
4272801 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1964-DRAZALI KOK/47452758-KARATEKIN HES OTOP/OLCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:45:59 | 19.08.2023 08:46:44 | 0.013 | 25 | 1728 | 28 | 50 | 6 | 230 | 0 | 5 | 0.173 | 1.832 | 0.638 | 0.338 | 0.1 | 0.949 | 0 | 0.076 | 4.107
4272802 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56349442-ETILI-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:05:00 | 19.08.2023 08:52:00 | 0.783 | 11 | 3564 | 5 | 113 | 17 | 382 | 4 | 0 | 1.481 | 12.102 | 1.513 | 0.54 | 5.862 | 3.603 | 18.245 | 0 | 43.345
4272803 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003329-AG DIREK/5292923-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:51:36 | 19.08.2023 10:35:07 | 1.725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 1.848
4272806 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 939963-AG DIREK/5078589-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:46:23 | 19.08.2023 10:54:05 | 2.128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319
4272807 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 07:41:05 | 19.08.2023 10:42:52 | 3.03 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.849 | 0 | 0.493 | 0 | 1.026 | 0 | 571.489 | 0 | 573.858
4272808 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47241087-GEMIC KARSAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:00:49 | 19.08.2023 09:01:34 | 0.013 | 0 | 367 | 5 | 3 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0.235 | 0.207 | 0.008 | 0.693 | 0.03 | 4.185 | 0 | 5.358
4272810 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49503688-SDK/5375184-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:05:31 | 19.08.2023 12:33:37 | 3.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.136 | 42.136
4272814 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540816-SDK/5560675-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:58:06 | 19.08.2023 10:06:09 | 1.134 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
4272815 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9672-TR-1 KAYAPA/57205344- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:13:59 | 19.08.2023 09:16:22 | 0.04 | 44 | 43 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.343 | 0.207 | 0 | 0 | 0.031 | 0.002 | 0 | 0 | 0.583
4272816 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453486-HASAN AGA 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:14:19 | 19.08.2023 09:16:15 | 0.032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 33.254 | 0 | 34.496
4272820 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5899625-IM 1 - DM 3 AG PANOSU/1851056-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 08:27:29 | 19.08.2023 10:47:50 | 2.339 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 51.868 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 0 | 0 | 64.299
4272821 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255502-MARMARA YOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:20:55 | 19.08.2023 09:38:36 | 0.295 | 0 | 1766 | 0 | 3 | 0 | 297 | 0 | 2 | 0 | 46.208 | 0 | 0.089 | 0 | 61.74 | 0 | 0.315 | 108.351
4272822 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057778-AG DIREK/5482581-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:16:01 | 19.08.2023 10:21:46 | 1.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
4272825 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56349442-ETILI-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:25:56 | 19.08.2023 09:30:10 | 0.071 | 11 | 3564 | 5 | 113 | 17 | 382 | 4 | 0 | 0.877 | 7.167 | 0.788 | 0.281 | 3.224 | 2.241 | 9.908 | 0 | 24.488
4272831 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 3029-TR-2 NILTIM/47453872-SEMT TR | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:26:46 | 19.08.2023 11:09:49 | 1.718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 8 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 287.119 | 0 | 28.492 | 316.556
4272832 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026412-AG DIREK/5353346-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:32:47 | 19.08.2023 15:20:59 | 5.803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199
4272836 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55738144-SDK- E03B/55738151-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:35:28 | 19.08.2023 18:17:54 | 8.707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891
4272838 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16539-DM-1/21 JANET/47585788-TR-26 PIDING | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.08.2023 10:06:14 | 21.08.2023 12:53:26 | 2.787 | 0 | 426 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 129.873 | 0 | 0 | 123.272 | 127.054 | 0 | 0 | 380.198
4272839 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5901629-TR-17 AG PANOSU/1935956-4 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:50:33 | 19.08.2023 10:19:02 | 0.475 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 16.122 | 0 | 0 | 18.841
4272841 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507344-TOPRAKOCAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:52:35 | 19.08.2023 09:53:20 | 0.013 | 5 | 1696 | 35 | 85 | 18 | 211 | 2 | 1 | 0.169 | 2.011 | 0.685 | 0.455 | 0.695 | 0.615 | 13.328 | 0 | 17.958
4272847 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:59:54 | 19.08.2023 10:00:38 | 0.012 | 0 | 302 | 44 | 6 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0.496 | 4.794 | 0.035 | 0.041 | 0.175 | 0 | 0.001 | 5.542
4272851 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1287528-AG DIREK/5177469-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 09:57:12 | 19.08.2023 11:39:13 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032
4272855 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA KÖK/56351232-ÇAKIL KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:05:33 | 19.08.2023 10:13:42 | 0.136 | 2 | 2200 | 1 | 2 | 4 | 208 | 2 | 0 | 1.821 | 18.517 | 0.251 | 0.023 | 2.639 | 6.958 | 3.352 | 0 | 33.561
4272864 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543330-SDK/5617481-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:14:01 | 19.08.2023 13:34:25 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.254 | 0 | 0 | 13.254
4272868 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888016-TR- KAYTAZ MH AG PANOSU/1835549-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:22:39 | 19.08.2023 13:15:37 | 2.883 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | 19.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.168
4272873 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /47240528-HASTANE KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:26:52 | 19.08.2023 12:07:13 | 1.673 | 28 | 2079 | 59 | 37 | 23 | 367 | 3 | 2 | 226.965 | 229.943 | 172.847 | 46.549 | 124.755 | 172.59 | 471.027 | 16.399 | 1461.077
4272877 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3245-TR-1 TOKI/54023557-TR-1 TOKI-TOKI TR8 ARASI | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:32:09 | 19.08.2023 13:35:26 | 3.054 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.271 | 0 | 0 | 0 | 5.562 | 0 | 0 | 16.833
4272878 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Dagitim Transformatörü | 5930975-TR-1 NUSRET MH AG PANOSU/1925985-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:38:28 | 19.08.2023 11:35:46 | 0.955 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.836 | 0 | 1.737 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 11.661
4272879 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1278686-AG DIREK/5424714-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:35:52 | 19.08.2023 12:59:59 | 2.402 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 5.012
4272886 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547181-SDK/5685943-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:27:58 | 19.08.2023 12:15:36 | 1.794 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
4272887 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3528750-SDK/5308035-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:40:11 | 19.08.2023 15:10:26 | 4.504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.413
4272892 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877331-TR- ORTA CAKALLAR MH AG PANOSU/1819840-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:49:55 | 19.08.2023 11:24:53 | 0.583 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0.005 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 3.769
4272893 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 8473-TR-2/27/47466567-TR-2/27 | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:40:20 | 19.08.2023 13:44:03 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.209 | 0 | 0 | 356.209
4272894 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5877931-TR- KOCAPINAR MH AG PANOSU/2010684- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:51:58 | 19.08.2023 11:26:37 | 0.578 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 2.621
4272896 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54320878-SEVKETIYE TR-1 HATBASI SEK./54102294- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:14:14 | 19.08.2023 12:29:11 | 2.249 | 0 | 415 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.135 | 0 | 0.188 | 0 | 9.87 | 0 | 0 | 88.193
4272899 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870870-TR- BANKALAR ÖNÜ BETON KÖSK AG PANOSU/1932930-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:53:45 | 19.08.2023 17:53:15 | 6.991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 333.698 | 0 | 0 | 334.205
4272903 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942305-TR-1 KADIKOY AG PANOSU/47132895-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:55:17 | 19.08.2023 12:52:51 | 1.959 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.228 | 0 | 0.089 | 0 | 4.803 | 0 | 0 | 22.119
4272907 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18973-KOK-TAVAKLI /47652591-TAVAKLI ISKELESI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:07:15 | 19.08.2023 12:18:33 | 0.188 | 16 | 474 | 0 | 13 | 7 | 43 | 0 | 0 | 181.173 | 73.676 | 0 | 7.465 | 19.886 | 67.914 | 0 | 0 | 350.113
4272922 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862661-AG DIREK/4969583-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:30:59 | 19.08.2023 13:53:18 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.065 | 0 | 0 | 4.065
4272924 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 57216369-AG PANO/57216395- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:31:08 | 19.08.2023 16:54:46 | 5.394 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.532 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 68.321
4272925 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 54104335-SDK- F01B/54104357-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:28:38 | 19.08.2023 12:47:05 | 1.307 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.993 | 0 | 0 | 0 | 12.797 | 0 | 0 | 51.79
4272926 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 5875103-DM-1/11 AG PANOSU/5721561-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:39:48 | 19.08.2023 14:29:38 | 2.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.372 | 0 | 0 | 18.372
4272928 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892657-TR-7 (PANAYIR) AG PANOSU/1900560-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:41:25 | 19.08.2023 13:09:36 | 1.47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 63.144 | 0 | 7.793 | 74.024
4272937 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5877621-TR-25 GORUKLE AG PANOSU/57204107- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:58:28 | 19.08.2023 12:50:53 | 0.873 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.642 | 0 | 0 | 0 | 4.052 | 0 | 0 | 8.695
4272941 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 867422-AG DIREK/4953506-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 11:56:54 | 19.08.2023 12:21:38 | 0.412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
4272961 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 55915174-TR- 6 DEGIRMENÖNÜ AG PANOSU/55915220- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:21:25 | 19.08.2023 13:02:46 | 0.689 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 18.948 | 0 | 0 | 0 | 19.912 | 0 | 0 | 38.861
4272976 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56362095-TOKAT VIRAJI KOK/56362118-BOGAZ BAYRAMDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:45:17 | 19.08.2023 12:46:06 | 0.014 | 0 | 7443 | 0 | 19 | 3 | 339 | 1 | 9 | 0 | 7.41 | 0 | 0.026 | 0.055 | 2.785 | 0.315 | 0.123 | 10.714
4272979 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869511-TR-8/13 BESEVLER AG PANOSU/1911499-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:41:00 | 19.08.2023 13:59:35 | 1.309 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.122 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 3.325
4272980 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 11076-TR-7 YENIKOY/47465269-KURSUNLU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:45:40 | 19.08.2023 14:44:05 | 1.974 | 0 | 1566 | 0 | 1 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 227.252 | 0 | 0.226 | 0.931 | 89.064 | 0 | 0 | 317.473
4272981 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5871840-TR-5/25 CUMHURIYET AG PANOSU/1934666-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:45:21 | 19.08.2023 14:29:14 | 1.731 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.808 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 13
4272982 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 54054291-TR-19 AG PANOSU/54054194- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:49:45 | 19.08.2023 14:37:05 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 3.93
4272983 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55334698-BAHÇELI GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:54:34 | 19.08.2023 14:03:23 | 1.147 | 2 | 553 | 10 | 133 | 4 | 59 | 2 | 2 | 4.346 | 50.643 | 33.256 | 18.173 | 285.843 | 22.674 | 357.8 | 1.633 | 774.369
4272984 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55465376-SDK/5576025-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 12:51:38 | 19.08.2023 17:32:28 | 4.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 2.153
4272999 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5933749-TR-2 ORTAKOY AG PANOSU/1805808-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:18:51 | 19.08.2023 18:53:13 | 5.573 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16.827 | 0 | 2.039 | 0 | 1.161 | 0 | 4.953 | 24.981
4273000 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47464902-SARAYLAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:24:27 | 19.08.2023 13:49:14 | 0.413 | 3 | 2643 | 0 | 5 | 20 | 375 | 84 | 2 | 35.336 | 125.966 | 0 | 0.258 | 71.66 | 79.409 | 1559.704 | 0.569 | 1872.903
4273001 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 54318714-TR-27 AG PANOSU/54318722- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 20:14:24 | 13.08.2023 20:38:00 | 0.393 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575
4273003 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 55538810-TR 3 GOBEL MAH AG PANOSU/55538829- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:26:01 | 19.08.2023 13:55:35 | 0.493 | 0 | 228 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.889 | 0 | 2.063 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 14.999
4273007 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1064523-AG DIREK/5569416-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:42:33 | 19.08.2023 14:02:09 | 0.327 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 1.728
4273011 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 862454-AG DIREK/4948818-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:28:57 | 19.08.2023 14:27:39 | 0.978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4273012 | 1 | BURSA | HARMANCIK | AG Fideri | 5874433-Tr-BALANT DANISMENT KÖY MEYDANI AG PANOSU/1821495-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:56:20 | 19.08.2023 17:51:27 | 3.919 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.639
4273015 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5884160-DM-1/61TURHAL SITESI AG PANOSU/1859527-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:50:23 | 19.08.2023 15:09:13 | 1.314 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.685 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 23.043
4273024 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54384724-TR-KARACABEY BLD ALKOLLU MEKANLAR AG PANOSU/54384827-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:50:43 | 19.08.2023 14:57:49 | 1.118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0.872
4273032 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1118720-AG DIREK/5367025-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:07:27 | 19.08.2023 16:45:38 | 2.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726
4273033 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5871152-TR-41 BEKSAN AG PANOSU/1809746-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:08:13 | 19.08.2023 16:57:08 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.311 | 0 | 0 | 37.311
4273034 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93148-Ibiller Tavukhaneler Hatbasi Ayiricisi/47596700- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 21:16:37 | 18.08.2023 21:50:26 | 0.564 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.024
4273035 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083238-AG DIREK/51992805-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:03:49 | 19.08.2023 16:39:33 | 2.595 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613
4273040 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518641-SDK/56646748- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:10:09 | 19.08.2023 17:12:05 | 3.032 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.855
4273041 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 843450-AG DIREK/4923082-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:16:46 | 19.08.2023 15:22:28 | 1.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
4273047 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/47096334-BUZHANELER FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:21:58 | 19.08.2023 15:10:24 | 0.807 | 0 | 2044 | 1 | 8 | 28 | 407 | 27 | 17 | 0 | 132.446 | 10.383 | 4.804 | 441.942 | 233.226 | 2904.173 | 75.31 | 3802.284
4273051 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877413-HUZUR TR3 AG PANOSU/1924892-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:27:57 | 19.08.2023 15:40:10 | 1.203 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.921 | 0 | 0 | 0 | 6.032 | 0 | 0 | 22.953
4273052 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869913-TR-8/15 KONAK AG PANOSU/1801896-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:40:13 | 19.08.2023 15:36:34 | 0.939 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.544 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 7.224
4273054 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5929738-TR-238 AG PANOSU/1795392-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:18:52 | 23.08.2023 12:57:30 | 3.644 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.522 | 0 | 0 | 0 | 11.421 | 0 | 0 | 65.943
4273055 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5917089-TR-239 AG PANOSU/1916281-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 14:25:01 | 23.08.2023 19:11:42 | 4.778 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 132.858 | 0 | 0 | 0 | 12.546 | 0 | 0 | 145.405
4273056 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK Çikisi | 3505090-SDK/47193013-SDK BESLEME HATTI | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 14:05:35 | 22.08.2023 15:27:31 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.899 | 0 | 0 | 41.899
4273057 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5884912-TR-5 (NILÜFERKÖY) AG PANOSU/1804238-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:37:36 | 19.08.2023 19:30:58 | 4.889 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.852 | 0 | 0.297 | 0 | 16.531 | 0 | 0 | 57.68
4273058 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47103045-AHMET ISVAN CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 14:00:38 | 22.08.2023 15:30:45 | 1.502 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.973 | 0 | 68.092 | 0 | 248.945 | 0 | 335.01
4273063 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871474-TR- DIKMELER MH AG PANOSU/1994242- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:44:12 | 22.08.2023 15:10:19 | 5.435 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.718 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 19.137
4273064 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867198-TR-158 AG PANOSU/1911014-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:04:59 | 24.08.2023 13:02:53 | 3.965 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 131.186 | 0 | 0 | 0 | 108.769 | 0 | 0 | 239.955
4273065 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 90749-TR-333 Ayiricisi/47487802- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:53:59 | 24.08.2023 16:55:42 | 7.029 | 0 | 217 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 143.192 | 0 | 28.568 | 0 | 11.157 | 553.615 | 0 | 736.532
4273066 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47443561-SOGUKSU KOY CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:24:38 | 25.08.2023 13:22:16 | 3.961 | 3 | 204 | 8 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 4.01 | 53.232 | 99.985 | 0.372 | 14.211 | 5.385 | 18.33 | 0 | 195.524
4273067 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5878691-TR-26 AG PANOSU/1916348-8 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:26:51 | 26.08.2023 14:31:54 | 5.084 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.388 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 53.757
4273068 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47560449-ÇUKURÇAYIR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:33:12 | 23.08.2023 13:15:56 | 3.713 | 4 | 435 | 5 | 19 | 11 | 51 | 0 | 0 | 92.622 | 133.958 | 86.478 | 8.867 | 23.607 | 39.743 | 0 | 0 | 385.274
4273071 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 55252653-TR-104 AG PANOSU/55252661- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:41:02 | 19.08.2023 15:37:38 | 0.943 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.908 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 21.525
4273073 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57029155-/57029178- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:33:37 | 19.08.2023 17:46:10 | 3.209 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.118 | 0 | 0 | 0 | 10.228 | 0 | 0 | 25.346
4273076 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103692-BAYRAMDERE TR3 TR4 TR5 GRUP HATBASI AYIRICISI/47539022- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:52:25 | 19.08.2023 17:56:06 | 3.061 | 0 | 4880 | 0 | 9 | 2 | 267 | 0 | 5 | 0 | 760.867 | 0 | 2.326 | 1.267 | 392.358 | 0 | 16.097 | 1172.916
4273079 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5878015-YENICE ITFAIYE KARSISI TR AG PANOSU/1934834-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:59:27 | 19.08.2023 17:06:50 | 2.123 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.559 | 0 | 0.388 | 0 | 5.926 | 0 | 0 | 37.873
4273080 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078713-ERGILI KÖY IÇI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 14:58:25 | 19.08.2023 16:02:48 | 1.073 | 0 | 190 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0.503 | 0 | 0.21 | 0 | 0.151 | 0 | 0.019 | 0.882
4273091 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872130-TR- BOGAZICI KABIN AG PANOSU/1809139-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:01:12 | 19.08.2023 18:39:09 | 3.632 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.678 | 0 | 0 | 0 | 5.632 | 0 | 0 | 42.31
4273093 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96667-KUBOSLAR HAT BASI AYIRICISI/47626889- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:20:02 | 19.08.2023 18:09:24 | 2.823 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2.221 | 24.042 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 154.998 | 0 | 183.452
4273098 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5889217-TR-3 YUREGIL MH AG PANOSU/1834978-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:26:13 | 19.08.2023 18:37:51 | 3.194 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.583 | 0 | 17.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.053
4273100 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543386-SDK/5624379-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:02:03 | 19.08.2023 19:29:20 | 4.455 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 2.138
4273101 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | SDK | 3518011-SDK/48023969-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:18:25 | 19.08.2023 16:13:48 | 0.923 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.879 | 0 | 0 | 0 | 25.881 | 0 | 0 | 31.76
4273102 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869031-TR-580 AG PANOSU/1606032-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:29:56 | 19.08.2023 16:36:04 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.619 | 0 | 0 | 10.619
4273103 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47283543-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:33:46 | 19.08.2023 15:47:58 | 0.237 | 9 | 2375 | 79 | 199 | 12 | 250 | 2 | 7 | 2.776 | 33.381 | 37.087 | 23.571 | 4.19 | 9.691 | 71.816 | 0.304 | 182.816
4273107 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861386-5 | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:30:46 | 19.08.2023 17:06:38 | 1.598 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.694 | 0 | 0 | 0 | 23.015 | 0 | 0 | 41.709
4273108 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103378-Sabiha Arsoy ve Ata Ay ortak Hat basi Ayiricisi/48531280- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:30:47 | 19.08.2023 19:25:06 | 3.905 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.806
4273118 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 55252653-TR-104 AG PANOSU/55252661- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:44:29 | 19.08.2023 20:59:53 | 5.257 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.217 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 86.293
4273123 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2875-DM-1/13/51988801-DM-1/11-DM-1/13 ARASI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.08.2023 15:20:13 | 18.08.2023 18:19:15 | 2.984 | 0 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 530.761 | 0 | 0 | 0 | 212.04 | 0 | 0 | 742.801
4273126 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922478-TR 8 KUMKALE KOYU AG PANOSU/47746925-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:25:08 | 19.08.2023 20:37:43 | 5.209 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 4.043
4273129 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021757-AG DIREK/5358736-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:13:37 | 19.08.2023 19:01:07 | 2.791 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
4273130 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869053-TR-1C/42 AG PANOSU/1826883-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:05:26 | 19.08.2023 16:52:55 | 0.791 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83
4273132 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5877077-TR- COSKUN SITESI YENI MOD AG PANOSU/1821181-7 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:04:54 | 19.08.2023 19:22:37 | 3.295 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.757 | 0 | 0 | 0 | 41.327 | 0 | 0 | 97.083
4273136 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5871840-TR-5/25 CUMHURIYET AG PANOSU/1934654-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:23:11 | 19.08.2023 17:10:32 | 0.789 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.325 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 28.336
4273137 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16318-KOK-CANAKALAN/47455658-DENIZGORUNDU CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:20:11 | 19.08.2023 18:47:00 | 2.447 | 1 | 195 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1.783 | 17.302 | 0 | 0.563 | 38.753 | 3.632 | 0 | 0 | 62.033
4273138 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 843450-AG DIREK/4923082-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:19:18 | 19.08.2023 17:13:08 | 0.897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4273149 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083238-AG DIREK/54872519-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:11:12 | 19.08.2023 18:17:40 | 2.108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046
4273150 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 1280493-AG DIREK/4813996-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 13:11:30 | 19.08.2023 18:05:51 | 4.906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
4273151 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5884804-TR-47 AG PANOSU/1819581-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:37:03 | 19.08.2023 18:05:50 | 1.48 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.051 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0.811
4273158 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866974-TR-497 AG PANOSU/1862072-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:32:14 | 19.08.2023 18:41:48 | 2.159 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.252 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0 | 42.732
4273159 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5928371-TR-3 KADIKOY AG PANOSU/47133088-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 16:35:20 | 19.08.2023 19:06:36 | 2.521 | 0 | 98 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.107 | 0 | 0.468 | 0 | 7.589 | 0 | 0 | 22.163
4273164 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5899105-TR- OTOGAR AG PANOSU/52052906- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:02:02 | 19.08.2023 17:39:04 | 0.617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 0 | 8.57
4273165 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103446-ULUABAT ATABAY SU POMPALARI GRUP HAT AYIRICISI/47517598- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:06:08 | 19.08.2023 18:50:10 | 1.734 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.643 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 70.712
4273167 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942161-TR-2 FISTIKLI KOYU AG PANOSU/47130588-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:07:12 | 19.08.2023 18:22:17 | 1.251 | 0 | 114 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.344 | 0 | 0.123 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 9.099
4273171 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5916245-TR-343 AG PANOSU/1911037-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:01:02 | 19.08.2023 18:32:22 | 1.522 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.508 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 29.789
4273176 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536562-SDK/3386380-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:21:53 | 19.08.2023 18:47:16 | 1.423 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.831 | 0 | 0 | 0 | 26.419 | 0 | 0 | 36.25
4273182 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033036-AG DIREK/5476097-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:24:47 | 19.08.2023 21:27:02 | 4.037 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622
4273183 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033027-AG DIREK/5479053-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:26:09 | 19.08.2023 20:23:10 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
4273188 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 54022204-TR-5 KESTEL AG PANOSU/54022137- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:33:58 | 19.08.2023 18:43:29 | 1.158 | 0 | 384 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.623 | 0 | 0.454 | 0 | 4.688 | 0 | 0 | 28.765
4273190 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386350-EMINE ÖRNEK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:41:12 | 19.08.2023 17:42:07 | 0.015 | 218 | 912 | 2 | 2 | 18 | 49 | 0 | 0 | 1 | 3.688 | 0.087 | 0.001 | 0.329 | 0.369 | 0 | 0 | 5.474
4273192 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5917113-TR-2 YENIKOY AG PANOSU/1817566-12 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:47:34 | 19.08.2023 19:13:34 | 1.433 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.277 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 16.578
4273200 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867208-TR-14 AG PANOSU/1935276-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:55:16 | 19.08.2023 18:53:41 | 0.974 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27.693 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 30.522
4273213 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032828-AG DIREK/5475747-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:12:49 | 19.08.2023 21:56:28 | 3.728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946
4273214 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107932-Asagiyapici KÖK hatbasi/47683073- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:21:49 | 19.08.2023 19:43:11 | 1.356 | 1 | 409 | 2 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1.271 | 34.837 | 11.47 | 0.701 | 0 | 5.765 | 0 | 0 | 54.044
4273215 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354418-KÖYLER KARACAHISAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:25:54 | 19.08.2023 18:26:39 | 0.013 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
4273219 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 48553255-SDK/49633105-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:35:40 | 19.08.2023 20:00:00 | 2.406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 1.378
4273223 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274261-ALPAGUT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:49:29 | 19.08.2023 18:50:14 | 0.013 | 1 | 588 | 0 | 7 | 2 | 43 | 6 | 0 | 0.02 | 0.337 | 0 | 0.005 | 0.044 | 0.032 | 1.069 | 0 | 1.507
4273224 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 684473-AG DIREK/4653814-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:44:51 | 19.08.2023 19:28:08 | 0.721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
4273225 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5880645-DM-3 GÖRÜKLE AG PANOSU/1811230-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:31:39 | 19.08.2023 20:48:12 | 2.276 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.042 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 0 | 40.362
4273226 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088027-AG DIREK/5599249-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:08:19 | 19.08.2023 21:24:28 | 3.269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0.454
4273230 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869299-TR-1 MESUDIYE SAHIL AG PANOSU/1818221-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:57:48 | 19.08.2023 22:23:08 | 3.422 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 3.118
4273236 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 898693-AG DIREK/5023918-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 18:17:21 | 19.08.2023 21:32:26 | 3.251 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263
4273239 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916773-TR-1 ÜSKÜFÇÜ KÖYÜ AG PANOSU/47758329-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:53:27 | 19.08.2023 20:21:31 | 2.468 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 1.908
4273241 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083203-AG DIREK/5632197-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:06:36 | 19.08.2023 20:45:55 | 1.655 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
4273242 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5916141-TR-2 KURUOBA SAHIL MH AG PANOSU/47770636-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 17:00:24 | 19.08.2023 20:09:29 | 3.151 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 4.49 | 0 | 4.591 | 0 | 0 | 10.454
4273243 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47443119-PASAKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:13:54 | 19.08.2023 19:14:44 | 0.014 | 0 | 1181 | 2 | 45 | 1 | 138 | 2 | 1 | 0 | 1.073 | 0.005 | 0.147 | 0.03 | 0.349 | 1.595 | 0.001 | 3.201
4273247 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 56978317-TR-1 KIRANLAR MH/56978340- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:13:18 | 19.08.2023 21:07:33 | 1.904 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456
4273251 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5876693-TR-1 AKCASUSURLUK MH AG PANOSU/1912912-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:18:21 | 19.08.2023 20:21:32 | 1.053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.175
4273255 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242475-ESKI 15 kV ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:30:32 | 19.08.2023 19:34:37 | 0.068 | 7 | 1722 | 28 | 38 | 25 | 338 | 9 | 2 | 0.428 | 4.002 | 2.693 | 0.094 | 5.17 | 1.352 | 5.135 | 0.085 | 18.958
4273259 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082892-AG DIREK/5646446-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:30:32 | 20.08.2023 01:30:56 | 6.006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169
4273260 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1263660-AG DIREK/5555163-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:27:26 | 19.08.2023 21:16:50 | 1.823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
4273264 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54947171-EMIN ULUSOY ISTIKAMETI /47577057- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:38:29 | 19.08.2023 20:46:42 | 1.137 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.434 | 22.555 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 31.848
4273267 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:47:35 | 19.08.2023 19:48:04 | 0.008 | 0 | 309 | 8 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.327 | 0.469 | 0.23 | 0.055 | 0.098 | 0.112 | 0 | 1.292
4273269 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 876512-AG DIREK/55870484-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:47:28 | 19.08.2023 21:49:41 | 2.037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
4273274 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55097361-SDK- F01/55097398-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:56:53 | 19.08.2023 20:59:34 | 1.044 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13
4273276 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 99103-Yolcupinar-Minnetler-a.esenköy Mah. HB Ayiricisi/47551412- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:52:34 | 19.08.2023 21:00:24 | 1.13 | 1 | 306 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.484 | 16.589 | 0 | 0.204 | 0.24 | 4.56 | 0 | 0 | 22.076
4273278 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087975-AG DIREK/5598274-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:48:05 | 19.08.2023 21:45:57 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27
4273279 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5890824-TR-32/02 AG PANOSU/1828694-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:48:33 | 19.08.2023 20:53:05 | 1.075 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 7.649
4273280 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:07:50 | 19.08.2023 20:08:39 | 0.014 | 0 | 518 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0.076 | 0.055 | 0 | 0 | 0.687
4273281 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47245002-ADARES OTOPRODUKTOR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:08:48 | 19.08.2023 20:10:13 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4273283 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940377-TR- 5/18 M.AKIF ERSOY OKULU AG PANOSU/47136334-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:09:39 | 20.08.2023 00:55:08 | 4.758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 11.048 | 0 | 0 | 11.452
4273284 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028281-AG DIREK/5379877-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:32:34 | 19.08.2023 22:27:43 | 2.919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452
4273287 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867392-TR-1/47 AG PANOSU/1933641-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:09:16 | 19.08.2023 21:27:33 | 1.304 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
4273291 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 56514670-Kavakli köy Ayiricisi/56185661- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 19:58:16 | 19.08.2023 22:40:57 | 2.711 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | 1.644 | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 18.731
4273293 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 785874-AG DIREK/4813149-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:04:19 | 19.08.2023 21:06:55 | 1.043 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4273297 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1107975-AG DIREK/5727730-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:16:15 | 19.08.2023 22:07:53 | 1.861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4273299 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54544367-KEDIKAYA KÖY TR HATBASI AYIRICISI/47442206-TR-1 KEDIKAYA MH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:19:19 | 20.08.2023 00:55:40 | 4.606 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.102 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 8.341
4273305 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5898461-TR-15 AG PANOSU/1838488-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:13:10 | 19.08.2023 21:21:05 | 1.132 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.481 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 7.58
4273314 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:35:41 | 19.08.2023 20:36:10 | 0.008 | 0 | 309 | 8 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.339 | 0.469 | 0.23 | 0.053 | 0.094 | 0.112 | 0 | 1.298
4273323 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109652-KUTLUOBA KÖY MUHTARLIGI ÇANDIR ÖZEL TR HAT BASI/47680178- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:21:56 | 19.08.2023 21:25:40 | 1.062 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.406 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 5.053
4273324 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55210560-MURATLAR AYIRICISI/47598840- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:40:55 | 20.08.2023 00:32:39 | 3.862 | 0 | 131 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.824 | 0 | 0.553 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 26.594
4273329 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Dagitim Transformatörü | 5936447-TR- MAZLAK AG PANOSU/1805963-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:45:06 | 19.08.2023 21:42:31 | 0.957 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 2.718
4273337 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910704-AG DIREK/5110986-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:42:12 | 19.08.2023 21:53:23 | 1.186 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
4273341 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5904811-TR- DEMIRCILER MH AG PANOSU/1846195-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:46:42 | 19.08.2023 22:32:30 | 1.763 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1.334
4273344 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993615-AG DIREK/5276538-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:45:47 | 19.08.2023 22:55:37 | 2.164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4273364 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5936087-TR-35 EMRE SITESI AG PANOSU/1931142-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:00:08 | 19.08.2023 22:33:52 | 1.562 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.508
4273374 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530627-SDK/5430869-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 20:56:33 | 19.08.2023 22:27:39 | 1.518 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 1.332
4273376 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026639-AG DIREK/5416132-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:10:08 | 19.08.2023 22:00:59 | 0.847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
4273394 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5882809-AKINCILAR TR1 AG PANOSU/1817898-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:30:43 | 19.08.2023 22:49:30 | 1.313 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.329 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 4.835
4273398 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47252045-TASLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:34:05 | 19.08.2023 21:35:38 | 0.026 | 2 | 447 | 10 | 13 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0.087 | 0.346 | 0.164 | 0.031 | 0.052 | 0.147 | 0.546 | 0 | 1.373
4273410 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 104002-Kavlaklar köyü Ana hat basi/47571156- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:02:04 | 23.08.2023 17:16:36 | 8.242 | 0 | 88 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.027 | 37.897 | 0.344 | 3.823 | 23.943 | 0 | 0 | 150.034
4273411 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47467719-KOYLER | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:02:47 | 25.08.2023 12:55:41 | 3.882 | 4 | 88 | 7 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 10.255 | 40.366 | 19.846 | 0.174 | 66.596 | 10.82 | 64.267 | 0 | 212.323
4273415 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885154-TR-1A YIGITLER AG PANOSU/1842310-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:42:05 | 19.08.2023 22:41:17 | 0.986 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0.03 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 2.542
4273416 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532197-SDK/5389433-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:47:08 | 20.08.2023 00:26:24 | 2.654 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.671
4273417 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16175- BANDIRMA 2 TRAFO MERKEZI/47466657-EDINCIK 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:13:24 | 19.08.2023 23:40:19 | 2.449 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 43.498 | 0 | 4.462 | 0 | 52.961
4273426 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5933749-TR-2 ORTAKOY AG PANOSU/1805810-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:47:55 | 19.08.2023 23:34:25 | 1.775 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.223 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 6.266
4273433 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 21:56:44 | 19.08.2023 21:57:35 | 0.014 | 2 | 918 | 8 | 21 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0.142 | 0.809 | 0.029 | 0.027 | 0.311 | 0.126 | 0 | 0 | 1.444
4273441 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:15:10 | 19.08.2023 22:15:45 | 0.01 | 10 | 720 | 1 | 3 | 11 | 104 | 0 | 0 | 0.378 | 0.693 | 0.007 | 0.004 | 0.169 | 0.26 | 0 | 0 | 1.511
4273442 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5884900-TR-7 AG PANOSU/1843527- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 08:58:00 | 22.08.2023 16:43:20 | 7.756 | 0 | 356 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 227.325 | 0 | 0.918 | 0 | 71.656 | 0 | 0 | 299.9
4273443 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5936447-TR- MAZLAK AG PANOSU/1806288- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 08:52:21 | 22.08.2023 16:38:40 | 7.772 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 241.17 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 0 | 254.39
4273446 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885816-TR-9 AG PANOSU/1842699- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 08:55:52 | 22.08.2023 16:33:34 | 7.628 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 402.842 | 0 | 0 | 0 | 173.388 | 0 | 0 | 576.229
4273448 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103997-Pinarbasi Beyoba Hat Basi Ayiricisi/47571417- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:31:48 | 19.08.2023 23:28:23 | 0.943 | 0 | 209 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.521 | 0 | 0.404 | 1.486 | 0.734 | 0 | 0 | 11.145
4273449 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:31:02 | 19.08.2023 22:31:32 | 0.008 | 0 | 309 | 8 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.288 | 0.497 | 0.277 | 0.02 | 0.04 | 1.077 | 0 | 2.199
4273451 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452090-HAMZABEY KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:33:21 | 19.08.2023 22:34:07 | 0.013 | 3 | 1149 | 7 | 25 | 9 | 151 | 5 | 0 | 0.48 | 1.104 | 0.07 | 0.021 | 0.36 | 0.122 | 0.094 | 0 | 2.251
4273472 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 96029-SAHINKÖY KIRANLAR KÖYÜ KIRANLAR KÖK YANI GRUP HAT AYIRICISI/47529427- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:39:30 | 20.08.2023 05:07:00 | 6.458 | 0 | 68 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12.036 | 12.295 | 0 | 4.981 | 0.152 | 189.811 | 0 | 219.274
4273479 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 854117-AG DIREK/4955026-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:41:54 | 19.08.2023 23:59:41 | 1.296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4273480 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55443791-SDK/55422230-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:27:53 | 19.08.2023 23:44:30 | 1.277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
4273482 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028281-AG DIREK/5379597-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:56:51 | 20.08.2023 00:42:18 | 1.757 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479
4273502 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3517952-SDK/3238480-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 23:06:52 | 20.08.2023 00:11:45 | 1.081 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.331 | 0 | 0 | 0 | 5.563 | 0 | 0 | 9.894
4273505 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244833-KIRAZLI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 23:16:29 | 19.08.2023 23:17:32 | 0.018 | 1 | 926 | 4 | 30 | 11 | 127 | 1 | 1 | 0 | 0.633 | 0.076 | 0.014 | 0.16 | 0.075 | 0.006 | 0.003 | 0.968
4273510 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 57073255-/57582779- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 22:05:43 | 20.08.2023 00:16:55 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43
4273515 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 99103-Yolcupinar-Minnetler-a.esenköy Mah. HB Ayiricisi/47551412- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 23:19:26 | 20.08.2023 00:39:44 | 1.338 | 1 | 306 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.589 | 17.291 | 0 | 0.003 | 0.352 | 4.063 | 0 | 0 | 22.298
4273539 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47266236-BALIKESIR TM-1 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 23:48:04 | 20.08.2023 00:24:50 | 0.613 | 0 | 25501 | 0 | 12 | 8 | 1207 | 2 | 1 | 0 | 714.023 | 0 | 0.208 | 39.993 | 152.876 | 45.713 | 0.236 | 953.05
4273540 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923242-TR-2 KARAKOY YENICE AG PANOSU/47771455-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 23:05:46 | 20.08.2023 00:26:35 | 1.347 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 3.384
4273541 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923535-TR-1 YALIOBA KOYU AG PANOSU/47777025-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 23:21:56 | 20.08.2023 01:23:40 | 2.029 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0.824
4273542 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 107402-BANPAS TR AYIRICISI/47610721- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 23:09:50 | 20.08.2023 00:55:01 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0.13 | 0 | 1.558
4273551 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548143-SDK/48298591-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 23:21:05 | 20.08.2023 02:26:18 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127
4273562 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 00:20:02 | 20.08.2023 00:20:42 | 0.011 | 0 | 309 | 8 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.245 | 0.452 | 0.252 | 0.018 | 0.031 | 1.01 | 0 | 2.008
4273587 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109213-Aksaz Köyü Hat Basi Ayiricisi/47619532- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 00:22:53 | 20.08.2023 02:11:08 | 1.804 | 0 | 379 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36.789 | 0 | 0.249 | 0 | 6.349 | 0 | 0 | 43.387
4273600 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923787-TR-1 KAYATEPE KOYU AG PANOSU/47772095-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 00:39:56 | 20.08.2023 01:29:23 | 0.824 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.769 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 4.127
4273607 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757742-HOTANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 00:55:42 | 20.08.2023 01:03:26 | 0.129 | 12 | 1771 | 419 | 55 | 50 | 322 | 9 | 1 | 1.427 | 4.937 | 54.883 | 1.21 | 8.982 | 1.171 | 222.526 | 0.001 | 295.138
4273608 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47482865-YILDIZ KOK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 00:39:30 | 20.08.2023 01:32:46 | 0.888 | 2 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.679 | 0 | 38.076 | 0 | 18.004 | 0 | 38.294 | 0 | 95.053
4273615 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 01:10:56 | 20.08.2023 02:38:38 | 1.462 | 1 | 388 | 4 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1.204 | 15.675 | 13.918 | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 0 | 36.879
4273617 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100728-TURPLU GRUP BASI AYIRICISI/54417223- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 01:03:08 | 20.08.2023 02:17:34 | 1.241 | 0 | 93 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | 0.015 | 0.175 | 0.33 | 0 | 0 | 5.083
4273621 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 865616-AG DIREK/4951497-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 01:00:01 | 20.08.2023 02:42:23 | 1.706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4273624 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103997-Pinarbasi Beyoba Hat Basi Ayiricisi/47571417- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 01:28:52 | 20.08.2023 03:25:36 | 1.945 | 0 | 209 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.226 | 0 | 0.702 | 2.557 | 1.125 | 0 | 0 | 16.609
4273625 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5895053-TR- KUMGEDIK AG PANOSU/1864576-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2023 01:49:50 | 20.08.2023 03:33:12 | 1.723 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.654
4273628 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028335-AG DIREK/5396287-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 01:59:17 | 20.08.2023 02:19:07 | 0.331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
4273633 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-CARDAK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 02:11:09 | 20.08.2023 03:19:08 | 1.133 | 1 | 1133 | 12 | 18 | 15 | 136 | 4 | 0 | 2.228 | 41.752 | 26.168 | 0.481 | 61.627 | 7.723 | 2.092 | 0 | 142.071
4273635 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9447-TR-1C/24-2/47259130-TR-1C31-1 DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 02:07:17 | 20.08.2023 03:29:32 | 1.371 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.211 | 0 | 0 | 0 | 6.778 | 0 | 0 | 66.99
4273636 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529353-SDK/5384004-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 02:11:32 | 20.08.2023 04:00:30 | 1.816 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 8.448 | 0 | 0 | 9.795
4273639 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 109043-Örencik Ayiricisi/47660447- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 02:24:48 | 20.08.2023 04:47:16 | 2.374 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.304 | 0 | 0.157 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 9.998
4273640 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757742-HOTANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 02:58:12 | 20.08.2023 03:10:14 | 0.201 | 12 | 1771 | 419 | 55 | 50 | 322 | 9 | 1 | 3.464 | 11.982 | 151.112 | 3.331 | 25.07 | 3.227 | 622.933 | 0.003 | 821.123
4273641 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 03:36:35 | 20.08.2023 03:37:19 | 0.012 | 5 | 862 | 11 | 9 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0.089 | 0.372 | 0.397 | 0.006 | 0.077 | 0.043 | 0.774 | 0 | 1.757
4273642 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5874215-TR-128 AG PANOSU/1857604- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 03:25:36 | 20.08.2023 04:26:22 | 1.013 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 17.208 | 0 | 0 | 0 | 5.647 | 0 | 0 | 22.855
4273648 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47252047-DSI BELEDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 04:10:10 | 20.08.2023 04:11:20 | 0.019 | 0 | 23 | 10 | 8 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.017 | 0.363 | 0.014 | 0.042 | 0.365 | 0.096 | 0 | 0.896
4273663 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47456850-KUMKENT CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 03:19:49 | 20.08.2023 09:01:58 | 5.702 | 1 | 532 | 20 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3.08 | 90.587 | 540.74 | 0 | 66.264 | 25.115 | 0 | 0 | 725.786
4273664 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274196-GÖYNÜKLÜ ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 05:04:46 | 20.08.2023 05:05:31 | 0.013 | 51 | 1008 | 2 | 58 | 12 | 64 | 0 | 1 | 0.297 | 1.608 | 0 | 0.122 | 0.545 | 0.254 | 0 | 0.003 | 2.829
4273665 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103305-HAMIDIYE RAIF KAYACAN TARIMSAL SULAMA GRUP HATBASI AYIRICISI/47547266- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 04:59:04 | 20.08.2023 05:48:47 | 0.829 | 0 | 23 | 5 | 8 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 2.45 | 0.865 | 2.446 | 20.998 | 0 | 0 | 27.723
4273668 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 92026-Göynüklü SWALLOW Ayiricisi/47492659- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 05:07:26 | 20.08.2023 06:39:45 | 1.539 | 49 | 460 | 1 | 25 | 11 | 19 | 0 | 1 | 28.26 | 115.181 | 0 | 6.359 | 87.582 | 19.445 | 0 | 0.282 | 257.11
4273669 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47252047-DSI BELEDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 05:48:49 | 20.08.2023 05:53:13 | 0.073 | 0 | 23 | 10 | 8 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.081 | 1.92 | 0.073 | 0.21 | 1.78 | 0.454 | 0 | 4.518
4273671 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443371-TERZILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:00:53 | 20.08.2023 06:01:38 | 0.013 | 2 | 470 | 53 | 19 | 1 | 87 | 0 | 3 | 0.015 | 0.421 | 0.869 | 0.108 | 0.027 | 0.126 | 0 | 0.001 | 1.567
4273672 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274196-GÖYNÜKLÜ ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:07:28 | 20.08.2023 06:12:29 | 0.084 | 51 | 1008 | 2 | 58 | 12 | 64 | 0 | 1 | 0.427 | 2.365 | 0 | 0.143 | 1.525 | 0.336 | 0 | 0.003 | 4.8
4273674 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423547-BILAL KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:12:36 | 20.08.2023 06:13:21 | 0.013 | 0 | 424 | 1 | 18 | 3 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0.494 | 0.008 | 0.223 | 0.165 | 0.187 | 0 | 0.008 | 1.086
4273676 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109213-Aksaz Köyü Hat Basi Ayiricisi/47619532- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 03:23:32 | 20.08.2023 08:38:31 | 5.249 | 0 | 379 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 77.98 | 0 | 1.731 | 0 | 17.288 | 0 | 0 | 96.999
4273677 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108069-ÇEPNI KÖY HATBASI/47598979- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:37:03 | 20.08.2023 07:30:26 | 0.889 | 1 | 106 | 8 | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 19.206 | 3.35 | 6.915 | 2.495 | 0 | 0 | 36.925
4273678 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104666-Aziziye Köyü Hat Basi Ayiricisi/47630662- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 04:52:12 | 20.08.2023 09:38:42 | 4.775 | 0 | 34 | 1 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 15.949 | 15.947 | 10.487 | 4.95 | 0 | 0 | 58.053
4273679 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045621-AG DIREK/5483403-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 04:39:41 | 20.08.2023 10:01:26 | 5.363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305
4273680 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156607-PAZARKÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:55:44 | 20.08.2023 06:56:29 | 0.013 | 4 | 986 | 3 | 27 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0.232 | 0.775 | 0.349 | 0.011 | 0.214 | 0.383 | 0 | 0 | 1.964
4273681 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354418-KÖYLER KARACAHISAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:58:49 | 20.08.2023 06:59:34 | 0.013 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4273682 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:58:49 | 20.08.2023 06:59:34 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.026 | 0.167 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.203
4273683 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453435-GOLLUCE TR-2-TR-3 KARACAKAYA IZNIK TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:09:45 | 20.08.2023 07:12:53 | 0.052 | 3 | 373 | 2 | 41 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0.023 | 1.345 | 0.276 | 1.1 | 0.1 | 0.281 | 0.043 | 0.003 | 3.171
4273684 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15840-TR-4 /47242183-TR 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:12:29 | 20.08.2023 07:14:30 | 0.034 | 0 | 2390 | 0 | 1 | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0.001 | 0.132 | 0.656 | 0 | 0 | 4.658
4273686 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54516143-BAHÇEKAYA MESRURIYE ORTAK HATBASI/48814582- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:11:34 | 20.08.2023 14:09:39 | 6.968 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.31 | 0 | 0 | 0 | 3.755 | 0 | 0 | 50.064
4273690 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5928446-TR- 8 SESKALAR AG PANOSU/1823109-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 09:31:05 | 22.08.2023 14:56:20 | 5.421 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 84.417 | 0 | 0 | 0 | 29.746 | 0 | 0 | 114.163
4273691 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 104002-Kavlaklar köyü Ana hat basi/47571156- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:05:06 | 24.08.2023 18:11:35 | 9.108 | 0 | 88 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87.508 | 42.031 | 0.417 | 3.883 | 24.294 | 0 | 0 | 158.133
4273693 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3734-TR-118/47544420-Tr-123 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:29:20 | 20.08.2023 07:56:55 | 0.459 | 0 | 9 | 1 | 43 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 1.454 | 3.99 | 3.126 | 1.386 | 0 | 0 | 10.035
4273694 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446338-HOCAKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:43:17 | 20.08.2023 07:44:52 | 0.026 | 1 | 422 | 1 | 12 | 5 | 46 | 1 | 2 | 0 | 0.43 | 0.22 | 0.013 | 0.514 | 0.2 | 0.024 | 0.137 | 1.537
4273695 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:49:44 | 20.08.2023 07:50:13 | 0.008 | 11 | 1190 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 3 | 1.285 | 1.032 | 0 | 0 | 0.039 | 0.649 | 0 | 0.014 | 3.018
4273696 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96236-KUMGEDIK KÖY IÇI HATBASI AYIRICISI/47552448- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:44:40 | 20.08.2023 10:13:21 | 2.478 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.575 | 0 | 0.122 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 6.911
4273697 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56641526-DM-1/16/56641624- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:54:00 | 20.08.2023 07:54:48 | 0.013 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 178 | 13 | 5 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 4.415 | 1.157 | 6.073 | 0.389 | 12.039
4273698 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93722-TOPALAK-ALTINLAR GRB. AYIRICISI/47683208- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 04:50:14 | 20.08.2023 09:31:14 | 4.683 | 0 | 456 | 0 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55.396 | 0 | 1.128 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 59.585
4273701 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 109043-Örencik Ayiricisi/47660447- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:14:59 | 20.08.2023 10:18:59 | 4.067 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.104 | 0 | 0.551 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 34.114
4273702 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 99103-Yolcupinar-Minnetler-a.esenköy Mah. HB Ayiricisi/47551412- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:09:04 | 20.08.2023 08:57:48 | 1.812 | 1 | 306 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.86 | 30.292 | 0 | 0.132 | 0.634 | 12.942 | 0 | 0 | 44.859
4273705 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92122-TR-1 KIRAZKÖY MH HAT BASI AYIRICISI/48523849- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 05:22:58 | 20.08.2023 09:48:12 | 4.42 | 0 | 96 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24.443 | 0 | 1.781 | 0 | 0.459 | 0 | 4.897 | 31.579
4273706 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424668-KARAPURCEK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:13:10 | 20.08.2023 08:14:10 | 0.017 | 0 | 1078 | 6 | 46 | 6 | 201 | 1 | 0 | 0 | 1.211 | 0.201 | 0.614 | 0.3 | 0.404 | 0.066 | 0 | 2.796
4273707 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2870-DM-1/21/47449009-CIHANGIR HASTANESI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:57:42 | 20.08.2023 09:04:08 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.093 | 0 | 474.178 | 0 | 613.271
4273712 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 108206-Erdek BASKI Aritma Hatbasi/47600973- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 06:17:00 | 20.08.2023 14:12:28 | 7.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 17.145 | 0 | 17.285
4273714 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54064815-TR-1 GÜNEYLI SAHIL/54023357-TR-2 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:53:00 | 20.08.2023 09:01:37 | 1.144 | 2 | 416 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 23.331 | 21.319 | 0 | 0 | 0 | 20.563 | 0 | 0 | 65.213
4273718 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17381-DM-3/14 ZEYTINLI KAVSAK/47285719-BELEDIYE (TR3) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:22:54 | 20.08.2023 08:27:43 | 0.08 | 1 | 2419 | 0 | 42 | 3 | 312 | 4 | 2 | 1.665 | 12.219 | 0 | 0.797 | 0.301 | 8.237 | 1.161 | 0.136 | 24.516
4273720 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5931005-TR-1 MHMUDIYE MH AG PANOSU/1925992-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:11:20 | 20.08.2023 11:46:32 | 3.586 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32.216 | 0 | 5.27 | 0 | 8.267 | 0 | 0.052 | 45.805
4273723 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883204-TR- DOGANLAR MH AG PANOSU/1825313-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:26:44 | 20.08.2023 10:22:42 | 1.933 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.812 | 0 | 0.064 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 8.003
4273729 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896903-TR- OREN AG PANOSU/1914479-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:39:18 | 20.08.2023 10:05:52 | 1.443 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 2.508
4273731 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105571-YAPILDAK TRS3-TRS4 HAT BASI AYIRICISI/48526229- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:33:00 | 20.08.2023 09:23:26 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541
4273732 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17316-TR- MEYDAN RMU YTR 01/47458258-KUCUK CAMI YANI DIREK TIPI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:38:31 | 20.08.2023 09:07:37 | 0.485 | 0 | 618 | 0 | 12 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20.631 | 0 | 1.922 | 0 | 5.072 | 0 | 0 | 27.625
4273734 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/56541046-TR-411 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:53:47 | 20.08.2023 08:56:13 | 0.041 | 0 | 1493 | 0 | 2 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 6.568 | 0 | 0.004 | 9.75 | 2.294 | 0.094 | 0 | 18.71
4273735 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:55:06 | 20.08.2023 08:55:56 | 0.014 | 1 | 1213 | 1 | 19 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0.141 | 0.888 | 0.002 | 0.052 | 0.047 | 0.057 | 0 | 0 | 1.188
4273736 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5889375-TR- PELITOREN MH AG PANOSU/1829028-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:53:41 | 20.08.2023 10:37:22 | 1.728 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0.012 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 1.552
4273737 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 17122-TR-8 FATIH ILKOKUL ONU/47449849-N-22 HASTANE DUMAN YOLU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:52:50 | 20.08.2023 09:13:19 | 0.341 | 0 | 2487 | 0 | 55 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 57.768 | 0 | 8.679 | 0 | 14.554 | 0 | 0 | 81
4273739 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:59:34 | 20.08.2023 09:00:03 | 0.008 | 2 | 1237 | 8 | 85 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0.014 | 1.045 | 0.351 | 0.137 | 0.086 | 0.235 | 0 | 0 | 1.869
4273741 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042003-OMYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:59:35 | 20.08.2023 09:00:07 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.668 | 0 | 19.668
4273742 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993215-CIHADEYI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:59:35 | 20.08.2023 08:59:55 | 0.006 | 2 | 792 | 5 | 27 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.054 | 0.841 | 0.294 | 0.07 | 0.008 | 0.189 | 0 | 0 | 1.455
4273745 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534547-SDK/5462374-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:05:30 | 20.08.2023 09:53:37 | 0.802 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419
4273748 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104525-Sütlüce Pembe Evler Hatbasi Sek./47649925- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:08:01 | 20.08.2023 09:45:01 | 1.617 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.909 | 0 | 1.239 | 0 | 5.015 | 0 | 0 | 0 | 10.163
4273750 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896329-TR-1 CAYIRHISAR MH AG PANOSU/1840879-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:14:46 | 20.08.2023 10:42:03 | 1.455 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.195 | 0 | 0 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 22.343
4273751 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889427-DM-3/12 GECEKONDU TR AG PANOSU/1829383-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:03:13 | 20.08.2023 10:18:58 | 1.262 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.499 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 5.501
4273753 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 16019-TR-2/31/47241151-TRAFO KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:19:06 | 20.08.2023 10:12:54 | 0.896 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 0 | 59.997 | 0 | 0 | 65.476
4273759 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109017-Kumkent Ayiricisi/47633432- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:17:06 | 20.08.2023 13:09:33 | 3.874 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.269 | 0 | 0 | 0 | 5.235 | 0 | 0 | 21.504
4273761 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869231-TR-208 AG PANOSU/1841830-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:40:11 | 20.08.2023 10:59:08 | 1.316 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.292 | 0 | 0 | 0 | 13.632 | 0 | 0 | 55.924
4273762 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1841415-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:41:00 | 20.08.2023 12:28:35 | 2.793 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.667 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 29.467
4273763 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56813846-BATUHAN-DOSTLAR SIT.HATBASI SEK/47461436-TR- AZIZ ERDEM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:14:27 | 20.08.2023 10:18:35 | 1.069 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 6.379
4273765 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531880-SDK/5388797-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:51:42 | 20.08.2023 10:44:40 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0.763
4273769 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56510500-ARIKLI HATBASI AYIRICISI/55952345- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 08:44:07 | 20.08.2023 10:44:15 | 2.002 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.106 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 16.957
4273770 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4011-TR-1 YESILOVA MH/47440051-YAMANLI CIKIS AYAZ KÖK LE RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:56:15 | 20.08.2023 10:26:34 | 0.505 | 0 | 523 | 3 | 24 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.081 | 4.281 | 1.191 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 21.391
4273772 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103999-Hasanboguldu Ayiricisi/48527850- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:17:18 | 20.08.2023 10:47:07 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.222 | 0 | 0 | 0 | 6.222
4273776 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47103262-TR-10-11-12-13 ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:02:11 | 20.08.2023 11:00:38 | 0.974 | 0 | 1452 | 0 | 2 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 85.772 | 0 | 0.01 | 0 | 74.17 | 0 | 0 | 159.952
4273779 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47282860-ÇIÇEKÖZÜ GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:18:49 | 20.08.2023 10:19:43 | 0.015 | 1 | 530 | 3 | 4 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0.804 | 0.009 | 0.008 | 0.084 | 0 | 0 | 1.619
4273781 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1046854-AG DIREK/5495157-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:22:35 | 20.08.2023 11:59:49 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 0 | 0 | 4.701
4273782 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/57186678-TUZLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:23:51 | 20.08.2023 10:26:27 | 0.043 | 36 | 2511 | 14 | 82 | 29 | 447 | 3 | 1 | 6.283 | 8.544 | 1.922 | 0.32 | 2.939 | 4.59 | 0.064 | 0.009 | 24.67
4273786 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 1292413-AG DIREK/4876636-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:20:49 | 20.08.2023 14:25:06 | 4.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505
4273787 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 955913-AG DIREK/5231719-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:32:23 | 20.08.2023 13:20:15 | 2.798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
4273788 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 10982-TR-3 KARAMAN MH/47260713-TR-3 KARAMAN MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 09:59:16 | 20.08.2023 12:35:55 | 2.611 | 0 | 111 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.474 | 0 | 12.245 | 0 | 7.399 | 0 | 0 | 49.118
4273790 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 104302-ANAFARTALAR GRUP HATBASI SEKSIYONERI/48524947- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:37:53 | 20.08.2023 11:50:43 | 1.214 | 1 | 272 | 1 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.083 | 29.204 | 0 | 0 | 9.805 | 15.1 | 0 | 0 | 54.193
4273792 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5929138-TR- BEYCE MH AG PANOSU/1925430-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:06:28 | 20.08.2023 11:53:02 | 1.776 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 1.338
4273794 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5904791-TR- YASSIOREN MH AG PANOSU/1846094-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:08:35 | 20.08.2023 12:09:19 | 2.012 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.874
4273795 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 54234117-YIGITALI TR-3 AG PANOSU/54234150-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:26:15 | 20.08.2023 13:09:35 | 2.722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.911 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 4.211
4273796 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98672-Kozcagiz Sokak ve Turkcell HB Ayiricisi/47532715- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:32:54 | 20.08.2023 18:00:57 | 7.467 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.345 | 0 | 0 | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 33.661
4273797 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885292-TR-7 AG PANOSU/1842998-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:37:46 | 20.08.2023 12:27:49 | 1.834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.189
4273800 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92121-TR-KIRAZKÖY MH HAT BASI AYIRICISI/47638126- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:40:30 | 20.08.2023 11:42:02 | 1.025 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388
4273804 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104836-YUKARIKÖY IÇME SUYU HATBASI/48525694- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:31:22 | 20.08.2023 14:05:04 | 3.562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 7.835
4273807 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930441-TR- KIZILOLUK MH AG PANOSU/1925226-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:51:55 | 20.08.2023 13:05:00 | 2.218 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432
4273813 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5917275-TR-32 AG PANOSU/47768202-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:04:40 | 20.08.2023 11:58:57 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.988 | 0 | 0 | 3.988
4273815 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109278-Ilgardere Akköy Konut Sek./48529873- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:04:27 | 20.08.2023 12:09:33 | 1.085 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 2.601
4273816 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908675-TR-1 OZANCIK KOYU AG PANOSU/47774893-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:35:39 | 20.08.2023 11:26:00 | 0.839 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.932
4273819 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5889152-TR- CORUK KOYU AG PANOSU/1834834-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 10:58:58 | 20.08.2023 11:53:12 | 0.904 | 0 | 73 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 0 | 9.875 | 0 | 1.662 | 0 | 0 | 18.744
4273823 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47103194-KILIC KABAKLI CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.08.2023 14:33:02 | 22.08.2023 16:17:47 | 1.746 | 5 | 1310 | 4 | 121 | 11 | 143 | 8 | 0 | 5.61 | 210.043 | 6.525 | 23.872 | 290.764 | 50.306 | 1124.413 | 0 | 1711.531
4273825 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868969-TR-4 ESENCE SAHIL AG PANOSU/1816371-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:07:26 | 20.08.2023 20:30:00 | 9.376 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.501 | 0 | 0 | 0 | 14.096 | 0 | 0 | 100.596
4273828 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878289-TR- SOFULAR MH AG PANOSU/1815927-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:24:13 | 20.08.2023 13:01:42 | 1.625 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0.512 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 6.117
4273829 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 91896-ÇEBITAS HATTI AYIRICISI/47578658- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:13:55 | 20.08.2023 13:27:36 | 2.228 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 10.303 | 0 | 86.696 | 0 | 99.974
4273830 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5897515-TR-1 KUCUKSOGUKLAR AG PANOSU/1825760-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:19:13 | 20.08.2023 12:04:15 | 0.751 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0.371 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 1.803
4273834 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16740-TR-65 /47460907-TR-68 AYVALIK-TR-65 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:35:42 | 20.08.2023 12:29:17 | 0.893 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.988 | 0 | 0 | 0 | 31.121 | 0 | 0 | 76.109
4273837 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53867005-TR-310 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:42:23 | 20.08.2023 13:40:28 | 1.968 | 0 | 3991 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 727.67 | 0 | 0 | 0 | 217.3 | 0 | 0 | 944.97
4273840 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878877-TR-1 CERIBASI MH AG PANOSU/2009854- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:39:26 | 20.08.2023 13:06:24 | 1.449 | 0 | 109 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17.325 | 0 | 9.001 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 30.056
4273843 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 840394-AG DIREK/4923087-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:49:43 | 20.08.2023 13:28:10 | 1.641 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
4273846 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534544-SDK/5474804-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:47:55 | 20.08.2023 16:40:10 | 4.871 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.828
4273848 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531445-SDK/55220997-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 11:45:50 | 20.08.2023 12:50:06 | 1.071 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 4.782 | 0 | 0 | 7.665
4273850 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 96029-SAHINKÖY KIRANLAR KÖYÜ KIRANLAR KÖK YANI GRUP HAT AYIRICISI/47529427- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 12:02:11 | 20.08.2023 13:13:03 | 1.181 | 0 | 68 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5.393 | 18.156 | 0 | 83.128 | 0.07 | 38.093 | 0 | 144.84
4273861 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5873056-TR- HOTASLAR SU POMPASI AG PANOSU/48940330- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 12:42:58 | 20.08.2023 14:52:43 | 2.162 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 12.987
4273863 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 999854-AG DIREK/5269262-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 12:46:51 | 20.08.2023 14:32:59 | 1.769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
4273865 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518710-SDK/5138630-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 12:36:08 | 20.08.2023 14:57:11 | 2.351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682
4273874 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5917404-DM-15 AG PANOSU/53828523- | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2023 12:51:49 | 20.08.2023 14:28:57 | 1.619 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83.889 | 0 | 0 | 0 | 12.835 | 0 | 0 | 96.724
4273880 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5908663-TR-40 AG PANOSU/47772783-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 12:53:18 | 20.08.2023 13:41:51 | 0.809 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.508 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 12.594
4273881 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53867004-TR-339 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 13:20:27 | 20.08.2023 13:21:35 | 0.019 | 0 | 3215 | 0 | 0 | 0 | 703 | 1 | 41 | 0 | 5.287 | 0 | 0 | 0 | 7.059 | 0.425 | 4.639 | 17.409
4273885 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5894173-TR-2 DELIKTAS MH AG PANOSU/1840792-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 12:46:43 | 20.08.2023 14:40:56 | 1.904 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 5.929
4273895 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5923487-TR-1 CANBAZ KOYU AG PANOSU/47775657- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 13:40:03 | 20.08.2023 15:00:26 | 1.34 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.313 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 5.565
4273906 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069561-AG DIREK/5499117-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:04:33 | 20.08.2023 14:34:05 | 0.492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0.902
4273910 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5915833-TR-1 YENICE KÖY AG PANOSU/47753040-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:08:36 | 20.08.2023 15:43:16 | 1.578 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 5.046
4273911 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 840394-AG DIREK/4923087-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:18:14 | 20.08.2023 15:36:56 | 1.311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
4273918 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870662-TR- KADIKOY MH AG PANOSU/1807542-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:32:44 | 20.08.2023 15:33:49 | 1.018 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 1.775
4273921 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5873014-DM-1/60 SSK 2 KABIN AG PANOSU/1809473-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:26:35 | 20.08.2023 15:22:59 | 0.94 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.766 | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 13.551
4273922 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3519068-SDK/3246499-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:39:18 | 20.08.2023 15:43:37 | 1.072 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571
4273925 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889100-TR-3/1 GURSU AG PANOSU/1828255-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:39:23 | 20.08.2023 18:47:44 | 4.139 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 106.717 | 0 | 0 | 0 | 22.218 | 0 | 0 | 128.935
4273930 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 54022204-TR-5 KESTEL AG PANOSU/54022137- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:54:43 | 20.08.2023 16:12:53 | 1.303 | 0 | 384 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.727 | 0 | 0.919 | 0 | 10.191 | 0 | 0 | 56.837
4273940 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 100140-Abroz Hat Basi/47613242- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:27:52 | 20.08.2023 16:06:18 | 0.64 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 25.035 | 0 | 0 | 0 | 18.799 | 0 | 0 | 43.834
4273946 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875521-TR-1 KURENDERE MH AG PANOSU/1819541-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:19:31 | 20.08.2023 18:42:17 | 3.379 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 0 | 0 | 4.322
4273948 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47241087-GEMIC KARSAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:38:51 | 20.08.2023 15:39:36 | 0.013 | 0 | 367 | 5 | 3 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0.276 | 0.207 | 0.008 | 0.788 | 0.029 | 2.242 | 0 | 3.55
4273953 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5873308-TR-7/4 AG PANOSU/5640377-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:49:37 | 20.08.2023 16:44:27 | 0.914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 7.467 | 0 | 0 | 7.593
4273957 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1306800-AG DIREK/4939263-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:13:47 | 20.08.2023 16:41:17 | 1.458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4273958 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853993-AG DIREK/4958429-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 13:14:22 | 20.08.2023 17:45:43 | 4.522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
4273963 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3731-TR-121/47466158-Tr-124 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 15:56:23 | 20.08.2023 16:50:50 | 0.908 | 0 | 2122 | 0 | 42 | 3 | 291 | 0 | 1 | 0 | 163.123 | 0 | 18.728 | 21.643 | 69.691 | 0 | 2.885 | 276.069
4273964 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47241087-GEMIC KARSAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:12:58 | 20.08.2023 16:13:43 | 0.013 | 0 | 367 | 5 | 3 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0.266 | 0.198 | 0.007 | 0.788 | 0.029 | 2.242 | 0 | 3.531
4273967 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882149-TR- OZKUM SITESI AG PANOSU/1830427-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:17:58 | 20.08.2023 17:19:13 | 1.021 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.047
4273968 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530742-SDK/3348401-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:20:47 | 20.08.2023 20:22:37 | 4.03 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.197 | 0 | 0 | 0 | 57.603 | 0 | 0 | 77.801
4273969 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882135-DM-1/10 ORUC REIS CAD AG PANOSU/1830956-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:18:00 | 20.08.2023 17:41:13 | 1.387 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.991 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 18.291
4273982 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:31:57 | 20.08.2023 16:32:56 | 0.016 | 3 | 1531 | 0 | 133 | 3 | 108 | 3 | 0 | 0.191 | 1.276 | 0 | 0.468 | 0.066 | 0.083 | 1.012 | 0 | 3.096
4273992 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3527875-SDK/5754897-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:41:14 | 21.08.2023 01:01:44 | 8.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.953 | 0 | 0 | 59.953
4273995 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/54839107-BAGYUZU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:43:26 | 20.08.2023 18:20:30 | 1.618 | 6 | 1092 | 4 | 5 | 9 | 91 | 3 | 1 | 19.328 | 82.516 | 30.172 | 5.467 | 15.976 | 8.7 | 31.931 | 0.358 | 194.448
4274001 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057473-AG DIREK/5483837-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 12:16:31 | 20.08.2023 18:07:26 | 5.848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453
4274005 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907883-TR-1 UCPINAR MH AG PANOSU/1845826-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:12:06 | 20.08.2023 18:07:26 | 1.922 | 0 | 136 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.995 | 0 | 7.099 | 0 | 9.922 | 0 | 0 | 35.016
4274010 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 48727147-AG DIREK/4735892-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:10:24 | 20.08.2023 20:14:32 | 3.069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291
4274012 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1301305-AG DIREK/5324320-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:05:24 | 20.08.2023 22:14:15 | 5.148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678
4274013 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 94743-HAMDIYE MERKEZ MH TR 17 HAT AYIRICISI/47547223- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:05:52 | 20.08.2023 18:21:30 | 1.261 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.802 | 0 | 0 | 0 | 13.377 | 0 | 0 | 63.179
4274014 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883200-TR- YAZLIK MH AG PANOSU/1825306-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 16:27:45 | 20.08.2023 17:47:19 | 1.326 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 2.784
4274016 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896811-TR- YAYLA KOY AG PANOSU/1914198-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:17:58 | 20.08.2023 18:41:33 | 1.393 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.639
4274018 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872388-TR-12 AG PANOSU/1812187-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:13:58 | 20.08.2023 18:34:10 | 1.336 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.643 | 0 | 0 | 0 | 4.773 | 0 | 0 | 15.415
4274022 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 97956-Selimiye Köyü Hatbasi Ayiricisi/47549986- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:16:56 | 20.08.2023 19:38:03 | 2.352 | 0 | 305 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53.016 | 0 | 0.6 | 0 | 9.022 | 0 | 0 | 62.638
4274027 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1046549-AG DIREK/5496901-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:24:49 | 20.08.2023 18:31:23 | 1.109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4274030 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922654-TR-1 HACILAR KOYU AG PANOSU/47769808-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:26:08 | 20.08.2023 18:57:20 | 1.52 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0.844 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 1.473
4274037 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47451015-GRUPKENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:46:04 | 20.08.2023 17:49:51 | 0.063 | 1 | 7160 | 1 | 15 | 13 | 150 | 1 | 2 | 0.006 | 26.615 | 0.003 | 0.05 | 4.711 | 4.643 | 0.097 | 0.031 | 36.155
4274038 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21576-IM- ACEMLER/47250338-TR-2/26 MUTLULAR | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 10:26:54 | 19.08.2023 10:33:14 | 0.106 | 0 | 2060 | 1 | 4 | 6 | 196 | 1 | 0 | 0 | 25.469 | 2.428 | 0.765 | 4.292 | 25.089 | 0 | 0 | 58.043
4274039 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915565-TR-1 MECIDIYE KOYU AG PANOSU/47757882-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:32:37 | 20.08.2023 18:59:46 | 1.452 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.987 | 0 | 0.078 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 4.902
4274042 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:52:34 | 20.08.2023 17:53:06 | 0.009 | 22 | 919 | 3 | 37 | 13 | 187 | 0 | 1 | 1.066 | 0.756 | 0.036 | 0.044 | 0.189 | 0.566 | 0 | 0 | 2.657
4274043 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1778-AKHISAR TR5/47449299-HIDIRBEY ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 10:20:17 | 23.08.2023 15:47:17 | 5.45 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 375.765 | 0 | 0 | 0 | 66.353 | 0 | 0 | 442.118
4274045 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92862-HANIM AGA GÜLTEKIN BALGAZ EMRE SÜT GRUP HAT BASI/47597333- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:05:59 | 23.08.2023 15:39:26 | 6.558 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.099 | 0.057 | 12.934 | 10.482 | 12.915 | 5.768 | 120.36 | 0 | 162.616
4274050 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47441184-GRUPKENT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:56:52 | 20.08.2023 18:42:51 | 0.766 | 1 | 7160 | 1 | 15 | 13 | 150 | 1 | 2 | 0.085 | 410.707 | 0.045 | 0.783 | 70.786 | 70.018 | 1.404 | 0.487 | 554.315
4274051 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54131470-TR-16 ATATURK AG PANOSU/54131536- | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:48:26 | 20.08.2023 19:47:19 | 1.981 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.947 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 26.005
4274062 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871876-TR-60 AG PANOSU/1809713-7 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:11:53 | 20.08.2023 20:08:32 | 1.944 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.613
4274063 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5905965-TR-104 TARIMSAL SULAMA AG PANOSU/1846815-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:03:01 | 20.08.2023 19:12:49 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 2.978
4274065 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17194-TR-24 /47460167-TR-105 ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 14:42:44 | 20.08.2023 19:05:47 | 4.384 | 4 | 21 | 1 | 100 | 0 | 31 | 1 | 0 | 100.08 | 16.742 | 0.052 | 42.328 | 0 | 9.077 | 0.908 | 0 | 169.187
4274071 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5905374-TR-2 IMKO AG PANOSU/1847486-6 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:20:38 | 20.08.2023 19:30:52 | 1.171 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.124
4274075 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:38:44 | 20.08.2023 18:45:46 | 0.117 | 0 | 2049 | 0 | 7 | 7 | 188 | 7 | 3 | 0 | 13.228 | 0 | 0.062 | 1.471 | 5.13 | 13.908 | 0.377 | 34.176
4274080 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5904791-TR- YASSIOREN MH AG PANOSU/1846096-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:40:31 | 20.08.2023 20:18:35 | 1.634 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631
4274082 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871868-TR-27 AG PANOSU/1809547-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:47:10 | 20.08.2023 21:00:51 | 2.228 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.742
4274083 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 814486-AG DIREK/4876974-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:30:41 | 20.08.2023 20:17:34 | 1.781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
4274085 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104911-Yolindi-Tahtali Gurup Ayiricisi/47622932- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:27:39 | 20.08.2023 21:41:20 | 3.228 | 0 | 355 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.91 | 0 | 0.121 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 54.371
4274088 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1111295-AG DIREK/5703827-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:34:15 | 20.08.2023 20:07:06 | 1.548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
4274091 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886650-TR-1 BOZEN MH AG PANOSU/1832820-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:11:03 | 20.08.2023 22:41:24 | 4.506 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.916 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8
4274094 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5871656-DM-1/36 MELEKHANIM SITESI AG PANOSU/1861369-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:05:50 | 20.08.2023 20:51:15 | 1.757 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.215 | 0 | 0 | 0 | 7.551 | 0 | 0 | 42.766
4274096 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 55808174-TR- KURSUNLU KOK AG PANOSU/55808190- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:06:18 | 20.08.2023 22:29:48 | 3.392 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.262
4274100 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:18:43 | 20.08.2023 19:21:43 | 0.05 | 8 | 2300 | 18 | 82 | 14 | 253 | 1 | 5 | 0.331 | 6.137 | 38.834 | 0.452 | 0.301 | 1.015 | 0 | 0.001 | 47.07
4274101 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5910383-TR-2 YALINDI KOYU AG PANOSU/47764858-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:44:37 | 20.08.2023 21:36:09 | 2.859 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233
4274102 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5873014-DM-1/60 SSK 2 KABIN AG PANOSU/1809473-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:20:18 | 20.08.2023 21:34:02 | 2.229 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.412 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 0 | 0 | 21.016
4274112 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5931453-TR- GOBEL MH AG PANOSU/1924839-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:38:42 | 20.08.2023 21:12:22 | 1.561 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
4274117 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49243558-Bakacak Köyü Hat Basi Ayiricisi/47666131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:33:11 | 20.08.2023 22:37:29 | 3.072 | 0 | 144 | 2 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.479 | 4.502 | 6.54 | 0 | 10.037 | 0 | 0 | 43.558
4274119 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47443119-PASAKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:47:39 | 20.08.2023 19:48:26 | 0.013 | 0 | 1181 | 2 | 45 | 1 | 138 | 2 | 1 | 0 | 1.073 | 0.005 | 0.147 | 0.03 | 0.334 | 1.126 | 0.001 | 2.717
4274122 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885890-TR-1 DEREKOY MH AG PANOSU/1836160-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:45:18 | 20.08.2023 22:07:50 | 2.376 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.348 | 0 | 0.231 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 9.328
4274124 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-TR-1/47 (MARTUR) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:56:05 | 20.08.2023 21:27:27 | 1.523 | 0 | 526 | 0 | 1 | 42 | 53 | 9 | 0 | 0 | 65.398 | 0 | 0.05 | 142.991 | 32.858 | 16.178 | 0 | 257.475
4274132 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3528032-SDK/5238214-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:50:24 | 21.08.2023 01:28:00 | 5.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.297 | 0 | 0 | 11.297
4274133 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2070-500 EVLER TR5/47452482-ESENKÖY ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 10:02:29 | 23.08.2023 13:50:38 | 3.803 | 2 | 337 | 2 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1.319 | 80.542 | 1.955 | 3.995 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 94.922
4274135 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 991862-AG DIREK/5329707-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 20:04:54 | 20.08.2023 22:24:24 | 2.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
4274137 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909591-TR 1 KIZILKECILI KOYU AG PANOSU/47747248-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 18:58:47 | 20.08.2023 20:51:06 | 1.872 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.994 | 0 | 0.167 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 4.408
4274154 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92823-HALALCA TR1 TR2 TR 3 HAVA ALANI SAN GRUP HAT BASI/47588520- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 20:24:41 | 20.08.2023 21:54:57 | 1.504 | 1 | 597 | 0 | 50 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0.952 | 86.324 | 0 | 4.897 | 0 | 9.832 | 0 | 0.9 | 102.905
4274155 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931283-AG DIREK/5082601-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 20:33:19 | 20.08.2023 21:21:50 | 0.808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4274168 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92097-CINGE AYIRICISI/55624439- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 20:35:35 | 20.08.2023 22:49:01 | 2.224 | 0 | 215 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.362 | 0 | 1.214 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 24.933
4274199 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899049-TR- MURATELI AG PANOSU/1839910-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 20:55:24 | 20.08.2023 22:12:00 | 1.277 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4.378 | 0 | 0.152 | 0 | 0.744 | 0 | 0.005 | 5.279
4274206 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872942-TR- SARI SULEYMANLAR MH AG PANOSU/1831680-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 20:53:07 | 20.08.2023 21:40:51 | 0.796 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.496
4274210 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034647-AG DIREK/5476613-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 19:04:08 | 20.08.2023 21:55:07 | 2.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263
4274212 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894637-TR-1 KONAKLI AG PANOSU/1804048-2 | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 20:59:06 | 20.08.2023 22:28:58 | 1.498 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.453 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 13.451
4274217 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2878-DM-1/06/47448281-DM-1/15 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 21:03:59 | 20.08.2023 21:55:40 | 0.861 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 87.574 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 2.939 | 0 | 95.624
4274218 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 24273-BUYULUBAG KOK/47480682-KUMTUR CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 21:00:00 | 20.08.2023 21:57:15 | 0.954 | 0 | 94 | 0 | 6 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.898 | 0 | 0.041 | 7.179 | 1.964 | 1.169 | 0 | 17.25
4274229 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929877-AG DIREK/5082368-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 21:13:05 | 20.08.2023 22:45:19 | 1.537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303
4274231 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 21:15:26 | 20.08.2023 21:16:15 | 0.014 | 0 | 309 | 8 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.339 | 0.413 | 0.203 | 0.05 | 0.086 | 0.079 | 0 | 1.17
4274237 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907923-TR- ALACABAYIR MH AG PANOSU/1842368-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 20:17:04 | 20.08.2023 23:39:12 | 3.369 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 3.775
4274241 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914509-TR-3/30 AG PANOSU/47767886-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.08.2023 21:23:31 | 20.08.2023 21:44:11 | 0.344 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.446 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 5.67
4274249 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1065825-AG DIREK/57400380- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 21:25:16 | 20.08.2023 21:56:05 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4274283 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 21:48:04 | 20.08.2023 21:48:34 | 0.008 | 2 | 584 | 5 | 72 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.008 | 0.413 | 0.121 | 0.046 | 0.032 | 0.08 | 0 | 0 | 0.698
4274287 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914953-TR-1 CAMKALABAK KOYU AG PANOSU/47765165-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 20:49:13 | 20.08.2023 22:31:54 | 1.711 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 2.778
4274292 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47452353-YAKUP KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 21:54:58 | 20.08.2023 22:12:19 | 0.289 | 1 | 1276 | 12 | 70 | 3 | 166 | 2 | 1 | 0.226 | 26.366 | 3.098 | 1.174 | 0.73 | 3.218 | 7.335 | 0.124 | 42.271
4274317 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1304584-AG DIREK/5210307-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 22:25:46 | 20.08.2023 23:21:01 | 0.921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
4274324 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57893901-TR- NECMETTIN ATMACA HAT BASI AYIRICISI/57893688- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 22:00:01 | 21.08.2023 00:41:08 | 2.685 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4274326 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 91655-Hamamlikizik Hat Basi Ayiricisi/47487565- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 22:33:26 | 20.08.2023 23:23:28 | 0.834 | 0 | 358 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 18.105 | 0 | 0.306 | 0 | 0.72 | 0 | 0.001 | 19.132
4274339 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957410-AG DIREK/5228037-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 22:52:20 | 21.08.2023 00:38:50 | 1.775 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
4274348 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8991-TR- HAMAMLIKIZIK KOK/47263486-CUMALIKIZIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 23:10:46 | 20.08.2023 23:11:31 | 0.013 | 0 | 267 | 0 | 12 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0.419 | 0 | 0.009 | 0.068 | 0.108 | 0 | 0 | 0.603
4274349 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8991-TR- HAMAMLIKIZIK KOK/47263487-DEGIRMENONU TR 5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 23:12:55 | 20.08.2023 23:15:53 | 0.049 | 0 | 1169 | 0 | 9 | 0 | 47 | 1 | 2 | 0 | 3.77 | 0 | 0.03 | 0 | 0.219 | 3.143 | 0.04 | 7.202
4274353 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-TR-1/47 (MARTUR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 23:21:30 | 20.08.2023 23:23:46 | 0.038 | 0 | 526 | 0 | 1 | 42 | 53 | 9 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0.001 | 2.401 | 0.311 | 0.276 | 0 | 4.371
4274364 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 23:25:07 | 21.08.2023 01:00:00 | 1.581 | 0 | 181 | 0 | 1 | 33 | 19 | 9 | 0 | 0 | 21.172 | 0 | 0.055 | 31.062 | 3.568 | 13.507 | 0 | 69.365
4274368 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54575161-KONYALILAR ÇIFTLIGI ENH HATBASI/56603374- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 23:38:49 | 21.08.2023 00:08:40 | 0.497 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.298 | 0.205 | 0 | 0.133 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 9.696
4274382 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17253-IM-3 BANDIRMA/47263284-TOPRAK MAHSULLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 00:06:29 | 21.08.2023 00:08:28 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102
4274384 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA KÖK/56351232-ÇAKIL KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 00:06:37 | 21.08.2023 00:08:56 | 0.039 | 2 | 2200 | 1 | 2 | 4 | 208 | 2 | 0 | 0.297 | 2.454 | 0.024 | 0.003 | 0.124 | 0.665 | 0.093 | 0 | 3.66
4274387 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 00:08:37 | 21.08.2023 00:09:21 | 0.012 | 6 | 731 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.065 | 0.529 | 0.066 | 0.029 | 0.088 | 0.043 | 0 | 0 | 0.82
4274406 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452090-HAMZABEY KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 00:26:45 | 21.08.2023 00:27:29 | 0.012 | 3 | 1149 | 7 | 25 | 9 | 151 | 5 | 0 | 0.391 | 0.9 | 0.064 | 0.019 | 0.309 | 0.096 | 0.082 | 0 | 1.86
4274407 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 100343-Çakil ana hatbasi/47611601- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 00:11:33 | 21.08.2023 01:43:41 | 1.536 | 2 | 758 | 1 | 0 | 2 | 66 | 2 | 0 | 13.033 | 44.767 | 1.094 | 0 | 3.911 | 16.876 | 4.265 | 0 | 83.946
4274408 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013989-AG DIREK/5434567-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 00:26:32 | 21.08.2023 01:56:46 | 1.504 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 1.042
4274411 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868288-TR-137 AG PANOSU/1830261-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 01:05:13 | 21.08.2023 02:08:24 | 1.053 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.956 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 14.133
4274418 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA KÖK/56351232-ÇAKIL KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 01:32:40 | 21.08.2023 01:36:20 | 0.061 | 2 | 2200 | 1 | 2 | 4 | 208 | 2 | 0 | 0.531 | 4.384 | 0.047 | 0.006 | 0.237 | 1.259 | 0.183 | 0 | 6.648
4274420 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 01:34:11 | 21.08.2023 01:34:41 | 0.008 | 2 | 1942 | 19 | 91 | 8 | 282 | 1 | 1 | 0.048 | 1.02 | 0.377 | 0.133 | 0.112 | 0.235 | 0.143 | 0.002 | 2.069
4274422 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031546-AG DIREK/5445464-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 01:50:01 | 21.08.2023 02:24:51 | 0.581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4274424 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57889306-TR-EROL RAUFOGLU HAT BASI AYIRICISI/57887453- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 01:00:02 | 21.08.2023 03:09:30 | 2.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4274426 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240073-DOGANCI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 02:04:29 | 21.08.2023 02:07:03 | 0.043 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.391 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.487
4274427 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993215-CIHADEYI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 02:04:37 | 21.08.2023 02:04:57 | 0.006 | 2 | 792 | 5 | 27 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.024 | 0.408 | 0.124 | 0.019 | 0.002 | 0.059 | 0 | 0 | 0.636
4274428 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042003-OMYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 02:04:40 | 21.08.2023 02:05:09 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.782 | 0 | 48.782
4274431 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-TR-1/47 (MARTUR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 02:52:32 | 21.08.2023 03:00:32 | 0.133 | 0 | 526 | 0 | 1 | 42 | 53 | 9 | 0 | 0 | 2.902 | 0 | 0.003 | 6.095 | 0.753 | 0.84 | 0 | 10.592
4274432 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353331-BEHRAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 02:58:55 | 21.08.2023 03:01:49 | 0.048 | 0 | 130 | 1 | 19 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.01 | 0.155 | 0.122 | 0.077 | 0 | 0 | 0.536
4274435 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 03:18:01 | 21.08.2023 03:18:32 | 0.009 | 0 | 309 | 8 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.171 | 0.407 | 0.227 | 0.015 | 0.027 | 0.875 | 0 | 1.722
4274437 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 03:25:22 | 21.08.2023 03:31:58 | 0.11 | 2 | 1942 | 19 | 91 | 8 | 282 | 1 | 1 | 0.319 | 6.817 | 2.854 | 1.009 | 0.849 | 1.749 | 1.143 | 0.013 | 14.752
4274438 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993215-CIHADEYI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 03:31:39 | 21.08.2023 03:31:59 | 0.006 | 2 | 792 | 5 | 27 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.023 | 0.384 | 0.124 | 0.019 | 0.002 | 0.059 | 0 | 0 | 0.61
4274439 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 03:31:41 | 21.08.2023 03:32:12 | 0.009 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.841
4274440 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240073-DOGANCI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 03:31:46 | 21.08.2023 03:36:33 | 0.08 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.261 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.32
4274441 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56511347-ÇITLI HATBASI/55272779- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 02:53:57 | 21.08.2023 06:37:06 | 3.719 | 0 | 433 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 58.68 | 653.545 | 0.096 | 0 | 30.229 | 0 | 2.825 | 745.375
4274444 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539314-SDK/5580233-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 04:28:56 | 21.08.2023 09:12:17 | 4.723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219
4274445 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 05:37:06 | 21.08.2023 05:37:36 | 0.008 | 2 | 584 | 5 | 72 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.006 | 0.235 | 0.112 | 0.029 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0 | 0.466
4274446 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993215-CIHADEYI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 05:37:06 | 21.08.2023 05:37:26 | 0.006 | 2 | 792 | 5 | 27 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.021 | 0.36 | 0.124 | 0.019 | 0.002 | 0.059 | 0 | 0 | 0.585
4274447 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042003-OMYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 05:37:10 | 21.08.2023 05:37:37 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.721 | 0 | 49.721
4274448 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 05:37:10 | 21.08.2023 05:37:37 | 0.008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.841
4274449 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:03:51 | 21.08.2023 06:04:43 | 0.014 | 2 | 966 | 22 | 120 | 7 | 121 | 1 | 3 | 0.132 | 0.823 | 0.218 | 0.309 | 0.082 | 0.114 | 0.142 | 0.011 | 1.832
4274450 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:11:12 | 21.08.2023 06:11:57 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.026 | 0.167 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.203
4274451 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47456850-KUMKENT CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 03:42:04 | 21.08.2023 08:13:43 | 4.528 | 1 | 532 | 20 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2.294 | 67.199 | 416.243 | 0 | 51.565 | 20.814 | 0 | 0 | 558.115
4274452 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993210-AKKÖPRÜ ISTIKAMETI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:38:32 | 21.08.2023 06:39:17 | 0.013 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 2.375 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 2.405
4274453 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993215-CIHADEYI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:38:32 | 21.08.2023 06:38:52 | 0.006 | 2 | 792 | 5 | 27 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.042 | 0.663 | 0.252 | 0.06 | 0.007 | 0.137 | 0 | 0 | 1.161
4274454 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:38:34 | 21.08.2023 06:39:03 | 0.008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 1.166
4274456 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:41:49 | 21.08.2023 06:42:34 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.026 | 0.167 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.203
4274459 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882457-DM-1/87 ALBATROS AGAC EVLER AG PANOSU/1826518-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:41:32 | 21.08.2023 07:37:52 | 0.939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.361
4274461 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-CARDAK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:58:50 | 21.08.2023 07:19:41 | 0.348 | 1 | 1133 | 12 | 18 | 15 | 136 | 4 | 0 | 1.19 | 17.73 | 10.872 | 0.676 | 23.552 | 5.581 | 1.74 | 0 | 61.341
4274463 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868252-TR-55 AG PANOSU/1826602-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 05:16:52 | 21.08.2023 12:34:41 | 7.297 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 166.718 | 0 | 0 | 0 | 50.683 | 0 | 0 | 217.401
4274465 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:11:16 | 21.08.2023 07:15:51 | 0.076 | 3 | 922 | 1 | 30 | 2 | 58 | 1 | 0 | 0.431 | 1.519 | 0.23 | 0.014 | 0.146 | 0.132 | 0 | 0 | 2.472
4274469 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:33:12 | 21.08.2023 07:34:02 | 0.014 | 1 | 1213 | 1 | 19 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0.119 | 0.748 | 0.002 | 0.047 | 0.045 | 0.054 | 0 | 0 | 1.015
4274471 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:39:01 | 21.08.2023 07:39:51 | 0.014 | 2 | 2381 | 2 | 53 | 9 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0.007 | 0.009 | 0.717 | 0.172 | 0 | 0 | 1.991
4274472 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869199-TR-161 AG PANOSU/1804542-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:41:10 | 21.08.2023 10:18:37 | 2.624 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.356 | 0 | 0 | 0 | 15.739 | 0 | 0 | 37.095
4274474 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 53982560-TR-2 YENI MH AG PANOSU/53982546- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:01:00 | 21.08.2023 09:35:03 | 3.567 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.473 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | 0 | 0 | 42.726
4274482 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49243558-Bakacak Köyü Hat Basi Ayiricisi/47666131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 06:53:51 | 21.08.2023 09:21:17 | 2.457 | 0 | 144 | 2 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.382 | 7.949 | 8.839 | 0 | 20.533 | 0 | 0 | 57.703
4274494 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877359-FETHIYE TR1 AG PANOSU/1922589-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:10:02 | 21.08.2023 09:11:49 | 1.029 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453
4274496 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:10:37 | 21.08.2023 10:45:39 | 2.584 | 0 | 181 | 0 | 1 | 40 | 19 | 9 | 0 | 0 | 51.449 | 0 | 0.189 | 478.296 | 37.356 | 303.313 | 0 | 870.603
4274499 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:30:24 | 21.08.2023 09:29:44 | 1.989 | 0 | 35 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.04 | 0 | 1.123 | 7.262 | 0.549 | 0 | 12.218 | 25.191
4274501 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531952-SDK/2741789- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:18:32 | 21.08.2023 09:32:12 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.711 | 0 | 0 | 15.711
4274503 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:22:02 | 21.08.2023 08:22:32 | 0.008 | 2 | 1237 | 8 | 85 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0.014 | 1.045 | 0.384 | 0.15 | 0.104 | 0.366 | 0 | 0 | 2.065
4274504 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-CARDAK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:22:02 | 21.08.2023 08:22:32 | 0.008 | 1 | 1133 | 12 | 18 | 15 | 136 | 4 | 0 | 0.078 | 1.165 | 0.712 | 0.044 | 1.677 | 0.512 | 0.162 | 0 | 4.351
4274506 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56646099-KAZIKLI AYIRICISI/56645144- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:10:59 | 21.08.2023 11:05:26 | 3.907 | 0 | 355 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 69.627 | 0 | 0.083 | 0 | 29.616 | 0 | 0 | 99.325
4274508 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16186-TR-9/47659937-EGRITAS TR1 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:12:51 | 21.08.2023 08:51:21 | 0.641 | 0 | 901 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 33.454 | 0 | 1.899 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 37.105
4274511 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54954484-ÇALLI KÖYÜ HAY BASI AYIRICISI/54954479- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:38:08 | 21.08.2023 14:48:54 | 6.179 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 27.641 | 0 | 0 | 32.24
4274514 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47456850-KUMKENT CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 13:00:10 | 23.08.2023 15:33:51 | 2.561 | 1 | 533 | 20 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2.188 | 66.338 | 297.006 | 0 | 51.874 | 28.792 | 0 | 0 | 446.198
4274515 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 55980654-TR-2 AG PANOSU/55980661- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:14:45 | 21.08.2023 12:25:30 | 4.179 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 6.855
4274516 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK Çikisi | 48547803-SDK/48547849-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 10:39:16 | 24.08.2023 11:32:22 | 0.885 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 6.356
4274517 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47442396-KAYABASI KOY | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 10:00:27 | 23.08.2023 11:03:03 | 1.043 | 3 | 511 | 5 | 12 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0.756 | 37.8 | 0.735 | 1.139 | 2.76 | 16.905 | 2.356 | 0 | 62.452
4274519 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23797-TR-5/7/47103059-TR 5/8 CIKIS | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 09:38:34 | 23.08.2023 13:13:54 | 3.589 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 140.782 | 0 | 0 | 0 | 30.645 | 0 | 0 | 171.428
4274520 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5885461-TR-1 MAKSEMPINAR AG PANOSU/1811253-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 10:29:39 | 23.08.2023 17:08:58 | 6.655 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.828 | 0 | 1.263 | 0 | 12.784 | 0 | 0 | 82.875
4274521 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870766-TR- DOMUZ CIFTLIGI AG PANOSU/1807811-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:56:22 | 21.08.2023 09:45:55 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.667 | 0 | 0 | 65.667
4274527 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109017-Kumkent Ayiricisi/47633432- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:29:53 | 21.08.2023 10:45:25 | 2.259 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.414 | 0 | 0 | 0 | 4.202 | 0 | 0 | 12.616
4274528 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548142-SDK/49538361-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:53:06 | 21.08.2023 15:18:49 | 6.429 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 3.795
4274532 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109377-BOZKÖY TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI/54409763- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:56:34 | 21.08.2023 10:35:50 | 1.654 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.647 | 0 | 0.319 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 6.88
4274536 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 54026986-SDK/54106667-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:14:06 | 21.08.2023 10:24:48 | 1.178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 23.651 | 0 | 0 | 25.998
4274537 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 890045-AG DIREK/5620645-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:10:18 | 21.08.2023 11:09:21 | 1.984 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
4274538 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100924-ÇAKMAK AYIRICISI/47600950- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:54:24 | 21.08.2023 10:00:34 | 1.103 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.435
4274542 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:25:21 | 21.08.2023 09:25:39 | 0.005 | 5 | 1639 | 73 | 106 | 8 | 313 | 0 | 2 | 0.379 | 2.312 | 5.179 | 0.058 | 0.172 | 1.141 | 0 | 0.007 | 9.249
4274544 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 763449-AG DIREK/4787708-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:21:20 | 21.08.2023 11:24:30 | 2.053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
4274545 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 93666-BUSKI KULACA ÇAYIR TR ENH HATBASI/47503039- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:24:59 | 21.08.2023 12:19:17 | 2.905 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.848 | 11.714 | 3.95 | 0.225 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 145.245
4274546 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1290832-AG DIREK/5059187-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:24:05 | 21.08.2023 11:06:21 | 1.704 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472
4274548 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47482355-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.08.2023 15:08:12 | 19.08.2023 15:13:53 | 0.095 | 10 | 3129 | 19 | 27 | 29 | 274 | 13 | 10 | 13.528 | 113.85 | 23.849 | 3.932 | 49.054 | 23.781 | 472.233 | 0.492 | 700.718
4274556 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432090-CAGLAYAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:38:38 | 21.08.2023 09:55:01 | 0.273 | 0 | 501 | 5 | 8 | 4 | 106 | 0 | 1 | 0 | 19.759 | 9.91 | 2.715 | 17.032 | 14.986 | 0 | 0 | 64.402
4274564 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885104-TR-237 SIRINEVLER AG PANOSU/1917195- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:33:55 | 24.08.2023 11:37:25 | 2.058 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 158.471 | 0 | 0 | 0 | 4.934 | 0 | 0 | 163.405
4274565 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885108-TR-225 SIRINEVLER MH AG PANOSU/1917053-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:10:09 | 24.08.2023 09:34:42 | 0.409 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.075 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 8.368
4274566 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887084-TR-407 AG PANOSU/1795729-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:12:55 | 25.08.2023 16:55:01 | 7.702 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.515 | 0 | 17.784 | 0 | 132.794 | 0 | 0 | 189.093
4274568 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887076-TR-177 AG PANOSU/1796636-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 14:04:32 | 25.08.2023 17:05:32 | 3.017 | 0 | 347 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116.893 | 0 | 2.697 | 0 | 10.035 | 0 | 0 | 129.625
4274571 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 56505074-TR-1 DIBEKLI KOYU AG PANOSU/56505108-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 07:54:25 | 21.08.2023 10:40:50 | 2.773 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0.254 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 1.343
4274572 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086065-AG DIREK/5598707-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:44:12 | 21.08.2023 10:53:50 | 1.161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421
4274573 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082383-AG DIREK/5645349-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:37:50 | 21.08.2023 12:11:49 | 2.566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
4274586 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037605-AG DIREK/5431097-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:39:43 | 21.08.2023 15:05:44 | 5.433 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176
4274591 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 57127005-TR-3 HAMAMLIKIZIK AYIRICISI/56789958- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:00:29 | 21.08.2023 16:55:06 | 6.91 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.922
4274592 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042003-OMYA ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:41:50 | 21.08.2023 13:41:48 | 3.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10852.074 | 0 | 10852.074
4274598 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/48527875-TR-44 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:08:34 | 21.08.2023 10:10:12 | 0.027 | 2 | 8422 | 6 | 2 | 44 | 673 | 14 | 0 | 0.825 | 35.132 | 0.38 | 0.003 | 38.879 | 37.946 | 6.834 | 0 | 119.997
4274600 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042006-ÖRTÜLÜCE 1/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:09:42 | 21.08.2023 13:25:44 | 3.267 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.479
4274603 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067577-AG DIREK/5531520-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:37:45 | 21.08.2023 15:10:56 | 5.553 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.461
4274604 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 729288-AG DIREK/4727278-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:12:46 | 21.08.2023 11:33:20 | 1.343 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
4274605 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47482151-KOMILI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:12:38 | 21.08.2023 15:03:51 | 4.854 | 2 | 8419 | 6 | 5 | 44 | 681 | 16 | 0 | 121.992 | 5193.839 | 58.774 | 13.37 | 5899.513 | 5915.514 | 4967.984 | 0 | 22170.988
4274609 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3035-TR-13 NILTIM/47454539-TR-10 GIDER | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:14:02 | 21.08.2023 10:57:04 | 0.717 | 1 | 126 | 3 | 4 | 207 | 1536 | 21 | 52 | 0.628 | 18.36 | 2.272 | 1.009 | 219.236 | 1244.587 | 1536.965 | 197.254 | 3220.311
4274610 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3508468-SDK/3178707-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:13:59 | 21.08.2023 10:49:02 | 0.584 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0.825
4274617 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 57180511-DM-2/01/57180600- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:26:33 | 21.08.2023 12:55:33 | 2.483 | 0 | 2529 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 160.238 | 0 | 0 | 0 | 45.949 | 0 | 0 | 206.187
4274618 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56614510-/5474869-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:35:44 | 21.08.2023 12:49:13 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 1.619
4274619 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5892049-TR- DOGANCI AG PANOSU/1914148-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:39:11 | 21.08.2023 11:17:52 | 0.644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
4274621 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56421942-AG DIREK/56485791-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:41:37 | 21.08.2023 14:59:45 | 4.302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793
4274623 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534000-SDK/3360756-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:43:33 | 21.08.2023 17:17:09 | 6.56 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.822 | 0 | 0 | 0 | 34.565 | 0 | 0 | 49.387
4274627 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 98237-ESKIKARAAGAÇ KÖFTECI KENAN TR GRUP HATBASI AYIRICISI/47509154- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:47:48 | 21.08.2023 12:16:14 | 1.474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 8.386 | 0 | 0 | 0 | 9.322
4274629 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3731-TR-121/47467496-Tr-122 CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 12:17:19 | 23.08.2023 14:17:01 | 1.995 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.476 | 0 | 14.289 | 0 | 21.213 | 33.06 | 296.927 | 0 | 366.964
4274631 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885106-TR-404 SIRINEVLER MH AG PANOSU/1917046-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:17:38 | 26.08.2023 17:15:38 | 7.967 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 152.569 | 0 | 10.196 | 0 | 12.653 | 0 | 0 | 175.418
4274634 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837909-AG DIREK/4917490-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:38:45 | 21.08.2023 13:21:52 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 1.626
4274636 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 3510080-SDK/4920602-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:28:26 | 21.08.2023 13:26:40 | 2.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
4274640 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885104-TR-237 SIRINEVLER AG PANOSU/1917196-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 10:01:16 | 26.08.2023 17:11:29 | 7.17 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 183.768 | 0 | 0 | 0 | 8.001 | 0 | 0 | 191.769
4274642 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5934259-TR-28 AG PANOSU/47742807-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:11:45 | 21.08.2023 12:21:42 | 1.166 | 0 | 75 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.527 | 0 | 0.255 | 0 | 2.568 | 0 | 0 | 10.35
4274646 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1101926-AG DIREK/5709558-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:13:04 | 21.08.2023 12:48:49 | 1.596 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
4274647 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13881-HIDIR KOK/47467349-SAZLIDERE CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:19:35 | 21.08.2023 13:40:20 | 2.346 | 3 | 44 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 116.065 | 11.305 | 11.233 | 4.301 | 6.644 | 2.616 | 0 | 0 | 152.164
4274648 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077003-AG DIREK/5604736-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 10:54:46 | 21.08.2023 11:41:35 | 0.78 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 2.825
4274651 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 840006-AG DIREK/4917119-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:22:35 | 21.08.2023 12:09:14 | 0.778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
4274657 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095897-AG DIREK/5675442-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:24:19 | 21.08.2023 12:19:57 | 0.927 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481
4274659 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57142519-TR- BUTTIM YENI/56890343- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:30:22 | 21.08.2023 14:01:46 | 2.523 | 0 | 149 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 67.113 | 0 | 0.939 | 13.161 | 50.478 | 309.934 | 30.446 | 472.072
4274661 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18476-TR-1 MERKEZ/47462546-TR-36 CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 12:36:04 | 23.08.2023 13:03:19 | 0.454 | 0 | 5003 | 1 | 38 | 4 | 285 | 0 | 3 | 0 | 144.675 | 2.583 | 1.835 | 13.352 | 77.196 | 0 | 12.575 | 252.216
4274664 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528777-SDK/5384102-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 11:03:18 | 14.08.2023 13:58:27 | 2.919 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 2.925
4274665 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:21:28 | 21.08.2023 13:23:47 | 2.039 | 1 | 508 | 4 | 46 | 22 | 63 | 6 | 0 | 0.119 | 153.58 | 354.592 | 31.409 | 1529.62 | 218.13 | 1006.678 | 0 | 3294.13
4274666 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083651-AG DIREK/5642771-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:27:56 | 21.08.2023 17:25:56 | 5.966 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.452 | 0 | 12.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.863
4274671 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550556-SDK/3473159-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:08:03 | 21.08.2023 13:41:50 | 2.563 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 8.045 | 0 | 0 | 0 | 77.872 | 0 | 32.856 | 118.773
4274673 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5901649-TR-472 AG PANOSU/1908404-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 11:46:00 | 21.08.2023 13:54:37 | 2.144 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.436 | 0 | 0 | 0 | 7.444 | 0 | 0 | 35.88
4274679 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5893385-TR- DAGBAYINDIR MH AG PANOSU/1843648-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:07:22 | 21.08.2023 14:03:01 | 1.927 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.735
4274686 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086056-AG DIREK/57795033- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:10:29 | 21.08.2023 14:39:58 | 2.491 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928
4274687 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 54118554-SDK/5620928-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:17:59 | 21.08.2023 13:42:27 | 1.408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
4274690 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911499-TR- TASTEPE KOYU AG PANOSU/47744414-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:02:29 | 21.08.2023 14:15:37 | 2.219 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847
4274700 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873108-TR-2 KARAPURCEK MH AG PANOSU/1813272-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:38:50 | 21.08.2023 16:03:26 | 3.41 | 0 | 79 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.287 | 0 | 93.927 | 0 | 12.812 | 0 | 0 | 132.027
4274702 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957318-AG DIREK/5218404-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:45:08 | 21.08.2023 15:41:20 | 2.936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
4274708 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5881151-LÜTFIYE TR1 AG PANOSU/1820248-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:51:56 | 21.08.2023 15:27:10 | 2.587 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 5.396
4274710 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51998245-SDK/5309924-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:44:15 | 21.08.2023 17:07:41 | 4.39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.512
4274711 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 55208994-TR-17 TOKI/55209073-TRAFO KORUMA | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:34:52 | 25.08.2023 11:27:56 | 1.884 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30.204 | 0 | 0 | 0 | 41.602 | 0 | 0 | 71.806
4274712 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 55208859-TR-16 TOKI/55208942-TRAFO KORUMA | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:21:02 | 25.08.2023 11:26:30 | 2.091 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.812 | 0 | 0 | 0 | 9.327 | 0 | 0 | 42.139
4274713 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5938643-TR-18 AG PANOSU/47174025- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:08:12 | 25.08.2023 10:09:08 | 1.016 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 43.507
4274720 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92334-Mahmudiye Kalburcu Grup Ayiricisi/47554553- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:07:54 | 21.08.2023 16:14:01 | 3.102 | 1 | 478 | 1 | 22 | 0 | 108 | 0 | 1 | 25.998 | 163.749 | 16.833 | 30.22 | 0 | 91.017 | 0 | 0.08 | 327.896
4274722 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47446946-HASANAGA F_3 | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:03:00 | 21.08.2023 17:15:19 | 4.205 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1196.578 | 0 | 24.939 | 0 | 681.785 | 0 | 1903.303
4274725 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5900617-TR-5/8A IHSANIYE AG PANOSU/1800076-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:16:16 | 21.08.2023 13:43:06 | 0.447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.937 | 0 | 0 | 26.937
4274731 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 110048-Haciköy Gurup Hat Basi Ayiricisi/47631486- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:02:33 | 21.08.2023 16:10:20 | 3.129 | 1 | 170 | 1 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.06 | 45.02 | 0.04 | 1.204 | 0 | 11.777 | 0 | 0 | 62.103
4274733 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1110276-AG DIREK/5716094-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:30:09 | 21.08.2023 19:05:59 | 5.597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
4274735 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5930291-TR- YOLCATI MH AG PANOSU/1900499-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:25:16 | 21.08.2023 14:26:02 | 1.013 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.152
4274736 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512802-SDK/3187769-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:16:01 | 21.08.2023 14:01:00 | 0.749 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 6.187 | 0 | 0 | 6.195
4274751 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17164-DM-7/07 ORGANIZE SANAYI/47442866-DM-7/09 SANAYI 2 IST | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:42:57 | 21.08.2023 14:21:29 | 0.642 | 0 | 10 | 0 | 34 | 3 | 150 | 2 | 6 | 0 | 2.947 | 0 | 8.586 | 17.725 | 143.934 | 306.226 | 57.382 | 536.799
4274753 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109393-ÇAMOBA KÖYÜ TR-1 TARIMSAL HATBASI AYIRICISI/47630981- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:53:28 | 21.08.2023 14:28:51 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.484
4274754 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5875809-TR- BENGILER MH AG PANOSU/1819802-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:52:28 | 21.08.2023 17:14:21 | 3.364 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.089 | 0 | 0.011 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 7.87
4274756 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095898-AG DIREK/5678691-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:57:16 | 21.08.2023 15:18:50 | 1.359 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717
4274759 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 57397992-/57398037-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:37:28 | 21.08.2023 18:07:03 | 4.493 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.762 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 17.371
4274764 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922432-AG DIREK/5150984-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:52:01 | 21.08.2023 19:52:08 | 6.002 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549
4274767 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5873823-TR- UCPINAR KOYU YOLU BETON KOSK AG PANOSU/1807843-6 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:51:58 | 21.08.2023 15:17:56 | 1.433 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.978 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 22.961
4274774 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16504-DM-7 OTO SANAYI SIT/47425727-DM-7/07 ORGANIZE SANAYI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:21:30 | 21.08.2023 14:27:56 | 0.107 | 0 | 13 | 0 | 38 | 11 | 252 | 2 | 8 | 0 | 0.833 | 0 | 2.439 | 5.636 | 35.093 | 36.699 | 8.168 | 88.869
4274777 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 49613796-TR-05/02 23 NISAN AG PANOSU/49613911- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:16:08 | 21.08.2023 16:46:43 | 2.509 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.188 | 0 | 0 | 0 | 70.079 | 0 | 0 | 107.267
4274778 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916181-TR- HISARLI KOYU AG PANOSU/47755810-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:21:02 | 21.08.2023 15:14:19 | 0.888 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 3.049 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 5.901
4274784 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47453241-CERRAH KALBURT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:38:20 | 21.08.2023 14:39:05 | 0.013 | 0 | 280 | 0 | 0 | 38 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 5.409 | 0.283 | 11.095 | 0 | 17.146
4274786 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 57505525-TR- TEKSMAK/57505472- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 10:15:26 | 24.08.2023 17:36:45 | 7.355 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4274788 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47464045-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 12:02:43 | 21.08.2023 14:40:06 | 2.623 | 1 | 1133 | 3 | 18 | 8 | 136 | 4 | 0 | 6.207 | 92.513 | 2.774 | 3.001 | 57.006 | 37.751 | 11.634 | 0 | 210.885
4274792 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1257582-AG DIREK/4937191-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:40:42 | 21.08.2023 15:32:54 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
4274796 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087325-AG DIREK/5599278-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:47:34 | 21.08.2023 18:09:00 | 3.357 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251
4274797 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3548719-SDK/5704705-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:48:01 | 21.08.2023 15:21:14 | 0.553 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4274800 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386350-EMINE ÖRNEK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:56:41 | 21.08.2023 14:57:55 | 0.021 | 218 | 912 | 2 | 2 | 18 | 49 | 0 | 0 | 2.13 | 6.882 | 0.207 | 0.002 | 1.618 | 1.008 | 0 | 0 | 11.848
4274803 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535928-SDK/5525717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:46:31 | 21.08.2023 15:36:57 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0.227
4274809 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Diregi | 690497-AG DIREK/4667297-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:47:24 | 21.08.2023 16:02:51 | 1.258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
4274810 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57057848-/57057849- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:07:15 | 21.08.2023 18:38:23 | 3.519 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 2.958
4274815 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534007-SDK/5476160-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:24:02 | 21.08.2023 18:45:45 | 4.362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
4274819 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5890543-TR- BOGAZKOY EVLERI AG PANOSU/49195693- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:43:45 | 21.08.2023 17:58:21 | 3.243 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.968
4274824 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5873014-DM-1/60 SSK 2 KABIN AG PANOSU/1809473-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:11:53 | 21.08.2023 16:28:51 | 1.283 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.559 | 0 | 0 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 19.755
4274825 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534595-SDK/5462471-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:47:21 | 21.08.2023 19:19:07 | 4.529 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248
4274827 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47453241-CERRAH KALBURT ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.08.2023 18:06:30 | 23.08.2023 19:46:43 | 1.67 | 0 | 279 | 0 | 0 | 38 | 26 | 24 | 0 | 0 | 19.571 | 0 | 0 | 118.491 | 10.239 | 166.834 | 0 | 315.135
4274835 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5889152-TR- CORUK KOYU AG PANOSU/1834834-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:16:50 | 21.08.2023 16:08:23 | 0.859 | 0 | 73 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 10.087 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 19.043
4274836 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3519579-SDK/3234637-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:01:08 | 21.08.2023 17:51:32 | 2.84 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 9.352 | 0 | 0 | 30.963
4274838 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 53982560-TR-2 YENI MH AG PANOSU/53982546- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:17:30 | 21.08.2023 17:46:06 | 2.476 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.344 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 35.383
4274839 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545929-SDK/57399725- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:30:20 | 21.08.2023 16:49:47 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.152
4274841 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5895045-TR- HACI HUSEYINLER AG PANOSU/1837267- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:05:53 | 25.08.2023 15:48:17 | 6.707 | 0 | 488 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 195.023 | 0 | 1.985 | 0 | 41.392 | 0 | 0 | 238.4
4274844 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 55021407-TR-333 (GÜVEN SK). AG PANOSU/55021422- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:33:31 | 21.08.2023 19:00:59 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.873 | 0 | 0 | 5.873
4274845 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870580-TR-2 TAYFUN SK AG PANOSU/1802224-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:19:20 | 21.08.2023 17:17:39 | 1.972 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.096 | 0 | 0 | 0 | 5.338 | 0 | 0 | 66.434
4274846 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 107293-Belediye fidanligi Önü Hat basi Ayiricisi/47551828- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:28:31 | 21.08.2023 17:08:15 | 1.662 | 0 | 16 | 5 | 41 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.669 | 24.982 | 127.673 | 0 | 42.213 | 0 | 0 | 205.538
4274851 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033037-AG DIREK/5476099-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:38:45 | 21.08.2023 18:27:55 | 2.819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484
4274855 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:48:29 | 21.08.2023 15:49:14 | 0.013 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 34 | 24 | 4 | 0.039 | 0 | 0.037 | 0 | 1.293 | 0.951 | 24.18 | 0.399 | 26.899
4274857 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 972110-AG DIREK/5202923-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:49:47 | 21.08.2023 17:03:34 | 1.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
4274860 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5880217-TR-6/5 FETHIYE AG PANOSU/1796995-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:45:38 | 21.08.2023 16:46:45 | 1.018 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.781 | 0 | 0 | 0 | 76.625 | 0 | 0 | 90.406
4274862 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56511347-ÇITLI HATBASI/55272779- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:03:53 | 21.08.2023 18:25:27 | 2.359 | 0 | 433 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 67.563 | 517.481 | 0.09 | 0 | 39.332 | 0 | 2.537 | 627.004
4274865 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086068-AG DIREK/5598991-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:39:37 | 21.08.2023 18:34:03 | 2.907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606
4274868 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938625-TR-30 AG PANOSU/47132630-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:00:35 | 21.08.2023 18:26:23 | 2.43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.212 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 10.309
4274870 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9676-TR-SIMGE MATBA KÖK/47447716-TORA AMBALAJ ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:51:01 | 21.08.2023 17:22:31 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.647 | 0 | 268.743 | 0 | 303.39
4274872 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027744-AG DIREK/5378067-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:09:06 | 21.08.2023 16:28:19 | 0.32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
4274874 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539194-SDK/5563558-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:48:05 | 21.08.2023 18:13:43 | 2.427 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0 | 1.953
4274885 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 108480-CYS YAPI HAT BASI AYIRICISI/47689605- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:04:50 | 21.08.2023 17:42:01 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.258 | 0 | 89.258
4274886 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914981-TR-12 KULAHLI MH GULPINAR AG PANOSU/47765502-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:11:51 | 21.08.2023 17:03:23 | 1.859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4274887 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907263-TR-7 AG PANOSU/1844113-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:07:24 | 21.08.2023 17:22:48 | 1.257 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.725 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 9.889
4274890 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3552163-SDK/3494044-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:14:43 | 21.08.2023 18:52:48 | 2.635 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.586 | 0 | 0 | 0 | 6.701 | 0 | 0 | 47.287
4274893 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3519269-SDK/2531423- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:27:16 | 21.08.2023 17:01:41 | 1.573 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.441
4274897 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3518120-SDK/3251234-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:19:27 | 21.08.2023 19:08:05 | 2.81 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.578 | 0 | 0 | 0 | 36.144 | 0 | 0 | 69.722
4274898 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5905438-TR- KSS 25/A BETON KÖSK AG PANOSU/1797415-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:18:20 | 21.08.2023 17:31:17 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.748 | 0 | 6.929 | 40.677
4274899 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 99131-Piynarseki Sokak Ayiricisi/47580063- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:25:49 | 21.08.2023 18:03:41 | 1.631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.187
4274902 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92140-Göbel Tm.Yani Muradiye Hat Basi Ayiricisi/47623228- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:28:48 | 21.08.2023 18:02:02 | 1.554 | 0 | 261 | 7 | 1 | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | 25.3 | 18.028 | 0.725 | 10.691 | 3.592 | 78.34 | 0 | 136.676
4274905 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869213-TR- GUZELYALI GOYNUKLU YOLU AG PANOSU/1816883-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 10:42:56 | 24.08.2023 17:35:00 | 6.868 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.428 | 0 | 10.046 | 0 | 16.795 | 0 | 0 | 49.268
4274906 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96831-BÜYÜKSAPÇI ANA HATBASI AYIRICISI/57425638- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:07:42 | 25.08.2023 11:38:45 | 2.518 | 1 | 221 | 0 | 1 | 4 | 91 | 0 | 0 | 19.735 | 39.147 | 0 | 0.098 | 10.812 | 9.658 | 0 | 0 | 79.451
4274907 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025043-AG DIREK/5348994-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:12:02 | 21.08.2023 17:38:13 | 1.436 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606
4274908 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56401295-AG DIREK/57762688- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:21:24 | 21.08.2023 18:08:32 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.324
4274915 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47093059-SITELER ENH CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:44:50 | 21.08.2023 18:07:27 | 1.377 | 2 | 2409 | 1 | 8 | 3 | 93 | 1 | 3 | 4.154 | 16.802 | 0.012 | 0.16 | 2.016 | 7.279 | 0.138 | 2.14 | 32.701
4274918 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 57429118-/57461492-ÇEVRE SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGI | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:37:14 | 21.08.2023 18:40:24 | 2.053 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
4274923 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047988-AG DIREK/5406701-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:50:10 | 21.08.2023 19:50:27 | 3.004 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
4274924 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:55:04 | 21.08.2023 16:55:38 | 0.009 | 0 | 309 | 8 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.52 | 1.443 | 0.5 | 0.293 | 0.318 | 2.231 | 0 | 5.306
4274925 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914629-AYVACIK TR-13 AG PANOSU/47765681-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:00:48 | 21.08.2023 17:37:22 | 1.609 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.704 | 0 | 0.172 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 12.725
4274926 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 1270033-AG DIREK/4761414-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:42:17 | 21.08.2023 17:23:39 | 0.689 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4274928 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47099379-KILIC ENH ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:48:02 | 21.08.2023 18:00:58 | 0.216 | 0 | 843 | 1 | 52 | 2 | 95 | 5 | 2 | 0 | 50.315 | 12.018 | 9.729 | 11.992 | 72.252 | 183.181 | 1.224 | 340.711
4274929 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866900-TR-373 AG PANOSU/1935290-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:50:11 | 21.08.2023 19:47:13 | 2.95 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.443 | 0 | 0 | 0 | 6.064 | 0 | 0 | 59.506
4274932 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:59:12 | 21.08.2023 17:00:12 | 0.017 | 2 | 369 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.17 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 1.217
4274938 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:02:56 | 21.08.2023 17:24:48 | 0.364 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.666 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 16.332
4274939 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103141-ÇESNIGIR DEVLEME TR HATBASI AYIRICISI/47523485- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:12:46 | 24.08.2023 18:31:45 | 9.316 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.781 | 0 | 12.306 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 18.369
4274940 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872258-TR-7 AG PANOSU/1812177-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:52:12 | 21.08.2023 18:41:15 | 1.817 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.587 | 0 | 0 | 0 | 3.614 | 0 | 4.071 | 14.273
4274942 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 785874-AG DIREK/4813149-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:59:50 | 21.08.2023 17:54:12 | 2.906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
4274943 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 783685-AG DIREK/4813886-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:05:34 | 21.08.2023 18:10:03 | 3.075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
4274944 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108855-Cumhuriyet Anadolu Lisesi Ayiricisi/47654784- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:38:55 | 21.08.2023 18:15:00 | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0.857
4274950 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47457390-AGAKÖY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 16:59:04 | 21.08.2023 18:41:34 | 1.708 | 2 | 1943 | 19 | 91 | 8 | 282 | 1 | 1 | 6.668 | 116.051 | 44.527 | 22.684 | 13.029 | 42.066 | 28.332 | 0.157 | 273.515
4274954 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533997-SDK/5470588-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:23:44 | 21.08.2023 21:57:46 | 4.567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.088 | 0 | 0 | 7.088
4274956 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 799465-AG DIREK/4854823-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:18:58 | 21.08.2023 18:02:49 | 0.731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4274973 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 49613796-TR-05/02 23 NISAN AG PANOSU/49613911- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:24:24 | 21.08.2023 19:25:27 | 2.017 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.338 | 0 | 0 | 0 | 23.128 | 0 | 0 | 41.466
4274983 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 3518798-SDK/54147939-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:47:11 | 21.08.2023 19:15:40 | 1.475 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 2.122
4275002 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3519579-SDK/3234637-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:01:59 | 21.08.2023 20:00:23 | 1.973 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.142 | 0 | 0 | 0 | 2.947 | 0 | 0 | 14.089
4275003 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 3553301-SDK/3502307-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:00:24 | 21.08.2023 19:02:22 | 1.033 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 4.706 | 0 | 0 | 29.305
4275004 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19162-AYVACIK TR-31 /47240773-DM-1 GIRS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 14:58:29 | 21.08.2023 18:29:48 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.421 | 0 | 0 | 0 | 5.421
4275005 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109157-PASAKÖY HATBASI/47634235- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 15:26:42 | 21.08.2023 20:22:15 | 4.926 | 1 | 269 | 0 | 8 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 85.84 | 0 | 3.515 | 0 | 11.353 | 0 | 0 | 100.708
4275007 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 110627-Beyoba Ve Hasanboguldu Hat basi Ayiricisi/47645655- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:14:57 | 21.08.2023 19:08:52 | 0.898 | 0 | 128 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.611 | 0 | 0.45 | 1.727 | 0.166 | 0 | 0 | 5.955
4275016 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910668-AG DIREK/5112020-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:30:28 | 21.08.2023 19:13:28 | 0.716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4275017 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104911-Yolindi-Tahtali Gurup Ayiricisi/47622932- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:18:13 | 21.08.2023 21:23:25 | 3.086 | 0 | 355 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.501 | 0 | 0.118 | 0 | 10.996 | 0 | 0 | 50.614
4275019 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423545-BAYRAMSAH KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:37:52 | 21.08.2023 18:38:37 | 0.013 | 1 | 673 | 6 | 13 | 3 | 48 | 2 | 0 | 0.014 | 0.385 | 0.383 | 0.024 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.849
4275024 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894241-TR-1 KABAKDERE MH AG PANOSU/49404436- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:24:26 | 21.08.2023 19:47:33 | 1.385 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.444 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 10.045
4275026 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915229-TR- 7 AKTIF KENT YENIISKELE AG PANOSU/47757349-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:27:27 | 21.08.2023 20:21:37 | 1.903 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.949
4275028 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949713-AG DIREK/5168284-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:48:34 | 21.08.2023 20:38:42 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
4275036 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5890455-TR-1 KESIRVEN MH AG PANOSU/1843668-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:38:29 | 21.08.2023 19:39:20 | 1.014 | 0 | 121 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.969 | 0 | 0.189 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 6.659
4275037 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916181-TR- HISARLI KOYU AG PANOSU/47755810-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:04:08 | 21.08.2023 19:54:42 | 0.843 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 1.856 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 3.016
4275038 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867344-TR-390 AG PANOSU/2138853- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:04:33 | 21.08.2023 22:31:17 | 3.446 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 30.834 | 0 | 30.287 | 64.597
4275041 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47283259-AKBIYIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:12:13 | 21.08.2023 19:12:52 | 0.011 | 1 | 174 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.01 | 0 | 0 | 0.152
4275042 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 17276-TR-3/47447371-TR-6 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:02:44 | 21.08.2023 19:36:00 | 0.554 | 2 | 2958 | 8 | 116 | 3 | 372 | 0 | 0 | 2.613 | 51.072 | 4.918 | 7.418 | 0.988 | 8.667 | 0 | 0 | 75.676
4275045 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3583-TR-313/56850554- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:21:29 | 21.08.2023 19:44:07 | 0.377 | 0 | 2304 | 0 | 42 | 4 | 241 | 2 | 5 | 0 | 35.735 | 0 | 3.24 | 2.281 | 11.549 | 50.521 | 1.434 | 104.76
4275051 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:34:08 | 21.08.2023 19:34:45 | 0.01 | 5 | 275 | 3 | 15 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.217 | 0.232 | 0.106 | 0.083 | 0.013 | 0.05 | 0 | 0 | 0.702
4275053 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 942554-AG DIREK/5028399-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:59:02 | 21.08.2023 23:43:29 | 4.741 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871
4275055 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 884854-AG DIREK/57030945- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 18:42:23 | 21.08.2023 22:38:29 | 3.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
4275057 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 110627-Beyoba Ve Hasanboguldu Hat basi Ayiricisi/47645655- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:44:53 | 21.08.2023 21:10:59 | 1.435 | 0 | 128 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.248 | 0 | 0.681 | 2.654 | 0.234 | 0 | 0 | 9.817
4275063 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47243820-PASALIMANI DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:58:31 | 21.08.2023 20:03:31 | 0.083 | 2 | 8246 | 0 | 102 | 8 | 1205 | 2 | 8 | 0.263 | 32.035 | 0 | 0.118 | 1.158 | 21.194 | 5.677 | 0.197 | 60.641
4275072 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868278-TR- MALCILAR KOK AG PANOSU/1801244-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:04:45 | 21.08.2023 21:24:56 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.591 | 0 | 0 | 2.591
4275080 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869739-TR-427 AG PANOSU/1854156-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:10:42 | 21.08.2023 21:18:49 | 1.135 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.092 | 0 | 0 | 0 | 7.974 | 0 | 0 | 23.066
4275087 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240070-KOZ CESME 1 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:15:37 | 21.08.2023 20:16:08 | 0.009 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.041 | 0.001 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0.29
4275088 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 946626-AG DIREK/5177976-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:13:42 | 21.08.2023 20:53:56 | 0.671 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
4275091 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108585-HAVUTÇA GRUP BASI AYIRICISI/47672834- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:18:02 | 21.08.2023 20:51:23 | 0.556 | 0 | 142 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 2.009 | 0.376 | 0 | 0 | 5.808
4275098 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3533948-SDK/5475916-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:18:59 | 21.08.2023 21:38:31 | 1.326 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
4275109 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47248817-ÇAKIL KOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:29:55 | 21.08.2023 20:30:25 | 0.008 | 1 | 247 | 2 | 29 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.012 | 0.217 | 0.02 | 0.066 | 0.021 | 0.044 | 0 | 0 | 0.382
4275124 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47252069-ILYASAGA KOK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:36:38 | 21.08.2023 20:37:10 | 0.009 | 7 | 1766 | 2 | 42 | 4 | 188 | 1 | 0 | 0.072 | 1.218 | 0.093 | 0.017 | 0.023 | 0.296 | 0 | 0 | 1.719
4275135 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18768-KAPANBELEN KOK/55230686-OVACIK GRUP-CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:11:13 | 21.08.2023 21:31:14 | 1.334 | 2 | 705 | 10 | 56 | 4 | 87 | 1 | 0 | 1.528 | 36.681 | 26.018 | 17.524 | 3.105 | 10.36 | 0.453 | 0 | 95.669
4275146 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895217-TR- BESIKTEPE KOY AG PANOSU/2090176- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:30:43 | 21.08.2023 21:59:18 | 1.476 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.519 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.008 | 5.807
4275158 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5875389-TR-19 CUMA PAZARI AG PANOSU/1807342-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:21:53 | 21.08.2023 22:13:45 | 1.864 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 54.753 | 0 | 0 | 0 | 14.297 | 0 | 0 | 69.05
4275161 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5875391-TR-2/17 AG PANOSU/1807351-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:26:10 | 21.08.2023 21:19:19 | 0.886 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533
4275162 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1111140-AG DIREK/5715956-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:43:45 | 21.08.2023 21:34:15 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
4275171 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245013-GOKCEDAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:51:29 | 21.08.2023 20:52:19 | 0.014 | 8 | 2341 | 0 | 23 | 4 | 144 | 4 | 2 | 0.158 | 0.898 | 0 | 0.012 | 0.042 | 0.115 | 1.051 | 0 | 2.275
4275179 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47466586-DSI IM H25 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:58:09 | 21.08.2023 21:29:55 | 0.529 | 0 | 7510 | 0 | 1 | 3 | 3324 | 4 | 142 | 0 | 385.384 | 0 | 0.356 | 31.323 | 628.52 | 9.231 | 299.995 | 1354.808
4275206 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544058-SDK/5652821-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 21:10:37 | 21.08.2023 21:59:43 | 0.818 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 3.005
4275209 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 51987659-DERE KÖY HATBASI AYIRICISI/51989094- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 21:05:00 | 21.08.2023 22:44:09 | 1.653 | 1 | 56 | 5 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.77 | 2.805 | 2.971 | 0.295 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 9.022
4275212 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18663-KOK-CINARKOPRU /47457189-CINARKOPRU-ADLIYE KOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 20:51:12 | 21.08.2023 23:03:56 | 2.212 | 0 | 123 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13.557 | 0 | 31.662 | 0 | 0.78 | 0 | 0.046 | 46.045
4275224 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90469-KISMANLAR GURUP HATBASI AYIRICISI/47446751- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 21:23:22 | 21.08.2023 22:23:08 | 0.996 | 0 | 121 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.765 | 0 | 0.056 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 4.842
4275230 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048711-AG DIREK/5404748-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 21:30:00 | 21.08.2023 22:50:23 | 1.34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
4275231 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 110627-Beyoba Ve Hasanboguldu Hat basi Ayiricisi/47645655- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 21:28:14 | 21.08.2023 22:54:05 | 1.431 | 0 | 128 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.274 | 0 | 0.632 | 2.397 | 0.165 | 0 | 0 | 9.468
4275235 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023722-AG DIREK/5357985-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 21:33:08 | 21.08.2023 22:13:32 | 0.673 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.534
4275241 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92710-TR-2 KALAYCILAR MH HAT BASI AYIRICISI/47584974- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 10:57:23 | 25.08.2023 12:43:44 | 1.773 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.332 | 0 | 0 | 0 | 5.039 | 0 | 0 | 11.371
4275244 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9672-TR-1 KAYAPA/47465983-KAYAPA MERKEZ ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:19:24 | 24.08.2023 12:51:38 | 3.538 | 0 | 597 | 0 | 1 | 1 | 101 | 0 | 1 | 0 | 174.578 | 0 | 0.723 | 129.497 | 101.106 | 0 | 8.919 | 414.823
4275246 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103997-Pinarbasi Beyoba Hat Basi Ayiricisi/47571417- | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 09:29:02 | 24.08.2023 16:59:36 | 7.509 | 0 | 209 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 107.61 | 0 | 6.194 | 40.219 | 28.616 | 0 | 0 | 182.639
4275264 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18773-KOK-SAVASTEPE/47455888-DOANCI GRUP GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 21:32:38 | 21.08.2023 22:08:19 | 0.595 | 1 | 162 | 8 | 13 | 5 | 17 | 1 | 0 | 4.049 | 4.816 | 6.522 | 1.987 | 1.019 | 0.88 | 0.202 | 0 | 19.476
4275266 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 54332372-SDK/54242089-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 21:37:35 | 22.08.2023 01:41:47 | 4.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117
4275283 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 22:02:28 | 21.08.2023 22:02:53 | 0.007 | 2 | 323 | 21 | 3 | 6 | 38 | 0 | 2 | 0.075 | 0.296 | 1.997 | 0.008 | 0.069 | 0.038 | 0 | 0 | 2.483
4275292 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97450-YAYLABAYIR ÇANACIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/48559766- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 21:46:41 | 21.08.2023 23:38:07 | 1.857 | 4 | 471 | 11 | 8 | 4 | 37 | 2 | 0 | 26.805 | 28.06 | 98.585 | 0.469 | 12.181 | 1.868 | 80.322 | 0 | 248.29
4275316 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 197-TR-214/51857814-TR-214/B | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 22:06:06 | 22.08.2023 00:43:36 | 2.625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 173.487 | 0 | 45.162 | 219.114
4275321 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534595-SDK/5479393-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 22:43:44 | 22.08.2023 03:29:49 | 4.768 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586
4275328 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 692403-AG DIREK/4665467-ABONE BAGLANTI HATTI | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 22:50:59 | 21.08.2023 23:40:32 | 0.826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4275329 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895193-TR- HACIVELILER KOYU AG PANOSU/1838472-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 22:49:48 | 22.08.2023 00:55:27 | 2.094 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504
4275334 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 968852-AG DIREK/5209670-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 22:54:33 | 22.08.2023 01:37:08 | 2.709 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
4275346 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 23:04:39 | 21.08.2023 23:05:09 | 0.008 | 0 | 309 | 8 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.256 | 0.475 | 0.265 | 0.019 | 0.034 | 1.279 | 0 | 2.326
4275361 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47283259-AKBIYIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 23:23:33 | 21.08.2023 23:24:28 | 0.015 | 1 | 174 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.007 | 0 | 0 | 0.158
4275362 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47446606-CAYPINAR GRUP KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 23:25:18 | 21.08.2023 23:29:39 | 0.073 | 5 | 763 | 15 | 22 | 4 | 80 | 4 | 0 | 1.008 | 1.954 | 3.955 | 0.246 | 0.468 | 0.126 | 4.738 | 0 | 12.495
4275376 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5922614-TR-9 AKCAKOYUN KOYU AG PANOSU/47817523- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 23:30:33 | 22.08.2023 01:15:51 | 1.755 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.418 | 0 | 2.605 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 6.146
4275379 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881033-TR- TEKELER KOYU AG PANOSU/1828147-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 23:49:31 | 22.08.2023 01:56:33 | 2.117 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 4.335
4275389 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 56253354-ÇANACIK-YESILOVA-ALACABAYIR GRUP AYIRICISI/47586604- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 23:53:03 | 22.08.2023 03:42:27 | 3.823 | 4 | 262 | 2 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 44.535 | 24.259 | 0.572 | 0.093 | 9.383 | 1.394 | 0 | 0 | 80.237
4275390 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107926-Buyukova tr2 hatbasi/47606000-KOYLER 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 23:53:10 | 22.08.2023 01:32:09 | 1.649 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.774 | 0 | 0.089 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 11.124
4275397 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095963-ALTINOVA FIDER 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 00:15:53 | 22.08.2023 00:17:42 | 0.03 | 0 | 1656 | 1 | 72 | 17 | 342 | 9 | 1 | 0 | 3.245 | 0.914 | 0.137 | 3.911 | 2.679 | 2.263 | 0.04 | 13.189
4275401 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280741-AKCAPINAR YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 00:41:13 | 22.08.2023 00:45:21 | 0.069 | 1 | 745 | 0 | 3 | 0 | 59 | 4 | 2 | 0.154 | 1.467 | 0 | 0.006 | 0 | 0.369 | 21.542 | 0 | 23.537
4275402 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47252069-ILYASAGA KOK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 00:48:55 | 22.08.2023 00:49:25 | 0.008 | 7 | 1766 | 2 | 42 | 4 | 188 | 1 | 0 | 0.07 | 0.963 | 0.061 | 0.004 | 0.025 | 0.094 | 0.001 | 0 | 1.217
4275405 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536625-SDK/55054241-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 00:49:06 | 22.08.2023 02:05:43 | 1.277 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0.506
4275433 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 57162714-MISAKÇA HAT BASI AYIRICISI/57162710- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 01:33:05 | 22.08.2023 02:34:51 | 1.029 | 0 | 233 | 19 | 1 | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 9.185 | 96.913 | 0 | 0.03 | 1.04 | 0 | 0.005 | 107.173
4275439 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 641-TR-310/47273779-K.BALIKLI IM GELIR | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 02:07:03 | 22.08.2023 02:26:22 | 0.322 | 0 | 3992 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 48.718 | 0 | 0 | 0 | 6.251 | 0 | 0 | 54.968
4275441 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47446606-CAYPINAR GRUP KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 02:27:43 | 22.08.2023 02:37:51 | 0.169 | 5 | 763 | 15 | 22 | 4 | 80 | 4 | 0 | 1.765 | 3.419 | 8.339 | 0.518 | 0.983 | 0.263 | 10.874 | 0 | 26.161
4275445 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 02:55:23 | 22.08.2023 02:55:53 | 0.008 | 2 | 1943 | 19 | 91 | 8 | 282 | 1 | 1 | 0.043 | 0.913 | 0.357 | 0.126 | 0.112 | 0.219 | 0.198 | 0.002 | 1.969
4275447 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 02:55:29 | 22.08.2023 02:55:53 | 0.007 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.842
4275448 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 02:55:25 | 22.08.2023 03:01:42 | 0.105 | 1 | 532 | 20 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.037 | 1.022 | 6.734 | 0 | 0.814 | 0.264 | 0 | 0 | 8.871
4275449 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 3516832-SDK/2469944- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 02:34:27 | 22.08.2023 04:26:33 | 1.868 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.197
4275453 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 03:56:43 | 22.08.2023 03:57:33 | 0.014 | 2 | 966 | 22 | 120 | 7 | 121 | 1 | 3 | 0.056 | 0.449 | 0.094 | 0.158 | 0.031 | 0.043 | 0.101 | 0.01 | 0.941
4275454 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 04:23:30 | 22.08.2023 04:24:26 | 0.016 | 2 | 323 | 21 | 3 | 6 | 38 | 0 | 2 | 0.043 | 0.171 | 1.543 | 0.006 | 0.053 | 0.027 | 0 | 0 | 1.844
4275455 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 04:35:19 | 22.08.2023 04:35:56 | 0.01 | 5 | 275 | 3 | 15 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.133 | 0.134 | 0.089 | 0.038 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 | 0.41
4275456 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 04:35:28 | 22.08.2023 04:35:55 | 0.008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.795
4275457 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 04:37:00 | 22.08.2023 04:39:51 | 0.048 | 1 | 532 | 20 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.011 | 0.31 | 2.181 | 0 | 0.263 | 0.083 | 0 | 0 | 2.848
4275458 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 04:37:07 | 22.08.2023 04:37:33 | 0.007 | 0 | 309 | 8 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0.384 | 0.214 | 0.015 | 0.027 | 1.212 | 0 | 2.012
4275459 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156580-GÜNDOGDU ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 04:47:02 | 22.08.2023 04:47:47 | 0.013 | 2 | 379 | 1 | 14 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0.043 | 0.187 | 0.082 | 0.025 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.371
4275460 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 04:50:06 | 22.08.2023 04:50:56 | 0.014 | 2 | 966 | 22 | 120 | 7 | 121 | 1 | 3 | 0.056 | 0.448 | 0.094 | 0.158 | 0.031 | 0.043 | 0.101 | 0.01 | 0.941
4275461 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 04:52:24 | 22.08.2023 04:53:09 | 0.013 | 2 | 553 | 10 | 133 | 4 | 59 | 2 | 2 | 0.01 | 0.22 | 0.186 | 0.069 | 1.971 | 0.075 | 2.482 | 0.008 | 5.02
4275462 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 04:52:32 | 22.08.2023 04:52:57 | 0.007 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.795
4275463 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 05:00:27 | 22.08.2023 05:01:27 | 0.017 | 2 | 323 | 21 | 3 | 6 | 38 | 0 | 2 | 0.043 | 0.171 | 1.634 | 0.006 | 0.053 | 0.025 | 0 | 0 | 1.932
4275465 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16594-DM-3/29 EKMEKCI KABIN/56284921-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 04:25:04 | 22.08.2023 05:54:07 | 1.484 | 0 | 407 | 0 | 10 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 0 | 0.685 | 1.742 | 3.493 | 0 | 0 | 22.839
4275466 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 05:23:50 | 22.08.2023 05:24:35 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.016 | 0.092 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.113
4275467 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 05:36:37 | 22.08.2023 05:37:03 | 0.007 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.841
4275474 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287816-TELLIOGLU SOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:03:05 | 22.08.2023 06:03:57 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 1.817 | 0 | 1.928
4275475 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284701-ÖRDEKÇI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:07:18 | 22.08.2023 06:08:41 | 0.023 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238
4275476 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:07:34 | 22.08.2023 06:08:09 | 0.01 | 5 | 275 | 3 | 15 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.188 | 0.239 | 0.186 | 0.139 | 0.015 | 0.041 | 0 | 0 | 0.809
4275477 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:07:36 | 22.08.2023 06:08:03 | 0.008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 1.228
4275478 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:12:30 | 22.08.2023 06:13:05 | 0.01 | 10 | 720 | 1 | 3 | 11 | 104 | 0 | 0 | 0.309 | 0.629 | 0.01 | 0.004 | 0.186 | 0.236 | 0 | 0 | 1.374
4275480 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9501-DM-1 ERTUGRUL/47264323-IZMIR YOLU OZEL MUSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:25:47 | 22.08.2023 06:44:07 | 0.306 | 2 | 10 | 9 | 0 | 43 | 3 | 4 | 0 | 0.322 | 0.048 | 10.079 | 0 | 36.998 | 0 | 22.923 | 0 | 70.37
4275481 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334145-ALTINOLUK TM EDREMIT FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:57:44 | 22.08.2023 06:59:41 | 0.033 | 0 | 10300 | 0 | 2 | 0 | 467 | 0 | 1 | 0 | 19.867 | 0 | 0.007 | 0 | 6.288 | 0 | 0.058 | 26.22
4275482 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18663-KOK-CINARKOPRU /47457189-CINARKOPRU-ADLIYE KOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 03:45:40 | 22.08.2023 07:51:35 | 4.098 | 0 | 123 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 19.651 | 0 | 76.236 | 0 | 1.41 | 0 | 0.084 | 97.382
4275483 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109017-Kumkent Ayiricisi/47633432- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 05:24:37 | 22.08.2023 08:41:19 | 3.278 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.745 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 10.936
4275484 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18773-KOK-SAVASTEPE/47455888-DOANCI GRUP GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 05:36:30 | 22.08.2023 08:01:57 | 2.424 | 1 | 162 | 8 | 13 | 5 | 17 | 1 | 0 | 18.123 | 20.165 | 46.443 | 12.532 | 16.831 | 4.53 | 1.648 | 0 | 120.273
4275486 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103997-Pinarbasi Beyoba Hat Basi Ayiricisi/47571417- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:12:28 | 22.08.2023 10:51:02 | 3.643 | 0 | 209 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.501 | 0 | 2.665 | 16.523 | 11.387 | 0 | 0 | 74.076
4275487 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:19:46 | 22.08.2023 07:20:40 | 0.015 | 10 | 2807 | 10 | 17 | 9 | 380 | 5 | 1 | 0.219 | 1.858 | 0.245 | 0.023 | 0.103 | 0.785 | 0.067 | 0 | 3.3
4275488 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454346-TR 33 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:29:27 | 22.08.2023 07:32:24 | 0.049 | 0 | 5907 | 0 | 21 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 10.797 | 0 | 0.164 | 0 | 4.177 | 0 | 0 | 15.138
4275489 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 56253354-ÇANACIK-YESILOVA-ALACABAYIR GRUP AYIRICISI/47586604- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 04:00:41 | 22.08.2023 14:55:19 | 10.911 | 4 | 262 | 2 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 186.661 | 125.034 | 3.795 | 0.49 | 91.029 | 17.157 | 0 | 0 | 424.167
4275490 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5872552-TR-285 AG PANOSU/1916036-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:10:01 | 22.08.2023 09:34:56 | 2.415 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 84.485 | 0 | 0 | 0 | 23.649 | 0 | 0 | 108.134
4275491 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249820-AKHISAR - ISMETPASA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:57:33 | 22.08.2023 07:58:19 | 0.013 | 0 | 425 | 22 | 20 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1.1 | 0.238 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.964
4275492 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54404893-ÜMITELI HAT BASI AYIRICISI/54395221- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:05:55 | 22.08.2023 09:21:32 | 2.26 | 0 | 206 | 1 | 5 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 36.18 | 79.134 | 3.233 | 0 | 5.802 | 38.406 | 0 | 162.754
4275495 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54389245-ISKELE ÖZEL MÜSTERI VE SU POMPASI AYIRICISI/47645670- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:08:42 | 22.08.2023 08:53:40 | 1.749 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.436 | 0 | 8.588 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 41.948
4275496 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798709-AG DIREK/4855338-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:51:38 | 22.08.2023 08:54:41 | 1.051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4275497 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931951-TR-42 AYAZMA AG PANOSU/47135788-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:59:44 | 22.08.2023 08:50:07 | 0.839 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 1.419
4275500 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 728459-AG DIREK/4730582-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:38:09 | 22.08.2023 09:24:06 | 1.766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4275504 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109010-Bozlar Köyü Hat Basi Ayiricisi/47645182- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:28:45 | 22.08.2023 09:40:46 | 2.2 | 0 | 185 | 1 | 16 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 27.814 | 0 | 16.761 | 1.81 | 13.521 | 0 | 0 | 59.907
4275505 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:11:21 | 22.08.2023 08:12:36 | 0.021 | 6 | 1782 | 5 | 17 | 11 | 209 | 11 | 1 | 0.036 | 1.774 | 0.197 | 0.168 | 0.3 | 0.908 | 12.829 | 0.001 | 16.214
4275507 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075997-AG DIREK/5604656-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:04:30 | 22.08.2023 11:01:50 | 2.956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869
4275508 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47482355-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:13:17 | 22.08.2023 08:25:00 | 0.195 | 10 | 3129 | 19 | 27 | 29 | 274 | 13 | 10 | 12.175 | 102.465 | 24.505 | 4.04 | 47.636 | 22.454 | 495.488 | 0.541 | 709.304
4275514 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56506679-Geyikkiri Köyü Hat Basi Ayiricisi/54821130- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 07:37:21 | 22.08.2023 10:11:11 | 2.564 | 0 | 65 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.405 | 0 | 3.575 | 1.173 | 2.309 | 0 | 0 | 17.462
4275516 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 58259628-TR-4/1 KESTEL/58259709- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:30:35 | 22.08.2023 10:40:58 | 2.173 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.984 | 0 | 0 | 0 | 13.331 | 0 | 0 | 33.315
4275518 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106834-TR M.E2014 AYIRICISI/48547390- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:38:45 | 22.08.2023 09:25:52 | 0.785 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 19.193 | 0 | 0.074 | 0 | 7.655 | 0 | 0.044 | 26.965
4275519 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 57397929-/57397974-1 | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 10:06:51 | 24.08.2023 12:20:46 | 2.232 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.007 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 9.455
4275521 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5872218-DM-3/33 AG PANOSU/1915504-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:32:34 | 22.08.2023 10:27:34 | 1.916 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.523 | 0 | 36.299 | 0 | 0 | 37.35
4275524 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869843-TR-4/18 AG PANOSU/1858488-1 | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 14:52:03 | 24.08.2023 17:27:02 | 2.583 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.118 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 23.213
4275525 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889955-AG DIREK/5009499-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:34:03 | 22.08.2023 11:16:06 | 2.701 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466
4275534 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5885722-TR-48 EVLER AG PANOSU/1833649- | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:01:11 | 22.08.2023 09:59:33 | 0.973 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.795 | 0 | 0.019 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 39.343
4275535 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875521-TR-1 KURENDERE MH AG PANOSU/1819541-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:01:04 | 22.08.2023 10:34:16 | 1.553 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 2.884
4275538 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93597-BADEMLI TR-2 GRUP AYIRICISI/47570814- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:05:37 | 22.08.2023 10:05:57 | 1.006 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 1.922 | 13.019 | 2.495 | 0 | 0 | 17.551
4275539 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 54329710-YUKARI TARTISIK HATBASI/53835465- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 01:49:46 | 22.08.2023 10:21:05 | 8.522 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.577 | 0 | 1.132 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 5.723
4275541 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105779-AKÇAKIL ENH HAT BASI/47625603- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:14:37 | 22.08.2023 10:00:42 | 1.768 | 1 | 89 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.028 | 6.653 | 0 | 0.168 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 8.007
4275542 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55907750-SDK/57425242- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:10:30 | 22.08.2023 13:19:32 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545
4275544 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3544088-SDK/3433624-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:11:48 | 22.08.2023 15:50:09 | 6.639 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96.772 | 0 | 0 | 0 | 182.635 | 0 | 0 | 279.407
4275546 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16581-TR- MARANGOZ /47441437-KARACEPIS CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:15:25 | 22.08.2023 11:12:23 | 1.949 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 43.918 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 46.575
4275551 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:25:53 | 22.08.2023 09:30:58 | 0.085 | 2 | 323 | 21 | 3 | 6 | 38 | 0 | 2 | 0.102 | 0.404 | 3.082 | 0.021 | 0.078 | 0.166 | 0 | 0.001 | 3.853
4275554 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16292-BAKIRLI KOK/47606425-Tr-MURATLAR CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 10:23:01 | 24.08.2023 18:05:06 | 7.701 | 3 | 332 | 5 | 11 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1881.516 | 150.916 | 131.97 | 44.299 | 1.812 | 32.259 | 0 | 0 | 2242.773
4275555 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56835300-DSI AYIRICISI/47590951- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:58:26 | 22.08.2023 11:10:39 | 2.204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 13.124 | 0 | 0 | 0 | 13.938
4275557 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529253-SDK/5383270-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:31:23 | 22.08.2023 14:57:45 | 5.439 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 5.292 | 0 | 0 | 8.784
4275560 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5928139-TR-26 AG PANOSU/1915463-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:10:04 | 22.08.2023 17:33:00 | 8.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.483 | 0 | 0 | 83.483
4275568 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871158-DM-8 AG PANOSU/1809954-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:32:44 | 22.08.2023 11:09:27 | 1.612 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.745 | 0 | 0 | 0 | 26.598 | 0 | 0 | 49.344
4275574 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542852-SDK/2939668- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:04:18 | 22.08.2023 11:06:26 | 2.035 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 0 | 0 | 4.866
4275582 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49499905-SDK/5421631-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 08:16:10 | 22.08.2023 11:19:19 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.252 | 0 | 0 | 7.252
4275587 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 17031-TR-1 PAMUKCU MH/53835427-TAVUKHANELER CINGE CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:48:14 | 22.08.2023 11:32:25 | 1.736 | 3 | 15 | 15 | 20 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0.071 | 6.212 | 102.977 | 16.052 | 26.254 | 5.049 | 0 | 0 | 156.614
4275588 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:12:57 | 22.08.2023 10:16:01 | 0.051 | 4 | 1569 | 8 | 37 | 2 | 189 | 0 | 0 | 2.083 | 8.711 | 1.609 | 0.6 | 0.253 | 3.111 | 0 | 0 | 16.367
4275589 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028456-AG DIREK/5376050-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:09:21 | 22.08.2023 12:18:00 | 2.144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 3.118
4275590 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5920394-TR-23 TERSANELER AG PANOSU/47131383-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 10:12:10 | 25.08.2023 13:39:51 | 3.461 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 5.546 | 0 | 17.03 | 0 | 0 | 44.176
4275592 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 980723-AG DIREK/5265517-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:12:51 | 22.08.2023 14:15:17 | 4.041 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 1.547
4275594 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 845433-AG DIREK/4934512-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:09:32 | 22.08.2023 11:21:29 | 1.199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
4275596 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47250339-TR 462 BECERIKLI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:27:50 | 22.08.2023 12:19:48 | 1.866 | 0 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 2 | 0 | 539.898 | 0 | 0 | 0 | 208.751 | 0 | 7.091 | 755.739
4275602 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532131-SDK/5390814-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:32:58 | 22.08.2023 13:40:05 | 3.118 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 6.801
4275603 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323664-HAYDAR-CATAL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:34:27 | 22.08.2023 10:35:17 | 0.014 | 3 | 258 | 6 | 21 | 2 | 26 | 0 | 3 | 0.101 | 0.35 | 0.613 | 0.023 | 0.013 | 0.12 | 0 | 0.003 | 1.222
4275608 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 782036-AG DIREK/4819637-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:43:38 | 22.08.2023 11:50:41 | 1.118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4275609 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47456679-KOZCESME-1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 07:55:07 | 15.08.2023 08:35:56 | 0.68 | 10 | 2562 | 19 | 134 | 13 | 349 | 3 | 0 | 8.285 | 64.493 | 34.357 | 15.467 | 15.765 | 31.833 | 47.756 | 0 | 217.957
4275610 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462548-KOZCESME-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:45:35 | 22.08.2023 11:08:28 | 0.381 | 5 | 4973 | 40 | 217 | 23 | 720 | 7 | 1 | 8.326 | 149.907 | 95.881 | 28.455 | 31.121 | 88.692 | 1004.91 | 0.089 | 1407.382
4275611 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895193-TR- HACIVELILER KOYU AG PANOSU/1838471-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:44:11 | 22.08.2023 14:49:27 | 4.088 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.751 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 21.942
4275621 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Diregi | 56986836-/56986840- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:52:44 | 22.08.2023 14:15:43 | 3.383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562
4275624 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868572-TR- YAYLACIK KOYU AG PANOSU/1828363-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:30:57 | 22.08.2023 12:55:15 | 2.405 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.195 | 0 | 0.241 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 4.645
4275630 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872258-TR-7 AG PANOSU/1812174-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:19:44 | 22.08.2023 13:09:05 | 1.822 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65
4275631 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56363071-DOGANCI KOK/56068939-AYAZ KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:07:52 | 22.08.2023 12:28:00 | 1.336 | 5 | 1857 | 14 | 47 | 6 | 183 | 4 | 1 | 53.773 | 151.657 | 81.434 | 10.259 | 8.223 | 39.665 | 26.348 | 2.103 | 373.462
4275638 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56467981-B10/5595503-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:58:26 | 22.08.2023 22:19:05 | 5.344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 2.139
4275642 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 57622367-/55261286-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:55:53 | 22.08.2023 18:30:14 | 7.573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
4275645 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890568-AG DIREK/5003694-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:54:43 | 22.08.2023 12:17:28 | 2.379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 3.01
4275646 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:35:12 | 22.08.2023 11:35:44 | 0.009 | 0 | 2511 | 1 | 124 | 7 | 203 | 1 | 0 | 0 | 4.335 | 0.002 | 0.345 | 2.153 | 1.484 | 1.908 | 0 | 10.225
4275647 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47252170-TR-201/2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:35:15 | 22.08.2023 11:37:39 | 0.04 | 0 | 4443 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 12.688 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 2.268 | 18.024
4275649 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95152-Telliova tr4 hat basi/47518404- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:28:46 | 22.08.2023 12:13:06 | 0.739 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 1.624 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 12.481
4275650 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 782036-AG DIREK/4819635-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:39:19 | 22.08.2023 12:00:52 | 0.359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4275652 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 782036-AG DIREK/4819636-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:41:34 | 22.08.2023 12:21:20 | 0.663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4275654 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54106162-SDK/48818128-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:28:57 | 22.08.2023 12:30:15 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0.403
4275655 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542748-SDK/5627310-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 10:33:45 | 22.08.2023 13:11:44 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0.517
4275656 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92298-Bayat KÖY Ayiricisi/48547177- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 09:14:51 | 22.08.2023 12:18:49 | 3.066 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.787 | 0 | 4.064 | 0 | 6.898 | 0 | 0 | 57.749
4275664 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:47:41 | 22.08.2023 11:47:43 | 0.001 | 3 | 1033 | 8 | 24 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.053 | 1.277 | 0.478 | 0.174 | 0.023 | 0.319 | 0 | 0 | 2.323
4275665 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/47099509-SAHIL | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:38:56 | 22.08.2023 12:35:00 | 0.934 | 0 | 20726 | 1 | 113 | 11 | 1390 | 1 | 0 | 0 | 1871.499 | 0.434 | 17.043 | 464.552 | 1119.912 | 14.445 | 0 | 3487.885
4275670 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5920562-TR-16 ALTINOVA AG PANOSU/47129960-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:35:38 | 22.08.2023 13:17:16 | 1.694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 11.684
4275672 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:57:16 | 22.08.2023 12:02:04 | 0.08 | 0 | 2511 | 1 | 124 | 7 | 203 | 1 | 0 | 0 | 21.842 | 0.009 | 1.736 | 10.918 | 7.332 | 8.939 | 0 | 50.775
4275675 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 692403-AG DIREK/4665468-ABONE BAGLANTI HATTI | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:59:21 | 22.08.2023 17:43:46 | 5.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265
4275678 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5901461-TR-2 SAHIL ICMESUYU AG PANOSU/1935863-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:59:21 | 22.08.2023 13:21:50 | 1.375 | 0 | 40 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.982 | 0 | 9.174 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 13.418
4275681 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529196-SDK/5410602-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:12:58 | 22.08.2023 18:45:24 | 6.54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.116
4275682 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:18:39 | 22.08.2023 12:22:07 | 0.058 | 0 | 518 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 0 | 0.825 | 0.571 | 0 | 0 | 4.96
4275683 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 782035-AG DIREK/4819327-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:21:00 | 22.08.2023 13:20:59 | 0.999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
4275688 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5910435-TR 1 TASLITARLA KOYU AG PANOSU/47746864-2 | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.08.2023 13:30:00 | 24.08.2023 16:30:00 | 3 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 1.658 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 7.323
4275693 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4010-AYAZ KOK/47461326-SOGUTALAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:36:46 | 22.08.2023 15:02:14 | 2.424 | 4 | 1301 | 0 | 15 | 3 | 106 | 4 | 1 | 78.75 | 185.936 | 0 | 9.542 | 14.06 | 41.658 | 56.016 | 4.39 | 390.352
4275701 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5917225-TR-10 AG PANOSU/47761967-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:57:48 | 22.08.2023 14:33:54 | 2.602 | 0 | 118 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25.405 | 0 | 0.347 | 0 | 59.453 | 0 | 0 | 85.205
4275706 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244835-ISIKLAR-KEMEL ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:40:58 | 22.08.2023 20:07:50 | 7.448 | 2 | 331 | 1 | 15 | 4 | 53 | 0 | 0 | 8.56 | 153.081 | 0 | 23.053 | 15.529 | 146.486 | 0 | 0 | 346.709
4275712 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 719302-AG DIREK/4717152-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:54:23 | 22.08.2023 17:05:46 | 4.189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713
4275715 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089569-AG DIREK/5619943-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 11:50:49 | 22.08.2023 14:21:42 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0.718
4275718 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91638-DOGALYA EVLERI GRUP HATBASI/47484348- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:33:28 | 25.08.2023 11:14:51 | 1.69 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 2.991 | 0 | 0 | 72.538 | 0 | 0 | 0 | 77.968
4275719 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:05:17 | 22.08.2023 13:06:37 | 0.022 | 22 | 919 | 3 | 37 | 13 | 187 | 0 | 1 | 1.821 | 1.299 | 0.094 | 0.1 | 0.612 | 1.812 | 0 | 0.006 | 5.744
4275720 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067185-AG DIREK/48522850-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:02:11 | 22.08.2023 14:20:03 | 1.298 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 1.407
4275724 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:05:25 | 22.08.2023 13:10:46 | 0.089 | 9 | 2566 | 19 | 134 | 9 | 347 | 3 | 0 | 0.494 | 4.369 | 2.545 | 1.146 | 0.387 | 2.311 | 3.031 | 0 | 14.282
4275725 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 24265-TR-63/47103146-TR 66 ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:39:18 | 22.08.2023 14:47:34 | 2.138 | 3 | 5790 | 4 | 133 | 4 | 262 | 1 | 0 | 27.795 | 978.304 | 11.985 | 31.611 | 24.28 | 523.447 | 30.898 | 0 | 1628.32
4275732 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546403-SDK/57113001- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:50:48 | 22.08.2023 15:41:48 | 2.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75
4275741 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921282-TR-3 ALTINOVA AG PANOSU/47129744-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:22:21 | 22.08.2023 14:13:07 | 0.846 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.451 | 0 | 0 | 0 | 17.021 | 0 | 0 | 23.472
4275744 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/48812114-TOPRAKOCAK ÇIKISI | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:24:38 | 22.08.2023 14:59:51 | 1.587 | 5 | 1696 | 35 | 85 | 18 | 211 | 2 | 1 | 16.439 | 195.225 | 67.066 | 44.501 | 84.446 | 74.033 | 1496.064 | 0 | 1977.773
4275748 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940437-TR-1/5 AG PANOSU/47132163-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:27:24 | 22.08.2023 15:12:21 | 1.749 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 3.516
4275749 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98446-KALFAKÖY,EKINLIK GRUP AYIRICISI/47573329-KAYIKCI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:33:01 | 22.08.2023 14:15:54 | 0.714 | 8 | 84 | 1 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.977 | 3.565 | 1.271 | 0.031 | 1.7 | 2.351 | 0 | 0 | 9.895
4275750 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57630058-/57630065- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:33:05 | 22.08.2023 20:55:59 | 7.382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4275751 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK Çikisi | 3532935-SDK/48019199-SDK BESLEME HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:02:39 | 22.08.2023 16:01:52 | 2.987 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 15.502
4275754 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:47:19 | 22.08.2023 14:00:28 | 0.219 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.477 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 23.481
4275755 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1278688-AG DIREK/5424721-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:40:40 | 22.08.2023 19:21:47 | 5.685 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 8.689 | 0 | 0 | 9.667
4275756 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 681920-AG DIREK/4659579-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:49:50 | 22.08.2023 14:51:02 | 1.02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
4275758 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434536-TANSAS AKCAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:48:18 | 22.08.2023 14:21:30 | 0.553 | 2 | 12156 | 0 | 21 | 10 | 384 | 2 | 7 | 20.217 | 741.173 | 0 | 0.99 | 239.068 | 300.062 | 25.633 | 8.258 | 1335.401
4275760 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54106162-SDK/48818128-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:48:57 | 22.08.2023 14:47:36 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0.403
4275761 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994256-TR-28 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:53:38 | 22.08.2023 13:56:18 | 0.044 | 1 | 1384 | 1 | 4 | 7 | 215 | 0 | 0 | 0.028 | 3.434 | 0.106 | 0.008 | 0.668 | 2.559 | 0 | 0 | 6.803
4275775 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-OMERKOY KOK/53835913-SAHILYENICE-DUTLIMAN CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 17:14:33 | 21.08.2023 17:43:00 | 0.474 | 17 | 531 | 9 | 1 | 10 | 89 | 3 | 0 | 1.139 | 10.66 | 10.012 | 0 | 29.966 | 2.788 | 16.483 | 0 | 71.048
4275776 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 56344659-TR-117 AG PANOSU/56344686- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:04:03 | 25.08.2023 09:51:40 | 0.794 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 11.268
4275777 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16572-DM-1/24 PINA DENIZ TARAFI/47584083-JANET Tr-27 | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 09:07:32 | 25.08.2023 11:30:59 | 2.391 | 0 | 617 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 152.648 | 0 | 0 | 102.572 | 239.488 | 0 | 0 | 494.707
4275787 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 728792-AG DIREK/4744892-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:16:26 | 22.08.2023 18:44:34 | 4.469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4275807 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5880215-TR-6/5A FETHIYE AG PANOSU/1796987-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:35:21 | 22.08.2023 16:38:44 | 2.056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 139.002 | 0 | 0 | 142.105
4275822 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47445497-BUZHANELER | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 10:07:19 | 26.08.2023 11:37:17 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 937.954 | 0 | 937.993
4275825 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93448-TRT Ulus Hatbasi Ayiricisi/47596730- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:41:57 | 22.08.2023 17:21:45 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.404 | 0 | 0 | 0 | 61.404
4275826 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104609-YERKA HATBASI/47688910- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:01:10 | 22.08.2023 16:47:53 | 3.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.529 | 0 | 0 | 0 | 4.529
4275827 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089282-AG DIREK/5595422-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:30:16 | 22.08.2023 22:01:25 | 7.519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873
4275836 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56883007-TR-33 OTOSANSIT AG PANO/1635260-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:42:12 | 22.08.2023 17:41:05 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.104 | 0 | 0 | 10.104
4275840 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5938421-TR-32 TAVSANLI AG PANOSU/47132608-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:01:34 | 22.08.2023 15:51:39 | 0.835 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 1.962
4275841 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5908871-TR-1 ALAKEÇI KÖYÜ AG PANOSU/47752547-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 12:33:45 | 22.08.2023 15:50:08 | 3.273 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.368 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 6.954
4275845 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5941535-TR-1 KAPAKLI AG PANOSU/47133469-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 17:32:00 | 20.08.2023 18:02:00 | 0.5 | 0 | 184 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.387 | 0 | 0.127 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 8.713
4275848 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47457058-KIRAZLI ENH | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:27:00 | 22.08.2023 16:46:00 | 2.317 | 1 | 925 | 4 | 30 | 11 | 127 | 1 | 1 | 0.297 | 776.667 | 117.715 | 20.571 | 229.609 | 239.399 | 30.996 | 9.383 | 1424.637
4275850 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874511-DM-2/18 AG PANOSU/1819222-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:14:29 | 22.08.2023 15:54:10 | 0.661 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 0 | 0 | 15.943
4275852 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546987-SDK/5685092-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:09:23 | 22.08.2023 19:58:22 | 4.816 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.151 | 0 | 0 | 0 | 9.098 | 0 | 0 | 18.249
4275853 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47456683-KURSUNLU KAYADERE | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:25:00 | 23.08.2023 06:50:00 | 16.417 | 1 | 468 | 0 | 19 | 2 | 45 | 0 | 0 | 36.217 | 405.259 | 0 | 84.374 | 10.915 | 98.124 | 0 | 0 | 634.889
4275854 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872130-TR- BOGAZICI KABIN AG PANOSU/1809139-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:54:02 | 22.08.2023 17:54:48 | 3.013 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.763 | 0 | 0 | 0 | 5.312 | 0 | 0 | 33.074
4275857 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534391-SDK/55200906-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:22:32 | 22.08.2023 17:16:25 | 1.898 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 1.242
4275862 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867310-TR-151 AG PANOSU/1915184-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:00:58 | 22.08.2023 19:00:08 | 3.986 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 48.21 | 0 | 0 | 0 | 59.044 | 0 | 11.654 | 118.908
4275863 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47263074-ERENLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:35:54 | 22.08.2023 15:36:24 | 0.008 | 0 | 506 | 6 | 12 | 6 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0.532 | 0.055 | 0.021 | 0.159 | 0.32 | 6.384 | 0 | 7.472
4275867 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047232-AG DIREK/5399269-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:34:28 | 22.08.2023 18:10:57 | 2.608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
4275869 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 962911-AG DIREK/5203285-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:38:10 | 22.08.2023 17:04:57 | 1.446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327
4275873 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6746-TR- DEREKIZIK KOK/47262154-DEREKIZIK KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:54:18 | 22.08.2023 15:55:06 | 0.013 | 0 | 1360 | 0 | 19 | 3 | 113 | 1 | 1 | 0 | 1.849 | 0 | 0.044 | 0.581 | 1.287 | 0.065 | 0.054 | 3.88
4275874 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 94077-ÇIVILIÇAM KARAKÖY ORTAK AYIRICISI/47508112-KOYLER CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 10:02:46 | 25.08.2023 15:18:28 | 5.262 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 51.433 | 0 | 0 | 0 | 9.402 | 0 | 0 | 60.835
4275875 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941187-TR-2/10 AG PANOSU/47132154-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:34:06 | 22.08.2023 20:00:37 | 4.442 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.674 | 0 | 1.097 | 0 | 53.507 | 0 | 0 | 64.278
4275876 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882773-TR-22 AG PANOSU/1824788-6 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:27:13 | 26.08.2023 11:01:40 | 1.574 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.639 | 0 | 0 | 0 | 23.757 | 0 | 0 | 36.396
4275882 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5910955-KUMKÖY KÖYÜ TR-2 AG PANOSU/47749920-TR-1 TARAFI | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:37:59 | 22.08.2023 17:51:30 | 2.225 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.813 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 4.691
4275884 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47252170-TR-201/2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:03:00 | 22.08.2023 16:03:46 | 0.013 | 0 | 4441 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 6.324 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 1.114 | 8.949
4275885 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529400-SDK/3345618-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:53:47 | 22.08.2023 16:47:16 | 0.891 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 25.852 | 0 | 0 | 26.802
4275894 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 1275185-AG DIREK/4885565-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:41:46 | 22.08.2023 17:40:28 | 2.978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
4275895 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47250339-TR 462 BECERIKLI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:03:00 | 22.08.2023 17:18:23 | 1.256 | 0 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 2 | 0 | 311.044 | 0 | 0 | 0 | 117.852 | 0 | 3.783 | 432.679
4275906 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104413-Mavi Özlem Ayiricisi/47662368- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:23:06 | 22.08.2023 17:59:21 | 3.604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392
4275916 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531506-SDK/3353765-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:22:21 | 22.08.2023 17:27:43 | 1.089 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.608 | 0 | 0 | 0 | 21.176 | 0 | 0 | 40.784
4275921 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3571-TR-135/47441312-TR-132 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:26:25 | 22.08.2023 16:53:08 | 0.445 | 0 | 1196 | 0 | 50 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 39.166 | 0 | 5.395 | 0.818 | 20.256 | 0 | 0 | 65.636
4275922 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104795-Bolayir Megakent Hatbasi Sek./47455694- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:28:22 | 22.08.2023 18:42:35 | 2.237 | 1 | 70 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 0 | 17.657 | 0 | 0 | 0 | 21.296
4275925 | 1 | BURSA | İZNİK | KÖK | 1963-BOYALICA KOK/47440172-BAYINDIR GRUBU | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 10:36:26 | 25.08.2023 13:01:42 | 2.421 | 4 | 142 | 19 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3.501 | 24.273 | 173.91 | 7.175 | 0.146 | 5.023 | 647.891 | 3.202 | 865.121
4275931 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1315149-AG DIREK/4690134-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:12:29 | 22.08.2023 18:56:12 | 2.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
4275935 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5899753-TR-1/41 AG PANOSU/1798570-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:38:49 | 22.08.2023 17:31:55 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.341
4275936 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 56978168-PANO/56978222- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:02:14 | 22.08.2023 17:21:03 | 1.313 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.365
4275937 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 48609011-TR-411 AG PANOSU/48609079- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:33:14 | 22.08.2023 19:49:45 | 3.275 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.38 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0 | 58.317
4275952 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47447561-TR-12/2 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:54:39 | 22.08.2023 17:24:31 | 0.498 | 0 | 1810 | 0 | 13 | 6 | 198 | 0 | 2 | 0 | 131.147 | 0 | 2.017 | 14.05 | 100.448 | 0 | 1.902 | 249.564
4275953 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869739-TR-427 AG PANOSU/1854046-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:43:24 | 22.08.2023 19:26:34 | 2.719 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 26.518 | 0 | 0 | 58.667
4275955 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434536-TANSAS AKCAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:03:06 | 22.08.2023 17:03:31 | 0.007 | 2 | 12160 | 0 | 21 | 10 | 384 | 2 | 7 | 0.283 | 12.629 | 0 | 0.015 | 3.139 | 4.036 | 0.302 | 0.116 | 20.52
4275958 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47464494-YAGCILAR ULUPINAR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:04:00 | 23.08.2023 19:31:43 | 26.462 | 1 | 124 | 1 | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.215 | 174.609 | 3.315 | 9.457 | 68.813 | 21.138 | 0 | 0 | 277.548
4275959 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3021-TR-130/51927103-TR-131 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:56:43 | 22.08.2023 17:53:09 | 0.941 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 4.134 | 0 | 0 | 17.843
4275962 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434536-TANSAS AKCAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:06:52 | 22.08.2023 17:10:42 | 0.064 | 2 | 12160 | 0 | 21 | 10 | 384 | 2 | 7 | 0.283 | 12.629 | 0 | 0.015 | 3.139 | 4.036 | 0.302 | 0.116 | 20.52
4275973 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539443-SDK/5546305-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:19:51 | 23.08.2023 00:20:45 | 7.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919
4275983 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5942701-TR-3 MECIDIYE KOYU AG PANOSU/47130116-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:31:57 | 22.08.2023 17:48:19 | 0.273 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
4275987 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5883078-TR-32 AG PANOSU/1825262-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:30:47 | 22.08.2023 19:42:40 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 1.489
4275991 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15632-DM-1/67 OZBULUS/47439652-UMUT 1 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:26:03 | 22.08.2023 19:09:11 | 4.719 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.554 | 0 | 0 | 0 | 5.056 | 0 | 0 | 63.609
4275992 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 110621-BÖRÜLCEAGAÇ TR1 HATBASI AYIRICISI/47455614-TR-1 BOLCEAGAC | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:33:59 | 22.08.2023 18:10:43 | 0.612 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.088 | 1.482
4275993 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 54808176-IPEKYAYLA ÇIKISI DEREKÖY GRUP/47476315- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:35:07 | 28.08.2023 16:03:30 | 6.473 | 1 | 379 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2.263 | 232.221 | 0 | 4.85 | 0 | 36.551 | 0 | 0 | 275.885
4275995 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867204-TR-7 AG PANOSU/1935214-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:36:08 | 26.08.2023 19:27:19 | 9.853 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107.09 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 107.595
4275996 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 767274-AG DIREK/4796904-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:30:07 | 22.08.2023 19:58:48 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.863 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 11.886
4275997 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103878-ULUABAT DERE ATLAMASI MÜSTERILER GRUP HAT AYIRICISI/47545855- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:41:14 | 22.08.2023 18:06:56 | 0.428 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0.039 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 1.04
4276000 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5894241-TR-1 KABAKDERE MH AG PANOSU/49404436- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:37:52 | 22.08.2023 19:05:55 | 1.467 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.397 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 10.097
4276001 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56902589-TR-28 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:14:25 | 22.08.2023 18:17:26 | 1.05 | 1 | 1384 | 1 | 4 | 7 | 215 | 0 | 0 | 0.837 | 56.533 | 1.42 | 0.171 | 8.515 | 26.645 | 0 | 0 | 94.122
4276003 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5867436-TR-14 OTOSANSIT AG PANOSU/1634997-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:47:11 | 22.08.2023 20:40:02 | 2.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 14.127 | 15.04
4276005 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5872224-TR-2 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1800071-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:50:29 | 22.08.2023 20:10:38 | 4.336 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.429 | 0 | 2.083 | 0 | 26.821 | 0 | 0 | 42.332
4276006 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5900601-TR-28 AG PANOSU/1905730-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:27:12 | 22.08.2023 19:54:22 | 2.453 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.185 | 0 | 0 | 0 | 14.249 | 0 | 0 | 40.434
4276008 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941849-TR-49 AG PANOSU/47133221-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:49:11 | 22.08.2023 18:48:47 | 0.993 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0.516 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.951
4276011 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 51926499-AGAÇHISAR GURUB HAT BASI AYRICISI /47505353- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:54:16 | 22.08.2023 19:26:12 | 1.532 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 0.227 | 0 | 0.208 | 25.125 | 0 | 29.538
4276017 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 56931753-/57183416- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:54:18 | 22.08.2023 19:26:39 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 1.465
4276023 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/54024226-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:41:14 | 22.08.2023 18:44:07 | 1.048 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 5.507 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8.002
4276025 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878195-TR-6/20 CUMHURIYET AG PANOSU/1903648-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.08.2023 14:51:08 | 22.08.2023 19:38:31 | 4.79 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.472 | 0 | 0 | 0 | 7.526 | 0 | 0 | 18.998
4276026 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56650753--/56650749- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 15:25:44 | 22.08.2023 18:51:04 | 3.422 | 6 | 12437 | 5 | 125 | 17 | 1158 | 4 | 5 | 3.791 | 3753.232 | 1.065 | 55.857 | 407.51 | 2782.994 | 207.29 | 71.138 | 7282.876
4276031 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872558-ROMAN TOKI TR AG PANOSU/1811381-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:12:43 | 22.08.2023 18:57:16 | 0.743 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 2.76
4276034 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 944345-AG DIREK/5030856-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:15:54 | 22.08.2023 22:42:50 | 4.449 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.709
4276036 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156609-KALKIM BELDELER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:27:01 | 22.08.2023 18:27:32 | 0.009 | 0 | 2036 | 6 | 85 | 7 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0.362 | 0.443 | 0.061 | 0.697 | 0 | 0 | 2.981
4276044 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47461295-AKCAY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:31:12 | 22.08.2023 18:46:00 | 0.247 | 3 | 4984 | 7 | 15 | 12 | 369 | 0 | 0 | 0.813 | 348.227 | 0.583 | 1.976 | 184.953 | 134.706 | 0 | 0 | 671.258
4276046 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530993-SDK/5417340-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:29:37 | 22.08.2023 20:24:49 | 1.92 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.516
4276050 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240600-INTEPE GIRIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:08:01 | 23.08.2023 00:10:20 | 5.039 | 9 | 671 | 21 | 33 | 13 | 114 | 1 | 0 | 37.332 | 145.444 | 81.704 | 10.897 | 283.981 | 21.3 | 15.801 | 0 | 596.459
4276055 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 939589-AG DIREK/5091741-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:36:38 | 22.08.2023 19:23:19 | 0.778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4276060 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47481008-OZEL MUSTERILER KOSELER | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:29:58 | 22.08.2023 19:15:25 | 0.758 | 0 | 346 | 1 | 49 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 1.455 | 16.806 | 0 | 5.011 | 0 | 0 | 42.621
4276062 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:04:50 | 22.08.2023 19:05:21 | 0.009 | 2 | 917 | 6 | 28 | 3 | 106 | 3 | 0 | 0.067 | 0.764 | 0.442 | 0.108 | 0.014 | 0.21 | 0.18 | 0 | 1.786
4276067 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872130-TR- BOGAZICI KABIN AG PANOSU/1809139-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:42:47 | 22.08.2023 19:49:18 | 1.108 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 7.539
4276068 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47300656-INTEPE | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:36:00 | 22.08.2023 19:08:00 | 0.533 | 11 | 2174 | 26 | 79 | 42 | 203 | 6 | 0 | 8.55 | 72.682 | 8.773 | 2.543 | 85.963 | 27.481 | 227.787 | 0 | 433.779
4276071 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:20:30 | 22.08.2023 19:21:20 | 0.014 | 8 | 1124 | 22 | 40 | 4 | 132 | 3 | 0 | 0.003 | 0.757 | 0.208 | 0.135 | 0.077 | 0.144 | 0.18 | 0 | 1.506
4276072 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:22:23 | 22.08.2023 19:23:38 | 0.021 | 6 | 538 | 4 | 21 | 9 | 49 | 4 | 0 | 0.082 | 0.616 | 0.01 | 0.031 | 0.349 | 0.067 | 0.697 | 0 | 1.851
4276073 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47276378-MURSELLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:22:26 | 22.08.2023 19:23:11 | 0.013 | 1 | 394 | 1 | 11 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0.049 | 0.265 | 0 | 0.008 | 0.026 | 0.021 | 0 | 0.019 | 0.39
4276074 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 58152916-TR- 1 ASMALIDERE AG PANO/58152939- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:21:44 | 22.08.2023 21:02:56 | 1.687 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 4.711
4276075 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22486-TR-20/47655627- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:17:49 | 22.08.2023 19:51:55 | 0.568 | 0 | 643 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 16.531 | 0 | 0.001 | 0 | 1.531 | 5.75 | 0 | 23.812
4276076 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 802894-AG DIREK/4852682-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:17:41 | 22.08.2023 20:29:55 | 1.204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
4276079 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075186-AG DIREK/5599774-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:24:22 | 23.08.2023 00:10:36 | 4.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898
4276081 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916773-TR-1 ÜSKÜFÇÜ KÖYÜ AG PANOSU/47758330-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:20:38 | 22.08.2023 20:45:53 | 1.421 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 1.806
4276082 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1118231-AG DIREK/5604658-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:26:22 | 22.08.2023 21:12:58 | 1.776 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 1.192
4276083 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 49257370-TUZAKÇI GRUP BASI AYIRICISI/47685213- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:31:16 | 22.08.2023 19:55:20 | 0.401 | 0 | 562 | 0 | 66 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 12.609 | 0 | 3.859 | 0 | 3.912 | 0 | 0 | 20.38
4276085 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 54735123-AG DIREK/57029817- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:12:33 | 22.08.2023 21:58:29 | 2.766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
4276086 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54403894-GÜLBAHÇE ENH HATBASI/47497939- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:17:41 | 22.08.2023 21:34:10 | 2.275 | 3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.702 | 6.732 | 0 | 0 | 0.048 | 0.365 | 0 | 0 | 7.847
4276088 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:32:49 | 22.08.2023 20:28:43 | 0.932 | 8 | 1124 | 22 | 40 | 4 | 132 | 3 | 0 | 0.188 | 43.283 | 11.334 | 7.358 | 4.353 | 7.794 | 9.849 | 0 | 84.16
4276091 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 918983-AG DIREK/5169856-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:40:47 | 22.08.2023 20:42:01 | 1.02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412
4276093 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:44:05 | 22.08.2023 19:44:55 | 0.014 | 6 | 731 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.096 | 0.581 | 0.058 | 0.079 | 0.134 | 0.106 | 0 | 0 | 1.054
4276095 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050463-AG DIREK/5402472-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:21:59 | 22.08.2023 20:59:48 | 1.63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556
4276096 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093399-TR-50 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:44:28 | 22.08.2023 19:51:53 | 0.124 | 0 | 3425 | 0 | 90 | 0 | 203 | 2 | 0 | 0 | 16.709 | 0 | 1.236 | 0 | 7.505 | 3.059 | 0 | 28.509
4276097 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:46:56 | 22.08.2023 19:47:26 | 0.008 | 2 | 917 | 6 | 28 | 3 | 106 | 3 | 0 | 0.067 | 0.764 | 0.442 | 0.108 | 0.014 | 0.21 | 0.18 | 0 | 1.786
4276098 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104380-MARESAL FEV. ÇAK. GRUP HAT BASI AYIRICISI/48527815- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:07:51 | 23.08.2023 15:54:00 | 19.769 | 1 | 95 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.16 | 120.763 | 0 | 0 | 32.178 | 4.732 | 0 | 0 | 158.834
4276103 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939057-TR-57 AG PANOSU/47167989- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:52:26 | 22.08.2023 21:22:50 | 1.507 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.707 | 0 | 0 | 0 | 23.885 | 0 | 0 | 64.592
4276104 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47455759-DM-3 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 18:51:05 | 22.08.2023 20:05:55 | 1.247 | 2 | 2908 | 2 | 36 | 3 | 68 | 0 | 2 | 0 | 286.693 | 0 | 1.914 | 32.999 | 64.341 | 0 | 7.652 | 393.599
4276108 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:02:51 | 22.08.2023 20:03:24 | 0.009 | 5 | 275 | 3 | 15 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.225 | 0.24 | 0.102 | 0.08 | 0.013 | 0.048 | 0 | 0 | 0.709
4276111 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17407-DM-1 ENTUR ARKASI/47285641-TOPRAKSU KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:03:40 | 22.08.2023 20:27:45 | 0.401 | 0 | 85 | 5 | 133 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.907 | 2.428 | 25.469 | 1.437 | 8.181 | 0 | 0 | 42.421
4276117 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 997570-AG DIREK/5307496-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:08:24 | 22.08.2023 22:08:31 | 2.002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
4276120 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56467981-B10/5595505-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 19:52:48 | 22.08.2023 22:31:53 | 2.651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71
4276121 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100180-KAPLANOBA ÜÇPINAR GRUP BASI AYIRICISI/47584225- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:09:45 | 23.08.2023 05:49:06 | 9.656 | 8 | 867 | 11 | 29 | 3 | 99 | 2 | 0 | 2.065 | 270.4 | 61.306 | 46.94 | 41.84 | 30.414 | 5.546 | 0 | 458.511
4276125 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:16:35 | 22.08.2023 20:17:06 | 0.009 | 0 | 309 | 8 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.328 | 0.45 | 0.221 | 0.055 | 0.094 | 0.139 | 0 | 1.287
4276129 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957303-AG DIREK/5220143-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:17:39 | 22.08.2023 22:37:06 | 2.324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4276131 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:19:36 | 22.08.2023 20:20:21 | 0.013 | 6 | 538 | 4 | 21 | 9 | 49 | 4 | 0 | 0.085 | 0.641 | 0.009 | 0.028 | 0.349 | 0.064 | 0.665 | 0 | 1.842
4276153 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47453181-KOYLER BOTANIKPARK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:33:21 | 22.08.2023 20:37:23 | 0.067 | 0 | 1388 | 7 | 6 | 8 | 99 | 2 | 0 | 0 | 5.721 | 2.173 | 0.097 | 1.43 | 2.293 | 1.155 | 0 | 12.869
4276162 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906217-TR-29 AG PANOSU/1846643-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:34:12 | 22.08.2023 21:44:08 | 1.165 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.958 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 10.303
4276164 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 21980-KOK-ILGARDERE/47250556-ILGARDERE-PAZARLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:37:13 | 22.08.2023 20:37:39 | 0.007 | 5 | 172 | 3 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.012 | 0.106 | 0.003 | 0.003 | 0.362 | 0.011 | 0 | 0 | 0.496
4276166 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47276378-MURSELLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:05:15 | 22.08.2023 22:19:33 | 2.238 | 1 | 394 | 1 | 11 | 3 | 31 | 0 | 1 | 7.418 | 38.471 | 0 | 0.911 | 3.713 | 2.583 | 0 | 2.631 | 55.727
4276179 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036631-AG DIREK/5432020-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:45:08 | 22.08.2023 21:26:12 | 0.684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
4276239 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 692403-AG DIREK/4667418-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:59:06 | 22.08.2023 22:27:49 | 1.479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4276240 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093398-AG DIREK/5655826-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:57:27 | 22.08.2023 22:22:23 | 1.415 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
4276256 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1008214-AG DIREK/5286004-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:05:13 | 22.08.2023 22:32:09 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123
4276262 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16402-DM-1/42 EREN KUS SITESI ONU/47543928-SSK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:07:10 | 22.08.2023 22:20:57 | 1.23 | 0 | 5111 | 0 | 2 | 3 | 116 | 0 | 1 | 0 | 508.983 | 0 | 0 | 20.464 | 53.214 | 0 | 0.581 | 583.242
4276284 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889114-TR-8 GURSU AG PANOSU/1939305- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:18:33 | 22.08.2023 22:45:18 | 1.446 | 0 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 160.326 | 0 | 0 | 0 | 41.861 | 0 | 0 | 202.187
4276285 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879059-DM-2/11 ORHANGAZI AG PANOSU/1815286-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:03:18 | 22.08.2023 22:39:34 | 1.604 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 26.772
4276290 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836119-AG DIREK/4930910-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 20:52:27 | 22.08.2023 22:55:55 | 2.058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
4276303 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:35:07 | 22.08.2023 21:35:57 | 0.014 | 6 | 731 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.1 | 0.603 | 0.051 | 0.07 | 0.129 | 0.093 | 0 | 0 | 1.045
4276318 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 3526261-SDK/3305405-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:41:14 | 22.08.2023 22:53:58 | 1.212 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0.851
4276327 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 886738-AG DIREK/5645667-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:56:54 | 23.08.2023 00:48:06 | 2.853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615
4276344 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910123-TR-25 AG PANOSU/47762576-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 21:20:48 | 22.08.2023 22:40:52 | 1.334 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.595 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 5.157
4276351 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1109383-AG DIREK/5714908-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 22:03:24 | 22.08.2023 23:04:14 | 1.014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4276391 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 801731-AG DIREK/4856495-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 22:45:10 | 22.08.2023 23:55:54 | 1.179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
4276392 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928256-AG DIREK/5082920-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 22:39:05 | 22.08.2023 23:40:11 | 1.018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4276394 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16692-TR-4/48811715-TR-7 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 22:50:15 | 22.08.2023 23:17:04 | 0.447 | 5 | 3788 | 18 | 58 | 16 | 159 | 2 | 0 | 0.475 | 67.884 | 17.716 | 2.111 | 2.051 | 4.516 | 0.065 | 0 | 94.818
4276399 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 23:04:29 | 22.08.2023 23:05:06 | 0.01 | 5 | 275 | 3 | 15 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.213 | 0.214 | 0.11 | 0.047 | 0.008 | 0.012 | 0 | 0 | 0.604
4276405 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 951180-AG DIREK/5209327-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 23:00:29 | 23.08.2023 01:52:05 | 2.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4276414 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56506679-Geyikkiri Köyü Hat Basi Ayiricisi/54821130- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 23:12:51 | 23.08.2023 00:28:53 | 1.267 | 0 | 65 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 1.091 | 0.169 | 0.138 | 0 | 0 | 4.154
4276415 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 23:32:56 | 22.08.2023 23:34:39 | 0.029 | 3 | 1309 | 6 | 13 | 2 | 342 | 2 | 0 | 0.025 | 1.74 | 0.079 | 0.054 | 0.11 | 0.809 | 1.739 | 0 | 4.556
4276418 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 23:39:49 | 22.08.2023 23:40:19 | 0.008 | 9 | 2566 | 19 | 134 | 9 | 347 | 3 | 0 | 0.301 | 2.195 | 0.846 | 0.426 | 0.041 | 0.415 | 1.805 | 0 | 6.029
4276419 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 23:40:00 | 22.08.2023 23:40:59 | 0.016 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.982
4276435 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892133-TR-1 KAYACIK AG PANOSU/1822253-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 23:25:48 | 23.08.2023 00:59:08 | 1.556 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 3.554
4276451 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 00:32:36 | 23.08.2023 00:38:17 | 0.095 | 3 | 1309 | 6 | 13 | 2 | 342 | 2 | 0 | 0.067 | 4.7 | 0.227 | 0.156 | 0.308 | 2.225 | 4.956 | 0 | 12.638
4276453 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 00:30:57 | 23.08.2023 00:36:31 | 0.093 | 0 | 309 | 8 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.224 | 0.452 | 0.252 | 0.018 | 0.031 | 1.279 | 0 | 2.256
4276454 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 00:36:13 | 23.08.2023 00:36:43 | 0.008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.936
4276457 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8991-TR- HAMAMLIKIZIK KOK/47263485-CALDIRAN KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 00:39:50 | 23.08.2023 00:42:07 | 0.038 | 0 | 3149 | 0 | 1 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 8.811 | 0 | 0.005 | 0.039 | 0.699 | 0 | 0 | 9.554
4276469 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 01:03:46 | 23.08.2023 01:04:37 | 0.014 | 6 | 731 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.056 | 0.457 | 0.063 | 0.027 | 0.088 | 0.04 | 0 | 0 | 0.732
4276478 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 01:38:49 | 23.08.2023 01:39:13 | 0.007 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.889
4276480 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089910-AG DIREK/5609631-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 01:47:28 | 23.08.2023 03:45:40 | 1.97 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342
4276482 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 02:00:25 | 23.08.2023 02:01:10 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.018 | 0.105 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.127
4276483 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264797-ARMUTLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 02:00:23 | 23.08.2023 02:03:00 | 0.044 | 0 | 977 | 21 | 25 | 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1.314 | 0.501 | 0.471 | 0.015 | 0.242 | 0.054 | 0 | 2.597
4276485 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107959-BUGDAYLI GRUP BASI AYIRICISI/47604664- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 01:14:28 | 23.08.2023 03:10:25 | 1.933 | 1 | 326 | 5 | 12 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0.68 | 22.41 | 7.357 | 10.341 | 4.931 | 6.49 | 0 | 0 | 52.209
4276490 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98085-BALIKESIR YOLU BP ÖNÜ 3/0/47509726- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 02:35:02 | 23.08.2023 05:56:36 | 3.359 | 0 | 109 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.991 | 0 | 0.288 | 12.737 | 6.959 | 0 | 0 | 31.975
4276492 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281620-SEHIR F1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 03:02:38 | 23.08.2023 03:11:39 | 0.15 | 2 | 1526 | 4 | 23 | 2 | 389 | 2 | 3 | 1.596 | 7.79 | 2.728 | 0.241 | 0.609 | 3.628 | 2.93 | 0.062 | 19.586
4276494 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 54620394-Avdancik Hat Basi/53835090- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 03:13:27 | 23.08.2023 04:33:37 | 1.336 | 0 | 177 | 0 | 3 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 11.07 | 0 | 0.251 | 0.02 | 1.101 | 2.302 | 0 | 14.744
4276496 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256872-TAHTAKÖPRÜ ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 03:18:11 | 23.08.2023 03:18:56 | 0.013 | 0 | 545 | 0 | 2 | 1 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0.001 | 0.066 | 0 | 0 | 0.305
4276497 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 916965-AG DIREK/5147354-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 03:35:09 | 23.08.2023 04:31:02 | 0.931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4276499 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47451014-AVCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 04:09:48 | 23.08.2023 04:10:31 | 0.012 | 0 | 745 | 0 | 25 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.039 | 0.002 | 0.059 | 0.006 | 0 | 0.535
4276500 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16700-TR-4/47663120-BAGLAR GR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 03:34:46 | 23.08.2023 04:27:00 | 0.87 | 2 | 958 | 3 | 11 | 1 | 55 | 0 | 1 | 9.273 | 27.039 | 11.085 | 1.022 | 3.485 | 2.385 | 0 | 0.023 | 54.311
4276501 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993215-CIHADEYI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 04:15:10 | 23.08.2023 04:15:30 | 0.006 | 2 | 792 | 5 | 27 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.021 | 0.36 | 0.131 | 0.02 | 0.002 | 0.059 | 0 | 0 | 0.593
4276502 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 04:15:10 | 23.08.2023 04:15:41 | 0.009 | 5 | 275 | 3 | 15 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.133 | 0.134 | 0.1 | 0.042 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 | 0.426
4276503 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 04:15:17 | 23.08.2023 04:16:14 | 0.016 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.887
4276504 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 04:18:59 | 23.08.2023 04:19:49 | 0.014 | 6 | 731 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.044 | 0.361 | 0.063 | 0.027 | 0.083 | 0.037 | 0 | 0 | 0.616
4276506 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47451014-AVCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 04:23:03 | 23.08.2023 04:23:58 | 0.015 | 0 | 745 | 0 | 25 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.039 | 0.002 | 0.059 | 0.006 | 0 | 0.535
4276507 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 04:41:34 | 23.08.2023 04:45:55 | 0.073 | 6 | 731 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.182 | 1.492 | 0.245 | 0.106 | 0.324 | 0.147 | 0 | 0 | 2.495
4276508 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 05:22:02 | 23.08.2023 05:22:52 | 0.014 | 6 | 731 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.044 | 0.361 | 0.06 | 0.026 | 0.083 | 0.037 | 0 | 0 | 0.611
4276509 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 05:22:02 | 23.08.2023 05:22:47 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.016 | 0.092 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.113
4276510 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 05:22:18 | 23.08.2023 05:24:49 | 0.042 | 1 | 532 | 20 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.011 | 0.31 | 2.373 | 0 | 0.271 | 0.087 | 0 | 0 | 3.052
4276511 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 05:22:20 | 23.08.2023 05:22:51 | 0.009 | 5 | 275 | 3 | 15 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.133 | 0.134 | 0.094 | 0.04 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 | 0.418
4276512 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993215-CIHADEYI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 05:22:22 | 23.08.2023 05:22:42 | 0.006 | 2 | 792 | 5 | 27 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.021 | 0.36 | 0.124 | 0.019 | 0.002 | 0.059 | 0 | 0 | 0.585
4276513 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264797-ARMUTLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 05:24:49 | 23.08.2023 05:26:00 | 0.02 | 0 | 977 | 21 | 25 | 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1.545 | 0.664 | 0.625 | 0.02 | 0.307 | 0.072 | 0 | 3.234
4276514 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 05:22:34 | 23.08.2023 05:23:44 | 0.019 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.842
4276515 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093510-TR-30 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 05:48:03 | 23.08.2023 05:49:58 | 0.032 | 0 | 7959 | 0 | 5 | 2 | 737 | 0 | 0 | 0 | 3.948 | 0 | 0.001 | 0.578 | 1.847 | 0 | 0 | 6.374
4276518 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260886-CELEBILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:10:17 | 23.08.2023 06:11:17 | 0.017 | 2 | 2483 | 20 | 234 | 10 | 230 | 1 | 0 | 0.165 | 1.602 | 0.736 | 0.218 | 0.672 | 0.195 | 0.019 | 0 | 3.607
4276520 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 91653-Gümüshaneler Hat Basi Ayiricisi/47515159- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:02:36 | 23.08.2023 07:04:31 | 1.032 | 0 | 186 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.853 | 0 | 0.022 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 20.321
4276521 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5896017-TR-1 HASANBEY AG PANOSU/1842124-4 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:11:48 | 23.08.2023 12:20:00 | 6.136 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.356 | 0 | 0.412 | 0 | 10.193 | 0 | 0 | 79.961
4276523 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47467137-ARMUTLU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 05:46:43 | 23.08.2023 07:59:00 | 2.205 | 0 | 977 | 21 | 25 | 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 95.76 | 46.163 | 28.193 | 1.237 | 17.779 | 46.247 | 0 | 235.38
4276527 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91018-Burhaniye Hat Basi/47479430- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 05:48:52 | 23.08.2023 10:51:55 | 5.051 | 3 | 162 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.12 | 60.206 | 4.122 | 0.015 | 8.458 | 1.903 | 0 | 0 | 88.824
4276529 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:32:37 | 23.08.2023 06:33:04 | 0.008 | 8 | 1124 | 22 | 40 | 4 | 132 | 3 | 0 | 0.007 | 0.808 | 0.299 | 0.16 | 0.097 | 0.155 | 0.766 | 0 | 2.292
4276531 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:36:41 | 23.08.2023 06:39:26 | 0.046 | 1 | 532 | 20 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.032 | 0.957 | 5.675 | 0 | 0.717 | 0.274 | 0 | 0 | 7.656
4276532 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245487-BOZLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:36:41 | 23.08.2023 06:37:10 | 0.008 | 1 | 323 | 5 | 22 | 2 | 56 | 0 | 1 | 0.013 | 0.278 | 0.221 | 0.164 | 0.014 | 0.063 | 0 | 0 | 0.754
4276533 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243536-KALFAT TR1-TR3 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:36:42 | 23.08.2023 06:37:13 | 0.009 | 0 | 156 | 0 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.031 | 0 | 0.03 | 0.157 | 0 | 0.403
4276534 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993215-CIHADEYI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:36:46 | 23.08.2023 06:37:06 | 0.006 | 2 | 792 | 5 | 27 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.042 | 0.664 | 0.266 | 0.063 | 0.007 | 0.137 | 0 | 0 | 1.179
4276535 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:36:51 | 23.08.2023 06:37:18 | 0.008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 1.231
4276536 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:36:40 | 23.08.2023 07:31:41 | 0.917 | 2 | 917 | 6 | 28 | 3 | 106 | 3 | 0 | 7.248 | 42.975 | 73.952 | 7.839 | 1.511 | 15.409 | 72.137 | 0 | 221.069
4276539 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:42:14 | 23.08.2023 06:42:44 | 0.008 | 2 | 322 | 52 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.074 | 0.261 | 2.654 | 0 | 0.058 | 0.108 | 0 | 0 | 3.156
4276541 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059818-AG DIREK/55368783-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:18:53 | 23.08.2023 07:25:51 | 1.116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292
4276542 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:02:20 | 23.08.2023 07:11:48 | 0.158 | 1 | 532 | 20 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.105 | 3.177 | 17.922 | 0 | 2.382 | 1.063 | 0 | 0 | 24.648
4276543 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:02:30 | 23.08.2023 07:02:55 | 0.007 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 1.296
4276545 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260876-DUVER TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:11:06 | 23.08.2023 07:12:06 | 0.017 | 2 | 3034 | 3 | 117 | 8 | 173 | 4 | 0 | 0.029 | 1.123 | 0.248 | 0.037 | 1.103 | 0.138 | 19.097 | 0 | 21.776
4276548 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260876-DUVER TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:18:13 | 23.08.2023 07:19:13 | 0.017 | 2 | 3034 | 3 | 117 | 8 | 173 | 4 | 0 | 0.029 | 1.123 | 0.248 | 0.037 | 1.103 | 0.138 | 19.097 | 0 | 21.776
4276549 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1781-GÖLIPLIK DM/47242438-BOS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:20:48 | 23.08.2023 07:23:14 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 1.698 | 0 | 1.755
4276550 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453435-GOLLUCE TR-2-TR-3 KARACAKAYA IZNIK TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:20:51 | 23.08.2023 07:23:43 | 0.048 | 3 | 373 | 2 | 41 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0.023 | 1.372 | 0.281 | 1.119 | 0.11 | 0.347 | 0.072 | 0.004 | 3.329
4276551 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47455018-DENIZGORUNDU | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.08.2023 00:10:22 | 23.08.2023 08:09:39 | 7.988 | 4 | 297 | 7 | 5 | 4 | 44 | 1 | 0 | 1.86 | 17.129 | 6.864 | 1.149 | 29.594 | 2.991 | 39.185 | 0 | 98.772
4276552 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096647-INTALANT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:08:52 | 23.08.2023 09:21:45 | 2.215 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.321 | 0 | 4.32 | 4.92 | 0.197 | 0.507 | 24.025 | 0 | 34.29
4276557 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90973-BOGAZOVA ENH HATBASI/47484041- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:33:42 | 23.08.2023 10:38:43 | 3.084 | 0 | 294 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.921 | 0 | 0 | 0 | 7.995 | 0 | 0 | 53.917
4276559 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109017-Kumkent Ayiricisi/47633432- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:11:49 | 23.08.2023 10:29:52 | 3.301 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.035 | 0 | 0 | 0 | 5.391 | 0 | 0 | 16.426
4276561 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 54541494-AG DIREK/54810498-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:29:11 | 23.08.2023 10:04:43 | 2.592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
4276564 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:02:03 | 23.08.2023 08:04:01 | 0.033 | 58 | 2075 | 28 | 151 | 41 | 349 | 1 | 0 | 1.218 | 2.764 | 0.248 | 0.517 | 2.114 | 3.261 | 0.004 | 0 | 10.126
4276565 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889116-TR-1/2 GURSU AG PANOSU/1939397- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:52:45 | 23.08.2023 09:13:00 | 1.338 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 121.081 | 0 | 0 | 0 | 38.248 | 0 | 0.48 | 159.809
4276566 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 100147-TOPAGAÇ HAT BASI AYIRICISI/47681537- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 04:49:57 | 23.08.2023 08:45:48 | 3.931 | 0 | 717 | 0 | 5 | 0 | 81 | 1 | 1 | 0 | 131.346 | 0 | 1.306 | 0 | 54.027 | 3.351 | 2.789 | 192.82
4276567 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 1314674-AG DIREK/4829275-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 06:42:38 | 23.08.2023 12:17:55 | 5.588 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
4276569 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:08:53 | 23.08.2023 08:09:01 | 0.002 | 3 | 1033 | 8 | 24 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.04 | 0.971 | 0.404 | 0.147 | 0.02 | 0.262 | 0 | 0 | 1.844
4276571 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57950062-KESTEL TM/57744540-inegöl | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 08:30:58 | 25.08.2023 12:33:00 | 4.034 | 16 | 1353 | 7 | 22 | 15 | 235 | 5 | 6 | 21.613 | 480.694 | 14.815 | 9.327 | 994.71 | 404.142 | 844.321 | 73.519 | 2843.141
4276572 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92621-Beyköy Ayiricisi/47598169- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:38:39 | 23.08.2023 09:30:37 | 1.866 | 0 | 240 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 21.773 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 63.15
4276574 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:17:23 | 23.08.2023 08:19:09 | 0.029 | 2 | 1943 | 19 | 91 | 8 | 282 | 1 | 1 | 0.08 | 1.811 | 0.872 | 0.414 | 0.442 | 0.978 | 1.04 | 0.004 | 5.642
4276575 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:17:42 | 23.08.2023 08:18:05 | 0.006 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 1.436
4276577 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97627-TASKÖPRÜ TR 1 VE UTKU PETROL AYIRICISI/47525548- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:18:01 | 23.08.2023 08:49:22 | 0.522 | 0 | 63 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 5.215 | 5.385 | 2.906 | 0 | 0 | 15.36
4276579 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5916085-TR-4 KARABIGA AG PANOSU/47748006-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:15:23 | 23.08.2023 09:33:33 | 2.303 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801
4276580 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109587-Akköprü Köyü Hat Basi Ayiricisi/49470277- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:39:46 | 23.08.2023 09:59:04 | 2.322 | 0 | 36 | 0 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.699 | 0 | 24.918 | 1.568 | 1.98 | 0 | 0 | 34.164
4276582 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260876-DUVER TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:26:50 | 23.08.2023 08:27:50 | 0.017 | 2 | 3034 | 3 | 117 | 8 | 173 | 4 | 0 | 0.035 | 1.333 | 0.273 | 0.041 | 1.471 | 0.227 | 29.1 | 0 | 32.481
4276586 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 56546402-/5409638-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:20:25 | 23.08.2023 09:48:42 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.976 | 0 | 0 | 7.976
4276587 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089910-AG DIREK/5609632-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:04:34 | 23.08.2023 11:05:42 | 3.019 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315
4276590 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57482150-/54376262-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:07:19 | 23.08.2023 09:39:24 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.253 | 0 | 0 | 3.253
4276593 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 54221349-TR-45/47465764-TR-49 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:40:53 | 23.08.2023 09:14:12 | 0.555 | 0 | 489 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 17.745 | 0 | 0 | 0 | 20.423 | 3.489 | 0.278 | 41.936
4276594 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99199-SOGUCAK,KARANLIKDERE,ÇAKALLAR,SARI MUSTAFALAR,DOGANÇAY MERMER ECE MERMER ,ÇAKALLAR IÇE SUYU ORTAK HAT BASI/58170722- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:45:14 | 23.08.2023 10:47:56 | 2.045 | 0 | 180 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15.208 | 0 | 0.432 | 0 | 11.377 | 193.676 | 0 | 220.693
4276596 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097076-AG DIREK/5663783-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:07:34 | 23.08.2023 17:58:11 | 9.843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35
4276598 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16429-KOK-ALPAGUT/47243087-ALPAGUT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:59:54 | 23.08.2023 09:00:24 | 0.008 | 0 | 194 | 0 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.008 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.189
4276600 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57005959-ALIBEYKÖY DM/56785265- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:04:37 | 23.08.2023 11:31:11 | 2.443 | 0 | 279 | 0 | 13 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 60.896 | 0 | 60.941 | 0 | 15.007 | 7.713 | 0 | 144.557
4276604 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93518-Durmaz Alabalik Hat Basi Ayiricisi/47476992- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:02:13 | 23.08.2023 10:15:12 | 1.216 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.833 | 0 | 5.552 | 0.719 | 19.152 | 0.955 | 0 | 0 | 32.21
4276606 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1258052-AG DIREK/5635814-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:19:17 | 23.08.2023 11:59:31 | 2.671 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | 7.788
4276613 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027037-AG DIREK/5418253-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:24:20 | 23.08.2023 11:30:29 | 2.102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
4276614 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032766-AG DIREK/5455119-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:39:28 | 23.08.2023 11:02:07 | 1.377 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
4276615 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552848-SDK/5739150-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:41:47 | 23.08.2023 11:32:54 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297
4276616 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099507-AG DIREK/5681348-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:39:57 | 23.08.2023 18:57:07 | 9.286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601
4276618 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103999-Hasanboguldu Ayiricisi/48527850- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:46:39 | 23.08.2023 13:13:39 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.834 | 0 | 0 | 0 | 18.834
4276619 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532296-SDK/5385650-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:31:12 | 23.08.2023 11:11:54 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.362 | 0 | 0 | 9.362
4276620 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033407-AG DIREK/5344565-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:47:21 | 23.08.2023 12:52:56 | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327
4276621 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076627-AG DIREK/5598212-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:51:29 | 23.08.2023 12:06:38 | 2.253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 5.485
4276622 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454572-INEGÖL KÖYLER FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:55:07 | 23.08.2023 09:55:52 | 0.013 | 3 | 1745 | 37 | 24 | 7 | 197 | 1 | 1 | 0.008 | 2.313 | 2.977 | 0.071 | 0.298 | 0.814 | 0.006 | 0 | 6.487
4276624 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16657-TR-25/47251037-DURABEYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:56:52 | 23.08.2023 09:57:46 | 0.015 | 2 | 997 | 3 | 18 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.139 | 0.597 | 0.052 | 0.114 | 0.099 | 0.142 | 0 | 0 | 1.144
4276627 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK | 3507697-SDK/4916720-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:56:03 | 23.08.2023 10:52:00 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.297 | 0 | 0 | 3.297
4276628 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 57162938-/57162943- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 10:37:35 | 26.08.2023 16:12:40 | 5.585 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 313.244 | 0 | 0 | 0 | 316.649 | 0 | 14.91 | 644.803
4276631 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881117-TR- PINAR SITESI AG PANOSU/1827081-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:00:02 | 23.08.2023 16:00:59 | 6.016 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.744 | 0 | 1.491 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 75.883
4276635 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5883078-TR-32 AG PANOSU/1825262-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:11:39 | 23.08.2023 11:11:59 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 2.403 | 0 | 0 | 2.477
4276637 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931001-AG DIREK/5105770-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:11:54 | 23.08.2023 12:33:06 | 2.353 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.962
4276638 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539443-SDK/5546302-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:13:16 | 23.08.2023 13:34:47 | 3.358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493
4276644 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5878735-DM-2/02 KARAELMAS AG PANOSU/1859862-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:39:04 | 23.08.2023 18:06:23 | 6.455 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.292
4276646 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073655-AG DIREK/5558485-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:15:58 | 23.08.2023 18:20:07 | 8.069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.034
4276648 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 54079249-TR-1 KURTUL AG PANOSU/54079232- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:18:39 | 23.08.2023 12:15:00 | 1.939 | 0 | 233 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.561 | 0 | 0.07 | 0 | 13.308 | 0 | 0 | 53.939
4276653 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47447489-HARMANCIK ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.08.2023 06:01:00 | 18.08.2023 06:28:00 | 0.45 | 11 | 6150 | 4 | 184 | 18 | 663 | 4 | 8 | 3.969 | 68.421 | 0.083 | 0.503 | 5.2 | 30.987 | 119.266 | 1.47 | 229.898
4276665 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6979-KOK DEMIRCI/47449957-DEMIRCI GRUBU ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:08:29 | 23.08.2023 11:14:30 | 2.1 | 0 | 643 | 2 | 190 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 79.552 | 1.148 | 18.454 | 30.547 | 16.107 | 0 | 0 | 145.809
4276667 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1056806-AG DIREK/5485983-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 07:40:31 | 23.08.2023 11:59:48 | 4.321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.294
4276674 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911619-TR-2 ETILI KOYU AG PANOSU/47768329-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 09:55:25 | 23.08.2023 12:12:21 | 2.282 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 8.992 | 0 | 0 | 27.322
4276676 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 56407595-b3/56801682- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:47:55 | 23.08.2023 12:40:11 | 1.871 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 0 | 3.984 | 0 | 0 | 9.232
4276678 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55806943-TR-36A/55807026-TRAFO KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 14:00:00 | 25.08.2023 16:09:00 | 2.15 | 0 | 1346 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7.261 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 8.13
4276680 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57944070-KASIKÇI-GÖKTEPEHABIPLER GRUP HATBASI/47590529- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:51:22 | 23.08.2023 12:00:54 | 1.159 | 1 | 109 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1.418 | 7.611 | 0 | 0.055 | 7.584 | 0.124 | 0 | 0 | 16.791
4276681 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5874053-TR-556 AG PANOSU/1857361-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:06:41 | 23.08.2023 13:23:41 | 2.283 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 13.154 | 0 | 0 | 0 | 125.111 | 0 | 62.264 | 200.528
4276683 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98148-DALLICA AYIRICISI/47516497- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 14:21:44 | 25.08.2023 15:46:54 | 1.419 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.245 | 0 | 1.285 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 17.931
4276684 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048463-AG DIREK/5403623-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:59:33 | 23.08.2023 17:21:59 | 6.374 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829
4276686 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 97134-AGACIK YOLU ÜZERI AHMET ÇIÇEKÇI ÖZELLER HAT BASI /47574403- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:33:43 | 23.08.2023 12:21:05 | 1.789 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 7.714
4276688 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110132-Kavak Sabit Öztürk Sek./48524223- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:08:18 | 23.08.2023 12:14:11 | 1.098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795
4276689 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548299-SDK/5655958-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:08:17 | 23.08.2023 15:45:15 | 4.616 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.789
4276690 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5879805-TR-25 HALK EGITIM AG PANOSU/1815322-9 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:58:08 | 23.08.2023 14:56:28 | 3.972 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13.351 | 0 | 0 | 0 | 103.091 | 0 | 0 | 116.442
4276697 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274589-GUVEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:47:57 | 23.08.2023 11:47:47 | 0.997 | 0 | 589 | 0 | 7 | 5 | 38 | 10 | 0 | 0 | 5.458 | 0 | 0.051 | 3.192 | 1.667 | 92.1 | 0 | 102.467
4276700 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94385-KARABAHÇE AYIRICISI/47575557- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:39:01 | 23.08.2023 13:36:09 | 1.952 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345
4276705 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023941-AG DIREK/5358468-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:35:56 | 23.08.2023 12:59:27 | 1.392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
4276707 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5924063-TR-1 SOFULAR KOYU AG PANOSU/47776862-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:05:02 | 23.08.2023 13:16:21 | 2.188 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.147 | 0 | 2.158 | 0 | 4.394 | 0 | 0 | 21.699
4276713 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47249158-KURTUL ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:59:19 | 23.08.2023 12:01:54 | 0.043 | 2 | 418 | 3 | 7 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0.006 | 1.28 | 0.036 | 0.054 | 0.385 | 0.441 | 0 | 0 | 2.202
4276714 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57779099-SENKAL SK TR/57525903- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:10:53 | 27.08.2023 14:18:10 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.424 | 0 | 50.621 | 0 | 194.045
4276715 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432845-ÖZTÜRE PALET ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 12:17:01 | 27.08.2023 12:55:54 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.264 | 0 | 40.99 | 0 | 121.254
4276719 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/48523507-BURSA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:04:34 | 23.08.2023 12:12:49 | 0.138 | 5 | 593 | 31 | 9 | 21 | 65 | 3 | 0 | 1.142 | 7.406 | 5.243 | 0.221 | 36.886 | 1.977 | 13.509 | 0 | 66.385
4276721 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:06:39 | 23.08.2023 12:07:29 | 0.014 | 8 | 1124 | 22 | 40 | 4 | 132 | 3 | 0 | 0.012 | 1.348 | 0.393 | 0.211 | 0.165 | 0.404 | 1.235 | 0 | 3.768
4276722 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886098-TR-1 DERECIFTLIK MH AG PANOSU/1833033-1 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.08.2023 14:09:00 | 25.08.2023 18:12:56 | 4.066 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.311 | 0 | 1.191 | 0 | 8.779 | 0 | 0 | 33.282
4276725 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5913429-TR-1/43 AG PANOSU/47773673-D KOLU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:40:47 | 23.08.2023 13:17:44 | 1.616 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.474 | 0 | 0 | 0 | 8.869 | 0 | 0 | 36.343
4276730 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549258-SDK/5706165-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:09:27 | 23.08.2023 14:59:48 | 2.839 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418
4276732 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47459209-GEMLIK CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:11:53 | 23.08.2023 14:29:20 | 2.291 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.924 | 0 | 489.098 | 0 | 27.859 | 0 | 546.881
4276734 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5872224-TR-2 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1800070-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:14:14 | 23.08.2023 17:18:50 | 5.077 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.081 | 0 | 3.289 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 36.85
4276740 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92520-Hacilar Ayiricisi/47565040- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:28:23 | 23.08.2023 14:29:49 | 2.024 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 1.676 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 7.896
4276747 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280646-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:41:13 | 23.08.2023 13:08:55 | 0.462 | 1 | 381 | 6 | 15 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0.058 | 13.78 | 4.777 | 2.469 | 1.081 | 10.296 | 233.196 | 0 | 265.658
4276752 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47467137-ARMUTLU | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:32:58 | 23.08.2023 13:24:00 | 0.85 | 0 | 977 | 21 | 25 | 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 61.687 | 23.447 | 13.908 | 0.802 | 15.382 | 30.613 | 0 | 145.84
4276753 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Dagitim Transformatörü | 5898461-TR-15 AG PANOSU/1838489-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:46:13 | 23.08.2023 14:34:50 | 1.81 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.216 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 22.041
4276772 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 894015-AG DIREK/4981488-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 11:36:09 | 23.08.2023 14:00:00 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.217
4276782 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941589-TR-1/26 AG PANOSU/47131859-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:25:46 | 23.08.2023 14:01:11 | 0.59 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.464 | 0 | 0 | 0 | 21.189 | 0 | 0 | 37.654
4276784 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875679-TR- KARADERE MH AG PANOSU/1818446-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:30:19 | 23.08.2023 14:55:37 | 1.421 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841
4276785 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 3509180-SDK/4968326-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:08:43 | 23.08.2023 14:02:54 | 1.903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4276789 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 58225330-PANO/58225340- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:09:07 | 26.08.2023 14:31:52 | 5.379 | 0 | 114 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 91.838 | 0 | 11.63 | 0 | 11.896 | 0 | 0 | 115.364
4276790 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529103-SDK/5383355-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:36:43 | 23.08.2023 17:20:02 | 3.722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 5.059
4276793 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 11375-YENISEHIR TRAFO MERKEZI/55161695-AVCI KÖK ÇIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 13:24:41 | 22.08.2023 13:33:00 | 0.139 | 11 | 2360 | 137 | 125 | 30 | 294 | 3 | 1 | 20.288 | 55.418 | 105.025 | 13.907 | 36.474 | 20.138 | 301.783 | 0 | 553.034
4276799 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068188-AG DIREK/5529974-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:58:44 | 23.08.2023 15:15:29 | 1.279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
4276800 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 48100007-Doga Bölge Ayiricisi/47609232- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:01:01 | 23.08.2023 14:33:35 | 0.543 | 1 | 221 | 9 | 2 | 2 | 29 | 1 | 1 | 0.013 | 15.584 | 39.592 | 0.114 | 2.245 | 5.22 | 0 | 0 | 62.768
4276801 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18825-ÇANAKKALE SAVASLARI G.T.A.B./47462528-KOYLER-2 CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:45:23 | 23.08.2023 14:43:09 | 0.963 | 9 | 758 | 12 | 17 | 24 | 152 | 2 | 1 | 6.524 | 64.41 | 12.933 | 2.603 | 460.871 | 42.484 | 1.347 | 0.881 | 592.053
4276809 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 865039-AG DIREK/4974340-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:17:52 | 23.08.2023 15:04:21 | 1.775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286
4276810 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5880215-TR-6/5A FETHIYE AG PANOSU/1796987-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:08:30 | 23.08.2023 16:04:46 | 1.938 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 129.044 | 0 | 0 | 131.971
4276816 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942161-TR-2 FISTIKLI KOYU AG PANOSU/47129654-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:17:06 | 23.08.2023 14:55:49 | 0.645 | 0 | 143 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.456 | 0 | 0.339 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 9.54
4276820 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075188-AG DIREK/5602015-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 13:27:25 | 23.08.2023 17:00:09 | 3.545 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671
4276821 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 54796094-TR-3 BABAKOY MH AG PANOSU/54796102- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:31:59 | 23.08.2023 16:13:56 | 1.699 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.103 | 0 | 37.786 | 0 | 8.972 | 0 | 0 | 56.861
4276823 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:32:37 | 23.08.2023 14:37:16 | 0.078 | 1 | 174 | 21 | 85 | 10 | 44 | 2 | 0 | 1.797 | 1.308 | 15.508 | 7.177 | 6.268 | 3.453 | 9.165 | 0 | 44.676
4276826 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1104905-AG DIREK/5702163-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:35:20 | 23.08.2023 17:21:57 | 2.777 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
4276830 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3520554-SDK/5158850-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:29:40 | 23.08.2023 17:49:14 | 3.326 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958
4276839 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432090-CAGLAYAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:48:17 | 23.08.2023 15:33:48 | 0.759 | 0 | 501 | 5 | 8 | 4 | 106 | 0 | 1 | 0 | 57.751 | 27.13 | 7.434 | 51.713 | 43.696 | 0 | 0 | 187.725
4276842 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3546572-SDK/3457268-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:26:54 | 23.08.2023 17:50:47 | 3.398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 116.097 | 0 | 0 | 116.223
4276844 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 3528670-SDK/3326137-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:56:24 | 23.08.2023 17:07:37 | 2.187 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.756 | 0 | 0 | 0 | 17.552 | 0 | 0 | 49.308
4276845 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:02:15 | 23.08.2023 15:05:55 | 0.061 | 1 | 174 | 21 | 85 | 10 | 44 | 2 | 0 | 1.093 | 0.795 | 9.33 | 4.318 | 3.694 | 1.981 | 5.222 | 0 | 26.434
4276846 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2869-DM-1/19/47450536-STARWOOD ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 10:25:38 | 27.08.2023 13:49:43 | 3.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.184 | 0 | 762.505 | 0 | 1217.689
4276848 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22064-TR-21 ALTINOVA/47100495-TR-4 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 10:02:54 | 28.08.2023 10:42:45 | 0.664 | 0 | 92 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6.913 | 0 | 0.03 | 0.32 | 1.135 | 206.548 | 0 | 214.946
4276851 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032767-AG DIREK/5454230-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:07:36 | 23.08.2023 17:57:27 | 2.831 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785
4276852 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22265-TR-29 HAVUZDERE/47100427-TR-26 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:10:15 | 23.08.2023 15:34:37 | 0.406 | 0 | 287 | 1 | 33 | 9 | 109 | 3 | 0 | 0 | 16.677 | 16.081 | 3.899 | 46.536 | 47.945 | 16.636 | 0 | 147.775
4276853 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 974653-AG DIREK/5345512-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:13:31 | 23.08.2023 19:20:53 | 4.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.926 | 0 | 0 | 19.926
4276855 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5872268-DM-11 AG PANOSU/1925264-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:13:22 | 26.08.2023 15:48:20 | 6.583 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 104.224 | 0 | 0 | 0 | 16.939 | 0 | 1.65 | 122.813
4276857 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048819-AG DIREK/5394540-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:32:29 | 23.08.2023 22:17:53 | 6.756 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.952
4276858 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240607-ASAGI OKCULAR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:31:21 | 23.08.2023 20:56:46 | 5.424 | 0 | 207 | 1 | 7 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.269 | 11.101 | 1.123 | 38.582 | 8.806 | 0 | 0 | 110.88
4276860 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47100619-ALTINOVA RING 2 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:33:36 | 23.08.2023 15:45:04 | 0.191 | 0 | 1306 | 1 | 235 | 13 | 435 | 8 | 2 | 0 | 28.069 | 1.797 | 10.856 | 43.513 | 61.387 | 102.29 | 2.831 | 250.742
4276863 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280646-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:42:10 | 23.08.2023 15:42:21 | 0.003 | 1 | 381 | 6 | 15 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0.002 | 0.504 | 0.177 | 0.092 | 0.042 | 0.378 | 9.681 | 0 | 10.875
4276864 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077055-AG DIREK/5597930-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 14:51:37 | 23.08.2023 16:47:55 | 1.938 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 1.31
4276872 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103524-Riza Balaban Yol kenari hat Ayiricisi/47586492- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:41:42 | 23.08.2023 16:48:17 | 1.109 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.722
4276875 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869927-TR-9/7A KONAK AG PANOSU/1914562-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:44:38 | 23.08.2023 17:03:56 | 1.322 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 0 | 0 | 0 | 51.29 | 0 | 0 | 54.139
4276876 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546072-SDK/3434149-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:32:24 | 23.08.2023 18:12:48 | 2.673 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.887 | 0 | 0 | 0 | 5.505 | 0 | 0 | 72.392
4276877 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 57654145-/57654177-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:53:59 | 23.08.2023 17:08:02 | 1.234 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.143 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.272
4276878 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3526059-SDK/5239190-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:20:32 | 23.08.2023 17:26:34 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 1.841
4276886 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548312-SDK/5656476-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:52:05 | 23.08.2023 17:40:59 | 1.815 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.489
4276892 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879499-DM-2/27 UYUM SITESI YANI AG PANOSU/1816924-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 10:23:33 | 23.08.2023 17:03:38 | 6.668 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.854 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 37.141
4276894 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244835-ISIKLAR-KEMEL ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:54:47 | 23.08.2023 20:07:13 | 4.207 | 2 | 331 | 1 | 15 | 4 | 53 | 0 | 0 | 2.855 | 63.821 | 0 | 8.201 | 4.941 | 47.37 | 0 | 0 | 127.187
4276895 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5870382-TR-33 KAYALIK CADDESI AG PANOSU/1807019-4 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.08.2023 09:27:16 | 26.08.2023 11:25:49 | 1.976 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.932 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 16.966
4276897 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 1768-DM-5/04/47444862-TR KORUMA | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:14:12 | 28.08.2023 15:37:38 | 6.391 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 451.456 | 0 | 0 | 0 | 108.023 | 0 | 0 | 559.479
4276912 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | SDK Çikisi | 3505570-SDK/47196592-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2023 11:01:00 | 11.08.2023 11:27:00 | 0.433 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1.54
4276913 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19006-DM-3 MERKEZ/47240248-TR 3-27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:35:12 | 23.08.2023 16:39:52 | 0.078 | 0 | 2700 | 0 | 1 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 15.644 | 0 | 0 | 0.378 | 9.896 | 0 | 0 | 25.919
4276919 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106208-GÖNEN ÜNIVERSITE YURDU GRUP BASI AYIRICISI/47612205- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:19:52 | 23.08.2023 17:38:03 | 1.303 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.435 | 0 | 7.234 | 0 | 0 | 0 | 12.669
4276925 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931543-TR-19 GEYIKDERE AG PANOSU/47135198-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:51:13 | 23.08.2023 17:56:22 | 1.086 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0.2 | 0 | 3.543 | 0 | 0 | 7.442
4276928 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5904193-TR-375 AG PANOSU/1916267-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:55:46 | 23.08.2023 18:20:09 | 1.406 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.099 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 15.219
4276935 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068436-AG DIREK/5529981-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:53:27 | 23.08.2023 18:57:33 | 2.068 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.305
4276940 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 780196-AG DIREK/4820705-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 16:49:57 | 23.08.2023 18:41:00 | 1.851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
4276941 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 49414474-SDK/49414518-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:05:26 | 23.08.2023 19:18:00 | 2.209 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.012 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 6.768
4276942 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/48527875-TR-44 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:06:56 | 23.08.2023 17:35:41 | 0.479 | 2 | 8427 | 6 | 2 | 44 | 674 | 14 | 0 | 6.824 | 317.237 | 2.383 | 0.006 | 250.379 | 275.926 | 22.766 | 0 | 875.52
4276946 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 48727087-AG DIREK/4991016-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:08:04 | 23.08.2023 18:34:34 | 1.442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
4276947 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3525220-SDK/5222718-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:14:37 | 23.08.2023 20:10:13 | 2.927 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062
4276948 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 54026864-SDK/54069231-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 15:05:49 | 23.08.2023 17:46:51 | 2.684 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.78 | 0 | 0 | 0 | 49.965 | 0 | 0 | 115.745
4276950 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16485-TR-39 KUCUKKOY/47563989-SANCAK TUL Tr-36 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:35:42 | 23.08.2023 18:17:57 | 0.704 | 1 | 7233 | 0 | 0 | 24 | 630 | 2 | 0 | 15.778 | 639.951 | 0 | 0 | 535.823 | 572.792 | 12.232 | 0 | 1776.576
4276958 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:24:21 | 23.08.2023 17:25:11 | 0.014 | 5 | 1775 | 5 | 16 | 4 | 237 | 2 | 0 | 0.257 | 0.942 | 0.215 | 0.104 | 0.029 | 0.376 | 0.34 | 0 | 2.263
4276962 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5871502-TR-24 POLIS LOJMANLARI AG PANOSU/1812855-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:13:46 | 23.08.2023 18:09:36 | 0.93 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.165
4276971 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57070668-ÇARDAK KÖK 2/47442276-KOYUNHISAR KÖK ÇIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:04:32 | 23.08.2023 20:26:08 | 3.36 | 1 | 369 | 26 | 27 | 8 | 76 | 0 | 0 | 5.74 | 59.969 | 41.538 | 14.791 | 60.734 | 16.531 | 0 | 0 | 199.302
4276972 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030352-AG DIREK/5396977-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:37:13 | 23.08.2023 20:10:08 | 2.549 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
4276974 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102852-MOBI MOBILYA GRUP HAT BASI/47528341- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:44:49 | 23.08.2023 18:52:40 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.082 | 0 | 91.83 | 0 | 99.913
4276975 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521741-SDK/5143081-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:40:08 | 23.08.2023 19:14:26 | 1.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4276980 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243536-KALFAT TR1-TR3 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:55:50 | 23.08.2023 17:56:20 | 0.008 | 0 | 157 | 0 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0.021 | 0 | 0.044 | 0.055 | 0 | 0.291
4276981 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 53972604-SDK/55352849-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:53:56 | 23.08.2023 19:47:31 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0.302
4276984 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1015320-AG DIREK/5433929-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 18:01:01 | 23.08.2023 18:34:09 | 0.552 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
4276987 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 1314084-AG DIREK/4809855-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 18:06:51 | 23.08.2023 19:36:59 | 1.502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
4276989 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528783-SDK/5427215-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 18:05:19 | 23.08.2023 20:58:49 | 2.892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384
4276996 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879143-TR-1 YAYLACIK AG PANOSU/1907534-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 18:22:51 | 23.08.2023 22:23:57 | 4.018 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.682 | 0 | 0.089 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 16.956
4276998 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57944070-KASIKÇI-GÖKTEPEHABIPLER GRUP HATBASI/47590529- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 18:12:35 | 23.08.2023 19:09:05 | 0.942 | 1 | 109 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1.035 | 3.621 | 0 | 0.046 | 4.155 | 0.066 | 0 | 0 | 8.923
4277001 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47426151-OVAAKCA-3 ALASAR KOK1 GIRISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 18:39:11 | 23.08.2023 18:44:48 | 0.094 | 0 | 1392 | 0 | 2 | 43 | 62 | 34 | 0 | 0 | 5.286 | 0 | 0.014 | 16.38 | 0.473 | 46.729 | 0 | 68.882
4277003 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109679-YUKARIKÖY GRUP HATBASI/47644984- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:48:47 | 23.08.2023 19:10:25 | 1.36 | 2 | 264 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3.63 | 8.572 | 0 | 0.023 | 0 | 1.976 | 0 | 0 | 14.201
4277008 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1312168-AG DIREK/5296581-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 18:50:14 | 23.08.2023 20:14:49 | 1.41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823
4277009 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5879493-DM-2/01 ZEYTINLI AG PANOSU/1816904-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 18:10:27 | 23.08.2023 22:12:24 | 4.033 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.888 | 0 | 0 | 0 | 39.029 | 0 | 0 | 104.917
4277012 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5904193-TR-375 AG PANOSU/1916267-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 18:26:24 | 23.08.2023 19:53:02 | 1.444 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.338 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 15.44
4277015 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 988479-AG DIREK/5309339-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 18:41:52 | 23.08.2023 21:22:03 | 2.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372
4277028 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49253525-TR-3 (DOBURCA)/49253606-DOBURCA-YIGITALI-INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:30:43 | 23.08.2023 19:34:17 | 0.059 | 4 | 545 | 1 | 5 | 8 | 74 | 0 | 1 | 0.16 | 2.271 | 0 | 0.042 | 0.99 | 1.902 | 0 | 0.16 | 5.525
4277029 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47252079-HASTANE MYO | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:30:52 | 23.08.2023 19:51:59 | 0.352 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.057 | 0.064 | 4.084 | 0.944 | 0 | 0 | 7.31
4277030 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57753696-A01/57756697- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:29:12 | 23.08.2023 20:05:18 | 0.601 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 1.009
4277031 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16847-TR-13 /47578839-PTT CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:23:34 | 23.08.2023 20:17:37 | 0.901 | 0 | 628 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 1 | 0 | 43.601 | 0 | 0 | 19.011 | 25.654 | 0 | 0.097 | 88.363
4277034 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:39:14 | 23.08.2023 19:39:44 | 0.008 | 1 | 197 | 2 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.011 | 0.094 | 0.02 | 0.024 | 0.06 | 0.018 | 0 | 0 | 0.227
4277036 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 159-ERTUGRULGAZI DM/47448929-TR-630-ERTUGRULGAZI DM ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:33:14 | 23.08.2023 21:43:24 | 2.169 | 0 | 4276 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 4 | 0 | 505.073 | 0 | 0 | 0 | 150.13 | 0 | 33.91 | 689.113
4277038 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105881-Asmali Hatbasi Ayiricisi/55886199- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:37:32 | 23.08.2023 20:31:36 | 0.901 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 0.221 | 0.072 | 0 | 0 | 2.072
4277040 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 49423261-SDK/49423287-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:30:42 | 24.08.2023 00:22:22 | 4.861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 1.607
4277041 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47285414-SERVIS TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:46:21 | 23.08.2023 21:12:33 | 1.437 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 1.364
4277054 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5903161-AYDOGDU TR1 AG PANOSU/1923493-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:45:24 | 23.08.2023 20:28:48 | 0.723 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.363 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 1.099
4277057 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:56:38 | 23.08.2023 19:57:36 | 0.016 | 2 | 966 | 22 | 120 | 7 | 121 | 1 | 3 | 0.096 | 0.732 | 0.136 | 0.212 | 0.049 | 0.116 | 0.067 | 0.007 | 1.415
4277058 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47447489-HARMANCIK ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:43:21 | 23.08.2023 20:12:06 | 0.479 | 11 | 6150 | 4 | 184 | 18 | 663 | 4 | 8 | 3.204 | 66.566 | 0.026 | 0.55 | 3.845 | 16.621 | 54.195 | 0.925 | 145.932
4277059 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54374790-PAMUKCU TAS KÖY YOLU KAPLAN ÖZ.MÜS.AYIRICISI/54374793- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:46:55 | 23.08.2023 21:29:27 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042
4277063 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245484-GUVEMALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:09:30 | 23.08.2023 20:10:00 | 0.008 | 1 | 861 | 4 | 26 | 3 | 111 | 2 | 0 | 0.134 | 0.711 | 0.099 | 0.071 | 0.087 | 0.219 | 0.073 | 0 | 1.394
4277066 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5872224-TR-2 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1800070-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:13:07 | 23.08.2023 21:46:19 | 1.553 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.054 | 0 | 0.479 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 4.699
4277068 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5916181-TR- HISARLI KOYU AG PANOSU/47755813-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:12:48 | 23.08.2023 21:41:54 | 1.485 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 1.616
4277071 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009959-AG DIREK/5462535-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:13:23 | 23.08.2023 22:40:07 | 2.446 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
4277075 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47242495-KARSAN F_2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:20:05 | 23.08.2023 20:52:00 | 0.532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 38.728 | 0 | 689.829 | 0 | 728.825
4277087 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105846-Çomakli Grup Ayiricisi/47670226- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:14:21 | 23.08.2023 21:09:55 | 0.926 | 0 | 183 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.015 | 0 | 0.18 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 7.725
4277098 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 54417130-Güvenli köyü hat basi ayiricisi/47525312- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:06:23 | 23.08.2023 22:25:00 | 2.31 | 1 | 99 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.455 | 1.011 | 0.137 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 11.296
4277100 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 48747671-AG DIREK/4942906-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:31:57 | 23.08.2023 22:43:27 | 2.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 1.041
4277104 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95318-Marsizim OSB Ana Hatbasi Ayiricisi/47522967- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:27:51 | 23.08.2023 23:34:02 | 4.103 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 188 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 1.423 | 156.08 | 163.953 | 75.348 | 397.381
4277121 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:43:19 | 23.08.2023 20:44:07 | 0.013 | 1 | 461 | 1 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.091 | 0.405 | 0.026 | 0.007 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.592
4277122 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99143-Asagikaleoba Ayiricisi/48556719- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:38:42 | 23.08.2023 21:55:11 | 1.274 | 0 | 127 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.835 | 5.143 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 11.117
4277124 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 159-ERTUGRULGAZI DM/47454410-BURSA 3 TM SEHIR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:43:23 | 23.08.2023 20:45:34 | 0.036 | 0 | 27851 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 8 | 0 | 52.631 | 0 | 0 | 0 | 12.198 | 0 | 0.781 | 65.61
4277143 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030352-AG DIREK/5396977-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:54:44 | 23.08.2023 21:48:51 | 0.902 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
4277151 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93329-YAKUPKÖY GÜLTEKIN ÖZ.MÜS.AYIRICISI/47577751- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:36:24 | 24.08.2023 00:40:19 | 4.065 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.469 | 0 | 22.469
4277152 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | SDK Çikisi | 56120716-SDK- TR36/56335968-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:55:15 | 23.08.2023 22:45:37 | 1.839 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.422
4277158 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 57786792-KEMAL AYYILDIZ -ERKA YASAM ÖZEL MÜSTERI HATBASI/47580177- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 20:52:13 | 24.08.2023 00:04:30 | 3.205 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.583 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 22.173
4277163 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1258636-AG DIREK/5217300-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 21:03:51 | 23.08.2023 21:52:40 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0.227
4277168 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 716752-AG DIREK/54079223-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 21:00:47 | 23.08.2023 22:23:45 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4277205 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870288-TR-3/22 AG PANOSU/1807063-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 21:44:56 | 23.08.2023 22:30:33 | 0.76 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448
4277211 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 21:55:12 | 23.08.2023 22:04:12 | 0.15 | 8 | 3894 | 10 | 113 | 6 | 780 | 2 | 1 | 4.405 | 23.736 | 3.036 | 1.218 | 4.111 | 4.483 | 0.376 | 0.001 | 41.367
4277217 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872864-TR-5 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1831214-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 21:52:50 | 23.08.2023 23:02:58 | 1.169 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 2.033 | 18.039
4277223 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050452-KAVAK 1/0 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:01:07 | 23.08.2023 22:01:37 | 0.008 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.398 | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 1.938
4277232 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 108930-Maltepe Grup Ayiricisi/54246596- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:06:00 | 23.08.2023 23:20:50 | 1.247 | 0 | 246 | 0 | 26 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 0 | 0.012 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 14.643
4277238 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47454821-DAVUTLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:17:33 | 23.08.2023 22:18:17 | 0.012 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.139
4277242 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56278774-DM-GELIBOLU/47456391-SEHIR-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:01:02 | 23.08.2023 22:37:52 | 0.614 | 0 | 11147 | 0 | 3 | 6 | 1936 | 3 | 4 | 0 | 364.064 | 0 | 0.004 | 29.152 | 180.543 | 5.016 | 5.558 | 584.336
4277246 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2192-DM-5/47424538-DM 5/31 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:17:40 | 23.08.2023 22:22:54 | 0.087 | 5 | 10216 | 11 | 115 | 19 | 777 | 2 | 8 | 0.001 | 10.982 | 0.146 | 0.787 | 1.119 | 1.266 | 0.009 | 0.019 | 14.328
4277260 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528782-SDK/5383567-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:45:31 | 24.08.2023 01:31:25 | 2.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
4277261 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026639-AG DIREK/5416132-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:35:51 | 24.08.2023 01:30:08 | 2.905 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
4277269 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:47:32 | 24.08.2023 10:08:00 | 14.341 | 0 | 677 | 1 | 4 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 44.779 | 0.047 | 0.086 | 0.046 | 4.061 | 0 | 0 | 49.019
4277270 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050412-EVRESE TR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:55:07 | 23.08.2023 22:55:37 | 0.008 | 0 | 413 | 1 | 1 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0.095 | 0 | 0.08 | 0.046 | 0 | 0 | 0.563
4277275 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47259333-TR-13 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 23:10:39 | 23.08.2023 23:34:40 | 0.4 | 0 | 8602 | 0 | 14 | 10 | 618 | 5 | 3 | 0 | 213.501 | 0 | 0.086 | 5.103 | 38.447 | 31.616 | 8.547 | 297.3
4277276 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105846-Çomakli Grup Ayiricisi/47670226- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 22:24:22 | 23.08.2023 23:41:56 | 1.293 | 0 | 183 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.567 | 0 | 0.038 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 9.958
4277277 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 23:15:44 | 23.08.2023 23:16:14 | 0.008 | 1 | 197 | 2 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.009 | 0.087 | 0.017 | 0.008 | 0.073 | 0.004 | 0 | 0 | 0.199
4277282 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 21339-TR-15/47250216-SEM TR | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 23:15:17 | 24.08.2023 00:42:34 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029
4277283 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4010-AYAZ KOK/47440956-AYAZ CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 23:43:46 | 24.08.2023 00:45:46 | 1.033 | 1 | 556 | 8 | 32 | 2 | 77 | 0 | 0 | 8.55 | 23.37 | 7.236 | 1.411 | 0.422 | 3.029 | 0 | 0 | 44.018
4277284 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009090-AG DIREK/5460881-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 23:17:57 | 24.08.2023 01:54:36 | 2.611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414
4277292 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 24210-TR-27 GURSU/47455722-TR-27 GURSU-TR-14 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 23:43:00 | 24.08.2023 00:43:16 | 1.004 | 0 | 7598 | 0 | 13 | 10 | 496 | 4 | 0 | 0 | 437.476 | 0 | 0.2 | 12.167 | 57.125 | 76.624 | 0 | 583.591
4277295 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 00:14:04 | 24.08.2023 00:14:34 | 0.008 | 1 | 197 | 2 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.008 | 0.08 | 0.017 | 0.008 | 0.066 | 0.004 | 0 | 0 | 0.183
4277296 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451842-OZEL MUSTERILER KOSELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 00:15:10 | 24.08.2023 00:21:11 | 0.1 | 0 | 346 | 1 | 49 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0.188 | 1.929 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 5.381
4277298 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 00:28:50 | 24.08.2023 00:39:30 | 0.178 | 1 | 197 | 2 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.088 | 0.867 | 0.186 | 0.083 | 0.741 | 0.041 | 0 | 0 | 2.005
4277299 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47244621-GEDIK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 00:40:37 | 24.08.2023 00:45:29 | 0.081 | 6 | 3232 | 30 | 252 | 11 | 380 | 2 | 0 | 0.119 | 7.58 | 1.247 | 0.719 | 1.097 | 1.836 | 8.466 | 0 | 21.064
4277307 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102118-AG DIREK/5711677-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 23:31:57 | 24.08.2023 02:00:47 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4277313 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3511152-SDK/3188338-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 01:10:02 | 24.08.2023 05:13:06 | 4.051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4277315 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5917089-TR-239 AG PANOSU/1916279-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 01:36:41 | 24.08.2023 02:07:00 | 0.505 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 3.785
4277316 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521177-SDK/5173279-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 01:06:04 | 24.08.2023 03:45:45 | 2.661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698
4277317 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 264-TR-15/54414871-BANOTO KÖK ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 01:08:20 | 24.08.2023 07:47:09 | 6.647 | 0 | 126 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 40.936 | 0 | 0 | 123.829 | 15.121 | 187.091 | 0 | 366.977
4277318 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257420-KOMURCU VE KINIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 01:46:53 | 24.08.2023 01:47:38 | 0.013 | 2 | 755 | 0 | 47 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0.016 | 0.457 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.042 | 0 | 0 | 0.527
4277320 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 01:52:55 | 24.08.2023 01:53:25 | 0.008 | 1 | 197 | 2 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.007 | 0.068 | 0.016 | 0.007 | 0.062 | 0.004 | 0 | 0 | 0.165
4277321 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 02:08:27 | 24.08.2023 02:09:12 | 0.013 | 6 | 270 | 146 | 8 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.252 | 0.174 | 3.569 | 0.007 | 0.056 | 0.028 | 0 | 0 | 4.086
4277323 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 02:13:37 | 24.08.2023 02:31:34 | 0.299 | 1 | 197 | 2 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.113 | 1.122 | 0.282 | 0.127 | 1.119 | 0.062 | 0 | 0 | 2.824
4277325 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 03:00:27 | 24.08.2023 03:01:11 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 1.021
4277328 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 03:28:52 | 24.08.2023 03:29:37 | 0.013 | 0 | 1266 | 0 | 34 | 2 | 99 | 4 | 2 | 0 | 0.55 | 0 | 0.017 | 0.05 | 0.153 | 0.831 | 0.013 | 1.613
4277333 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424270-ISAÖREN ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 04:03:37 | 24.08.2023 04:06:07 | 0.042 | 0 | 283 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0.818 | 0.038 | 0 | 0 | 1.373
4277334 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:03:28 | 24.08.2023 05:03:58 | 0.008 | 1 | 197 | 2 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.006 | 0.057 | 0.016 | 0.007 | 0.059 | 0.003 | 0 | 0 | 0.148
4277335 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:18:20 | 24.08.2023 05:19:05 | 0.013 | 12 | 639 | 12 | 28 | 5 | 69 | 5 | 2 | 0.016 | 0.294 | 0.029 | 0.023 | 0.032 | 0.023 | 1.298 | 0.007 | 1.722
4277338 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47244621-GEDIK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:43:01 | 24.08.2023 05:48:24 | 0.09 | 6 | 3232 | 30 | 252 | 11 | 380 | 2 | 0 | 0.083 | 5.321 | 1.207 | 0.696 | 0.966 | 1.585 | 7.813 | 0 | 17.671
4277339 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56016739-SEHITLER ENH HATBASI/47686535- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:41:25 | 24.08.2023 10:15:14 | 4.564 | 1 | 232 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22.994 | 73.704 | 0 | 0.204 | 0 | 15.535 | 0 | 0 | 112.438
4277340 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47465994-DM 3/17 ÇIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:40:04 | 24.08.2023 07:24:31 | 1.741 | 1 | 5633 | 4 | 27 | 14 | 289 | 4 | 3 | 25.852 | 531.138 | 17.139 | 13.811 | 253.311 | 156.865 | 298.422 | 20.524 | 1317.061
4277342 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:46:25 | 24.08.2023 05:46:55 | 0.008 | 1 | 197 | 2 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.006 | 0.057 | 0.016 | 0.007 | 0.059 | 0.003 | 0 | 0 | 0.148
4277343 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:50:37 | 24.08.2023 06:05:10 | 0.243 | 1 | 461 | 1 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1.155 | 4.369 | 0.488 | 0.151 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 6.746
4277345 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 109973-Arge Insaat Ayiricisi/47481952- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:12:55 | 24.08.2023 07:17:10 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 8.03 | 0 | 17.79
4277348 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47250982-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:30:11 | 24.08.2023 06:30:56 | 0.013 | 3 | 664 | 21 | 11 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0.035 | 0.444 | 1.018 | 0.055 | 1.361 | 0.153 | 0 | 0 | 3.065
4277349 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:32:32 | 24.08.2023 06:33:17 | 0.013 | 5 | 862 | 11 | 9 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0.127 | 0.517 | 1.232 | 0.016 | 0.242 | 0.103 | 1.727 | 0 | 3.964
4277351 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102102-HARMANLI SEYRAN ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47524455- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:50:37 | 24.08.2023 07:45:44 | 0.919 | 3 | 319 | 5 | 4 | 3 | 41 | 0 | 0 | 2.164 | 13.845 | 11.158 | 2.517 | 83.089 | 5.872 | 0 | 0 | 118.645
4277352 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093513-TR-29-39 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 07:10:42 | 24.08.2023 07:13:00 | 0.038 | 0 | 2848 | 0 | 0 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 6.659 | 0 | 0 | 0.203 | 3.992 | 0 | 0 | 10.853
4277353 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 108583-FEVZIPASA UEDAS TARIMSAL SULAMA ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/54407384- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 07:15:07 | 24.08.2023 08:46:05 | 1.516 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.379
4277354 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:32:14 | 24.08.2023 10:09:24 | 3.619 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | 0 | 0.526 | 0 | 1.256 | 0 | 722.433 | 0 | 725.094
4277356 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47250982-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 07:23:42 | 24.08.2023 07:27:57 | 0.071 | 3 | 664 | 21 | 11 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0.161 | 2.027 | 4.523 | 0.244 | 6.123 | 0.776 | 0 | 0 | 13.854
4277358 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5887478-TR-5 AG PANOSU/1829792-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:54:33 | 24.08.2023 08:45:49 | 1.854 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.528 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 10.743
4277360 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105881-Asmali Hatbasi Ayiricisi/55886199- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 05:12:35 | 24.08.2023 09:11:09 | 3.976 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.791 | 0 | 0 | 1.666 | 0.626 | 0 | 0 | 10.083
4277362 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47431815-ISKELE KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:03:45 | 24.08.2023 08:06:09 | 0.04 | 1 | 1247 | 7 | 21 | 5 | 169 | 2 | 2 | 0.922 | 3.039 | 0.655 | 0.779 | 0.768 | 0.893 | 1.338 | 0.002 | 8.397
4277363 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93773-DEGIRMENLI GRUP AYIRICISI/48551827- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 06:23:31 | 24.08.2023 08:52:09 | 2.477 | 0 | 339 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.018 | 0 | 0.482 | 0 | 5.743 | 0 | 0 | 38.244
4277364 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98671-Dübekalan Sokak Ayiricisi/48558307- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 07:45:28 | 24.08.2023 10:13:14 | 2.463 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 7.113
4277365 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:09:56 | 24.08.2023 08:10:25 | 0.008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1.434
4277366 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:09:57 | 24.08.2023 08:10:26 | 0.008 | 2 | 1944 | 19 | 91 | 8 | 282 | 1 | 1 | 0.076 | 1.716 | 0.872 | 0.414 | 0.424 | 0.909 | 1.04 | 0.004 | 5.454
4277367 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:11:18 | 24.08.2023 08:12:02 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 2.04
4277368 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 99335-Gürle alti su pompasi hatti özel hat basi/47544895- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:14:35 | 24.08.2023 09:28:14 | 1.228 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.599
4277369 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56546402-/5401981-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:14:28 | 24.08.2023 10:23:23 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.771 | 33.771
4277370 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1779-DM-5/06/47448607-ÇELTIKÇI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:03:33 | 24.08.2023 10:25:56 | 2.373 | 1 | 772 | 4 | 13 | 13 | 112 | 4 | 2 | 53.317 | 165.07 | 33.106 | 21.138 | 551.161 | 190.417 | 789.423 | 43.818 | 1847.451
4277375 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5903525-TR-63A AG PANOSU/1905357-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:27:48 | 24.08.2023 11:15:35 | 2.796 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 20.557 | 0 | 0 | 0 | 11.679 | 0 | 226.897 | 259.134
4277379 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18897-KOK- BALLICAY /47242998-BALLICAY GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:34:28 | 24.08.2023 08:35:15 | 0.013 | 0 | 388 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.048 | 0 | 0 | 0.34
4277381 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | SDK | 3506474-SDK/4821005-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:04:28 | 24.08.2023 09:15:36 | 1.185 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 2.867
4277384 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 55626064-SDK- A04/56045260-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:35:46 | 24.08.2023 12:59:19 | 4.393 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.269
4277386 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 109912-KEMIKLIALAN TR HAT BASI SEK/47685068- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:17:32 | 24.08.2023 09:03:33 | 0.767 | 0 | 140 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.355 | 0 | 0.082 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 9.324
4277387 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97791-HALKAPINAR YAGCILAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/48560132- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 07:45:38 | 24.08.2023 10:00:00 | 2.239 | 2 | 584 | 2 | 23 | 0 | 74 | 0 | 1 | 8.77 | 95.748 | 13.598 | 17.587 | 0 | 17.174 | 0 | 0.036 | 152.913
4277399 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 782036-AG DIREK/4819639-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:27:18 | 24.08.2023 11:02:01 | 2.579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
4277401 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:54:27 | 24.08.2023 08:55:37 | 0.019 | 2 | 3234 | 6 | 542 | 13 | 265 | 1 | 0 | 0.033 | 2.124 | 0.056 | 0.491 | 0.791 | 0.368 | 0.52 | 0 | 4.384
4277410 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521178-SDK/5173285-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:00:10 | 24.08.2023 11:28:45 | 2.476 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019
4277415 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47423652-DM 5/50 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:23:41 | 24.08.2023 09:25:22 | 0.028 | 0 | 1909 | 0 | 10 | 1 | 300 | 0 | 1 | 0 | 7.035 | 0 | 0.026 | 0.143 | 5.309 | 0 | 0.086 | 12.599
4277417 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 2733-TR-27/47452518-CINARONU DM GIRIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:50:35 | 31.08.2023 16:34:28 | 5.732 | 0 | 2803 | 0 | 0 | 7 | 282 | 0 | 1 | 0 | 1705.96 | 0 | 0 | 138.663 | 1160.231 | 0 | 18.869 | 3023.723
4277418 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 2736-TR-285/47482905-TR-151 ÇIKIS | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 29.08.2023 09:33:02 | 29.08.2023 10:38:19 | 1.088 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 25.686 | 0 | 0 | 0 | 18.504 | 0 | 0 | 44.19
4277419 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729068-AG DIREK/5377308-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:23:17 | 24.08.2023 12:57:19 | 3.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.121 | 0 | 0 | 30.121
4277423 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539189-SDK/5562587-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 08:57:12 | 24.08.2023 10:15:45 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0.405
4277424 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060066-AG DIREK/5500835-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:37:35 | 24.08.2023 15:27:44 | 5.836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768
4277425 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077054-AG DIREK/5598208-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:21:44 | 24.08.2023 11:03:19 | 1.693 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
4277433 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907255-TR-5 AG PANOSU/1844101-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:50:07 | 24.08.2023 11:48:56 | 1.98 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.617 | 0 | 0.104 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 13.741
4277434 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886218-TR-605 AG PANOSU/1833171-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:08:30 | 24.08.2023 13:15:10 | 4.111 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 141.063 | 0 | 0 | 0 | 210.603 | 0 | 0 | 351.666
4277435 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009661-AG DIREK/5445869-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:54:06 | 24.08.2023 11:31:08 | 1.617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553
4277440 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5931029-TR-3 ILYAS KOY CIKISI AG PANOSU/47128762-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 15:02:29 | 29.08.2023 17:25:57 | 2.391 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0.271 | 0 | 8.125 | 0 | 0 | 9.07
4277444 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5931023-TR-1 ILYAS KOY MERKEZ AG PANOSU/47131563-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:13:58 | 29.08.2023 15:07:24 | 5.891 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.231 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0 | 38.021
4277446 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:02:20 | 24.08.2023 10:03:04 | 0.012 | 0 | 1266 | 0 | 34 | 2 | 99 | 4 | 2 | 0 | 1.921 | 0 | 0.037 | 0.118 | 0.488 | 3.774 | 0.023 | 6.36
4277448 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 683681-AG DIREK/4656371-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:56:41 | 24.08.2023 11:35:15 | 1.643 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4277450 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 3505907-SDK/4772270-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:48:31 | 24.08.2023 14:11:13 | 4.378 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.453
4277451 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3521003-SDK/3268544-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:05:49 | 24.08.2023 10:25:29 | 0.328 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0.025 | 0 | 3.103 | 0 | 0 | 4.905
4277453 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 100481-TR-1 Pasalimani Hatbasi Ayiricisi/47598740- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:46:40 | 24.08.2023 15:40:20 | 5.894 | 0 | 442 | 0 | 9 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 267.431 | 0 | 7.131 | 0 | 78.635 | 0 | 0 | 353.197
4277463 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:20:11 | 24.08.2023 10:21:29 | 0.022 | 4 | 1569 | 8 | 37 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0.505 | 2.113 | 0.382 | 0.143 | 0.062 | 0.748 | 0 | 0 | 3.952
4277464 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923535-TR-1 YALIOBA KOYU AG PANOSU/47777025-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:57:36 | 24.08.2023 11:42:58 | 1.756 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 2.015
4277468 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49498491-SDK/5422493-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:20:54 | 24.08.2023 12:50:04 | 2.486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 14.184 | 0 | 0 | 14.349
4277482 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:43:15 | 24.08.2023 11:16:37 | 0.556 | 0 | 302 | 44 | 6 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 17.585 | 158.392 | 1.146 | 1.692 | 7.035 | 0 | 0.049 | 185.9
4277485 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:48:14 | 24.08.2023 10:48:44 | 0.008 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 1.206
4277491 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5938001-TR-3/6 AG PANOSU/47131627-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:37:20 | 24.08.2023 12:06:35 | 1.488 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.376 | 0 | 0 | 0 | 37.263 | 0 | 0 | 54.64
4277492 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529270-SDK/5415067-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:54:54 | 24.08.2023 12:08:46 | 1.231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 0 | 7.301
4277500 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1303642-AG DIREK/5117746-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:50:09 | 24.08.2023 14:03:51 | 3.228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102
4277505 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531920-SDK/5403269-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:14:27 | 24.08.2023 13:46:54 | 2.541 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.975 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 14.466
4277507 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870472-TR- YUZME HAVUZU YANI AG PANOSU/1803202-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:08:15 | 24.08.2023 11:44:12 | 0.599 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 7.017
4277513 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47100581-Tr-OZATA YATCILAR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 14:03:12 | 27.08.2023 17:22:57 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.993 | 0 | 372.177 | 0 | 415.169
4277514 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 987456-AG DIREK/5307406-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:32:07 | 24.08.2023 13:13:22 | 1.687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4277515 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539261-SDK/5564293-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:28:44 | 24.08.2023 12:40:20 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156
4277516 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080328-AG DIREK/5574961-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:17:30 | 24.08.2023 23:03:55 | 4.773 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455
4277517 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1119441-AG DIREK/5406434-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:34:45 | 24.08.2023 13:32:26 | 1.961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 3.126
4277520 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97833-ARMUTALAN MH HAT BASI AYIRICISI/47568751- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 09:39:01 | 24.08.2023 12:00:00 | 2.35 | 0 | 201 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.776 | 0 | 0.471 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 34.207
4277526 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 24032-DERBENT KOK/56428090-DERBENT-MECIDIYE FIDERINE GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 19:40:00 | 23.08.2023 20:21:00 | 0.683 | 1 | 720 | 1 | 14 | 5 | 76 | 0 | 3 | 0.921 | 17.227 | 0.067 | 2.403 | 0.811 | 3.612 | 0 | 0 | 25.04
4277528 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542545-SDK/56639500- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:08:13 | 24.08.2023 13:56:30 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0.253
4277529 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885507-TR-1 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/1834147-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:41:24 | 24.08.2023 13:45:45 | 2.073 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.901
4277530 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5917824-TR-30 AG PANOSU/47766166-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:49:53 | 24.08.2023 13:08:50 | 1.316 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.088 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 8.455
4277532 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3520173-SDK/3235533-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:37:39 | 24.08.2023 12:32:39 | 0.916 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 2.81
4277534 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068204-AG DIREK/5525946-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:37:23 | 24.08.2023 13:21:04 | 1.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
4277535 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 1314084-AG DIREK/4809855-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:46:28 | 24.08.2023 13:13:38 | 1.453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4277537 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009960-AG DIREK/5465079-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:14:12 | 24.08.2023 17:38:09 | 6.399 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507
4277541 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:29:20 | 24.08.2023 12:22:18 | 0.883 | 0 | 302 | 44 | 6 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 15.147 | 139.408 | 1.009 | 1.44 | 6.153 | 0 | 0.041 | 163.198
4277546 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 54221349-TR-45/47465764-TR-49 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:03:04 | 24.08.2023 13:20:44 | 1.294 | 0 | 489 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 53.521 | 0 | 0 | 0 | 56.634 | 7.795 | 0.716 | 118.665
4277547 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 914241-AG DIREK/54844440-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:10:04 | 24.08.2023 12:36:24 | 0.439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
4277549 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90387-84.SOKAK HATBASI/47487583- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:28:18 | 27.08.2023 14:41:20 | 5.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.615 | 0 | 39.615
4277552 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3747-TR- KSS.76.BLOK/47450107-GIDA TOPTANCILAR ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:05:12 | 27.08.2023 14:42:59 | 5.63 | 0 | 3 | 0 | 1 | 48 | 256 | 8 | 2 | 0 | 3.134 | 0 | 0 | 824.151 | 1628.661 | 563.635 | 24.229 | 3043.81
4277554 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 815633-AG DIREK/4874527-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:14:05 | 24.08.2023 12:42:03 | 0.466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4277559 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885108-TR-225 SIRINEVLER MH AG PANOSU/1917053-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 11:31:32 | 24.08.2023 14:11:12 | 2.661 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.978 | 0 | 0 | 0 | 9.601 | 0 | 0 | 63.579
4277579 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90752-SARIPINAR HATBASI/47485072- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:36:54 | 24.08.2023 14:32:54 | 1.933 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.903 | 0 | 0.166 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 21.734
4277581 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549076-SDK/5705298-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:12:04 | 24.08.2023 14:58:17 | 2.77 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.374
4277583 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 894957-AG DIREK/5029145-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:12:09 | 24.08.2023 16:05:32 | 3.89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961
4277588 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894237-TR-2 KABAKDERE MH AG PANOSU/49405568- | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:53:34 | 24.08.2023 18:28:21 | 5.579 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 33.538
4277593 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47257652-MIRIZ HATTI SOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:04:09 | 24.08.2023 13:17:30 | 0.223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 1.048
4277600 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 867268-AG DIREK/4947723-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:59:56 | 24.08.2023 13:50:06 | 0.836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4277604 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16692-TR-4/48811715-TR-7 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 05:38:59 | 23.08.2023 06:13:56 | 0.583 | 5 | 3791 | 18 | 58 | 16 | 159 | 2 | 0 | 1.844 | 176.432 | 71.728 | 9.463 | 15.328 | 26.354 | 15.893 | 0 | 317.043
4277606 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11070-TR- VAKIF KOK 1/47447442-Tr-ISABEY CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:22:16 | 28.08.2023 12:50:00 | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.912 | 0 | 0 | 0 | 444.912
4277607 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/55256641-KUMLUK ALAN CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 13:05:01 | 28.08.2023 13:44:42 | 0.661 | 0 | 314 | 0 | 31 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.455 | 0 | 19.369 | 174.204 | 22.644 | 0 | 0 | 248.672
4277608 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5884970-TR-1 KUMLUKALAN AG PANOSU/1829003- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 14:12:29 | 28.08.2023 18:51:39 | 4.653 | 0 | 314 | 0 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 191.742 | 0 | 108.896 | 0 | 118.849 | 0 | 0 | 419.488
4277610 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928256-AG DIREK/5082920-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:26:44 | 24.08.2023 14:37:00 | 1.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4277611 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5915789-TR-2 AG PANOSU/47748065-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:24:21 | 24.08.2023 14:22:09 | 0.963 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.645 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 49.344
4277614 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1117677-AG DIREK/5595354-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:17:05 | 24.08.2023 21:45:39 | 8.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.271 | 0 | 0 | 13.271
4277615 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 955678-AG DIREK/5188872-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:29:45 | 24.08.2023 14:21:15 | 0.858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4277618 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867104-TR-15 AG PANOSU/1801050-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 12:48:34 | 24.08.2023 15:03:06 | 2.242 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.534 | 0 | 0 | 0 | 6.045 | 0 | 0 | 27.579
4277619 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009661-AG DIREK/5445864-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:29:04 | 24.08.2023 17:34:12 | 4.086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004
4277621 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5890195-TR-2 (DOGANEVLER) AG PANOSU/1899957-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:27:02 | 24.08.2023 14:00:36 | 0.559 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.447 | 0 | 0.26 | 0 | 6.502 | 0 | 0 | 12.209
4277622 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56546327-/57816408- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:04:44 | 24.08.2023 14:05:21 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | 0 | 0 | 16.69
4277624 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886218-TR-605 AG PANOSU/1833171-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:33:41 | 24.08.2023 19:49:49 | 6.269 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 181.862 | 0 | 0 | 0 | 250.377 | 0 | 0 | 432.239
4277644 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5915829-TR-1 BIYIKLI KÖYÜ AG PANOSU/47752466-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:02:15 | 24.08.2023 15:30:00 | 1.463 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515
4277658 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47450526-YENI DANISMENT ALTINTAS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 17:28:14 | 23.08.2023 17:54:49 | 0.443 | 0 | 433 | 1 | 22 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7.557 | 3.813 | 1.637 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 15.067
4277659 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 942292-AG DIREK/5030311-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:39:57 | 24.08.2023 15:19:27 | 1.658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544
4277662 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47441367-SANAYI F_13 | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:09:40 | 27.08.2023 09:35:47 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 1.676 | 19.131 | 4.741 | 25.734
4277664 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92140-Göbel Tm.Yani Muradiye Hat Basi Ayiricisi/47623228- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:17:39 | 24.08.2023 19:25:00 | 5.123 | 0 | 261 | 7 | 1 | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | 25.827 | 20.375 | 0.735 | 14.305 | 3.78 | 106.65 | 0 | 171.673
4277666 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867560-TR-1/54 AG PANOSU/48941609- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:28:42 | 24.08.2023 16:11:18 | 1.71 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.317 | 0 | 0 | 0 | 5.332 | 0 | 0 | 16.649
4277667 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 55780734-KÖK-KALEKÖY/55780774-KALEKÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:32:03 | 24.08.2023 14:34:37 | 0.043 | 0 | 678 | 0 | 2 | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0.009 | 3.39 | 3.593 | 0 | 0 | 10.022
4277675 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:57:02 | 24.08.2023 14:59:35 | 0.043 | 12 | 1551 | 1 | 26 | 16 | 109 | 15 | 0 | 0.405 | 1.79 | 0 | 0.071 | 40.925 | 0.453 | 28.132 | 0 | 71.775
4277676 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:57:31 | 24.08.2023 14:58:31 | 0.017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0.555 | 0 | 8.729 | 0 | 9.806
4277678 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:59:35 | 24.08.2023 15:00:20 | 0.013 | 10 | 952 | 1 | 10 | 13 | 72 | 4 | 0 | 0.358 | 1.168 | 0 | 0.041 | 40.586 | 0.36 | 2.174 | 0 | 44.687
4277679 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 55494092-SDK- C02/56312644-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:00:36 | 24.08.2023 15:39:33 | 0.649 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.762 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 16.825
4277682 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534933-SDK/3360732-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 13:57:23 | 24.08.2023 21:17:59 | 7.343 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 3.102
4277683 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1107576-AG DIREK/5702155-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:06:19 | 24.08.2023 17:00:15 | 1.899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
4277685 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2497-DM-11 UCEVLER/47454605-KOCAÇUKUR DM 12 A ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:01:17 | 24.08.2023 15:06:14 | 0.083 | 9 | 5821 | 5 | 48 | 32 | 664 | 4 | 3 | 0.552 | 37.231 | 0.112 | 0.377 | 9.192 | 27.832 | 7.109 | 0.91 | 83.315
4277686 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 94717-Naturel Gaz Grup Ayiricisi/55019163- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:34:13 | 24.08.2023 16:51:55 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.122 | 0 | 47.24 | 0 | 341.362
4277687 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 54736559-BESEVLER TRAFO MERKEZI MODÜLER/47461325-DEMIRCI DM 16 ÇIKIS FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:59:54 | 24.08.2023 15:27:00 | 0.451 | 0 | 16675 | 0 | 28 | 71 | 2084 | 95 | 8 | 0 | 1162.476 | 0 | 7.168 | 386.427 | 949.506 | 2403.129 | 29.158 | 4937.865
4277692 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103524-Riza Balaban Yol kenari hat Ayiricisi/47586492- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:16:35 | 24.08.2023 16:53:21 | 1.613 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.784 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.313
4277693 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 49396281-SDK/49396310-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:19:13 | 24.08.2023 16:04:38 | 0.757 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.754 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 26
4277695 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915873-TR-2 ODUNLUK ISKELESI AG PANOSU/47755743-2 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:57:27 | 24.08.2023 16:39:37 | 1.703 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.674 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 12.738
4277697 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 6073-TR-237 SIRINEVLER/47258382-TR-237 SIRINEVLER DTR AYIRICISI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:14:50 | 24.08.2023 19:10:01 | 4.919 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 322.594 | 0 | 0 | 0 | 8.946 | 0 | 0 | 331.54
4277698 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939093-TR-52 AG PANOSU/47130678-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:22:18 | 24.08.2023 19:09:44 | 3.79 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.189 | 0 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | 22.997
4277700 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 54736559-BESEVLER TRAFO MERKEZI MODÜLER/54736636-NILTIM TR 13 ÇIKIS HÜCRESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:09:40 | 24.08.2023 15:43:09 | 0.558 | 5 | 2330 | 8 | 36 | 288 | 2205 | 32 | 53 | 1.775 | 168.532 | 4.89 | 7.422 | 1092.544 | 1446.303 | 1691.808 | 187.208 | 4600.483
4277704 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 55780734-KÖK-KALEKÖY/55780774-KALEKÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:34:40 | 24.08.2023 15:37:57 | 0.055 | 0 | 678 | 0 | 2 | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 0.013 | 5.056 | 5.363 | 0 | 0 | 14.917
4277707 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1085286-AG DIREK/5649103-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:31:42 | 24.08.2023 17:13:32 | 1.697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
4277709 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 830074-AG DIREK/55253162-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:26:47 | 24.08.2023 19:25:01 | 3.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.465
4277712 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729022-AG DIREK/5379811-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:37:52 | 24.08.2023 17:11:34 | 1.561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521
4277715 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/54293107-ÇÖMLEKÇI GÜVEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:44:27 | 24.08.2023 17:04:44 | 1.338 | 1 | 887 | 0 | 25 | 5 | 106 | 0 | 2 | 30.146 | 70.117 | 0 | 6.176 | 11.075 | 21.622 | 0 | 0.033 | 139.169
4277717 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097150-AG DIREK/57912966- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:51:49 | 24.08.2023 21:05:38 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4277728 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 56029977-TR-13/2 GÜMÜSTEPE AG PANOSU/56029981- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:49:41 | 24.08.2023 16:44:09 | 0.908 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 28.602
4277729 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542473-SDK/5624052-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:43:39 | 24.08.2023 19:15:27 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.284 | 0 | 0 | 13.284
4277732 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 51990729-AG DIREK/5275832-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:07:29 | 24.08.2023 17:33:33 | 2.434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
4277733 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994786-AG DIREK/5295786-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 14:37:15 | 24.08.2023 22:49:48 | 8.209 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518
4277734 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 51842716-AG DIREK/56657455- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:00:00 | 24.08.2023 17:44:46 | 2.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 2.053
4277739 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5872224-TR-2 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1800071-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:03:14 | 24.08.2023 20:07:41 | 4.074 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.294 | 0 | 1.816 | 0 | 23.774 | 0 | 0 | 37.884
4277745 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5939213-TR-19A AG PANOSU/1930031-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:01:02 | 24.08.2023 17:18:18 | 1.288 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.837 | 0 | 0 | 0 | 29.067 | 0 | 0 | 35.904
4277749 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922369-AG DIREK/5168389-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:10:27 | 24.08.2023 17:37:00 | 1.443 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598
4277753 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866752-TR-165 AG PANOSU/1834603-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:21:52 | 24.08.2023 17:55:27 | 1.559 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 5.473
4277754 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 53970072-TR-21 (YENI BETON KÖSK) AG PANOSU/53970009- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:08:58 | 24.08.2023 17:41:52 | 1.548 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0.025 | 16
4277760 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5872224-TR-2 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1800070-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:29:17 | 24.08.2023 20:11:09 | 3.698 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.203 | 0 | 1.49 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 13.248
4277773 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835383-AG DIREK/4926438-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:35:14 | 24.08.2023 18:00:22 | 1.419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4277774 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882795-TR-10 AG PANOSU/1824346-9 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:12:18 | 24.08.2023 17:29:38 | 1.289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 41.897 | 0 | 0 | 42.418
4277777 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3528891-SDK/5306354-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:39:39 | 24.08.2023 18:43:12 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0 | 4.785
4277778 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896325-TR-2 CAYIRHISAR MH AG PANOSU/1840875-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:15:05 | 24.08.2023 18:29:58 | 2.248 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.005 | 0 | 0 | 0 | 15.495 | 0 | 0 | 24.5
4277779 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1309227-AG DIREK/5053000-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:33:34 | 24.08.2023 19:28:11 | 2.91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
4277781 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55200921-DM-111 /55202503-TR-82 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:53:45 | 24.08.2023 16:57:46 | 0.067 | 0 | 3445 | 0 | 3 | 4 | 240 | 0 | 2 | 0 | 23.871 | 0 | 0.001 | 25.456 | 16.582 | 0 | 0.599 | 66.51
4277783 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17243-DM- GOMEC/47281522-GOMEC MERKEZ | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:53:47 | 24.08.2023 16:54:56 | 0.019 | 0 | 56 | 7 | 64 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0.068 | 0.065 | 0.716 | 0 | 0.96 | 0.169 | 0 | 1.978
4277786 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5902389-TR- 5/21-A BARIS AG PANOSU/1797762-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:56:08 | 24.08.2023 17:22:40 | 0.442 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 1.988
4277788 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5907715-TR-3 DEMETEVLER AG PANOSU/1916953-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:53:13 | 24.08.2023 17:43:29 | 0.838 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.068 | 0 | 0 | 0 | 4.866 | 0 | 0 | 16.934
4277795 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949068-AG DIREK/57464407- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:03:12 | 24.08.2023 18:05:13 | 1.033 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
4277799 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21430-TR- 20/A (ISMETIYE)/57479723-GÜRSU ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:54:32 | 27.08.2023 11:09:56 | 1.257 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 95.372 | 0 | 0 | 0 | 97.338
4277800 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 49431121-DM-8 TR-5 KOY HIZMETLERI AG PANOSU/49431066- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 16:59:30 | 24.08.2023 19:33:13 | 2.562 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.766 | 0 | 0 | 0 | 11.783 | 0 | 0 | 23.549
4277806 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16459-TR-82A/47459121-TR- AYVALIK DEVLET HASTANESI-TR-82A ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:20:26 | 24.08.2023 18:15:41 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.016 | 0 | 0 | 0 | 116.016
4277810 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1273083-AG DIREK/5050535-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:14:36 | 24.08.2023 18:32:56 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0.631
4277812 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18663-KOK-CINARKOPRU /47457189-CINARKOPRU-ADLIYE KOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:15:17 | 24.08.2023 18:23:23 | 1.135 | 0 | 123 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.968 | 0 | 14.764 | 0 | 0.743 | 0 | 0.035 | 21.511
4277819 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970034-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:35:41 | 24.08.2023 17:37:51 | 0.036 | 0 | 829 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.758
4277826 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1111348-AG DIREK/5713955-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:39:58 | 24.08.2023 18:20:19 | 0.673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4277827 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453748-33.VE 43.SOKAK ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:18:53 | 27.08.2023 15:37:11 | 6.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.659 | 0 | 978.561 | 0 | 1651.22
4277829 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 712052-AG DIREK/4703179-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:39:17 | 24.08.2023 18:38:44 | 0.991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
4277831 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453746-UZMAN YAY-ÇAM REST.ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.08.2023 09:08:04 | 27.08.2023 12:41:33 | 3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.303 | 11.259 | 153.668 | 0 | 307.23
4277836 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922369-AG DIREK/5168389-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:45:26 | 24.08.2023 19:43:42 | 1.971 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576
4277838 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077567-AG DIREK/5614340-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:56:58 | 24.08.2023 20:42:14 | 2.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4277840 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:59:52 | 24.08.2023 18:00:23 | 0.009 | 2 | 917 | 6 | 28 | 3 | 106 | 3 | 0 | 0.06 | 0.679 | 0.425 | 0.104 | 0.016 | 0.254 | 0.237 | 0 | 1.775
4277856 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108714-Engeci Ayiricisi/47661972- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:25:44 | 24.08.2023 19:18:16 | 0.876 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10.089 | 0 | 0 | 0 | 3.314 | 0 | 0 | 13.402
4277858 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21334-BAKIR KOY KOK/47253295-BAKIRKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:36:29 | 24.08.2023 18:37:14 | 0.013 | 2 | 283 | 31 | 6 | 4 | 43 | 0 | 1 | 0.056 | 0.188 | 1.563 | 0.023 | 0.145 | 0.074 | 0 | 0.001 | 2.049
4277859 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57070668-ÇARDAK KÖK 2/57070681- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:45:18 | 24.08.2023 18:46:03 | 0.013 | 1 | 369 | 26 | 27 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0.03 | 0.316 | 0.243 | 0.087 | 0.335 | 0.09 | 0 | 0 | 1.101
4277866 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1008157-AG DIREK/57122637- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:48:46 | 24.08.2023 20:47:58 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.284
4277867 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1311768-AG DIREK/5754740-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 17:43:08 | 24.08.2023 19:41:01 | 1.964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.332
4277870 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915873-TR-2 ODUNLUK ISKELESI AG PANOSU/47755744-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 18:27:55 | 24.08.2023 19:26:15 | 0.972 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.902 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 4.955
4277881 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:18:39 | 24.08.2023 19:19:01 | 0.006 | 5 | 275 | 3 | 15 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.217 | 0.232 | 0.102 | 0.08 | 0.013 | 0.048 | 0 | 0 | 0.692
4277885 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18544-TR-3 KARABIGA/47241909-TR-4 KARABIGA ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:16:49 | 24.08.2023 20:12:42 | 0.931 | 0 | 241 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 10.362 | 0 | 0.106 | 0 | 6.193 | 0 | 0.155 | 16.815
4277886 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 51842716-AG DIREK/56657455- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:22:30 | 24.08.2023 20:38:37 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16
4277888 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109377-BOZKÖY TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI/54409763- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:14:31 | 24.08.2023 19:45:27 | 0.515 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0.016 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 1.179
4277889 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92231-TAM SOGUTMA Ayiricisi/47640481- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:25:49 | 24.08.2023 19:49:16 | 0.391 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 3.078 | 0 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 7.718
4277891 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95451-GÖNÜ KÖY TR GRUP HATBASI AYIRICISI/49631746- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:18:35 | 24.08.2023 20:02:55 | 0.739 | 1 | 225 | 10 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.044 | 9.987 | 0.123 | 0.057 | 0.91 | 0 | 0 | 18.121
4277892 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003193-AG DIREK/5310904-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:19:36 | 24.08.2023 21:14:55 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051
4277901 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443374-FETHIYE KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:54:29 | 24.08.2023 19:55:14 | 0.013 | 3 | 1117 | 15 | 56 | 8 | 117 | 1 | 1 | 0.025 | 0.787 | 0.243 | 0.082 | 0.027 | 0.098 | 0.002 | 0 | 1.264
4277905 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078712-KARAÇALILIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:58:25 | 24.08.2023 19:59:10 | 0.013 | 0 | 48 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.039 | 0.255 | 0.057 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.352
4277909 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443374-FETHIYE KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 20:02:15 | 24.08.2023 20:05:06 | 0.048 | 3 | 1117 | 15 | 56 | 8 | 117 | 1 | 1 | 0.081 | 2.509 | 0.696 | 0.237 | 0.08 | 0.28 | 0.007 | 0 | 3.889
4277910 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16764-YAGCILAR KOK/47593478-DAVUTCA YAGCILAR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 20:03:38 | 24.08.2023 21:36:55 | 1.555 | 0 | 640 | 0 | 9 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 26.664 | 0 | 0.747 | 0.035 | 2.521 | 0 | 0 | 29.967
4277916 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1290809-AG DIREK/5687559-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 19:58:56 | 24.08.2023 21:29:46 | 1.514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
4277990 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876067-TR-2 ALACATALI MH AG PANOSU/1820018-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 20:38:48 | 24.08.2023 22:54:28 | 2.261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.289
4278044 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47456930-GUNDOGDU GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:04:17 | 24.08.2023 22:01:41 | 0.957 | 0 | 518 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.618 | 0 | 0 | 3.566 | 2.348 | 0 | 0 | 31.532
4278045 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725682-AG DIREK/5374310-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 20:56:47 | 24.08.2023 22:15:07 | 1.306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
4278047 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93047-YARIS KABIN ÇELMAK GRUP HAT BASI AYIRICISI/47585712- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:12:42 | 24.08.2023 22:00:00 | 0.788 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 17.938 | 0 | 20.398
4278052 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885152-TR-1 YIGITLER AG PANOSU/1842308-5 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:20:09 | 24.08.2023 22:10:52 | 0.845 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 2.03
4278063 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:30:50 | 24.08.2023 21:30:56 | 0.002 | 1 | 461 | 1 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.094 | 0.42 | 0.026 | 0.007 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.607
4278065 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 99171-ALAYLI GRUBU HATBASI/47509906- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:26:06 | 24.08.2023 22:09:40 | 0.726 | 2 | 170 | 5 | 9 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1.104 | 5.266 | 0.029 | 2.991 | 0.21 | 1.193 | 0 | 0 | 10.791
4278066 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:31:25 | 24.08.2023 21:31:49 | 0.007 | 1 | 461 | 1 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.094 | 0.42 | 0.026 | 0.007 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.607
4278067 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47441318-MUSTERILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:00:57 | 24.08.2023 22:46:53 | 1.766 | 1 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3.791 | 0 | 108.895 | 0 | 20.848 | 0 | 84.221 | 0 | 217.754
4278083 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453435-GOLLUCE TR-2-TR-3 KARACAKAYA IZNIK TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:45:53 | 24.08.2023 21:47:09 | 0.021 | 3 | 373 | 2 | 41 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0.015 | 0.869 | 0.107 | 0.366 | 0.058 | 0.094 | 0.022 | 0.001 | 1.533
4278090 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048229-AG DIREK/5403070-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:51:35 | 25.08.2023 02:30:59 | 4.657 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547
4278094 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 54184886-TR-30/54102313-TR-30A | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:35:44 | 24.08.2023 22:27:38 | 0.865 | 0 | 470 | 0 | 14 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 22.707 | 0 | 0.346 | 0 | 0.673 | 85.004 | 0 | 108.729
4278095 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 48294874-TR-1/59 YANI/47455228-INTEPE CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:44:02 | 24.08.2023 22:58:03 | 1.234 | 11 | 2179 | 26 | 79 | 42 | 203 | 6 | 0 | 25.505 | 179.272 | 19.542 | 4.354 | 213.556 | 45.757 | 601.459 | 0 | 1089.446
4278098 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887248-TR-3 OVAKOY MH AG PANOSU/1835061-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:40:22 | 25.08.2023 00:41:10 | 3.013 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.619 | 0 | 0.188 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 9.293
4278104 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 48555758-SDK/5025678-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:24:15 | 24.08.2023 22:47:10 | 1.382 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.618
4278105 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107050-DARICA TR1 TR2 HATBASI AYIRICISI/54802572-DARICA GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:57:53 | 24.08.2023 23:00:09 | 1.038 | 0 | 196 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 6.031 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 16.247
4278109 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97390-Aydinlar Sahil TR 2 Hatbasi/47511150- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 21:57:27 | 24.08.2023 22:53:26 | 0.933 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527
4278116 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92729-GAZELLIDERE HB. Ayiricisi/47560887- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 22:10:44 | 24.08.2023 23:51:57 | 1.687 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 1.669
4278117 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093509-TR-19 CALICA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 22:19:53 | 24.08.2023 22:21:38 | 0.029 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0.92 | 0.015 | 0 | 0 | 1.048
4278133 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54418343-BUSKI IÇME SUYU,ESKIKIZILELMA TR , YENI MADEN ORTAK HAT BASI/47507283- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 22:27:23 | 25.08.2023 01:22:49 | 2.924 | 0 | 254 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.945 | 0 | 0 | 0.871 | 1.292 | 0 | 0 | 27.108
4278136 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91830-TÜFEKÇIKONAK HATBASI/47679402- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 22:33:47 | 24.08.2023 23:50:34 | 1.28 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 6.551
4278141 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1043831-AG DIREK/5495097-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 22:10:07 | 24.08.2023 23:58:40 | 1.809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459
4278142 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1000394-AG DIREK/5283811-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 22:50:49 | 25.08.2023 00:12:44 | 1.365 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399
4278163 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 54009838-AG DIREK/5577555-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 23:03:47 | 25.08.2023 01:44:05 | 2.671 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036
4278169 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49498841-SDK/5439952-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 23:14:01 | 25.08.2023 03:07:17 | 3.888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13
4278172 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5918120-TR-4 HAMIDIYE MH AG PANOSU/1927653-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 23:24:57 | 25.08.2023 08:54:02 | 9.485 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 35.835 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 41.59
4278173 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94357-Dereli Yasyer Haci hasanlar Hat basi Ayiricisi/47602957-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 23:31:45 | 25.08.2023 00:01:57 | 0.503 | 1 | 675 | 6 | 14 | 4 | 52 | 0 | 0 | 1.641 | 16.978 | 0.526 | 0.137 | 0.824 | 1.642 | 0 | 0 | 21.747
4278194 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095963-ALTINOVA FIDER 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 23:53:52 | 25.08.2023 00:05:14 | 0.189 | 0 | 1657 | 1 | 72 | 17 | 342 | 9 | 1 | 0 | 20.753 | 5.438 | 0.811 | 24.99 | 17.149 | 13.934 | 0.25 | 83.325
4278196 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 23:54:25 | 25.08.2023 00:11:39 | 0.287 | 28 | 1726 | 56 | 35 | 20 | 270 | 3 | 0 | 23.791 | 18.99 | 9.863 | 1.136 | 9.287 | 4.764 | 30.923 | 0 | 98.756
4278198 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47456796-KALABAKLI CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 23:49:21 | 25.08.2023 00:38:17 | 0.816 | 4 | 43 | 12 | 15 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3.815 | 1.352 | 6.857 | 0.743 | 26.573 | 0.6 | 0 | 0 | 39.941
4278203 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55577634-TR- ERDOGANKÖY KÖK/55577731-ÖZEL MÜSTERI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 00:12:58 | 25.08.2023 00:13:43 | 0.013 | 0 | 91 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.006 | 0.002 | 0.369 | 0.002 | 0 | 0 | 0.408
4278213 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 00:18:34 | 25.08.2023 00:19:19 | 0.013 | 2 | 318 | 11 | 12 | 7 | 51 | 2 | 0 | 0.041 | 0.352 | 0.081 | 0.07 | 0.973 | 0.089 | 0.253 | 0 | 1.858
4278222 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47464045-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 00:27:50 | 25.08.2023 02:43:15 | 2.257 | 1 | 614 | 2 | 12 | 7 | 74 | 3 | 0 | 4.421 | 42.769 | 0.765 | 0.758 | 52.68 | 7.737 | 2.938 | 0 | 112.068
4278224 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18971-KOK-ESKI DALYAN /47632742-KAYACIK ÇIKISI | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 00:53:14 | 25.08.2023 01:18:14 | 0.417 | 0 | 113 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 2.852 | 0 | 0 | 0.091 | 24.403 | 0 | 28.506
4278231 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3545097-SDK/5648697-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 01:04:45 | 25.08.2023 02:44:09 | 1.657 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
4278232 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3536565-SDK/3386388-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 01:05:14 | 25.08.2023 01:53:41 | 0.807 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 4.072 | 0 | 0 | 7.391
4278236 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 01:17:51 | 25.08.2023 01:18:36 | 0.013 | 12 | 639 | 12 | 28 | 5 | 69 | 5 | 2 | 0.02 | 0.373 | 0.029 | 0.023 | 0.034 | 0.025 | 1.37 | 0.007 | 1.881
4278253 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 01:40:14 | 25.08.2023 01:40:42 | 0.008 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.549
4278256 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 02:03:10 | 25.08.2023 02:03:54 | 0.012 | 12 | 639 | 12 | 28 | 5 | 69 | 5 | 2 | 0.018 | 0.334 | 0.027 | 0.022 | 0.034 | 0.023 | 1.298 | 0.007 | 1.763
4278257 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 02:14:08 | 25.08.2023 02:14:53 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 1.021
4278261 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240074-OKYAY UN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 03:17:29 | 25.08.2023 03:17:59 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0 | 3.522
4278262 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47247160-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 03:17:30 | 25.08.2023 03:18:16 | 0.013 | 1 | 614 | 2 | 12 | 7 | 74 | 3 | 0 | 0.028 | 0.272 | 0.006 | 0.006 | 0.385 | 0.058 | 0.021 | 0 | 0.776
4278263 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 03:34:30 | 25.08.2023 06:33:04 | 2.976 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.518
4278266 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093509-TR-19 CALICA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 04:06:21 | 25.08.2023 04:10:06 | 0.063 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 1.39 | 0.02 | 0 | 0 | 1.543
4278273 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5903173-ALAYLI TR1 AG PANOSU/1923580-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 04:08:41 | 25.08.2023 06:00:33 | 1.864 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.991 | 0 | 0.528 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 4.676
4278275 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5875593-KOZDERE TR1 AG PANOSU/1923250-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:10:34 | 25.08.2023 06:54:00 | 0.724 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0.421 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 1.583
4278277 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050412-EVRESE TR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:14:28 | 25.08.2023 06:14:58 | 0.008 | 0 | 414 | 1 | 1 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.125 | 0 | 0.14 | 0.088 | 0 | 0 | 0.703
4278278 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109213-Aksaz Köyü Hat Basi Ayiricisi/47619532- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 03:25:22 | 25.08.2023 07:37:14 | 4.198 | 0 | 379 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55.585 | 0 | 1.114 | 0 | 12.656 | 0 | 0 | 69.356
4278279 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 53880404-ORTAMANDIRA (BALYA) KÖK/53880434-GÜNES SANTRAL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:28:55 | 25.08.2023 09:33:01 | 3.068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4278280 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 53885234-ORTAMANDIRA (IVRINDI) KÖK/53885264-GÜNES SANTRALI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:30:09 | 25.08.2023 09:34:53 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4278282 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:40:41 | 25.08.2023 06:41:11 | 0.008 | 2 | 917 | 6 | 28 | 3 | 106 | 3 | 0 | 0.127 | 0.753 | 1.238 | 0.131 | 0.025 | 0.234 | 1.159 | 0 | 3.667
4278283 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452440-CAM MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:47:40 | 25.08.2023 06:51:57 | 0.071 | 2 | 1777 | 0 | 1 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0.141 | 8.994 | 0 | 0.009 | 0.934 | 1.176 | 0 | 0 | 11.253
4278286 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:12:01 | 25.08.2023 07:12:51 | 0.014 | 2 | 2381 | 2 | 53 | 9 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0.008 | 0.01 | 0.717 | 0.162 | 0 | 0 | 1.979
4278288 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:25:14 | 25.08.2023 07:25:59 | 0.013 | 6 | 1780 | 5 | 17 | 11 | 209 | 11 | 1 | 0.03 | 1.494 | 0.179 | 0.153 | 0.235 | 0.538 | 7.617 | 0.001 | 10.248
4278289 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:28:18 | 25.08.2023 07:30:01 | 0.029 | 3 | 923 | 1 | 30 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0.216 | 0.759 | 0.118 | 0.007 | 0.073 | 0.064 | 0 | 0 | 1.238
4278290 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101242-KÜPÇIKTI SEPETÇI GRUP BASI AYIRICISI/48556858- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:02:17 | 25.08.2023 08:04:28 | 1.036 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.681 | 6.314 | 2.969 | 0.113 | 18.041 | 0.92 | 0 | 0 | 29.037
4278291 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:31:19 | 25.08.2023 07:31:49 | 0.008 | 0 | 301 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0.05 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.277
4278292 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:31:20 | 25.08.2023 07:31:50 | 0.008 | 2 | 917 | 6 | 28 | 3 | 106 | 3 | 0 | 0.135 | 0.803 | 1.376 | 0.146 | 0.028 | 0.288 | 1.295 | 0 | 4.072
4278293 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:31:21 | 25.08.2023 07:31:49 | 0.008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 1.296
4278295 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 21703-TR- HASTAHANE KOK/47483306-AGAKÖY AVDANCIK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:05:18 | 25.08.2023 08:09:51 | 1.076 | 2 | 823 | 8 | 98 | 24 | 101 | 6 | 0 | 0.04 | 86.553 | 154.916 | 37.727 | 538.632 | 102.468 | 356.115 | 0 | 1276.452
4278296 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:45:19 | 25.08.2023 07:45:49 | 0.008 | 0 | 941 | 2 | 12 | 13 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0.768 | 0.016 | 0.093 | 0.732 | 0.662 | 2.292 | 0 | 4.563
4278298 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54197099-YENICE HAT AYIRICISI/55866354- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:52:22 | 25.08.2023 09:36:05 | 1.729 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.316 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 0 | 0 | 20.123
4278300 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/54377458-LETAFET GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:57:43 | 25.08.2023 07:58:28 | 0.013 | 1 | 628 | 0 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.06 | 0 | 0.35
4278305 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92251-ASLIHAN KÖYÜ GRUP HAT BASI/47549586- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:28:07 | 25.08.2023 09:31:22 | 2.054 | 0 | 218 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.461 | 0 | 2.936 | 0 | 14.387 | 0 | 0 | 53.784
4278310 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878057-TR-51 AG PANOSU/1797705-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:53:36 | 25.08.2023 10:52:45 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.267 | 0 | 0 | 22.267
4278311 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109278-Ilgardere Akköy Konut Sek./48529873- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:39:03 | 25.08.2023 09:19:50 | 1.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 2.953
4278312 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56460886-A02/57603139- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:26:36 | 25.08.2023 12:06:42 | 4.668 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4278314 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2486-Tr-ZAFERIYE KOK/47446545-ZAFERIYE - AKTAS ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:21:04 | 25.08.2023 09:48:31 | 1.458 | 0 | 460 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18.899 | 0 | 0.342 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 23.641
4278315 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:25:41 | 25.08.2023 08:26:26 | 0.013 | 10 | 952 | 1 | 10 | 13 | 72 | 4 | 0 | 0.258 | 0.841 | 0 | 0.035 | 32.189 | 0.274 | 1.812 | 0 | 35.408
4278316 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49498567-SDK/49499130-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:23:52 | 25.08.2023 10:41:20 | 2.291 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 1.79
4278319 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103300-GÖLKIYI KÖYÜ ORTA ORTAK HAT BASI/47530727- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:19:01 | 25.08.2023 10:01:43 | 1.711 | 0 | 128 | 2 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 14.159 | 0.806 | 2.461 | 13.29 | 2.827 | 0 | 0.022 | 33.566
4278320 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5885936-TR-2 KORUBASI GELEMIT AG PANOSU/1816089-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:30:08 | 25.08.2023 10:00:24 | 1.504 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351
4278321 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93579-SALMANLI ÖZEL MÜSTERILER GRB. AYIRICISI/47592600- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:44:01 | 25.08.2023 09:15:47 | 2.529 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 9.418 | 0 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 17.656
4278322 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443371-TERZILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:30:47 | 25.08.2023 08:31:32 | 0.013 | 2 | 470 | 53 | 19 | 1 | 87 | 0 | 3 | 0.018 | 0.506 | 1.052 | 0.131 | 0.039 | 0.253 | 0 | 0.001 | 1.999
4278323 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101245-DOGANCI GRUP BASI AYIRICISI/47666368- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:20:36 | 25.08.2023 09:42:30 | 1.365 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.311 | 4.6 | 0 | 32.036 | 0.817 | 0 | 0 | 42.764
4278324 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 264-TR-15/47275569-BANOTO KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:12:30 | 25.08.2023 09:31:42 | 1.32 | 0 | 126 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0 | 82.366 | 15.824 | 76.502 | 0 | 188.523
4278325 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 21703-TR- HASTAHANE KOK/47483306-AGAKÖY AVDANCIK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:09:57 | 25.08.2023 09:20:52 | 1.182 | 2 | 823 | 8 | 98 | 24 | 101 | 6 | 0 | 0.05 | 110.341 | 187.549 | 45.675 | 733.857 | 166.076 | 557.784 | 0 | 1801.332
4278328 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92165-Micirlar HB Ayiricisi/47558254- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:22:19 | 25.08.2023 10:51:21 | 2.484 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.438 | 0 | 0 | 0 | 6.472 | 0 | 0 | 23.91
4278330 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875519-TR-2 KURENDERE MH AG PANOSU/1819536-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:11:42 | 25.08.2023 10:36:47 | 2.418 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 5.388
4278331 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254224-KEMER GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:41:56 | 25.08.2023 08:42:24 | 0.008 | 3 | 1114 | 12 | 37 | 5 | 126 | 3 | 0 | 0.187 | 1.066 | 2.051 | 0.175 | 0.057 | 0.492 | 2.045 | 0 | 6.073
4278332 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5941505-TR-3/11 AG PANOSU/47134479-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:12:06 | 25.08.2023 09:29:42 | 1.293 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.196 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 14.923
4278333 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90446-43,SOKAK SOL TARAF/47474655- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:42:25 | 25.08.2023 10:55:45 | 2.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.099 | 0 | 169.183 | 0 | 239.282
4278335 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/53835625-ÇÖMLEKÇI GÜVEM | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:56:36 | 25.08.2023 09:09:45 | 0.219 | 1 | 887 | 0 | 25 | 5 | 106 | 0 | 2 | 4.34 | 10.077 | 0 | 0.978 | 1.601 | 3.169 | 0 | 0.006 | 20.171
4278337 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3512376-SDK/5020172-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:45:50 | 25.08.2023 09:26:20 | 2.675 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291
4278338 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297327-GOKCEICI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:55:44 | 25.08.2023 08:56:13 | 0.008 | 1 | 434 | 7 | 9 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0.017 | 0.329 | 0.147 | 0.003 | 0.04 | 0.077 | 0 | 0 | 0.613
4278340 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105745-IDA TARIM GRUP ENH HAT BASI/47646788- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:14:23 | 25.08.2023 09:56:45 | 1.706 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401
4278341 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5932593-TR-15/1 AG PANOSU/1798953-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 08:45:00 | 25.08.2023 12:27:45 | 3.712 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 163.425 | 0 | 0 | 0 | 42.111 | 0 | 0 | 205.537
4278345 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110416-ARTVINLILER MH. HATBASI AYIRICISI/47109974-717134_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:09:01 | 25.08.2023 10:51:55 | 1.715 | 0 | 29 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.583 | 2.047 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 10.468
4278347 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451783-TARIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:14:18 | 25.08.2023 09:15:20 | 0.017 | 0 | 10993 | 0 | 6 | 6 | 1432 | 1 | 0 | 0 | 15.168 | 0 | 0.002 | 1.904 | 15.274 | 0.218 | 0 | 32.565
4278348 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17381-DM-3/14 ZEYTINLI KAVSAK/47285719-BELEDIYE (TR3) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:14:17 | 25.08.2023 09:16:16 | 0.033 | 1 | 2421 | 0 | 42 | 3 | 314 | 4 | 2 | 0.806 | 5.912 | 0 | 0.376 | 0.165 | 5.522 | 1.095 | 0.102 | 13.977
4278350 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5932227-TR-2 ÜRÜNLÜ AG PANOSU/1802270-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:15:41 | 25.08.2023 10:45:26 | 1.496 | 0 | 171 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.536 | 0 | 1.2 | 0 | 9.017 | 0 | 0 | 37.753
4278353 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5872218-DM-3/33 AG PANOSU/1915504-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:12:53 | 25.08.2023 17:31:51 | 8.316 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 2.509 | 0 | 161.95 | 0 | 0 | 167.001
4278361 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93479-Alayaka Serifler Ayiricisi/47567642- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:18:22 | 25.08.2023 12:25:57 | 3.126 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.968 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 13.534
4278364 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48812036-SBS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 12:05:23 | 28.08.2023 13:14:53 | 1.158 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164.321 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 164.829
4278365 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 06:32:05 | 25.08.2023 10:35:44 | 4.061 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.03 | 0 | 0.627 | 0 | 1.446 | 0 | 791.58 | 0 | 794.683
4278367 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290652-OSB CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:32:50 | 25.08.2023 09:34:09 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.599 | 0 | 42.599
4278371 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97360-DEMIRDERE HAT AYIRICISI/47520220- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:40:24 | 25.08.2023 11:08:55 | 1.475 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.176 | 0 | 0 | 0 | 3.114 | 0 | 0 | 19.289
4278372 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 56336388-DM-01 GURE/55596978-KAPLICA ÇIKISI | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 10:15:00 | 28.08.2023 12:05:47 | 1.846 | 0 | 652 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 128.146 | 0 | 0 | 107.18 | 53.773 | 0 | 0 | 289.099
4278373 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 57641095-/57641129-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 07:01:52 | 25.08.2023 13:58:03 | 6.936 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.427
4278374 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56813846-BATUHAN-DOSTLAR SIT.HATBASI SEK/47461436-TR- AZIZ ERDEM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:26:55 | 25.08.2023 10:14:33 | 0.794 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.956 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 4.939
4278375 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47481323-KUCUK KOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:37:30 | 25.08.2023 09:43:00 | 0.092 | 1 | 75 | 5 | 44 | 28 | 187 | 10 | 2 | 0.16 | 8.261 | 1.507 | 4.406 | 34.219 | 82.316 | 64.207 | 3.413 | 198.49
4278377 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 57576792-A01b/57985362- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:45:08 | 25.08.2023 11:05:33 | 1.34 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.126 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 13.446
4278381 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542442-SDK/5628003-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:45:49 | 25.08.2023 10:24:56 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004
4278384 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 55780734-KÖK-KALEKÖY/55780771-HAVAALANI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:02:00 | 25.08.2023 11:12:57 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.305 | 0 | 0 | 0 | 31.305
4278386 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5916497-DM-2/1 AG PANOSU/1805069-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:51:47 | 25.08.2023 16:22:38 | 6.514 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 212.828 | 0 | 0 | 0 | 218.553 | 0 | 0 | 431.382
4278387 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5871700-DM-2/13 AG PANOSU/1911943-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:00:26 | 25.08.2023 13:00:16 | 2.997 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11.192 | 0 | 0 | 0 | 47.073 | 0 | 1.065 | 59.33
4278390 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95452-GÖNÜ BUSKI IÇME SUYU GRUP HATBASI AYIRICISI/47528067- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 12:12:49 | 28.08.2023 13:38:19 | 1.425 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.517 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 39.917
4278391 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47282651-TR-14 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:11:58 | 25.08.2023 10:17:17 | 0.089 | 0 | 9165 | 4 | 20 | 2 | 589 | 0 | 1 | 0 | 67.883 | 11.795 | 1.355 | 1.356 | 32.903 | 0 | 0.472 | 115.765
4278403 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 21703-TR- HASTAHANE KOK/47483306-AGAKÖY AVDANCIK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:51:00 | 25.08.2023 11:51:47 | 2.013 | 2 | 823 | 8 | 98 | 24 | 101 | 6 | 0 | 0.12 | 261.837 | 386.674 | 94.168 | 1559.446 | 354.076 | 1107.235 | 0 | 3763.555
4278408 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3539476-SDK/3379757-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:53:25 | 25.08.2023 12:09:54 | 2.274 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.289 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 7.708
4278412 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 15615-TR-9 ÇARDAK/47661292-TR 10 CIKISI | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:02:36 | 29.08.2023 11:54:33 | 2.866 | 0 | 132 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.864 | 0 | 0 | 33.268 | 0.251 | 0 | 0 | 63.382
4278416 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3408-TR-308/47439425-TR-312-313 CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:01:21 | 29.08.2023 13:01:43 | 4.006 | 0 | 4554 | 0 | 54 | 4 | 355 | 2 | 5 | 0 | 1383.413 | 0 | 126.9 | 89.059 | 727.944 | 2068.56 | 92.391 | 4488.268
4278422 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 56501950-TR-3 AG PANOSU/56502008- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:45:55 | 25.08.2023 11:54:53 | 1.149 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.844 | 0 | 2.156 | 0 | 19.847 | 0 | 0 | 31.847
4278423 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Dagitim Transformatörü | 57640906-/57640938-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 09:23:31 | 25.08.2023 11:10:59 | 1.791 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.942
4278424 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077567-AG DIREK/5614340-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:38:54 | 25.08.2023 16:43:43 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391
4278432 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5884640-BOGAZOVA TR2 AG PANOSU/1826263-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:56:42 | 25.08.2023 13:07:46 | 2.184 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951
4278434 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870554-TR-25 CALDIRAN SOKAK AG PANOSU/1802522-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:40:11 | 25.08.2023 13:58:43 | 3.309 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 133.721 | 0 | 0 | 0 | 28.282 | 0 | 0 | 162.003
4278436 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:04:37 | 25.08.2023 11:08:23 | 0.063 | 5 | 2568 | 4 | 32 | 13 | 480 | 1 | 0 | 0.391 | 10.554 | 0.262 | 0.461 | 1.164 | 2.27 | 4.215 | 0 | 19.318
4278438 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5887728-TR- GOKCE SAHIL SITESI AG PANOSU/1829881-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:58:54 | 25.08.2023 11:42:42 | 0.73 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.748 | 0 | 0 | 0 | 17.789 | 0 | 0 | 25.536
4278440 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033626-AG DIREK/5344855-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:59:52 | 25.08.2023 12:45:22 | 1.758 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0.967
4278447 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548141-SDK/3466129-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:13:42 | 25.08.2023 18:56:07 | 7.707 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.318 | 0 | 0 | 0 | 12.182 | 0 | 0 | 33.5
4278448 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 3505907-SDK/4772270-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:15:25 | 25.08.2023 12:16:15 | 1.014 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25
4278449 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 55781958-TR-1 SAHIN MH AG PANOSU/55781969- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:44:00 | 24.08.2023 13:35:00 | 2.85 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3.204 | 0 | 1.871 | 0 | 2.612 | 0 | 0.012 | 7.7
4278454 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5875557-TR-8 AG PANOSU/1814734-3 | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:17:44 | 25.08.2023 12:06:24 | 0.811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419
4278466 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21572-IM- DIKKALDIRIM/47251207-TR 276 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 10:16:43 | 25.08.2023 11:34:50 | 1.302 | 0 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 1 | 0 | 40.575 | 0 | 0 | 0 | 37.011 | 0 | 0.122 | 77.709
4278471 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47099685-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 06:09:49 | 28.08.2023 06:44:16 | 0.574 | 1 | 3689 | 2 | 109 | 28 | 798 | 19 | 8 | 0.018 | 118.371 | 0.515 | 6.609 | 62.767 | 90.789 | 156.261 | 12.528 | 447.858
4278472 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 57147318-KOK 1- GOP TOKI/57147680- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:14:22 | 25.08.2023 13:50:53 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.192 | 0 | 0 | 0 | 159.192
4278475 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867382-TR-458 AG PANOSU/1910912-4 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 28.08.2023 09:27:08 | 28.08.2023 10:29:43 | 1.043 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22.052 | 0 | 0 | 0 | 8.913 | 0 | 0 | 30.965
4278488 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540073-SDK/5617966-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:38:42 | 25.08.2023 14:24:20 | 2.761 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 3.136
4278503 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5898773-TR-6/703 AG PANOSU/1839221-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:48:03 | 25.08.2023 15:04:26 | 3.273 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.987 | 0 | 2.326 | 0 | 30.305 | 0 | 0 | 86.618
4278504 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010420-AG DIREK/5466201-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:56:27 | 25.08.2023 12:22:50 | 0.439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
4278506 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 108827-SAÇAKLI KÖYÜ HAT BASI/47614060- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:00:09 | 25.08.2023 12:38:17 | 0.636 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | 0.018 | 1.746 | 0 | 0 | 4.715
4278509 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | SDK | 54286498-SDK/58151064-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:05:16 | 25.08.2023 13:49:47 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4278511 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031794-AG DIREK/5446981-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:13:50 | 25.08.2023 14:12:33 | 1.978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622
4278514 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5913765-TR-31 AG PANOSU/47853673- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:12:57 | 25.08.2023 14:16:42 | 2.062 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 91.089 | 0 | 0 | 0 | 283.948 | 0 | 0 | 375.036
4278517 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077018-AG DIREK/5604702-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:10:25 | 25.08.2023 20:43:42 | 5.555 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825
4278526 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869723-TR-546 AG PANOSU/1842265-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:35:53 | 25.08.2023 15:21:32 | 3.761 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.695 | 0 | 0 | 0 | 23.099 | 0 | 0 | 89.794
4278531 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5870089-TR-1/12 AG PANOSU/1800811-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:38:59 | 25.08.2023 12:46:00 | 1.117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.668 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 7.489
4278534 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21368-DM- STADYUM/54195419-DM- STADYUM-TR-1 (STADYUM) (991322220) ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 11:39:14 | 25.08.2023 13:48:09 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.319 | 34.507 | 0 | 0 | 214.825
4278536 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5916629-TR-23 YENICE AG PANOSU/47767241-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:27:51 | 25.08.2023 13:03:01 | 0.586 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.148
4278538 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:57:16 | 25.08.2023 12:59:34 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 17.182 | 0 | 17.915
4278540 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 941772-AG DIREK/5054134-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:38:04 | 25.08.2023 14:41:43 | 2.061 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94
4278541 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 870436-AG DIREK/4984640-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:56:29 | 25.08.2023 15:38:51 | 2.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4278543 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545761-SDK/5609237-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:05:59 | 25.08.2023 14:37:43 | 1.529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 10.835 | 0 | 0 | 10.975
4278548 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928806-AG DIREK/5084825-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:04:53 | 25.08.2023 15:57:07 | 2.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.053
4278549 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1841414-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:11:20 | 25.08.2023 14:02:45 | 0.857 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09
4278553 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1312075-AG DIREK/5288039-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:08:37 | 25.08.2023 14:55:32 | 1.782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472
4278556 | 1 | BURSA | KESTEL | TM | 57950062-KESTEL TM/57744540-inegöl | TEİAŞ KESİCİ ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 12:41:10 | 25.08.2023 13:33:01 | 0.864 | 16 | 1354 | 7 | 22 | 15 | 237 | 5 | 6 | 5 | 111.2 | 3.439 | 2.165 | 224.123 | 95.019 | 147.03 | 11.368 | 599.345
4278563 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 56362251-DM -2 ORHANGAZI/56362343-TR2/1 KAYMAKAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:39:44 | 25.08.2023 13:40:27 | 0.012 | 1 | 3172 | 3 | 75 | 2 | 276 | 4 | 2 | 0.066 | 24.9 | 0.283 | 2.629 | 2.199 | 20.641 | 39.105 | 0.665 | 90.487
4278564 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287473-DM2 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:35:48 | 25.08.2023 13:39:43 | 0.065 | 1 | 13315 | 3 | 152 | 13 | 835 | 8 | 4 | 0.052 | 78.813 | 0.226 | 3.049 | 16.039 | 36.821 | 37.606 | 0.898 | 173.505
4278567 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873186-DM-3/17 AG PANOSU/1859361-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:33:45 | 25.08.2023 18:43:35 | 5.164 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.307 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 27.16
4278576 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:53:55 | 25.08.2023 13:54:42 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 7.955 | 0 | 8.328
4278577 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/54276240-FISTIKLI KAPALI ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:30:53 | 28.08.2023 13:11:50 | 3.682 | 2 | 1643 | 3 | 60 | 3 | 154 | 1 | 0 | 47.784 | 548.089 | 11.116 | 19.106 | 36.368 | 435.939 | 50.679 | 0 | 1149.081
4278580 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110422-HAYRIYE-SELIMIYE KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47114417-717134_34.5_1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:01:44 | 29.08.2023 13:10:16 | 4.142 | 0 | 164 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.694 | 0 | 5.053 | 0 | 33.954 | 0 | 0 | 91.701
4278584 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872486-DM-2/27 PAZARTESI PAZARI AG PANOSU/1814803-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:57:38 | 25.08.2023 15:41:43 | 1.735 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.193 | 0 | 0 | 0 | 26.426 | 0 | 0 | 47.619
4278588 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47425211-HANCERLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:07:20 | 25.08.2023 14:08:04 | 0.012 | 0 | 453 | 3 | 6 | 5 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0.976 | 0.09 | 0.046 | 0.372 | 0.302 | 4.549 | 0 | 6.334
4278590 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18944-KOK-MECIDIYE /47244134-KARADAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:09:42 | 25.08.2023 14:10:12 | 0.008 | 2 | 132 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.097 | 0.147 | 0.137 | 0 | 0.047 | 0.026 | 0 | 0 | 0.452
4278594 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887076-TR-177 AG PANOSU/1796636-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:17:38 | 28.08.2023 18:20:14 | 9.043 | 0 | 347 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 331.055 | 0 | 6.989 | 0 | 27.595 | 0 | 0 | 365.638
4278596 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90516-Hacamat Grup Hat Basi Ayiricisi/47478910- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:49:47 | 28.08.2023 18:06:31 | 8.279 | 0 | 382 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89.117 | 0 | 0 | 0 | 6.909 | 0 | 0 | 96.027
4278598 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49498491-SDK/5422492-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:27:10 | 25.08.2023 19:37:24 | 5.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4278602 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084150-AG DIREK/53860089-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:30:43 | 25.08.2023 22:04:07 | 7.557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034
4278604 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884512-TR-105 AG PANOSU/1823946-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:33:18 | 25.08.2023 17:13:13 | 2.665 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.334 | 0 | 0 | 0 | 38.516 | 0 | 0 | 113.85
4278605 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47247160-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:39:06 | 25.08.2023 15:11:03 | 0.533 | 1 | 614 | 2 | 12 | 7 | 74 | 3 | 0 | 3.375 | 27.109 | 0.479 | 1.619 | 30.009 | 9.933 | 3.349 | 0 | 75.874
4278606 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5930675-TR-2 KAYTAZ MH AG PANOSU/1900606-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:31:27 | 25.08.2023 15:56:07 | 1.411 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 7.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.681
4278608 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 54241633-AG DIREK/56960622- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:23:23 | 25.08.2023 17:34:50 | 4.191 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4278612 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47099796-ÖRENCIK ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:57:35 | 28.08.2023 12:51:52 | 2.905 | 1 | 370 | 0 | 45 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1.925 | 108.174 | 0 | 10.196 | 0 | 51.068 | 0 | 0 | 171.363
4278620 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 103217-Askeriye Cephane Özel Müsterisi Hatbasi Ayiricisi/48531396- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:59:05 | 25.08.2023 15:56:12 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.802 | 0 | 0 | 0 | 16.802
4278623 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3528815-SDK/5304343-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:04:49 | 25.08.2023 18:11:37 | 3.113 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.659 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 5.213
4278624 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16472-TR- JANDARMA/47442902-YOL BOYU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:59:17 | 25.08.2023 16:03:25 | 1.069 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 11 | 5 | 2 | 6.436 | 0.374 | 25.122 | 5.885 | 96.316 | 5.485 | 271.299 | 6.228 | 417.146
4278627 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539336-SDK/5563548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:10:46 | 25.08.2023 16:40:48 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514
4278628 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105128-KARADAG KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI/47648538- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:18:48 | 25.08.2023 15:35:43 | 0.282 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.615 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 3.554
4278629 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57548408-B01/56186104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:43:25 | 25.08.2023 17:21:44 | 2.638 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 3.977
4278643 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92257-ASLIHANTEPECIGI VE TONGA VE YILDIZ GRUP HAT BASI/47571208- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 14:27:11 | 25.08.2023 17:56:18 | 3.485 | 0 | 383 | 2 | 17 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 125.787 | 30.21 | 9.775 | 0 | 35.39 | 0 | 0 | 201.162
4278649 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55288334-AG DIREK/55370168-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:24:22 | 25.08.2023 18:53:46 | 3.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
4278652 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47459099-KOYLER F4 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:03:25 | 28.08.2023 15:35:38 | 6.537 | 2 | 966 | 22 | 120 | 7 | 121 | 1 | 3 | 86.006 | 535.521 | 119.358 | 169.205 | 57.01 | 114.231 | 129.644 | 7.079 | 1218.053
4278653 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5876251-TR-2 SEYRAN MH AG PANOSU/1914184-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:29:36 | 25.08.2023 17:56:16 | 2.444 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.065 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 0 | 0 | 10.004
4278654 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5926415-TR-26 AG PANOSU/47768683-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 13:13:43 | 25.08.2023 15:51:06 | 2.623 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.447 | 0 | 0 | 0 | 4.812 | 0 | 0 | 23.259
4278655 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93623-KAHYAOGULLARI GRUP AYIRICISI/47608752- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 10:13:39 | 29.08.2023 11:52:00 | 1.639 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 16.021 | 0 | 47.656 | 0 | 0 | 0 | 64.098
4278656 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003758-AG DIREK/5295709-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:31:09 | 25.08.2023 18:33:01 | 3.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.093
4278662 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 56936098-/56936104- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:23:17 | 25.08.2023 17:57:22 | 2.568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 2.309 | 5.079
4278666 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 56803878-TR-4 AG PANOSU/56803962- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:40:04 | 25.08.2023 16:17:36 | 0.625 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.842 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 10.947
4278669 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534392-SDK/5478081-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:44:29 | 25.08.2023 18:40:23 | 2.931 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.912
4278670 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5913765-TR-31 AG PANOSU/47853673- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:17:24 | 25.08.2023 16:38:57 | 1.359 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 58.683 | 0 | 0 | 0 | 182.72 | 0 | 0 | 241.403
4278673 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545761-SDK/54378959-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:34:11 | 25.08.2023 17:36:22 | 2.036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 7.738 | 0 | 0 | 7.739
4278675 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5874053-TR-556 AG PANOSU/1603339-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:51:34 | 25.08.2023 17:01:05 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.084 | 73.084
4278678 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1008157-AG DIREK/57122637- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:42:24 | 25.08.2023 18:18:02 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 0.743
4278679 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 96029-SAHINKÖY KIRANLAR KÖYÜ KIRANLAR KÖK YANI GRUP HAT AYIRICISI/47529427- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:07:34 | 28.08.2023 11:33:27 | 2.432 | 0 | 68 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9.825 | 35.445 | 0 | 195.249 | 0.191 | 191.647 | 0 | 432.356
4278691 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3516653-SDK- A.1/5059868-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:47:24 | 25.08.2023 16:41:20 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.653 | 0 | 0 | 5.653
4278692 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 942755-AG DIREK/5028655-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 15:30:07 | 25.08.2023 17:45:27 | 2.255 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53
4278707 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47245025-ISABEY OZEL MUSTERI HAVAI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:25:52 | 25.08.2023 16:36:10 | 0.172 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 13.668 | 0 | 68.346 | 0 | 82.36
4278708 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868360-TR-13 KUMLA AG PANOSU/1967889- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 10:16:03 | 29.08.2023 12:57:30 | 2.691 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.746 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 12.386
4278712 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2136-TETRI KÖK/47423066-KARALAR DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:27:47 | 25.08.2023 16:29:09 | 0.023 | 0 | 2986 | 2 | 1 | 38 | 105 | 9 | 1 | 0 | 4.09 | 0.028 | 0.002 | 1.464 | 0.947 | 16.271 | 0.059 | 22.861
4278714 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036631-AG DIREK/56650789- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:02:05 | 25.08.2023 17:33:05 | 1.516 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518
4278720 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916301-TR-2 EGRITAS AG PANOSU/47752819-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 10:18:31 | 28.08.2023 12:20:01 | 2.025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.652
4278723 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3548650-SDK/3501612-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 15:07:07 | 29.08.2023 15:36:55 | 0.496 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
4278724 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5878147-TR-4 TEMIZLIK ISLERI AG PANOSU/1898041-4 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:55:36 | 29.08.2023 13:14:24 | 3.313 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 37.506 | 0 | 0 | 115.606
4278727 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5895521-TR- KUCUKSAPCI KOYU AG PANOSU/2087678- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:07:35 | 28.08.2023 12:13:14 | 3.094 | 0 | 457 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55.273 | 0 | 0 | 0 | 12.957 | 0 | 0 | 68.23
4278729 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21576-IM- ACEMLER/47458868-TR-2/26 MUTLULAR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:27:47 | 25.08.2023 17:59:37 | 1.531 | 0 | 2060 | 1 | 4 | 6 | 196 | 1 | 0 | 0 | 222.769 | 16.479 | 4.573 | 38.999 | 219.013 | 0 | 0 | 501.832
4278730 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517254-SDK/5077634-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:35:21 | 25.08.2023 17:40:57 | 1.093 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094
4278731 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48717952-AG DIREK/5633509-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:38:25 | 25.08.2023 21:17:21 | 4.649 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145
4278734 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19065-KOK-SIRINKOY/47242344-ADALET BAKANLIGI ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:21:20 | 29.08.2023 15:58:56 | 6.627 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.016 | 0 | 0 | 0 | 57.124 | 0 | 0 | 0 | 74.14
4278735 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897399-TR-10 AHMET YESEVI AG PANOSU/1804387-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 11:50:36 | 28.08.2023 12:44:12 | 0.893 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17.113 | 0 | 0 | 0 | 35.148 | 0 | 0 | 52.261
4278736 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 55030125-TR- 10/55030204-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:28:57 | 29.08.2023 12:00:42 | 2.529 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103.922 | 0 | 0 | 0 | 4.176 | 0 | 0 | 108.098
4278737 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47433852-TR12/10 ÇAMLICA ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.08.2023 15:00:49 | 24.08.2023 15:34:56 | 0.569 | 0 | 2517 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 106.279 | 0 | 0 | 0 | 23.298 | 0 | 0.099 | 129.676
4278746 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5885900-TR- KARALAR KOYU AG PANOSU/2080650- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:07:54 | 29.08.2023 13:54:55 | 4.783 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 8.41
4278750 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548491-SDK/3465373-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 10:32:09 | 29.08.2023 17:28:10 | 6.934 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.785 | 0 | 0 | 0 | 3.571 | 0 | 0 | 61.356
4278752 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 107317-SARNIÇ HATBASI AYIRICISI/48557127- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:03:18 | 31.08.2023 12:20:06 | 3.28 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.866 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 20.88
4278754 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878607-DM-2/32 DOKTORLAR SITESI AG PANOSU/1817769-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 16:56:34 | 25.08.2023 17:45:14 | 0.811 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13
4278759 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | SDK | 3506457-SDK/47989863-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:01:52 | 29.08.2023 12:28:02 | 3.436 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.903 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 4.342
4278762 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5917304-TR-5 AG PANOSU/47771729- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:17:25 | 31.08.2023 13:00:08 | 3.712 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.275 | 0 | 0.066 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 29.263
4278764 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084173-AG DIREK/5630890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:16:04 | 25.08.2023 20:52:31 | 3.608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4278768 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91830-TÜFEKÇIKONAK HATBASI/47679402- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:17:03 | 25.08.2023 19:49:18 | 2.537 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.116 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 12.147
4278769 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544392-SDK/5649825-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:27:44 | 25.08.2023 18:03:34 | 0.597 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 1.083
4278775 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075774-AG DIREK/5584747-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:32:08 | 25.08.2023 19:17:22 | 1.754 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541
4278781 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5928347-TR-5/7 AG PANOSU/47129020-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:29:00 | 25.08.2023 18:37:56 | 1.149 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.281 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 9.003
4278784 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1778-AKHISAR TR5/47449299-HIDIRBEY ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 13:17:41 | 29.08.2023 18:23:51 | 5.103 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 298.735 | 0 | 0 | 0 | 50.052 | 0 | 0 | 348.787
4278785 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896991-TR- CIHAN YORGUN ARKASI AG PANOSU/52053438- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 10:37:55 | 28.08.2023 17:12:27 | 6.575 | 0 | 14 | 0 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.775 | 0 | 63.86 | 0 | 43.672 | 0 | 0 | 140.306
4278786 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958184-AG DIREK/5217952-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:41:01 | 25.08.2023 19:32:47 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4278787 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5934205-TR-2/5 AG PANOSU/47133955-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:05:08 | 28.08.2023 10:36:09 | 1.517 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 7.98 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 15.169
4278788 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:58:17 | 25.08.2023 18:14:20 | 0.268 | 1 | 174 | 21 | 85 | 10 | 44 | 2 | 0 | 2.689 | 2.319 | 23.706 | 12.087 | 7.613 | 4.141 | 8.052 | 0 | 60.608
4278789 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5878409-TR-36 AYVALIK AG PANOSU/1821745-4 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:03:09 | 29.08.2023 12:17:58 | 3.247 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.273 | 0 | 0 | 0 | 25.907 | 0 | 0 | 54.18
4278792 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5890788-TR-284 AG PANOSU/1795802-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:04:14 | 28.08.2023 14:55:39 | 5.857 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.177
4278798 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1264168-AG DIREK/5609394-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:55:05 | 26.08.2023 00:16:30 | 6.357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028
4278800 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3511978-SDK/5020335-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 17:33:53 | 25.08.2023 20:52:39 | 3.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 4.22
4278802 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5881157-DIPSIZGÖL TR1 AG PANOSU/1817792-1 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 10:15:33 | 29.08.2023 16:59:46 | 6.737 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.879 | 0 | 0 | 0 | 4.941 | 0 | 0 | 15.82
4278805 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 94618-GÜNDOGDU SU DEPOSU ÖZEL MÜSTERILER GRUP HATBASI/47490306- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 09:51:47 | 28.08.2023 17:52:53 | 8.018 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 154.917 | 0 | 18.727 | 0 | 8.268 | 0 | 0 | 0 | 181.912
4278807 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5934331-KALBURT YOLU TR1 AG PANOSU/1932180-2 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:15:04 | 31.08.2023 12:27:40 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4278809 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 54177873-SDK/56543676-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:21:30 | 25.08.2023 18:48:02 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053
4278810 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 56206004-TR-515/55565832-TR-515 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:09:55 | 25.08.2023 18:36:14 | 0.439 | 0 | 2192 | 0 | 0 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 52.371 | 0 | 0 | 12.449 | 15.066 | 0 | 0 | 79.886
4278817 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1289433-AG DIREK/54544593-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:28:59 | 25.08.2023 20:39:22 | 2.173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563
4278819 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 56909416-TR-3 KESSTEL AG PANO/56909461- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:01:15 | 25.08.2023 19:31:25 | 1.503 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.633 | 0 | 0 | 0 | 11.344 | 0 | 0 | 29.977
4278830 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1307792-AG DIREK/57401640- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:43:06 | 25.08.2023 21:32:27 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
4278833 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323663-YENIKOY-ESEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:55:13 | 25.08.2023 18:55:58 | 0.013 | 2 | 219 | 13 | 1 | 5 | 26 | 1 | 2 | 0.061 | 0.166 | 0.322 | 0 | 0.021 | 0.04 | 0.429 | 0.002 | 1.041
4278835 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 925222-AG DIREK/5068134-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:05:34 | 25.08.2023 19:39:21 | 0.563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
4278841 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517254-SDK/5077634-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:18:07 | 25.08.2023 21:41:54 | 2.396 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213
4278844 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895213-TR- BULUTCESME AG PANOSU/1838587-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:05:11 | 26.08.2023 01:33:24 | 6.47 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.055 | 0 | 0.129 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 65.264
4278845 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 852994-AG DIREK/4956788-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 18:53:47 | 25.08.2023 21:00:45 | 2.116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
4278846 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 56009035-AG DIREK/57794350- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:26:12 | 25.08.2023 21:25:56 | 1.995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4278847 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995021-AG DIREK/5274012-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:27:32 | 25.08.2023 21:12:24 | 1.748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4278849 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 53970072-TR-21 (YENI BETON KÖSK) AG PANOSU/53970007- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:20:40 | 25.08.2023 20:16:43 | 0.934 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 1.275
4278863 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545885-SDK/3445257-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:18:15 | 29.08.2023 11:41:59 | 2.396 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 0 | 18.078 | 0 | 0 | 20.805
4278864 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 48536019-SDK/48536065-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 13:17:24 | 29.08.2023 15:20:36 | 2.053 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.965 | 0 | 0 | 0 | 15.047 | 0 | 0 | 76.012
4278871 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916773-TR-1 ÜSKÜFÇÜ KÖYÜ AG PANOSU/47758329-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:40:21 | 25.08.2023 20:17:00 | 0.611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.481
4278878 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5887262-TR-2 KOSELER MH AG PANOSU/1835196-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:53:07 | 25.08.2023 20:55:53 | 1.046 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 3.028 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 5.077
4278879 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899045-TR- MUTLUKOY AG PANOSU/1839905-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 19:53:21 | 25.08.2023 23:20:10 | 3.447 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835
4278884 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970034-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:08:53 | 25.08.2023 20:09:36 | 0.012 | 0 | 829 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.386
4278886 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 51998108-SDK/54145829-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:06:40 | 25.08.2023 21:05:08 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 3.62 | 5.679
4278891 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:10:22 | 25.08.2023 20:11:12 | 0.014 | 1 | 1213 | 1 | 20 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0.101 | 0.724 | 0.001 | 0.046 | 0.026 | 0.047 | 0 | 0 | 0.946
4278895 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1261832-AG DIREK/5217419-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:12:16 | 25.08.2023 22:41:26 | 2.486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4278900 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 57641095-/57641128-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:18:49 | 25.08.2023 22:56:00 | 2.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
4278920 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21216-DM-3 KARACABEY/47445256-IMAMHATIP LISESI RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:34:47 | 25.08.2023 21:14:57 | 0.669 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 45.769 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 52.929
4278922 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011502-AG DIREK/5445046-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:38:27 | 25.08.2023 22:33:32 | 1.918 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471
4278948 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3537257-SDK/3389308-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:52:40 | 25.08.2023 21:34:25 | 0.696 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.867
4278955 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886948-TR- KOZOREN YAYLACIK MH AG PANOSU/1834306-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:43:57 | 25.08.2023 21:55:25 | 1.191 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158
4278961 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098062-AG DIREK/5753125-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 20:41:33 | 25.08.2023 22:16:19 | 1.579 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
4278996 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 21:23:22 | 25.08.2023 21:25:36 | 0.037 | 5 | 1429 | 4 | 163 | 11 | 158 | 8 | 0 | 0.059 | 2.449 | 0.08 | 0.273 | 1.872 | 0.312 | 4.989 | 0 | 10.033
4279006 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 21:26:23 | 25.08.2023 21:27:13 | 0.014 | 1 | 1213 | 1 | 20 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0.098 | 0.699 | 0.001 | 0.044 | 0.025 | 0.043 | 0 | 0 | 0.91
4279027 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870081-TR-1/16 AG PANOSU/1800872-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 21:52:38 | 26.08.2023 01:20:40 | 3.467 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.361 | 0 | 0 | 0 | 5.562 | 0 | 0 | 34.922
4279029 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92711-Akbaslar TR-2 VE BASKI IÇME SUYU HB Ayiricisi/47686655- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 21:36:35 | 25.08.2023 22:54:47 | 1.303 | 1 | 93 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5.824 | 2.771 | 0 | 0.165 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 9.036
4279030 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 22:00:59 | 25.08.2023 22:01:49 | 0.014 | 1 | 1213 | 1 | 20 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0.066 | 0.66 | 0.002 | 0.023 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0 | 0.813
4279032 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870468-TR-21 GUNDOGAN MUHTAR YANI AG PANOSU/1803196-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 21:51:04 | 25.08.2023 23:20:44 | 1.494 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.237 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 22.464
4279033 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5874533-TR-16 AG PANOSU/1810681-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 21:59:26 | 25.08.2023 23:36:29 | 1.618 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13.149 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 19.639
4279035 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5878607-DM-2/32 DOKTORLAR SITESI AG PANOSU/1817771-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 22:09:20 | 25.08.2023 23:47:56 | 1.643 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.614 | 0 | 0 | 0 | 10.984 | 0 | 0 | 22.599
4279046 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 3510225-SDK/4917066-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 22:08:50 | 25.08.2023 23:35:15 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
4279060 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878877-TR-1 CERIBASI MH AG PANOSU/2009854- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 22:46:07 | 25.08.2023 23:40:14 | 0.902 | 0 | 109 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 1.961 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 8.622
4279072 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 54558173-MUTLUKÖY HATBASI (MURATELI)/54558089- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 22:54:18 | 25.08.2023 23:27:28 | 0.553 | 0 | 107 | 2 | 9 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2.862 | 0.031 | 0.293 | 0.098 | 1.404 | 0 | 0.005 | 4.693
4279080 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1018861-AG DIREK/57737723- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 23:09:46 | 26.08.2023 00:11:54 | 1.036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4279083 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 121-TR-83/47277063-TR 309 | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 23:18:46 | 26.08.2023 06:10:43 | 6.866 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 412.56 | 0 | 0 | 167.656 | 121.296 | 0 | 0 | 701.512
4279084 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244829-TR-7 KUMKALE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 23:26:01 | 25.08.2023 23:26:32 | 0.009 | 0 | 548 | 30 | 39 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0.466 | 0.674 | 0.322 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 1.589
4279088 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18383-TR-7 KUMKALE/47455837-Tr-1 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 23:29:51 | 26.08.2023 00:05:25 | 0.593 | 0 | 211 | 13 | 30 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 9.437 | 6.227 | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 25.157
4279092 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 18436-TR-36/47455394-TR-37 CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 23:33:28 | 26.08.2023 00:50:16 | 1.28 | 0 | 309 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.851 | 0 | 0.572 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 20.544
4279093 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47423010-AKAR NAKLIYAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 23:36:25 | 25.08.2023 23:38:18 | 0.031 | 0 | 407 | 0 | 0 | 22 | 47 | 16 | 1 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 1.521 | 0.18 | 2.841 | 0.139 | 5.5
4279098 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 55819201-TR29/55819308-TR 38 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 23:44:02 | 25.08.2023 23:53:01 | 0.15 | 1 | 244 | 13 | 32 | 8 | 31 | 2 | 0 | 19.281 | 31.82 | 24.073 | 33.495 | 426.436 | 53.608 | 0.454 | 0 | 589.168
4279100 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93454-Gökçeyazi Özel Müsteriler Grup Hat Basi Ayiricisi/47565870- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 23:49:43 | 26.08.2023 00:34:48 | 0.751 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.466 | 0 | 7.956 | 0 | 19.421
4279104 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 158-DM- YIGITLER TR-68 /47279666-TR 399 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 00:04:45 | 26.08.2023 00:05:27 | 0.012 | 0 | 3705 | 0 | 0 | 1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 3.832 | 0 | 0 | 0.407 | 0.621 | 0 | 0 | 4.859
4279122 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5878607-DM-2/32 DOKTORLAR SITESI AG PANOSU/1817771-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 00:26:37 | 26.08.2023 01:39:37 | 1.216 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.104 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 13.684
4279128 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280702-GOKCEYAZI OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 00:34:49 | 26.08.2023 00:37:52 | 0.051 | 0 | 51 | 2 | 54 | 9 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0.069 | 0.436 | 0.087 | 0.79 | 0.245 | 0.408 | 0.066 | 2.1
4279133 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280702-GOKCEYAZI OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 01:38:30 | 26.08.2023 01:41:07 | 0.044 | 0 | 51 | 2 | 54 | 9 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0.421 | 0.084 | 0.761 | 0.228 | 0.4 | 0.065 | 2.019
4279138 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930283-AG DIREK/5103674-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 01:47:31 | 26.08.2023 02:48:17 | 1.013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
4279139 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941903-TR-27 AG PANOSU/47133665-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 01:45:35 | 26.08.2023 05:12:41 | 3.451 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.211 | 0 | 0 | 0 | 3.139 | 0 | 0 | 11.349
4279142 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124284-AG DIREK/5721093-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 03:15:55 | 26.08.2023 03:54:48 | 0.648 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4279144 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886776-TR- DSI ICI AYDINLATMA AG PANOSU/49164398- | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 04:09:02 | 26.08.2023 05:16:15 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4279149 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 05:51:39 | 26.08.2023 05:52:01 | 0.006 | 3 | 1032 | 8 | 24 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.013 | 0.453 | 0.238 | 0.026 | 0.008 | 0.092 | 0 | 0 | 0.83
4279150 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:24:01 | 26.08.2023 06:24:31 | 0.008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 1.19
4279152 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3731-TR-121/47466158-Tr-124 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:54:35 | 26.08.2023 07:47:35 | 0.883 | 0 | 2121 | 0 | 42 | 3 | 291 | 0 | 1 | 0 | 95.934 | 0 | 14.717 | 14.531 | 39.651 | 0 | 3.968 | 168.8
4279153 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:17:14 | 26.08.2023 07:17:59 | 0.013 | 2 | 186 | 8 | 14 | 16 | 30 | 5 | 0 | 0.002 | 0.235 | 0.437 | 0.064 | 0.493 | 0.207 | 1.025 | 0 | 2.464
4279155 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2614-TR- CEZAEVI KÖK/56594438-TR- CEZAEVI KÖK-GÜMÜSHANELILER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:23:17 | 26.08.2023 08:58:14 | 1.583 | 0 | 493 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60.797 | 0 | 0 | 70.765 | 37.61 | 0 | 0 | 169.173
4279158 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 24050-CAMDIBI KOK/47440190-NÜSHETIYE,SEREFIYE ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 10:08:48 | 28.08.2023 11:51:14 | 1.708 | 19 | 97 | 7 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 17.202 | 12.694 | 13.618 | 1.82 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 46.925
4279159 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886098-TR-1 DERECIFTLIK MH AG PANOSU/2075763- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 10:01:38 | 29.08.2023 10:32:44 | 0.518 | 0 | 160 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1.712 | 0 | 0.048 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 2.905
4279161 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:41:37 | 26.08.2023 07:42:27 | 0.014 | 1 | 1213 | 1 | 20 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0.119 | 0.748 | 0.002 | 0.068 | 0.042 | 0.047 | 0 | 0 | 1.027
4279162 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47535623-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:42:43 | 26.08.2023 08:28:49 | 0.768 | 11 | 6722 | 11 | 251 | 21 | 1306 | 5 | 12 | 26.959 | 235.445 | 22.682 | 77.886 | 38.528 | 58.602 | 14.601 | 0.189 | 474.891
4279163 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93458-Topuzlar Grup Hat Basi Ayiricisi/47576831- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:00:04 | 26.08.2023 10:37:02 | 3.616 | 2 | 1268 | 10 | 38 | 9 | 272 | 0 | 0 | 21.375 | 201.729 | 60.561 | 25.046 | 56.233 | 39.043 | 0 | 0 | 403.985
4279165 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54389245-ISKELE ÖZEL MÜSTERI VE SU POMPASI AYIRICISI/47645670- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 05:56:47 | 26.08.2023 07:42:41 | 1.765 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.155 | 0 | 14.028 | 0 | 4.285 | 0 | 0 | 0 | 67.468
4279166 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93722-TOPALAK-ALTINLAR GRB. AYIRICISI/47683208- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 05:52:03 | 26.08.2023 09:29:23 | 3.622 | 0 | 456 | 0 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47.556 | 0 | 1.104 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 51.642
4279167 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5928139-TR-26 AG PANOSU/1915821-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 00:43:37 | 26.08.2023 09:59:21 | 9.262 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.45 | 0 | 0 | 79.45
4279168 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98123-YAYLAÇAYIR,BOZEN,GÖKÇEAGAÇ GRUP AYIRICISI/47574871-KAYIKCI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:59:28 | 26.08.2023 09:07:20 | 1.131 | 0 | 389 | 0 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 34.936 | 0 | 2.535 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 44.222
4279169 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867006-TR-202 AG PANOSU/1826868-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:21:53 | 26.08.2023 11:41:10 | 4.321 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 67.052 | 0 | 0 | 0 | 132.702 | 0 | 0 | 199.753
4279170 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921066-TR-35 TOKMAK KOY AG PANOSU/47130886-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:01:22 | 26.08.2023 09:37:28 | 1.602 | 0 | 127 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.101 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 15.581
4279171 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021985-AG DIREK/5361140-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:04:12 | 26.08.2023 11:43:38 | 4.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0.581
4279172 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870632-TR-2/7 AG PANOSU/1807589-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:11:23 | 26.08.2023 08:48:09 | 1.613 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 10.447 | 0 | 0 | 12.92
4279173 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 55780734-KÖK-KALEKÖY/55780774-KALEKÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:09:17 | 26.08.2023 08:12:17 | 0.05 | 0 | 678 | 0 | 2 | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 0.012 | 3.448 | 3.228 | 0 | 0 | 10.142
4279174 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 5868799-TR- MAZLUMLAR TRMSUL AG PANOSU/54395489-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:16:04 | 26.08.2023 10:37:55 | 3.364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
4279175 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17173-ÖNCÜ KÖK/47466361-Tr-KOYLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 07:56:01 | 26.08.2023 09:00:32 | 1.075 | 1 | 619 | 28 | 12 | 10 | 79 | 0 | 0 | 0 | 34.388 | 62.709 | 8.616 | 7.68 | 6.164 | 0 | 0 | 119.558
4279177 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16846-TR-64 /47673649-TR 71 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:15:54 | 26.08.2023 09:23:05 | 1.12 | 0 | 3041 | 0 | 31 | 3 | 160 | 2 | 0 | 0 | 334.571 | 0 | 6.298 | 11.957 | 78.472 | 101.933 | 0 | 533.232
4279179 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 99103-Yolcupinar-Minnetler-a.esenköy Mah. HB Ayiricisi/47551412- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:15:49 | 26.08.2023 09:32:36 | 1.28 | 1 | 306 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.728 | 25.648 | 0 | 0.109 | 0.531 | 13.114 | 0 | 0 | 40.13
4279183 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280702-GOKCEYAZI OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:36:21 | 26.08.2023 08:39:23 | 0.051 | 0 | 51 | 2 | 54 | 9 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0.097 | 0.968 | 0.285 | 1.698 | 1.208 | 1.312 | 0.094 | 5.661
4279186 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16074-TR-7/47242164-TR -18 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:46:07 | 26.08.2023 09:02:03 | 0.266 | 0 | 10373 | 0 | 3 | 5 | 1634 | 3 | 2 | 0 | 207.667 | 0 | 0.031 | 22.709 | 218.486 | 13.629 | 8.98 | 471.502
4279187 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050453-ADILHAN GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:46:16 | 26.08.2023 08:46:46 | 0.008 | 21 | 849 | 5 | 14 | 9 | 119 | 1 | 0 | 0.373 | 0.951 | 0.069 | 0.018 | 0.285 | 0.349 | 0.013 | 0 | 2.059
4279188 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086427-AG DIREK/5614543-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:37:02 | 26.08.2023 09:29:22 | 0.872 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.631
4279194 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 56041832-AG DIREK/56042152-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:49:06 | 26.08.2023 09:51:56 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4279196 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19688-TR-4/47649794-SEHITLIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:17:26 | 26.08.2023 09:44:31 | 1.451 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.299
4279198 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5874179-TR-1 IMAMI AZAM CAMI KARSISI AG PANOSU/1811675-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:33:03 | 26.08.2023 09:10:40 | 0.627 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0.723 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 1.734
4279202 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16243-TR-18/47462533-TR-18 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:02:05 | 26.08.2023 09:25:50 | 0.396 | 0 | 8969 | 0 | 3 | 4 | 1506 | 3 | 2 | 0 | 410.108 | 0 | 0.067 | 46.352 | 478.036 | 29.741 | 19.118 | 983.421
4279203 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867354-TR-418 AG PANOSU/55880952-9 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:00:25 | 26.08.2023 11:24:34 | 2.403 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.121
4279204 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16074-TR-7/47242164-TR -18 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:02:05 | 26.08.2023 09:03:15 | 0.019 | 0 | 10373 | 0 | 3 | 5 | 1634 | 3 | 2 | 0 | 15.299 | 0 | 0.002 | 1.537 | 16.754 | 0.915 | 0.579 | 35.086
4279207 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1119503-AG DIREK/48592144-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 08:56:38 | 26.08.2023 14:25:58 | 5.489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84
4279208 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5872218-DM-3/33 AG PANOSU/1915504-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:04:32 | 26.08.2023 09:59:42 | 0.919 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0.261 | 0 | 14.873 | 0 | 0 | 15.393
4279209 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 101965-HAYIRLAR KÖYÜ GRUP AYIRICISI/47520305- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:00:13 | 26.08.2023 10:39:10 | 1.649 | 0 | 79 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.026 | 0.149 | 5.712 | 0 | 6.904 | 0 | 0 | 23.791
4279211 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:13:28 | 26.08.2023 09:13:59 | 0.009 | 2 | 322 | 52 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.114 | 0.401 | 3.492 | 0 | 0.075 | 0.216 | 0 | 0 | 4.298
4279215 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445184-IVRINDI MERKEZ 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:18:53 | 26.08.2023 09:21:37 | 0.046 | 2 | 698 | 8 | 11 | 13 | 260 | 5 | 2 | 0.267 | 2.098 | 1.048 | 0.358 | 7.386 | 2.494 | 10.941 | 0.245 | 24.838
4279217 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109415-YASSIBAG KÖYÜ HAT BASI/47663540- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:11:07 | 26.08.2023 10:09:53 | 0.979 | 0 | 171 | 0 | 51 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.858 | 0 | 1.224 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 9.849
4279218 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:23:59 | 26.08.2023 09:27:10 | 0.053 | 0 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.038 | 16.424 | 0 | 1.814 | 0.08 | 1.396 | 0 | 19.753
4279224 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:36:22 | 26.08.2023 09:36:52 | 0.008 | 22 | 920 | 3 | 37 | 13 | 186 | 0 | 1 | 1.676 | 1.195 | 0.084 | 0.089 | 0.449 | 1.345 | 0 | 0.005 | 4.843
4279231 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878607-DM-2/32 DOKTORLAR SITESI AG PANOSU/1817769-4 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:35:36 | 26.08.2023 10:30:05 | 0.908 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905
4279232 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545718-SDK/55073755-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:33:31 | 26.08.2023 12:14:41 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357
4279237 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 104809-ALPTEKIN INSAAT/47459814-TR- ALPTEKIN INSAAT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:44:36 | 26.08.2023 13:18:20 | 3.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.378 | 0 | 17.378
4279238 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57854694-TR-1 GEMIC MH AG PANOSU/57854716- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 14:12:40 | 28.08.2023 18:02:30 | 3.831 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.854 | 0 | 0.658 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 16.256
4279239 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93454-Gökçeyazi Özel Müsteriler Grup Hat Basi Ayiricisi/47565870- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:05:01 | 26.08.2023 10:25:15 | 4.337 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.268 | 0 | 99.849 | 0 | 223.117
4279240 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 17327-TR- PANAYIR YOLU/47442673-OZEL MUSTERILER CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:09:13 | 26.08.2023 10:31:14 | 1.367 | 0 | 15 | 4 | 15 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2.163 | 40.784 | 3.115 | 24.176 | 5.355 | 0 | 1.461 | 77.054
4279243 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:55:10 | 26.08.2023 09:56:00 | 0.014 | 3 | 1010 | 1 | 7 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.292 | 1.083 | 0.175 | 0.051 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 1.731
4279246 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454157-GOZTEPE BUZHANE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:02:30 | 26.08.2023 10:10:49 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.607 | 0 | 0 | 0 | 13.607
4279257 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031151-AG DIREK/5463838-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:08:23 | 26.08.2023 11:51:37 | 1.721 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424
4279260 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075774-AG DIREK/5584751-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:15:35 | 26.08.2023 14:22:25 | 4.114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649
4279261 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105662-ÇAMKALABAK GRUP HATBASI/47614605- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:48:53 | 26.08.2023 11:51:19 | 2.041 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 0 | 0.257 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 16.937
4279262 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266169-SEKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:34:00 | 26.08.2023 11:23:00 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.11 | 0 | 0 | 0 | 43.11
4279273 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5877077-TR- COSKUN SITESI YENI MOD AG PANOSU/1821177-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:43:57 | 26.08.2023 11:20:12 | 0.604 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.664 | 0 | 0.049 | 0 | 15.54 | 0 | 0 | 33.252
4279278 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116459-AG DIREK/5719468-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:58:16 | 26.08.2023 14:48:29 | 3.837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615
4279281 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94060-DÜNDAR HAT BASI AYIRICISI/47529149- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:59:39 | 26.08.2023 12:59:39 | 2 | 1 | 133 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7.94 | 13.555 | 0 | 0 | 22.373 | 0.307 | 0 | 0 | 44.174
4279283 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039808-AG DIREK/5424538-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:57:07 | 26.08.2023 12:00:08 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
4279284 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5888896-TR-1 KURUCESME AG PANOSU/1812325-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:00:39 | 26.08.2023 15:07:16 | 4.11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 3.66
4279287 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084929-AG DIREK/5630876-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 10:41:28 | 26.08.2023 17:44:02 | 7.043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862
4279295 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:24:32 | 26.08.2023 11:25:12 | 0.011 | 0 | 963 | 3 | 64 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0.223 | 0.451 | 0.025 | 0.674 | 0 | 0 | 3.44
4279296 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872180-TR-76 AG PANOSU/1812949-7 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:23:59 | 26.08.2023 12:14:25 | 0.84 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.489
4279297 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915777-TR-53/1 AG PANOSU/47748004-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:24:43 | 26.08.2023 12:13:10 | 0.808 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.329 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 16.691
4279301 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871998-TR- BEYKOY MH AG PANOSU/1986960- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:53:14 | 31.08.2023 13:05:01 | 3.196 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.986
4279302 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872950-TR- KOLE DERESI MH AG PANOSU/1997937- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.08.2023 13:45:14 | 28.08.2023 15:05:01 | 1.33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603
4279303 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Dagitim Transformatörü | 5870632-TR-2/7 AG PANOSU/1972430- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:38:39 | 29.08.2023 13:05:03 | 3.44 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.441 | 0 | 0 | 0 | 41.923 | 0 | 0 | 63.365
4279306 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55807828-TR-11/55807924-TR-10 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:41:07 | 26.08.2023 11:43:24 | 0.038 | 33 | 3233 | 2 | 6 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0.39 | 5.491 | 0.001 | 0.021 | 0.008 | 2.343 | 0 | 0 | 8.253
4279309 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5879185-TR- OZ MERKEZ ALTI AG PANOSU/1815422-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:03:00 | 26.08.2023 13:18:08 | 2.252 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 15.239 | 0 | 0 | 0 | 132.794 | 0 | 0 | 148.033
4279310 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | TM Fideri | 11375-YENISEHIR TRAFO MERKEZI/47462386-DM2 FIDERI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 23:44:02 | 25.08.2023 23:53:00 | 0.149 | 12 | 6157 | 364 | 190 | 57 | 1096 | 23 | 17 | 25.683 | 128.274 | 414.988 | 36.123 | 279.958 | 99.355 | 366.937 | 15.465 | 1366.783
4279312 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930921-TR- SEREMETLER MH AG PANOSU/1924555-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:41:20 | 26.08.2023 15:07:52 | 3.442 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.838 | 0 | 1.469 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 17.842
4279313 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076324-AG DIREK/5604000-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:40:38 | 26.08.2023 18:27:48 | 6.786 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381
4279316 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5887448-TR-14 KESTEL AG PANOSU/1829326-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:55:44 | 26.08.2023 17:32:06 | 5.606 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.86
4279317 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16033-KOK-SOKAKAGZI/47455363-SOKAKAGZI CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:29:22 | 26.08.2023 12:50:00 | 1.344 | 3 | 262 | 2 | 121 | 9 | 95 | 0 | 0 | 0.971 | 103.755 | 0 | 41.592 | 81.933 | 194.593 | 0 | 0 | 422.845
4279321 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532723-SDK/3346567-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:57:27 | 26.08.2023 14:24:48 | 2.456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 274.675 | 0 | 0 | 274.739
4279324 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872006-TR-3 SARIBEYLER MH AG PANOSU/1809332-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:03:41 | 26.08.2023 12:43:45 | 0.668 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16
4279326 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453429-MUSTAFALI MUSKILE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:15:55 | 26.08.2023 12:16:40 | 0.013 | 0 | 62 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.235 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.362
4279327 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57528635-A03b/54878546-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:16:08 | 26.08.2023 13:55:06 | 1.649 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0.818
4279331 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 54523610-AG DIREK/5223209-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:18:20 | 26.08.2023 14:25:53 | 2.126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083
4279334 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 927854-AG DIREK/5081183-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:25:07 | 26.08.2023 12:47:43 | 0.377 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734
4279337 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529324-SDK/5385685-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:01:26 | 26.08.2023 16:41:16 | 4.664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.366
4279352 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 21170-TR 5 KUMKALE KOYU/47297507-TR 5 KUMKALE KOYU DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:37:38 | 26.08.2023 14:34:29 | 1.948 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.664 | 0 | 11.587 | 0 | 15.245 | 0 | 0 | 42.496
4279353 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896329-TR-1 CAYIRHISAR MH AG PANOSU/1840879-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:41:58 | 26.08.2023 14:25:13 | 1.721 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.111 | 0 | 0 | 0 | 22.017 | 0 | 0 | 34.128
4279354 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 7032931-/55319115-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:45:48 | 26.08.2023 17:17:36 | 4.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4279355 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:51:08 | 26.08.2023 12:51:50 | 0.012 | 2 | 918 | 8 | 21 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0.221 | 1.418 | 0.075 | 0.045 | 0.437 | 0.358 | 0 | 0 | 2.554
4279357 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109262-CIVLER KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/54658884- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:45:37 | 26.08.2023 13:46:36 | 1.016 | 0 | 78 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.458 | 56.893 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 62.772
4279364 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108226-GÖKÇESU OSMANPAZAR GRUP BASI AYIRICISI/48557334- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 11:38:26 | 26.08.2023 13:16:37 | 1.636 | 0 | 213 | 0 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 40.177 | 0 | 3.362 | 0 | 8.352 | 0 | 0 | 51.891
4279365 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94295-Yasyer Köyü mezarlik üstü hat basi Ayiricisi/48551168- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:56:55 | 26.08.2023 13:57:48 | 1.014 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.989 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 13.154
4279369 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886414-TR-1 BALIKLI AG PANOSU/1841938-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:03:58 | 26.08.2023 15:38:05 | 2.568 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.721 | 0 | 0.119 | 0 | 6.092 | 0 | 0 | 11.932
4279374 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023941-AG DIREK/5358466-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:16:25 | 26.08.2023 17:06:27 | 3.834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615
4279379 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47251215-DM-4/43 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:30:54 | 26.08.2023 13:49:57 | 0.318 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 11.427 | 0 | 5.899 | 17.787
4279380 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 54152331-AG DIREK/57565330- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:13:41 | 26.08.2023 15:01:48 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.682 | 0 | 0 | 6.682
4279385 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:33:32 | 26.08.2023 13:39:12 | 0.094 | 2 | 918 | 8 | 21 | 19 | 84 | 0 | 0 | 1.307 | 8.408 | 0.474 | 0.286 | 2.66 | 2.209 | 0 | 0 | 15.342
4279388 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5910375-TR-2 MAHMUDIYE AG PANOSU/47763316-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:17:36 | 26.08.2023 14:13:08 | 0.926 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 4.849
4279391 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5878725-TR- ILICABOGAZI MH AG PANOSU/1811745-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:51:36 | 26.08.2023 14:21:01 | 0.49 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 4.914 | 0 | 0 | 7.711
4279392 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870602-TR-26 OZDAMARLAR UN FABRIKASI YANI AG PANOSU/1807313-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 12:03:54 | 26.08.2023 15:37:23 | 3.558 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 62.588 | 0 | 0 | 0 | 88.312 | 0 | 0 | 150.9
4279397 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866746-TR-619 AG PANOSU/1846742-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:55:54 | 26.08.2023 14:21:03 | 0.419 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.199
4279398 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 57306160-TR-2/5 FETHIYE/57306210- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:57:54 | 26.08.2023 14:26:14 | 0.472 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.697 | 0 | 0 | 0 | 9.787 | 0 | 0 | 20.483
4279400 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093067-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 14:01:37 | 26.08.2023 14:05:26 | 0.064 | 2 | 1228 | 6 | 169 | 7 | 148 | 0 | 0 | 0.034 | 5.757 | 1.529 | 1.786 | 1.401 | 2.088 | 0 | 0 | 12.595
4279404 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549404-SDK/3497858-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:51:43 | 29.08.2023 13:21:22 | 3.494 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.133 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 40.486
4279405 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 54065454-TR-2 GÜNEYLI SAHIL AG PANOSU/54065378- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:04:52 | 31.08.2023 12:04:05 | 1.987 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 15.049 | 0 | 0 | 17.937
4279413 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866746-TR-619 AG PANOSU/1834663-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 14:27:13 | 26.08.2023 16:47:18 | 2.334 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 40.252 | 0 | 0 | 0 | 109.274 | 0 | 0 | 149.526
4279414 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115365-AG DIREK/5717775-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 14:23:08 | 26.08.2023 15:31:29 | 1.139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
4279415 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 56041832-AG DIREK/56042152-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 14:29:00 | 26.08.2023 18:21:53 | 3.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4279418 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031690-AG DIREK/5467576-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 14:36:39 | 26.08.2023 18:21:34 | 3.748 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552
4279423 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071342-AG DIREK/5537748-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 14:45:24 | 26.08.2023 16:31:41 | 1.771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
4279425 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5871322-TR- GOKCEOREN MH AG PANOSU/1813053-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 14:31:01 | 26.08.2023 17:51:52 | 3.348 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.865 | 0 | 5.441 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 25.888
4279429 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039721-AG DIREK/5442972-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 14:55:39 | 26.08.2023 19:48:13 | 4.876 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371
4279432 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57679300-/57783269- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 14:49:13 | 26.08.2023 17:27:51 | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4279434 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57142242-DM- BUTTIM/47461524-YENI YALOVA YOLU/OZEL MUST. BPO KOK | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 14:51:09 | 26.08.2023 18:22:53 | 3.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.972 | 158.907 | 282.667 | 60.782 | 519.329
4279440 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010420-AG DIREK/5466201-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:00:45 | 26.08.2023 17:22:36 | 2.364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543
4279441 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 98128-Osmaniye Sultaniye Ayiricisi/47527375- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:08:26 | 26.08.2023 16:21:51 | 1.223 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 1.007
4279443 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 57147937-DM-GOP TOKI /57147813- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:24:00 | 26.08.2023 16:14:29 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.794 | 0 | 0 | 0 | 47.794
4279445 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890600-AG DIREK/5013509-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:03:59 | 26.08.2023 16:10:12 | 1.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
4279447 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552437-SDK/3494740-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:35:42 | 26.08.2023 20:38:44 | 5.05 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.176 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 80.612
4279448 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 909827-AG DIREK/5020051-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:08:51 | 26.08.2023 16:04:12 | 0.922 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511
4279451 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55940404-AG DIREK/55940425-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:32:53 | 26.08.2023 17:34:32 | 2.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4279458 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5875601-TR-20 ERDEK AG PANOSU/1863190-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:27:54 | 26.08.2023 17:23:31 | 1.927 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0.445 | 0 | 17.013 | 0 | 0 | 56.308
4279460 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3553181-SDK/3484546-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 15:48:20 | 26.08.2023 20:52:38 | 5.071 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.496 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 5.81
4279461 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 18432-TR-30/56568961- | OG SEHİM ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 09:26:54 | 29.08.2023 11:50:19 | 2.39 | 0 | 2161 | 0 | 8 | 1 | 43 | 1 | 1 | 0 | 358.018 | 0 | 2.477 | 3.717 | 25.716 | 332.836 | 2.151 | 724.915
4279466 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529400-SDK/3345618-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:05:28 | 26.08.2023 17:06:18 | 1.014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 23.097 | 0 | 0 | 24.112
4279475 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3516653-SDK- A.1/5059868-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:24:41 | 26.08.2023 17:04:36 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35
4279481 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031151-AG DIREK/5452594-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:25:11 | 26.08.2023 19:14:58 | 2.829 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
4279483 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5881781-TR-3 AG PANOSU/1826591-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:40:50 | 26.08.2023 18:06:42 | 1.431 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.662 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 17.524
4279486 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528317-SDK/5283962-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:28:51 | 26.08.2023 19:17:44 | 2.814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4279487 | 1 | BURSA | GEMLİK | TM Fideri | 54428692-GEMLIK TRAFO MERKEZI/47440946-BURSA | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2023 01:24:30 | 29.08.2023 02:10:57 | 0.774 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1 | 5 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 6.514 | 1.372 | 10.719
4279488 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003261-AG DIREK/51932871-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:47:45 | 26.08.2023 17:52:34 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4279489 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116706-AG DIREK/5718318-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:36:00 | 26.08.2023 20:28:38 | 3.877 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 2.783
4279496 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 58071234-GÖKÇEYAZI TR-6/7 HB AYIRICISI/57669568- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:00:37 | 26.08.2023 17:48:45 | 0.802 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4279499 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5876303-TR- 14 AG PANOSU/1841586-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:50:28 | 26.08.2023 17:49:46 | 0.988 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.557 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 11.997
4279500 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 2954159-/57684450- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:53:21 | 26.08.2023 19:32:43 | 2.656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405
4279505 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5934205-TR-2/5 AG PANOSU/47134018-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:56:34 | 26.08.2023 19:22:14 | 2.428 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.681
4279506 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5907715-TR-3 DEMETEVLER AG PANOSU/1916947-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:06:15 | 26.08.2023 18:54:49 | 1.809 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.316 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 21.697
4279510 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 909830-AG DIREK/5020050-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:52:19 | 26.08.2023 17:45:11 | 0.881 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928
4279511 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 927854-AG DIREK/5081183-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:08:50 | 26.08.2023 19:23:26 | 2.243 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.407
4279524 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 109609-GÖNEN Köyleri grub koruma Ayiricisi/47657660- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:07:22 | 26.08.2023 19:08:14 | 2.014 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.106 | 0 | 0.153 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 10.299
4279529 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5904013-TR- KIZILCADERE MH AG PANOSU/1845756- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:46:32 | 26.08.2023 20:07:41 | 2.352 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.721 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 2.901
4279530 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938661-TR-9 AG PANOSU/47132019-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:43:28 | 26.08.2023 18:43:53 | 1.007 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.958 | 0 | 0.033 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 10.509
4279531 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1303643-AG DIREK/57636860- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:43:18 | 26.08.2023 20:14:25 | 2.519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4279533 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK Çikisi | 51998268-SDK/53975408-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:51:49 | 26.08.2023 18:30:05 | 0.638 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 5.114
4279534 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56366216-YÖRÜKLER ENH HATBASI/47483845- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 17:50:53 | 26.08.2023 18:40:32 | 0.827 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4279535 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031282-AG DIREK/5474614-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 13:52:46 | 26.08.2023 18:03:21 | 4.176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
4279540 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 56536110-DM-5/23 AG PANOSU/56536165- | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 18:03:10 | 26.08.2023 21:20:22 | 3.286 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 1 | 0 | 87.589 | 0 | 0 | 0 | 394.029 | 0 | 2.601 | 484.219
4279541 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107488-kiziksa tr 7 hatbasi ayiricisi/47672780- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 18:01:58 | 26.08.2023 18:59:37 | 0.961 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.822 | 2.018 | 0.057 | 0.479 | 0 | 0 | 18.376
4279544 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47452286-SOGUKPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 16:15:30 | 26.08.2023 19:31:28 | 3.266 | 0 | 315 | 0 | 4 | 1 | 37 | 3 | 0 | 0 | 11.049 | 0 | 0.099 | 0.085 | 1.928 | 99.288 | 0 | 112.448
4279556 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257672-AG DIREK/5583594-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 20:21:51 | 27.08.2023 00:43:56 | 4.368 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909
4279559 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029485-AG DIREK/5375647-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 18:37:44 | 26.08.2023 21:30:15 | 2.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
4279561 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5892909-TR-12/1 AG PANOSU/1804467-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 18:44:59 | 26.08.2023 20:09:10 | 1.403 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.427 | 0 | 0 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 26.623
4279563 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55738932-SDK- D02B/55911087-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:07:48 | 26.08.2023 20:19:13 | 1.19 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 22.121 | 0 | 0 | 0 | 12.739 | 0 | 0 | 34.861
4279564 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:17:40 | 26.08.2023 19:18:25 | 0.013 | 2 | 115 | 14 | 13 | 5 | 57 | 1 | 0 | 0.001 | 0.099 | 3.836 | 0.038 | 0.28 | 0.116 | 0.082 | 0 | 4.451
4279565 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51998089-SDK/5609641-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:20:58 | 27.08.2023 00:14:21 | 4.889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.176 | 0 | 0 | 0 | 9.521 | 0 | 0 | 15.696
4279566 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548360-SDK/5653904-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:17:06 | 27.08.2023 00:59:12 | 5.701 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 1.807
4279567 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1148-TR- BPO YANI KOK/47278437-PANAYIR MAH.BUTTIM TARAFI ÇIKISI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 18:39:37 | 26.08.2023 20:07:14 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.954 | 32.319 | 24.769 | 14.294 | 78.336
4279568 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 49257847-AG DIREK/5557258-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:15:22 | 27.08.2023 01:08:53 | 5.892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971
4279579 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 58264962-TR-10 GÜRSU AGPANO/58264985- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:31:01 | 26.08.2023 20:20:37 | 0.827 | 0 | 278 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.174 | 0 | 1.19 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 15.357
4279583 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:51:47 | 26.08.2023 19:52:29 | 0.012 | 3 | 858 | 9 | 24 | 4 | 108 | 2 | 1 | 0.125 | 0.779 | 0.364 | 0.085 | 0.022 | 0.072 | 0.092 | 0 | 1.54
4279587 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518639-SDK/5167579-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:57:56 | 26.08.2023 20:29:20 | 0.523 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
4279590 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5936435-TR-1/11 ORNEKKOY AG PANOSU/1832347-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:51:17 | 26.08.2023 21:50:40 | 1.989 | 0 | 98 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.097 | 0 | 8.308 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 19.842
4279596 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1020787-AG DIREK/5414699-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 20:11:23 | 26.08.2023 20:41:43 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021
4279598 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 811469-AG DIREK/4885895-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 20:08:33 | 26.08.2023 21:07:49 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296
4279600 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885150-TR-19 YIGITLER AG PANOSU/1842163-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 20:19:52 | 26.08.2023 21:43:00 | 1.386 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.248 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 19.368
4279608 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5934205-TR-2/5 AG PANOSU/47134018-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 20:25:15 | 27.08.2023 02:09:02 | 5.729 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.496
4279617 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97286-Inikli Ayiricisi/47517419- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 20:25:24 | 26.08.2023 20:45:38 | 0.337 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0.03 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 1.422
4279625 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109626-Koruoba Ayiricisi/47643172- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:59:26 | 26.08.2023 21:57:40 | 1.971 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 0 | 0 | 3.121 | 0.204 | 0 | 0 | 13.515
4279655 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 54118934-TR- 1 KAYAPA MAH AG PANOSU/54118919- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 21:10:45 | 26.08.2023 22:53:53 | 1.719 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 1.395
4279658 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57528635-A03b/54878546-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 20:55:48 | 26.08.2023 21:59:38 | 1.064 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.211
4279674 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1106413-AG DIREK/5728540-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 21:38:20 | 26.08.2023 22:59:00 | 1.344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
4279675 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47464301-ESKI KUCUKKUYU | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 18:09:52 | 26.08.2023 23:18:03 | 5.136 | 3 | 1444 | 5 | 60 | 9 | 204 | 0 | 0 | 27.126 | 415.124 | 3.845 | 19.299 | 63.525 | 38.835 | 0 | 0 | 567.753
4279684 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956724-AG DIREK/5229824-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 21:57:11 | 27.08.2023 02:43:41 | 4.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
4279688 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2486-Tr-ZAFERIYE KOK/47446545-ZAFERIYE - AKTAS ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 21:39:09 | 26.08.2023 22:18:49 | 0.661 | 0 | 460 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.563 | 0 | 0.079 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 7.908
4279693 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 49694334-YAHYAKÖY KÖY IÇI HAT BASI AYIRICISI/49694467- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 22:16:59 | 26.08.2023 23:29:40 | 1.211 | 0 | 127 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.827 | 9.23 | 0.963 | 0.118 | 0.459 | 0 | 0 | 16.596
4279697 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47442522-YENIKOY CIKIS | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2023 22:07:44 | 26.08.2023 23:15:06 | 1.123 | 1 | 381 | 6 | 15 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0.157 | 20.21 | 6.39 | 2.04 | 1.113 | 8.985 | 212.715 | 0 | 251.609
4279700 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5894517-TR-10A SARIKOY AG PANOSU/1932895-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 22:23:45 | 26.08.2023 23:07:22 | 0.727 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.574
4279763 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876087-TR-3 ILICA MH AG PANOSU/1818506-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 02:14:40 | 27.08.2023 03:50:55 | 1.604 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.583
4279764 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545954-SDK/5640723-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 02:26:16 | 27.08.2023 04:07:17 | 1.684 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0.626
4279765 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 02:37:02 | 27.08.2023 02:37:33 | 0.009 | 0 | 312 | 8 | 43 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.192 | 0.407 | 0.227 | 0.016 | 0.027 | 0.943 | 0 | 1.811
4279769 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47242893-LAPSEKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 02:54:00 | 27.08.2023 02:55:00 | 0.017 | 9 | 12428 | 42 | 888 | 72 | 1847 | 11 | 2 | 0.072 | 6.811 | 0.84 | 1.096 | 3.897 | 2.05 | 6.026 | 0.023 | 20.815
4279770 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47428527-TRAFO A | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 02:29:01 | 27.08.2023 04:05:11 | 1.603 | 39 | 114585 | 91 | 1497 | 337 | 14389 | 49 | 13 | 71.383 | 6641.489 | 203.601 | 181.333 | 4105.553 | 2540.339 | 2027.507 | 21.618 | 15792.823
4279774 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47244620-TR 16/23 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 05:19:35 | 27.08.2023 05:22:17 | 0.045 | 0 | 2391 | 2 | 56 | 8 | 692 | 1 | 0 | 0 | 3.174 | 0.005 | 0.211 | 3.639 | 2.333 | 0.344 | 0 | 9.707
4279776 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 06:38:33 | 27.08.2023 06:39:18 | 0.013 | 0 | 1266 | 0 | 34 | 2 | 99 | 4 | 2 | 0 | 1.198 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.203 | 1.443 | 0.013 | 2.956
4279779 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:05:20 | 27.08.2023 07:09:11 | 0.064 | 1 | 535 | 20 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.046 | 1.392 | 7.866 | 0 | 0.947 | 0.384 | 0 | 0 | 10.635
4279780 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243536-KALFAT TR1-TR3 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:05:21 | 27.08.2023 07:05:51 | 0.008 | 0 | 157 | 0 | 10 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.032 | 0 | 0.032 | 0.105 | 0 | 0.367
4279781 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:05:18 | 27.08.2023 07:07:39 | 0.039 | 2 | 3234 | 6 | 542 | 13 | 265 | 1 | 0 | 0.059 | 3.77 | 0.1 | 0.87 | 1.135 | 0.397 | 0.406 | 0 | 6.737
4279782 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6011-TR- KSS KÖK/47253370-TR-34 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:15:09 | 27.08.2023 07:18:05 | 0.049 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 635 | 1 | 74 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1.097 | 33.663 | 0.459 | 19.049 | 54.529
4279783 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98593-KURTDERE - ARMUTALAN KÖYLERI GRUP HATBASI AYIRICISI/48560226- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 06:52:34 | 27.08.2023 10:04:03 | 3.191 | 2 | 420 | 1 | 8 | 4 | 46 | 0 | 0 | 5.586 | 81.632 | 0.322 | 11.021 | 12.707 | 8.37 | 0 | 0 | 119.638
4279785 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875865-TR-7 GORUKLE AG PANOSU/1801090-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:25:16 | 27.08.2023 10:48:26 | 3.386 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.059 | 0 | 0 | 0 | 9.354 | 0 | 0 | 37.412
4279788 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55207553-Çepni Hatbasi/47475677- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:38:14 | 27.08.2023 09:42:27 | 2.07 | 0 | 224 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.365 | 0 | 0.087 | 6.892 | 11.06 | 0 | 0 | 46.404
4279792 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108269-BOZLAR VE ÖZEL MÜSTERI AYIRICISI/48557372- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:52:38 | 27.08.2023 09:09:41 | 1.284 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.954
4279793 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47481127-BAGKUR ÇIKISI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:00:17 | 27.08.2023 09:06:44 | 1.108 | 0 | 7 | 7 | 4 | 36 | 153 | 28 | 2 | 0 | 0.302 | 27.578 | 0.51 | 354.62 | 68.024 | 921.881 | 2.857 | 1375.772
4279794 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757695-ULUABAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:00:29 | 27.08.2023 08:04:13 | 0.062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0.365
4279795 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249979-AKHISASAR 2 GOBEL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:00:30 | 27.08.2023 08:01:15 | 0.013 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.005 | 0 | 7.304 | 0 | 0 | 0 | 3.834 | 0 | 11.143
4279796 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15560-TR-20/47689782-TR-21-22-23 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 05:37:28 | 27.08.2023 08:15:08 | 2.628 | 0 | 272 | 2 | 28 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 27.878 | 0.239 | 13.762 | 292.39 | 3.89 | 28.847 | 0 | 367.006
4279797 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 876509-AG DIREK/4986892-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:03:52 | 27.08.2023 11:13:04 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
4279799 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:08:44 | 27.08.2023 08:09:14 | 0.008 | 2 | 322 | 52 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.094 | 0.331 | 2.933 | 0 | 0.065 | 0.15 | 0 | 0 | 3.573
4279801 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:10:58 | 27.08.2023 08:11:43 | 0.013 | 5 | 1859 | 31 | 47 | 11 | 183 | 5 | 1 | 0.573 | 1.616 | 3.03 | 0.116 | 0.1 | 0.299 | 0.188 | 0.016 | 5.938
4279802 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15581-PELITKOY KOK/47430778-PETROL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:11:37 | 27.08.2023 08:12:21 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.197 | 0 | 0.3
4279809 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 56859044-TR-7 YENIKOY/56859106- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:21:57 | 27.08.2023 09:47:39 | 1.428 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 0 | 0 | 0 | 13.241 | 0 | 0 | 35.031
4279810 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:31:24 | 27.08.2023 08:32:09 | 0.013 | 1 | 429 | 3 | 23 | 5 | 53 | 4 | 0 | 0.046 | 0.354 | 0.134 | 0.148 | 2.43 | 0.091 | 1.048 | 0 | 4.25
4279811 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1043303-AG DIREK/5495680-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 07:21:01 | 27.08.2023 09:13:02 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
4279812 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91641-Göynüklü ORTA MAHALLE HATBASI/47495736- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:13:51 | 27.08.2023 09:22:43 | 1.148 | 1 | 286 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4.251 | 47.093 | 0 | 1.489 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 58.344
4279813 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9068-CIHATLI KOK/47261850-Tr-DM 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:36:12 | 27.08.2023 08:38:06 | 0.032 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 2.351 | 0.058 | 22.66 | 0 | 25.909
4279817 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 19716-TR-25/47481311-TR-1/65 TURMAK DAN GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 08:47:16 | 27.08.2023 09:22:00 | 0.579 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17.433 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.023 | 17.476
4279820 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 57498522-TUNEL KOK/57500305- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 03:57:30 | 27.08.2023 10:52:34 | 6.918 | 1 | 317 | 2 | 4 | 6 | 79 | 0 | 0 | 3.668 | 213.263 | 0.563 | 2.776 | 173.745 | 211.239 | 0 | 0 | 605.254
4279821 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249747-CAKIR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:08:04 | 27.08.2023 09:09:35 | 0.025 | 6 | 2883 | 7 | 23 | 15 | 349 | 4 | 0 | 0.158 | 2.452 | 0.553 | 0.15 | 0.636 | 0.608 | 1.04 | 0 | 5.596
4279824 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47266234-HAVA LOJMANLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:09:13 | 27.08.2023 09:11:12 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 0 | 5.602 | 0 | 10.217
4279825 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:09:14 | 27.08.2023 09:09:54 | 0.011 | 0 | 963 | 3 | 64 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0.19 | 0.384 | 0.022 | 0.482 | 0 | 0 | 2.904
4279829 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:22:34 | 27.08.2023 09:23:03 | 0.008 | 2 | 154 | 3 | 37 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0.027 | 0.149 | 0.09 | 0.04 | 0.567 | 0.017 | 0 | 0 | 0.89
4279830 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534391-SDK/55200906-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:23:17 | 27.08.2023 09:53:32 | 0.504 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.307
4279832 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13951-TR-62 /47597602-TARIMSAL SULAMA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:13:14 | 27.08.2023 11:15:00 | 2.029 | 0 | 46 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.464 | 0 | 12.647 | 14.872 | 7.564 | 0 | 0 | 53.546
4279833 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940189-SBS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:31:54 | 27.08.2023 09:32:37 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 2.132
4279837 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 49194004-TARIMSAL GRUP HAT BASI AYIRICISI (ASKERIYE HATTI)/49192709- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:17:31 | 27.08.2023 11:15:50 | 1.972 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.944
4279838 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245157-AKSAKAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:43:54 | 27.08.2023 09:46:00 | 0.035 | 3 | 704 | 45 | 11 | 13 | 137 | 5 | 5 | 0.055 | 1.985 | 26.278 | 0.44 | 0.193 | 0.861 | 7.343 | 0.031 | 37.187
4279840 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93202-Osmanlar köy içi Hatbasi Ayiricisi/47551131- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:44:36 | 27.08.2023 14:48:00 | 5.057 | 0 | 441 | 0 | 15 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 117.876 | 0 | 8.115 | 18.232 | 9.558 | 0 | 0 | 153.781
4279841 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104609-YERKA HATBASI/47688910- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:35:27 | 27.08.2023 12:05:12 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 2.274
4279846 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880981-TR- MURAT REIS AG PANOSU/1829261-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:47:59 | 27.08.2023 10:17:08 | 0.486 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768
4279847 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 972396-AG DIREK/5200722-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:54:06 | 27.08.2023 11:04:38 | 1.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
4279849 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57392385-HAT BASI AYIRICI/57392106- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:11:05 | 27.08.2023 11:39:54 | 2.48 | 1 | 229 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 30.084 | 37.644 | 27.871 | 1.06 | 16.791 | 2.613 | 0 | 0 | 116.064
4279851 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:02:42 | 27.08.2023 10:03:27 | 0.013 | 2 | 115 | 14 | 13 | 5 | 57 | 1 | 0 | 0.001 | 0.169 | 5.485 | 0.052 | 0.523 | 0.236 | 0.108 | 0 | 6.574
4279852 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896329-TR-1 CAYIRHISAR MH AG PANOSU/1840879-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:40:31 | 27.08.2023 12:00:00 | 2.325 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.466 | 0 | 0 | 0 | 21.998 | 0 | 0 | 37.464
4279863 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54927363-KÜÇÜK YENICE HATBASI/54927362- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:23:32 | 27.08.2023 11:42:58 | 1.324 | 0 | 396 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.488 | 0 | 0.684 | 0 | 3.065 | 0 | 0 | 38.238
4279865 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 97282-KADIKIRI TR HAT BASI AYIRICISI/47640871- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:42:15 | 27.08.2023 11:24:18 | 0.701 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 1.335 | 0.193 | 0.949 | 1.294 | 0 | 0 | 5.494
4279867 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526724-TR-13 NILTIM ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:46:10 | 27.08.2023 10:48:26 | 0.038 | 4 | 2200 | 5 | 32 | 81 | 626 | 11 | 1 | 0.074 | 9.097 | 0.148 | 0.344 | 40.343 | 9.279 | 8.422 | 0.381 | 68.088
4279871 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/55294651-BESEVLER DM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:46:10 | 27.08.2023 11:14:02 | 0.464 | 7 | 14758 | 0 | 1 | 47 | 2529 | 0 | 3 | 2.986 | 2319.384 | 0 | 0 | 1295.398 | 1836.766 | 0 | 15.335 | 5469.868
4279872 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108260-MILLI PARK TR AYIRICISI/47463854-TR- MILLI PARK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:48:57 | 27.08.2023 12:37:00 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0.371
4279882 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898373-TR-1 GEBECINAR AG PANOSU/1842609-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:46:00 | 27.08.2023 12:23:53 | 1.631 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.081 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 9.219
4279885 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 17182-TR-36 DILARA YAPI KOOP ONU/47240484-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:01:57 | 27.08.2023 14:26:15 | 3.405 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 174.657 | 0 | 0 | 0 | 36.758 | 0 | 0 | 211.415
4279892 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 1277124-AG DIREK/4678954-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:10:57 | 27.08.2023 13:29:31 | 2.309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
4279893 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243521-SOGUCAK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:31:00 | 27.08.2023 11:32:39 | 0.028 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.032 | 0.268
4279896 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93240-KARAMAN MAH HAT BASI AYIRICISI/47587118- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:57:08 | 27.08.2023 13:34:37 | 2.625 | 0 | 243 | 0 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88.77 | 0 | 24.634 | 0 | 14.881 | 0 | 0 | 128.286
4279897 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:39:55 | 27.08.2023 11:47:11 | 0.121 | 2 | 380 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1.911 | 3.338 | 2.43 | 2.113 | 13.603 | 0.304 | 0 | 0 | 23.7
4279898 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 934212-AG DIREK/5044520-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:25:32 | 27.08.2023 14:19:55 | 3.906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507
4279900 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890155-TR-2 AYSEBACI MH AG PANOSU/1840196-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 10:08:47 | 27.08.2023 13:18:00 | 3.153 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.586 | 0 | 0.245 | 0 | 18.678 | 0 | 0 | 39.509
4279906 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079924-AG DIREK/5586753-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:46:25 | 27.08.2023 14:06:51 | 2.341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4279909 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934037-TR-1 ODAKOY MH AG PANOSU/1925815-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:01:01 | 27.08.2023 15:50:41 | 3.828 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.282
4279912 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871844-TR-8 AG PANOSU/1811112-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:10:39 | 27.08.2023 13:40:57 | 1.505 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.176 | 0 | 0 | 0 | 13.357 | 0 | 0 | 66.532
4279915 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 100481-TR-1 Pasalimani Hatbasi Ayiricisi/47598740- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:14:29 | 27.08.2023 13:42:42 | 1.47 | 0 | 442 | 0 | 9 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 72.518 | 0 | 1.753 | 0 | 14.297 | 0 | 0 | 88.568
4279918 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5932729-TR-20 SUBASI AG PANOSU/47135316-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:29:09 | 27.08.2023 13:06:31 | 0.623 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 1.859 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 2.454
4279919 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47262275-RAHMI KULA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:39:39 | 27.08.2023 12:40:08 | 0.008 | 0 | 4122 | 0 | 0 | 7 | 155 | 0 | 0 | 0 | 6.086 | 0 | 0 | 1.575 | 0.605 | 0 | 0 | 8.266
4279921 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5928139-TR-26 AG PANOSU/1915442-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:26:29 | 27.08.2023 13:25:27 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.388 | 0 | 0 | 26.388
4279923 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526724-TR-13 NILTIM ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:41:03 | 27.08.2023 12:48:14 | 0.12 | 4 | 2200 | 5 | 32 | 81 | 626 | 11 | 1 | 0.163 | 19.837 | 0.319 | 0.739 | 84.272 | 20.497 | 15.159 | 0.774 | 141.761
4279926 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867006-TR-202 AG PANOSU/1826868-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:19:47 | 27.08.2023 14:31:06 | 2.188 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 41.467 | 0 | 0 | 0 | 68.615 | 0 | 0 | 110.082
4279927 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:46:18 | 27.08.2023 12:47:03 | 0.013 | 5 | 862 | 11 | 9 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0.246 | 0.997 | 1.711 | 0.022 | 0.347 | 0.191 | 1.247 | 0 | 4.76
4279928 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | KÖK | 55315202-HAVALIMANI KÖK/55315652-HAVALIMANI ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:48:16 | 27.08.2023 13:20:00 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 85.045
4279931 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 95249-ODABURNU-BESIKTEPE HATBASI/47604830- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:50:02 | 27.08.2023 15:50:55 | 3.014 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 33.347 | 0 | 0 | 0 | 3.714 | 0 | 0.028 | 37.089
4279936 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888031-AG DIREK/4979590-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:13:47 | 27.08.2023 15:31:50 | 4.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
4279939 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90561-Aglasan Baraj Ayiricisi/47488620- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:26:39 | 27.08.2023 17:32:57 | 5.105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.251 | 0 | 37.254 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 98.518
4279943 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060131-AG DIREK/5502970-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 12:09:56 | 27.08.2023 14:17:37 | 2.128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454
4279944 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90408-Hobi Evleri Ayiricisi/47471622- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 13:01:16 | 27.08.2023 18:03:59 | 5.045 | 2 | 148 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 4.626 | 16.964 | 1.934 | 0.761 | 4.041 | 16.954 | 0 | 0 | 45.28
4279947 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886852-TR-2 INKAYA KOYU AG PANOSU/1798874-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 11:18:20 | 27.08.2023 14:49:42 | 3.523 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.104
4279948 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104517-FINDIKLI HATBASI SEK/47680396- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 13:15:19 | 27.08.2023 14:39:16 | 1.399 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.571 | 0 | 0 | 0 | 2.433 | 0 | 0 | 14.005
4279949 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257472-AKCALOREN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 13:34:41 | 27.08.2023 13:35:25 | 0.012 | 2 | 456 | 0 | 38 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0.053 | 0.549 | 0 | 0.363 | 0.053 | 0.118 | 0 | 0 | 1.136
4279950 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 54521374-SAÇAKLI GURUB HATBASI AYIRICISI/47681252- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 13:37:00 | 27.08.2023 13:44:38 | 0.127 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0.95
4279952 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540538-SDK/5585453-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 13:30:33 | 27.08.2023 14:46:38 | 1.268 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133
4279959 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106325-BOSTANCI OVA TR 1-4 GRUP BASI AYIRICISI/54551443-TR-1 BOSTANCIOVA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 13:06:19 | 27.08.2023 14:20:30 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.661
4279961 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095646-TR-40 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 13:53:06 | 27.08.2023 13:55:02 | 0.032 | 0 | 8119 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 16.571 | 0 | 0.013 | 0 | 4.458 | 0 | 0 | 21.043
4279963 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 49615014-SDK/49615042-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 13:47:01 | 27.08.2023 14:44:39 | 0.961 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.848
4279964 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47449577-GOBEL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 13:53:48 | 27.08.2023 13:59:50 | 0.101 | 0 | 1090 | 7 | 17 | 7 | 174 | 6 | 0 | 0 | 36.651 | 5.423 | 1.683 | 3.348 | 15.728 | 27.561 | 0 | 90.393
4279967 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950175-AG DIREK/5169566-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:06:09 | 27.08.2023 14:47:25 | 0.688 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385
4279972 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5892909-TR-12/1 AG PANOSU/1804467-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:04:14 | 27.08.2023 14:59:06 | 0.914 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 16.113 | 0 | 0 | 28.923
4279978 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092978-TR-4 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:47:30 | 27.08.2023 14:48:39 | 0.019 | 0 | 932 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 2.282
4279979 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1264921-AG DIREK/5225983-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:43:32 | 27.08.2023 15:48:59 | 1.091 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506
4279983 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103214-Y.Çakallar - Göktepe - Kasikçi Grup Ayiricisi/47590537- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:44:53 | 27.08.2023 16:20:01 | 1.586 | 1 | 184 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 2.095 | 17.858 | 0 | 0.413 | 9.117 | 1.162 | 0 | 0 | 30.645
4279984 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 57786792-KEMAL AYYILDIZ -ERKA YASAM ÖZEL MÜSTERI HATBASI/47580177- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:50:32 | 27.08.2023 16:29:50 | 1.655 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.574 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 27.777
4279985 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1119441-AG DIREK/5406443-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:40:02 | 27.08.2023 19:23:53 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4279987 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5928139-TR-26 AG PANOSU/1915466-11 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 13:55:38 | 27.08.2023 21:26:36 | 7.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.852 | 0 | 0 | 55.852
4279988 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534392-SDK/5465160-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 15:10:55 | 27.08.2023 17:21:20 | 2.174 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 2.882
4279996 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 55345882-AG DIREK/55639319-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:36:30 | 27.08.2023 17:21:51 | 2.756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
4280000 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5877221-TR-6 OCAKLAR AG PANOSU/1862776-3 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 09:23:24 | 26.08.2023 09:30:51 | 0.124 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 5.335
4280005 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16183-GOKKOY KOK/47560813-DERELI OREN CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 15:40:25 | 27.08.2023 23:25:26 | 7.75 | 1 | 766 | 1 | 12 | 6 | 56 | 2 | 0 | 8.687 | 214.498 | 0.853 | 1.777 | 25.041 | 23.752 | 40.827 | 0 | 315.436
4280006 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886110-TR-2 KABAKLI MH AG PANOSU/1833378-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 15:41:32 | 27.08.2023 17:34:36 | 1.884 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 17.419
4280010 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896373-TR-47 AG PANOSU/1840088-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:04:36 | 27.08.2023 17:35:50 | 1.521 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.229
4280016 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079580-AG DIREK/5588602-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:25:56 | 27.08.2023 18:45:49 | 2.331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
4280018 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 825488-AG DIREK/4895177-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:30:18 | 27.08.2023 18:38:31 | 2.137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
4280019 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47457058-KIRAZLI ENH | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.08.2023 16:46:02 | 23.08.2023 10:09:00 | 17.383 | 0 | 368 | 3 | 25 | 3 | 57 | 1 | 1 | 0 | 18.916 | 2.851 | 0.692 | 6.811 | 7.524 | 0.909 | 0.285 | 37.989
4280020 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249747-CAKIR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:35:24 | 27.08.2023 16:35:54 | 0.008 | 6 | 2883 | 7 | 23 | 15 | 349 | 4 | 0 | 0.178 | 2.774 | 0.577 | 0.157 | 0.758 | 0.76 | 1.04 | 0 | 6.244
4280021 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51997868-SDK/55420502-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:33:01 | 27.08.2023 16:59:55 | 0.448 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
4280024 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105200-RADYOLINK AYIRICISI/47649994- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:25:00 | 23.08.2023 09:58:00 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.942 | 0 | 0 | 0 | 24.942
4280036 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18836-KOK-KEMER /47245330-KEMER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:06:57 | 27.08.2023 17:14:09 | 0.12 | 0 | 519 | 1 | 6 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 3.435 | 0.11 | 0.015 | 0.001 | 0.763 | 0.103 | 0 | 4.428
4280038 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030249-AG DIREK/5382455-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:08:13 | 27.08.2023 19:51:44 | 2.725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.764
4280041 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 768528-AG DIREK/4795746-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:17:15 | 27.08.2023 19:28:07 | 2.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4280042 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938823-TR-13 OZDEN MAH AG PANOSU/47130040-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 16:47:14 | 27.08.2023 17:54:56 | 1.128 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.583 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 7.378
4280047 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036485-AG DIREK/57775293- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:22:22 | 27.08.2023 21:39:56 | 4.293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4280051 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:28:01 | 27.08.2023 18:20:27 | 0.874 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.172 | 0 | 0.126 | 0 | 0.285 | 0 | 12.748 | 0 | 13.332
4280052 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:32:58 | 27.08.2023 17:36:04 | 0.052 | 2 | 380 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0.276 | 0.531 | 0.435 | 0.238 | 2.077 | 0.053 | 0 | 0 | 3.61
4280058 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:35:35 | 27.08.2023 18:10:00 | 0.574 | 2 | 512 | 4 | 46 | 22 | 63 | 6 | 0 | 0.015 | 22.128 | 47.689 | 4.076 | 190.115 | 22.114 | 42.912 | 0 | 329.049
4280062 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071396-AG DIREK/55843517-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:27:34 | 27.08.2023 19:25:01 | 1.957 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4280081 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16657-TR-25/47251037-DURABEYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:28:51 | 27.08.2023 19:57:30 | 1.478 | 2 | 998 | 3 | 18 | 2 | 58 | 0 | 0 | 9.198 | 34.859 | 1.786 | 4.694 | 3.123 | 6.906 | 0 | 0 | 60.567
4280082 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 938111-AG DIREK/5077708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:28:30 | 27.08.2023 20:59:32 | 2.517 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 2.82
4280084 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517332-SDK/5121445-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2023 17:29:31 | 27.08.2023 20:10:37 | 2.685 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058
4280091 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 817876-AG DIREK/4880615-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:43:32 | 27.08.2023 20:55:09 | 2.193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
4280101 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109455-ISIKLAR TR 1 HAT BASI AYIRICISI/47660157- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:09:07 | 27.08.2023 20:03:22 | 0.904 | 0 | 87 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.426 | 0 | 0.707 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 10.983
4280103 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102704-TR-BUSKI HATBASI AYIRICISI/47530096- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:11:28 | 27.08.2023 22:15:30 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.439 | 0 | 66.439
4280104 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:25:33 | 27.08.2023 19:26:23 | 0.014 | 3 | 1268 | 12 | 38 | 10 | 272 | 0 | 0 | 0.071 | 0.713 | 0.159 | 0.065 | 0.117 | 0.122 | 0 | 0 | 1.247
4280107 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47282938-Tr-54 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:32:20 | 27.08.2023 19:32:57 | 0.01 | 0 | 8730 | 0 | 19 | 15 | 1217 | 3 | 9 | 0 | 6.944 | 0 | 0.013 | 1.845 | 3.451 | 0.086 | 0.094 | 12.435
4280111 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5919676-TR-1 BABAYAKA AG PANOSU/2266771- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 18:58:28 | 27.08.2023 20:26:21 | 1.464 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 6.059
4280112 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5874843-TR-14 SAGLIKCILAR SITESI YANI AG PANOSU/1806114-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:37:26 | 27.08.2023 21:00:21 | 1.382 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257
4280113 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1078164-AG DIREK/5585054-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:35:37 | 27.08.2023 21:38:27 | 2.047 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 1.943
4280119 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941535-TR-1 KAPAKLI AG PANOSU/47133468-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:54:36 | 27.08.2023 21:23:24 | 1.48 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.059 | 0 | 0.001 | 0 | 4.981 | 0 | 0 | 17.04
4280120 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48718547-AG DIREK/57970576- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:56:37 | 27.08.2023 21:29:27 | 1.547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4280127 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93327-AKAR OTO HAT BASI AYIRICISI/47588401- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 19:50:38 | 27.08.2023 21:20:00 | 1.489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 4.466 | 0 | 0 | 0 | 4.603
4280130 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5934205-TR-2/5 AG PANOSU/47134018-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:07:38 | 27.08.2023 21:06:33 | 0.982 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.024
4280131 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 54370054-DELICE VE YAYLALAR HB AYIRICISI/47560939- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:11:54 | 28.08.2023 00:58:50 | 4.782 | 1 | 413 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4.228 | 51.223 | 0.484 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 57.815
4280136 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891969-TR-47 KAHRAMANLAR MH MIGROS KARSISI AG PANOSU/1841142-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:04:46 | 27.08.2023 22:10:41 | 2.099 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.352 | 0 | 0 | 0 | 23.358 | 0 | 0 | 76.71
4280138 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5937779-TR-10 K.K.BEKIR MAH AG PANOSU/47128548-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:15:15 | 27.08.2023 21:35:14 | 1.333 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.101 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 15.267
4280147 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5870023-TR-2/17 AG PANOSU/1831159-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:09:39 | 27.08.2023 20:52:16 | 0.71 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.024 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 11.912
4280162 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49499116-Güvemalan Köyü Hat Basi Ayiricisi/57481697- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:16:10 | 27.08.2023 21:17:39 | 1.025 | 0 | 375 | 1 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18.617 | 3.092 | 0.775 | 0 | 6.599 | 0 | 0 | 29.082
4280165 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 842186-AG DIREK/4942998-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 20:28:05 | 27.08.2023 22:04:59 | 1.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4280203 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5907715-TR-3 DEMETEVLER AG PANOSU/1916953-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 21:06:19 | 27.08.2023 21:35:28 | 0.486 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.575 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 9.228
4280222 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 21:33:36 | 27.08.2023 21:34:06 | 0.008 | 2 | 917 | 6 | 28 | 3 | 106 | 3 | 0 | 0.072 | 0.821 | 0.374 | 0.092 | 0.013 | 0.184 | 0.098 | 0 | 1.654
4280239 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90824-NATO HATBASI/47496865- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 21:37:49 | 27.08.2023 23:12:47 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 1.137
4280260 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47439508-KOYLER | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2023 22:02:03 | 27.08.2023 22:56:27 | 0.907 | 2 | 918 | 8 | 21 | 19 | 84 | 0 | 0 | 7.538 | 47.318 | 1.012 | 0.885 | 13.123 | 5.659 | 0 | 0 | 75.535
4280275 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1306341-AG DIREK/5422479-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 22:12:55 | 28.08.2023 01:32:12 | 3.321 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364
4280278 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889104-TR-9/1 GURSU AG PANOSU/1940398- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 22:39:14 | 27.08.2023 23:00:14 | 0.35 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 8.126
4280331 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /47278295-PANAYIR 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 00:02:31 | 28.08.2023 00:08:56 | 0.107 | 0 | 805 | 1 | 3 | 14 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5.303 | 0.08 | 0.075 | 0.971 | 0.379 | 1.19 | 0 | 7.999
4280345 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 54438466-SDK/54446744-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 00:26:58 | 28.08.2023 01:34:13 | 1.121 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 2.591
4280352 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138762-DIZPSIZGÖL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 01:15:53 | 28.08.2023 01:16:38 | 0.013 | 1 | 389 | 0 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0.002 | 0.023 | 0.016 | 0 | 0 | 0.291
4280359 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941229-TR-4 KADIKOY AG PANOSU/47131853-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 01:29:11 | 28.08.2023 03:40:25 | 2.187 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0.049 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 3.64
4280363 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288542-YAYAKÖY RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 02:48:52 | 28.08.2023 02:50:16 | 0.023 | 8 | 1932 | 2 | 45 | 7 | 213 | 1 | 0 | 0.064 | 0.854 | 0.055 | 0.007 | 0.042 | 0.092 | 0.001 | 0 | 1.116
4280364 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386367-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 02:57:19 | 28.08.2023 03:03:02 | 0.095 | 121 | 3798 | 16 | 118 | 39 | 344 | 4 | 1 | 0.392 | 3.578 | 0.03 | 0.171 | 1.587 | 0.42 | 0.125 | 0 | 6.304
4280365 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451783-TARIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 03:54:50 | 28.08.2023 03:56:57 | 0.035 | 0 | 11000 | 0 | 6 | 6 | 1434 | 1 | 0 | 0 | 13.354 | 0 | 0.001 | 0.583 | 5.281 | 0.005 | 0 | 19.224
4280366 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050453-ADILHAN GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 04:11:59 | 28.08.2023 04:12:29 | 0.008 | 21 | 849 | 5 | 14 | 9 | 119 | 1 | 0 | 0.132 | 0.458 | 0.033 | 0.007 | 0.127 | 0.102 | 0.004 | 0 | 0.864
4280367 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18720-CAMIALAN KOK/47241044-CAMIALAN-YOLINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 04:55:13 | 28.08.2023 04:55:42 | 0.008 | 0 | 558 | 0 | 3 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0.039 | 0 | 0 | 0.329
4280370 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 05:37:23 | 28.08.2023 05:38:17 | 0.015 | 2 | 2381 | 2 | 53 | 9 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0.004 | 0.002 | 0.105 | 0.053 | 0 | 0 | 0.796
4280371 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050453-ADILHAN GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 05:41:36 | 28.08.2023 05:42:07 | 0.009 | 21 | 849 | 5 | 14 | 9 | 119 | 1 | 0 | 0.124 | 0.43 | 0.033 | 0.007 | 0.127 | 0.102 | 0.004 | 0 | 0.828
4280372 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 93568-Sarisüleymanlar-Pelitçik-Çaltili Mah. HB Ayiricisi/48528469- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 04:07:51 | 28.08.2023 09:05:51 | 4.966 | 2 | 269 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8.4 | 47.452 | 51.636 | 0.048 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 108.768
4280375 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042003-OMYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 05:58:53 | 28.08.2023 05:59:23 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.721 | 0 | 49.721
4280376 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993215-CIHADEYI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 05:58:55 | 28.08.2023 05:59:15 | 0.006 | 2 | 791 | 5 | 27 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.021 | 0.359 | 0.124 | 0.019 | 0.002 | 0.059 | 0 | 0 | 0.584
4280378 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:02:11 | 28.08.2023 06:02:55 | 0.012 | 12 | 639 | 12 | 28 | 5 | 69 | 5 | 2 | 0.084 | 0.527 | 0.112 | 0.076 | 0.126 | 0.045 | 3.058 | 0.01 | 4.038
4280380 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47425217-TRT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:06:33 | 28.08.2023 06:08:21 | 0.03 | 10 | 5445 | 13 | 27 | 10 | 774 | 9 | 3 | 0.206 | 3.059 | 0.239 | 0.037 | 0.091 | 0.929 | 0.047 | 0.002 | 4.609
4280381 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47239901-KOZCESME-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 05:58:51 | 28.08.2023 06:13:00 | 0.236 | 5 | 4978 | 40 | 218 | 23 | 720 | 7 | 1 | 0.423 | 7.614 | 6.055 | 1.797 | 1.558 | 3.193 | 33.916 | 0.005 | 54.561
4280384 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297327-GOKCEICI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:15:55 | 28.08.2023 06:16:24 | 0.008 | 1 | 434 | 7 | 9 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0.013 | 0.274 | 0.115 | 0.002 | 0.028 | 0.039 | 0 | 0 | 0.471
4280385 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90769-43,SOKAK SAHIL Ayiricisi/47471808- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:19:35 | 28.08.2023 09:11:44 | 2.869 | 1 | 510 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 5.559 | 44.129 | 0 | 0.371 | 0 | 3.266 | 0 | 0 | 53.326
4280386 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17099-MAYA KOK/47255423-MAURI MAYA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:24:53 | 28.08.2023 06:26:08 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.503 | 0 | 6.503
4280388 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451848-YAKUPKOY KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:32:02 | 28.08.2023 06:32:53 | 0.014 | 2 | 2241 | 24 | 147 | 12 | 321 | 7 | 1 | 0.01 | 2.55 | 0.702 | 0.475 | 0.257 | 0.639 | 1.704 | 0.011 | 6.349
4280389 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:33:52 | 28.08.2023 06:34:36 | 0.012 | 10 | 2803 | 10 | 17 | 9 | 380 | 5 | 1 | 0.206 | 1.735 | 0.22 | 0.021 | 0.091 | 0.603 | 0.047 | 0 | 2.923
4280391 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56934837-TEKNOSAB DM/56936164- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:33:49 | 28.08.2023 07:23:12 | 0.823 | 4 | 575 | 11 | 8 | 15 | 65 | 4 | 0 | 0.054 | 20.149 | 29.205 | 1.197 | 54.007 | 4.955 | 35.816 | 0 | 145.382
4280392 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92254-BALIKLI GRUP HAT BASI/47580034- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:31:59 | 28.08.2023 07:49:23 | 1.29 | 0 | 553 | 5 | 55 | 2 | 139 | 1 | 0 | 0 | 49.784 | 66.81 | 16.82 | 5.956 | 22.195 | 0 | 0 | 161.566
4280393 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47456850-KUMKENT CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 05:58:52 | 28.08.2023 09:34:43 | 3.598 | 1 | 535 | 20 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2.633 | 79.828 | 435.601 | 0 | 60.699 | 30.89 | 0 | 0 | 609.651
4280394 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:35:49 | 28.08.2023 11:10:52 | 4.584 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.222 | 0 | 0.7 | 0 | 1.689 | 0 | 899.156 | 0 | 902.768
4280396 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47093117-OTOBAN ÖZEL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:07:37 | 28.08.2023 07:08:37 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0.888
4280397 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:12:53 | 28.08.2023 07:13:54 | 0.017 | 0 | 679 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.292 | 0.013 | 0.88
4280398 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15653-TR-3/30/47455632-TR - 3/31 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:08:48 | 28.08.2023 07:46:51 | 0.634 | 0 | 608 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20.653 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 0 | 0 | 39.062
4280400 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993215-CIHADEYI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:15:03 | 28.08.2023 07:15:23 | 0.006 | 2 | 791 | 5 | 27 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.045 | 0.706 | 0.266 | 0.063 | 0.008 | 0.179 | 0 | 0 | 1.267
4280401 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13881-HIDIR KOK/47288001-SAZLIDERE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:33:39 | 28.08.2023 07:35:11 | 0.026 | 3 | 44 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1.033 | 0.101 | 0.122 | 0.047 | 0.06 | 0.019 | 0 | 0 | 1.381
4280402 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353305-ILYASÇILAR GÜLLER KABULBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:34:55 | 28.08.2023 07:36:29 | 0.026 | 2 | 498 | 1 | 7 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0.077 | 0.624 | 0.114 | 0.065 | 0.002 | 0.043 | 2.707 | 0 | 3.631
4280403 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90640-Armutçuk Hat Basi Ayiricisi/47477040- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:20:22 | 28.08.2023 08:20:48 | 1.007 | 0 | 173 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.274 | 0 | 1.201 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 8.559
4280404 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:03:29 | 28.08.2023 08:37:54 | 1.574 | 2 | 512 | 4 | 46 | 22 | 63 | 6 | 0 | 0.062 | 79.782 | 224.898 | 19.921 | 841.061 | 108.596 | 562.784 | 0 | 1837.105
4280405 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22233-TR-23 TERSANELER/54584606-TERSANELER SANAYI 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:49:23 | 28.08.2023 08:27:55 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.981 | 0 | 1840.805 | 0 | 1934.786
4280406 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22265-TR-29 HAVUZDERE/47100976-TR-26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:49:19 | 28.08.2023 07:53:02 | 0.062 | 0 | 287 | 1 | 33 | 9 | 109 | 3 | 0 | 0 | 1.761 | 2.13 | 0.515 | 4.719 | 4.05 | 1.402 | 0 | 14.578
4280407 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 894915-AG DIREK/5026012-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:30:53 | 28.08.2023 10:19:17 | 2.806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244
4280408 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47464277-KALAFAT TR2 KAÇIKÇIOBA ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 05:58:56 | 28.08.2023 08:19:50 | 2.348 | 0 | 99 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.983 | 0 | 3.02 | 0 | 5.224 | 0 | 0 | 22.227
4280409 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 22926-TR-TOKI 2/47251859-SEMT_TR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:53:33 | 28.08.2023 09:53:15 | 1.995 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.109 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 21.061
4280410 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53994682-KOK-TEVFIKIYE/53994794-ÇIPLAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:58:17 | 28.08.2023 07:58:47 | 0.008 | 0 | 167 | 8 | 15 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.093 | 0.409 | 1.123 | 0.09 | 0 | 0 | 1.905
4280411 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90443-Yaylacik Ayiricisi/47498607- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:51:02 | 28.08.2023 08:55:23 | 2.073 | 3 | 7 | 5 | 1 | 64 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1.617 | 35.645 | 0 | 510.422 | 0.144 | 496.374 | 0 | 1044.202
4280412 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5889219-TR-1 YUREGIL MH AG PANOSU/1834986-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:15:22 | 28.08.2023 09:28:01 | 2.211 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7.32 | 0 | 0.428 | 0 | 3.674 | 0 | 0 | 11.422
4280413 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 91896-ÇEBITAS HATTI AYIRICISI/47578658- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:49:09 | 28.08.2023 10:11:59 | 3.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.964 | 0 | 14.661 | 0 | 243.17 | 0 | 261.795
4280415 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18943-KOK-HASTANE /47244132-KIZIL KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:03:17 | 28.08.2023 08:03:47 | 0.008 | 4 | 464 | 14 | 5 | 9 | 103 | 5 | 0 | 0.083 | 0.374 | 1.392 | 0.017 | 0.107 | 0.145 | 1.582 | 0 | 3.699
4280416 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21303-TR-16 (KARABALÇIK)/47251274-ÖZEL MÜSTERILER (EGITIM MH.) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:39:08 | 28.08.2023 10:11:42 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.465 | 0 | 12.761 | 44.737 | 119.962
4280421 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5870382-TR-33 KAYALIK CADDESI AG PANOSU/1807019-4 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:42:01 | 31.08.2023 16:13:36 | 6.526 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.43 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 56.564
4280422 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:12:49 | 28.08.2023 08:13:19 | 0.008 | 2 | 322 | 52 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.094 | 0.331 | 3.212 | 0 | 0.078 | 0.233 | 0 | 0 | 3.949
4280424 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106451-HIDIR KÖY HATBASI/48547798- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:56:45 | 28.08.2023 08:50:19 | 0.893 | 0 | 34 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.986 | 0.845 | 2.199 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 8.503
4280429 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104286-SÖGÜTLÜ HATBASI/47616189- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:07:44 | 28.08.2023 09:11:12 | 1.058 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.809 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 6.781
4280439 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970033-TR-18 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:41:07 | 28.08.2023 09:12:38 | 0.525 | 0 | 2808 | 0 | 3 | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 134.863 | 0 | 0.156 | 6.745 | 63.617 | 0 | 0 | 205.382
4280440 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416289-TR-25 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:31:59 | 28.08.2023 08:41:06 | 0.152 | 0 | 8542 | 7 | 11 | 20 | 502 | 3 | 3 | 0 | 20.587 | 0.052 | 0.089 | 4.323 | 11.391 | 14.425 | 0.531 | 51.398
4280442 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042003-OMYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:43:30 | 28.08.2023 08:43:59 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.696 | 0 | 41.696
4280446 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891745-TR-73 AG PANOSU/1935407-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:22:52 | 28.08.2023 09:27:13 | 1.073 | 0 | 56 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 1.021 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 4.676
4280449 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22491-DM- SANTRAL/47636563-ESENTE MEZBAHA FIDER CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 07:02:36 | 28.08.2023 09:39:06 | 2.608 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 0 | 0.094 | 2.384 | 26.957 | 0 | 0 | 31.46
4280450 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13881-HIDIR KOK/47288001-SAZLIDERE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:50:20 | 28.08.2023 09:05:56 | 0.26 | 3 | 44 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 9.753 | 0.95 | 1.09 | 0.418 | 0.603 | 0.242 | 0 | 0 | 13.056
4280451 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 55231913-yusuf özen sek/47672177- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:13:46 | 28.08.2023 09:20:27 | 1.111 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.978 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 1.917
4280452 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:54:37 | 28.08.2023 08:55:22 | 0.013 | 5 | 1057 | 2 | 38 | 7 | 122 | 2 | 1 | 0.429 | 1.046 | 0.044 | 0.211 | 0.108 | 0.269 | 3.453 | 0 | 5.561
4280453 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453488-YAYLACIK KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:55:25 | 28.08.2023 09:15:41 | 0.338 | 6 | 1427 | 14 | 36 | 190 | 313 | 71 | 3 | 0.025 | 44.205 | 5.171 | 2.798 | 232.356 | 55.13 | 712.078 | 7.163 | 1058.926
4280456 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1120477-AG DIREK/5719395-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:46:25 | 28.08.2023 11:03:25 | 2.283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
4280459 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47423513-KARABALÇIK OVAAKCA-1 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:35:27 | 28.08.2023 09:07:00 | 0.526 | 0 | 1391 | 0 | 2 | 43 | 62 | 34 | 0 | 0 | 51.307 | 0 | 0.204 | 301.713 | 9.966 | 1455.661 | 0 | 1818.851
4280461 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92815-ÖZISIK SÜT ÜRÜNLERI SIRKETIMIZE DEVIR OLAN HATBASI/47595308- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:12:51 | 28.08.2023 09:31:58 | 1.318 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.243 | 0 | 0.222 | 0 | 216.697 | 0 | 242.161
4280464 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4011-TR-1 YESILOVA MH/47440051-YAMANLI CIKIS AYAZ KÖK LE RING | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:00:46 | 28.08.2023 10:35:12 | 1.574 | 0 | 525 | 3 | 24 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 64.705 | 19.883 | 5.533 | 0 | 5.464 | 0 | 0 | 95.585
4280466 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 727796-AG DIREK/4731119-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:02:44 | 28.08.2023 12:12:16 | 3.159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
4280469 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 52043405-TR-1 PASAPINAR AG PANOSU/52043428- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:10:41 | 28.08.2023 10:16:18 | 1.094 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.052 | 0 | 0.159 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 4.925
4280474 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109440-SÜLEYMANKÖY HATBASI/47615463- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:22:46 | 28.08.2023 11:09:03 | 2.771 | 0 | 63 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 7.625 | 0.603 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 18.639
4280476 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416155-TR-11 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:21:53 | 28.08.2023 09:22:32 | 0.011 | 2 | 11323 | 8 | 2 | 21 | 714 | 6 | 14 | 0.01 | 16.375 | 0.154 | 0.007 | 5.293 | 10.991 | 5.139 | 2.312 | 40.281
4280477 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528544-SDK/5412999-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:20:48 | 28.08.2023 09:56:06 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35
4280479 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98279-TATLIPINAR- YAYLACIK GRUP AYIRICISI/47565708- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 08:40:36 | 28.08.2023 10:35:09 | 1.909 | 2 | 637 | 0 | 30 | 0 | 76 | 0 | 1 | 37.431 | 85.589 | 0 | 17.639 | 0 | 24.915 | 0 | 0.037 | 165.612
4280484 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56297775-TR-1 ESKIKARAGAC MH AG PANOSU/56297789- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:26:24 | 28.08.2023 11:44:23 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625
4280485 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/49491954-DOGRUCA OTOP. | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:30:09 | 28.08.2023 09:31:09 | 0.017 | 1 | 693 | 21 | 18 | 6 | 90 | 1 | 3 | 0.027 | 1.235 | 1.834 | 0.597 | 0.238 | 0.373 | 0.314 | 0.008 | 4.626
4280489 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:34:25 | 28.08.2023 09:35:10 | 0.013 | 2 | 115 | 14 | 13 | 5 | 57 | 1 | 0 | 0.001 | 0.155 | 5.618 | 0.053 | 0.618 | 0.333 | 0.237 | 0 | 7.016
4280491 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95143-Marzim Alti Özel Aboneler Hat Basi Ayiricisi/47522765- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:36:58 | 28.08.2023 14:20:01 | 4.718 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.581 | 0 | 115.468 | 2.323 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 125.492
4280493 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103866-DAGESEMEN GÜNGÖRMEZ KÖY GRUP HATBASI AYIRICISI/47539814- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:38:05 | 28.08.2023 11:06:57 | 1.481 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.836 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 3.142
4280495 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58306318-mesudiye sahil hat basi/47469356- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:32:34 | 28.08.2023 11:46:40 | 2.235 | 0 | 1156 | 1 | 4 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 67.521 | 1.734 | 0 | 0 | 18.589 | 0 | 0 | 87.844
4280507 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47481466-YAKUP KOY CIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:07:35 | 28.08.2023 11:31:57 | 1.406 | 1 | 1277 | 12 | 70 | 3 | 166 | 2 | 1 | 1.344 | 189.962 | 29.894 | 11.381 | 20.542 | 63.232 | 250.041 | 1.63 | 568.027
4280523 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 3662-DM-1/47281095-DSI ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:30:20 | 28.08.2023 11:22:42 | 0.873 | 25 | 1725 | 29 | 50 | 8 | 230 | 0 | 5 | 0.456 | 4.806 | 19.786 | 0.704 | 0.485 | 2.849 | 0 | 0.19 | 29.277
4280526 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547956-SDK/58032856- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:53:21 | 28.08.2023 12:09:27 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4280532 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757521-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:37:22 | 28.08.2023 10:40:04 | 0.045 | 12 | 9042 | 92 | 69 | 27 | 562 | 3 | 11 | 0.803 | 26.098 | 19.332 | 1.164 | 12.337 | 12.831 | 8.938 | 0.734 | 82.236
4280541 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036685-AG DIREK/5439880-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:51:55 | 28.08.2023 12:20:35 | 2.478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 1.482
4280543 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5889106-TR-30/2 KESTEL AG PANOSU/1830743-7 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:43:09 | 31.08.2023 16:40:07 | 2.949 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 119.221 | 0 | 0 | 0 | 22.538 | 0 | 0 | 141.759
4280544 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5881403-TR-21/1 KARAPINAR AG PANOSU/1799897-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:34:53 | 31.08.2023 12:26:27 | 2.859 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.953 | 0 | 4.024 | 0 | 3.352 | 0 | 0 | 41.329
4280552 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56051979- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:01:32 | 31.08.2023 14:12:29 | 4.183 | 5 | 1228 | 3 | 29 | 3 | 165 | 0 | 1 | 58.294 | 311.883 | 12.057 | 20.448 | 25.347 | 139.976 | 0 | 22.795 | 590.801
4280554 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086563-AG DIREK/5598296-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:32:53 | 28.08.2023 13:21:33 | 2.811 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403
4280558 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4011-TR-1 YESILOVA MH/47440051-YAMANLI CIKIS AYAZ KÖK LE RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:59:24 | 28.08.2023 12:40:50 | 1.691 | 0 | 525 | 3 | 24 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 73.73 | 22.115 | 6.154 | 0 | 6.156 | 0 | 0 | 108.155
4280562 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541205-SDK/5560091-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:56:50 | 28.08.2023 15:18:43 | 4.364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945
4280567 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 49510666-KABAKDERE GRUP HAT BASI AYIRICISI/48814054- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 09:18:43 | 28.08.2023 12:19:03 | 3.005 | 0 | 401 | 0 | 5 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 158.795 | 0 | 1.138 | 35.44 | 73.503 | 0 | 0 | 268.876
4280572 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5942653-TR-1 CUKUR KOY MERKEZ AG PANOSU/47135553-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 14:05:16 | 31.08.2023 15:30:54 | 1.427 | 0 | 86 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.117
4280573 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3517198-SDK/3223403-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:55:21 | 28.08.2023 11:55:31 | 1.003 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291
4280574 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941211-TR-1/21 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47132211-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:09:23 | 31.08.2023 11:18:51 | 2.158 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 6.83
4280576 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080372-AG DIREK/5589824-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:00:00 | 28.08.2023 16:57:26 | 5.957 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.854
4280577 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:10:12 | 28.08.2023 11:10:57 | 0.013 | 1 | 0 | 147 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.016 | 0 | 3.127 | 0 | 0.557 | 0 | 1.137 | 0 | 4.836
4280579 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 56889192-/56889201- | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:05:42 | 28.08.2023 12:38:20 | 1.544 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0.802 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 4.065
4280585 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296753-BEZIRCI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:12:46 | 28.08.2023 11:15:46 | 0.05 | 9 | 1207 | 66 | 49 | 40 | 286 | 16 | 4 | 3.314 | 5.792 | 18.691 | 1.193 | 8.276 | 2.186 | 108.409 | 0.003 | 147.865
4280591 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 101968-HARMANLI M. SELÇUK SENYILDIZ TR GRUP HATBASI AYIRICISI 1/47520822- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:22:24 | 28.08.2023 13:00:38 | 1.637 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287
4280599 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010610-AG DIREK/5445634-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:13:32 | 28.08.2023 12:16:58 | 1.057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4280600 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872000-TR-2 SARIBEYLER MH AG PANOSU/1809319-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:29:53 | 28.08.2023 12:45:50 | 1.266 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0.073 | 0 | 16.863 | 0 | 0 | 17.294
4280610 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381377-EGERCE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:46:49 | 28.08.2023 12:01:07 | 0.238 | 0 | 2087 | 1 | 4 | 1 | 345 | 0 | 1 | 0 | 20.792 | 0.198 | 0 | 0 | 10.618 | 0 | 0.037 | 31.645
4280615 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5875375-TR-1 DEGIRMENLI MH AG PANOSU/1975824- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:55:50 | 28.08.2023 12:37:10 | 0.689 | 0 | 219 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.861 | 0 | 0.056 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 10.953
4280621 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868390-TR-258 AG PANOSU/1834038-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:54:42 | 28.08.2023 13:40:15 | 1.759 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 11.161 | 0 | 0 | 14.762
4280625 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922486-TR 1 GOKCALI KOYU AG PANOSU/47745138-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:09:28 | 28.08.2023 15:30:48 | 4.355 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.277 | 0 | 0.022 | 0 | 16.883 | 0 | 0 | 61.182
4280627 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57900626-/57900648- | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:16:34 | 28.08.2023 17:15:08 | 5.976 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.304 | 0 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 0 | 46.159
4280631 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5888896-TR-1 KURUCESME AG PANOSU/1812323-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 10:57:14 | 28.08.2023 14:47:35 | 3.839 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.967 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 8.4
4280634 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3517198-SDK/3223403-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:05:59 | 28.08.2023 14:07:04 | 2.018 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.883
4280637 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889475-TR-3 PASAKOY MH AG PANOSU/1835504-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:58:15 | 28.08.2023 13:45:38 | 1.789 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.403 | 0 | 0.015 | 0 | 13.573 | 0 | 0 | 19.991
4280647 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867006-TR-202 AG PANOSU/1826869-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:12:32 | 28.08.2023 18:05:36 | 5.884 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 0 | 0 | 0 | 28.609 | 0 | 0 | 34.513
4280657 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57909525-/5583937-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:23:03 | 28.08.2023 18:49:09 | 6.435 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725
4280662 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47461748-MUD 2 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:39:22 | 28.08.2023 12:47:55 | 0.143 | 49 | 19790 | 3 | 9 | 11 | 1960 | 0 | 8 | 16.171 | 2800.101 | 5.519 | 1.954 | 128.916 | 2480.946 | 0 | 25.52 | 5459.127
4280664 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088159-AG DIREK/5611331-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:42:15 | 28.08.2023 18:23:18 | 5.684 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283
4280666 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3529575-SDK/5301503-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:35:29 | 28.08.2023 14:45:48 | 2.172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 1.942
4280668 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5875721-TR-12 AG PANOSU/1815258-4 | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:46:30 | 28.08.2023 17:29:28 | 5.716 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.451 | 0 | 1.455 | 0 | 4.554 | 0 | 0 | 32.46
4280669 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240518-BAKIRKÖY CEVIZLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:47:38 | 28.08.2023 12:48:08 | 0.008 | 0 | 394 | 0 | 12 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.06 | 0.049 | 0.118 | 0 | 0 | 0.827
4280671 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58306318-mesudiye sahil hat basi/47469356- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:22:04 | 28.08.2023 19:55:02 | 7.549 | 0 | 1156 | 1 | 4 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 191.442 | 5.419 | 0 | 0 | 51.847 | 0 | 0 | 248.709
4280686 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 56287930-TR-3/11 ATAEVLER AG PANOSU/56621972- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 12:04:06 | 31.08.2023 13:57:20 | 1.887 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 111.37 | 0 | 0 | 0 | 26.158 | 0 | 0 | 137.529
4280689 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56382455-TR-33 KORAY LISESI YANI AG PANOSU/56382508- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:33:27 | 31.08.2023 16:48:12 | 7.246 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 2 | 0 | 667.96 | 0 | 0 | 0 | 437.964 | 0 | 32.237 | 1138.161
4280690 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049316-AG DIREK/5393481-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:05:42 | 28.08.2023 18:56:05 | 5.839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199
4280693 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:13:23 | 28.08.2023 13:14:08 | 0.013 | 3 | 736 | 6 | 6 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0.055 | 0.647 | 1.623 | 0.096 | 0.052 | 0.184 | 0 | 0 | 2.657
4280695 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47093059-SITELER ENH CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:14:29 | 28.08.2023 13:16:34 | 0.035 | 2 | 2409 | 1 | 8 | 3 | 93 | 1 | 3 | 2.182 | 8.811 | 0.006 | 0.083 | 1.025 | 3.808 | 0.067 | 1.152 | 17.135
4280697 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093510-TR-30 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:14:29 | 28.08.2023 13:15:09 | 0.011 | 0 | 7973 | 0 | 5 | 2 | 735 | 0 | 0 | 0 | 10.243 | 0 | 0.004 | 1.52 | 9.56 | 0 | 0 | 21.327
4280699 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941855-TR-69 AG PANOSU/47134622-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:21:38 | 28.08.2023 14:55:20 | 1.562 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856
4280709 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/49525805-BUZHANELER FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:34:40 | 28.08.2023 14:05:57 | 0.521 | 0 | 2730 | 2 | 59 | 29 | 493 | 30 | 19 | 0 | 99.989 | 13.625 | 11.081 | 287.23 | 198.919 | 2068.102 | 54.477 | 2733.422
4280715 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16742-TR-19/47677154-TR-18 GIRISI, TR-21 CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:50:46 | 28.08.2023 14:17:51 | 0.451 | 0 | 794 | 0 | 37 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55.113 | 0 | 1.555 | 0.016 | 5.912 | 0 | 0 | 62.597
4280716 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891426-AG DIREK/5015555-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:37:35 | 28.08.2023 14:51:59 | 1.24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893
4280718 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096636-GEMI YATAGI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:53:28 | 28.08.2023 16:13:31 | 2.334 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 202.847 | 0 | 0 | 0 | 37.448 | 45.117 | 0 | 285.412
4280728 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090208-AG DIREK/5666973-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:03:36 | 28.08.2023 15:02:37 | 0.983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338
4280729 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950732-AG DIREK/5154228-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:04:26 | 28.08.2023 17:34:39 | 3.504 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74
4280731 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866694-TR-322 AG PANOSU/1917031-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 13:59:14 | 28.08.2023 17:34:26 | 3.587 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.412 | 0 | 0 | 0 | 165.15 | 0 | 0 | 202.562
4280736 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56855205-/56855227- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:07:55 | 28.08.2023 19:21:02 | 5.218 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.531 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 12.469
4280737 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5882117-AKBIYIK TR AG PANOSU/1923423-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:11:50 | 28.08.2023 15:33:48 | 1.366 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 3.671
4280742 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870083-TR-1/9 AG PANOSU/1800999-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:13:40 | 28.08.2023 16:56:00 | 2.706 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.28 | 0 | 0 | 0 | 29.986 | 0 | 0 | 53.266
4280749 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1001901-AG DIREK/57857269- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:26:43 | 28.08.2023 17:15:14 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4280755 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5933131-TR-1/04 AG PANOSU/47750807-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:39:14 | 28.08.2023 15:26:05 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.441 | 0 | 0.721 | 28.161
4280756 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9606-TELEFERIK IM / TR-408A/47482692-TR-284 CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:37:15 | 28.08.2023 14:57:53 | 0.344 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 2.222
4280759 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1277356-AG DIREK/5464408-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:50:12 | 28.08.2023 17:24:41 | 2.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0.409
4280760 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893973-TR- ORTACA MH AG PANOSU/1840163-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:52:35 | 28.08.2023 16:01:24 | 1.147 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 6.851
4280762 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56083593-TR-BESINTAS KOK/56083950-BURSA BETON | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:44:00 | 28.08.2023 15:51:04 | 1.118 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.095 | 0 | 12.095 | 0 | 9.316 | 0 | 249.699 | 0 | 271.205
4280763 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528783-SDK/5427217-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:47:32 | 28.08.2023 18:25:11 | 3.628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
4280765 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1052616-AG DIREK/5492445-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:52:28 | 28.08.2023 17:18:15 | 2.429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
4280767 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5880351-TR-126 AG PANOSU/1902634- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:35:05 | 28.08.2023 16:07:40 | 1.543 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 6.951 | 0 | 0 | 38.551
4280772 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97248-TATKAVAKLI TOKI HAT AYIRICISI/47526668- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:40:05 | 28.08.2023 16:54:32 | 2.241 | 0 | 293 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 42.305 | 0 | 0 | 0 | 11.917 | 0 | 2.404 | 56.625
4280775 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941151-TR-5/8 AG PANOSU/47134620-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 14:46:10 | 28.08.2023 17:53:50 | 3.128 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.499 | 0 | 0 | 0 | 15.989 | 0 | 0 | 54.488
4280782 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 905772-AG DIREK/58100133- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 12:19:16 | 28.08.2023 18:10:23 | 5.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4280787 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Dagitim Transformatörü | 16336-TR-9/47449256-TR 8 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:02:30 | 31.08.2023 12:03:31 | 2.017 | 0 | 1488 | 1 | 158 | 1 | 332 | 1 | 3 | 0 | 251.072 | 6.533 | 66.633 | 21.127 | 241.577 | 73.329 | 6.545 | 666.816
4280788 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47448286-HOCAKÖY ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:09:49 | 31.08.2023 10:52:03 | 1.704 | 1 | 422 | 1 | 12 | 5 | 46 | 1 | 2 | 0 | 64.395 | 26.693 | 1.577 | 82.398 | 44.724 | 6.987 | 24.954 | 251.728
4280790 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Merkezi | 16051-DM- PASALIMANI/47257656-NARLI GIRIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:02:47 | 31.08.2023 17:45:00 | 4.704 | 4 | 1085 | 2 | 11 | 6 | 148 | 3 | 0 | 16.284 | 367.838 | 0.93 | 4.151 | 20.683 | 82.788 | 0 | 0 | 492.674
4280791 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47099685-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:16:20 | 31.08.2023 17:30:17 | 4.233 | 1 | 3690 | 2 | 109 | 28 | 797 | 19 | 8 | 0.213 | 1368.563 | 4.895 | 63.942 | 776.022 | 1537.861 | 2628.885 | 144.375 | 6524.758
4280793 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 56583461-TR-216 AG PANOSU/56583481- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:24:27 | 28.08.2023 17:00:04 | 1.593 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 3.949 | 0 | 0 | 5.855
4280801 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 976871-AG DIREK/5539342-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:07:46 | 28.08.2023 17:45:33 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0.859
4280803 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/55587473-ZEYTINLI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:37:22 | 28.08.2023 16:24:42 | 0.789 | 1 | 26128 | 1 | 103 | 11 | 1185 | 5 | 4 | 21.088 | 1906.12 | 0.062 | 17.25 | 183.764 | 914.222 | 228.549 | 12.843 | 3283.897
4280808 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47423007-TR- 6 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:53:26 | 28.08.2023 17:27:31 | 1.568 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 105.964 | 0 | 0 | 0 | 107.309 | 0 | 0 | 213.273
4280812 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542009-SDK/5627298-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 15:55:37 | 29.08.2023 03:27:11 | 11.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 2.545
4280813 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47458880-AKAR NAKLIYAT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:01:59 | 28.08.2023 18:18:17 | 2.272 | 0 | 407 | 0 | 0 | 22 | 47 | 16 | 1 | 0 | 64.528 | 0 | 0 | 258.489 | 33.091 | 446.276 | 12.448 | 814.833
4280816 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870454-TR-394 AG PANOSU/1857444-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:02:14 | 28.08.2023 16:51:14 | 0.817 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 42.782 | 0 | 0 | 0 | 22.283 | 0 | 0 | 65.065
4280824 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Dagitim Transformatörü | 16336-TR-9/47448270-TR-10 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:00:13 | 31.08.2023 14:14:05 | 1.231 | 0 | 318 | 0 | 42 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.352 | 0 | 30.214 | 188.566 | 10.56 | 0 | 0 | 257.692
4280825 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930525-TR-9 AG PANOSU/1982402- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:02:42 | 31.08.2023 14:12:12 | 1.158 | 0 | 198 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.387 | 0 | 0.301 | 0 | 21.653 | 0 | 0 | 35.341
4280829 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454153-BUZHANELER | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:00:50 | 31.08.2023 13:57:16 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 243.355 | 0 | 243.365
4280830 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930531-TR-12 AG PANOSU/1982476- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 14:20:58 | 31.08.2023 15:13:12 | 0.871 | 0 | 175 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.336 | 0 | 1.221 | 0 | 7.097 | 0 | 0 | 15.655
4280838 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96667-KUBOSLAR HAT BASI AYIRICISI/47626889- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:25:20 | 31.08.2023 17:51:14 | 8.432 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 7.491 | 81.451 | 0 | 0 | 0 | 8.415 | 873.912 | 0 | 971.269
4280840 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47433849-DAGYENICE KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:37:57 | 28.08.2023 16:39:49 | 0.031 | 9 | 804 | 5 | 28 | 16 | 90 | 4 | 0 | 0.373 | 2.789 | 0.072 | 0.129 | 2.645 | 0.625 | 4.512 | 0 | 11.145
4280846 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56855038-TR-1 GARIPCETEKKE MH/56855060- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 14:11:00 | 31.08.2023 15:18:22 | 1.123 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 1.036
4280847 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 93022-ÜÇBEYLI KÖYÜ TR HAT AYRICISI/47517574- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:17:02 | 31.08.2023 12:18:07 | 3.018 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.187 | 0 | 1.137 | 0 | 3.828 | 0 | 0 | 26.153
4280856 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54085297-AG DIREK/57654980- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:54:36 | 28.08.2023 18:17:51 | 1.387 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4280864 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507142-DM1 AVCI KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:09:56 | 28.08.2023 17:10:41 | 0.013 | 3 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 1.773 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 2.016
4280867 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507142-DM1 AVCI KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:16:11 | 28.08.2023 17:19:53 | 0.062 | 3 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 5.392 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 6.121
4280868 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504262-SDK/47193270-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 09:40:08 | 21.08.2023 10:55:00 | 1.248 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.067 | 0 | 0 | 0 | 9.306 | 0 | 0 | 19.373
4280869 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48942164-ÇELTIKÇI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:17:51 | 28.08.2023 17:18:40 | 0.014 | 0 | 598 | 65 | 59 | 4 | 101 | 5 | 3 | 0 | 0.596 | 1.037 | 0.515 | 0.119 | 0.272 | 0.901 | 0.002 | 3.442
4280877 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1072392-AG DIREK/5569718-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:15:37 | 28.08.2023 19:25:56 | 2.172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456
4280880 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47423007-TR- 6 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:28:35 | 28.08.2023 17:33:34 | 0.083 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | 0 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 0 | 6.676
4280881 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47423007-TR- 6 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:33:35 | 28.08.2023 17:42:24 | 0.147 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7.033 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 12.006
4280891 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528492-SDK/5384309-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:39:20 | 28.08.2023 18:49:20 | 1.167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0.9
4280893 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521178-SDK/5173284-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 17:55:37 | 28.08.2023 20:03:53 | 2.138 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441
4280895 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 940-TR-1C/33/47441302-ESENTEPE DTR GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:01:38 | 28.08.2023 18:50:24 | 0.813 | 0 | 236 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.422 | 0 | 0 | 3.387 | 0.072 | 0 | 0 | 13.881
4280899 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17072-DM-6/01 KADIKOY MEZARLIK YANI/47257402-EROGLAN MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:11:59 | 28.08.2023 18:13:12 | 0.02 | 0 | 1959 | 0 | 36 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 0 | 0.05 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 2.827
4280900 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5913281-TR-4/21 (TR 618) AG PANOSU/1910893-2 | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:40:09 | 31.08.2023 13:11:23 | 3.521 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.448 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 31.327
4280901 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532485-SDK/3337850-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:36:42 | 31.08.2023 16:12:48 | 2.601 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.946 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 52.707
4280902 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 107163-Temel tüysüzoglu Özel TR Ayiricisi/47549789- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:19:52 | 31.08.2023 10:22:26 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 1.223
4280904 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16700-TR-4/47663120-BAGLAR GR ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:07:53 | 31.08.2023 11:21:24 | 2.225 | 2 | 958 | 3 | 11 | 1 | 55 | 0 | 1 | 54.884 | 169.366 | 51.99 | 13.719 | 38.729 | 37.487 | 0 | 0.41 | 366.586
4280906 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027341-AG DIREK/5412550-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:13:27 | 28.08.2023 21:10:12 | 2.946 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.147
4280908 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867420-TR-302 AG PANOSU/1822678-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:15:23 | 28.08.2023 20:50:12 | 2.58 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.567 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 18.275
4280910 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/57598292-TR- 6 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:23:47 | 28.08.2023 23:57:38 | 5.564 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 293.603 | 0 | 0 | 0 | 122.41 | 0 | 0 | 416.013
4280911 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 56274807-TR-4/56114178-PANAYIR | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:22:46 | 28.08.2023 20:41:11 | 2.307 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 3.13
4280912 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 56062459-TR29 AG PANOSU/56062497- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:21:08 | 28.08.2023 19:22:07 | 1.016 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 5.095
4280913 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507142-DM1 AVCI KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:42:40 | 28.08.2023 18:43:25 | 0.013 | 3 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 1.847 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 2.089
4280915 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5905438-TR- KSS 25/A BETON KÖSK AG PANOSU/1797415-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:36:08 | 28.08.2023 19:20:06 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.515 | 0 | 1.554 | 7.069
4280918 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57909530-/5583921-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 16:51:31 | 28.08.2023 19:08:58 | 2.291 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
4280919 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507142-DM1 AVCI KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:51:32 | 28.08.2023 18:52:16 | 0.012 | 3 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 1.847 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 2.089
4280920 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872864-TR-5 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1831214-4 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:43:02 | 28.08.2023 19:07:30 | 0.408 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0.588 | 5.915
4280921 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 57232018-TR- CENGIZ TOPEL CAD AG PANOSU/57232027- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:46:00 | 28.08.2023 20:34:39 | 1.811 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 36.692 | 0 | 0 | 0 | 36.697 | 0 | 0 | 73.39
4280923 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866882-TR-484 AG PANOSU/1933674-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:55:21 | 28.08.2023 20:01:09 | 1.096 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 13.685
4280925 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5909791-TR-1 AKKAYRAK KOYU AG PANOSU/49510538- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:28:20 | 28.08.2023 21:15:00 | 2.778 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.923 | 0 | 0.762 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 2.747
4280928 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 51371738-YENI ISKELE TR-12 HATBASI AYIRICI/51792726- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:50:02 | 28.08.2023 20:16:58 | 1.449 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 1.723
4280929 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55737506-SDK- C02B/5611976-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:11:29 | 29.08.2023 07:05:54 | 11.907 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
4280935 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040441-AG DIREK/55234829-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:23:05 | 28.08.2023 22:49:01 | 3.432 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 1.919
4280936 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:26:38 | 28.08.2023 19:27:08 | 0.008 | 3 | 696 | 4 | 2 | 2 | 72 | 0 | 1 | 0.025 | 0.466 | 0.533 | 0 | 0.006 | 0.129 | 0 | 0 | 1.159
4280937 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 99311-Pelitcik-Çaltili Mah. HB Ayiricisi/48556633- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:29:04 | 28.08.2023 20:04:21 | 0.588 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 2.21
4280938 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 19:33:51 | 28.08.2023 19:34:21 | 0.008 | 3 | 549 | 3 | 5 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0.048 | 0.337 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0.037 | 0.007 | 0 | 0.444
4280957 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096393-AG DIREK/5675429-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:02:08 | 28.08.2023 21:06:26 | 1.072 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389
4280960 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 3508397-SDK/4877371-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:05:36 | 28.08.2023 20:44:04 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 1.454
4280974 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3481-KOK-YENICE/47445295-BALABAN GRUBU ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:07:51 | 28.08.2023 20:42:18 | 0.574 | 1 | 307 | 0 | 103 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.154 | 6.426 | 0 | 1.684 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 9.194
4280975 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99433-TASKESIGI MH GRUP AYIRICISI/47690673- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:07:18 | 28.08.2023 22:20:00 | 2.211 | 1 | 57 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.666 | 7.483 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 9.57
4281003 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1072392-AG DIREK/5569718-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:45:02 | 28.08.2023 21:42:02 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
4281005 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5928375-TR-11 OZDEN MAH AG PANOSU/47130091-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 18:11:58 | 28.08.2023 22:02:36 | 3.844 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.533
4281031 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 57232018-TR- CENGIZ TOPEL CAD AG PANOSU/57232027- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:48:47 | 28.08.2023 21:26:14 | 0.624 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.343 | 0 | 0 | 0 | 11.762 | 0 | 0 | 25.105
4281035 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891426-AG DIREK/5020752-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 20:20:06 | 28.08.2023 21:52:44 | 1.544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
4281036 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 886305-AG DIREK/4975478-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 21:06:06 | 28.08.2023 22:25:20 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 1.015
4281039 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93594-Üzümcü Hatbasi Ayiricisi/47588920- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 21:12:18 | 28.08.2023 22:51:47 | 1.658 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527
4281061 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47423010-AKAR NAKLIYAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 21:52:33 | 28.08.2023 21:53:35 | 0.017 | 0 | 407 | 0 | 0 | 22 | 47 | 16 | 1 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0.859 | 0.102 | 1.122 | 0.044 | 2.543
4281073 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549287-SDK/3497595-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2023 21:48:01 | 28.08.2023 23:37:28 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.879 | 0 | 0.836 | 12.715
4281084 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19778-TR-1 SARIKOYOVA/47251344-TR-1 SARIKOYOVA DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 22:07:56 | 28.08.2023 23:26:08 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
4281105 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51997966-SDK/54051296-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 21:07:50 | 29.08.2023 01:34:19 | 4.441 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913
4281167 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928837-AG DIREK/5105927-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 00:51:27 | 29.08.2023 02:50:01 | 1.976 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
4281174 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 158-DM- YIGITLER TR-68 /47444259-DM- YIGITLER TR-68 -TR-89 ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 01:06:34 | 29.08.2023 02:36:23 | 1.497 | 0 | 2085 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 127.228 | 0 | 0.231 | 0 | 23.143 | 0 | 0.256 | 150.859
4281176 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026640-AG DIREK/5353942-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 00:20:38 | 29.08.2023 02:07:15 | 1.777 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
4281177 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21339-TR-15/47250216-SEM TR | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 01:17:22 | 29.08.2023 02:10:58 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
4281178 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 01:51:48 | 29.08.2023 01:52:33 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.02 | 0.117 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.142
4281181 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 03:00:43 | 29.08.2023 03:01:28 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.016 | 0.092 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.113
4281183 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 58067063-Sögütalan Grup Ayiricisi/47678265- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 01:14:51 | 29.08.2023 05:24:00 | 4.153 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.447 | 0 | 0 | 6.814 | 2.673 | 0 | 0 | 48.934
4281184 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19413-ALASAR KOK/47293355-OMERLER KALBURCU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 04:48:40 | 29.08.2023 04:49:25 | 0.013 | 1 | 225 | 0 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0 | 0 | 0.148
4281187 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 05:36:41 | 29.08.2023 05:37:26 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.016 | 0.092 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.113
4281189 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:16:47 | 29.08.2023 06:17:32 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.024 | 0.155 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.19
4281190 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:18:07 | 29.08.2023 06:18:38 | 0.009 | 2 | 322 | 51 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.07 | 0.244 | 2.654 | 0 | 0.054 | 0.108 | 0 | 0 | 3.13
4281191 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:18:08 | 29.08.2023 06:18:37 | 0.008 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.912
4281192 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47095579-TR-5/1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:22:25 | 29.08.2023 06:23:43 | 0.022 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0 | 0 | 0.104 | 0.483 | 0 | 0 | 2.219
4281193 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:27:04 | 29.08.2023 06:27:49 | 0.013 | 1 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.041 | 0 | 2.212 | 0 | 0.436 | 0 | 1.475 | 0 | 4.164
4281195 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 8843-DAGKADI KOK/47465637-DAGKADI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:13:06 | 29.08.2023 07:06:00 | 0.882 | 1 | 575 | 27 | 19 | 7 | 133 | 0 | 0 | 0.707 | 23.723 | 62.773 | 11.013 | 14.069 | 14.001 | 0 | 0 | 126.286
4281196 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445183-EVCILER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:32:42 | 29.08.2023 06:33:32 | 0.014 | 6 | 1873 | 2 | 44 | 8 | 270 | 4 | 0 | 1.22 | 1.146 | 0.098 | 0.114 | 0.309 | 0.256 | 0.112 | 0 | 3.255
4281197 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17027-DALLIMANDIRA KOK/47283115-TURKCELL VE TAVUKHANE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:32:42 | 29.08.2023 06:33:22 | 0.011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 1.375
4281198 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:44:00 | 29.08.2023 06:44:45 | 0.013 | 12 | 639 | 12 | 28 | 5 | 69 | 5 | 2 | 0.079 | 0.493 | 0.119 | 0.08 | 0.126 | 0.045 | 3.931 | 0.013 | 4.886
4281199 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260571-KIZTASI FIRIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:46:02 | 29.08.2023 06:50:19 | 0.071 | 0 | 279 | 10 | 11 | 14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1.44 | 0.638 | 0.682 | 13.585 | 0.134 | 6.181 | 0 | 22.66
4281200 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334123-ALTINOLUK TM AKÇAY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:48:10 | 29.08.2023 06:49:34 | 0.023 | 3 | 4983 | 7 | 15 | 12 | 369 | 0 | 0 | 0.012 | 5.748 | 0.012 | 0.04 | 3.657 | 2.318 | 0 | 0 | 11.787
4281201 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050452-KAVAK 1/0 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:48:36 | 29.08.2023 06:49:06 | 0.008 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.724 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 2.113
4281202 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:53:52 | 29.08.2023 06:54:36 | 0.012 | 12 | 639 | 12 | 28 | 5 | 69 | 5 | 2 | 0.079 | 0.493 | 0.119 | 0.08 | 0.126 | 0.045 | 3.931 | 0.013 | 4.886
4281203 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:54:10 | 29.08.2023 06:55:40 | 0.025 | 4 | 1569 | 8 | 37 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0.295 | 1.232 | 0.303 | 0.113 | 0.037 | 0.313 | 0 | 0 | 2.293
4281204 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97918-Alacabayir-Yesilova Köyleri Grup Ayiricisi/47630958- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 05:07:33 | 29.08.2023 11:49:47 | 6.704 | 4 | 127 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 109.123 | 40.205 | 0 | 0.116 | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 152.558
4281205 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17176-ILICAK KOK/47288503-KILLIK GÖLYAKA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:05:46 | 29.08.2023 07:06:32 | 0.013 | 2 | 379 | 15 | 6 | 1 | 87 | 0 | 1 | 0.271 | 0.305 | 0.321 | 0.052 | 0.001 | 0.085 | 0 | 0.001 | 1.037
4281206 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280138-KAYAPINAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:06:04 | 29.08.2023 07:06:49 | 0.013 | 1 | 317 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.028 | 0.178 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.219
4281207 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3734-TR-118/47544420-Tr-123 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:10:44 | 29.08.2023 07:42:26 | 0.528 | 0 | 9 | 1 | 43 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 1.729 | 4.743 | 4.009 | 1.942 | 0 | 0 | 12.516
4281209 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56510240-KÜÇÜKLÜ HATBASI AYIRICISI/55838556- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:44:44 | 29.08.2023 08:16:04 | 1.522 | 0 | 86 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.339 | 0 | 4.153 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 13.309
4281210 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103446-ULUABAT ATABAY SU POMPALARI GRUP HAT AYIRICISI/47517598- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:26:44 | 29.08.2023 11:51:14 | 4.408 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.81 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 465.128
4281211 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:28:33 | 29.08.2023 07:29:23 | 0.014 | 6 | 731 | 10 | 22 | 13 | 129 | 0 | 1 | 0.102 | 0.687 | 0.136 | 0.097 | 0.339 | 0.136 | 0 | 0 | 1.496
4281212 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103423-OKÇULAR SAHMELEK GRUBU ENH HATBASI AYIRICISI/47539054- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:24:50 | 29.08.2023 09:35:58 | 2.186 | 0 | 59 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.323 | 54.906 | 1.22 | 0.684 | 1.268 | 0 | 0 | 70.401
4281213 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90719-Hemseriler Grup Hat Basi Ayiricisi/47475109- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:19:13 | 29.08.2023 08:28:23 | 1.153 | 0 | 247 | 0 | 77 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.045 | 0 | 2.943 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 16.847
4281215 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:34:51 | 29.08.2023 07:36:29 | 0.027 | 3 | 923 | 1 | 30 | 2 | 58 | 1 | 0 | 0.216 | 0.759 | 0.115 | 0.007 | 0.073 | 0.064 | 0 | 0 | 1.233
4281216 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5927627-TR-14 AG PANOSU/1919412-9 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:15:03 | 29.08.2023 08:13:09 | 0.968 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 27.87 | 0 | 0 | 30.893
4281218 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16877-80 DAIRE KOK/47459636-BALCELIK KOK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:23:04 | 29.08.2023 09:55:21 | 2.538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 295.329 | 0 | 723.651 | 0 | 1019.15
4281221 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3481-KOK-YENICE/47445295-BALABAN GRUBU ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:32:53 | 29.08.2023 08:21:00 | 1.802 | 1 | 307 | 0 | 103 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.613 | 22.113 | 0 | 8.894 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 35.559
4281222 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47457871-FEVZIPASA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:53:50 | 29.08.2023 09:02:14 | 1.14 | 0 | 244 | 42 | 7 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16.264 | 299.438 | 3.159 | 3.073 | 7.748 | 0 | 0 | 329.682
4281223 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076019-AG DIREK/5608057-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:52:40 | 29.08.2023 11:33:43 | 4.684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425
4281225 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55737506-SDK- C02B/55737518-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:48:06 | 29.08.2023 09:59:23 | 2.188 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714
4281226 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 97612-KOCAALI TR HAT BASI AYIRICISI/47603435- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:29:28 | 29.08.2023 10:25:17 | 2.93 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723
4281227 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18383-TR-7 KUMKALE/47455837-Tr-1 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:18:07 | 29.08.2023 08:51:51 | 2.562 | 0 | 211 | 13 | 30 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 29.397 | 58.029 | 37.94 | 0 | 26.522 | 0 | 0 | 151.887
4281229 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47252047-DSI BELEDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:02:03 | 29.08.2023 08:02:48 | 0.013 | 0 | 23 | 10 | 8 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.73 | 0.049 | 0.076 | 0.211 | 0.269 | 0 | 1.373
4281233 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 58157360-GÖLYAKA GURUB BASI AYIRICISI/48547206- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:42:27 | 29.08.2023 08:53:26 | 1.183 | 2 | 136 | 8 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | 21.638 | 9.386 | 14.021 | 1.345 | 0 | 2.611 | 0 | 0.11 | 49.11
4281234 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56813846-BATUHAN-DOSTLAR SIT.HATBASI SEK/47461436-TR- AZIZ ERDEM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:17:17 | 29.08.2023 09:06:46 | 1.825 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.892 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 8.678
4281243 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424669-KAYIKCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:28:33 | 29.08.2023 08:29:33 | 0.017 | 11 | 1011 | 80 | 54 | 14 | 141 | 4 | 0 | 0.115 | 1.209 | 0.925 | 0.314 | 0.283 | 0.367 | 1.193 | 0 | 4.406
4281244 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529270-SDK/5384307-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:09:02 | 29.08.2023 11:32:55 | 3.398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.647
4281245 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3545908-SDK/5641133-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:20:44 | 29.08.2023 09:41:32 | 1.346 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 1.351
4281246 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:37:34 | 29.08.2023 08:38:44 | 0.019 | 1 | 535 | 20 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.014 | 0.413 | 2.19 | 0 | 0.33 | 0.185 | 0 | 0 | 3.133
4281247 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90719-Hemseriler Grup Hat Basi Ayiricisi/47475109- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:36:10 | 29.08.2023 12:19:11 | 3.717 | 0 | 247 | 0 | 77 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.492 | 0 | 11.358 | 0 | 4.254 | 0 | 0 | 74.103
4281251 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257790-GOLYAZI KOYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:49:17 | 29.08.2023 08:50:02 | 0.013 | 2 | 576 | 6 | 1 | 7 | 82 | 1 | 4 | 0.005 | 0.85 | 0.055 | 0.001 | 0.025 | 0.467 | 0.058 | 0.088 | 1.548
4281253 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56354556-AKARSU MH. HAT BASI AYIRICISI/56220492- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:17:39 | 29.08.2023 09:31:30 | 1.231 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.191 | 0 | 0.361 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 18.645
4281255 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916117-TR- 2 KARABIGA AG PANOSU/47747213-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:53:36 | 29.08.2023 10:07:37 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 0 | 0 | 6.534
4281258 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 93476-KEPEKLER TR2 HAT BASI AYIRICISI/47551781- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:53:07 | 29.08.2023 10:06:09 | 1.217 | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5.697 | 1.871 | 11.029 | 0.05 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 20.351
4281259 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103865-GÜNGÖRMEZ TR HATBASI AYIRICISI/47539310- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:55:16 | 29.08.2023 10:51:10 | 1.932 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 1.661
4281260 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107959-BUGDAYLI GRUP BASI AYIRICISI/47604664- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:50:30 | 29.08.2023 09:19:03 | 0.476 | 1 | 327 | 5 | 12 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0.722 | 11.583 | 4.046 | 4.495 | 2.766 | 11.634 | 0 | 0 | 35.247
4281264 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915441-TR-10 KEPEZ AG PANOSU/47831081- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 09:33:40 | 31.08.2023 12:59:45 | 3.435 | 0 | 335 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83.411 | 0 | 1.122 | 0 | 16.865 | 0 | 0 | 101.398
4281267 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869927-TR-9/7A KONAK AG PANOSU/1914561-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:15:36 | 29.08.2023 12:04:36 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.994 | 0 | 0 | 19.994
4281270 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914597-TR-9/1 AG PANOSU/47828901- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 14:58:32 | 31.08.2023 16:42:12 | 1.728 | 0 | 166 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.278 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 29.372
4281271 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97389-Karacakaya Hatbasi Ayiricisi/47520948- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 10:01:16 | 31.08.2023 12:54:53 | 2.894 | 0 | 23 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.244 | 0 | 6.189 | 9.562 | 0 | 0 | 0 | 23.994
4281276 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541908-SDK/5626110-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:30:15 | 29.08.2023 14:46:45 | 5.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.406 | 0 | 0 | 6.406
4281287 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 57141594-belediye su ayiricisi/47661255- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:16:05 | 29.08.2023 09:54:42 | 0.644 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 3.467
4281292 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030516-AG DIREK/5406580-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:40:13 | 29.08.2023 10:28:53 | 0.811 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962
4281293 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021933-AG DIREK/5415194-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:35:50 | 29.08.2023 12:24:37 | 2.813 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224
4281301 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 3553251-SDK/3502237-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:54:23 | 29.08.2023 14:51:39 | 4.954 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 156.959 | 0 | 0 | 0 | 52.169 | 0 | 0 | 209.128
4281304 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106736-DEREKÖY ÇIGMIS GRUP BASI AYIRICISI/47610468- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:00:38 | 29.08.2023 10:32:44 | 0.535 | 1 | 153 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 10.66 | 4.505 | 0 | 0.181 | 0.855 | 0.529 | 0 | 0 | 16.73
4281307 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285077-KUCUKKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:08:11 | 29.08.2023 10:14:22 | 0.103 | 1 | 10118 | 0 | 10 | 9 | 513 | 1 | 3 | 0.137 | 77.175 | 0 | 0.177 | 22.102 | 41.226 | 5.275 | 0.282 | 146.374
4281333 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109641-AYTAÇPINAR- SEYIT ERTEN HAT BASI AYIRICISI/47680679- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:14:23 | 29.08.2023 12:00:00 | 1.76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.711
4281340 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 51987649-Kinik Daban Ayiricisi/51990049- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:23:05 | 29.08.2023 12:59:55 | 2.614 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135
4281346 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956667-AG DIREK/5226491-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:25:44 | 29.08.2023 15:04:24 | 4.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4281357 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 94510-METIN ÖZCAN VE ORT. HATBASI/47674154- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:42:22 | 29.08.2023 12:24:10 | 1.697 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.281
4281358 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15819-PELITOREN KOK/47257415-CATALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:49:59 | 29.08.2023 10:50:44 | 0.013 | 2 | 559 | 0 | 7 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0.104 | 0.561 | 0 | 0.006 | 1.2 | 0.258 | 0 | 0 | 2.129
4281361 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55967111-AG DIREK/56464920-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:51:40 | 29.08.2023 12:43:12 | 1.859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
4281364 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 977157-AG DIREK/55207260-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:53:51 | 29.08.2023 12:17:30 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0.764
4281367 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17027-DALLIMANDIRA KOK/47283115-TURKCELL VE TAVUKHANE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:09:52 | 29.08.2023 11:27:42 | 3.297 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 34.603 | 0 | 0 | 0 | 36.089
4281368 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/49490851-YESIL COMLU OTOP. | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 11:22:22 | 28.08.2023 11:29:00 | 0.111 | 1 | 450 | 4 | 5 | 5 | 49 | 0 | 1 | 8.577 | 14.313 | 9.935 | 4.776 | 0.476 | 4.62 | 0 | 0.064 | 42.761
4281371 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17188-TR-27 MALTEPE MH GUMUS SK/47443883-CALDIRAN SOK FIDERI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 13:03:30 | 31.08.2023 14:30:54 | 1.456 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 221.727 | 0 | 0 | 0 | 49.148 | 0 | 0 | 270.874
4281372 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 92070-Ericek-Karalar Grup Hat Basi Ayiricisi/47486305- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 08:33:15 | 29.08.2023 13:21:14 | 4.799 | 3 | 242 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 46.251 | 51.776 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 99.53
4281379 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90974-LÜTFIYE HATBASI/47491795- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 11:31:35 | 29.08.2023 14:53:35 | 3.367 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.483 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 12.73
4281388 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5871414-TR-22 OTOSANSIT AG PANOSU/56886338- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 11:44:13 | 29.08.2023 12:03:59 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.553 | 0 | 0 | 8.553
4281393 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 56524686-AG DIREK/56526680-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 10:16:02 | 29.08.2023 13:40:20 | 3.405 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
4281396 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 11:51:18 | 29.08.2023 11:56:07 | 0.08 | 1 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.366 | 0 | 15.136 | 0 | 3.872 | 0 | 14.34 | 0 | 33.713
4281401 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5884238-TR-91 AG PANOSU/2037611- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 11:45:45 | 29.08.2023 12:42:41 | 0.949 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.748 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 14.798
4281405 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033774-AG DIREK/5468407-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:04:33 | 29.08.2023 13:35:00 | 1.507 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668
4281406 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/49525805-BUZHANELER FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 13:29:00 | 21.08.2023 13:55:49 | 0.447 | 0 | 2730 | 2 | 59 | 29 | 493 | 30 | 19 | 0 | 82.975 | 11.776 | 9.578 | 236.383 | 165.393 | 1587.3 | 46.593 | 2139.998
4281409 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1121622-AG DIREK/57851860- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 11:54:42 | 29.08.2023 14:06:40 | 2.199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548
4281415 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:34:20 | 29.08.2023 12:34:49 | 0.008 | 2 | 322 | 51 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.124 | 0.436 | 3.771 | 0 | 0.095 | 0.282 | 0 | 0 | 4.709
4281421 | 1 | BURSA | KESTEL | TM | 57950062-KESTEL TM/57744540-inegöl | TEİAŞ KESİCİ DEĞİŞİMİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2023 14:02:20 | 31.08.2023 14:47:31 | 0.753 | 16 | 1354 | 7 | 22 | 15 | 237 | 5 | 6 | 3.288 | 73.132 | 2.248 | 1.415 | 159.005 | 66.491 | 137.896 | 11.268 | 454.743
4281426 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824393-AG DIREK/4897366-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:45:54 | 29.08.2023 15:26:39 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528
4281427 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824324-AG DIREK/4898541-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:38:22 | 29.08.2023 14:12:49 | 1.574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
4281432 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1007213-AG DIREK/5288880-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:52:58 | 29.08.2023 19:09:33 | 6.276 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957
4281444 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/49525805-BUZHANELER FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 13:03:28 | 29.08.2023 14:33:24 | 1.499 | 0 | 2729 | 2 | 59 | 29 | 493 | 30 | 19 | 0 | 299.697 | 44.35 | 36.07 | 903.467 | 621.302 | 6746.213 | 172.496 | 8823.595
4281448 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911503-TR- CAVUS KOY KOYU AG PANOSU/47744418-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:37:15 | 29.08.2023 16:05:08 | 3.464 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 0.224 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 3.942
4281452 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 13:20:07 | 29.08.2023 13:20:47 | 0.011 | 0 | 963 | 3 | 64 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0.231 | 0.468 | 0.032 | 0.843 | 0 | 0 | 3.558
4281460 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323660-CAMLI TEPECIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 13:28:59 | 29.08.2023 13:29:44 | 0.013 | 2 | 350 | 7 | 12 | 4 | 47 | 1 | 2 | 0.179 | 0.484 | 0.011 | 0.004 | 0.114 | 0.272 | 0.376 | 0.018 | 1.457
4281461 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 99454-Çukurçayir Fideri HB (KÖK YANI) Ayiricisi/47560455- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 13:30:32 | 29.08.2023 14:10:26 | 0.665 | 1 | 143 | 0 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2.609 | 6.219 | 0 | 0.468 | 5.034 | 1.438 | 0 | 0 | 15.768
4281464 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919368-TR-3 AGA KOY AG PANOSU/47761229-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:36:30 | 29.08.2023 14:37:32 | 2.017 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.977 | 0 | 0.576 | 0 | 17.258 | 0 | 0 | 27.811
4281467 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 51904090-SDK/5322994-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 13:34:48 | 29.08.2023 15:06:49 | 1.534 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497
4281471 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1302879-AG DIREK/5115895-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 13:31:47 | 29.08.2023 14:08:23 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
4281474 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729579-AG DIREK/5362565-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 13:38:52 | 29.08.2023 22:17:44 | 8.648 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.914
4281487 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551237-SDK/3479473-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 13:59:15 | 29.08.2023 17:04:59 | 3.095 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.523
4281491 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545013-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:07:51 | 29.08.2023 15:01:53 | 0.901 | 0 | 925 | 0 | 2 | 29 | 139 | 22 | 2 | 0 | 82.53 | 0 | 0.065 | 176.964 | 138.586 | 965.865 | 15.156 | 1379.167
4281495 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:10:28 | 29.08.2023 14:23:52 | 0.223 | 4 | 435 | 5 | 19 | 11 | 51 | 0 | 0 | 5.588 | 8.082 | 5.788 | 0.593 | 1.484 | 2.504 | 0 | 0 | 24.038
4281497 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521320-SDK/5166178-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:12:27 | 29.08.2023 16:23:34 | 2.185 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 5.101 | 0 | 0 | 8.186
4281498 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:15:39 | 29.08.2023 14:17:38 | 0.033 | 58 | 2058 | 28 | 151 | 41 | 350 | 1 | 0 | 1.603 | 3.621 | 0.304 | 0.635 | 2.645 | 4.099 | 0.004 | 0 | 12.911
4281507 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004139-AG DIREK/5294062-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:26:06 | 29.08.2023 17:12:46 | 2.778 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 6.556
4281508 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867006-TR-202 AG PANOSU/1826868-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 13:45:28 | 29.08.2023 20:19:34 | 6.568 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 90.376 | 0 | 0 | 0 | 198.705 | 0 | 0 | 289.081
4281516 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870814-TR-4 ODUNLUK AG PANOSU/1932711-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 13:45:51 | 29.08.2023 19:12:33 | 5.445 | 0 | 125 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124.709 | 0 | 2.321 | 0 | 3.072 | 0 | 0 | 130.102
4281517 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059189-AG DIREK/55003954-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:50:50 | 29.08.2023 18:37:03 | 3.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4281521 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540733-SDK/3374607-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:48:03 | 29.08.2023 18:33:48 | 3.762 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.518
4281527 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104970-Turkcell -Vodafone Ayiricisi/47676754- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:41:43 | 29.08.2023 16:03:37 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.568 | 0 | 0 | 0 | 4.568
4281530 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5886216-TR- KSS 26. BLOK AG PANOSU/1815339-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:08:44 | 29.08.2023 16:29:05 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.969 | 0 | 0 | 21.969
4281533 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 943223-AG DIREK/5029215-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:58:49 | 29.08.2023 15:30:37 | 0.53 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661
4281535 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950236-AG DIREK/5152086-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:17:37 | 29.08.2023 20:18:03 | 5.007 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281
4281537 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 3507134-SDK/4867588-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:21:16 | 29.08.2023 17:36:05 | 2.247 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
4281546 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257904-AG DIREK/5608500-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:33:22 | 29.08.2023 16:32:41 | 0.989 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47
4281547 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075525-AG DIREK/5584184-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:28:32 | 29.08.2023 17:59:49 | 2.521 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521
4281552 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1117442-AG DIREK/56648621- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:31:42 | 29.08.2023 17:40:12 | 2.141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.061
4281557 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 712755-AG DIREK/4704174-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 12:00:49 | 29.08.2023 16:00:23 | 3.993 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428
4281559 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 847072-AG DIREK/4932208-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:47:57 | 29.08.2023 18:43:59 | 2.934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412
4281560 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5875863-TR-28A GORULLE AG PANOSU/1801086-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:50:39 | 29.08.2023 17:18:21 | 1.462 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 0 | 0 | 50.093 | 0 | 0 | 57.118
4281562 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1302882-AG DIREK/5115595-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:48:59 | 29.08.2023 17:02:13 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 2.528
4281564 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 840394-AG DIREK/4923087-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:56:43 | 29.08.2023 18:09:11 | 2.208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4281566 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5917089-TR-239 AG PANOSU/1916281-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:47:41 | 29.08.2023 17:26:20 | 1.644 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.88 | 0 | 0 | 0 | 5.286 | 0 | 0 | 55.166
4281571 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868390-TR-258 AG PANOSU/1833573-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:06:30 | 29.08.2023 16:40:49 | 0.572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 11.493 | 0 | 0 | 11.672
4281573 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 779439-AG DIREK/4827312-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:06:14 | 29.08.2023 18:34:16 | 2.467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
4281574 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16390-TR-62 YUKSEK OKUL RMU/47460319-TR 63A / DURAN SU POMPASI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:08:52 | 29.08.2023 16:59:16 | 0.84 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 24.921 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 25.397
4281582 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 855377-AG DIREK/4958320-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 15:24:57 | 29.08.2023 17:53:49 | 2.481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
4281594 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 55903524-TR-10 AG PANOSU/55903547- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:30:13 | 29.08.2023 19:26:12 | 2.933 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.562 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 17.841
4281605 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868819-TR- YSE AG PANOSU/1798309-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:37:07 | 29.08.2023 18:46:38 | 2.159 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 2.151 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 6.94
4281616 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22865-TR-31 TAVSANLI/47100635-TR-32 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2023 00:00:00 | 25.08.2023 00:46:00 | 0.767 | 0 | 732 | 0 | 13 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 17.985 | 0 | 0.053 | 0 | 25.733 | 10.911 | 0.446 | 55.127
4281626 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934031-TR-2 KAVACIK MH AG PANOSU/1925734-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:43:47 | 29.08.2023 20:34:09 | 3.839 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 0.223 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 11.601
4281629 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94351-Biller kum Ocagi Yani hat basi Ayiricisi/48551593-KOYLER | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:06:14 | 29.08.2023 18:22:52 | 1.277 | 0 | 135 | 2 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.867 | 0.011 | 0.8 | 19.467 | 1.345 | 0 | 0 | 28.49
4281631 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530742-SDK/3348401-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 13:45:00 | 29.08.2023 20:31:30 | 6.775 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.824 | 0 | 0 | 0 | 46.112 | 0 | 0 | 59.936
4281632 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416155-TR-11 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:14:58 | 29.08.2023 17:20:50 | 0.098 | 2 | 11320 | 8 | 2 | 21 | 714 | 6 | 14 | 0.028 | 47.82 | 0.225 | 0.022 | 7.684 | 25.476 | 11.579 | 3.297 | 96.131
4281637 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:24:21 | 29.08.2023 17:24:51 | 0.008 | 3 | 549 | 3 | 5 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0.043 | 0.299 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0.046 | 0.01 | 0 | 0.412
4281643 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 54639865-MUSAKÖY TARIMSALLAR AYIRICI/47685561- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 16:39:02 | 29.08.2023 18:44:44 | 2.095 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07
4281645 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 1306878-AG DIREK/4753696-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:39:12 | 29.08.2023 20:25:05 | 0.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814
4281646 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 952410-AG DIREK/5190735-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:34:14 | 29.08.2023 18:24:22 | 0.835 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
4281647 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56169011-AKTASTEPE KÖK/56169034-KARATAS BETON ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:36:15 | 29.08.2023 17:38:26 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 2.537 | 0 | 2.571
4281649 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54084690-AG DIREK/48520715-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:35:19 | 29.08.2023 21:14:23 | 3.651 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144
4281653 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886098-TR-1 DERECIFTLIK MH AG PANOSU/1833033-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:23:04 | 29.08.2023 18:39:42 | 1.277 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 0.264 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 5.7
4281660 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006520-AG DIREK/5286940-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:57:16 | 29.08.2023 20:24:46 | 2.458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
4281661 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 996348-AG DIREK/5272323-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:57:59 | 29.08.2023 19:07:52 | 1.165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
4281662 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1117290-AG DIREK/5735966-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:01:40 | 29.08.2023 20:30:02 | 2.473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
4281663 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1313124-AG DIREK/5272775-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:00:17 | 29.08.2023 21:46:47 | 3.775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 3.096
4281664 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 775238-AG DIREK/4830321-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:50:14 | 29.08.2023 19:38:56 | 1.811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4281669 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887074-TR-48 AG PANOSU/1796631-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:56:17 | 29.08.2023 20:13:01 | 2.279 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.408 | 0 | 2.669 | 0 | 16.605 | 0 | 0 | 37.682
4281673 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885666-TR-61 AG PANOSU/56003525- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:59:24 | 29.08.2023 18:38:06 | 0.645 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.005 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 4.046
4281679 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK Çikisi | 3529573-SDK/3321768-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:24:57 | 29.08.2023 19:45:22 | 1.34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 17.899 | 0 | 0 | 18.719
4281684 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877853-TR- KEPEZ MH AG PANOSU/1817159-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:31:54 | 29.08.2023 20:04:28 | 1.543 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.635
4281689 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 104808-AKÇANSA-ISPEN HATBASI/47458928-TR- AKCANSA CIMENTO | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:31:40 | 29.08.2023 19:25:10 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 1.904 | 0 | 1.989
4281702 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718136-AG DIREK/56146982-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:56:25 | 29.08.2023 21:29:01 | 2.543 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
4281703 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545898-SDK/5640890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:57:21 | 29.08.2023 20:37:55 | 1.676 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78
4281705 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:05:42 | 29.08.2023 19:06:18 | 0.01 | 22 | 922 | 3 | 37 | 13 | 186 | 0 | 1 | 1.066 | 0.756 | 0.039 | 0.047 | 0.189 | 0.544 | 0 | 0.001 | 2.641
4281706 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17112-TR-22/47286232-TR 23 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:06:02 | 29.08.2023 19:08:58 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 9.786 | 0 | 9.787
4281708 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104896-Bolayir Aydinkent Hatbasi Sek./48526104- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:02:34 | 29.08.2023 19:54:12 | 0.861 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793
4281714 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 57574167-BOZÖREN HATBASI AYIRICISI/47558063- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:12:37 | 29.08.2023 19:51:06 | 0.641 | 0 | 597 | 0 | 9 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 21.537 | 0 | 0.055 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 24.26
4281715 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 712013-AG DIREK/4701099-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:40:59 | 29.08.2023 21:48:25 | 3.124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448
4281716 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532078-SDK/5427293-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:09:56 | 29.08.2023 19:56:52 | 0.782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
4281720 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96828-FAZLICA KÖY IÇI ANA HATBASI AYIRICISI/48559797- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:13:10 | 29.08.2023 20:40:42 | 1.459 | 0 | 404 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.152 | 0 | 0.279 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 23.734
4281723 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012245-AG DIREK/5447489-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:28:39 | 29.08.2023 21:35:05 | 2.107 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315
4281724 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:35:11 | 29.08.2023 19:38:40 | 0.058 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.597
4281727 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290438-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:39:12 | 29.08.2023 19:40:57 | 0.029 | 9 | 12428 | 42 | 888 | 72 | 1850 | 11 | 2 | 0.08 | 9.754 | 0.992 | 1.312 | 3.528 | 3.915 | 5.289 | 0.013 | 24.882
4281729 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941241-TR-2/9 AG PANOSU/47133257-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:14:00 | 29.08.2023 21:39:27 | 2.424 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 11.933 | 0 | 3.732 | 19.515
4281730 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:30:23 | 29.08.2023 19:43:46 | 0.223 | 8 | 3894 | 10 | 113 | 6 | 780 | 2 | 1 | 1.738 | 10.263 | 1.603 | 0.777 | 2.085 | 2.562 | 0.238 | 0 | 19.265
4281738 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866882-TR-484 AG PANOSU/1933674-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 19:25:21 | 29.08.2023 21:37:58 | 2.21 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.331 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 28.058
4281740 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 20:04:36 | 29.08.2023 20:05:21 | 0.013 | 4 | 913 | 168 | 7 | 9 | 144 | 2 | 0 | 0.249 | 0.864 | 6.508 | 0.059 | 0.721 | 0.133 | 3.614 | 0 | 12.148
4281749 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102110-SULTANIYE KÖYÜ GRUP HAT AYIRICISI/47526571- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 20:09:56 | 29.08.2023 21:26:47 | 1.281 | 0 | 381 | 8 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36.321 | 23.89 | 0 | 4.857 | 3.95 | 0 | 0 | 69.018
4281752 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 3507936-SDK/4918777-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 14:11:19 | 29.08.2023 20:53:13 | 6.698 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.535 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0 | 16.32
4281755 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3523966-SDK/5137988-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 20:10:58 | 29.08.2023 21:15:30 | 1.075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
4281768 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 20:28:26 | 29.08.2023 20:29:11 | 0.013 | 4 | 913 | 168 | 7 | 9 | 144 | 2 | 0 | 0.249 | 0.864 | 6.508 | 0.059 | 0.721 | 0.133 | 3.614 | 0 | 12.148
4281780 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 92787-Adliye Ayiricisi/56382602- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 20:20:15 | 29.08.2023 21:18:35 | 0.972 | 1 | 277 | 1 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.016 | 0.375 | 0.206 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 15.937
4281825 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 21:14:42 | 29.08.2023 21:19:54 | 0.087 | 4 | 913 | 168 | 7 | 9 | 144 | 2 | 0 | 1.264 | 4.379 | 30.871 | 0.278 | 3.456 | 0.613 | 17.552 | 0 | 58.414
4281832 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA KÖK/56351261-DALYAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 21:21:38 | 29.08.2023 21:23:23 | 0.029 | 0 | 687 | 0 | 19 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0.438 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 1.841
4281837 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 21:18:37 | 29.08.2023 21:27:20 | 0.145 | 2 | 1909 | 8 | 23 | 13 | 211 | 3 | 1 | 0.001 | 2.331 | 0.143 | 0.048 | 0.151 | 0.394 | 0.262 | 0.054 | 3.384
4281844 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/52117192-TOPHISAR KOK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 21:20:25 | 30.08.2023 00:22:44 | 3.039 | 4 | 913 | 168 | 7 | 9 | 144 | 2 | 0 | 104.686 | 150.908 | 1319.882 | 10.971 | 149.864 | 20.015 | 831.388 | 0 | 2587.713
4281881 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 48579017-SDK/48579062-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 22:29:49 | 30.08.2023 07:04:29 | 8.578 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.157 | 0 | 0 | 0 | 60.84 | 0 | 0 | 107.998
4281885 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445453-DEREOREN(EGMIR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 22:55:24 | 29.08.2023 22:57:44 | 0.039 | 1 | 343 | 0 | 3 | 8 | 43 | 3 | 0 | 0.328 | 0.529 | 0 | 0.008 | 0.122 | 0.037 | 0.253 | 0 | 1.277
4281887 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 23:00:28 | 29.08.2023 23:00:58 | 0.008 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.641
4281897 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 51998154-SDK/5701035-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 23:19:39 | 30.08.2023 00:11:37 | 0.866 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.209
4281904 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 23:49:41 | 30.08.2023 00:23:40 | 0.566 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.716 | 0 | 3.409 | 0 | 0 | 0 | 20.124
4281926 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244835-ISIKLAR-KEMEL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 00:16:48 | 30.08.2023 00:26:01 | 0.154 | 2 | 331 | 1 | 15 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0.001 | 0.235 | 0 | 0.018 | 0.013 | 0.084 | 0 | 0 | 0.351
4281936 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47443624-TR KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 00:59:43 | 30.08.2023 01:04:44 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425
4281938 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15860-TR-39 DSI KOSESI/47465892-TR- KARAYOLLARI YANI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 00:17:24 | 30.08.2023 01:54:10 | 1.613 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.749 | 0 | 0 | 0 | 6.179 | 0 | 0 | 58.927
4281939 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 379-TR-171/47272067-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 01:06:35 | 30.08.2023 02:06:47 | 1.003 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 23.848 | 0 | 0 | 0 | 15.851 | 0 | 1.749 | 41.447
4281940 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 01:18:13 | 30.08.2023 01:18:42 | 0.008 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.554
4281944 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 02:03:00 | 30.08.2023 02:05:27 | 0.041 | 6 | 1425 | 3 | 11 | 6 | 210 | 1 | 0 | 0.184 | 0.542 | 0.237 | 0.014 | 0.077 | 0.064 | 0.008 | 0 | 1.126
4281947 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075768-AG DIREK/54424492-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 02:57:34 | 30.08.2023 04:02:41 | 1.085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
4281948 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280137-DANISMENT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 03:16:01 | 30.08.2023 03:16:46 | 0.013 | 1 | 691 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0.077 | 0.206 | 0 | 0 | 0.014 | 0.077 | 0 | 0 | 0.373
4281949 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5875697-TR-30 KAHRAMANLAR MH HULYA AVSAR BULVARI AG PANOSU/1815866-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 03:19:07 | 30.08.2023 03:56:51 | 0.629 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 8.687
4281950 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 04:00:39 | 30.08.2023 04:01:08 | 0.008 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.544
4281952 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90768-ESENCE SAHIL BRANSMAN/47496739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 05:27:27 | 30.08.2023 07:56:46 | 2.488 | 1 | 1322 | 0 | 2 | 0 | 163 | 0 | 0 | 4.053 | 97.574 | 0 | 0.253 | 0 | 28.128 | 0 | 0 | 130.008
4281953 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2009-DM-8 BESEVLER/47454672-TR-8/6 ÇIKIS PTT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:19:56 | 30.08.2023 06:38:56 | 0.317 | 7 | 4999 | 0 | 1 | 28 | 1301 | 0 | 0 | 0.397 | 106.4 | 0 | 0 | 93.816 | 128.523 | 0 | 0 | 329.136
4281955 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334145-ALTINOLUK TM EDREMIT FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:33:18 | 30.08.2023 06:34:44 | 0.024 | 0 | 10304 | 0 | 2 | 0 | 468 | 0 | 1 | 0 | 9.57 | 0 | 0.003 | 0 | 3.171 | 0 | 0.025 | 12.769
4281956 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280742-ALTINOVA KOYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:35:32 | 30.08.2023 06:37:44 | 0.037 | 1 | 1091 | 1 | 5 | 4 | 89 | 1 | 5 | 0.135 | 1.64 | 0.027 | 0.008 | 0.255 | 0.148 | 0.01 | 0.002 | 2.224
4281957 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16362-KOK-KAVAKLITEPE /47242171-BAYIR KÖY 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:35:57 | 30.08.2023 06:36:27 | 0.008 | 11 | 58 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.092 | 0.01 | 0.078 | 0 | 0.423 | 0 | 0.09 | 0 | 0.692
4281958 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240514-CUMALI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:36:08 | 30.08.2023 06:40:24 | 0.071 | 29 | 709 | 5 | 12 | 16 | 57 | 2 | 0 | 3.265 | 2.168 | 0.038 | 0.06 | 3.069 | 0.501 | 5.939 | 0 | 15.04
4281959 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302341-KULEALTI 1/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:36:11 | 30.08.2023 06:40:18 | 0.069 | 0 | 67 | 1 | 10 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.07 | 1.66 | 0.09 | 0 | 0 | 1.966
4281961 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:47:53 | 30.08.2023 06:48:38 | 0.013 | 2 | 186 | 9 | 14 | 16 | 30 | 5 | 0 | 0.002 | 0.206 | 0.394 | 0.057 | 0.493 | 0.179 | 0.904 | 0 | 2.236
4281962 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:58:05 | 30.08.2023 06:58:35 | 0.008 | 0 | 282 | 2 | 35 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.002 | 0.055 | 0.348 | 0.088 | 0 | 0 | 0.794
4281965 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56278774-DM-GELIBOLU/47462531-SEHIR-1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:33:35 | 30.08.2023 07:41:22 | 1.129 | 0 | 7917 | 0 | 22 | 9 | 446 | 0 | 1 | 0 | 592.563 | 0 | 9.971 | 147.604 | 122.091 | 0 | 10.115 | 882.345
4281966 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:35:19 | 30.08.2023 07:35:48 | 0.008 | 2 | 322 | 51 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.079 | 0.279 | 2.654 | 0 | 0.061 | 0.125 | 0 | 0 | 3.198
4281967 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 3528882-SDK/3325983-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:44:47 | 30.08.2023 09:35:43 | 1.849 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.733 | 0 | 0 | 0 | 2.408 | 0 | 0 | 8.141
4281968 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887408-TR-4 OVAKOY MH AG PANOSU/1829236-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 06:44:48 | 30.08.2023 08:19:02 | 1.571 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 1.173
4281969 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286993-KUSCENNETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:50:13 | 30.08.2023 07:51:30 | 0.021 | 1 | 251 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0.286 | 0.227 | 0 | 0 | 0.009 | 0.048 | 0 | 0.002 | 0.573
4281970 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1429-TR-8/7 KONAK/47271668-SEMT TR | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:19:22 | 30.08.2023 10:44:04 | 3.411 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 119.811 | 0 | 0 | 0 | 65.421 | 0 | 0 | 185.232
4281971 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109924-AKKÖY GRUP ENH HATBASI AYIRICISI/47659706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 07:32:12 | 30.08.2023 08:33:56 | 1.029 | 0 | 214 | 4 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.564 | 8.938 | 0 | 0.316 | 2.144 | 0 | 0 | 19.962
4281973 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1295638-AG DIREK/5283818-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:02:36 | 30.08.2023 08:44:49 | 0.704 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
4281976 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56257258-KOZLU SAHIL TR1/55421310-BÜYÜK HÜSÜN ALTI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 04:48:39 | 30.08.2023 09:14:06 | 4.424 | 0 | 91 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.113 | 15.616 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.951
4281977 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146536-ÇANAKKALE 1/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:35:21 | 30.08.2023 08:41:39 | 0.105 | 1 | 164 | 8 | 94 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.306 | 0.789 | 0.803 | 0.79 | 5.301 | 0.534 | 0 | 0 | 8.523
4281981 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16185-TR-4/47654043-TR 17 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:11:33 | 30.08.2023 09:12:24 | 1.014 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 53.508 | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 0 | 0 | 57.832
4281982 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47463550-ASKERIYE CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:15:40 | 30.08.2023 11:25:46 | 3.168 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.108 | 0 | 24.692 | 0 | 0 | 0 | 154.8
4281984 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:49:52 | 30.08.2023 08:51:26 | 0.026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.801 | 0 | 10.69 | 0 | 12.362
4281985 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47447882-CANDIR KOK | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:40:27 | 30.08.2023 10:24:53 | 1.741 | 4 | 2832 | 28 | 140 | 6 | 506 | 1 | 3 | 38.955 | 432.855 | 233.378 | 73.073 | 13.053 | 166.016 | 0 | 0.973 | 958.302
4281986 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104517-FINDIKLI HATBASI SEK/47680396- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:08:52 | 30.08.2023 09:37:35 | 1.479 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.378 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 11.913
4281987 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 58157360-GÖLYAKA GURUB BASI AYIRICISI/48547206- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:36:02 | 30.08.2023 09:41:21 | 1.088 | 2 | 136 | 8 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | 22.958 | 9.958 | 13.411 | 1.286 | 0 | 2.457 | 0 | 0.088 | 50.157
4281988 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109266-Sütlüce Gallipoli Otel Hatbasi Sek./47676263- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:23:11 | 30.08.2023 10:19:36 | 1.94 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 1.379 | 0 | 6.076 | 0 | 0 | 0 | 8.183
4281991 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 08:58:57 | 30.08.2023 08:59:47 | 0.014 | 3 | 1010 | 1 | 7 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.228 | 0.848 | 0.154 | 0.045 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 1.38
4281996 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56813846-BATUHAN-DOSTLAR SIT.HATBASI SEK/47461436-TR- AZIZ ERDEM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:06:26 | 30.08.2023 10:41:00 | 1.576 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.943 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 9.677
4281997 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 91507-GELEMIÇ - SORGUN GRUP Ayiricisi/47489507- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:07:28 | 30.08.2023 11:40:29 | 2.55 | 0 | 538 | 0 | 11 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54.01 | 0 | 2.893 | 0.16 | 21.483 | 0 | 0 | 78.546
4281999 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9107-SAMANLI KÖK 3 TR-388/56828593-SAMANLI KÖK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:19:29 | 30.08.2023 09:58:04 | 0.643 | 0 | 2526 | 3 | 34 | 23 | 203 | 29 | 5 | 0 | 164.533 | 0.234 | 15.272 | 204.874 | 96.594 | 880.71 | 13.229 | 1375.447
4282001 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1306340-AG DIREK/5422483-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:17:32 | 30.08.2023 10:22:10 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201
4282002 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5894701-TR-1 IRFANIYE MH AG PANOSU/1815024-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:23:44 | 30.08.2023 12:14:04 | 2.839 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.873 | 0 | 0.102 | 0 | 14.376 | 0 | 0 | 41.351
4282004 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:27:20 | 30.08.2023 09:28:00 | 0.011 | 0 | 963 | 3 | 64 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0.19 | 0.385 | 0.024 | 0.65 | 0 | 0 | 2.998
4282005 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530844-SDK/5417610-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:28:37 | 30.08.2023 10:08:13 | 0.66 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1.662
4282006 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93309-Sapci-Cikrikci Grup Hatbasi Ayiricisi/47577522- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:18:50 | 30.08.2023 10:11:01 | 0.869 | 0 | 315 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.453 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 7.813
4282007 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5935375-TR-26 CENNETTEPE AG PANOSU/47136567-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:19:30 | 30.08.2023 10:35:59 | 1.274 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 3.441
4282008 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 09:36:01 | 30.08.2023 09:36:41 | 0.011 | 22 | 922 | 3 | 37 | 13 | 186 | 0 | 1 | 1.603 | 1.145 | 0.077 | 0.082 | 0.469 | 1.397 | 0 | 0.005 | 4.777
4282024 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534451-SDK/54946935-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:04:03 | 30.08.2023 11:18:26 | 1.239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.626
4282027 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 979913-AG DIREK/5257019-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:11:10 | 30.08.2023 11:51:35 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4282029 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:16:54 | 30.08.2023 10:17:39 | 0.013 | 6 | 1782 | 5 | 17 | 11 | 209 | 11 | 1 | 0.047 | 2.337 | 0.206 | 0.176 | 0.314 | 0.942 | 10.423 | 0.001 | 14.445
4282030 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5906807-DM-1/07 CAMI AG PANOSU/57156025- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:13:25 | 30.08.2023 11:52:38 | 1.654 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.623 | 0 | 0 | 0 | 2.819 | 0 | 0 | 18.441
4282034 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288318-SOGANBUKU GOMENIC MAKYOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:25:38 | 30.08.2023 10:35:53 | 0.171 | 3 | 514 | 1 | 7 | 3 | 53 | 2 | 0 | 20.783 | 5.825 | 0.03 | 0.054 | 1.844 | 3.245 | 1.292 | 0 | 33.073
4282039 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542963-SDK/5622696-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:06:03 | 30.08.2023 14:48:27 | 4.706 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.681 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 7.49
4282040 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 979142-AG DIREK/5259700-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:28:16 | 30.08.2023 15:32:14 | 5.066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4282043 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16241-IM-6 DM-11 BALIKESIR/47240512-DM11/03 TR-03 DMO KARSISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:25:26 | 30.08.2023 11:06:51 | 0.69 | 0 | 1299 | 0 | 17 | 5 | 276 | 8 | 5 | 0 | 59.047 | 0 | 2.174 | 28.192 | 107.918 | 143.802 | 4.924 | 346.057
4282045 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5884900-TR-7 AG PANOSU/1843528-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:31:46 | 30.08.2023 12:44:55 | 2.219 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.905 | 0 | 0 | 0 | 4.639 | 0 | 0 | 26.545
4282047 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108662-Sütlüce Kerem Sitesi ENH 2. Sek./47675987- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:20:49 | 30.08.2023 11:57:57 | 1.619 | 3 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.239 | 1.787 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 8.826
4282049 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886454-TR-3 YENIKOY MH AG PANOSU/1838672-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:15:26 | 30.08.2023 12:36:02 | 2.343 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 21.122 | 0 | 0 | 22.869
4282050 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93625-BABAKÖY TRMSL GRUP AYIRICISI/47568466- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:44:28 | 30.08.2023 13:05:27 | 2.349 | 0 | 19 | 3 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.351 | 88.026 | 77.152 | 0 | 17.085 | 0 | 0 | 219.613
4282053 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535748-SDK/5522025-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:31:50 | 30.08.2023 11:52:18 | 1.341 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.519
4282054 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 97882-Çigdem - Hacieseler - Habipler Grup Ayiricisi/48560211- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:48:17 | 30.08.2023 11:16:42 | 0.474 | 0 | 243 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 0.003 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 5.161
4282055 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050452-KAVAK 1/0 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:55:24 | 30.08.2023 10:55:54 | 0.008 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.876 | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 2.965
4282059 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:59:15 | 30.08.2023 11:15:17 | 0.267 | 3 | 2648 | 0 | 5 | 20 | 371 | 84 | 2 | 21.371 | 76.21 | 0 | 0.138 | 46.003 | 50.015 | 1003.54 | 0.359 | 1197.635
4282071 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030249-AG DIREK/5382452-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:07:57 | 30.08.2023 14:53:08 | 3.753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0.812
4282074 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 54621567-SDK- 1/54664476-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:02:16 | 30.08.2023 12:25:06 | 1.38 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.685 | 0 | 0 | 0 | 18.792 | 0 | 0 | 38.478
4282075 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5919076-TR-29 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131432-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:09:32 | 30.08.2023 12:15:28 | 1.099 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.714 | 0 | 0 | 0 | 12.182 | 0 | 0 | 22.896
4282078 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531806-SDK/5383715-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 10:38:15 | 30.08.2023 12:30:36 | 1.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487
4282088 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 106899-ABROZ ÖZEL MÜSTERI HATBASI AYIRICISI/48547417- | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:17:50 | 30.08.2023 12:54:16 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.303 | 0 | 134.303
4282090 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92617-SU POMPASIYANI RASIT MESE ÖZEL MÜS GRUP HAT BASI/47565819- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:14:50 | 30.08.2023 12:11:20 | 0.942 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.215 | 0 | 7.139 | 0 | 0 | 0 | 12.353
4282091 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249746-DAVUTLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:35:38 | 30.08.2023 11:36:32 | 0.015 | 2 | 1912 | 18 | 131 | 11 | 356 | 3 | 0 | 0.036 | 2.233 | 1.978 | 1.114 | 1.769 | 1.048 | 3.086 | 0 | 11.265
4282092 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530742-SDK/3348401-SDK BESLEME HATTI | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:32:45 | 30.08.2023 14:17:36 | 2.747 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.138 | 0 | 0 | 0 | 71.913 | 0 | 0 | 93.051
4282094 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57027686-/57027746- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:19:17 | 30.08.2023 13:53:01 | 2.562 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.306 | 0 | 0.335 | 0 | 11.128 | 0 | 0 | 35.769
4282095 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5888450-TR-180 AG PANOSU/1916626-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:12:57 | 30.08.2023 12:48:32 | 1.593 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.207 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 0 | 0 | 34.367
4282096 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035533-AG DIREK/52029668-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:06:30 | 30.08.2023 13:02:00 | 1.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4282097 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 57472884-/5567590-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:24:25 | 30.08.2023 19:02:54 | 7.641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324
4282098 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104355-AVEA-TURKCELL BAZ(KALABAKLI YOLU) GRUP AYIRICISI/47660565- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:45:12 | 30.08.2023 12:03:37 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 1.539
4282108 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5869307-TR-532 AG PANOSU/5410317-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 12:00:36 | 30.08.2023 12:48:15 | 0.794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 1.061
4282121 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 105957-Çampinar Ayiricisi/49470232- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:59:22 | 30.08.2023 14:06:07 | 2.112 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.284 | 0 | 0.598 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 7.705
4282123 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030515-AG DIREK/5378423-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 12:23:56 | 30.08.2023 13:15:08 | 0.853 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.213 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 6.403
4282124 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 51997925-SDK/53918610-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 12:29:21 | 30.08.2023 14:00:00 | 1.511 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.499
4282127 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257913-AG DIREK/5604879-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 11:03:13 | 30.08.2023 17:12:11 | 6.149 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374
4282129 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 918754-AG DIREK/54548791-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 12:26:37 | 30.08.2023 14:17:09 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.214
4282137 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47481466-YAKUP KOY CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 12:54:53 | 30.08.2023 14:04:25 | 1.159 | 1 | 1277 | 12 | 70 | 3 | 165 | 2 | 1 | 1.062 | 150.082 | 25.076 | 9.547 | 15.373 | 46.426 | 136.491 | 1.078 | 385.134
4282138 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5892845-TR-1 TOPHISAR MH AG PANOSU/1815088-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:00:49 | 30.08.2023 17:37:36 | 4.613 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.291 | 0 | 0 | 0 | 11.764 | 0 | 0 | 24.055
4282145 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/54377458-LETAFET GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:18:32 | 30.08.2023 13:19:17 | 0.013 | 1 | 628 | 0 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.072 | 0 | 0.532
4282146 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/54377458-LETAFET GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:20:56 | 30.08.2023 13:22:42 | 0.029 | 1 | 628 | 0 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0.001 | 0 | 0.069 | 0.148 | 0 | 1.084
4282150 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884430-TR-1/20 AG PANOSU/1822471-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:12:53 | 30.08.2023 15:38:23 | 2.425 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.126 | 0 | 0 | 0 | 57.409 | 0 | 0 | 122.535
4282151 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109641-AYTAÇPINAR- SEYIT ERTEN HAT BASI AYIRICISI/47680679- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:13:08 | 30.08.2023 14:45:29 | 1.539 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.024
4282152 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3536449-SDK/5509948-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:21:08 | 30.08.2023 18:31:47 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4282156 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5941541-TR-1/18 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47132757-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:00:10 | 30.08.2023 14:13:34 | 1.223 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.714 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 12.786
4282158 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 56583461-TR-216 AG PANOSU/56583485- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:44:09 | 30.08.2023 16:55:20 | 3.186 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.808 | 0 | 0 | 0 | 16.114 | 0 | 0 | 118.921
4282166 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870858-TR- KSS 11.BLOK AG PANOSU/1803252-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:33:58 | 30.08.2023 18:59:51 | 5.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.639 | 0 | 0 | 65.639
4282169 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 776502-AG DIREK/4826536-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:38:46 | 30.08.2023 14:53:20 | 1.243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
4282171 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887252-TR-1 ATKOY MH AG PANOSU/1835071-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:12:47 | 30.08.2023 15:13:39 | 1.014 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0.65 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 6.813
4282179 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90407-Fen Isleri Tarafi Ayiricisi/47497843- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:44:43 | 30.08.2023 16:53:51 | 3.152 | 2 | 373 | 3 | 31 | 36 | 130 | 5 | 0 | 0 | 174.418 | 12.048 | 34.586 | 563.735 | 297.494 | 482.535 | 0 | 1564.816
4282183 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888063-AG DIREK/4977660-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 13:45:37 | 30.08.2023 18:26:52 | 4.688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449
4282184 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 887875-AG DIREK/4975202-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:27:22 | 30.08.2023 17:42:24 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
4282186 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248856-BUSKI SULAMA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:44:08 | 30.08.2023 14:44:53 | 0.013 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0.069 | 0 | 1.457 | 0 | 1.798
4282188 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5872288-TR- POLOTOMYA AG PANOSU/1810504-1 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:44:05 | 30.08.2023 21:02:45 | 6.311 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 22.085 | 0 | 2.174 | 0 | 8.276 | 0 | 28.795 | 61.33
4282194 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 5875697-TR-30 KAHRAMANLAR MH HULYA AVSAR BULVARI AG PANOSU/1516526-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:39:14 | 30.08.2023 18:39:51 | 4.01 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.255 | 0 | 0 | 0 | 163.543 | 0 | 0 | 175.798
4282196 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1070435-AG DIREK/5567561-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:01:50 | 30.08.2023 17:20:37 | 2.313 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678
4282201 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 895488-AG DIREK/5023569-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:40:35 | 30.08.2023 19:54:19 | 5.229 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
4282203 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5885622-TR-5 AKÇALAR AG PANOSU/1804643-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:09:52 | 30.08.2023 17:48:17 | 2.64 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 21.042 | 0 | 0 | 29.052
4282204 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5899761-TR-1 KATIRLI AG PANOSU/1912988-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:11:56 | 30.08.2023 17:41:54 | 2.499 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 3.867
4282205 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47441917-AKCAY BASAK DM-1/11 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:07:55 | 30.08.2023 15:43:58 | 0.601 | 0 | 6891 | 0 | 51 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 481.021 | 0 | 5.215 | 0 | 63.896 | 0 | 0 | 550.133
4282207 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025967-AG DIREK/5356413-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:54:39 | 30.08.2023 17:48:12 | 2.892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032
4282209 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1063369-AG DIREK/55261176-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:57:10 | 30.08.2023 17:44:22 | 2.787 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198
4282211 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5870083-TR-1/9 AG PANOSU/1800876-1 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:14:36 | 30.08.2023 17:15:41 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.318 | 0 | 0 | 7.318
4282213 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894701-TR-1 IRFANIYE MH AG PANOSU/1815024-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 14:55:08 | 30.08.2023 19:21:53 | 4.446 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.053 | 0 | 0.157 | 0 | 20.779 | 0 | 0 | 53.988
4282215 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1114711-AG DIREK/57115867- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:31:54 | 30.08.2023 17:47:49 | 2.265 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
4282217 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993210-AKKÖPRÜ ISTIKAMETI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:42:06 | 30.08.2023 15:42:51 | 0.013 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 3.43 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 3.483
4282234 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99426-KAMCILLI SU POM GRUP HAT BASI/47580157- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 15:45:10 | 30.08.2023 18:49:16 | 3.068 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.957 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.605
4282241 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5873815-TR-16 BEYOGLU CAD AG PANOSU/1807130-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:01:32 | 30.08.2023 17:44:27 | 1.715 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.978 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 21.101
4282242 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295132-TR-60 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:20:39 | 30.08.2023 16:20:45 | 0.002 | 0 | 286 | 0 | 0 | 3 | 84 | 1 | 7 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 1.151 | 2.655 | 0 | 1.566 | 5.99
4282243 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295132-TR-60 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:21:48 | 30.08.2023 16:21:56 | 0.002 | 0 | 286 | 0 | 0 | 3 | 84 | 1 | 7 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 1.151 | 2.655 | 0 | 1.566 | 5.99
4282246 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993210-AKKÖPRÜ ISTIKAMETI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:24:34 | 30.08.2023 16:24:44 | 0.003 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 3.298 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 3.35
4282251 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47256396-CINARLI GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:35:42 | 30.08.2023 16:41:06 | 0.09 | 0 | 1081 | 0 | 1 | 8 | 116 | 21 | 1 | 0 | 10.469 | 0 | 0 | 2.991 | 4.897 | 52.2 | 0.099 | 70.657
4282256 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57889306-TR-EROL RAUFOGLU HAT BASI AYIRICISI/57887453- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:34:03 | 30.08.2023 18:49:58 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4282258 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 21980-KOK-ILGARDERE/47250552-CENNET KOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:46:53 | 30.08.2023 16:47:18 | 0.007 | 11 | 500 | 0 | 5 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0.739 | 0.717 | 0 | 0.004 | 0.437 | 0.238 | 0 | 0 | 2.135
4282263 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078717-AG DIREK/5575159-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:52:43 | 30.08.2023 18:08:07 | 1.257 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381
4282268 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5911515-TR-1 BAYIRKOY AG PANOSU/47870838- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:43:43 | 30.08.2023 17:59:51 | 1.269 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.947 | 0 | 0.065 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 18.225
4282270 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 783263-AG DIREK/4812432-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 16:07:33 | 30.08.2023 18:43:17 | 2.596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4282272 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050452-KAVAK 1/0 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:05:11 | 30.08.2023 17:05:41 | 0.008 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.395 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 1.547
4282283 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3550722-SDK/5693255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:00:42 | 30.08.2023 18:25:20 | 1.41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856
4282288 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 54370057-DURABEYLER HB AYIRICISI/47560935- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:22:36 | 30.08.2023 18:04:03 | 0.691 | 0 | 417 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.804 | 0 | 0.077 | 0 | 3.693 | 0 | 0 | 11.575
4282290 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 96901-Göloba-Yazlik-Çukurcak Gr. Hat Basi Ayiricisi/48559895- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:26:30 | 30.08.2023 17:40:50 | 0.239 | 0 | 215 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0.031 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 1.381
4282291 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887404-TR-2 ASLIHAN TEPECIK MH AG PANOSU/1829224-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:22:06 | 30.08.2023 20:03:20 | 2.687 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.942 | 0 | 1.068 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 11.303
4282300 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872056-TR- KARAPINAR MH AG PANOSU/1808968-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:36:49 | 30.08.2023 19:19:26 | 1.71 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.346 | 0 | 0.055 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 3.947
4282301 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257833-AG DIREK/5595624-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:34:37 | 30.08.2023 18:34:51 | 1.004 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
4282308 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248824-BAHADIRLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:55:02 | 30.08.2023 17:55:32 | 0.008 | 1 | 251 | 1 | 14 | 5 | 40 | 2 | 0 | 0.037 | 0.186 | 0.017 | 0.024 | 0.044 | 0.091 | 1.346 | 0 | 1.746
4282309 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026003-AG DIREK/5354728-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:36:51 | 30.08.2023 18:48:57 | 1.201 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 2.804
4282311 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244835-ISIKLAR-KEMEL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:59:27 | 30.08.2023 17:59:55 | 0.008 | 2 | 331 | 1 | 15 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0.008 | 0.218 | 0 | 0.032 | 0.015 | 0.157 | 0 | 0 | 0.43
4282314 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 874751-AG DIREK/4985555-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:05:23 | 30.08.2023 18:29:26 | 0.401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4282315 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5876149-TR-5 ALAATTIN SANAYI AG PANOSU/1814766-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:57:26 | 30.08.2023 20:03:01 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.058 | 0 | 0 | 7.058
4282319 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 58204492-TR-2 AG PANO/58204520- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:39:01 | 30.08.2023 19:55:55 | 2.282 | 0 | 78 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.608 | 0 | 2.396 | 0 | 7.073 | 0 | 0 | 19.077
4282321 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 55987699-AG DIREK/4713346-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:22:37 | 30.08.2023 19:12:11 | 0.826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
4282322 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5874795-TR-5 SANAYI AG PANOSU/1810791- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:20:17 | 30.08.2023 19:05:54 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 4.428
4282323 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869447-AG DIREK/4951865-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 17:58:28 | 30.08.2023 19:05:56 | 1.124 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
4282324 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 54288020-SDK/54288064-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:27:39 | 30.08.2023 18:59:56 | 0.538 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.544 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 4.579
4282326 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869601-TR-272 AG PANOSU/1804907-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:11:33 | 30.08.2023 21:17:29 | 3.099 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 112.168 | 0 | 0 | 113.249
4282330 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-TR-1/47 (MARTUR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:51:00 | 30.08.2023 18:56:53 | 0.098 | 0 | 526 | 0 | 1 | 42 | 53 | 9 | 0 | 0 | 3.391 | 0 | 0.003 | 8.621 | 2.101 | 1.363 | 0 | 15.478
4282332 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 100147-TOPAGAÇ HAT BASI AYIRICISI/47681537- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 00:22:55 | 29.08.2023 00:35:32 | 0.21 | 0 | 718 | 0 | 5 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | 8.631 | 0 | 0.03 | 0 | 1.525 | 0.079 | 0.065 | 10.33
4282333 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6011-TR- KSS KÖK/47253428-TR-17A ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 18:59:56 | 30.08.2023 19:02:01 | 0.035 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 9 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6.304 | 0 | 0.585 | 6.909
4282342 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 57660292-C01b/55369560-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:16:44 | 30.08.2023 21:26:45 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0.359
4282343 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56336480-KAPLICA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:25:00 | 30.08.2023 19:26:41 | 0.028 | 0 | 652 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0.339 | 0.168 | 0 | 0 | 1.213
4282349 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295133-VAKIF CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:42:00 | 30.08.2023 19:49:40 | 0.128 | 0 | 2297 | 2 | 34 | 20 | 185 | 16 | 3 | 0 | 18.976 | 0.004 | 0.864 | 10.602 | 5.843 | 17.865 | 0.176 | 54.33
4282351 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5918308-TR 9/C AG PANOSU/47764179-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:28:14 | 30.08.2023 21:03:43 | 1.591 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.832 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 32.132
4282352 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295133-VAKIF CIKISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:45:05 | 30.08.2023 22:41:52 | 2.946 | 0 | 2282 | 2 | 34 | 20 | 181 | 15 | 3 | 0 | 486.591 | 0.082 | 20.192 | 268.462 | 133.941 | 476.801 | 3.629 | 1389.697
4282353 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729579-AG DIREK/5362566-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:16:49 | 30.08.2023 22:59:33 | 3.712 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371
4282359 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 94198-HAMITABAT HATBASI/47687790- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:52:13 | 30.08.2023 23:24:51 | 3.544 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 18.517
4282368 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873146-TR-112 AG PANOSU/1900150-7 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 20:02:43 | 30.08.2023 20:35:34 | 0.548 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.636 | 0 | 0.079 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 9.066
4282370 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867354-TR-418 AG PANOSU/48534060- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:40:51 | 30.08.2023 21:25:12 | 1.739 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.55 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 49.924
4282383 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913033-TR-3 SOKAKAGZI MH AG PANOSU/47765891-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:37:32 | 30.08.2023 20:34:19 | 0.946 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0.749 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 2.401
4282402 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2070-500 EVLER TR5/47448333-ESENKÖY ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 20:15:09 | 30.08.2023 20:58:04 | 0.715 | 2 | 337 | 2 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.128 | 8.967 | 0.075 | 0.4 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 10.031
4282479 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 21:24:53 | 30.08.2023 21:25:19 | 0.007 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.494
4282498 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 21:47:06 | 30.08.2023 21:47:14 | 0.002 | 0 | 65 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.031 | 0.009 | 0.001 | 0.027 | 0.001 | 0.286 | 0 | 0.355
4282500 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1266949-AG DIREK/5019452-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 20:59:24 | 31.08.2023 00:23:20 | 3.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0.402
4282522 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91410-ORTAKÖY 1. SIRT ENH HATBASI/47492756- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 22:11:31 | 30.08.2023 23:11:22 | 0.998 | 0 | 45 | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0.074 | 1.023 | 1.928 | 2.718 | 0 | 0 | 8.934
4282525 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 864507-AG DIREK/4948878-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 20:48:51 | 30.08.2023 22:50:01 | 2.019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
4282529 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 22:26:57 | 30.08.2023 22:27:24 | 0.008 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.678
4282532 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16650-DM-2/07 METIN KASAP/47458377-TKI OZEL CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 22:16:57 | 30.08.2023 23:17:50 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.891 | 0 | 0 | 0 | 4.891
4282536 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5902981-TR-1 ÇAMPINAR AG PANOSU/1816513-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 22:36:38 | 30.08.2023 23:38:13 | 1.026 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0.026 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.82
4282544 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 22:57:35 | 30.08.2023 22:58:53 | 0.022 | 6 | 1782 | 5 | 17 | 11 | 209 | 11 | 1 | 0.035 | 1.585 | 0.035 | 0.043 | 0.064 | 0.333 | 4.098 | 0 | 6.194
4282557 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54417680-ÇAKALLAR AYIRICISI/47528352- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 23:36:49 | 31.08.2023 01:42:16 | 2.091 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.871 | 0 | 0.119 | 0 | 2.161 | 0 | 0 | 5.152
4282569 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 00:03:48 | 31.08.2023 00:04:29 | 0.011 | 0 | 302 | 44 | 6 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0.278 | 1.848 | 0.011 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 2.198
4282570 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 1295732-AG DIREK/5252013-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2023 23:59:49 | 31.08.2023 01:02:30 | 1.045 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4282576 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543555-SDK/5618530-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 00:09:03 | 31.08.2023 02:03:51 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4282582 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869467-TR-241 AG PANOSU/1803609-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 00:59:47 | 31.08.2023 01:31:55 | 0.535 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.282 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 8.47
4282586 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 01:17:46 | 31.08.2023 01:18:31 | 0.013 | 6 | 1782 | 5 | 17 | 11 | 209 | 11 | 1 | 0.024 | 1.102 | 0.029 | 0.035 | 0.049 | 0.246 | 4.58 | 0 | 6.066
4282587 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 01:24:32 | 31.08.2023 01:25:01 | 0.008 | 2 | 925 | 9 | 19 | 10 | 129 | 2 | 0 | 0.001 | 0.437 | 0.155 | 0.008 | 0.246 | 0.033 | 1.883 | 0 | 2.762
4282589 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074470-AG DIREK/54540045-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 01:27:17 | 31.08.2023 02:39:53 | 1.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.154
4282593 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 02:30:37 | 31.08.2023 02:31:32 | 0.015 | 5 | 863 | 11 | 9 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0.089 | 0.372 | 0.375 | 0.006 | 0.077 | 0.043 | 0.995 | 0 | 1.956
4282595 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 03:40:55 | 31.08.2023 03:41:41 | 0.013 | 0 | 479 | 8 | 42 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.622 | 0.203 | 0.003 | 0.044 | 0 | 0 | 1.098
4282597 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5872578-TR-59A AG PANOSU/1850572-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 05:17:33 | 31.08.2023 06:18:35 | 1.017 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.355
4282598 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47244530-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 06:11:12 | 31.08.2023 06:11:42 | 0.008 | 1 | 592 | 0 | 69 | 5 | 70 | 2 | 0 | 0.009 | 0.412 | 0 | 0.072 | 0.32 | 0.141 | 0.232 | 0 | 1.185
4282599 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 06:17:31 | 31.08.2023 06:18:20 | 0.014 | 0 | 521 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.117 | 0.055 | 0 | 0 | 0.672
4282600 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 06:17:31 | 31.08.2023 06:18:31 | 0.017 | 2 | 369 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.095 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0.638
4282603 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92926-ISIKLAR ÇÖMLEKÇI ORTAK AYIRICISI/47505707- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 06:37:15 | 31.08.2023 07:55:10 | 1.299 | 0 | 79 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0.029 | 2.749 | 0.092 | 0 | 0 | 5.897
4282605 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5879805-TR-25 HALK EGITIM AG PANOSU/1815330-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:03:08 | 31.08.2023 12:51:52 | 5.812 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37.742 | 0 | 0 | 0 | 152.731 | 0 | 0 | 190.473
4282606 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103300-GÖLKIYI KÖYÜ ORTA ORTAK HAT BASI/47530727- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:06:43 | 31.08.2023 08:53:55 | 1.786 | 0 | 128 | 2 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 12.233 | 0.734 | 2.243 | 11.541 | 2.222 | 0 | 0.022 | 28.994
4282607 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464474-AKENERJI KÖK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:14:04 | 31.08.2023 07:14:49 | 0.013 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.886 | 0 | 0.129 | 0 | 0.061 | 0 | 0.174 | 0 | 1.251
4282608 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257420-KOMURCU VE KINIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:20:40 | 31.08.2023 07:21:25 | 0.013 | 2 | 755 | 0 | 47 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0.019 | 0.64 | 0 | 0.062 | 0.001 | 0.105 | 0 | 0 | 0.828
4282610 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048225-AG DIREK/5403066-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:12:50 | 31.08.2023 13:23:09 | 6.172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0.585
4282612 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247164-OTLUKDERE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:54:53 | 31.08.2023 07:55:20 | 0.008 | 0 | 91 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.255 | 0.001 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 | 0.346
4282616 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885952-TR- BUYUKDAGDERE MH AG PANOSU/1834267-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:24:06 | 31.08.2023 09:40:40 | 2.276 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.357 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 15.442
4282618 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386367-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:11:33 | 31.08.2023 08:13:00 | 0.024 | 121 | 3802 | 16 | 118 | 39 | 343 | 4 | 1 | 0.772 | 6.133 | 0.078 | 0.301 | 4.616 | 1.453 | 1.494 | 0 | 14.847
4282619 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:18:05 | 31.08.2023 08:18:55 | 0.014 | 3 | 1010 | 1 | 7 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.228 | 0.848 | 0.154 | 0.045 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 1.406
4282620 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923487-TR-1 CANBAZ KOYU AG PANOSU/47772996-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:16:22 | 31.08.2023 09:12:58 | 1.943 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29
4282621 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:21:15 | 31.08.2023 08:22:05 | 0.014 | 4 | 2425 | 8 | 116 | 1 | 237 | 0 | 3 | 0.239 | 2.725 | 1.152 | 0.321 | 0.015 | 0.576 | 0 | 0.001 | 5.028
4282622 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16533-TR-1 IMKO/47285886-TR-3 VE TR-4 CIKIS | YANGIN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:15:26 | 31.08.2023 13:24:20 | 5.148 | 0 | 518 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 273.492 | 0 | 94.35 | 0 | 16.252 | 0 | 0 | 384.094
4282623 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5922586-TR-1 KARGACI KOYU AG PANOSU/47773993-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 07:14:37 | 31.08.2023 09:28:50 | 2.237 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 6.566
4282625 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536789-KURUOBA KÖYÜ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:24:32 | 31.08.2023 08:25:02 | 0.008 | 5 | 130 | 2 | 13 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.027 | 0.151 | 0.006 | 0.059 | 0.004 | 0.096 | 0 | 0 | 0.344
4282626 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5885399-TR- KSS 62. BLOK AG PANOSU/1812225-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:23:14 | 31.08.2023 11:33:54 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.012 | 0 | 24.305 | 45.318
4282632 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 54940779-PINAR EVLER HATBASI/47476417- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:25:15 | 31.08.2023 09:41:21 | 1.268 | 6 | 74 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.461 | 39.312 | 0 | 0 | 71.679 | 6.524 | 0 | 0 | 118.976
4282634 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107501-ATIS ALANI HATBASI AYIRICISI TR6 TR7 HATTI/47612674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:22:40 | 31.08.2023 09:14:34 | 0.865 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.369 | 4.674 | 0.636 | 0.685 | 0 | 0 | 37.365
4282637 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:35:46 | 31.08.2023 08:36:31 | 0.013 | 2 | 115 | 14 | 13 | 5 | 57 | 1 | 0 | 0.001 | 0.122 | 5.15 | 0.049 | 0.547 | 0.28 | 0.23 | 0 | 6.377
4282638 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 860647-AG DIREK/4966864-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:07:39 | 31.08.2023 11:02:34 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
4282642 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290438-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:44:58 | 31.08.2023 08:47:25 | 0.041 | 9 | 12429 | 42 | 888 | 72 | 1851 | 11 | 2 | 0.292 | 23.759 | 3.259 | 3.847 | 12.883 | 17.582 | 38.627 | 0.072 | 100.322
4282644 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 90729-DSI MARMARACIK ENH HATBASI/47498728- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:49:23 | 31.08.2023 09:35:42 | 0.772 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.777
4282653 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 56484502-YILDIZ HAT BASI AYIRICISI/56230246- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:56:03 | 31.08.2023 09:50:26 | 0.906 | 0 | 318 | 29 | 10 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.934 | 15.056 | 5.406 | 0.95 | 7.788 | 0 | 0 | 52.134
4282657 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5934259-TR-28 AG PANOSU/47741982-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:50:59 | 31.08.2023 11:36:53 | 2.765 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0.245 | 0 | 5.546 | 0 | 0 | 8.846
4282658 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 58002083-TR- 152/58002158- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:00:23 | 31.08.2023 11:07:53 | 2.125 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.772 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 10.398
4282667 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5872578-TR-59A AG PANOSU/1850572-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:03:23 | 31.08.2023 10:57:42 | 1.905 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.493
4282672 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18926-TR-2/47634907-TR-24 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:02:19 | 31.08.2023 11:17:08 | 2.247 | 0 | 446 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 | 75.027 | 0 | 0 | 518.642 | 20.849 | 0 | 15.221 | 629.738
4282673 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5894269-TR- YENI ZAHIRE PAZARI ICI AG PANOSU/1840557-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:37:09 | 31.08.2023 10:15:50 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.777 | 0 | 0 | 68.777
4282674 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 57126868-PANO /57126887- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:36:05 | 31.08.2023 11:39:28 | 2.056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 14.567 | 0 | 0 | 15.031
4282675 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386367-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:41:22 | 31.08.2023 09:49:43 | 0.139 | 121 | 3802 | 16 | 118 | 39 | 343 | 4 | 1 | 4.708 | 37.391 | 0.401 | 1.546 | 25.888 | 8.332 | 8.031 | 0 | 86.297
4282676 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 56511341-TÜTÜNCÜ AYIRICISI/55990662- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:43:50 | 31.08.2023 10:15:40 | 0.531 | 0 | 215 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.316 | 0 | 1.571 | 0 | 3.373 | 0 | 0 | 12.259
4282679 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080368-AG DIREK/5572061-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:48:28 | 31.08.2023 11:03:36 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.507 | 0 | 0 | 9.507
4282680 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/49525805-BUZHANELER FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:43:58 | 31.08.2023 10:15:51 | 0.531 | 0 | 861 | 0 | 4 | 12 | 30 | 5 | 1 | 0 | 22.277 | 0 | 1.86 | 116.247 | 13.115 | 750.373 | 1.369 | 905.242
4282681 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713400-AG DIREK/4702254-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:25:12 | 31.08.2023 12:19:10 | 2.899 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35
4282690 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:18:22 | 31.08.2023 10:19:12 | 0.014 | 1 | 1213 | 1 | 20 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0.179 | 1.123 | 0.003 | 0.082 | 0.067 | 0.098 | 0 | 0 | 1.551
4282691 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5871414-TR-22 OTOSANSIT AG PANOSU/56886338- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:17:35 | 31.08.2023 13:14:18 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.694 | 0 | 0 | 76.694
4282693 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 48580877-SDK/48580921-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 18:27:06 | 29.08.2023 19:24:37 | 0.959 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.148 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 13.522
4282696 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5888614-TR-1 OVAHAMIDIYE MH AG PANOSU/1826693-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:39:25 | 31.08.2023 14:17:59 | 3.643 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.129 | 0 | 1.481 | 0 | 10.549 | 0 | 0 | 28.159
4282699 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47547569-TR-67 SAHIL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2023 19:57:25 | 30.08.2023 20:00:47 | 0.056 | 2 | 8494 | 0 | 118 | 7 | 472 | 3 | 3 | 216.224 | 911.339 | 0 | 30.054 | 66.09 | 285.336 | 111.414 | 6.059 | 1626.517
4282703 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/53835951-KOZPINAR MECIDIYE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:27:30 | 31.08.2023 11:17:05 | 0.826 | 2 | 954 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 12.887 | 66.872 | 0 | 5.985 | 9.698 | 7.989 | 0 | 0 | 103.431
4282706 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6821-TR-4 CALDIRAN KOK/47242941-DEGIRMEN ONU CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:49:55 | 31.08.2023 11:33:02 | 0.719 | 0 | 2328 | 0 | 1 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 151.345 | 0 | 0.176 | 1.335 | 32.348 | 0 | 0 | 185.204
4282711 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257741-AG DIREK/5602333-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 09:23:03 | 31.08.2023 17:10:08 | 7.784 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 5.649 | 0 | 0 | 7.764
4282718 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47547569-TR-67 SAHIL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 07:40:09 | 29.08.2023 07:43:12 | 0.051 | 2 | 8496 | 0 | 118 | 7 | 474 | 3 | 3 | 106.659 | 449.738 | 0 | 14.946 | 32.717 | 141.92 | 54.628 | 2.967 | 803.575
4282721 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1297756-AG DIREK/5045749-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 10:59:11 | 31.08.2023 11:48:23 | 0.82 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 1.143
4282722 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22229-TR-23 MARMARA KOK /47100810-Tr-24 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:13:53 | 31.08.2023 11:17:57 | 0.068 | 0 | 233 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0.129 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 3.731
4282728 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109100-KAYANLAR HATBASI/48529743- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 08:41:25 | 31.08.2023 12:06:56 | 3.425 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0.299 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 3.958
4282729 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106958-ESKIZIRAATLI KÖY HATBASI/48548881- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:25:35 | 31.08.2023 12:03:21 | 0.629 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5.178 | 0 | 1.066 | 0 | 0.729 | 0 | 0.276 | 7.249
4282736 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302342-EVRESE 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:31:24 | 31.08.2023 11:37:41 | 0.105 | 63 | 4311 | 29 | 42 | 66 | 619 | 5 | 4 | 29.211 | 35.729 | 15.326 | 1.049 | 72.66 | 23.291 | 7 | 0.469 | 184.736
4282739 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 55381256-TR- EGERCE MH SAHIL CAMI YANI AG PANOSU/55381265- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:27:48 | 31.08.2023 13:29:50 | 2.034 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.576 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 18.113
4282740 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:44:37 | 31.08.2023 11:45:22 | 0.013 | 2 | 318 | 11 | 12 | 7 | 51 | 2 | 0 | 0.065 | 0.641 | 0.306 | 0.184 | 2.616 | 0.316 | 0.598 | 0 | 4.725
4282745 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90357-ÇIGDEM BETON HAT BASI/47467826- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:43:39 | 31.08.2023 14:59:04 | 3.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.174 | 0 | 40.042 | 0 | 54.215
4282748 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5875721-TR-12 AG PANOSU/1815254-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 11:59:10 | 31.08.2023 13:08:46 | 1.16 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.214 | 0 | 4.248 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 14.787
4282755 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941771-TR-1 TESVIKIYE AG PANOSU/47131325-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:01:15 | 31.08.2023 13:37:54 | 1.611 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.847 | 0 | 0 | 0 | 11.519 | 0 | 0 | 27.366
4282764 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287012-DM 1/31 KUBBELI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:17:50 | 31.08.2023 12:19:34 | 0.029 | 0 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11.882 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 13.347
4282771 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5892317-TR- KALBURCU KOYU AG PANOSU/2072527- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:25:02 | 31.08.2023 14:13:40 | 1.811 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.387 | 0 | 3.477 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 16.782
4282773 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1295600-AG DIREK/5279516-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:27:44 | 31.08.2023 17:46:09 | 5.307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598
4282783 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 896053-AG DIREK/5615225-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:23:23 | 31.08.2023 14:08:19 | 1.749 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0.885
4282784 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023164-AG DIREK/5370400-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:28:08 | 31.08.2023 13:40:49 | 1.211 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523
4282785 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57800341-/5644792-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:51:39 | 31.08.2023 20:28:56 | 2.621 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
4282793 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16349-TR-5/15/47467228-TR-5/15A CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:46:38 | 31.08.2023 15:58:11 | 3.192 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 148.318 | 0 | 0 | 0 | 11.135 | 0 | 0 | 159.454
4282797 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47257656-NARLI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:53:04 | 31.08.2023 13:02:45 | 0.161 | 4 | 1085 | 2 | 11 | 6 | 148 | 3 | 0 | 20.615 | 465.538 | 1.183 | 5.274 | 25.943 | 104.307 | 0 | 0 | 622.86
4282799 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1015399-AG DIREK/5436674-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 12:53:09 | 31.08.2023 14:41:41 | 1.809 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421
4282806 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545008-CESMEBASI - DURDANE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 13:19:15 | 31.08.2023 13:41:52 | 0.377 | 6 | 3100 | 32 | 15 | 32 | 236 | 9 | 0 | 1.617 | 56.571 | 7.891 | 0.454 | 65.602 | 12.8 | 106.618 | 0 | 251.553
4282810 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47266625-KARESI SEVINC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 13:26:56 | 31.08.2023 13:27:21 | 0.007 | 0 | 5418 | 0 | 1 | 2 | 334 | 0 | 0 | 0 | 6.995 | 0 | 0 | 0.167 | 3.001 | 0 | 0 | 10.162
4282816 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Merkezi | 56544919-OVAAKÇA DM/56300845-GEMLIK FIDERI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 13:24:45 | 31.08.2023 14:05:45 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.872 | 0 | 185.68 | 0 | 195.552
4282820 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531924-SDK/5410118-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 13:46:18 | 31.08.2023 14:12:27 | 0.436 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767
4282824 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883656-TR-2/2 AG PANOSU/1823625-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 13:49:15 | 31.08.2023 16:17:45 | 2.475 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49.879 | 0 | 0 | 0 | 11.267 | 0 | 0 | 61.146
4282827 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 14:17:05 | 31.08.2023 14:18:41 | 0.027 | 0 | 521 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0.212 | 0.144 | 0 | 0 | 1.247
4282832 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869031-TR-580 AG PANOSU/1852038-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 14:05:07 | 31.08.2023 14:47:14 | 0.702 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 11.035 | 0 | 0 | 0 | 35.879 | 0 | 0 | 46.914
4282833 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47266625-KARESI SEVINC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 14:27:40 | 31.08.2023 14:28:05 | 0.007 | 0 | 5418 | 0 | 1 | 2 | 334 | 0 | 0 | 0 | 6.991 | 0 | 0 | 0.167 | 3.001 | 0 | 0 | 10.159
4282843 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253140-YENICE MAHALLESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 14:35:27 | 31.08.2023 14:35:41 | 0.004 | 0 | 2011 | 1 | 207 | 3 | 368 | 2 | 3 | 0 | 2.694 | 0.059 | 1.013 | 2.752 | 2.61 | 0.641 | 0.055 | 9.823
4282847 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55570666-SDK- A1/5359918-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 14:36:30 | 31.08.2023 15:05:08 | 0.477 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606
4282862 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:14:22 | 31.08.2023 15:15:12 | 0.014 | 3 | 353 | 6 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.116 | 0.273 | 0.071 | 0.018 | 0 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.492
4282868 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1327788-AG DIREK/5680299-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:20:09 | 31.08.2023 18:34:13 | 3.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.512
4282869 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 56394716-BADEMLI KÖK AG PANOSU/56394749- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:22:21 | 31.08.2023 17:56:22 | 2.567 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.046
4282870 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5867632-TR-62 ERTUGRUL AG PANOSU/1801321-10 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:25:59 | 31.08.2023 17:59:57 | 2.566 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 0 | 0 | 14.07
4282873 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 55857910-TR-6/16A IHSANIYE AG PANOSU/55857931- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:37:03 | 31.08.2023 16:39:38 | 1.043 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.567 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 6.804
4282881 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5917976-TR-22 AG PANOSU/47765001-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 14:52:28 | 31.08.2023 16:55:02 | 2.043 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.928 | 0 | 0.966 | 0 | 29.916 | 0 | 0 | 41.81
4282884 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549118-SDK/3496997-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:42:49 | 31.08.2023 20:58:42 | 5.265 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.072
4282885 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5888476-TR-1 ERECEK KOYU AG PANOSU/1800530-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:59:33 | 31.08.2023 18:53:00 | 2.891 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 0.039 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 3.857
4282886 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 925315-AG DIREK/5068686-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:07:18 | 31.08.2023 17:18:27 | 2.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4282887 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5928311-TR-295 AG PANOSU/5624613-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:58:32 | 31.08.2023 18:59:28 | 3.015 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.521
4282888 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531980-SDK/5410117-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:49:51 | 31.08.2023 17:26:26 | 1.609 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 5.145
4282895 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938883-TR-53-1 KOCADERE AG PANOSU/47130426-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:17:16 | 31.08.2023 17:50:12 | 1.549 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.058 | 0 | 0.149 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 5.778
4282898 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1123359-AG DIREK/5716177-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:27:28 | 31.08.2023 18:07:24 | 1.666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
4282900 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920054-TR-HACI AHMET AG PANOSU/1811192-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:23:32 | 31.08.2023 21:55:39 | 5.535 | 0 | 58 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.109 | 0 | 2.162 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 12.697
4282901 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5883656-TR-2/2 AG PANOSU/1823621-8 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:49:51 | 31.08.2023 17:23:09 | 1.555 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11.872 | 0 | 0 | 0 | 24.233 | 0 | 0 | 36.105
4282902 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1306200-AG DIREK/5474700-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:23:48 | 31.08.2023 18:00:44 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 2.489
4282908 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892381-TR-5/15A AG PANOSU/1821044-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:10:30 | 31.08.2023 17:41:44 | 1.52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1.82
4282922 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5876205-TR-1 HURRIYET MH AG PANOSU/1912904-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:44:42 | 31.08.2023 17:30:56 | 0.77 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.404
4282925 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5928371-TR-3 KADIKOY AG PANOSU/47133088-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:41:51 | 31.08.2023 17:32:01 | 0.836 | 0 | 99 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.131 | 0 | 0.148 | 0 | 3.495 | 0 | 0 | 8.773
4282927 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103404-FEVZIPASA KARASU ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47540145-FEVZIPASA | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:46:32 | 31.08.2023 17:35:08 | 0.81 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.462
4282929 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92254-BALIKLI GRUP HAT BASI/47580034- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:26:01 | 31.08.2023 17:45:16 | 1.321 | 0 | 552 | 5 | 55 | 2 | 139 | 1 | 0 | 0 | 67.129 | 64.076 | 18.311 | 7.447 | 36.866 | 0 | 0 | 193.829
4282930 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512161-SDK/5022224-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 15:05:15 | 31.08.2023 18:07:53 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.061
4282931 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:59:51 | 31.08.2023 17:00:36 | 0.013 | 6 | 270 | 146 | 8 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.345 | 0.485 | 12.781 | 0.028 | 0.144 | 0.205 | 0 | 0 | 13.987
4282935 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95451-GÖNÜ KÖY TR GRUP HATBASI AYIRICISI/49631746- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:13:58 | 31.08.2023 20:10:01 | 2.934 | 1 | 224 | 9 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.788 | 39.937 | 0.503 | 0.238 | 3.989 | 0 | 0 | 71.455
4282936 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1777- KARALAR DM/47241487-KARALAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:23:27 | 31.08.2023 17:24:57 | 0.025 | 0 | 420 | 1 | 1 | 34 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.224 | 0.01 | 0.001 | 0.324 | 0.242 | 0.696 | 0 | 1.497
4282940 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452096-YIGIT DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:32:10 | 31.08.2023 17:32:55 | 0.013 | 3 | 2269 | 19 | 52 | 15 | 186 | 4 | 3 | 0.053 | 1.675 | 6.357 | 0.373 | 0.179 | 0.517 | 0.104 | 0.015 | 9.274
4282941 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18888-DM-9/47242483-TR-9/1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:24:10 | 31.08.2023 18:08:03 | 0.731 | 1 | 4073 | 0 | 44 | 17 | 322 | 2 | 1 | 5.312 | 145.203 | 0 | 1.211 | 112.762 | 58.717 | 3.067 | 0.678 | 326.95
4282946 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257870-AG DIREK/57504870- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:38:36 | 31.08.2023 18:05:18 | 0.445 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
4282947 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1065652-AG DIREK/5558010-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:29:35 | 31.08.2023 21:00:01 | 3.507 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219
4282948 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033628-AG DIREK/5344864-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:15:06 | 31.08.2023 22:00:44 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054
4282949 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:43:51 | 31.08.2023 17:44:41 | 0.014 | 22 | 921 | 3 | 37 | 13 | 186 | 0 | 1 | 0.948 | 0.673 | 0.037 | 0.045 | 0.205 | 0.657 | 0 | 0.001 | 2.566
4282950 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729252-AG DIREK/5421999-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:45:48 | 31.08.2023 19:05:50 | 1.334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
4282951 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94322-ÇERIBASI-BEKIRLER GRB. AYIRICISI/48551286- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:37:44 | 31.08.2023 19:10:44 | 1.55 | 0 | 347 | 0 | 31 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 30.218 | 0 | 14.414 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 60.383
4282954 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033512-AG DIREK/5475771-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:34:03 | 31.08.2023 19:14:35 | 1.675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
4282958 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507344-TOPRAKOCAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:55:04 | 31.08.2023 17:55:49 | 0.013 | 5 | 1699 | 36 | 85 | 18 | 211 | 2 | 1 | 0.095 | 1.193 | 0.474 | 0.235 | 0.386 | 0.363 | 6.185 | 0 | 8.931
4282962 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543604-SDK/5618224-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:54:11 | 31.08.2023 19:22:02 | 1.464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
4282965 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 108462-KOZÖREN-YAYLACIK MH GRUP HATBASI AYIRICISI/47569580- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:40:10 | 31.08.2023 21:47:46 | 4.127 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.023 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.374
4282968 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 56505216-TR-4 GORUKLE AG PANOSU/56505254- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 16:54:01 | 31.08.2023 19:26:48 | 2.546 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.755 | 0 | 0 | 0 | 6.609 | 0 | 0 | 44.365
4282973 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47266995-AKCAY | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 17:59:10 | 31.08.2023 18:20:16 | 0.352 | 3 | 4985 | 7 | 15 | 12 | 369 | 0 | 0 | 0.56 | 239.722 | 0.399 | 1.352 | 131.311 | 95.947 | 0 | 0 | 469.292
4282976 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 932806-AG DIREK/5056839-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:13:10 | 31.08.2023 18:36:11 | 0.384 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.198
4282979 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5895605-TR-66 ERDEK AG PANOSU/1863013-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:21:50 | 31.08.2023 20:14:25 | 1.876 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.234 | 0 | 0.085 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 6.824
4282980 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 898467-AG DIREK/5031645-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:22:41 | 31.08.2023 19:20:51 | 0.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4282983 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1273134-AG DIREK/5042369-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:20:35 | 31.08.2023 20:29:56 | 2.156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422
4282990 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93606-Gökçeler Grup Hat Basi Ayiricisi/47564381-GÖKÇELER FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:46:43 | 31.08.2023 19:18:33 | 0.53 | 0 | 471 | 4 | 8 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 10.373 | 0.213 | 0.042 | 0.767 | 1.769 | 0 | 0 | 13.163
4282991 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21601-SOGUTALAN KOK/47442479-TASPINAR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:53:12 | 31.08.2023 19:08:56 | 0.262 | 1 | 623 | 0 | 2 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0.799 | 5.274 | 0 | 0.007 | 1.109 | 0.827 | 0 | 0 | 8.016
4282992 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869601-TR-272 AG PANOSU/1804907-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:43:44 | 31.08.2023 20:29:18 | 1.759 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 60.823 | 0 | 0 | 61.421
4282993 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 962155-AG DIREK/5233374-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:55:28 | 31.08.2023 19:33:50 | 0.639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4282994 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 907685-AG DIREK/5086920-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:42:52 | 31.08.2023 19:30:49 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4283007 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:18:34 | 31.08.2023 19:22:00 | 0.057 | 3 | 1268 | 12 | 38 | 10 | 273 | 0 | 0 | 0.27 | 2.727 | 0.619 | 0.252 | 0.469 | 0.493 | 0 | 0 | 4.829
4283010 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:24:10 | 31.08.2023 19:24:54 | 0.012 | 58 | 2054 | 28 | 151 | 41 | 349 | 1 | 0 | 0.815 | 2.06 | 0.12 | 0.306 | 1.148 | 1.463 | 0.002 | 0 | 5.914
4283013 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5912689-TR-1 HASANOBASI MH AG PANOSU/47766042-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 18:13:07 | 31.08.2023 20:37:05 | 2.399 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0.014 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 3.155
4283018 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56265535-DM-5/04/56187958-KÖSTEBEK SITESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:33:43 | 31.08.2023 20:50:57 | 1.287 | 0 | 1497 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 116.619 | 0 | 0.006 | 0 | 8.056 | 0 | 0 | 124.681
4283023 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47466495-KARACABEY DM1 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:46:35 | 31.08.2023 21:03:27 | 1.281 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.339 | 0 | 0 | 0 | 111.333 | 0 | 127.672
4283025 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47423120-PANAYIR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:51:49 | 31.08.2023 20:06:59 | 0.253 | 1 | 25 | 3 | 19 | 3 | 263 | 3 | 7 | 14.903 | 2.842 | 1.961 | 0.52 | 0.256 | 9.125 | 2.842 | 1.375 | 33.824
4283030 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 932806-AG DIREK/5056839-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:09:31 | 31.08.2023 20:20:12 | 0.178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.087
4283044 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156580-GÜNDOGDU ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:24:18 | 31.08.2023 20:25:03 | 0.013 | 2 | 379 | 1 | 14 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0.073 | 0.313 | 0.113 | 0.071 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.643
4283066 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:34:34 | 31.08.2023 20:36:00 | 0.024 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 1.03
4283068 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5878373-TR-10 UCPINAR MEZARLIK ARKASI AG PANOSU/1816449-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:16:55 | 31.08.2023 21:57:17 | 1.673 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.986 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 17.686
4283071 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729293-AG DIREK/5422286-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:35:03 | 31.08.2023 21:59:15 | 1.403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
4283081 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:44:07 | 31.08.2023 20:53:17 | 0.153 | 1 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.336 | 0 | 9.892 | 0 | 2.365 | 0 | 6.922 | 0 | 19.516
4283083 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 715476-AG DIREK/4713449-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:28:31 | 31.08.2023 21:42:16 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247
4283084 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5910947-TR-1 YUKARITARTISIK KOYU AG PANOSU/47765331-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:51:16 | 31.08.2023 22:21:49 | 2.509 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0.041 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 1.486
4283085 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47466964-AKCAPINAR 2 FABRIKA | YANGIN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:32:14 | 31.08.2023 22:05:52 | 1.561 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 589.748 | 0 | 166.117 | 0 | 1137.174 | 0 | 1893.039
4283087 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5876865-TR-5 BAYRAMDERE MH AG PANOSU/1915223-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:41:19 | 31.08.2023 22:15:54 | 1.576 | 0 | 120 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.374 | 0 | 0.256 | 0 | 0.925 | 0 | 0.103 | 8.658
4283105 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1071458-AG DIREK/55555494-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:21:05 | 31.08.2023 22:15:22 | 1.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4283152 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5933545-TR- CAKIRCA MH AG PANOSU/1925442-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 21:37:07 | 31.08.2023 23:01:14 | 1.402 | 0 | 110 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0.06 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 3.814
4283164 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 56144651-TR-3 SAZLI SAHIL AG PANOSU/56144660- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 20:55:36 | 31.08.2023 23:39:53 | 2.738 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.543 | 0 | 5.72 | 0 | 25.852 | 0 | 0 | 37.115
4283177 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/51858712-YESIL COMLU OZEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 22:48:23 | 31.08.2023 22:51:01 | 0.044 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.996 | 0 | 2.027 | 0 | 66.327 | 0 | 78.35
4283194 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18897-KOK- BALLICAY /47242998-BALLICAY GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 23:18:08 | 31.08.2023 23:18:50 | 0.012 | 0 | 389 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.001 | 0.034 | 0.011 | 0 | 0 | 0.221
4283197 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 23:20:26 | 31.08.2023 23:24:06 | 0.061 | 2 | 682 | 3 | 18 | 14 | 156 | 3 | 0 | 0.194 | 0.524 | 0.122 | 0.035 | 0.265 | 0.057 | 0.669 | 0 | 1.867
4283611 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876571-ÇELTIKÇI TR2 AG PANOSU/1929839-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2023 19:28:50 | 31.08.2023 19:45:00 | 0.269 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 2.147
4286194 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109627-Kavakalan Gurup Ayiricisi/47617470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 19:59:26 | 26.08.2023 21:30:54 | 1.524 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.682 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 7.49
4286494 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 55381359-EGERCE KÖK/55381395-MESUDIYE ÇAMLIK | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2023 06:33:00 | 28.08.2023 07:40:00 | 1.117 | 0 | 269 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0.121 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 3.043
4286947 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47449573-M.K.PASA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 00:57:00 | 12.08.2023 00:59:00 | 0.033 | 4 | 616 | 49 | 42 | 7 | 90 | 4 | 0 | 1.069 | 4.166 | 10.391 | 1.422 | 1.265 | 0.884 | 4.2 | 0 | 23.397
4286963 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47449577-GOBEL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 17:37:00 | 15.08.2023 17:39:00 | 0.033 | 0 | 1091 | 7 | 17 | 7 | 174 | 6 | 0 | 0 | 7.436 | 0.925 | 0.212 | 0.261 | 2.283 | 5.393 | 0 | 16.511
4286979 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47461312-SUSURLUK 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:50:00 | 15.08.2023 18:52:00 | 0.033 | 13 | 5289 | 154 | 165 | 64 | 724 | 8 | 1 | 3.106 | 73.117 | 17.362 | 10.565 | 29.171 | 14.847 | 12.28 | 0.05 | 160.499
4287007 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47461312-SUSURLUK 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 06:07:22 | 22.08.2023 06:10:00 | 0.044 | 13 | 5289 | 154 | 165 | 64 | 724 | 8 | 1 | 2.304 | 52.701 | 13.375 | 7.785 | 18.748 | 9.945 | 8.284 | 0.042 | 113.185
4287248 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47615169-CALTILIBUK F_12 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 02:59:00 | 21.08.2023 03:01:00 | 0.033 | 4 | 2569 | 16 | 126 | 8 | 256 | 4 | 2 | 1.994 | 50.141 | 7.779 | 11.315 | 6.004 | 13.35 | 56.198 | 2.87 | 149.652
4287262 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47556889-TAT KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:18:00 | 12.08.2023 07:20:00 | 0.033 | 1 | 567 | 5 | 18 | 4 | 82 | 5 | 0 | 0.155 | 27.646 | 4.261 | 3.858 | 1.146 | 7.051 | 566.973 | 0 | 611.089
4287263 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47263655-MUESSESE 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 07:18:00 | 12.08.2023 07:20:00 | 0.033 | 4 | 11526 | 4 | 29 | 28 | 2024 | 10 | 45 | 13.202 | 276.024 | 4.493 | 5.587 | 166.619 | 395.174 | 139.787 | 97.059 | 1097.945
4287292 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47454980-GUMUSCAY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:20:00 | 02.08.2023 06:22:00 | 0.033 | 7 | 5332 | 105 | 385 | 29 | 613 | 6 | 7 | 81.537 | 982.081 | 1323.965 | 178.348 | 1102.483 | 437.055 | 2950.602 | 69.691 | 7125.761
4287298 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47239901-KOZCESME-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 03:32:00 | 21.08.2023 03:34:00 | 0.033 | 5 | 4989 | 40 | 218 | 23 | 719 | 7 | 1 | 57.961 | 1084.122 | 701.267 | 150.125 | 271.287 | 666.95 | 7579.729 | 0.116 | 10511.557
4287301 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47251819-CARDAK-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 08:22:34 | 21.08.2023 08:24:00 | 0.024 | 1 | 614 | 32 | 27 | 16 | 75 | 3 | 0 | 13.837 | 126.475 | 493.225 | 8.612 | 319.487 | 49.013 | 3.336 | 0 | 1013.983
4287309 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | TM Fideri | 56441163-TM-AYVACIK/56441236-AYVACIK TM SEHIR GIR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 17:14:00 | 22.08.2023 17:20:00 | 0.1 | 14 | 7082 | 20 | 435 | 60 | 1324 | 4 | 1 | 1.539 | 32.188 | 2.071 | 6.375 | 27.571 | 40.054 | 3.601 | 0.134 | 113.532
4287316 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47445028-KESTEL F_13 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.08.2023 23:08:00 | 23.08.2023 01:14:58 | 2.116 | 0 | 4743 | 0 | 22 | 4 | 282 | 1 | 3 | 0 | 159.407 | 0 | 0.811 | 10.822 | 45.239 | 29.528 | 0.937 | 246.743
4287428 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16175- BANDIRMA 2 TRAFO MERKEZI/47466657-EDINCIK 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 02:49:00 | 21.08.2023 02:51:00 | 0.033 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 20.311 | 0 | 7.552 | 0 | 28.771
4287442 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47239900-GUMUSCAY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2023 18:15:00 | 15.08.2023 18:17:00 | 0.033 | 7 | 5332 | 105 | 386 | 29 | 613 | 6 | 7 | 9.042 | 108.903 | 157.002 | 21.165 | 124.415 | 49.566 | 329.832 | 7.835 | 807.759
4287501 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 57497112-ADA 3 PLATFORM/47480584-ADALAR 3 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 06:56:00 | 12.08.2023 07:00:00 | 0.067 | 3 | 2646 | 0 | 5 | 24 | 370 | 85 | 2 | 31.915 | 103.25 | 0 | 0.098 | 103.69 | 80.775 | 2494.815 | 0.746 | 2815.29
4287502 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 57497112-ADA 3 PLATFORM/47480584-ADALAR 3 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 00:16:00 | 14.08.2023 00:27:00 | 0.183 | 3 | 2646 | 0 | 5 | 24 | 370 | 85 | 2 | 40.423 | 130.779 | 0 | 0.124 | 131.357 | 102.365 | 3159.261 | 0.945 | 3565.254
4288016 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/57895046-ADALAR 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 19:58:06 | 21.08.2023 20:02:00 | 0.065 | 4 | 1085 | 2 | 11 | 6 | 148 | 3 | 0 | 2.618 | 71.935 | 0.175 | 0.56 | 9.418 | 14.254 | 0 | 0 | 98.96
4288017 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/57895046-ADALAR 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 21:05:00 | 21.08.2023 21:09:00 | 0.067 | 4 | 1085 | 2 | 11 | 6 | 148 | 3 | 0 | 2.859 | 78.538 | 0.191 | 0.611 | 10.275 | 15.56 | 0 | 0 | 108.034
4288018 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/57895046-ADALAR 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.08.2023 23:37:00 | 21.08.2023 23:39:00 | 0.033 | 4 | 1085 | 2 | 11 | 6 | 148 | 3 | 0 | 3.099 | 85.142 | 0.207 | 0.662 | 11.126 | 16.866 | 0 | 0 | 117.103
4288072 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47459518-DM 2 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 09:24:00 | 01.08.2023 09:28:00 | 0.067 | 9 | 22174 | 1 | 30 | 15 | 896 | 4 | 8 | 85.131 | 1044.955 | 0.095 | 2.362 | 163.445 | 373.961 | 142.826 | 8.599 | 1821.373
4288079 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47482355-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:22:00 | 17.08.2023 09:26:00 | 0.067 | 10 | 3130 | 19 | 27 | 29 | 275 | 13 | 10 | 20.12 | 156.616 | 23.651 | 5.214 | 62.931 | 29.615 | 708.298 | 0.877 | 1007.323
4288172 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47251589-SEHIR FIDERI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 08:28:00 | 23.08.2023 08:31:00 | 0.05 | 1 | 7714 | 2 | 68 | 15 | 2166 | 4 | 2 | 16.53 | 276.415 | 0 | 13.853 | 55.679 | 380.172 | 301.619 | 4.755 | 1049.022
4288184 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM Fideri | 54309534-GELIBOLU TRAFO MERKEZI/53835538-GELIBOLU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.08.2023 07:50:00 | 20.08.2023 08:08:00 | 0.3 | 46 | 1417 | 13 | 70 | 44 | 176 | 4 | 0 | 53.686 | 61.559 | 2.427 | 7.416 | 210.741 | 25.721 | 147.19 | 0 | 508.738
4288200 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 57793128-TM-EZINE/57744356-CIMENTO | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.08.2023 09:20:27 | 17.08.2023 09:22:57 | 0.042 | 1 | 2416 | 4 | 54 | 14 | 554 | 0 | 6 | 0 | 28.818 | 0.368 | 2.237 | 4.424 | 30.277 | 0 | 4.054 | 70.178
4288209 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 57793128-TM-EZINE/57744356-CIMENTO | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2023 10:48:05 | 24.08.2023 10:50:21 | 0.038 | 1 | 2415 | 4 | 54 | 14 | 554 | 0 | 6 | 0 | 35.192 | 0.451 | 2.741 | 5.409 | 36.952 | 0 | 4.956 | 85.701
4288218 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 57793128-TM-EZINE/57744356-CIMENTO | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 09:52:00 | 27.08.2023 09:54:00 | 0.033 | 1 | 2415 | 4 | 54 | 14 | 554 | 0 | 6 | 0 | 31.985 | 0.41 | 2.493 | 4.925 | 33.661 | 0 | 4.513 | 77.987
4288245 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 57793128-TM-EZINE/57744356-CIMENTO | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2023 14:01:00 | 27.08.2023 14:03:00 | 0.033 | 1 | 2416 | 4 | 54 | 14 | 554 | 0 | 6 | 0 | 37.401 | 0.481 | 2.92 | 5.877 | 39.853 | 0 | 5.297 | 91.829
4288255 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47459545-TAMEK KOK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 16:12:00 | 18.08.2023 16:16:00 | 0.067 | 6 | 2082 | 308 | 47 | 12 | 355 | 5 | 7 | 7.451 | 42.876 | 183.248 | 5.189 | 16.648 | 18.542 | 727.256 | 0.292 | 1001.502
4288260 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47461554-SUTAS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.08.2023 13:11:00 | 08.08.2023 14:00:00 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.645 | 0 | 1467.645
4288301 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56642196-ayirici/47560264-KEPSUT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.08.2023 08:11:00 | 13.08.2023 08:15:00 | 0.067 | 1 | 149 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.659 | 10.15 | 0 | 0.227 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 15.301
4288306 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56642196-ayirici/47560264-KEPSUT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.08.2023 12:50:00 | 23.08.2023 12:56:00 | 0.1 | 1 | 149 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.378 | 9.37 | 0 | 0.209 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 14.126
4288337 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 57793128-TM-EZINE/57793272-KÖYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 23:39:00 | 02.08.2023 23:43:00 | 0.067 | 3 | 968 | 35 | 7 | 20 | 155 | 7 | 0 | 0.18 | 17.163 | 53.77 | 0.764 | 33.677 | 4.667 | 116.666 | 0 | 226.888
4288338 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 57793128-TM-EZINE/57744357-KUCUKKUYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 17:10:00 | 29.08.2023 17:14:00 | 0.067 | 33 | 3091 | 82 | 46 | 45 | 570 | 10 | 2 | 27.721 | 50.124 | 25.933 | 5.549 | 41.51 | 31.259 | 93.619 | 1.109 | 276.823
4288346 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 54736559-BESEVLER TRAFO MERKEZI MODÜLER/54736634-KSS 4 ÇIKIS HÜCRESI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 21:22:00 | 04.08.2023 21:25:00 | 0.05 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1479 | 1 | 80 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 11.16 | 336.195 | 4.933 | 99.235 | 454.383
4288347 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 54736559-BESEVLER TRAFO MERKEZI MODÜLER/54736634-KSS 4 ÇIKIS HÜCRESI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 18:29:00 | 04.08.2023 18:32:00 | 0.05 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1479 | 1 | 80 | 0 | 3.131 | 0 | 0 | 12.206 | 367.923 | 5.396 | 108.498 | 497.154
4288349 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 54736559-BESEVLER TRAFO MERKEZI MODÜLER/54736634-KSS 4 ÇIKIS HÜCRESI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 09:05:00 | 04.08.2023 09:20:00 | 0.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1479 | 1 | 80 | 0 | 3.311 | 0 | 0 | 12.912 | 388.85 | 5.705 | 114.751 | 525.53
4288352 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47431800-M.K.PASA | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.08.2023 08:49:00 | 09.08.2023 08:52:00 | 0.05 | 6 | 1362 | 13 | 23 | 42 | 230 | 26 | 8 | 1.286 | 41.224 | 2.43 | 2.276 | 30.944 | 20.642 | 268.444 | 5.995 | 373.24
4288526 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17177-GUGU KOK/47431579-GUGU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 09:49:00 | 29.08.2023 09:52:00 | 0.05 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.787
4288931 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/51906180-OSB | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.08.2023 16:25:00 | 03.08.2023 16:54:00 | 0.483 | 4 | 5691 | 4 | 133 | 24 | 680 | 6 | 0 | 3.917 | 133.204 | 28.863 | 1.185 | 156.711 | 101.521 | 326.242 | 0 | 751.642
4288940 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47242897-KIRAZLI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:40:00 | 18.08.2023 19:43:00 | 0.05 | 4 | 1609 | 5 | 79 | 15 | 264 | 2 | 2 | 2.551 | 16.225 | 1.08 | 1.868 | 3.343 | 12.913 | 0.542 | 0.155 | 38.678
4288947 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/51906180-OSB | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 19:40:00 | 18.08.2023 19:43:00 | 0.05 | 4 | 5691 | 4 | 133 | 24 | 680 | 6 | 0 | 2.577 | 87.648 | 20.537 | 0.843 | 109.102 | 71.323 | 212.794 | 0 | 504.825
4288961 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47426650-INTEPE FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 02:13:24 | 12.08.2023 02:17:03 | 0.061 | 13 | 3275 | 147 | 119 | 27 | 529 | 6 | 2 | 19.534 | 86.214 | 103.89 | 29.275 | 48.096 | 65.88 | 9.601 | 0.28 | 362.77
4288976 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47426650-INTEPE FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2023 06:18:41 | 29.08.2023 06:22:26 | 0.063 | 13 | 3275 | 147 | 119 | 27 | 529 | 6 | 2 | 6.511 | 28.738 | 34.63 | 9.758 | 16.032 | 21.96 | 3.2 | 0.093 | 120.923
4289055 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47266367-ERDEK 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 11:44:01 | 12.08.2023 11:45:03 | 0.017 | 3 | 3908 | 5 | 63 | 40 | 436 | 8 | 3 | 0.259 | 7.723 | 1.008 | 0.27 | 8.687 | 7.599 | 2.215 | 0.069 | 27.83
4289059 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47266313-KOYLER 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 23:44:00 | 18.08.2023 23:45:00 | 0.017 | 3 | 2755 | 4 | 53 | 10 | 235 | 0 | 1 | 0.138 | 2.134 | 0.138 | 0.47 | 0.075 | 0.479 | 0 | 0 | 3.434
4289138 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/55587477-AKCAY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.08.2023 06:13:00 | 02.08.2023 06:16:00 | 0.05 | 0 | 18483 | 0 | 6 | 4 | 1322 | 0 | 2 | 0 | 435.924 | 0 | 0.081 | 28.377 | 221.892 | 0 | 0.458 | 686.732
4289613 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 57793128-TM-EZINE/57793271-AYVACIK-1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.08.2023 20:21:00 | 01.08.2023 20:28:00 | 0.117 | 103 | 7052 | 56 | 322 | 95 | 1241 | 5 | 1 | 16.798 | 43.448 | 3.277 | 3.24 | 14.471 | 23.872 | 0.101 | 0.004 | 105.21
4290188 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47442505-ETIBOR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2023 05:45:00 | 12.08.2023 05:46:00 | 0.017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 717.129
4290190 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47442505-ETIBOR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:02:00 | 04.08.2023 06:04:00 | 0.033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.349 | 0 | 526.177
4290430 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/49525808-ALTINOVA FIDERI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:49:00 | 16.08.2023 16:31:00 | 1.7 | 5 | 3085 | 5 | 235 | 28 | 500 | 17 | 1 | 1.439 | 166.503 | 17.278 | 13.584 | 152.576 | 127.237 | 169.309 | 0.542 | 648.47
4290433 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/47096339-CINARCIK 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2023 06:03:00 | 26.08.2023 06:12:00 | 0.15 | 3 | 14250 | 1 | 163 | 19 | 988 | 2 | 1 | 0.717 | 132.424 | 0.012 | 3.09 | 44.079 | 60.841 | 7.932 | 0.281 | 249.377
4290434 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/47096334-BUZHANELER FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.08.2023 14:15:00 | 16.08.2023 16:32:00 | 2.283 | 0 | 2043 | 1 | 8 | 28 | 407 | 27 | 17 | 0 | 357.895 | 24.892 | 11.517 | 1406.545 | 749.978 | 10420.157 | 249.055 | 13220.038
4290472 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47640993-SEHIR 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.08.2023 06:02:00 | 04.08.2023 06:26:00 | 0.4 | 1 | 7320 | 2 | 125 | 12 | 1469 | 6 | 49 | 7.017 | 100.12 | 2.373 | 3.453 | 8.427 | 45.031 | 19.28 | 5.339 | 191.041
4290888 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47631965-KOYLER 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2023 01:52:00 | 18.08.2023 03:45:00 | 1.883 | 1 | 1621 | 7 | 33 | 12 | 145 | 3 | 0 | 0.183 | 15.563 | 5.209 | 3.205 | 28.858 | 3.273 | 3.242 | 0 | 59.531
4292788 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93780-ELYAPAN AYIRICISI/47561018- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.08.2023 21:38:04 | 14.08.2023 23:30:00 | 1.866 | 0 | 200 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.642 | 0 | 0.373 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 4.242