## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [30 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-35 | [29 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3) | [29 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal |  | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 1 | [29 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi |  | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/874-35/695 | [29 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI |  |  |  |  | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8880279037 | [29 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN |  |  |  |  | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [29 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI |  |  |  |  | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2024 | [29 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM |  |  |  |  | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | OCAK | [29 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ |  |  |  |  | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[31 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN |  |  |  |  | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11) | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ |  |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK |  |  |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR |  |  |  |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
4398872 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 56784611-KARADAG KÖK AG PANO/56784673- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 10:03:59 | 02.01.2024 11:40:53 | 1.615 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 92.032 | 0 | 0 | 0 | 56.536 | 0 | 0 | 148.568 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA |  |  |  |  | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
4398874 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6819-TR-9 GURSU/47372610-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 09:05:42 | 03.01.2024 15:19:01 | 6.222 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 498.088 | 0 | 0 | 0 | 388.41 | 0 | 0 | 886.498 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU |  |  |  |  | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
4399487 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17022-HAS UN KOK/47459254-AKCAPINAR 1 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 12:10:24 | 02.01.2024 12:21:49 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.509 | 0 | 247.526 | 0 | 265.036 | 15 | BURSA | BESNİ |  |  |  |  | 15 | BURSA | BESNİ
4399806 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 57958860-DM-2/20/57833299- | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 12:31:56 | 02.01.2024 16:16:04 | 3.736 | 0 | 8139 | 0 | 0 | 2 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 2980.333 | 0 | 0 | 513.509 | 3055.675 | 0 | 0 | 6549.517 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER |  |  |  |  | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
4400209 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5899625-IM 1 - DM 3 AG PANOSU/1851055-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 10:06:30 | 02.01.2024 11:56:51 | 1.839 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.607 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 20.685 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI |  |  |  |  | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
4400211 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56382455-TR-33 KORAY LISESI YANI AG PANOSU/56382478- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 14:04:27 | 02.01.2024 15:58:58 | 1.909 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.655 | 0 | 0 | 0 | 5.629 | 0 | 0 | 11.284 | 18 | ÇORUM | KAHTA |  |  |  |  | 18 | ÇORUM | KAHTA
4400213 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 21214-TR-207/47440744-KLUP ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 11:19:55 | 02.01.2024 12:30:13 | 1.172 | 0 | 411 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.471 | 0 | 0.588 | 0 | 14.252 | 0 | 0 | 52.31 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ |  |  |  |  | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
4400309 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871462-TR-02 HATIP SOKAK AG PANOSU/1812944-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 09:12:30 | 04.01.2024 17:32:10 | 8.328 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.933 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0 | 73.583 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT |  |  |  |  | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
4400328 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15982-TR-02 HATIP SOKAK/47339439-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:21:59 | 05.01.2024 17:28:05 | 8.102 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 334.066 | 0 | 0 | 0 | 285.591 | 0 | 0 | 619.657 | 21 | EDİRNE | SİNCİK |  |  |  |  | 21 | EDİRNE | SİNCİK
4400336 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871462-TR-02 HATIP SOKAK AG PANOSU/1812946-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:13:50 | 02.01.2024 17:29:28 | 8.26 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 212.508 | 0 | 0 | 0 | 293.64 | 0 | 0 | 506.149 | 22 | ELAZIĞ | TUT |  |  |  |  | 22 | ELAZIĞ | TUT
4400337 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871462-TR-02 HATIP SOKAK AG PANOSU/1812941-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 09:58:59 | 03.01.2024 17:48:58 | 7.833 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.554 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 67.044 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN |  |  |  |  | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
4400339 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16106-TR-24 ZAHIRE PAZARI/47349490-SEMT TR CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:03:26 | 02.01.2024 10:13:11 | 1.163 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 37.769 | 0 | 0 | 0 | 46.389 | 0 | 4.842 | 89 | 24 | ERZURUM | BAYAT |  |  |  |  | 24 | ERZURUM | BAYAT
4400388 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5877965-DM-2/18 OZSU SITESI AG PANOSU/1817256- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 10:07:14 | 03.01.2024 12:09:25 | 2.036 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 216.076 | 0 | 0 | 0 | 12.072 | 0 | 0 | 228.148 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI |  |  |  |  | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
4400402 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | KÖK | 16265-KOK-KUMKALE/47244828-TEVFIKIYE GIRIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:10:06 | 02.01.2024 12:24:34 | 3.241 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 49.458 | 0 | 2.822 | 0 | 45.609 | 0 | 0 | 97.889 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN |  |  |  |  | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
4400409 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18890-DM-6/47240650-TR 6-02 CEZAEVI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:16:03 | 02.01.2024 11:51:47 | 2.596 | 0 | 82 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16.654 | 0 | 0 | 112.112 | 79.331 | 10.683 | 0 | 218.781 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI |  |  |  |  | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
4400423 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5913597-DM-1/08 AG PANOSU/1819617-8 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.01.2024 13:01:35 | 02.01.2024 17:00:04 | 3.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.857 | 0 | 0 | 13.857 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR |  |  |  |  | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
4400784 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5937491-TR-2 CUKUR KOY GIRISI AG PANOSU/47168514- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:54:45 | 02.01.2024 17:10:31 | 7.263 | 0 | 150 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.012 | 0 | 0.599 | 0 | 11.676 | 0 | 0 | 77.287 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ |  |  |  |  | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
4400785 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 2044-DM- KAZIMKARABEKIR TR-135/47454212-GOLDIST | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 12:02:04 | 02.01.2024 12:47:05 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 30.94 | 0 | 32.463 | 30 | HATAY | EVCİLER |  |  |  |  | 30 | HATAY | EVCİLER
4400790 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 110400-BURHANIYE KÖY HATBASI AYIRICISI/47115055-713014_34.5_2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 09:30:46 | 03.01.2024 17:14:11 | 7.724 | 0 | 91 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.171 | 0 | 0.663 | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 52.382 | 31 | ISPARTA | HOCALAR |  |  |  |  | 31 | ISPARTA | HOCALAR
4400791 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5937491-TR-2 CUKUR KOY GIRISI AG PANOSU/47130105-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:34:27 | 05.01.2024 18:34:11 | 8.995 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.116 | 0 | 0.122 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 15.241 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN |  |  |  |  | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
4400835 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940479-TR-4/2 AG PANOSU/47132070-1 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 12:09:11 | 02.01.2024 12:11:29 | 0.038 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0.971 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ |  |  |  |  | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
4400845 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 159-ERTUGRULGAZI DM/47446543-TR-208-ERTUGRULGAZI DM ARASI | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 10:01:02 | 03.01.2024 14:10:36 | 4.159 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 626.552 | 0 | 0 | 0 | 592.343 | 0 | 0 | 1218.895 | 34 | İZMİR | SANDIKLI |  |  |  |  | 34 | İZMİR | SANDIKLI
4400857 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21294-TR- 8 SESKALAR /47248942-AKHISAR TR5 GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 14:27:41 | 06.01.2024 17:31:08 | 3.057 | 0 | 399 | 0 | 0 | 30 | 65 | 7 | 2 | 0 | 108.832 | 0 | 0 | 975.571 | 163.617 | 764.897 | 29.001 | 2041.919 | 35 | KARS | SULTANDAĞI |  |  |  |  | 35 | KARS | SULTANDAĞI
4400886 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6821-TR-4 CALDIRAN KOK/47446710-DEGIRMEN ONU CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 09:45:26 | 03.01.2024 10:52:44 | 1.122 | 0 | 2362 | 0 | 1 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 287.613 | 0 | 0.262 | 5.805 | 56.4 | 0 | 0 | 350.08 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA |  |  |  |  | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
4400889 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 111-TR-291/47446014-TR-70-TR-291 ARASI | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:19:50 | 02.01.2024 11:28:15 | 2.14 | 0 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 215.42 | 0 | 0 | 0 | 38.97 | 0 | 0 | 254.39 | 37 | KAYSERİ | ÇAY |  |  |  |  | 37 | KAYSERİ | ÇAY
4400895 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 94319-KARKIN - DURASILAR GRUP HATBASI AYIRICISI/48551284- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 11:00:16 | 02.01.2024 16:05:43 | 5.091 | 1 | 484 | 2 | 30 | 3 | 136 | 0 | 0 | 25.557 | 122.605 | 19.242 | 11.246 | 30.075 | 74.841 | 0 | 0 | 283.567 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR |  |  |  |  | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
4400915 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16292-BAKIRLI KOK/47606425-Tr-MURATLAR CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:32:24 | 02.01.2024 16:44:59 | 7.21 | 3 | 462 | 6 | 15 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1448.851 | 188.896 | 57.906 | 23.665 | 1.578 | 40.066 | 0 | 0 | 1760.963 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE |  |  |  |  | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
4400992 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872552-TR-285 AG PANOSU/1917006-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:27:07 | 02.01.2024 17:21:49 | 7.912 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 148.281 | 0 | 0 | 0 | 191.853 | 0 | 0 | 340.134 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR |  |  |  |  | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
4400993 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872552-TR-285 AG PANOSU/1916034-7 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:27:38 | 02.01.2024 17:39:34 | 8.199 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 152.775 | 0 | 0 | 0 | 57.66 | 0 | 0 | 210.435 | 41 | KONYA | ŞUHUT |  |  |  |  | 41 | KONYA | ŞUHUT
4400994 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872552-TR-285 AG PANOSU/1916038-8 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:28:06 | 02.01.2024 17:38:41 | 8.176 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 406.741 | 0 | 0 | 0 | 193.471 | 0 | 0 | 600.212 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT |  |  |  |  | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
4401005 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867184-TR-498 AG PANOSU/1911229-3 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 03.01.2024 09:05:08 | 03.01.2024 11:30:46 | 2.427 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 130.005 | 0 | 0 | 0 | 42.787 | 0 | 0 | 172.792 | 43 | MALATYA | DİYADİN |  |  |  |  | 43 | MALATYA | DİYADİN
4401007 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3542209-SDK/3442659-SDK BESLEME HATTI | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 09:30:51 | 04.01.2024 12:42:59 | 3.202 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.012 | 0 | 0 | 0 | 8.794 | 0 | 0 | 29.806 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT |  |  |  |  | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
4401008 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5885652-TR-12/4 GURSU AG PANOSU/1830349-2 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 14:03:49 | 04.01.2024 14:33:51 | 0.501 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.087 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 11.341 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR |  |  |  |  | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
4401009 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 48608203-TR-336 AG PANOSU/48608224- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 09:12:02 | 04.01.2024 11:25:11 | 2.219 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.997 | 0 | 0 | 0 | 19.708 | 0 | 0 | 80.705 | 46 | MARDİN | MERKEZ |  |  |  |  | 46 | MARDİN | MERKEZ
4401092 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2180-TR-22/47422522-TR-22/1 ÇIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 10:33:36 | 02.01.2024 14:25:05 | 3.858 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.663 | 0 | 653.097 | 44.152 | 1648.642 | 0 | 2386.553 | 47 | MUĞLA | PATNOS |  |  |  |  | 47 | MUĞLA | PATNOS
4401095 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 58644565-cumhuriyet mh ayiricisi/58644563- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:18:36 | 02.01.2024 15:00:02 | 5.691 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79.238 | 0 | 1.015 | 0 | 32.359 | 0 | 0 | 112.612 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY |  |  |  |  | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
4401096 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8527-TR- 17/02 (MESCIOGLU)/47463880-DERMAN CD. ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:14:12 | 02.01.2024 18:10:49 | 8.944 | 0 | 388 | 0 | 0 | 5 | 57 | 0 | 1 | 0 | 331.401 | 0 | 0 | 171.14 | 250.698 | 0 | 8.774 | 762.013 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK |  |  |  |  | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
4401168 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 56465870-Yayla Irsadiye Gurubu hat basi ayiricisi/56465720- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:23:13 | 02.01.2024 15:06:04 | 5.714 | 0 | 126 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.934 | 0 | 1.036 | 6.965 | 6.186 | 0 | 0 | 30.121 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK |  |  |  |  | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
4401170 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892637-TR-3 (PANAYIR PINAR CD.) AG PANOSU/1847210- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 09:24:47 | 03.01.2024 17:33:51 | 8.151 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 518.007 | 0 | 0 | 0 | 229.414 | 0 | 0 | 747.421 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY |  |  |  |  | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
4401173 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 09:21:27 | 04.01.2024 17:03:47 | 7.706 | 1 | 370 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2.038 | 316.482 | 0 | 14.876 | 0 | 97.982 | 0 | 0 | 431.378 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ |  |  |  |  | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
4401175 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:09:28 | 06.01.2024 16:38:09 | 7.478 | 1 | 370 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2.019 | 312.06 | 0 | 14.427 | 0 | 79.804 | 0 | 0 | 408.31 | 53 | SAKARYA | MERKEZ |  |  |  |  | 53 | SAKARYA | MERKEZ
4401179 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55117517-TR-8 (YENIBAGLAR)/54538664-DTR-55/5 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 09:40:43 | 04.01.2024 17:51:05 | 8.173 | 0 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1373.98 | 0 | 0 | 0 | 235.637 | 0 | 0 | 1609.617 | 54 | SAMSUN | MERZİFON |  |  |  |  | 54 | SAMSUN | MERZİFON
4401184 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15798-KOK-ALIKABAKLAR/47464454-SARIDUZ GRUP | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 10:21:58 | 03.01.2024 13:13:48 | 2.864 | 0 | 239 | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 30.328 | 0 | 0.494 | 2.717 | 14.209 | 0 | 0 | 47.748 | 55 | SİİRT | SULUOVA |  |  |  |  | 55 | SİİRT | SULUOVA
4401188 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5934277-TR- FIRAT CD. AG PANOSU/1837576-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:38:41 | 05.01.2024 17:15:16 | 7.61 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 405.638 | 0 | 0 | 0 | 42.82 | 0 | 0 | 448.458 | 56 | SİNOP | TAŞOVA |  |  |  |  | 56 | SİNOP | TAŞOVA
4401191 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15847-KOK-AHMETCELI /47621178-PITIRELI GRUP CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 14:14:46 | 03.01.2024 15:20:32 | 1.096 | 0 | 280 | 0 | 8 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15.287 | 0 | 0.626 | 25.688 | 11.201 | 0 | 0 | 52.802 | 57 | SİVAS | AKYURT |  |  |  |  | 57 | SİVAS | AKYURT
4401192 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 15302-TR- HACIVELILER KOYU/47260896-TR- HACIVELILER KOYU DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:23:07 | 02.01.2024 17:29:17 | 8.103 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.01 | 0 | 0 | 0 | 11.922 | 0 | 0 | 80.932 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ |  |  |  |  | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
4401194 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 10:00:01 | 02.01.2024 12:22:23 | 2.373 | 1 | 243 | 4 | 9 | 13 | 53 | 3 | 0 | 0.009 | 43.328 | 0.599 | 1.487 | 183.392 | 149.595 | 56.5 | 0 | 434.911 | 59 | TOKAT | AYAŞ |  |  |  |  | 59 | TOKAT | AYAŞ
4401422 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47451394-KURENDERE ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:41:28 | 02.01.2024 16:58:34 | 7.285 | 0 | 228 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.269 | 0 | 0 | 22.317 | 10.591 | 0 | 0 | 71.177 | 60 | TRABZON | BALA |  |  |  |  | 60 | TRABZON | BALA
4401631 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 108618-ÇAKIRDERE-KOZDERE ANA HATBASI AYIRICISI/47573352- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:11:28 | 02.01.2024 12:24:01 | 3.209 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.638 | 0 | 0 | 0 | 7.916 | 0 | 0 | 23.555 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI |  |  |  |  | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
4401632 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 23177-TR-22/47093038-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 10:07:27 | 02.01.2024 12:36:08 | 2.478 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.687 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 7.919 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ |  |  |  |  | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
4401633 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 23332-TR-18/47096758-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 14:03:07 | 02.01.2024 15:36:52 | 1.563 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 19.971 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT |  |  |  |  | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
4401637 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Dagitim Transformatörü | 5881043-TR-1 BUYUKSAPCI KOYU AG PANOSU/2052679- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 10:06:28 | 03.01.2024 10:45:06 | 0.644 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 5.795 | 64 | VAN | EVREN |  |  |  |  | 64 | VAN | EVREN
4401640 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5883458-TR-2 CAMDIBI KOYU AG PANOSU/1827546-2 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:13:16 | 06.01.2024 12:45:24 | 3.536 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.267 | 0 | 9.265 | 0 | 42.313 | 0 | 0 | 77.845 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI |  |  |  |  | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
4401642 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/57024900- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:16:07 | 02.01.2024 16:57:00 | 7.681 | 0 | 593 | 5 | 19 | 6 | 68 | 1 | 0 | 0 | 292.089 | 17.728 | 14.463 | 36.513 | 93.74 | 946.825 | 0 | 1401.358 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL |  |  |  |  | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
4401643 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2110-KARACABEY DM-4/47459353-TRAKYA BIRLIK ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 09:35:26 | 03.01.2024 13:24:46 | 3.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.967 | 0 | 5895.928 | 0 | 5905.895 | 67 | AKSARAY | HAYMANA |  |  |  |  | 67 | AKSARAY | HAYMANA
4401645 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58209255-Selvi-Hisarli Grup Ayiricisi/47633597-SELVI HISARLI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:08:27 | 02.01.2024 16:20:58 | 7.209 | 1 | 717 | 8 | 52 | 1 | 110 | 0 | 0 | 15.204 | 371.983 | 21.797 | 31.439 | 18.172 | 158.32 | 0 | 0 | 616.917 | 68 | BAYBURT | KALECİK |  |  |  |  | 68 | BAYBURT | KALECİK
4401647 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54042452-TR-29 AG PANOSU/54042527- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 09:30:30 | 04.01.2024 12:23:20 | 2.881 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.923 | 0 | 0 | 0 | 14.015 | 0 | 0 | 44.938 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN |  |  |  |  | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
4401654 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190067-ETILI-1 | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 10:05:07 | 03.01.2024 13:30:56 | 3.431 | 2 | 2199 | 6 | 82 | 22 | 335 | 6 | 0 | 6.015 | 506.443 | 50.842 | 35.338 | 192.163 | 323.843 | 16210.511 | 0 | 17325.156 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN |  |  |  |  | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
4401656 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190068-ETILI-2 | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 10:05:24 | 03.01.2024 13:29:22 | 3.399 | 11 | 3587 | 5 | 119 | 17 | 386 | 3 | 0 | 41.675 | 733.313 | 109.212 | 20.992 | 460.608 | 282.004 | 4039.328 | 0 | 5687.131 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM |  |  |  |  | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
4401658 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 54871581-BOYALICA-POYRACIK HAT BASI AYIRICISI/47542507- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:35:02 | 02.01.2024 15:19:14 | 5.737 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19.167 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 458.594 | 0 | 480.055 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK |  |  |  |  | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
4401659 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885656-TR-12/2 AG PANOSU/1830360-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:40:04 | 02.01.2024 17:33:28 | 7.89 | 0 | 544 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 438.383 | 0 | 0.138 | 0 | 58.904 | 0 | 0 | 497.425 | 73 | BARTIN | NALLIHAN |  |  |  |  | 73 | BARTIN | NALLIHAN
4401744 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Dagitim Transformatörü | 11453-TR-1/47288467-TR-1 DTR AYIRICISI | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:24:45 | 02.01.2024 10:59:28 | 1.579 | 0 | 303 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 42.344 | 0 | 0.23 | 0 | 87.112 | 0 | 0.784 | 130.47 | 74 | ARDAHAN | POLATLI |  |  |  |  | 74 | ARDAHAN | POLATLI
4401745 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1319-TR-397/47315040-SERVIS TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 09:09:59 | 03.01.2024 18:10:12 | 9.004 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 587.594 | 0 | 0 | 0 | 311.491 | 0 | 0 | 899.085 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR |  |  |  |  | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
4401748 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/47465937-KUCUKBALIK IM - TR-260/2 FIDERI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 09:17:48 | 03.01.2024 18:07:48 | 8.833 | 0 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 1348.839 | 0 | 0 | 0 | 260.321 | 0 | 51.97 | 1661.13 | 76 | YALOVA | SİNCAN |  |  |  |  | 76 | YALOVA | SİNCAN
4401878 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 8929-OYLAT TR/47262527-TR KORUMA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 11:20:49 | 02.01.2024 13:11:08 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.425 | 0 | 4.522 | 90.946 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE |  |  |  |  | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
4401879 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47457871-FEVZIPASA CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:02:30 | 02.01.2024 17:44:01 | 8.692 | 0 | 246 | 24 | 8 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 129.202 | 636.576 | 7.005 | 12.329 | 60.421 | 0 | 0 | 845.534 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE |  |  |  |  | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
4401969 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17344-TR-46 /47423386-KAZAN CARKENT | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 12:12:57 | 03.01.2024 17:04:07 | 4.853 | 0 | 825 | 0 | 3 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 265.747 | 0 | 0.187 | 0 | 226.303 | 0 | 0 | 492.237 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA |  |  |  |  | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
4401970 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16659-TR-26/47280296-BENZINLIK | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 09:17:01 | 03.01.2024 11:58:11 | 2.686 | 1 | 136 | 2 | 87 | 8 | 39 | 1 | 0 | 11.503 | 46.5 | 14.176 | 41.473 | 116.786 | 82.73 | 21.468 | 0 | 334.636 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK |  |  |  |  | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
4401971 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16659-TR-26/47280675-TR-9 DIREK | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 09:17:23 | 02.01.2024 15:14:44 | 5.956 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 31.479 | 0 | 21.822 | 0 | 0 | 57.291 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR |  |  |  |  | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
4402088 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 23570-KULFAK KOK/47571935-SAHINLER ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2024 13:02:37 | 02.01.2024 14:25:02 | 1.374 | 2 | 989 | 27 | 36 | 12 | 117 | 4 | 2 | 0.107 | 63.576 | 47.054 | 5.568 | 93.418 | 29.238 | 172.766 | 3.89 | 415.615 | 82 |  | AKSEKİ |  |  |  |  | 82 |  | AKSEKİ
4402164 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47591885-OZEL MUSTERILER CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 10:36:15 | 03.01.2024 12:49:14 | 2.217 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 27.658 | 97.498 | 38.852 | 0 | 21.984 | 11.388 | 29.993 | 0 | 227.373 | 83 |  | AKSU |  |  |  |  | 83 |  | AKSU
4402165 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 51932500-TR-33/A AG PANOSU/51932691- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 09:31:59 | 03.01.2024 10:09:51 | 0.631 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.099 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 16.34 | 84 |  | ALANYA |  |  |  |  | 84 |  | ALANYA
4402166 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16454-TR-51/48811752-TR-5 ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 09:32:03 | 03.01.2024 11:10:43 | 1.644 | 0 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 148.066 | 0 | 0 | 0 | 217.234 | 0 | 0 | 365.301 | 85 |  | DEMRE |  |  |  |  | 85 |  | DEMRE
4402288 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91802-TOKUS HATBASI/55251967- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 09:10:49 | 03.01.2024 15:39:28 | 6.477 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.971 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 16.073 | 86 |  | DÖŞEMEALTI |  |  |  |  | 86 |  | DÖŞEMEALTI
4402458 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2878-DM-1/06/47339234-TR KORUMA | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 10:13:13 | 03.01.2024 14:12:44 | 3.992 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 333.113 | 0 | 0 | 0 | 84.756 | 0 | 0 | 417.869 | 87 |  | ELMALI |  |  |  |  | 87 |  | ELMALI
4402496 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869183-TR-301 AG PANOSU/1844330-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 22:26:46 | 01.01.2024 02:02:23 | 3.593 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.295 | 0 | 0 | 0 | 6.316 | 0 | 0 | 13.611 | 88 |  | FİNİKE |  |  |  |  | 88 |  | FİNİKE
4402510 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1077675-AG DIREK/5576262-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 23:32:13 | 01.01.2024 00:52:04 | 1.331 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 89 |  | GAZİPAŞA |  |  |  |  | 89 |  | GAZİPAŞA
4402511 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57832150-D05/58331515- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 23:39:28 | 01.01.2024 01:52:03 | 2.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ |  |  |  |  | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
4402520 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868699-TR-103 AG PANOSU/1799127-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 00:04:54 | 01.01.2024 01:31:42 | 1.447 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.965 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 30.709 | 91 |  | KAŞ |  |  |  |  | 91 |  | KAŞ
4402522 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868290-TR-257-B AG PANOSU/1830273-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 00:09:26 | 01.01.2024 03:09:31 | 3.001 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.504 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 43.95 | 92 |  | KEMER |  |  |  |  | 92 |  | KEMER
4402524 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5935931-TR-37 KSS AG PANOSU/1925269-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2024 00:33:05 | 01.01.2024 02:10:08 | 1.618 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 7.586 | 0 | 5.767 | 25.312 | 93 |  | KEPEZ |  |  |  |  | 93 |  | KEPEZ
4402539 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21578-DM- SEHIT OMER HALISDEMIR/56272691-OTOSANSIT TM REYHAN GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 03:40:12 | 01.01.2024 04:13:13 | 0.55 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 3802 | 0 | 1 | 0 | 21.411 | 0 | 0 | 0 | 86.299 | 0 | 0.746 | 108.455 | 94 |  | KONYAALTI |  |  |  |  | 94 |  | KONYAALTI
4402541 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1114676-AG DIREK/5471327-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 03:22:49 | 01.01.2024 05:07:26 | 1.744 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 95 |  | KORKUTELİ |  |  |  |  | 95 |  | KORKUTELİ
4402548 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870662-TR- KADIKOY MH AG PANOSU/1807542-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 06:22:00 | 01.01.2024 09:48:15 | 3.437 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.673 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 5.577 | 96 |  | KUMLUCA |  |  |  |  | 96 |  | KUMLUCA
4402553 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5903525-TR-63A AG PANOSU/1905357-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 07:48:30 | 01.01.2024 11:54:41 | 4.103 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 30.695 | 0 | 0 | 0 | 23.965 | 0 | 110.943 | 165.602 | 97 |  | MANAVGAT |  |  |  |  | 97 |  | MANAVGAT
4402554 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1102706-AG DIREK/5672443-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 07:49:21 | 01.01.2024 11:40:41 | 3.856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 98 |  | MURATPAŞA |  |  |  |  | 98 |  | MURATPAŞA
4402558 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47451394-KURENDERE ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 09:41:00 | 04.01.2024 12:06:16 | 2.421 | 0 | 228 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.863 | 0 | 0 | 7.461 | 3.494 | 0 | 0 | 23.819 | 99 |  | SERİK |  |  |  |  | 99 |  | SERİK
4402559 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5871034-TR-36 PASAALANI VILLALAR YANI AG PANOSU/1810188-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 08:24:22 | 01.01.2024 09:59:47 | 1.59 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.542 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 32.38 |  |  | İBRADI | [6 empty] | İBRADI
4402560 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868699-TR-103 AG PANOSU/1799127-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 08:56:48 | 01.01.2024 10:58:28 | 2.028 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.684 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 80.184 |  |  | ARDANUÇ | [6 empty] | ARDANUÇ
4402568 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16427-TR-1 CARDAK /47457343-TR -9 ÇIKISI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2024 09:16:07 | 01.01.2024 10:22:14 | 1.102 | 0 | 835 | 0 | 10 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 53.368 | 0 | 0.15 | 6.995 | 27.303 | 0 | 0 | 87.816 |  |  | ARHAVİ | [6 empty] | ARHAVİ
4402570 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5888288-TR- KSS 34.BLOK AG PANOSU/1811281-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 09:36:14 | 01.01.2024 11:54:09 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.905 | 0 | 37.987 | 89.892 |  |  | BORÇKA | [6 empty] | BORÇKA
4402571 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48590149-SDK/5537179-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 09:52:21 | 01.01.2024 18:40:26 | 8.801 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.354 |  |  | HOPA | [6 empty] | HOPA
4402581 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 970002-AG DIREK/5200883-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 10:13:38 | 01.01.2024 10:32:27 | 0.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4402586 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 887260-AG DIREK/4979352-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 10:24:28 | 01.01.2024 11:33:56 | 1.158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 |  |  | MURGUL | [6 empty] | MURGUL
4402593 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534603-SDK/48819436-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 10:40:26 | 01.01.2024 12:09:59 | 1.492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 |  |  | YUSUFELİ | [6 empty] | YUSUFELİ
4402594 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1780-DONAT KÖK/47242491-DONAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 10:54:38 | 01.01.2024 10:55:23 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.072 | 0 | 1.478 | 0.045 | 2.595 |  |  | ŞAVŞAT | [6 empty] | ŞAVŞAT
4402595 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078626-AG DIREK/5579590-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 10:55:36 | 01.01.2024 11:41:26 | 0.764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |  |  | BOZDOĞAN | [6 empty] | BOZDOĞAN
4402601 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16228-AZIZIYE KOK/47267020-AZIZIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 11:07:31 | 01.01.2024 11:08:11 | 0.011 | 0 | 619 | 12 | 17 | 1 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.859 | 0.05 | 0.006 | 0.009 | 0.243 | 0.226 | 0 | 1.392 |  |  | BUHARKENT | [6 empty] | BUHARKENT
4402603 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1309498-AG DIREK/5029008-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 11:06:16 | 01.01.2024 15:16:51 | 4.176 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.251 |  |  | DİDİM | [6 empty] | DİDİM
4402606 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22265-TR-29 HAVUZDERE/47100976-TR-26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 11:19:23 | 01.01.2024 11:22:16 | 0.048 | 0 | 280 | 1 | 32 | 8 | 118 | 3 | 0 | 0 | 2.782 | 3.398 | 0.462 | 9.983 | 5.384 | 0.697 | 0 | 22.706 |  |  | GERMENCİK | [6 empty] | GERMENCİK
4402609 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55157267-SDK/54889577-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 11:25:53 | 01.01.2024 12:56:04 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.767 | 0 | 0 | 11.767 |  |  | KARACASU | [6 empty] | KARACASU
4402616 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 16953-TR-18 2.KAPI GIRISI/47423085-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 15:12:09 | 03.01.2024 15:43:29 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.461 | 0 | 0.664 | 37.125 |  |  | KARPUZLU | [6 empty] | KARPUZLU
4402617 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 16380-TR-12 KARDESLER OTO YANI/47454366-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 09:13:38 | 04.01.2024 11:09:17 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.331 | 0 | 2.865 | 137.196 |  |  | KOÇARLI | [6 empty] | KOÇARLI
4402619 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 15692-TR-15 CAMLIK ARKASI/47454900-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 13:10:07 | 04.01.2024 14:25:54 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.369 | 0 | 11.185 | 105.554 |  |  | KUYUCAK | [6 empty] | KUYUCAK
4402620 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 16049-TR-16 12.SOKAK/47443228-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 14:59:04 | 04.01.2024 15:58:20 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.657 | 0 | 0 | 32.657 |  |  | KUŞADASI | [6 empty] | KUŞADASI
4402621 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 16956-TR-20 IMREN LOKANTASI YANI/47423348-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2024 13:05:50 | 03.01.2024 14:01:46 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.641 | 0 | 0 | 74.641 |  |  | KÖŞK | [6 empty] | KÖŞK
4402628 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077673-AG DIREK/5577239-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 11:15:21 | 01.01.2024 14:16:30 | 3.019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4402632 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868699-TR-103 AG PANOSU/1799121-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 12:00:14 | 01.01.2024 13:06:33 | 1.105 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.412 | 0 | 0 | 0 | 13.956 | 0 | 0 | 23.368 |  |  | NAZİLLİ | [6 empty] | NAZİLLİ
4402638 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 899871-AG DIREK/5097036-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 12:05:35 | 01.01.2024 12:44:45 | 0.653 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |  |  | SULTANHİSAR | [6 empty] | SULTANHİSAR
4402639 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1114677-AG DIREK/5471325-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 12:16:34 | 01.01.2024 13:45:33 | 1.483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 |  |  | SÖKE | [6 empty] | SÖKE
4402642 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18897-KOK- BALLICAY /47242998-BALLICAY GRUP CIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2024 12:22:44 | 01.01.2024 12:53:28 | 0.512 | 0 | 387 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0.005 | 0.044 | 0.053 | 0 | 0 | 0.397 |  |  | YENİPAZAR | [6 empty] | YENİPAZAR
4402643 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 55598125-SDK- A04/55601022-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 12:15:35 | 01.01.2024 14:10:51 | 1.921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 |  |  | ÇİNE | [6 empty] | ÇİNE
4402648 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957275-AG DIREK/5217998-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2024 12:23:15 | 01.01.2024 14:30:08 | 2.114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 |  |  | İNCİRLİOVA | [6 empty] | İNCİRLİOVA
4402649 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302343-EVRESE 3/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 12:33:22 | 01.01.2024 12:35:23 | 0.034 | 33 | 1458 | 11 | 55 | 40 | 163 | 4 | 1 | 0.894 | 3.568 | 0.037 | 0.129 | 8.042 | 0.848 | 2.036 | 0.127 | 15.679 |  |  | AYVALIK | [6 empty] | AYVALIK
4402650 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1263012-AG DIREK/5569115-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 11:39:39 | 01.01.2024 15:14:11 | 3.576 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 |  |  | BALYA | [6 empty] | BALYA
4402651 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323664-HAYDAR-CATAL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 12:39:47 | 01.01.2024 12:40:32 | 0.013 | 3 | 255 | 4 | 22 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0.106 | 0.423 | 0.097 | 0.043 | 0.002 | 0.097 | 0 | 0.002 | 0.769 |  |  | BANDIRMA | [6 empty] | BANDIRMA
4402654 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5919396-Tr- DOGANCILAR MEVKI AG PANOSU/1808350-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 12:47:57 | 01.01.2024 14:26:01 | 1.634 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.041 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 5.446 |  |  | BURHANİYE | [6 empty] | BURHANİYE
4402658 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5899709-TR-4 KARACAALI AG PANOSU/1861934-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 12:01:28 | 01.01.2024 16:18:44 | 4.288 | 0 | 303 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.802 | 0 | 1.439 | 0 | 21.729 | 0 | 0 | 52.97 |  |  | BİGADİÇ | [6 empty] | BİGADİÇ
4402661 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871778-TR-24 ZAHIRE PAZARI AG PANOSU/1814319-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 12:55:52 | 01.01.2024 15:34:23 | 2.642 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 31.508 | 0 | 0 | 0 | 39.216 | 0 | 5.176 | 75.899 |  |  | DURSUNBEY | [6 empty] | DURSUNBEY
4402664 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287064-ORHANGAZI_RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 13:00:45 | 01.01.2024 13:02:30 | 0.029 | 2 | 4594 | 5 | 29 | 18 | 438 | 4 | 4 | 0.001 | 13.22 | 0.03 | 0.107 | 0.906 | 3.535 | 0.097 | 0.221 | 18.118 |  |  | EDREMİT | [6 empty] | EDREMİT
4402669 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5880943-TR- DORTYOL MH AG PANOSU/1826937-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 13:15:01 | 01.01.2024 13:46:20 | 0.522 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 3.313 |  |  | ERDEK | [6 empty] | ERDEK
4402671 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1111242-AG DIREK/5697856-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 12:59:58 | 01.01.2024 15:18:37 | 2.311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 |  |  | GÖMEÇ | [6 empty] | GÖMEÇ
4402673 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3509085-SDK/3176746-SDK BESLEME HATTI | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 13:17:47 | 01.01.2024 16:03:54 | 2.768 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.842 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 0 | 0 | 80.762 |  |  | GÖNEN | [6 empty] | GÖNEN
4402678 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012424-AG DIREK/5451482-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 12:04:43 | 01.01.2024 13:51:54 | 1.786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 |  |  | HAVRAN | [6 empty] | HAVRAN
4402683 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 991609-AG DIREK/5329390-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 13:30:19 | 01.01.2024 15:53:47 | 2.391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 |  |  | KEPSUT | [6 empty] | KEPSUT
4402686 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082990-AG DIREK/5643759-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 13:17:00 | 01.01.2024 17:24:50 | 4.131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 |  |  | MANYAS | [6 empty] | MANYAS
4402688 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 19288-TR-1 SUBASI KABIN/47100140-KONUTLAR JANDARMA CIKIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 13:37:40 | 01.01.2024 14:17:42 | 0.667 | 0 | 3460 | 1 | 32 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 189.278 | 0.04 | 1.305 | 1.207 | 43.419 | 0 | 0 | 235.248 |  |  | MARMARA | [6 empty] | MARMARA
4402693 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1066050-AG DIREK/5570266-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 13:56:07 | 01.01.2024 14:43:10 | 0.784 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4402694 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 104409-HASAN ÇET TRS HATBASI SEK./47671131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 13:57:06 | 01.01.2024 14:41:34 | 0.741 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0.898 |  |  | SAVAŞTEPE | [6 empty] | SAVAŞTEPE
4402695 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51927580-AG DIREK/5537808-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 13:40:18 | 01.01.2024 16:45:44 | 3.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 |  |  | SINDIRGI | [6 empty] | SINDIRGI
4402702 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093027-ALTINOVA RING 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 14:09:02 | 01.01.2024 14:12:54 | 0.064 | 0 | 1374 | 1 | 236 | 13 | 442 | 9 | 2 | 0 | 9.523 | 0.006 | 0.599 | 10.213 | 11.865 | 8.629 | 0.252 | 41.087 |  |  | SUSURLUK | [6 empty] | SUSURLUK
4402704 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 14:10:06 | 01.01.2024 14:10:55 | 0.014 | 7 | 899 | 26 | 42 | 10 | 113 | 2 | 7 | 0.323 | 1.313 | 0.53 | 0.087 | 0.09 | 0.398 | 0.105 | 0.009 | 2.855 |  |  | İVRİNDİ | [6 empty] | İVRİNDİ
4402705 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 14:12:21 | 01.01.2024 14:13:11 | 0.014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.156 |  |  | BOZÜYÜK | [6 empty] | BOZÜYÜK
4402709 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 953108-AG DIREK/5231050-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 14:10:35 | 01.01.2024 14:54:00 | 0.723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 |  |  | GÖLPAZARI | [6 empty] | GÖLPAZARI
4402718 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17240-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI/47284996-OZEL MUSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 14:34:06 | 01.01.2024 14:35:41 | 0.026 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 129 | 6 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.327 | 0.798 | 7.946 | 0 | 9.072 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4402719 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1777- KARALAR DM/47241487-KARALAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 14:43:59 | 01.01.2024 14:44:44 | 0.013 | 0 | 436 | 1 | 1 | 33 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0.698 | 0.001 | 0 | 0.711 | 0.416 | 0.785 | 0 | 2.611 |  |  | OSMANELİ | [6 empty] | OSMANELİ
4402723 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 57894659-TR-63-64 TARAFI HATBASI AYIRICISI/47583018- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 14:54:40 | 01.01.2024 15:40:35 | 0.765 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 2.193 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 2.913 |  |  | PAZARYERİ | [6 empty] | PAZARYERİ
4402724 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/54996062-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 09:01:55 | 04.01.2024 17:02:29 | 8.009 | 0 | 626 | 5 | 35 | 2 | 82 | 1 | 2 | 0 | 278.295 | 60.35 | 59.963 | 260.696 | 110.301 | 65 | 83.487 | 918.091 |  |  | SÖĞÜT | [6 empty] | SÖĞÜT
4402727 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 15:07:20 | 01.01.2024 15:07:59 | 0.011 | 3 | 858 | 9 | 24 | 4 | 107 | 2 | 1 | 0.092 | 1.172 | 0.389 | 0.129 | 0.103 | 0.17 | 0.479 | 0 | 2.534 |  |  | YENİPAZAR | [6 empty] | YENİPAZAR
4402728 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/51858712-YESIL COMLU OZEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 15:11:23 | 01.01.2024 15:47:03 | 0.594 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 116.403 | 0 | 32.478 | 0 | 268.949 | 0 | 417.83 |  |  | İNHİSAR | [6 empty] | İNHİSAR
4402733 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552384-SDK/5723145-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 15:21:26 | 01.01.2024 20:12:41 | 4.854 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 2.087 |  |  | ADAKLI | [6 empty] | ADAKLI
4402734 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | TM Fideri | 11375-YENISEHIR TRAFO MERKEZI/47433578-AVCI KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 15:17:50 | 01.01.2024 15:30:02 | 0.204 | 13 | 2700 | 92 | 169 | 32 | 374 | 4 | 1 | 9.204 | 33.965 | 13.647 | 4.213 | 11.376 | 11.815 | 52.874 | 0 | 137.093 |  |  | GENÇ | [6 empty] | GENÇ
4402741 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885557-TR- KAVAKALAN MH AG PANOSU/1859804-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 15:29:36 | 01.01.2024 17:42:49 | 2.22 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 0 | 0.896 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 6.226 |  |  | KARLIOVA | [6 empty] | KARLIOVA
4402742 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 53838884-SDK/54303095-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 13:53:12 | 01.01.2024 20:56:54 | 7.061 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.622 |  |  | KİĞI | [6 empty] | KİĞI
4402744 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 15:37:17 | 01.01.2024 15:40:08 | 0.048 | 3 | 1308 | 5 | 13 | 2 | 342 | 2 | 0 | 0.082 | 4.267 | 0.143 | 0.129 | 0.27 | 3.109 | 2.628 | 0 | 10.629 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4402746 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096625-AG DIREK/5674848-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 15:08:26 | 01.01.2024 16:27:02 | 1.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 |  |  | SOLHAN | [6 empty] | SOLHAN
4402750 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869499-TR-1C/9 AG PANOSU/1800695-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 14:44:54 | 01.01.2024 17:06:51 | 2.366 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 2.825 |  |  | YAYLADERE | [6 empty] | YAYLADERE
4402758 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058768-AG DIREK/5481514-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 15:39:49 | 01.01.2024 16:51:02 | 1.187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 |  |  | YEDİSU | [6 empty] | YEDİSU
4402759 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040229-AG DIREK/5439913-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2024 15:32:38 | 01.01.2024 17:07:34 | 1.582 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 1.146 |  |  | ADİLCEVAZ | [6 empty] | ADİLCEVAZ
4402760 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1279125-AG DIREK/5465071-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 16:02:38 | 01.01.2024 19:11:55 | 3.154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.725 |  |  | AHLAT | [6 empty] | AHLAT
4402761 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56917336-TR- SAMANLI KÖK 1 AG PANO/5640421-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 16:05:50 | 01.01.2024 18:09:47 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.854 | 0 | 0 | 14.854 |  |  | GÜROYMAK | [6 empty] | GÜROYMAK
4402762 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 3681-TR-16/47532437-TR 18, 19 GIDER GELIR RING | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 15:33:52 | 01.01.2024 16:40:00 | 1.102 | 26 | 1516 | 27 | 53 | 14 | 441 | 3 | 8 | 55.908 | 154.826 | 6.203 | 3.141 | 92.405 | 156.498 | 4.717 | 13.013 | 486.711 |  |  | HİZAN | [6 empty] | HİZAN
4402764 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108708-YALI OBA ENH KORUMA SEK./47662145- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2024 15:30:45 | 01.01.2024 17:13:57 | 1.72 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 1.716 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4402765 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 16:16:14 | 01.01.2024 16:16:33 | 0.005 | 7 | 899 | 26 | 42 | 10 | 113 | 2 | 7 | 0.323 | 1.312 | 0.586 | 0.097 | 0.09 | 0.399 | 0.105 | 0.009 | 2.92 |  |  | MUTKİ | [6 empty] | MUTKİ
4402769 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/1804588-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 16:21:19 | 01.01.2024 17:16:13 | 0.915 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.745 | 0 | 0.197 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 18.234 |  |  | TATVAN | [6 empty] | TATVAN
4402770 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5935781-TR-1 EVCILER KÖYÜ AG PANOSU/47766625-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 16:18:36 | 01.01.2024 17:03:15 | 0.744 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 4.628 |  |  | DÖRTDİVAN | [6 empty] | DÖRTDİVAN
4402777 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18516-TR-6 MAHMUDIYE/47680707-UVECIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 15:15:04 | 01.01.2024 17:55:32 | 2.674 | 6 | 359 | 12 | 3 | 2 | 50 | 2 | 2 | 11.541 | 58.972 | 295.035 | 2.743 | 1.234 | 14.79 | 10.89 | 0.36 | 395.566 |  |  | GEREDE | [6 empty] | GEREDE
4402778 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108133-TASTEPE GRUP BASI AYIRICISI/48557245- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 15:48:37 | 01.01.2024 17:07:58 | 1.322 | 0 | 45 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.127 | 0 | 0.28 | 59.105 | 1.617 | 0 | 0 | 65.13 |  |  | GÖYNÜK | [6 empty] | GÖYNÜK
4402780 | 1 | BURSA | YILDIRIM | KÖK | 54592367-290/B/56801427- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2024 16:38:17 | 01.01.2024 17:54:48 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.498 | 0 | 22.498 |  |  | KIBRISCIK | [6 empty] | KIBRISCIK
4402783 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56040202-Bahadirli Hatbasi Ayiricisi/55851706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 16:44:04 | 01.01.2024 17:41:58 | 0.965 | 0 | 139 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 0.9 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 8.069 |  |  | MENGEN | [6 empty] | MENGEN
4402785 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 683200-AG DIREK/4654243-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 16:43:09 | 01.01.2024 17:52:18 | 1.152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4402788 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 16:52:36 | 01.01.2024 16:52:53 | 0.005 | 7 | 899 | 26 | 42 | 10 | 113 | 2 | 7 | 0.323 | 1.312 | 0.586 | 0.097 | 0.09 | 0.399 | 0.105 | 0.009 | 2.92 |  |  | MUDURNU | [6 empty] | MUDURNU
4402796 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 17:12:30 | 01.01.2024 17:12:58 | 0.008 | 0 | 300 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.036 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.222 |  |  | SEBEN | [6 empty] | SEBEN
4402798 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5895717-TR-1 ILICAOBA AG PANOSU/1934234-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 16:48:26 | 01.01.2024 18:08:34 | 1.336 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0.129 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 1.227 |  |  | YENİÇAĞA | [6 empty] | YENİÇAĞA
4402799 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108798-Seyvan ENH Ayiricisi/47653720- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 16:56:45 | 01.01.2024 18:21:51 | 1.418 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 0.903 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 12.983 |  |  | ALTINYAYLA | [6 empty] | ALTINYAYLA
4402802 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57158542-TR-83 AG PANOSU/57158615- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 17:18:40 | 01.01.2024 18:12:01 | 0.889 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.284 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 3.526 |  |  | AĞLASUN | [6 empty] | AĞLASUN
4402807 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47690462-KOYLER 2 | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 17:23:00 | 01.01.2024 17:32:00 | 0.15 | 3 | 2793 | 4 | 54 | 10 | 241 | 0 | 1 | 1.072 | 25.023 | 0.619 | 7.495 | 1.562 | 5.91 | 0 | 0.004 | 41.686 |  |  | BUCAK | [6 empty] | BUCAK
4402812 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 791165-AG DIREK/4848069-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 17:18:35 | 01.01.2024 18:16:02 | 0.957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | GÖLHİSAR | [6 empty] | GÖLHİSAR
4402813 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537921-SDK/5578858-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 17:45:15 | 01.01.2024 18:18:13 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0.197 |  |  | KARAMANLI | [6 empty] | KARAMANLI
4402822 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 730305-AG DIREK/4733052-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 18:08:08 | 01.01.2024 19:32:27 | 1.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  |  | KEMER | [6 empty] | KEMER
4402824 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 898731-AG DIREK/5032602-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 18:22:12 | 01.01.2024 20:43:45 | 2.359 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4402838 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 811723-AG DIREK/4869028-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 18:16:58 | 01.01.2024 20:30:44 | 2.229 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 |  |  | TEFENNİ | [6 empty] | TEFENNİ
4402842 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873385-TR-11 ZUBEYDE HANIM AG PANOSU/1808004-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 18:31:48 | 01.01.2024 20:14:12 | 1.707 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 6.752 | 0 | 0 | 40.281 |  |  | YEŞİLOVA | [6 empty] | YEŞİLOVA
4402847 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1323265-AG DIREK/5526948-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 16:46:57 | 01.01.2024 20:02:44 | 3.263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  |  | ÇAVDIR | [6 empty] | ÇAVDIR
4402851 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5896661-TR- KOTEYLI AG PANOSU/1934719-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 18:26:09 | 01.01.2024 19:54:20 | 1.469 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.623 |  |  | ÇELTİKÇİ | [6 empty] | ÇELTİKÇİ
4402861 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 796577-AG DIREK/4846070-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 18:54:14 | 01.01.2024 19:41:22 | 0.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | BÜYÜKORHAN | [6 empty] | BÜYÜKORHAN
4402872 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886522-TR-41 AG PANOSU/1864650-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 18:57:35 | 01.01.2024 20:14:53 | 1.288 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.998 |  |  | GEMLİK | [6 empty] | GEMLİK
4402886 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 954282-AG DIREK/5191366-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 19:18:05 | 01.01.2024 20:25:54 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 |  |  | GÜRSU | [6 empty] | GÜRSU
4402893 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058528-AG DIREK/5494358-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 19:24:45 | 01.01.2024 20:20:45 | 0.933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 |  |  | HARMANCIK | [6 empty] | HARMANCIK
4402903 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5886894-TR- BOREZLI KOYU AG PANOSU/2088906- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 19:42:11 | 01.01.2024 20:07:58 | 0.43 | 0 | 367 | 0 | 19 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7.432 | 0 | 0.649 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 8.988 |  |  | KARACABEY | [6 empty] | KARACABEY
4402912 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 737931-AG DIREK/4741933-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 20:02:31 | 02.01.2024 00:01:45 | 3.987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 |  |  | KELES | [6 empty] | KELES
4402917 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540653-SDK/3399813-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 20:06:35 | 01.01.2024 21:36:56 | 1.506 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.223 |  |  | KESTEL | [6 empty] | KESTEL
4402937 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531311-SDK/5433471-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 20:35:42 | 01.01.2024 21:43:35 | 1.131 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 4.264 |  |  | MUDANYA | [6 empty] | MUDANYA
4402940 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870005-TR-4/7 KÜLTÜR AG PANOSU/1861221-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 20:33:32 | 01.01.2024 20:55:57 | 0.373 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20.025 | 0 | 0 | 0 | 3.219 | 0 | 0 | 23.244 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | [6 empty] | MUSTAFAKEMALPAŞA
4402967 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937617-TR-1 CALICA KOYU AG PANOSU/47130934-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 09:39:17 | 04.01.2024 16:57:06 | 7.297 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.408 | 0 | 0.127 | 0 | 13.167 | 0 | 0 | 50.702 |  |  | NİLÜFER | [6 empty] | NİLÜFER
4402968 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107067-GAYBULAR GRUP BASI AYIRICISI/47626706- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 09:37:35 | 04.01.2024 17:10:33 | 7.55 | 1 | 152 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1471.062 | 59.026 | 0 | 6.716 | 0 | 8.453 | 0 | 0 | 1545.257 |  |  | ORHANELİ | [6 empty] | ORHANELİ
4402969 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5885036-DM-3/20 YANIK DEGIRMEN AG PANOSU/1839295-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 09:04:56 | 04.01.2024 11:23:52 | 2.316 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.695 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 14.216 |  |  | ORHANGAZİ | [6 empty] | ORHANGAZİ
4402987 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/1804588-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 22:25:27 | 02.01.2024 01:53:27 | 3.466 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.689 | 0 | 0.612 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 35.46 |  |  | OSMANGAZİ | [6 empty] | OSMANGAZİ
4402988 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 825113-AG DIREK/4894903-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 22:27:06 | 01.01.2024 22:59:02 | 0.532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4402992 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48714432-AG DIREK/5439260-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 22:43:56 | 02.01.2024 01:25:24 | 2.691 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 |  |  | YILDIRIM | [6 empty] | YILDIRIM
4402993 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010220-AG DIREK/55982827-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 22:53:00 | 02.01.2024 00:51:57 | 1.982 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 |  |  | İNEGÖL | [6 empty] | İNEGÖL
4403056 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47684709-ERDEK 1 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 01:48:25 | 02.01.2024 01:49:50 | 0.024 | 3 | 19026 | 7 | 112 | 41 | 1862 | 8 | 9 | 0.07 | 9.489 | 0.285 | 0.097 | 5.574 | 3.037 | 0.245 | 0.229 | 19.025 |  |  | İZNİK | [6 empty] | İZNİK
4403057 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866622-TR-361 AG PANOSU/1916430-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 02:11:57 | 02.01.2024 02:54:20 | 0.706 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.399 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 4.406 |  |  | AYVACIK | [6 empty] | AYVACIK
4403059 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57486460-EMNIYET KÖK/57486868-TR-3/32 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 02:11:49 | 02.01.2024 04:30:16 | 2.308 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 152.737 | 0 | 0 | 10.409 | 28.401 | 0 | 0 | 191.548 |  |  | BAYRAMİÇ | [6 empty] | BAYRAMİÇ
4403062 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47443860-OYLAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 05:21:29 | 02.01.2024 05:22:13 | 0.012 | 0 | 623 | 0 | 2 | 3 | 129 | 1 | 1 | 0 | 0.351 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.621 | 0.402 | 0.053 | 1.433 |  |  | BOZCAADA | [6 empty] | BOZCAADA
4403065 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Diregi | 1263149-AG DIREK/5734847-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 06:57:17 | 02.01.2024 07:55:29 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 17.43 | 19.374 |  |  | BİGA | [6 empty] | BİGA
4403069 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56211698-TR-84 AG PANOSU/56211754- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 07:14:02 | 02.01.2024 09:06:24 | 1.873 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.953 | 0 | 0 | 0 | 10.102 | 0 | 0 | 32.055 |  |  | ECEABAT | [6 empty] | ECEABAT
4403071 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101793-CANBAZ GRUP BASI AYIRICISI/47598468- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 07:33:21 | 02.01.2024 07:50:16 | 0.282 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.004 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 1.273 |  |  | EZİNE | [6 empty] | EZİNE
4403075 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5875347-DM-4/31 AG PANOSU/1823694-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 07:55:38 | 02.01.2024 13:50:49 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.915 | 83.915 |  |  | GELİBOLU | [6 empty] | GELİBOLU
4403077 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 08:05:29 | 02.01.2024 08:06:19 | 0.014 | 4 | 2834 | 29 | 143 | 6 | 503 | 1 | 3 | 0.284 | 4.688 | 1.969 | 0.706 | 0.123 | 2.307 | 0 | 0.007 | 10.084 |  |  | GÖKÇEADA | [6 empty] | GÖKÇEADA
4403078 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012192-AG DIREK/5449712-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 08:18:31 | 02.01.2024 10:01:19 | 1.713 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.906 |  |  | LAPSEKİ | [6 empty] | LAPSEKİ
4403089 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 886297-AG DIREK/4976687-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 08:31:19 | 02.01.2024 09:43:55 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4403094 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5894769-TR- 47 A AG PANOSU/1900229-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:00:19 | 02.01.2024 10:02:29 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.015 | 0 | 0 | 16.015 |  |  | YENİCE | [6 empty] | YENİCE
4403097 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 748259-AG DIREK/4766608-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 08:40:30 | 02.01.2024 12:09:44 | 3.487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 |  |  | ÇAN | [6 empty] | ÇAN
4403098 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 174-DM- GULLUK TR-241/47279721-TR-361 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:09:57 | 02.01.2024 09:13:22 | 0.057 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 1.442 |  |  | ATKARACALAR | [6 empty] | ATKARACALAR
4403100 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 159-ERTUGRULGAZI DM/47278985-TR 402 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:11:02 | 02.01.2024 09:19:48 | 0.146 | 0 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 42.181 | 0 | 0 | 0 | 10.539 | 0 | 0.13 | 52.85 |  |  | BAYRAMÖREN | [6 empty] | BAYRAMÖREN
4403104 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 3507528-SDK/4656962-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:15:56 | 02.01.2024 10:58:28 | 1.709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 |  |  | ELDİVAN | [6 empty] | ELDİVAN
4403106 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47670859-CARDAK | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 09:15:01 | 01.01.2024 09:20:00 | 0.083 | 0 | 2912 | 4 | 106 | 2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 15.179 | 0.619 | 0.396 | 0.55 | 5.906 | 0 | 0 | 22.65 |  |  | ILGAZ | [6 empty] | ILGAZ
4403110 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 4025-TR-2/7/47441637-OLUKDERE ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 09:44:39 | 04.01.2024 17:37:22 | 7.879 | 0 | 431 | 0 | 38 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 272.13 | 0 | 24.862 | 203.795 | 15.811 | 0 | 0.312 | 516.91 |  |  | KIZILIRMAK | [6 empty] | KIZILIRMAK
4403112 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 52112390-TR-2/7 AG PANOSU/52112428- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 09:43:16 | 04.01.2024 17:37:55 | 7.911 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.685 | 0 | 9.315 | 0 | 10.972 | 0 | 0 | 29.971 |  |  | KORGUN | [6 empty] | KORGUN
4403113 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /49243248-TOKI TR-1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:29:27 | 02.01.2024 09:32:09 | 0.045 | 0 | 3219 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 14.431 | 0 | 0 | 9.971 | 17.992 | 0 | 0 | 42.393 |  |  | KURŞUNLU | [6 empty] | KURŞUNLU
4403114 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15720-TR-3/19/47241347-TRAFO HUCRESI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 10:15:11 | 04.01.2024 10:37:38 | 0.374 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.198 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 11.755 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4403115 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6418-TR-1 KESTEL/47393212-KESTEL TR-1 TR KORUM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 12:59:00 | 02.01.2024 19:41:12 | 6.703 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 347.346 | 0 | 0 | 0 | 579.611 | 0 | 22.854 | 949.811 |  |  | ORTA | [6 empty] | ORTA
4403116 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542154-SDK/5629326-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:21:47 | 02.01.2024 10:02:50 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.344 | 0 | 0 | 5.344 |  |  | YAPRAKLI | [6 empty] | YAPRAKLI
4403118 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9676-TR-SIMGE MATBA KÖK/47447716-TORA AMBALAJ ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:32:30 | 02.01.2024 12:00:13 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.891 | 0 | 1083.296 | 0 | 1197.187 |  |  | ÇERKEŞ | [6 empty] | ÇERKEŞ
4403120 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067224-AG DIREK/5502770-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:02:52 | 02.01.2024 13:51:52 | 4.816 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.557 |  |  | ŞABANÖZÜ | [6 empty] | ŞABANÖZÜ
4403123 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867482-TR-24 AG PANOSU/1803559-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:27:22 | 02.01.2024 20:40:22 | 9.217 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 225.568 | 0 | 0 | 0 | 85.673 | 0 | 0 | 311.241 |  |  | ALACA | [6 empty] | ALACA
4403124 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 16017-TR-2/44/47241143-TR 2/41 GIRIS VE SEMT TR | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 11:19:21 | 04.01.2024 11:41:13 | 0.364 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.138 | 0 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 0 | 18.586 |  |  | BAYAT | [6 empty] | BAYAT
4403125 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1789-DM-5/31/47424393-ISAÖREN KÖK ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 15:41:17 | 04.01.2024 18:17:40 | 2.606 | 1 | 584 | 1 | 21 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.058 | 157.227 | 0 | 5.445 | 9.32 | 35.277 | 0 | 0 | 207.328 |  |  | BOĞAZKALE | [6 empty] | BOĞAZKALE
4403126 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:48:12 | 02.01.2024 09:49:02 | 0.014 | 8 | 4980 | 10 | 130 | 7 | 981 | 2 | 1 | 0.412 | 4.392 | 0.595 | 0.277 | 0.864 | 1.777 | 0.298 | 0 | 8.616 |  |  | DODURGA | [6 empty] | DODURGA
4403128 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:48:13 | 02.01.2024 09:49:28 | 0.021 | 4 | 2298 | 8 | 115 | 1 | 224 | 0 | 3 | 0.15 | 3.228 | 1.301 | 0.065 | 0.023 | 0.824 | 0 | 0.001 | 5.592 |  |  | KARGI | [6 empty] | KARGI
4403131 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:51:06 | 02.01.2024 09:51:24 | 0.005 | 7 | 899 | 26 | 42 | 10 | 113 | 2 | 7 | 0.297 | 1.207 | 0.763 | 0.126 | 0.139 | 0.616 | 0.477 | 0.021 | 3.647 |  |  | LAÇİN | [6 empty] | LAÇİN
4403133 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5932239-TR-6 MUSA GUNDUZ CAD AG PANOSU/47130247-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:46:00 | 02.01.2024 10:17:51 | 0.531 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.563 | 0 | 12.022 | 0 | 0 | 12.823 |  |  | MECİTÖZÜ | [6 empty] | MECİTÖZÜ
4403134 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1259222-AG DIREK/5239668-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:43:20 | 02.01.2024 13:03:04 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.325 | 0 | 0 | 9.325 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4403137 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:57:57 | 02.01.2024 09:58:42 | 0.013 | 0 | 382 | 14 | 0 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.567 | 0.158 | 0 | 0.334 | 0.181 | 0.308 | 0 | 1.548 |  |  | ORTAKÖY | [6 empty] | ORTAKÖY
4403139 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:00:51 | 02.01.2024 10:01:21 | 0.008 | 21 | 935 | 3 | 37 | 14 | 196 | 0 | 1 | 0.57 | 1.313 | 0.029 | 0.037 | 0.334 | 1.291 | 0 | 0.022 | 3.595 |  |  | OSMANCIK | [6 empty] | OSMANCIK
4403140 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526720-ALAADDINBEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:03:30 | 02.01.2024 10:53:15 | 0.829 | 4 | 532 | 5 | 31 | 45 | 189 | 6 | 1 | 1.537 | 8.532 | 1.489 | 1.783 | 58.523 | 26.396 | 57.595 | 2.77 | 158.626 |  |  | OĞUZLAR | [6 empty] | OĞUZLAR
4403141 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534841-SDK/3357484-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 12:18:38 | 04.01.2024 13:41:53 | 1.388 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.036 |  |  | SUNGURLU | [6 empty] | SUNGURLU
4403142 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106660-HACIMENTES GRUP BASI AYIRICISI/47610118- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 09:36:46 | 02.01.2024 11:00:18 | 1.392 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 0 | 0.151 | 4.557 | 0.436 | 0 | 0 | 7.171 |  |  | UĞURLUDAĞ | [6 empty] | UĞURLUDAĞ
4403145 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446338-HOCAKÖY ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 13:03:24 | 06.01.2024 16:50:50 | 3.791 | 1 | 428 | 0 | 12 | 5 | 52 | 1 | 2 | 0 | 169.513 | 0 | 3.509 | 185.689 | 108.91 | 12.848 | 62.354 | 542.823 |  |  | İSKİLİP | [6 empty] | İSKİLİP
4403146 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868472-TR-459 AG PANOSU/1959915- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 11:44:15 | 06.01.2024 16:44:01 | 4.996 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 249.492 | 0 | 0 | 0 | 62.174 | 0 | 0 | 311.666 |  |  | ACIPAYAM | [6 empty] | ACIPAYAM
4403148 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243536-KALFAT TR1-TR3 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:14:01 | 02.01.2024 10:14:09 | 0.002 | 0 | 157 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.001 | 0 | 0.127 | 0.378 | 0 | 0.801 |  |  | PAMUKKALE | [6 empty] | PAMUKKALE
4403150 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876561-TOKUS TR1 AG PANOSU/1933038-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:03:11 | 05.01.2024 17:51:24 | 8.804 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.329 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 20.455 |  |  | BABADAĞ | [6 empty] | BABADAĞ
4403151 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:15:02 | 02.01.2024 10:33:20 | 0.305 | 0 | 304 | 38 | 6 | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7.902 | 38.601 | 0.539 | 0.941 | 3.596 | 0 | 0.008 | 51.587 |  |  | BAKLAN | [6 empty] | BAKLAN
4403152 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15653-TR-3/30/47417407-SEMT TR | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 13:08:59 | 04.01.2024 13:58:06 | 0.819 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 55.256 | 0 | 0 | 0 | 28.331 | 0 | 0 | 83.586 |  |  | BEKİLLİ | [6 empty] | BEKİLLİ
4403153 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542224-SDK/5628895-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:13:41 | 02.01.2024 11:19:56 | 1.104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 2.061 |  |  | BEYAĞAÇ | [6 empty] | BEYAĞAÇ
4403155 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101793-CANBAZ GRUP BASI AYIRICISI/47598468- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:17:09 | 02.01.2024 11:07:16 | 0.835 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.012 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 4.657 |  |  | BOZKURT | [6 empty] | BOZKURT
4403159 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 2044-DM- KAZIMKARABEKIR TR-135/56241342-DSI IM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:25:41 | 02.01.2024 10:31:31 | 0.097 | 0 | 7448 | 0 | 0 | 4 | 1546 | 2 | 32 | 0 | 85.68 | 0 | 0 | 2.003 | 170.067 | 4.284 | 38.666 | 300.7 |  |  | BULDAN | [6 empty] | BULDAN
4403160 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 54878383-TR-2 (HAMITLER MACERA PARKI) AG PANOSU/54878397- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:24:37 | 02.01.2024 12:10:54 | 1.771 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.246 | 0 | 0 | 0 | 24.23 | 0 | 0 | 40.476 |  |  | GÜNEY | [6 empty] | GÜNEY
4403163 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103176-AG DIREK/5670538-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:11:18 | 02.01.2024 15:14:03 | 5.046 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 |  |  | HONAZ | [6 empty] | HONAZ
4403165 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 2044-DM- KAZIMKARABEKIR TR-135/56241342-DSI IM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:31:32 | 02.01.2024 10:31:56 | 0.007 | 0 | 7448 | 0 | 0 | 4 | 1546 | 2 | 32 | 0 | 13.99 | 0 | 0 | 0.332 | 28.605 | 0.723 | 6.494 | 50.144 |  |  | KALE | [6 empty] | KALE
4403166 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 56655313-/56655335- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:21:00 | 02.01.2024 12:18:29 | 1.958 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 3.469 | 4.866 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4403171 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941025-TR-3/6 AG PANOSU/47130599-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:33:35 | 02.01.2024 11:32:08 | 0.976 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.201 | 0 | 0 | 0 | 9.031 | 0 | 0 | 21.232 |  |  | SARAYKÖY | [6 empty] | SARAYKÖY
4403172 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:40:31 | 02.01.2024 10:41:11 | 0.011 | 0 | 967 | 3 | 64 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | 0.217 | 0.325 | 0.423 | 1.146 | 0 | 0 | 4.426 |  |  | SERİNHİSAR | [6 empty] | SERİNHİSAR
4403176 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:45:19 | 02.01.2024 10:46:04 | 0.013 | 0 | 382 | 14 | 0 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.543 | 0.152 | 0 | 0.334 | 0.186 | 0.3 | 0 | 1.515 |  |  | TAVAS | [6 empty] | TAVAS
4403181 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 2044-DM- KAZIMKARABEKIR TR-135/56241342-DSI IM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:48:35 | 02.01.2024 10:49:26 | 0.014 | 0 | 7448 | 0 | 0 | 4 | 1546 | 2 | 32 | 0 | 13.99 | 0 | 0 | 0.332 | 28.605 | 0.723 | 6.494 | 50.144 |  |  | ÇAL | [6 empty] | ÇAL
4403188 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938145-TR-2 CALICA KOYU AG PANOSU/47130354-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:11:17 | 05.01.2024 16:49:48 | 7.642 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0.698 | 0 | 16.336 | 0 | 0 | 23.015 |  |  | ÇAMELİ | [6 empty] | ÇAMELİ
4403192 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095865-GÜNEYKÖY ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:30:19 | 06.01.2024 17:39:03 | 8.146 | 1 | 360 | 0 | 14 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0.416 | 212.883 | 0 | 4.252 | 53.767 | 67.918 | 678.509 | 0 | 1017.746 |  |  | ÇARDAK | [6 empty] | ÇARDAK
4403193 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103691-AG DIREK/5673488-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:52:24 | 02.01.2024 13:40:06 | 2.795 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |  |  | ÇİVRİL | [6 empty] | ÇİVRİL
4403196 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15658-TR-3/32/47417409-SEMT TR | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 15:02:07 | 04.01.2024 15:49:18 | 0.787 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.841 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 32.612 |  |  | BAĞLAR | [6 empty] | BAĞLAR
4403197 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 49251842-TR-3 (GÜNDOGDU) AG PANOSU/49251759- | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2024 13:44:45 | 04.01.2024 16:06:41 | 2.366 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.846 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 21.333 |  |  | BİSMİL | [6 empty] | BİSMİL
4403199 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1119504-AG DIREK/5463996-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:00:18 | 02.01.2024 15:05:32 | 4.087 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 |  |  | DİCLE | [6 empty] | DİCLE
4403202 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5899629-IM-4 BALIKESIR DM-17 AG PANOSU/56656443- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:01:31 | 02.01.2024 11:27:22 | 0.431 | 0 | 393 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0.011 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 16.057 |  |  | ERGANİ | [6 empty] | ERGANİ
4403203 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 962775-AG DIREK/56612328- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:58:31 | 02.01.2024 11:51:01 | 0.875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 |  |  | EĞİL | [6 empty] | EĞİL
4403204 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 10:43:38 | 02.01.2024 11:45:51 | 1.037 | 4 | 936 | 29 | 23 | 10 | 186 | 0 | 2 | 1.552 | 21.915 | 12.434 | 5.189 | 3.412 | 15.915 | 0 | 0.005 | 60.421 |  |  | HANİ | [6 empty] | HANİ
4403207 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5875353-DM-4/29 AG PANOSU/1858902-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:10:08 | 02.01.2024 13:55:27 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.07 | 0 | 62.657 | 252.727 |  |  | HAZRO | [6 empty] | HAZRO
4403211 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096171-TR-31-32-33 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:20:41 | 02.01.2024 11:22:56 | 0.038 | 0 | 2337 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 6.221 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0.546 | 0 | 9.807 |  |  | KAYAPINAR | [6 empty] | KAYAPINAR
4403214 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:21:54 | 02.01.2024 11:22:39 | 0.013 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.053 |  |  | KOCAKÖY | [6 empty] | KOCAKÖY
4403216 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240519-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:23:19 | 02.01.2024 11:34:39 | 0.189 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0.006 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 1.694 |  |  | KULP | [6 empty] | KULP
4403217 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 16024-TR-1/36/47244655-TRAFO KORUMA | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:13:56 | 05.01.2024 11:04:14 | 1.838 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 98.29 | 0 | 0 | 0 | 58.667 | 0 | 0 | 156.956 |  |  | LİCE | [6 empty] | LİCE
4403218 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 16023-TR-1/41/47245554-SEMT TR | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 11:13:55 | 05.01.2024 12:11:33 | 0.961 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.692 | 0 | 0 | 0 | 18.269 | 0 | 0 | 48.961 |  |  | SUR | [6 empty] | SUR
4403219 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 16014-TR-2/38/47405650-TRAFO KORUMA | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 13:03:49 | 05.01.2024 14:29:14 | 1.424 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.935 | 0 | 0 | 0 | 19.913 | 0 | 0 | 58.848 |  |  | SİLVAN | [6 empty] | SİLVAN
4403220 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15778-TR-4/17/47411481-SEMT TR | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 15:11:47 | 05.01.2024 16:38:44 | 1.449 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.434 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 31.819 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4403222 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-CARDAK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:36:10 | 02.01.2024 11:36:39 | 0.008 | 0 | 64 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.11 | 0.002 | 1.774 | 0.013 | 0 | 0 | 1.942 |  |  | ÇERMİK | [6 empty] | ÇERMİK
4403223 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241202-CARDAK 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:36:10 | 02.01.2024 11:36:39 | 0.008 | 0 | 2389 | 17 | 69 | 12 | 384 | 4 | 5 | 0 | 3.081 | 0.35 | 0.078 | 0.912 | 3.191 | 74.35 | 0.139 | 82.1 |  |  | ÇINAR | [6 empty] | ÇINAR
4403227 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 57162714-MISAKÇA HAT BASI AYIRICISI/57162710- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:45:55 | 02.01.2024 12:29:29 | 0.726 | 0 | 234 | 14 | 1 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 10.831 | 23.038 | 0.101 | 0.008 | 5.401 | 0 | 0.014 | 39.393 |  |  | ÇÜNGÜŞ | [6 empty] | ÇÜNGÜŞ
4403228 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18369-TR-1 BALIKLI CESME/47664830-Tr-12 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:21:54 | 02.01.2024 13:25:40 | 2.063 | 0 | 172 | 0 | 9 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.842 | 0 | 0.689 | 106.802 | 50.034 | 0 | 0 | 192.368 |  |  | ENEZ | [6 empty] | ENEZ
4403230 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55577634-TR- ERDOGANKÖY KÖK/55577731-ÖZEL MÜSTERI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:56:18 | 02.01.2024 12:09:24 | 0.218 | 0 | 91 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.133 | 0.028 | 8.293 | 0.171 | 0 | 0 | 8.89 |  |  | HAVSA | [6 empty] | HAVSA
4403241 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240770-BEHRAM KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 12:12:35 | 02.01.2024 12:18:28 | 0.098 | 4 | 132 | 3 | 26 | 23 | 54 | 0 | 1 | 0.026 | 0.685 | 0.242 | 0.198 | 6.85 | 4.739 | 0 | 0 | 12.74 |  |  | KEŞAN | [6 empty] | KEŞAN
4403243 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK /47243381-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:16:45 | 02.01.2024 13:08:30 | 1.863 | 10 | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 18.785 | 0.86 | 0.524 | 0 | 317.099 | 0 | 30.524 | 0.006 | 367.798 |  |  | LALAPAŞA | [6 empty] | LALAPAŞA
4403245 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542613-SDK/5625949-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 12:10:03 | 02.01.2024 13:57:27 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.186 | 0 | 0 | 33.186 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4403246 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 54026968-SDK/54086244-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 12:11:16 | 02.01.2024 21:53:33 | 9.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.209 | 0 | 0 | 7.209 |  |  | MERİÇ | [6 empty] | MERİÇ
4403247 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248964-DSI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 12:22:19 | 02.01.2024 12:23:04 | 0.013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 |  |  | SÜLOĞLU | [6 empty] | SÜLOĞLU
4403252 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 16021-TR-1/24/47438790-TRAFO KORUMA | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:13:56 | 06.01.2024 10:51:32 | 1.627 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 107.395 | 0 | 0 | 0 | 125.69 | 0 | 0 | 233.085 |  |  | UZUNKÖPRÜ | [6 empty] | UZUNKÖPRÜ
4403254 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15656-TR-4/12/47417405-SEMT TR | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 11:14:07 | 06.01.2024 12:44:39 | 1.509 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.773 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 0 | 0 | 84.453 |  |  | İPSALA | [6 empty] | İPSALA
4403256 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15893-TR-3/02/47244327-DM-3 GIRIS -TR KORUMA-KAMPUS CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 13:14:51 | 06.01.2024 13:20:28 | 0.094 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 4.446 | 0 | 0 | 9.676 |  |  | ALACAKAYA | [6 empty] | ALACAKAYA
4403257 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940221-TR-72 AKAN SK AG PANOSU/47136531-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:55:30 | 02.01.2024 14:12:29 | 2.283 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.859 | 0 | 0 | 0 | 8.145 | 0 | 0 | 64.004 |  |  | ARICAK | [6 empty] | ARICAK
4403259 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 12:33:33 | 02.01.2024 12:34:03 | 0.008 | 21 | 935 | 3 | 37 | 14 | 196 | 0 | 1 | 0.544 | 1.253 | 0.026 | 0.034 | 0.323 | 1.218 | 0 | 0.021 | 3.42 |  |  | AĞIN | [6 empty] | AĞIN
4403261 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3533110-SDK/3360132-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 12:14:39 | 02.01.2024 18:58:54 | 6.738 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.012 | 0 | 0 | 0 | 10.376 | 0 | 0 | 26.388 |  |  | BASKİL | [6 empty] | BASKİL
4403268 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-CARDAK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 12:48:59 | 02.01.2024 13:24:49 | 0.597 | 0 | 64 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 2.707 | 0.047 | 45.784 | 0.334 | 0 | 0 | 49.994 |  |  | KARAKOÇAN | [6 empty] | KARAKOÇAN
4403269 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 885646-AG DIREK/4985697-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 12:29:57 | 02.01.2024 15:03:51 | 2.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 |  |  | KEBAN | [6 empty] | KEBAN
4403271 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5908127-TR- IMKB LISESI ONU AG PANOSU/1845043-2 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 12:44:49 | 02.01.2024 13:00:29 | 0.261 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 3.957 | 0 | 0 | 5.066 |  |  | KOVANCILAR | [6 empty] | KOVANCILAR
4403275 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 108750-ÖZBEK ALTI TARIMSAL GRUP HATBASI AYIRICISI/47651725- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:36:38 | 02.01.2024 13:57:07 | 2.341 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.124 |  |  | MADEN | [6 empty] | MADEN
4403279 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK | 3505077-SDK/47199731-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 12:43:05 | 02.01.2024 13:46:13 | 1.052 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 2.921 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4403283 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060972-AG DIREK/5510443-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 13:03:15 | 02.01.2024 17:20:10 | 4.282 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 |  |  | PALU | [6 empty] | PALU
4403286 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869621-TR-372 AG PANOSU/1855188-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 13:09:25 | 02.01.2024 13:54:54 | 0.758 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.549 | 0 | 0 | 0 | 6.735 | 0 | 0 | 27.284 |  |  | SİVRİCE | [6 empty] | SİVRİCE
4403288 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5925819-TR-3/11 AG PANOSU/47759059-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 11:55:11 | 02.01.2024 13:38:20 | 1.719 | 0 | 179 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.536 | 0 | 0.002 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 13.045 |  |  | KEMAH | [6 empty] | KEMAH
4403291 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3517960-SDK/3245784-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 13:07:11 | 02.01.2024 13:44:36 | 0.623 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 1.151 |  |  | KEMALİYE | [6 empty] | KEMALİYE
4403304 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 13:39:52 | 02.01.2024 13:40:37 | 0.013 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 35 | 23 | 5 | 0.042 | 0.002 | 0.028 | 0 | 3.978 | 1.333 | 28.899 | 0.415 | 34.696 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4403305 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 56582235-A02/57034326- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 13:37:22 | 02.01.2024 17:27:50 | 3.841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.345 |  |  | OTLUKBELİ | [6 empty] | OTLUKBELİ
4403309 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 58626439-TR-269/58625116- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 13:07:44 | 02.01.2024 15:23:23 | 2.261 | 0 | 3058 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 1241.095 | 0 | 0 | 0 | 631.96 | 0 | 83.04 | 1956.096 |  |  | REFAHİYE | [6 empty] | REFAHİYE
4403313 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/53834918-TR-10 KEPEZ-KOK-GÜZELYALI ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 13:42:55 | 02.01.2024 14:11:39 | 0.479 | 1 | 2390 | 0 | 29 | 12 | 169 | 1 | 0 | 1.795 | 88.014 | 0 | 0.518 | 109.271 | 49.255 | 7.276 | 0 | 256.128 |  |  | TERCAN | [6 empty] | TERCAN
4403320 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010416-AG DIREK/5446331-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 14:02:41 | 02.01.2024 17:33:40 | 3.516 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 2.018 |  |  | ÇAYIRLI | [6 empty] | ÇAYIRLI
4403322 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 14:07:40 | 02.01.2024 14:09:29 | 0.03 | 4 | 1211 | 23 | 16 | 22 | 155 | 3 | 2 | 0.172 | 2.006 | 3.566 | 0.238 | 2.43 | 0.835 | 1.998 | 0 | 11.244 |  |  | ÜZÜMLÜ | [6 empty] | ÜZÜMLÜ
4403324 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 51928566-TR-7 KUMLA YENI/51929455-TR-6-TR-7 KUMLA YENI ARASI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:27:02 | 05.01.2024 13:08:21 | 3.689 | 0 | 1757 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 265.941 | 0 | 0.657 | 0 | 89 | 0 | 1.963 | 357.561 |  |  | İLİÇ | [6 empty] | İLİÇ
4403325 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5914081-TR-3 TÜRKMENLI KÖYÜ AG PANOSU/47742318-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 10:17:02 | 05.01.2024 14:12:41 | 3.928 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.373 | 0 | 0.003 | 0 | 37.768 | 0 | 0 | 62.145 |  |  | AZİZİYE | [6 empty] | AZİZİYE
4403329 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047862-AG DIREK/5395721-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 14:17:05 | 02.01.2024 14:55:18 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 5.93 |  |  | AŞKALE | [6 empty] | AŞKALE
4403335 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47431683-AKHISAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 14:27:01 | 02.01.2024 14:30:02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.114 | 0 | 62.114 |  |  | HINIS | [6 empty] | HINIS
4403340 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5875351-DM-4/30 AG PANOSU/1824416-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 14:28:30 | 02.01.2024 15:54:38 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.983 | 0 | 20.269 | 58.252 |  |  | HORASAN | [6 empty] | HORASAN
4403342 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547325-SDK/5656029-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 12:49:07 | 02.01.2024 17:05:46 | 4.278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 |  |  | KARAYAZI | [6 empty] | KARAYAZI
4403351 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518267-SDK/5137391-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 14:40:59 | 02.01.2024 16:18:58 | 1.633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN | [6 empty] | KARAÇOBAN
4403357 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Merkezi | 16181- DM 5(IM3)/47264253-HUKUMET YIRCALI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:16:36 | 05.01.2024 13:27:06 | 4.175 | 0 | 2685 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 794.311 | 0 | 0 | 0 | 3553.537 | 0 | 0 | 4347.849 |  |  | KÖPRÜKÖY | [6 empty] | KÖPRÜKÖY
4403358 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47459098-HAYDAR CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:21:55 | 05.01.2024 17:10:31 | 7.81 | 7 | 899 | 24 | 42 | 10 | 113 | 2 | 7 | 129.644 | 528.568 | 300.863 | 52.456 | 57.572 | 255.899 | 174.862 | 8.482 | 1508.346 |  |  | NARMAN | [6 empty] | NARMAN
4403359 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47461275-KULAK FIDERI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:24:09 | 05.01.2024 16:55:54 | 7.529 | 0 | 245 | 0 | 16 | 1 | 28 | 2 | 1 | 0 | 113.299 | 0 | 24.912 | 3.962 | 50.787 | 100.677 | 1.344 | 294.981 |  |  | OLTU | [6 empty] | OLTU
4403360 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58209255-Selvi-Hisarli Grup Ayiricisi/47633597-SELVI HISARLI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:02:00 | 06.01.2024 16:56:54 | 7.915 | 1 | 717 | 8 | 52 | 1 | 110 | 0 | 0 | 15.468 | 378.438 | 20.877 | 30.112 | 14.772 | 126.347 | 0 | 0 | 586.015 |  |  | OLUR | [6 empty] | OLUR
4403361 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/57024900- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:11:16 | 06.01.2024 16:59:05 | 7.797 | 0 | 593 | 5 | 19 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 301.013 | 17.214 | 14.043 | 30.075 | 75.802 | 0 | 0 | 438.146 |  |  | PALANDÖKEN | [6 empty] | PALANDÖKEN
4403365 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-OMERKOY KOK/54224331-SAHILYENICE-DUTLIMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 14:57:39 | 02.01.2024 14:59:59 | 0.039 | 17 | 531 | 9 | 1 | 12 | 89 | 4 | 0 | 4.238 | 0.847 | 0.559 | 0 | 4.68 | 0.259 | 2.417 | 0 | 13 |  |  | PASİNLER | [6 empty] | PASİNLER
4403366 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Merkezi | 16181- DM 5(IM3)/47264671-DISPANSER | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:28:56 | 08.01.2024 11:25:16 | 1.939 | 0 | 730 | 0 | 0 | 4 | 836 | 0 | 0 | 0 | 155.328 | 0 | 0 | 495.835 | 1875.189 | 0 | 0 | 2526.353 |  |  | PAZARYOLU | [6 empty] | PAZARYOLU
4403369 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529317-SDK/5385556-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 14:56:17 | 02.01.2024 22:16:06 | 7.33 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.898 | 0 | 0 | 0 | 34.847 | 0 | 0 | 57.745 |  |  | TEKMAN | [6 empty] | TEKMAN
4403374 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/53873492-EVRESE 3/0 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 12:01:43 | 02.01.2024 15:19:09 | 3.291 | 33 | 1458 | 11 | 55 | 40 | 163 | 4 | 1 | 55.279 | 220.436 | 3.072 | 10.814 | 851.822 | 89.607 | 628.271 | 21.563 | 1880.863 |  |  | TORTUM | [6 empty] | TORTUM
4403378 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 19006-DM-3 MERKEZ/56875146-DM 4 RING | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:01:36 | 02.01.2024 16:37:29 | 1.598 | 0 | 6992 | 0 | 0 | 7 | 427 | 1 | 0 | 0 | 1099.937 | 0 | 0 | 147.784 | 477.784 | 16.477 | 0 | 1741.982 |  |  | UZUNDERE | [6 empty] | UZUNDERE
4403381 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547283-SDK/5656510-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 13:16:24 | 02.01.2024 16:22:48 | 3.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 |  |  | YAKUTİYE | [6 empty] | YAKUTİYE
4403382 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:21:10 | 02.01.2024 15:21:55 | 0.013 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 35 | 23 | 5 | 0.04 | 0.002 | 0.029 | 0 | 3.846 | 1.292 | 29.703 | 0.415 | 35.326 |  |  | ÇAT | [6 empty] | ÇAT
4403384 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47263655-MUESSESE 1 | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 09:03:00 | 07.01.2024 16:51:53 | 7.815 | 4 | 2653 | 4 | 19 | 23 | 1107 | 9 | 42 | 358.792 | 2119.327 | 2.891 | 12.623 | 2330.706 | 6762.005 | 1209.534 | 1681.256 | 14477.133 |  |  | İSPİR | [6 empty] | İSPİR
4403389 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 22496-DM-KULEALTI /47252015-KÖYLER 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:34:59 | 02.01.2024 15:35:11 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.098 |  |  | ŞENKAYA | [6 empty] | ŞENKAYA
4403392 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033556-AG DIREK/5466430-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:33:46 | 02.01.2024 17:55:22 | 2.36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 |  |  | ALPU | [6 empty] | ALPU
4403393 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302343-EVRESE 3/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:37:43 | 02.01.2024 17:32:58 | 1.921 | 33 | 1458 | 11 | 55 | 40 | 163 | 4 | 1 | 40.357 | 165.542 | 2.285 | 7.716 | 577.209 | 58.629 | 395.707 | 13.602 | 1261.046 |  |  | BEYLİKOVA | [6 empty] | BEYLİKOVA
4403394 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97841-Çiçekli Köyler Hat Bölen Ayiricisi/47502313- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:27:46 | 02.01.2024 16:21:57 | 0.903 | 3 | 680 | 9 | 16 | 3 | 82 | 0 | 0 | 1.516 | 42.064 | 1.824 | 0.832 | 1.021 | 8.407 | 0 | 0 | 55.664 |  |  | GÜNYÜZÜ | [6 empty] | GÜNYÜZÜ
4403396 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526720-ALAADDINBEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:39:32 | 02.01.2024 15:51:08 | 0.193 | 4 | 532 | 5 | 31 | 45 | 189 | 6 | 1 | 2.203 | 12.23 | 2.16 | 2.586 | 80.769 | 35.895 | 81.289 | 4.009 | 221.14 |  |  | HAN | [6 empty] | HAN
4403397 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56527057-SDK/57465987- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 14:48:41 | 02.01.2024 19:14:06 | 4.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.297 | 0 | 0 | 13.297 |  |  | MAHMUDİYE | [6 empty] | MAHMUDİYE
4403400 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5930429-TR-5 ÇAKIRLI AG PANOSU/1805578-2 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 11:11:21 | 05.01.2024 12:03:41 | 0.872 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.395 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 7.379 |  |  | MİHALGAZİ | [6 empty] | MİHALGAZİ
4403401 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 22496-DM-KULEALTI /47252015-KÖYLER 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:42:55 | 02.01.2024 15:43:25 | 0.008 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.098 |  |  | MİHALIÇÇIK | [6 empty] | MİHALIÇÇIK
4403407 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55430608-SANAYI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:49:16 | 02.01.2024 15:53:49 | 0.076 | 0 | 19 | 0 | 7 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0.075 | 2.383 | 0.572 | 51.138 | 0 | 54.358 |  |  | ODUNPAZARI | [6 empty] | ODUNPAZARI
4403410 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54674016-TR-34 LAPSEKI/54675725-TR-26 LAPSEKI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:01:39 | 02.01.2024 15:35:24 | 0.563 | 0 | 428 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.299 | 0 | 0.061 | 0 | 25.606 | 0 | 0 | 53.966 |  |  | SARICAKAYA | [6 empty] | SARICAKAYA
4403411 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 54007643-TR-324/54007713-TR-269 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:23:25 | 02.01.2024 16:43:23 | 1.333 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 4 | 0 | 562.667 | 0 | 0 | 0 | 294.44 | 0 | 40.164 | 897.271 |  |  | SEYİTGAZİ | [6 empty] | SEYİTGAZİ
4403412 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54389245-ISKELE ÖZEL MÜSTERI VE SU POMPASI AYIRICISI/47645670- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:37:47 | 02.01.2024 17:14:10 | 1.606 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.113 | 0 | 7.115 | 0 | 4.879 | 0 | 0 | 0 | 35.107 |  |  | SİVRİHİSAR | [6 empty] | SİVRİHİSAR
4403414 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 742430-AG DIREK/4749759-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:01:58 | 02.01.2024 17:09:55 | 2.132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 |  |  | TEPEBAŞI | [6 empty] | TEPEBAŞI
4403417 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 1295834-AG DIREK/4754602-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 14:09:45 | 02.01.2024 16:39:58 | 2.504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 |  |  | ÇİFTELER | [6 empty] | ÇİFTELER
4403420 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Merkezi | 15745-DM-9/47284871-DM-8 | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:12:07 | 06.01.2024 13:24:01 | 4.198 | 0 | 8995 | 0 | 11 | 6 | 932 | 0 | 3 | 0 | 3787.339 | 0 | 1.967 | 1593.147 | 3724.051 | 0 | 72.534 | 9179.037 |  |  | İNÖNÜ | [6 empty] | İNÖNÜ
4403427 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105541-ÇETMI KÖYÜ TR-2 TRAFO KORUMA AYIRICISI/47649972- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:00:42 | 02.01.2024 16:51:59 | 1.854 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 10.606 |  |  | ARABAN | [6 empty] | ARABAN
4403429 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16601-TR-71/47283338-TR-75 CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:24:38 | 05.01.2024 11:47:39 | 2.384 | 0 | 1621 | 0 | 15 | 3 | 53 | 1 | 0 | 0 | 109.729 | 0 | 5.249 | 0.101 | 68.378 | 194.806 | 0 | 378.263 |  |  | İSLAHİYE | [6 empty] | İSLAHİYE
4403432 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911179-TR- KOCAVELI KOYU AG PANOSU/47872299- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:07:07 | 05.01.2024 15:50:57 | 6.731 | 0 | 59 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.334 | 0 | 0.771 | 0 | 21.418 | 0 | 0 | 39.523 |  |  | KARKAMIŞ | [6 empty] | KARKAMIŞ
4403433 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283206-TR-38 | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 12:12:46 | 05.01.2024 15:20:09 | 3.123 | 0 | 99 | 0 | 48 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.715 | 0 | 20.081 | 0 | 8.115 | 0 | 0 | 56.912 |  |  | NURDAĞI | [6 empty] | NURDAĞI
4403434 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:21:51 | 02.01.2024 16:22:21 | 0.008 | 8 | 2569 | 19 | 134 | 9 | 352 | 3 | 0 | 0.145 | 4.589 | 1.494 | 0.226 | 0.409 | 1.96 | 3.937 | 0 | 12.76 |  |  | NİZİP | [6 empty] | NİZİP
4403435 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56462984-/57075134- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:18:39 | 02.01.2024 19:05:24 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 7.357 |  |  | OĞUZELİ | [6 empty] | OĞUZELİ
4403440 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:34:52 | 02.01.2024 16:35:37 | 0.013 | 5 | 1773 | 32 | 46 | 11 | 169 | 5 | 1 | 0.662 | 1.681 | 0.975 | 0.09 | 0.122 | 0.505 | 0.616 | 0.023 | 4.674 |  |  | YAVUZELİ | [6 empty] | YAVUZELİ
4403441 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096629-AG DIREK/5674851-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:27:32 | 02.01.2024 16:57:36 | 0.501 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 |  |  | ŞAHİNBEY | [6 empty] | ŞAHİNBEY
4403442 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92892-Çamoluk Yeni Serefiye Grup Ayiricisi/47501541- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:30:53 | 02.01.2024 17:21:47 | 0.848 | 3 | 88 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.155 | 3.047 | 0.009 | 0.167 | 0.557 | 0.013 | 0 | 0 | 4.949 |  |  | ŞEHİTKAMİL | [6 empty] | ŞEHİTKAMİL
4403443 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917504-TR-5 LAPSEKI AG PANOSU/47744973-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 10:00:00 | 05.01.2024 13:59:00 | 3.983 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 50.226 | 0 | 0 | 52.913 |  |  | ALUCRA | [6 empty] | ALUCRA
4403445 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288318-SOGANBUKU GOMENIC MAKYOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:37:54 | 02.01.2024 16:41:06 | 0.053 | 3 | 513 | 1 | 6 | 3 | 54 | 2 | 0 | 5.983 | 2.109 | 0.008 | 0.048 | 0.381 | 1.138 | 0.844 | 0 | 10.51 |  |  | BULANCAK | [6 empty] | BULANCAK
4403446 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 57680557-C02b/57890815- | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:19:07 | 02.01.2024 19:24:53 | 3.096 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.288 | 0 | 0 | 0 | 4.488 | 0 | 0 | 28.775 |  |  | DERELİ | [6 empty] | DERELİ
4403448 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302341-KULEALTI 1/0 GIRIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:35:12 | 02.01.2024 17:18:49 | 1.727 | 0 | 62 | 1 | 25 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | 1.999 | 66.052 | 6.817 | 0 | 0 | 78.654 |  |  | DOĞANKENT | [6 empty] | DOĞANKENT
4403452 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5879925-TR-28 AG PANOSU/1815440-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:47:30 | 02.01.2024 17:41:47 | 0.905 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 |  |  | ESPİYE | [6 empty] | ESPİYE
4403453 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18302- TR-27 LAPSEKI/47299143- TR-27 LAPSEKI DTR AYIRICISI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 15:35:26 | 02.01.2024 17:18:54 | 1.724 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.404 | 0 | 0.096 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 17.342 |  |  | EYNESİL | [6 empty] | EYNESİL
4403454 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274589-GUVEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:51:04 | 02.01.2024 16:51:49 | 0.013 | 0 | 589 | 0 | 7 | 5 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0.004 | 0.578 | 0.113 | 6.24 | 0 | 7.306 |  |  | GÖRELE | [6 empty] | GÖRELE
4403458 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534977-SDK/5478061-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:53:43 | 03.01.2024 01:24:10 | 8.507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.565 |  |  | GÜCE | [6 empty] | GÜCE
4403459 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103522-Ovali ve Nuri Benlioglu Hat Basi Ayiricisi/56216836- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:33:16 | 02.01.2024 19:03:13 | 2.499 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.01 | 0 | 11.516 | 0 | 0 | 11.669 |  |  | KEŞAP | [6 empty] | KEŞAP
4403460 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/48812118-YOLÖREN KÖK ÇIKIS | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:43:59 | 02.01.2024 19:06:52 | 2.381 | 2 | 1075 | 142 | 82 | 17 | 252 | 1 | 1 | 4.106 | 176.554 | 74.596 | 27.036 | 62.638 | 74.162 | 13.254 | 0.55 | 432.896 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4403466 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 1274828-AG DIREK/4885977-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:50:54 | 02.01.2024 18:10:07 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.24 |  |  | PİRAZİZ | [6 empty] | PİRAZİZ
4403470 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1120595-AG DIREK/56415556-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:32:38 | 02.01.2024 19:23:30 | 2.848 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 |  |  | TİREBOLU | [6 empty] | TİREBOLU
4403471 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:01:24 | 02.01.2024 17:02:05 | 0.011 | 2 | 2579 | 17 | 135 | 8 | 363 | 1 | 1 | 0.031 | 1.937 | 0.331 | 0.103 | 0.079 | 0.649 | 0.533 | 0.001 | 3.664 |  |  | YAĞLIDERE | [6 empty] | YAĞLIDERE
4403472 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295136-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:34:52 | 02.01.2024 19:15:23 | 2.675 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.996 | 0 | 0 | 0 | 3.405 | 0 | 0 | 72.401 |  |  | ÇAMOLUK | [6 empty] | ÇAMOLUK
4403479 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253300-GOBEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:10:54 | 02.01.2024 17:11:47 | 0.015 | 2 | 456 | 12 | 1 | 8 | 39 | 2 | 0 | 0.003 | 0.274 | 0.063 | 0.004 | 0.431 | 0.053 | 0.87 | 0 | 1.698 |  |  | ÇANAKÇI | [6 empty] | ÇANAKÇI
4403481 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 743685-AG DIREK/4757744-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 14:55:50 | 02.01.2024 18:03:41 | 3.131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR | [6 empty] | ŞEBİNKARAHİSAR
4403490 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 58475605-EZINE DM/58475698-TRAFO KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:18:46 | 02.01.2024 17:19:06 | 0.006 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.213 |  |  | KELKİT | [6 empty] | KELKİT
4403491 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5878119-DM-3/23 ESKI BELEDIYE KARSISI AG PANOSU/1817832- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:42:37 | 05.01.2024 17:39:27 | 7.947 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 116.511 | 0 | 0 | 0 | 188.379 | 0 | 0 | 304.89 |  |  | KÖSE | [6 empty] | KÖSE
4403493 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:21:23 | 02.01.2024 17:22:01 | 0.011 | 0 | 588 | 5 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.085 | 0 | 0 | 0.36 |  |  | KÜRTÜN | [6 empty] | KÜRTÜN
4403494 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 57915315-TR-10 KEPEZ/53834918-TR-10 KEPEZ-KOK-GÜZELYALI ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:15:11 | 02.01.2024 17:38:34 | 0.39 | 1 | 2389 | 0 | 29 | 12 | 169 | 1 | 0 | 1.048 | 44.878 | 0 | 0.233 | 30.484 | 14.99 | 0.901 | 0 | 92.534 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4403495 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 58630957-TR-3/38 PINARBASI KOYU AG PANOSU /58630975- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:13:11 | 06.01.2024 13:20:47 | 4.127 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.189 | 0 | 0.106 | 0 | 12.142 | 0 | 0 | 43.437 |  |  | TORUL | [6 empty] | TORUL
4403496 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5880909-TR-1 SAYFIYE AG PANOSU/1799689-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:02:41 | 02.01.2024 22:16:55 | 5.237 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 2.467 |  |  | ŞİRAN | [6 empty] | ŞİRAN
4403497 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57819757-VARDARLI TARIM AYIRICISI/47679070- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:58:55 | 02.01.2024 17:50:03 | 0.852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4403501 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5894309-DM-1/14 SPORKENT SITESI AG PANOSU/2101582- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:37:14 | 08.01.2024 17:39:08 | 8.032 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.41 |  |  | YÜKSEKOVA | [6 empty] | YÜKSEKOVA
4403504 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:23:30 | 02.01.2024 17:23:59 | 0.008 | 2 | 324 | 35 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.016 | 0.174 | 0.087 | 0 | 0.001 | 0.065 | 0 | 0 | 0.343 |  |  | ÇUKURCA | [6 empty] | ÇUKURCA
4403505 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 51997361-SDK/5236389-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:28:01 | 02.01.2024 19:38:51 | 2.181 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 |  |  | ŞEMDİNLİ | [6 empty] | ŞEMDİNLİ
4403508 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/55581452-TR-1/47 (MARTUR) | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:19:15 | 06.01.2024 18:11:17 | 8.867 | 0 | 534 | 0 | 1 | 46 | 58 | 9 | 0 | 0 | 512.754 | 0 | 0.278 | 3730.295 | 465.066 | 1690.408 | 0 | 6398.801 |  |  | ALTINÖZÜ | [6 empty] | ALTINÖZÜ
4403516 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 48547585-TR- ÇALI YOLU AG PANOSU/48547578-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:25:42 | 02.01.2024 21:40:27 | 4.246 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.439 | 0 | 2.534 | 0 | 64.251 | 0 | 0 | 75.224 |  |  | BELEN | [6 empty] | BELEN
4403517 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024748-AG DIREK/5363409-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:49:37 | 02.01.2024 18:57:50 | 2.137 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 |  |  | DÖRTYOL | [6 empty] | DÖRTYOL
4403520 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 880791-AG DIREK/5008533-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:31:35 | 02.01.2024 18:46:46 | 1.253 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 |  |  | ERZİN | [6 empty] | ERZİN
4403521 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818198-CALI_2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:37:03 | 02.01.2024 17:43:00 | 0.099 | 3 | 7241 | 8 | 18 | 277 | 961 | 179 | 7 | 0.259 | 33.308 | 0.418 | 0.228 | 43.818 | 13.13 | 130.461 | 0.368 | 221.991 |  |  | HASSA | [6 empty] | HASSA
4403524 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 53885234-ORTAMANDIRA (IVRINDI) KÖK/53885263-IVRINDI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:45:32 | 02.01.2024 17:48:03 | 0.042 | 29 | 17935 | 50 | 441 | 58 | 3470 | 17 | 7 | 4.103 | 32.164 | 2.929 | 1.069 | 5.05 | 12.055 | 6.996 | 0.067 | 64.434 |  |  | KIRIKHAN | [6 empty] | KIRIKHAN
4403529 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5885820-TR- TAYIPLER MH AG PANOSU/1833959-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:25:30 | 02.01.2024 20:29:28 | 3.066 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.262 | 0 | 0.076 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 8.362 |  |  | KUMLU | [6 empty] | KUMLU
4403530 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47462457-TURANKOY GOLBASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:43:43 | 02.01.2024 18:43:55 | 1.003 | 4 | 189 | 3 | 6 | 27 | 13 | 16 | 0 | 0.236 | 11.046 | 0.212 | 0.126 | 57.912 | 1.06 | 251.236 | 0 | 321.829 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4403536 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47261364-SENOL SOK FIDERI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:53:21 | 02.01.2024 19:13:47 | 1.341 | 0 | 7346 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1 | 0 | 0 | 586.137 | 0 | 0 | 0 | 108.67 | 4.405 | 0 | 699.211 |  |  | REYHANLI | [6 empty] | REYHANLI
4403540 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 1318090-AG DIREK/4768936-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 18:03:13 | 02.01.2024 20:23:08 | 2.332 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |  |  | SAMANDAĞ | [6 empty] | SAMANDAĞ
4403542 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5935021-TR-177 AG PANOSU/1805354-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:42:22 | 05.01.2024 15:02:16 | 5.332 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 181.841 | 0 | 0 | 0 | 18.753 | 0 | 0 | 200.594 |  |  | YAYLADAĞI | [6 empty] | YAYLADAĞI
4403543 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47096213-TR-5/2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 18:06:27 | 02.01.2024 18:07:37 | 0.019 | 0 | 2008 | 1 | 1 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0.006 | 0.531 | 0.777 | 0 | 0 | 3.393 |  |  | İSKENDERUN | [6 empty] | İSKENDERUN
4403548 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23304-TR-51/47096104-TRAFO KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 18:05:11 | 02.01.2024 18:37:22 | 0.536 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 |  |  | AKSU | [6 empty] | AKSU
4403554 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5933197-TR-14 AG PANOSU/1925099-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:58:17 | 02.01.2024 20:32:18 | 2.567 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 3.784 |  |  | ATABEY | [6 empty] | ATABEY
4403555 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16318-KOK-CANAKALAN/47455658-DENIZGORUNDU CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:46:33 | 02.01.2024 18:45:57 | 0.99 | 1 | 218 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0.093 | 7.024 | 0.008 | 0.04 | 22.074 | 2.514 | 0 | 0 | 31.753 |  |  | EĞİRDİR | [6 empty] | EĞİRDİR
4403558 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 867579-AG DIREK/4945499-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 17:55:01 | 02.01.2024 19:23:47 | 1.479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | GELENDOST | [6 empty] | GELENDOST
4403560 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868530-TR-613 AG PANOSU/1832751- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 18:19:46 | 02.01.2024 19:58:13 | 1.641 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 36.01 | 0 | 0 | 0 | 26.96 | 0 | 0 | 62.97 |  |  | GÖNEN | [6 empty] | GÖNEN
4403563 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 912800-AG DIREK/5113377-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 18:25:07 | 02.01.2024 18:58:17 | 0.553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 |  |  | KEÇİBORLU | [6 empty] | KEÇİBORLU
4403581 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23577-TR-5/2/47099839-TIGEM KAMPLAR ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 18:19:14 | 02.01.2024 19:57:47 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.501 | 0 | 0 | 0 | 38.501 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4403589 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940803-TR-4/17 AG PANOSU/47131827-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 18:42:23 | 02.01.2024 19:16:51 | 0.574 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 2.668 |  |  | SENİRKENT | [6 empty] | SENİRKENT
4403605 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5872120-TR-39 AG PANOSU/1910355-1 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 18:42:49 | 02.01.2024 19:52:14 | 1.157 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.458 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 9.917 |  |  | SÜTÇÜLER | [6 empty] | SÜTÇÜLER
4403607 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 754613-AG DIREK/4782672-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 18:46:27 | 02.01.2024 21:31:16 | 2.747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULUBORLU | [6 empty] | ULUBORLU
4403609 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 980995-AG DIREK/5251047-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 18:57:24 | 02.01.2024 20:07:59 | 1.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 |  |  | YALVAÇ | [6 empty] | YALVAÇ
4403620 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916417-TR-1 KUCUKCETMI KOYU AG PANOSU/47774272- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 11:54:11 | 05.01.2024 16:39:55 | 4.762 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.463 | 0 | 0 | 0 | 30.923 | 0 | 0 | 70.385 |  |  | YENİŞARBADEMLİ | [6 empty] | YENİŞARBADEMLİ
4403622 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /55933761-DALLAS TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:20:21 | 05.01.2024 17:28:55 | 8.143 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 241.052 | 0 | 0 | 0 | 218.179 | 0 | 0 | 459.231 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ | [6 empty] | ŞARKİKARAAĞAÇ
4403629 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 765431-AG DIREK/4791064-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 19:12:06 | 02.01.2024 21:54:55 | 2.714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ | [6 empty] | AKDENİZ
4403635 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 54901220-TR-10 YENIKOY AG PANOSU/54901243- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 19:17:10 | 02.01.2024 21:24:16 | 2.118 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  |  | ANAMUR | [6 empty] | ANAMUR
4403641 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443374-FETHIYE KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 19:30:10 | 02.01.2024 20:55:29 | 1.422 | 3 | 1125 | 10 | 54 | 7 | 124 | 1 | 1 | 0.605 | 42.414 | 4.655 | 3.616 | 1.744 | 8.158 | 0.384 | 0 | 61.576 |  |  | AYDINCIK | [6 empty] | AYDINCIK
4403648 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5937533-TR-11 ALTINKUM YOLU AG PANOSU/47129818-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 19:24:44 | 02.01.2024 22:02:08 | 2.623 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0.101 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 2.11 |  |  | BOZYAZI | [6 empty] | BOZYAZI
4403651 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917384-TR-1 KASIKÇIOBA AG PANOSU/47766824-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 18:00:32 | 02.01.2024 20:09:51 | 2.155 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | 0.104 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 5.828 |  |  | ERDEMLİ | [6 empty] | ERDEMLİ
4403663 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 758737-AG DIREK/4783424-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 19:37:24 | 02.01.2024 21:15:15 | 1.631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 |  |  | GÜLNAR | [6 empty] | GÜLNAR
4403675 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 54710481-ILICAKSU HATBASI AYIRICISI/47470052- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 19:56:56 | 02.01.2024 21:03:11 | 1.104 | 1 | 68 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.453 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 |  |  | MEZİTLİ | [6 empty] | MEZİTLİ
4403686 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539017-SDK/5548972-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 19:43:29 | 03.01.2024 01:30:22 | 5.781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 |  |  | MUT | [6 empty] | MUT
4403691 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940221-TR-72 AKAN SK AG PANOSU/47135955-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 20:01:13 | 02.01.2024 22:44:31 | 2.721 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.867 | 0 | 0.043 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 14.49 |  |  | SİLİFKE | [6 empty] | SİLİFKE
4403692 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5906543-DM-2/37 SERKAN SITESI AG PANOSU/2102500- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 20:08:36 | 02.01.2024 21:11:27 | 1.047 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.192 |  |  | TARSUS | [6 empty] | TARSUS
4403696 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/1804587-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 20:14:48 | 02.01.2024 22:26:43 | 2.199 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.829 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 8.832 |  |  | TOROSLAR | [6 empty] | TOROSLAR
4403704 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907267-TR-8 AG PANOSU/1844120-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 20:18:54 | 02.01.2024 21:58:54 | 1.667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.316 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 11.37 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4403705 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882237-DM-4/01 GUVEN EVLER AG PANOSU/1828321-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:47:14 | 02.01.2024 21:38:38 | 4.857 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 |  |  | ÇAMLIYAYLA | [6 empty] | ÇAMLIYAYLA
4403706 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 982197-AG DIREK/5258083-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 20:30:18 | 02.01.2024 21:30:01 | 0.995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  |  | ADALAR | [6 empty] | ADALAR
4403709 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136681-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 20:32:08 | 02.01.2024 22:28:23 | 1.938 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 4.682 |  |  | ARNAVUTKÖY | [6 empty] | ARNAVUTKÖY
4403717 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 865376-AG DIREK/4953438-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 18:49:52 | 02.01.2024 21:07:28 | 2.293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 |  |  | ATAŞEHİR | [6 empty] | ATAŞEHİR
4403720 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5926699-TR- GOKCEKOY AG PANOSU/1802613-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 20:49:54 | 03.01.2024 03:17:36 | 6.462 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.748 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 0 | 0.427 | 14.903 |  |  | AVCILAR | [6 empty] | AVCILAR
4403724 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 168-DM- BAGLARALTI TR-86/47445627-TR-189 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 20:58:39 | 02.01.2024 21:06:12 | 0.126 | 0 | 2979 | 0 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 32.806 | 0 | 0 | 0.057 | 3.257 | 0 | 0 | 36.12 |  |  | BAHÇELİEVLER | [6 empty] | BAHÇELİEVLER
4403725 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 168-DM- BAGLARALTI TR-86/47278987-TR-323 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 20:58:39 | 02.01.2024 21:29:08 | 0.508 | 0 | 4999 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 1 | 0 | 223.772 | 0 | 0 | 0 | 27.114 | 0 | 0.348 | 251.235 |  |  | BAKIRKÖY | [6 empty] | BAKIRKÖY
4403728 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939057-TR-57 AG PANOSU/47129161-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 20:26:10 | 02.01.2024 22:10:22 | 1.737 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.686 | 0 | 0 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 14.952 |  |  | BAYRAMPAŞA | [6 empty] | BAYRAMPAŞA
4403730 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 20:53:53 | 02.01.2024 21:48:04 | 0.903 | 2 | 324 | 35 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.821 | 9.062 | 3.733 | 0 | 0.046 | 2.321 | 0 | 0 | 15.981 |  |  | BAĞCILAR | [6 empty] | BAĞCILAR
4403738 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088684-AG DIREK/5610743-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 21:01:04 | 02.01.2024 22:35:27 | 1.573 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 |  |  | BAŞAKŞEHİR | [6 empty] | BAŞAKŞEHİR
4403742 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 168-DM- BAGLARALTI TR-86/47278987-TR-323 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 21:29:42 | 02.01.2024 21:30:21 | 0.011 | 0 | 4999 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 1 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.011 | 8.159 |  |  | BEYKOZ | [6 empty] | BEYKOZ
4403747 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115471-AG DIREK/5735798-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 21:12:31 | 02.01.2024 22:57:59 | 1.758 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 2.454 |  |  | BEYLİKDÜZÜ | [6 empty] | BEYLİKDÜZÜ
4403749 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5935465-TR-3 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1867720-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 21:41:06 | 02.01.2024 22:31:46 | 0.844 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 2.521 |  |  | BEYOĞLU | [6 empty] | BEYOĞLU
4403752 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031332-AG DIREK/5463833-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 21:48:14 | 02.01.2024 22:53:53 | 1.094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 |  |  | BEŞİKTAŞ | [6 empty] | BEŞİKTAŞ
4403759 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551300-SDK/5736672-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 21:41:28 | 02.01.2024 23:51:08 | 2.161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.518 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE | [6 empty] | BÜYÜKÇEKMECE
4403763 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 113-TR-79/47274347-SEMT TR | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 21:32:40 | 03.01.2024 00:49:00 | 3.272 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 157.212 | 0 | 0 | 0 | 7.759 | 0 | 0 | 164.971 |  |  | ESENLER | [6 empty] | ESENLER
4403767 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 54027016-SDK/54099612-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 21:58:33 | 03.01.2024 04:46:00 | 6.791 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.747 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 10.748 |  |  | ESENYURT | [6 empty] | ESENYURT
4403768 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296749-TR 12 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 22:15:00 | 02.01.2024 23:16:00 | 1.017 | 1 | 25 | 1 | 16 | 14 | 65 | 8 | 1 | 0.023 | 0.359 | 0.101 | 0.047 | 0.964 | 0.13 | 0.797 | 0.006 | 2.427 |  |  | EYÜPSULTAN | [6 empty] | EYÜPSULTAN
4403780 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16175- BANDIRMA 2 TRAFO MERKEZI/47462630-TEIAS 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 22:00:00 | 02.01.2024 22:21:24 | 0.357 | 1 | 12107 | 0 | 5 | 10 | 2355 | 0 | 2 | 0.278 | 729.875 | 0 | 0.083 | 234.299 | 342.785 | 0 | 0.393 | 1307.714 |  |  | FATİH | [6 empty] | FATİH
4403788 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3550283-SDK/5691182-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 22:43:08 | 02.01.2024 23:14:58 | 0.53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |  |  | GAZİOSMANPAŞA | [6 empty] | GAZİOSMANPAŞA
4403805 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 703398-AG DIREK/49691708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 22:49:17 | 02.01.2024 23:45:00 | 0.928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 |  |  | GÜNGÖREN | [6 empty] | GÜNGÖREN
4403822 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56069068- KÖK-1/55754434-BIM-KONYALILAR ÇIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 23:12:25 | 03.01.2024 02:13:58 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.767 | 0 | 390.098 | 0 | 451.864 |  |  | KADIKÖY | [6 empty] | KADIKÖY
4403824 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/47440864-ÇALI 1 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 22:57:58 | 03.01.2024 01:33:03 | 2.585 | 0 | 9 | 5 | 5 | 37 | 39 | 4 | 2 | 0 | 6.423 | 22.195 | 3.16 | 199.468 | 27.598 | 69.475 | 5.187 | 333.506 |  |  | KARTAL | [6 empty] | KARTAL
4403864 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55322923-TR-DOGUS ÇAY VE GIDA (99102510) AG PANOSU/1607133-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 23:40:32 | 03.01.2024 03:34:29 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 42.614 | 44.787 |  |  | KAĞITHANE | [6 empty] | KAĞITHANE
4403885 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104235-AG DIREK/5674262-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 00:34:24 | 03.01.2024 01:19:14 | 0.747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE | [6 empty] | KÜÇÜKÇEKMECE
4403888 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013991-AG DIREK/5436080-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 22:38:51 | 03.01.2024 02:15:49 | 3.616 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | MALTEPE | [6 empty] | MALTEPE
4403892 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542098-SDK/5639181-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 01:17:01 | 03.01.2024 01:54:38 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 |  |  | PENDİK | [6 empty] | PENDİK
4403894 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5942653-TR-1 CUKUR KOY MERKEZ AG PANOSU/47135552-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 01:34:31 | 03.01.2024 04:01:27 | 2.449 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 1.164 |  |  | SANCAKTEPE | [6 empty] | SANCAKTEPE
4403898 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 02:31:00 | 03.01.2024 02:40:25 | 0.157 | 2 | 1010 | 1 | 82 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0.012 | 0.496 | 0 | 0.031 | 0.016 | 0.058 | 0 | 0 | 0.613 |  |  | SARIYER | [6 empty] | SARIYER
4403900 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15661-TR-4/9/47455065-TR - 3/34 ÇIKISI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 03:12:46 | 03.01.2024 03:29:27 | 0.278 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 17.884 | 0 | 0 | 1.197 | 3.279 | 0 | 0 | 22.36 |  |  | SULTANBEYLİ | [6 empty] | SULTANBEYLİ
4403903 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47447694-EMIRLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 03:16:47 | 03.01.2024 06:11:26 | 2.911 | 10 | 5226 | 3 | 218 | 17 | 1044 | 3 | 9 | 29.269 | 290.423 | 4.479 | 74.726 | 111.03 | 42.954 | 0 | 0.201 | 553.083 |  |  | SULTANGAZİ | [6 empty] | SULTANGAZİ
4403904 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537039-SDK/5520201-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 02:53:47 | 03.01.2024 04:26:11 | 1.54 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 |  |  | SİLİVRİ | [6 empty] | SİLİVRİ
4403925 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1690-TR-33/47244802-YEKEV TR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 06:08:38 | 03.01.2024 06:10:57 | 0.039 | 0 | 4259 | 0 | 3 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 11.426 | 0 | 0.029 | 0 | 1.455 | 0 | 0.004 | 12.913 |  |  | TUZLA | [6 empty] | TUZLA
4403926 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47452492-OTTOMA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 06:08:47 | 03.01.2024 06:11:25 | 0.044 | 0 | 2974 | 0 | 2 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 13.93 | 0 | 0.003 | 0 | 1.028 | 0 | 0.109 | 15.069 |  |  | ZEYTİNBURNU | [6 empty] | ZEYTİNBURNU
4403927 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1961-DM- ISIKLI/47452751-TR-1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 06:08:48 | 03.01.2024 06:11:38 | 0.047 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 557 | 1 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 12.894 | 2.064 | 0 | 27.079 |  |  | ÇATALCA | [6 empty] | ÇATALCA
4403929 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1690-TR-33/47244802-YEKEV TR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 07:34:46 | 03.01.2024 07:36:54 | 0.036 | 0 | 4259 | 0 | 3 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 12.014 | 0 | 0.032 | 0 | 1.865 | 0 | 0.004 | 13.915 |  |  | ÇEKMEKÖY | [6 empty] | ÇEKMEKÖY
4403930 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51969565-AG DIREK/5373468-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 07:22:47 | 03.01.2024 10:37:48 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 |  |  | ÜMRANİYE | [6 empty] | ÜMRANİYE
4403931 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5880909-TR-1 SAYFIYE AG PANOSU/1799689-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 07:02:44 | 03.01.2024 16:51:16 | 9.809 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.701 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 7.154 |  |  | ÜSKÜDAR | [6 empty] | ÜSKÜDAR
4403935 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534603-SDK/5475885-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 07:46:14 | 03.01.2024 15:08:40 | 7.374 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.566 |  |  | ŞİLE | [6 empty] | ŞİLE
4403937 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032822-AG DIREK/5475561-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 07:46:11 | 03.01.2024 09:49:24 | 2.054 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 |  |  | ŞİŞLİ | [6 empty] | ŞİŞLİ
4403939 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17250-IM-5 BANDIRMA/47258982-6. ANA JET USSU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 07:54:38 | 03.01.2024 12:20:38 | 4.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.886 | 0 | 25.886 |  |  | ALİAĞA | [6 empty] | ALİAĞA
4403943 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042575-AG DIREK/5442598-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 08:06:56 | 03.01.2024 09:34:12 | 1.454 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 |  |  | BALÇOVA | [6 empty] | BALÇOVA
4403949 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504090-SDK/47193658-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 07:00:26 | 03.01.2024 14:11:28 | 7.184 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 93.526 | 0 | 0 | 0 | 153.427 | 0 | 0 | 246.953 |  |  | BAYINDIR | [6 empty] | BAYINDIR
4403950 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 941326-AG DIREK/5033038-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 08:13:25 | 03.01.2024 10:24:02 | 2.177 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 |  |  | BAYRAKLI | [6 empty] | BAYRAKLI
4403951 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548314-SDK/58210203- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 07:36:32 | 03.01.2024 10:51:10 | 3.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 2.407 |  |  | BERGAMA | [6 empty] | BERGAMA
4403953 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 08:24:31 | 03.01.2024 08:25:16 | 0.013 | 2 | 960 | 5 | 46 | 8 | 146 | 6 | 4 | 0.145 | 1.403 | 0.169 | 0.295 | 0.984 | 1.279 | 0.357 | 0.083 | 4.715 |  |  | BEYDAĞ | [6 empty] | BEYDAĞ
4403955 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90566-UMITALAN KOY AYIRICISI/56526669- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 08:25:33 | 03.01.2024 12:04:15 | 3.645 | 0 | 353 | 0 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 101.476 | 0 | 4.032 | 0 | 59.369 | 0 | 0 | 164.877 |  |  | BORNOVA | [6 empty] | BORNOVA
4403958 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425648-GORUKLE TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 08:28:51 | 03.01.2024 08:32:44 | 0.065 | 120 | 4734 | 27 | 128 | 53 | 483 | 11 | 0 | 2.962 | 25.519 | 2.215 | 0.662 | 42.692 | 10.019 | 15.957 | 0 | 100.026 |  |  | BUCA | [6 empty] | BUCA
4403960 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47462186-KÖYLER HATTI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 08:31:32 | 03.01.2024 10:19:51 | 1.805 | 2 | 960 | 5 | 46 | 8 | 146 | 6 | 4 | 15.99 | 154.832 | 18.052 | 31.574 | 113.871 | 151.12 | 40.85 | 9.351 | 535.641 |  |  | DİKİLİ | [6 empty] | DİKİLİ
4403961 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 17033-TR- OCAKLAR KOK/47285574-NARLI TM GIRISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 09:30:40 | 05.01.2024 11:59:18 | 2.477 | 0 | 2641 | 0 | 8 | 10 | 275 | 2 | 2 | 0 | 269.991 | 0 | 1.68 | 23.698 | 215.479 | 62.659 | 5.357 | 578.864 |  |  | FOÇA | [6 empty] | FOÇA
4403963 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17176-ILICAK KOK/47467136-KILLIK GÖLYAKA ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 10:06:00 | 05.01.2024 17:20:41 | 7.245 | 2 | 377 | 12 | 6 | 1 | 88 | 0 | 1 | 133.601 | 206.958 | 19.346 | 22.049 | 0.455 | 72.193 | 0 | 0.862 | 455.463 |  |  | GAZİEMİR | [6 empty] | GAZİEMİR
4403964 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 979259-AG DIREK/5249432-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 08:32:20 | 03.01.2024 12:45:19 | 4.216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 |  |  | GÜZELBAHÇE | [6 empty] | GÜZELBAHÇE
4403966 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57630510-SOGUKSU SULAMALAR HAT BASI/56938521- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 10:22:00 | 05.01.2024 12:18:32 | 1.942 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0.632 | 0 | 19.11 | 0 | 0 | 0 | 20.126 |  |  | KARABAĞLAR | [6 empty] | KARABAĞLAR
4403973 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 896129-AG DIREK/5040277-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 08:40:46 | 03.01.2024 09:52:52 | 1.201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 |  |  | KARABURUN | [6 empty] | KARABURUN
4403974 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942203-TR-10 KORU ILKIZ AG PANOSU/47133225-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 08:49:45 | 03.01.2024 09:46:54 | 0.953 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 4.656 |  |  | KARŞIYAKA | [6 empty] | KARŞIYAKA
4403981 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 08:56:36 | 03.01.2024 08:57:21 | 0.013 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.045 | 0 | 0.189 | 0 | 1.265 | 0 | 1.658 | 0 | 3.157 |  |  | KEMALPAŞA | [6 empty] | KEMALPAŞA
4403982 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 08:57:00 | 03.01.2024 08:57:45 | 0.013 | 0 | 382 | 14 | 0 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.518 | 0.164 | 0 | 0.301 | 0.154 | 0.278 | 0 | 1.415 |  |  | KINIK | [6 empty] | KINIK
4403984 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542039-SDK/3426418-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 08:56:53 | 03.01.2024 09:48:14 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.902 | 0 | 1.817 | 36.718 |  |  | KONAK | [6 empty] | KONAK
4403988 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3546642-SDK/3459686-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 09:02:33 | 03.01.2024 15:46:18 | 6.729 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.396 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 60.742 |  |  | KİRAZ | [6 empty] | KİRAZ
4403992 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 09:11:04 | 03.01.2024 09:13:03 | 0.033 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 2.426 | 0 | 8.007 | 0 | 10.434 |  |  | MENDERES | [6 empty] | MENDERES
4403996 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47423120-PANAYIR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 09:14:44 | 03.01.2024 09:15:11 | 0.008 | 1 | 25 | 3 | 19 | 3 | 264 | 3 | 6 | 1.226 | 0.042 | 0.546 | 0.043 | 0.215 | 2.588 | 0.8 | 0.332 | 5.792 |  |  | MENEMEN | [6 empty] | MENEMEN
4403997 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 11:01:21 | 05.01.2024 12:46:36 | 1.754 | 0 | 652 | 0 | 3 | 12 | 37 | 3 | 0 | 0 | 77.092 | 0 | 0 | 928.107 | 45.558 | 753.544 | 0 | 1804.301 |  |  | NARLIDERE | [6 empty] | NARLIDERE
4403998 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912161-TR-1 CICIKLER KOYU AG PANOSU/47773938-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 10:12:21 | 05.01.2024 12:55:54 | 2.726 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.832 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 0 | 0 | 10.325 |  |  | SEFERİHİSAR | [6 empty] | SEFERİHİSAR
4403999 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 212-TR-286/47276752-TR 25 GIDER | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:58:50 | 06.01.2024 13:15:25 | 3.277 | 0 | 1202 | 1 | 5 | 9 | 57 | 7 | 0 | 0 | 441.91 | 16.22 | 15.723 | 316.508 | 105.289 | 1164.987 | 0 | 2060.636 |  |  | SELÇUK | [6 empty] | SELÇUK
4404000 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 23343-TR-2/32 CIFTLIK KOY/47096812-TR-2/35 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2024 15:04:52 | 05.01.2024 16:25:16 | 1.34 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84.028 | 0 | 0 | 0 | 28.778 | 0 | 0 | 112.806 |  |  | TORBALI | [6 empty] | TORBALI
4404004 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56917963-SERDAR DRAMA | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 10:00:42 | 07.01.2024 11:44:10 | 1.724 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 6.266 | 0 | 28.264 | 0 | 159.719 | 0 | 86.084 | 0 | 280.333 |  |  | TİRE | [6 empty] | TİRE
4404005 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 128-TR-505/47275175-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 09:31:54 | 07.01.2024 16:40:01 | 7.136 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 526.875 | 0 | 0 | 0 | 917.408 | 0 | 8.569 | 1452.852 |  |  | URLA | [6 empty] | URLA
4404009 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 872342-AG DIREK/4984235-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 08:42:12 | 03.01.2024 12:53:20 | 4.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 |  |  | ÇEŞME | [6 empty] | ÇEŞME
4404010 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/47457397-ÇINARLI-ÇAMLIBEL CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 09:19:19 | 03.01.2024 10:10:25 | 0.852 | 1 | 531 | 0 | 18 | 7 | 55 | 1 | 0 | 1.116 | 12.925 | 0 | 0.359 | 52.421 | 6.745 | 4.937 | 0 | 78.503 |  |  | ÇİĞLİ | [6 empty] | ÇİĞLİ
4404011 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 09:31:20 | 03.01.2024 09:32:43 | 0.023 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.236 |  |  | ÖDEMİŞ | [6 empty] | ÖDEMİŞ
4404018 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096636-GEMI YATAGI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 09:37:27 | 03.01.2024 15:10:32 | 5.551 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 135.638 | 0 | 0 | 0 | 6.318 | 45.966 | 0 | 187.922 |  |  | AKYAKA | [6 empty] | AKYAKA
4404024 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5875353-DM-4/29 AG PANOSU/1858902-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 09:37:30 | 03.01.2024 14:42:20 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.567 | 0 | 113.454 | 456.02 |  |  | ARPAÇAY | [6 empty] | ARPAÇAY
4404028 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 889407-AG DIREK/5014229-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 08:43:43 | 03.01.2024 10:47:10 | 2.057 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 1.065 |  |  | DİGOR | [6 empty] | DİGOR
4404030 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16095-TR-05 CAKMAK CAD. 154 ALTI/47446880-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 09:35:00 | 03.01.2024 09:54:16 | 0.321 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.014 | 0 | 0.006 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 6.846 |  |  | KAĞIZMAN | [6 empty] | KAĞIZMAN
4404031 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 09:45:43 | 03.01.2024 09:46:49 | 0.018 | 4 | 936 | 29 | 23 | 10 | 186 | 0 | 2 | 0.084 | 1.181 | 0.805 | 0.336 | 0.2 | 0.899 | 0 | 0 | 3.506 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404034 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5886394-TR-1 KESTEL AG PANOSU/48530872- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:01:56 | 06.01.2024 11:56:51 | 2.915 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 177.643 | 0 | 0 | 0 | 299.699 | 0 | 12.755 | 490.097 |  |  | SARIKAMIŞ | [6 empty] | SARIKAMIŞ
4404039 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1017780-AG DIREK/5346135-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 09:53:44 | 03.01.2024 11:22:54 | 1.486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  |  | SELİM | [6 empty] | SELİM
4404040 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56286905-TR-21 BARBAROS CAD AG PANOSU/56286924- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 09:59:25 | 03.01.2024 12:14:47 | 2.256 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.707 | 0 | 0 | 0 | 38.959 | 0 | 0 | 89.666 |  |  | SUSUZ | [6 empty] | SUSUZ
4404041 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534843-SDK/54841393-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:05:42 | 03.01.2024 15:11:58 | 5.104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 |  |  | ABANA | [6 empty] | ABANA
4404047 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913033-TR-3 SOKAKAGZI MH AG PANOSU/47765891-1 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:00:55 | 03.01.2024 11:27:07 | 1.437 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.898 |  |  | ARAÇ | [6 empty] | ARAÇ
4404050 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433679-EMIRLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:11:07 | 03.01.2024 10:44:25 | 0.555 | 10 | 5226 | 3 | 218 | 17 | 1044 | 3 | 9 | 0.343 | 4.142 | 0.062 | 1.283 | 1.744 | 2.007 | 0 | 0.005 | 9.586 |  |  | AZDAVAY | [6 empty] | AZDAVAY
4404051 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47242897-KIRAZLI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:12:52 | 03.01.2024 11:06:57 | 0.901 | 4 | 1651 | 5 | 79 | 15 | 270 | 2 | 2 | 11.829 | 136.05 | 0.855 | 4.359 | 72.415 | 119.683 | 2.075 | 2.593 | 349.861 |  |  | AĞLI | [6 empty] | AĞLI
4404056 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:22:26 | 03.01.2024 10:23:03 | 0.01 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |  |  | BOZKURT | [6 empty] | BOZKURT
4404059 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548247-SDK/48817622-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:13:55 | 03.01.2024 14:30:28 | 4.276 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 6.161 | 0 | 0 | 11.278 |  |  | CİDE | [6 empty] | CİDE
4404060 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938289-TR-46 AG PANOSU/47130954-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:23:35 | 03.01.2024 12:43:46 | 2.336 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.442 | 0 | 0 | 0 | 12.275 | 0 | 0 | 26.718 |  |  | DADAY | [6 empty] | DADAY
4404062 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 58469137-TR-7 UMURBEY/58169793- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 09:59:54 | 03.01.2024 11:46:55 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.311 | 0 | 1.502 | 0 | 19.813 |  |  | DEVREKANİ | [6 empty] | DEVREKANİ
4404069 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47452703-HAVAALANI CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:36:57 | 03.01.2024 12:08:51 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.586 | 0 | 0 | 0 | 377.586 |  |  | DOĞANYURT | [6 empty] | DOĞANYURT
4404071 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028581-AG DIREK/5397001-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:37:36 | 03.01.2024 13:05:42 | 2.468 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 |  |  | HANÖNÜ | [6 empty] | HANÖNÜ
4404073 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21584-HASTANE KOK/47249251-CIHATLI SAHINYURDU KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:41:31 | 03.01.2024 10:42:38 | 0.019 | 1 | 818 | 1 | 12 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0.065 | 0.949 | 0 | 0.002 | 0.349 | 0.186 | 2.254 | 0 | 3.805 |  |  | KÜRE | [6 empty] | KÜRE
4404079 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24145-TR-4 CILEKKENT/54246132-TRAFO KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:44:46 | 03.01.2024 10:48:31 | 0.063 | 1 | 1223 | 1 | 129 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0.165 | 8.395 | 0.003 | 0.614 | 0.59 | 5.266 | 0 | 0 | 15.033 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404081 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24145-TR-4 CILEKKENT/54246132-TRAFO KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:48:43 | 03.01.2024 10:49:15 | 0.009 | 1 | 1223 | 1 | 129 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0.041 | 2.076 | 0.001 | 0.157 | 0.149 | 1.299 | 0 | 0 | 3.721 |  |  | PINARBAŞI | [6 empty] | PINARBAŞI
4404087 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Merkezi | 3553-DM-1 KUMLA/47458351-DM-1 KUMLA-TR-13 KUMLA ARASI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:59:29 | 06.01.2024 13:55:02 | 3.926 | 0 | 3914 | 0 | 1 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 406.826 | 0 | 0 | 0 | 156.548 | 0 | 0 | 563.374 |  |  | SEYDİLER | [6 empty] | SEYDİLER
4404088 | 1 | BURSA | KESTEL | KÖK | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47443305-DUDAKLI CIKIS | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 12:06:05 | 06.01.2024 12:32:48 | 0.445 | 2 | 381 | 4 | 10 | 14 | 21 | 0 | 0 | 4.578 | 10.123 | 2.287 | 1.156 | 21.192 | 1.102 | 0 | 0 | 40.439 |  |  | TAŞKÖPRÜ | [6 empty] | TAŞKÖPRÜ
4404091 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92511-TAFAK- SAÇAYAK HB Ayiricisi/47553172- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 10:28:59 | 06.01.2024 13:53:05 | 3.402 | 1 | 402 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1.231 | 36.013 | 0 | 0.585 | 0 | 2.151 | 64.537 | 0.021 | 104.538 |  |  | TOSYA | [6 empty] | TOSYA
4404098 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542104-SDK/3427020-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:15:23 | 03.01.2024 12:59:04 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.488 | 0 | 0 | 28.488 |  |  | ÇATALZEYTİN | [6 empty] | ÇATALZEYTİN
4404101 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 940817-AG DIREK/48523524-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:42:28 | 03.01.2024 11:40:20 | 0.964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |  |  | İHSANGAZİ | [6 empty] | İHSANGAZİ
4404102 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:02:43 | 03.01.2024 11:03:24 | 0.011 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.219 |  |  | İNEBOLU | [6 empty] | İNEBOLU
4404103 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:04:20 | 03.01.2024 11:05:00 | 0.011 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.219 |  |  | ŞENPAZAR | [6 empty] | ŞENPAZAR
4404104 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078626-AG DIREK/5579591-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:48:46 | 03.01.2024 14:01:26 | 3.211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |  |  | AKKIŞLA | [6 empty] | AKKIŞLA
4404107 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 783907-AG DIREK/4811301-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:34:26 | 03.01.2024 11:55:26 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 |  |  | BÜNYAN | [6 empty] | BÜNYAN
4404108 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544955-SDK/5650862-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:02:43 | 03.01.2024 13:51:13 | 2.808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |  |  | DEVELİ | [6 empty] | DEVELİ
4404111 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 2954169-/2954809- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:06:06 | 03.01.2024 14:02:42 | 2.943 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 |  |  | FELAHİYE | [6 empty] | FELAHİYE
4404112 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16291-PEYNIRKUYU KÖK/47281615-KOCOGLU GR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:13:43 | 03.01.2024 11:14:31 | 0.013 | 1 | 186 | 0 | 2 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0.039 | 0.251 | 0 | 0.046 | 0.31 | 0.112 | 2.428 | 0 | 3.186 |  |  | HACILAR | [6 empty] | HACILAR
4404114 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17252-IM-2 BANDIRMA/47261322-TR-2/31 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:14:30 | 03.01.2024 11:31:47 | 0.288 | 0 | 2308 | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11.456 | 0 | 0.002 | 0.37 | 4.114 | 0 | 0 | 15.942 |  |  | KOCASİNAN | [6 empty] | KOCASİNAN
4404119 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257420-KOMURCU VE KINIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:22:25 | 03.01.2024 11:23:09 | 0.012 | 2 | 757 | 0 | 51 | 1 | 180 | 0 | 2 | 0.022 | 0.83 | 0 | 0.095 | 0.001 | 0.292 | 0 | 0 | 1.241 |  |  | MELİKGAZİ | [6 empty] | MELİKGAZİ
4404120 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16617-TR-2/23/47460689-TR-2/23-TR-2/25A ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:32:00 | 03.01.2024 12:59:27 | 1.458 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.256 | 0 | 0 | 0 | 23.404 | 0 | 0 | 96.66 |  |  | PINARBAŞI | [6 empty] | PINARBAŞI
4404130 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 109533-ÇIRPILAR KÖYÜ Ayiricisi/47661145- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:04:16 | 03.01.2024 12:06:45 | 2.041 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 25.686 |  |  | SARIOĞLAN | [6 empty] | SARIOĞLAN
4404131 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55761299-AKÇALAR 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 13:56:52 | 02.01.2024 14:02:11 | 0.089 | 4 | 1211 | 23 | 16 | 22 | 155 | 3 | 2 | 3.489 | 40.722 | 65.245 | 4.353 | 45.061 | 15.33 | 34.299 | 0.001 | 208.5 |  |  | SARIZ | [6 empty] | SARIZ
4404134 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47441318-MUSTERILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 12:07:57 | 02.01.2024 12:53:14 | 0.755 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1.422 | 0 | 4.73 | 0 | 38.663 | 0 | 47.693 | 0 | 92.508 |  |  | TALAS | [6 empty] | TALAS
4404139 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607225-EMIRORHAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:36:58 | 03.01.2024 11:37:28 | 0.008 | 1 | 222 | 10 | 25 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.026 | 0.317 | 0.785 | 0.013 | 0.071 | 0.228 | 0 | 0 | 1.44 |  |  | TOMARZA | [6 empty] | TOMARZA
4404141 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529204-SDK/5425487-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:34:33 | 03.01.2024 13:38:15 | 2.062 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.362 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 5.033 |  |  | YAHYALI | [6 empty] | YAHYALI
4404147 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55180575-transmark ayiriisi/55180570- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:19:54 | 03.01.2024 12:42:37 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 4.062 |  |  | YEŞİLHİSAR | [6 empty] | YEŞİLHİSAR
4404148 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18369-TR-1 BALIKLI CESME/47664830-Tr-12 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:36:58 | 03.01.2024 12:11:25 | 0.574 | 0 | 172 | 0 | 9 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17.689 | 0 | 0.332 | 51.395 | 23.655 | 0 | 0 | 93.071 |  |  | ÖZVATAN | [6 empty] | ÖZVATAN
4404149 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47283259-AKBIYIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:46:12 | 03.01.2024 11:46:58 | 0.013 | 1 | 175 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.002 | 0 | 0.097 | 0.049 | 0 | 0 | 0.304 |  |  | İNCESU | [6 empty] | İNCESU
4404150 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022463-AG DIREK/5405498-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:46:02 | 03.01.2024 13:13:47 | 1.463 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 |  |  | BABAESKİ | [6 empty] | BABAESKİ
4404151 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302343-EVRESE 3/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:48:04 | 03.01.2024 11:51:09 | 0.051 | 33 | 1458 | 11 | 55 | 40 | 163 | 4 | 1 | 1.314 | 5.24 | 0.068 | 0.241 | 18.971 | 1.972 | 14.009 | 0.456 | 42.271 |  |  | DEMİRKÖY | [6 empty] | DEMİRKÖY
4404152 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538528-SDK/5545802-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:49:08 | 03.01.2024 13:41:06 | 1.866 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  |  | KOFÇAZ | [6 empty] | KOFÇAZ
4404163 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1006024-AG DIREK/5297362-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:53:20 | 03.01.2024 14:13:02 | 2.328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 |  |  | LÜLEBURGAZ | [6 empty] | LÜLEBURGAZ
4404165 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3511932-SDK/5041122-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:49:22 | 03.01.2024 12:14:47 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404169 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17252-IM-2 BANDIRMA/47261327-TR-2/27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:11:08 | 03.01.2024 12:17:30 | 0.106 | 0 | 3052 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25.639 | 0 | 0 | 0.598 | 4.085 | 0 | 0 | 30.322 |  |  | PEHLİVANKÖY | [6 empty] | PEHLİVANKÖY
4404172 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47249741-BALIKLIÇESME | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:11:26 | 03.01.2024 12:29:58 | 0.309 | 0 | 646 | 0 | 23 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 16.979 | 0 | 0.503 | 14.206 | 25.269 | 0 | 0 | 56.957 |  |  | PINARHİSAR | [6 empty] | PINARHİSAR
4404174 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 786846-AG DIREK/4840956-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:17:08 | 03.01.2024 13:16:19 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 |  |  | VİZE | [6 empty] | VİZE
4404175 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47432658-DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:11:39 | 03.01.2024 12:20:03 | 0.14 | 8 | 548 | 5 | 10 | 10 | 80 | 1 | 1 | 0.426 | 4.471 | 8.92 | 0.065 | 5.551 | 2.044 | 0.532 | 0.025 | 22.032 |  |  | AKPINAR | [6 empty] | AKPINAR
4404176 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 934757-AG DIREK/5046059-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:03:17 | 03.01.2024 13:23:04 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474 |  |  | AKÇAKENT | [6 empty] | AKÇAKENT
4404177 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:17:26 | 03.01.2024 12:18:40 | 0.021 | 4 | 936 | 29 | 23 | 10 | 186 | 0 | 2 | 0.092 | 1.292 | 0.686 | 0.285 | 0.187 | 0.873 | 0 | 0 | 3.415 |  |  | BOZTEPE | [6 empty] | BOZTEPE
4404183 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302343-EVRESE 3/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:22:42 | 03.01.2024 12:25:36 | 0.048 | 33 | 1458 | 11 | 55 | 40 | 163 | 4 | 1 | 1.241 | 4.949 | 0.064 | 0.224 | 18.146 | 1.912 | 11.734 | 0.445 | 38.716 |  |  | KAMAN | [6 empty] | KAMAN
4404185 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:26:53 | 03.01.2024 12:27:32 | 0.011 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.208 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404186 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47432357-M.KEMALPASA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:25:03 | 03.01.2024 12:43:03 | 0.3 | 2 | 285 | 28 | 6 | 14 | 42 | 2 | 1 | 0.991 | 4.112 | 22.923 | 0.507 | 9.064 | 1.296 | 46.065 | 0.048 | 85.006 |  |  | MUCUR | [6 empty] | MUCUR
4404196 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871504-TR-17 OZDURAN SITELERI AG PANOSU/1812871-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:20:33 | 03.01.2024 13:26:11 | 1.094 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 49.272 | 0 | 0 | 71.462 |  |  | ÇİÇEKDAĞI | [6 empty] | ÇİÇEKDAĞI
4404198 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55009350-AG DIREK/5612977-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:38:40 | 03.01.2024 15:09:41 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE | [6 empty] | BAŞİSKELE
4404199 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883202-TR- CALOVA MH AG PANOSU/1825310-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:40:16 | 03.01.2024 15:51:46 | 3.192 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 5.522 |  |  | DARICA | [6 empty] | DARICA
4404212 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887270-TR-2 KOYLUKOY MH AG PANOSU/1835314-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:48:29 | 03.01.2024 14:18:51 | 1.506 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.051 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 14.181 |  |  | DERİNCE | [6 empty] | DERİNCE
4404218 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868993-TR-375 AG PANOSU/1852239-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:53:14 | 03.01.2024 14:28:10 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.464 | 0 | 88.018 | 168.482 |  |  | DİLOVASI | [6 empty] | DİLOVASI
4404219 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54932365-NURI KARACA FIDERI/47527811- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:47:35 | 03.01.2024 14:07:57 | 1.339 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.955 | 0 | 0 | 0 | 44.121 | 0 | 51.076 |  |  | GEBZE | [6 empty] | GEBZE
4404220 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529253-SDK/5383272-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:53:36 | 03.01.2024 19:49:16 | 6.928 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.829 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 6.139 |  |  | GÖLCÜK | [6 empty] | GÖLCÜK
4404222 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1008384-AG DIREK/5288384-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:53:00 | 03.01.2024 15:46:40 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA | [6 empty] | KANDIRA
4404227 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022954-AG DIREK/5378232-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:49:02 | 03.01.2024 17:45:56 | 4.948 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 |  |  | KARAMÜRSEL | [6 empty] | KARAMÜRSEL
4404229 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1259338-AG DIREK/5219065-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:50:51 | 03.01.2024 16:23:42 | 3.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 |  |  | KARTEPE | [6 empty] | KARTEPE
4404230 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877365-TOPRAKOCAK TR AG PANOSU/1922728-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 12:57:15 | 03.01.2024 13:39:01 | 0.696 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 0 | 4.983 |  |  | KÖRFEZ | [6 empty] | KÖRFEZ
4404241 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 58204492-TR-2 AG PANO/58204539- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 11:03:20 | 03.01.2024 14:28:08 | 3.413 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.358 | 0 | 0.04 | 0 | 20.278 | 0 | 0 | 34.676 |  |  | ÇAYIROVA | [6 empty] | ÇAYIROVA
4404246 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939093-TR-52 AG PANOSU/47130676-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 13:20:04 | 03.01.2024 14:07:57 | 0.798 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 2.497 |  |  | İZMİT | [6 empty] | İZMİT
4404248 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1258393-AG DIREK/5638631-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 13:28:05 | 03.01.2024 14:46:48 | 1.312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 2.156 |  |  | AHIRLI | [6 empty] | AHIRLI
4404249 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423547-BILAL KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 13:29:49 | 03.01.2024 13:30:34 | 0.013 | 3 | 1876 | 15 | 36 | 9 | 150 | 4 | 1 | 0.154 | 2.276 | 4.81 | 0.033 | 0.364 | 0.805 | 0.572 | 0.027 | 9.041 |  |  | AKÖREN | [6 empty] | AKÖREN
4404250 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529175-SDK/5384723-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 13:28:54 | 03.01.2024 16:39:17 | 3.173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 |  |  | AKŞEHİR | [6 empty] | AKŞEHİR
4404251 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545010-ALASAR KOK 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 13:30:30 | 03.01.2024 13:35:49 | 0.089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 12.569 | 0 | 12.4 | 0 | 25.099 |  |  | ALTINEKİN | [6 empty] | ALTINEKİN
4404253 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416155-TR-11 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 13:30:29 | 03.01.2024 13:37:12 | 0.112 | 2 | 11365 | 7 | 2 | 21 | 715 | 8 | 14 | 0.053 | 135.188 | 1.35 | 0.102 | 45.571 | 82.804 | 62.899 | 21.465 | 349.432 |  |  | BEYŞEHİR | [6 empty] | BEYŞEHİR
4404254 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 801952-AG DIREK/4854768-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 13:33:30 | 03.01.2024 15:42:36 | 2.151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 |  |  | BOZKIR | [6 empty] | BOZKIR
4404256 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9770-TR-16/47456547-BARAJYOLU ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 13:38:20 | 03.01.2024 16:38:38 | 3.005 | 2 | 0 | 7 | 2 | 17 | 3 | 7 | 0 | 1.308 | 0 | 35.54 | 2.689 | 948.47 | 1.153 | 1563.811 | 0 | 2552.971 |  |  | CİHANBEYLİ | [6 empty] | CİHANBEYLİ
4404257 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5873374-TR-2 KABIN AG PANOSU/1974661- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 13:46:44 | 03.01.2024 14:29:24 | 0.711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 37.536 | 0 | 3.411 | 41.421 |  |  | DERBENT | [6 empty] | DERBENT
4404261 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535270-SDK/5525643-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 13:43:48 | 03.01.2024 14:33:04 | 0.821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 |  |  | DEREBUCAK | [6 empty] | DEREBUCAK
4404274 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913033-TR-3 SOKAKAGZI MH AG PANOSU/47765891-1 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2024 13:10:41 | 03.01.2024 17:53:55 | 4.72 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.508 |  |  | DOĞANHİSAR | [6 empty] | DOĞANHİSAR
4404277 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47465208-M.KEMALPASA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 14:07:59 | 03.01.2024 14:45:55 | 0.632 | 2 | 285 | 28 | 6 | 14 | 42 | 2 | 1 | 2.412 | 10.013 | 59.506 | 1.315 | 23.206 | 3.187 | 137.353 | 0.122 | 237.114 |  |  | EMİRGAZİ | [6 empty] | EMİRGAZİ
4404278 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 3527381-SDK/5271575-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 13:54:47 | 03.01.2024 15:06:58 | 1.203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 |  |  | EREĞLİ | [6 empty] | EREĞLİ
4404281 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540896-SDK/5543508-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 14:08:47 | 03.01.2024 16:47:18 | 2.642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 |  |  | GÜNEYSINIR | [6 empty] | GÜNEYSINIR
4404285 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136682-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 13:57:28 | 03.01.2024 14:31:50 | 0.573 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |  |  | HADİM | [6 empty] | HADİM
4404287 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 53984910-TR-52/47482110-YENISEHIR GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 10:01:41 | 06.01.2024 18:32:22 | 8.511 | 12 | 2583 | 70 | 205 | 16 | 260 | 1 | 10 | 73.673 | 1380.213 | 114.518 | 109.518 | 261.305 | 382.169 | 3485.425 | 36.11 | 5842.932 |  |  | HALKAPINAR | [6 empty] | HALKAPINAR
4404289 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/54996062-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:03:54 | 06.01.2024 17:31:21 | 8.458 | 0 | 626 | 5 | 35 | 2 | 82 | 1 | 2 | 0 | 293.832 | 61.789 | 61.024 | 223.594 | 94.368 | 47.84 | 70.997 | 853.443 |  |  | HÜYÜK | [6 empty] | HÜYÜK
4404291 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 14:20:57 | 03.01.2024 14:21:27 | 0.008 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.096 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.172 |  |  | ILGIN | [6 empty] | ILGIN
4404295 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5906189-TR- BALCI AG PANOSU/1832881-1 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.01.2024 13:41:20 | 06.01.2024 14:13:38 | 0.538 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0.037 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.591 |  |  | KADINHANI | [6 empty] | KADINHANI
4404299 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15555-TR-26/47464286-TR-HACIKAYYUM CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 10:23:29 | 06.01.2024 11:07:36 | 0.735 | 0 | 221 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.749 | 0.096 | 0 | 1.452 | 0.054 | 0 | 0 | 13.35 |  |  | KARAPINAR | [6 empty] | KARAPINAR
4404301 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910663-TR-10 BALIKLI CESME AG PANOSU/47759068-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 13:42:49 | 03.01.2024 15:17:39 | 1.58 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 0 | 5.592 |  |  | KARATAY | [6 empty] | KARATAY
4404305 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47676055-SÜTLÜCE ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 14:31:57 | 03.01.2024 15:21:18 | 0.823 | 0 | 245 | 0 | 7 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.737 | 0 | 0.178 | 5.586 | 6.008 | 0 | 0 | 27.509 |  |  | KULU | [6 empty] | KULU
4404312 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 56997885-/56997904- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 11:43:16 | 09.01.2024 16:27:43 | 4.741 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.181 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 17.382 |  |  | MERAM | [6 empty] | MERAM
4404318 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542730-SDK/5628993-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 14:11:38 | 03.01.2024 18:12:09 | 4.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 |  |  | SARAYÖNÜ | [6 empty] | SARAYÖNÜ
4404321 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869345-TR-8/21 KONAK AG PANOSU/1913962-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 14:54:14 | 03.01.2024 17:55:27 | 3.02 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.197 | 0 | 0 | 0 | 34.831 | 0 | 0 | 71.028 |  |  | SELÇUKLU | [6 empty] | SELÇUKLU
4404324 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 830114-AG DIREK/4914812-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 14:30:19 | 03.01.2024 15:50:48 | 1.341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 |  |  | SEYDİŞEHİR | [6 empty] | SEYDİŞEHİR
4404326 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190068-ETILI-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 14:55:00 | 03.01.2024 17:25:34 | 2.509 | 11 | 3587 | 5 | 119 | 17 | 386 | 3 | 0 | 27.127 | 498.423 | 72.797 | 14.178 | 297.006 | 175.12 | 3026.954 | 0 | 4111.605 |  |  | TAŞKENT | [6 empty] | TAŞKENT
4404331 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074378-AG DIREK/5596499-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2024 14:54:44 | 03.01.2024 16:46:36 | 1.864 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999 |  |  | TUZLUKÇU | [6 empty] | TUZLUKÇU
4404332 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 57546323-has köy yolu müsteriler hatbasi/58599169- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 10:10:59 | 07.01.2024 17:12:25 | 7.024 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23.919 | 7.393 | 0 | 384.969 | 0 | 113.421 | 0 | 529.702 |  |  | YALIHÜYÜK | [6 empty] | YALIHÜYÜK
4404333 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 386-TR-230/47242560-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 14:12:30 | 06.01.2024 15:27:21 | 1.248 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.979 | 0 | 0 | 0 | 14.052 | 0 | 0 | 83.031 |  |  | YUNAK | [6 empty] | YUNAK
4404335 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5905642-TR- KUYUCAK KOYU AG PANOSU/1846677-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 14:49:47 | 03.01.2024 17:22:45 | 2.549 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 |  |  | ÇELTİK | [6 empty] | ÇELTİK
4404341 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 58392226-/58392247- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:09:00 | 03.01.2024 19:14:17 | 4.088 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.861 | 0 | 0.796 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 18.132 |  |  | ÇUMRA | [6 empty] | ÇUMRA
4404344 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 57093147-KINIK KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/56477036- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:19:53 | 03.01.2024 15:54:10 | 0.571 | 0 | 167 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5.499 | 0 | 0.27 | 0 | 2.277 | 0 | 0.007 | 8.053 |  |  | ALTINTAŞ | [6 empty] | ALTINTAŞ
4404349 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5887486-TR-14 AG PANOSU/1829821-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:39:34 | 03.01.2024 17:17:22 | 1.63 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.313 |  |  | ASLANAPA | [6 empty] | ASLANAPA
4404350 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547481-SDK/5661300-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 14:55:28 | 03.01.2024 23:50:00 | 8.909 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.999 |  |  | DOMANİÇ | [6 empty] | DOMANİÇ
4404353 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095697-AG DIREK/5663445-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:21:08 | 03.01.2024 21:03:14 | 5.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 |  |  | DUMLUPINAR | [6 empty] | DUMLUPINAR
4404354 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:49:07 | 03.01.2024 15:49:52 | 0.013 | 0 | 382 | 14 | 0 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.543 | 0.14 | 0 | 0.312 | 0.165 | 0.278 | 0 | 1.437 |  |  | EMET | [6 empty] | EMET
4404356 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1114675-AG DIREK/55350140-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:50:28 | 03.01.2024 18:20:18 | 2.497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  |  | GEDİZ | [6 empty] | GEDİZ
4404359 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534533-SDK/56912335- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:21:43 | 03.01.2024 18:55:49 | 3.568 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HİSARCIK | [6 empty] | HİSARCIK
4404360 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868530-TR-613 AG PANOSU/1957920- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:56:47 | 03.01.2024 16:59:35 | 1.046 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 35.279 | 0 | 0 | 0 | 60.847 | 0 | 0 | 96.127 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404362 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5912377-TR-1 BATAKCESME AG PANOSU/47743999-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:18:42 | 03.01.2024 16:23:57 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 4.029 | 0 | 0 | 4.813 |  |  | PAZARLAR | [6 empty] | PAZARLAR
4404363 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1261294-AG DIREK/56781231- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:47:11 | 03.01.2024 19:16:25 | 3.487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |  |  | SİMAV | [6 empty] | SİMAV
4404364 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 758737-AG DIREK/4783424-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:47:52 | 03.01.2024 17:41:48 | 1.899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 |  |  | TAVŞANLI | [6 empty] | TAVŞANLI
4404366 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878895-TR-3 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/1814446-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:28:45 | 03.01.2024 18:11:20 | 2.709 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1.124 | 0 | 5.728 | 0 | 6.131 | 0 | 2.358 | 15.342 |  |  | ÇAVDARHİSAR | [6 empty] | ÇAVDARHİSAR
4404371 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5895149-TR- SOGUKSU AG PANOSU/1914074-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:19:03 | 03.01.2024 19:14:51 | 3.93 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.001 | 0 | 2.575 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 12.124 |  |  | ŞAPHANE | [6 empty] | ŞAPHANE
4404374 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 53885234-ORTAMANDIRA (IVRINDI) KÖK/53885263-IVRINDI ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 00:35:31 | 07.01.2024 05:47:13 | 5.195 | 29 | 17938 | 50 | 442 | 58 | 3469 | 17 | 7 | 393.149 | 2021.036 | 348.633 | 74.887 | 366.067 | 544.252 | 342.699 | 5.382 | 4096.105 |  |  | AKÇADAĞ | [6 empty] | AKÇADAĞ
4404376 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1114104-AG DIREK/5738175-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 16:19:52 | 03.01.2024 18:04:57 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.665 | 0 | 13.45 | 21.116 |  |  | ARAPGİR | [6 empty] | ARAPGİR
4404378 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57749719-HUZUR-TR6/57749798- | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 10:01:13 | 06.01.2024 12:15:12 | 2.233 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.082 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 7.579 |  |  | ARGUVAN | [6 empty] | ARGUVAN
4404379 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 16:27:37 | 03.01.2024 16:28:06 | 0.008 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.142 |  |  | BATTALGAZİ | [6 empty] | BATTALGAZİ
4404381 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5874189-TR-3 TELLIOVA AG PANOSU/1799877-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:15:25 | 06.01.2024 18:59:23 | 9.733 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.688 | 0 | 14.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.851 |  |  | DARENDE | [6 empty] | DARENDE
4404382 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880743-DM-1/16 MAKIKENT SITESI AG PANOSU/2052836- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 10:11:32 | 06.01.2024 11:18:48 | 1.121 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 |  |  | DOĞANYOL | [6 empty] | DOĞANYOL
4404384 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-OMERKOY KOK/54224331-SAHILYENICE-DUTLIMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 16:34:50 | 03.01.2024 16:35:32 | 0.012 | 17 | 531 | 9 | 1 | 12 | 89 | 4 | 0 | 2.321 | 0.463 | 0.286 | 0 | 2.142 | 0.119 | 1.112 | 0 | 6.442 |  |  | DOĞANŞEHİR | [6 empty] | DOĞANŞEHİR
4404387 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538597-SDK/5546996-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:54:47 | 03.01.2024 18:40:36 | 2.763 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 |  |  | HEKİMHAN | [6 empty] | HEKİMHAN
4404395 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 55308231-SDK/55308260-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2024 16:34:55 | 03.01.2024 19:10:15 | 2.589 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 6.854 |  |  | KALE | [6 empty] | KALE
4404399 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5901161-TR-47 AG PANOSU/1912607-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 14:19:41 | 03.01.2024 18:16:52 | 3.953 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.756 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 28.408 |  |  | KULUNCAK | [6 empty] | KULUNCAK
4404400 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 740563-AG DIREK/4750235-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 15:12:41 | 03.01.2024 18:22:50 | 3.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404408 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | KÖK | 14180-BUYUKDERE KOK/47282019-IVRINDI ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 00:34:12 | 07.01.2024 07:37:18 | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.069 | 0 | 27.069 |  |  | PÜTÜRGE | [6 empty] | PÜTÜRGE
4404409 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57909522-/5597086-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 16:09:39 | 03.01.2024 21:31:23 | 5.362 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 |  |  | YAZIHAN | [6 empty] | YAZIHAN
4404414 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542326-SDK/5624539-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:18:52 | 03.01.2024 18:21:13 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.547 | 0 | 0 | 4.547 |  |  | YEŞİLYURT | [6 empty] | YEŞİLYURT
4404415 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 56854138-/57457028- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:10:43 | 03.01.2024 18:06:42 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0.464 |  |  | AHMETLİ | [6 empty] | AHMETLİ
4404416 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244677-AKANT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:17:17 | 03.01.2024 17:17:55 | 0.011 | 0 | 1310 | 7 | 0 | 4 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0.527 | 0.012 | 0 | 0.026 | 0.184 | 0 | 0 | 0.749 |  |  | AKHİSAR | [6 empty] | AKHİSAR
4404417 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 54872736-DEDEBALI TR HATBASI AYIRICISI/47479197- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:19:55 | 03.01.2024 18:11:36 | 0.861 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.607 |  |  | ALAŞEHİR | [6 empty] | ALAŞEHİR
4404419 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011557-AG DIREK/5444890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:14:45 | 03.01.2024 21:28:33 | 4.23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 |  |  | DEMİRCİ | [6 empty] | DEMİRCİ
4404421 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5936339-TR-3/12 AG PANOSU/47766525-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 16:50:37 | 03.01.2024 17:52:26 | 1.03 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.802 | 0 | 0.014 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 4.062 |  |  | GÖLMARMARA | [6 empty] | GÖLMARMARA
4404425 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:23:55 | 03.01.2024 17:25:01 | 0.018 | 4 | 1211 | 23 | 16 | 22 | 155 | 3 | 2 | 0.083 | 1.144 | 1.289 | 0.134 | 1.056 | 0.27 | 0.314 | 0 | 4.291 |  |  | GÖRDES | [6 empty] | GÖRDES
4404428 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 723600-AG DIREK/4727809-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:24:42 | 03.01.2024 19:31:38 | 2.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 |  |  | KIRKAĞAÇ | [6 empty] | KIRKAĞAÇ
4404431 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244677-AKANT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:34:41 | 03.01.2024 17:36:47 | 0.035 | 0 | 1310 | 7 | 0 | 4 | 104 | 0 | 1 | 0 | 1.076 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0.375 | 0 | 0 | 1.528 |  |  | KULA | [6 empty] | KULA
4404435 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 970883-AG DIREK/5204698-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:37:10 | 03.01.2024 18:31:03 | 0.898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 |  |  | KÖPRÜBAŞI | [6 empty] | KÖPRÜBAŞI
4404441 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 854643-AG DIREK/4949895-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:13:18 | 03.01.2024 18:18:51 | 1.092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404443 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 5192289-ABONE BAGLANTI HATTI/5192289-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:49:22 | 03.01.2024 18:06:46 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SALİHLİ | [6 empty] | SALİHLİ
4404450 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108856-HACIKADIN HATBASI SEK/47669965- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:03:24 | 03.01.2024 18:20:11 | 1.279 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.31 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.86 |  |  | SARIGÖL | [6 empty] | SARIGÖL
4404452 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534841-SDK/55531771-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:23:18 | 03.01.2024 20:24:34 | 3.021 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 |  |  | SARUHANLI | [6 empty] | SARUHANLI
4404453 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 18:00:17 | 03.01.2024 18:19:16 | 0.316 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 1.187 |  |  | SELENDİ | [6 empty] | SELENDİ
4404454 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 821374-AG DIREK/4891087-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:49:31 | 03.01.2024 20:22:43 | 2.553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 |  |  | SOMA | [6 empty] | SOMA
4404456 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5906299-TR- HINDIKLER MH AG PANOSU/1846620-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:57:32 | 03.01.2024 20:26:13 | 2.478 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 |  |  | TURGUTLU | [6 empty] | TURGUTLU
4404474 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296749-TR 12 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 18:40:12 | 03.01.2024 20:07:23 | 1.453 | 1 | 25 | 1 | 16 | 14 | 64 | 8 | 1 | 0.932 | 21.278 | 6.405 | 3.636 | 67.138 | 9.333 | 48.655 | 0.268 | 157.645 |  |  | AFŞİN | [6 empty] | AFŞİN
4404478 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57415292-/57415390- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 18:48:10 | 04.01.2024 01:36:14 | 6.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ANDIRIN | [6 empty] | ANDIRIN
4404489 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 897892-AG DIREK/5049127-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 18:15:47 | 03.01.2024 21:00:48 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  |  | EKİNÖZÜ | [6 empty] | EKİNÖZÜ
4404496 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530944-SDK/5412057-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 18:57:18 | 03.01.2024 19:39:42 | 0.706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 |  |  | ELBİSTAN | [6 empty] | ELBİSTAN
4404497 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024770-AG DIREK/5354290-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 18:57:36 | 03.01.2024 21:39:25 | 2.697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 |  |  | GÖKSUN | [6 empty] | GÖKSUN
4404499 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386367-KÖYLER ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:30:18 | 06.01.2024 18:10:15 | 8.666 | 7 | 790 | 1 | 28 | 18 | 84 | 2 | 1 | 12.051 | 914.482 | 0.975 | 19.055 | 838.867 | 202.216 | 416.666 | 0 | 2404.312 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404502 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911210-AG DIREK/5112929-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 18:59:02 | 03.01.2024 19:49:56 | 0.848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 |  |  | NURHAK | [6 empty] | NURHAK
4404505 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 104595-Filiz Villalari Ayiricisi/47613996- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:13:31 | 06.01.2024 19:04:04 | 9.843 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.863 | 0 | 0.72 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 44.119 |  |  | PAZARCIK | [6 empty] | PAZARCIK
4404508 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5875859-TR-24 GORUKLE AG PANOSU/1801072-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:31:54 | 06.01.2024 17:19:19 | 7.79 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 247.653 | 0 | 0 | 0 | 639.898 | 0 | 0 | 887.55 |  |  | TÜRKOĞLU | [6 empty] | TÜRKOĞLU
4404511 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 762935-AG DIREK/4791386-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 19:07:08 | 03.01.2024 20:25:36 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT | [6 empty] | ÇAĞLAYANCERİT
4404513 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283878-TR 12 SANAYI ARKASI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:08:39 | 06.01.2024 15:27:41 | 6.317 | 5 | 1313 | 1 | 78 | 6 | 183 | 2 | 0 | 350.215 | 1180.161 | 9.551 | 51.485 | 70.229 | 611.673 | 138.503 | 0 | 2411.816 |  |  | DARGEÇİT | [6 empty] | DARGEÇİT
4404514 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47422327-SERVIS TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 10:01:56 | 06.01.2024 10:51:06 | 0.82 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.361 | 0 | 0 | 0 | 10.526 | 0 | 0 | 59.887 |  |  | DERİK | [6 empty] | DERİK
4404517 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 12796-TR-41/47263310-TR-41 DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 19:19:58 | 03.01.2024 20:09:01 | 0.818 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21.909 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 0 | 24.503 |  |  | KIZILTEPE | [6 empty] | KIZILTEPE
4404519 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17160-DM-2/30 CAMIIVASAT/57833296- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 19:14:35 | 03.01.2024 20:06:47 | 0.87 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 32.201 | 0 | 0 | 0 | 12.578 | 0 | 0 | 44.778 |  |  | MAZIDAĞI | [6 empty] | MAZIDAĞI
4404523 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1066364-AG DIREK/5540526-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 19:13:31 | 03.01.2024 21:45:42 | 2.536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404529 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080298-AG DIREK/5589756-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 19:39:02 | 03.01.2024 21:55:22 | 2.272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 |  |  | MİDYAT | [6 empty] | MİDYAT
4404579 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031009-AG DIREK/5395561-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 20:04:29 | 03.01.2024 22:07:41 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 |  |  | NUSAYBİN | [6 empty] | NUSAYBİN
4404580 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530934-SDK/5415396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 19:56:47 | 03.01.2024 22:10:01 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 |  |  | SAVUR | [6 empty] | SAVUR
4404582 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 20:18:14 | 03.01.2024 21:43:23 | 1.419 | 4 | 936 | 29 | 23 | 10 | 186 | 0 | 2 | 3.282 | 58.865 | 23.292 | 8.631 | 5.748 | 20.285 | 0 | 0.017 | 120.12 |  |  | YEŞİLLİ | [6 empty] | YEŞİLLİ
4404589 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260573-BENZINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 20:33:42 | 03.01.2024 21:12:49 | 0.652 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.043 | 0.111 | 0 | 0.565 | 0 | 1.153 |  |  | ÖMERLİ | [6 empty] | ÖMERLİ
4404591 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 57647781-TR-55/6 AG PANOSU/57647803- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 20:34:30 | 03.01.2024 21:20:31 | 0.767 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.448 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 55.206 |  |  | BODRUM | [6 empty] | BODRUM
4404596 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5997-ÜÇPINAR KÖK/47262505-ÜÇPINAR KADRIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 20:46:26 | 03.01.2024 21:04:51 | 0.307 | 1 | 188 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.627 | 1.523 | 0 | 0.075 | 0.015 | 0.157 | 0 | 0 | 2.398 |  |  | DALAMAN | [6 empty] | DALAMAN
4404605 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54394104-TR- 08D/54394176-SERVIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 21:11:19 | 03.01.2024 21:51:25 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.009 | 0 | 0 | 8.009 |  |  | DATÇA | [6 empty] | DATÇA
4404610 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 821890-AG DIREK/58049358- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 21:08:12 | 04.01.2024 00:23:40 | 3.258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681 |  |  | FETHİYE | [6 empty] | FETHİYE
4404618 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5895749-TR- BAKIRLI AG PANOSU/1934321-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 21:24:18 | 03.01.2024 22:53:35 | 1.488 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 0 | 0.136 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 2.569 |  |  | KAVAKLIDERE | [6 empty] | KAVAKLIDERE
4404634 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 54001299-TR- 1 TURPLU MH AG PANOSU/54001293- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 10:54:31 | 06.01.2024 15:00:01 | 4.092 | 0 | 197 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.805 | 0 | 5.483 | 0 | 13.301 | 0 | 0 | 86.59 |  |  | KÖYCEĞİZ | [6 empty] | KÖYCEĞİZ
4404636 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5892261-TR-3 NAIPLI MH AG PANOSU/1865504- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 10:52:56 | 06.01.2024 14:19:41 | 3.446 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.482 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 63.548 |  |  | MARMARİS | [6 empty] | MARMARİS
4404637 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884216-TR-5/01 AG PANOSU/1819352-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 11:10:19 | 06.01.2024 17:12:52 | 6.043 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 145.987 | 0 | 0 | 146.512 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404640 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/54377458-LETAFET GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 23:02:23 | 03.01.2024 23:03:35 | 0.02 | 1 | 629 | 0 | 1 | 2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0.162 | 0.012 | 0.143 | 0 | 0.5 |  |  | MİLAS | [6 empty] | MİLAS
4404643 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530944-SDK/5415403-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 23:23:47 | 04.01.2024 00:50:53 | 1.451 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 |  |  | ORTACA | [6 empty] | ORTACA
4404659 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529462-SDK/5386314-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 23:26:46 | 04.01.2024 01:15:21 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 |  |  | ULA | [6 empty] | ULA
4404677 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5901045-TR-1/51-3 AG PANOSU/1837156-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 00:31:13 | 04.01.2024 02:18:23 | 1.786 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.781 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 36.463 |  |  | YATAĞAN | [6 empty] | YATAĞAN
4404682 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868530-TR-613 AG PANOSU/1832748-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 00:44:26 | 04.01.2024 01:56:57 | 1.209 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6.388 | 0 | 0 | 0 | 5.114 | 0 | 0 | 11.502 |  |  | BULANIK | [6 empty] | BULANIK
4404686 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818197-ÇALI 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 02:13:04 | 04.01.2024 03:14:04 | 1.017 | 0 | 9 | 5 | 5 | 37 | 39 | 4 | 2 | 0 | 1.954 | 8.63 | 1.229 | 72.707 | 9.908 | 25.194 | 1.978 | 121.6 |  |  | HASKÖY | [6 empty] | HASKÖY
4404691 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425648-GORUKLE TM GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 03:51:50 | 04.01.2024 05:18:14 | 1.44 | 7 | 2875 | 13 | 113 | 31 | 346 | 12 | 0 | 7.677 | 198.306 | 74.699 | 7.61 | 182.505 | 40.397 | 95.577 | 0 | 606.771 |  |  | KORKUT | [6 empty] | KORKUT
4404695 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47422830-CEKRICE F_5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 05:55:02 | 04.01.2024 06:43:05 | 0.801 | 7 | 2875 | 13 | 113 | 31 | 346 | 12 | 0 | 6.313 | 206.41 | 68.947 | 7.878 | 206.829 | 57.223 | 207.232 | 0 | 760.834 |  |  | MALAZGİRT | [6 empty] | MALAZGİRT
4404699 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 56195101-SDK/56287635-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2024 07:46:34 | 04.01.2024 10:43:33 | 2.95 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.679 | 0 | 0 | 0 | 4.251 | 0 | 0 | 24.93 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404703 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 2750-TR-1 DEREKOY/47445716-TR-1 DEREKOY DTR AYIRICISI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 08:04:39 | 04.01.2024 12:31:32 | 4.448 | 0 | 346 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 87.376 | 0 | 0.422 | 0 | 48.552 | 0 | 0 | 136.35 |  |  | VARTO | [6 empty] | VARTO
4404711 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 5898473-TR-3 MACARLAR MH AG PANOSU/5750459-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 08:20:03 | 04.01.2024 10:57:10 | 2.619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 |  |  | ACIGÖL | [6 empty] | ACIGÖL
4404712 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 433-TR-574/47273907-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 09:05:56 | 07.01.2024 16:22:20 | 7.273 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 5 | 0 | 80.361 | 0 | 0 | 0 | 1475.059 | 0 | 155.825 | 1711.246 |  |  | AVANOS | [6 empty] | AVANOS
4404713 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 56410681-TR-1/23 AG PANOSU/56410699- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 08:00:40 | 04.01.2024 10:23:37 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.472 | 0 | 14.041 | 51.513 |  |  | DERİNKUYU | [6 empty] | DERİNKUYU
4404715 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16029-DM-7/47244321-KEPEZ DM 9 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 08:25:20 | 04.01.2024 08:50:38 | 0.422 | 1 | 17271 | 0 | 76 | 34 | 1438 | 4 | 1 | 1.318 | 496.229 | 0 | 1.433 | 181.337 | 335.025 | 45.641 | 0.043 | 1061.026 |  |  | GÜLŞEHİR | [6 empty] | GÜLŞEHİR
4404719 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1120928-AG DIREK/5401617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 08:31:52 | 04.01.2024 09:38:59 | 1.119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 |  |  | HACIBEKTAŞ | [6 empty] | HACIBEKTAŞ
4404721 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912449-TR-1 AHLATLI BURUN KOYU AG PANOSU/47768065-2 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 09:51:46 | 06.01.2024 11:53:15 | 2.025 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 8.052 |  |  | KOZAKLI | [6 empty] | KOZAKLI
4404723 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47448285-CERRAH MERKEZ | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2024 08:33:12 | 04.01.2024 10:07:08 | 1.565 | 0 | 1856 | 0 | 15 | 1 | 339 | 3 | 4 | 0 | 245.526 | 0 | 7.772 | 13.89 | 294.272 | 168.409 | 25.683 | 755.552 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404724 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57630510-SOGUKSU SULAMALAR HAT BASI/56938521- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 07:44:49 | 04.01.2024 10:00:12 | 2.256 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0.812 | 0 | 21.263 | 0 | 0 | 0 | 22.493 |  |  | ÜRGÜP | [6 empty] | ÜRGÜP
4404725 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939033-TR-26 KIRAZLI SANAYI AG PANOSU/47133512-5 | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 08:11:27 | 04.01.2024 10:49:14 | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.897 | 0 | 0 | 57.897 |  |  | ALTUNHİSAR | [6 empty] | ALTUNHİSAR
4404726 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930927-TR- KARACALTI MH AG PANOSU/1924746-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 08:29:02 | 04.01.2024 09:09:07 | 0.668 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0.001 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 2.425 |  |  | BOR | [6 empty] | BOR
4404736 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769937-DM-1/33 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2024 08:58:16 | 04.01.2024 09:10:04 | 0.197 | 0 | 6531 | 0 | 0 | 6 | 408 | 0 | 1 | 0 | 114.07 | 0 | 0 | 27.49 | 52.039 | 0 | 1.331 | 194.93 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404737 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/57915405-DM-GÜZELYALI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 08:50:40 | 04.01.2024 09:44:12 | 0.892 | 1 | 2389 | 0 | 29 | 12 | 169 | 1 | 0 | 4.984 | 244.404 | 0 | 1.696 | 304.865 | 131.795 | 21.372 | 0 | 709.117 |  |  | ULUKIŞLA | [6 empty] | ULUKIŞLA
4404739 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16427-TR-1 CARDAK /47457343-TR -9 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 08:25:26 | 04.01.2024 09:11:07 | 0.761 | 0 | 836 | 0 | 10 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 90.229 | 0 | 0.312 | 19.964 | 93.918 | 0 | 0 | 204.424 |  |  | ÇAMARDI | [6 empty] | ÇAMARDI
4404740 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012313-AG DIREK/5461121-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:03:15 | 04.01.2024 10:00:58 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0.643 |  |  | ÇİFTLİK | [6 empty] | ÇİFTLİK
4404742 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241398-CARDAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:11:09 | 04.01.2024 09:12:59 | 0.031 | 0 | 2694 | 4 | 102 | 2 | 313 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0.141 | 0.09 | 0.181 | 2.039 | 0 | 0 | 5.246 |  |  | AKKUŞ | [6 empty] | AKKUŞ
4404743 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 18888-DM-9/47457149-TR-9/1 | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:11:20 | 04.01.2024 09:11:39 | 0.005 | 0 | 492 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0.254 | 0.666 | 0 | 0 | 1.563 |  |  | AYBASTI | [6 empty] | AYBASTI
4404745 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915537-TR-1 YAYLACIK KOYU AG PANOSU/47756782-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:15:51 | 04.01.2024 15:33:06 | 6.288 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.043 | 0 | 0 | 0 | 17.172 | 0 | 0 | 23.215 |  |  | FATSA | [6 empty] | FATSA
4404746 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 103565-KÖYLÜKÖY TR3 UEDAS MEHMET ÜNAL GRUP HAT BASI AYIR/48531312- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:02:53 | 04.01.2024 09:59:57 | 0.951 | 0 | 124 | 0 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.996 | 0 | 2.695 | 0 | 13.61 | 0 | 0 | 29.301 |  |  | GÖLKÖY | [6 empty] | GÖLKÖY
4404751 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1396-KSS RMU 1/47244273-DENK MERMER DEMIRLER KIREC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:28:49 | 04.01.2024 09:29:34 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 7.21 | 0 | 9.349 |  |  | GÜLYALI | [6 empty] | GÜLYALI
4404752 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 18951-DM-11 KEPEZ/47245542-SEMT TR | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:07:11 | 04.01.2024 09:48:03 | 0.681 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.614 | 0 | 0 | 0 | 16.308 | 0 | 0 | 61.921 |  |  | GÜRGENTEPE | [6 empty] | GÜRGENTEPE
4404755 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47457441-HACIPEHLIVAN CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:32:25 | 04.01.2024 10:30:50 | 0.973 | 0 | 794 | 5 | 9 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0 | 38.268 | 17.491 | 1.57 | 6.458 | 9.409 | 359.666 | 0 | 432.861 |  |  | KABADÜZ | [6 empty] | KABADÜZ
4404756 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 955686-AG DIREK/5189486-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:18:43 | 04.01.2024 10:19:03 | 1.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0.931 |  |  | KABATAŞ | [6 empty] | KABATAŞ
4404758 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:37:09 | 04.01.2024 09:48:57 | 0.197 | 9 | 1605 | 7 | 52 | 16 | 118 | 0 | 3 | 1.23 | 17.357 | 0.778 | 0.686 | 41.187 | 3.336 | 0 | 0.671 | 65.245 |  |  | KORGAN | [6 empty] | KORGAN
4404761 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868530-TR-613 AG PANOSU/1832748-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:36:04 | 04.01.2024 13:01:51 | 3.429 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 38.812 | 0 | 0 | 0 | 98.656 | 0 | 0 | 137.468 |  |  | KUMRU | [6 empty] | KUMRU
4404764 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5893425-TR- HABERKENT SITESI AG PANOSU/1865636-4 | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 10:25:23 | 06.01.2024 12:10:29 | 1.752 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.289 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 9.969 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404770 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093208-500 EVLER GOCMEN KONUTLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:51:53 | 04.01.2024 09:54:42 | 0.047 | 0 | 1135 | 0 | 16 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 4.733 | 0 | 0.096 | 0.246 | 1.395 | 0.822 | 0 | 7.293 |  |  | MESUDİYE | [6 empty] | MESUDİYE
4404773 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97841-Çiçekli Köyler Hat Bölen Ayiricisi/47502313- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 11:03:38 | 06.01.2024 11:40:49 | 0.62 | 3 | 680 | 9 | 16 | 3 | 82 | 0 | 0 | 1.116 | 30.975 | 1.258 | 0.574 | 0.628 | 5.06 | 0 | 0 | 39.612 |  |  | PERŞEMBE | [6 empty] | PERŞEMBE
4404774 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:58:19 | 04.01.2024 09:58:46 | 0.008 | 2 | 324 | 35 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.029 | 0.3 | 0.223 | 0 | 0.003 | 0.145 | 0 | 0 | 0.7 |  |  | ULUBEY | [6 empty] | ULUBEY
4404776 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16575-TR-8 /47240969-KARGIN KOYLER CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 11:17:28 | 06.01.2024 16:10:57 | 4.891 | 2 | 607 | 6 | 42 | 3 | 153 | 0 | 0 | 37.945 | 174.667 | 48.484 | 17.828 | 23.908 | 72.603 | 0 | 0 | 375.436 |  |  | ÇAMAŞ | [6 empty] | ÇAMAŞ
4404777 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56092672-HACI HÜSEYIN YAYLASI KÖK/56031759-KOCAGÜR ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 12:01:12 | 06.01.2024 13:43:22 | 1.703 | 2 | 803 | 1 | 47 | 1 | 132 | 1 | 0 | 1.159 | 175.837 | 1.104 | 4.168 | 0.204 | 61.568 | 0.011 | 0 | 244.05 |  |  | ÇATALPINAR | [6 empty] | ÇATALPINAR
4404780 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93068-Kocabey Hatbasi Ayiricisi/47580840- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 11:24:22 | 07.01.2024 13:30:17 | 2.099 | 0 | 178 | 2 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.955 | 31.137 | 5.982 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 59.865 |  |  | ÇAYBAŞI | [6 empty] | ÇAYBAŞI
4404787 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 15535-AKSAKAL KOK/47256275-AB GIDA CIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 11:35:35 | 06.01.2024 14:50:30 | 3.249 | 3 | 271 | 24 | 5 | 7 | 32 | 8 | 1 | 0.474 | 87.797 | 90.085 | 2.863 | 67.314 | 20.195 | 1800.428 | 0 | 2069.156 |  |  | ÜNYE | [6 empty] | ÜNYE
4404788 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027423-AG DIREK/5397996-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:29:26 | 04.01.2024 13:16:21 | 3.782 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 |  |  | İKİZCE | [6 empty] | İKİZCE
4404789 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280646-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 10:12:49 | 04.01.2024 10:17:36 | 0.08 | 1 | 382 | 6 | 15 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0.011 | 2.416 | 0.561 | 0.349 | 0.054 | 1.462 | 47.178 | 0 | 52.032 |  |  | ARDEŞEN | [6 empty] | ARDEŞEN
4404790 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867044-TR-231 AG PANOSU/1913566-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 10:02:18 | 04.01.2024 11:47:25 | 1.752 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.225 | 0 | 0 | 0 | 2.464 | 0 | 0 | 14.689 |  |  | DEREPAZARI | [6 empty] | DEREPAZARI
4404791 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5890784-TR-29 AG PANOSU/1911124-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 09:29:50 | 09.01.2024 16:48:21 | 7.309 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 153.97 | 0 | 0 | 0 | 20.074 | 0 | 0 | 174.044 |  |  | FINDIKLI | [6 empty] | FINDIKLI
4404792 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5890784-TR-29 AG PANOSU/1911123-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 09:31:36 | 09.01.2024 16:51:26 | 7.331 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 211.65 | 0 | 0 | 0 | 10.256 | 0 | 0 | 221.906 |  |  | GÜNEYSU | [6 empty] | GÜNEYSU
4404795 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16292-BAKIRLI KOK/47606425-Tr-MURATLAR CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 12:02:55 | 06.01.2024 17:03:33 | 5.011 | 3 | 462 | 6 | 15 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1021.487 | 133.228 | 37.023 | 15.168 | 0.873 | 21.87 | 0 | 0 | 1229.649 |  |  | HEMŞİN | [6 empty] | HEMŞİN
4404797 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5890784-TR-29 AG PANOSU/1911121-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 09:28:10 | 09.01.2024 16:50:10 | 7.367 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.86 | 0 | 0 | 0 | 6.523 | 0 | 0 | 53.382 |  |  | KALKANDERE | [6 empty] | KALKANDERE
4404800 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57505989-IZNIK_TM/57029914- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 10:16:08 | 04.01.2024 10:22:00 | 0.098 | 22 | 7703 | 105 | 232 | 31 | 792 | 7 | 19 | 5.587 | 220.979 | 27.259 | 8.024 | 77.681 | 171.892 | 532.231 | 7.385 | 1051.038 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404801 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876823-CERRAH MEYDAN TR AG PANOSU/1928794-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 10:08:55 | 04.01.2024 14:22:25 | 4.225 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.31 | 0 | 0 | 0 | 22.199 | 0 | 0 | 58.509 |  |  | PAZAR | [6 empty] | PAZAR
4404808 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5891020-TR-24 SARAYLAR AG PANOSU/1838770-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 10:35:38 | 04.01.2024 13:33:24 | 2.963 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.422 | 0 | 0 | 0 | 7.149 | 0 | 0 | 44.57 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN | [6 empty] | ÇAMLIHEMŞİN
4404809 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889573-AG DIREK/58543659- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 10:33:33 | 04.01.2024 12:05:12 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 2.461 |  |  | ÇAYELİ | [6 empty] | ÇAYELİ
4404816 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2785-TR-3 BOYALICA/47442112-ÇARSI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 10:16:11 | 04.01.2024 11:32:08 | 1.266 | 0 | 218 | 1 | 84 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13.503 | 0 | 2.6 | 38.688 | 23.207 | 0 | 0 | 77.998 |  |  | İKİZDERE | [6 empty] | İKİZDERE
4404818 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105776-KATOPSAN VE ÖZEL MÜSTERI GRUP HATBASI AYIRICISI/47677455- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 12:23:20 | 06.01.2024 15:06:50 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.767 | 0 | 35.414 | 0 | 76.182 |  |  | İYİDERE | [6 empty] | İYİDERE
4404820 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866934-TR-80 AG PANOSU/1862308-6 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Güvenlik | Bildirimli | 08.01.2024 09:52:48 | 08.01.2024 09:54:39 | 0.031 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 |  |  | ADAPAZARI | [6 empty] | ADAPAZARI
4404821 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866956-TR-75 AG PANOSU/1861398-2 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.01.2024 10:54:48 | 08.01.2024 11:28:03 | 0.554 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.763 | 0 | 0 | 0 | 19.681 | 0 | 0 | 28.444 |  |  | AKYAZI | [6 empty] | AKYAZI
4404822 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3540826-SDK/3421873-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.01.2024 13:17:59 | 08.01.2024 14:00:07 | 0.702 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | 0 | 0 | 4.089 | 0 | 0 | 9.602 |  |  | ARİFİYE | [6 empty] | ARİFİYE
4404829 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21334-BAKIR KOY KOK/47253295-BAKIRKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 11:07:02 | 04.01.2024 11:07:47 | 0.013 | 2 | 285 | 17 | 6 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0.067 | 0.278 | 0.57 | 0.034 | 0.355 | 0.088 | 0 | 0.003 | 1.395 |  |  | ERENLER | [6 empty] | ERENLER
4404830 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2614-TR- CEZAEVI KÖK/47439959-CEZAEVI-M.ÇAVUS ÇIKIS HÜCRESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 10:51:52 | 04.01.2024 11:48:21 | 0.941 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 195.739 | 0 | 0 | 240.097 | 130.204 | 0 | 0 | 566.04 |  |  | FERİZLİ | [6 empty] | FERİZLİ
4404833 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867182-TR-265 AG PANOSU/1906547-1 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Güvenlik | Bildirimli | 08.01.2024 14:40:25 | 08.01.2024 14:42:10 | 0.029 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.304 |  |  | GEYVE | [6 empty] | GEYVE
4404835 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56074852-KÖK-3/55590397-YUSUFOGLU ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 09:04:30 | 07.01.2024 11:01:39 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 568.587 | 0 | 568.602 |  |  | HENDEK | [6 empty] | HENDEK
4404838 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908231-TR-9 AG PANOSU/1917223-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 12:00:00 | 06.01.2024 14:45:00 | 2.75 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 5.094 | 0 | 0 | 57.265 |  |  | KARAPÜRÇEK | [6 empty] | KARAPÜRÇEK
4404839 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5875535-TR-2 KOCASINAN MH AG PANOSU/1818377-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 11:11:31 | 04.01.2024 12:07:24 | 0.931 | 0 | 42 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.401 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 3.515 |  |  | KARASU | [6 empty] | KARASU
4404843 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869583-TR-8/5 BESEVLER AG PANOSU/1803690-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 11:01:27 | 04.01.2024 12:37:07 | 1.594 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 69.052 | 0 | 0 | 0 | 28.676 | 0 | 0 | 97.728 |  |  | KAYNARCA | [6 empty] | KAYNARCA
4404846 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47285409-TR-25 KARAELMAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 11:14:37 | 04.01.2024 11:16:52 | 0.038 | 0 | 12268 | 0 | 2 | 3 | 601 | 0 | 2 | 0 | 37.885 | 0 | 0.006 | 1.385 | 13.609 | 0 | 0.526 | 53.412 |  |  | KOCAALİ | [6 empty] | KOCAALİ
4404848 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 11:17:22 | 04.01.2024 11:18:07 | 0.013 | 0 | 382 | 14 | 0 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.567 | 0.14 | 0 | 0.323 | 0.175 | 0.285 | 0 | 1.491 |  |  | PAMUKOVA | [6 empty] | PAMUKOVA
4404851 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM Fideri | 54309534-GELIBOLU TRAFO MERKEZI/53873496-KARAYOKUS-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 10:51:37 | 04.01.2024 11:38:26 | 0.78 | 86 | 5576 | 26 | 103 | 97 | 638 | 5 | 6 | 57.8 | 262.545 | 8.459 | 9.658 | 518.448 | 142.264 | 220 | 22.492 | 1241.666 |  |  | SAPANCA | [6 empty] | SAPANCA
4404862 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 51929189-AG DIREK/5484465-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 09:34:58 | 04.01.2024 12:44:43 | 3.162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 |  |  | SERDİVAN | [6 empty] | SERDİVAN
4404867 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7618-TAMEK KOK/47258508-TOPHISAR OTOPRODÜKTÖR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 11:40:04 | 04.01.2024 11:46:26 | 0.106 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 |  |  | SÖĞÜTLÜ | [6 empty] | SÖĞÜTLÜ
4404872 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16590-DM-4/47433171-IM1 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 06:34:30 | 10.01.2024 06:35:37 | 0.019 | 1 | 33063 | 0 | 30 | 11 | 1977 | 2 | 5 | 0.032 | 39.304 | 0 | 0.035 | 4.555 | 11.471 | 1.277 | 0.216 | 56.889 |  |  | TARAKLI | [6 empty] | TARAKLI
4404873 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5884700-TR-2 HASANAGA AG PANOSU/1804679-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 11:42:31 | 04.01.2024 19:14:14 | 7.528 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.231 | 0 | 0 | 0 | 58.473 | 0 | 0 | 116.704 |  |  | ALAÇAM | [6 empty] | ALAÇAM
4404879 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3324-DM-4/02/47448695-VIRA ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2024 11:45:29 | 04.01.2024 12:40:10 | 0.911 | 0 | 81 | 0 | 0 | 20 | 3 | 22 | 0 | 0 | 13.223 | 0 | 0 | 258.985 | 0 | 472.233 | 0 | 744.44 |  |  | ASARCIK | [6 empty] | ASARCIK
4404882 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871784-TR-26 SEFAKOY TEPESI AG PANOSU/1814327-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:00:00 | 08.01.2024 17:00:00 | 7 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.004 | 0 | 0 | 0 | 118.368 | 0 | 0 | 195.373 |  |  | ATAKUM | [6 empty] | ATAKUM
4404883 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872460-TR-29 MALTEPE HIZLI SOKAK AG PANOSU/53827988- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:00:00 | 08.01.2024 17:00:00 | 7 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 373.96 | 0 | 0 | 0 | 309.912 | 0 | 0 | 683.873 |  |  | AYVACIK | [6 empty] | AYVACIK
4404884 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47465993-CERRAH KALBURT ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 10:07:13 | 07.01.2024 10:42:48 | 0.593 | 0 | 284 | 0 | 0 | 40 | 29 | 21 | 0 | 0 | 14.845 | 0 | 0 | 191.049 | 16.3 | 136.683 | 0 | 358.877 |  |  | BAFRA | [6 empty] | BAFRA
4404885 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5883278-TR- BERNAK AS AG PANOSU/49424302-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 11:55:31 | 04.01.2024 13:48:31 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.166 | 0 | 0 | 0 | 10.166 |  |  | CANİK | [6 empty] | CANİK
4404888 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866612-TR-208 AG PANOSU/1836014-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2024 13:37:10 | 06.01.2024 16:50:37 | 3.224 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.771 | 0 | 0 | 0 | 34.188 | 0 | 0 | 44.959 |  |  | HAVZA | [6 empty] | HAVZA
4404890 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182709-ANAFARTA GRUP CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:00:57 | 04.01.2024 12:43:53 | 0.715 | 3 | 391 | 4 | 3 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0.238 | 17.814 | 1.948 | 0.024 | 78.171 | 13.022 | 0 | 0 | 111.218 |  |  | KAVAK | [6 empty] | KAVAK
4404891 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16590-DM-4/47433171-IM1 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 00:14:34 | 10.01.2024 00:17:28 | 0.048 | 1 | 33063 | 0 | 30 | 11 | 1977 | 2 | 5 | 0.033 | 71.64 | 0 | 0.039 | 6.531 | 11.316 | 1.851 | 0.333 | 91.742 |  |  | LADİK | [6 empty] | LADİK
4404895 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266166-SEHIR 1 | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 00:50:56 | 10.01.2024 04:08:20 | 3.29 | 0 | 30530 | 0 | 5 | 19 | 1801 | 0 | 2 | 0 | 3708.533 | 0 | 0.188 | 289.364 | 662.144 | 0 | 2.427 | 4662.655 |  |  | 19 MAYIS | [6 empty] | 19 MAYIS
4404897 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:18:22 | 04.01.2024 12:19:07 | 0.013 | 6 | 1423 | 1 | 11 | 4 | 209 | 1 | 0 | 0.024 | 1.15 | 0.009 | 0.013 | 0.135 | 0.463 | 0.147 | 0 | 1.941 |  |  | SALIPAZARI | [6 empty] | SALIPAZARI
4404899 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47252081-YENICE SEHIR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:19:50 | 04.01.2024 12:21:46 | 0.032 | 0 | 1933 | 0 | 23 | 5 | 684 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0.026 | 0.645 | 4.923 | 0 | 0 | 7.97 |  |  | TEKKEKÖY | [6 empty] | TEKKEKÖY
4404901 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249749-YENICE SEHIR-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:19:50 | 04.01.2024 12:20:03 | 0.004 | 0 | 1891 | 0 | 21 | 2 | 145 | 1 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0.007 | 0.215 | 1.39 | 0.534 | 0 | 4.638 |  |  | TERME | [6 empty] | TERME
4404904 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092975-TR-15 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:22:46 | 04.01.2024 12:24:05 | 0.022 | 0 | 3046 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0.002 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 8.577 |  |  | VEZİRKÖPRÜ | [6 empty] | VEZİRKÖPRÜ
4404905 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Merkezi | 16590-DM-4/47433174-ASRI MEZARLIK IM2 | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 00:57:09 | 11.01.2024 03:25:05 | 2.466 | 1 | 21098 | 0 | 30 | 6 | 1487 | 1 | 4 | 1.146 | 1614.827 | 0 | 1.636 | 214.731 | 340.948 | 1.23 | 0.984 | 2175.503 |  |  | YAKAKENT | [6 empty] | YAKAKENT
4404908 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872886-TR-8 YENI MH TOKI VILLALARI YANI AG PANOSU/1861476-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:00:00 | 08.01.2024 17:00:00 | 7 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.818 | 0 | 3.165 | 0 | 10.956 | 0 | 0 | 96.939 |  |  | ÇARŞAMBA | [6 empty] | ÇARŞAMBA
4404910 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-OMERKOY KOK/54224331-SAHILYENICE-DUTLIMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:29:08 | 04.01.2024 12:30:07 | 0.016 | 17 | 531 | 9 | 1 | 12 | 89 | 4 | 0 | 2.22 | 0.443 | 0.25 | 0 | 2.221 | 0.123 | 0.969 | 0 | 6.226 |  |  | İLKADIM | [6 empty] | İLKADIM
4404912 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3550-DM- BORUSAN1/47448180-Tr-GEMSAZ ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:19:02 | 04.01.2024 12:45:56 | 0.448 | 0 | 656 | 0 | 7 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 19.465 | 0 | 0.042 | 0 | 7.389 | 9.49 | 0 | 36.386 |  |  | TİLLO | [6 empty] | TİLLO
4404913 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939093-TR-52 AG PANOSU/47130678-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:25:22 | 04.01.2024 13:07:36 | 0.704 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 3.509 |  |  | BAYKAN | [6 empty] | BAYKAN
4404923 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886712-TR-1 HUSEYINALAN KOYU AG PANOSU/1798203-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:44:30 | 04.01.2024 17:45:57 | 5.024 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.614 | 0 | 0.43 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 19.831 |  |  | ERUH | [6 empty] | ERUH
4404928 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240607-ASAGI OKCULAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:52:05 | 04.01.2024 12:52:47 | 0.012 | 0 | 212 | 2 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.152 | 0.004 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.455 |  |  | KURTALAN | [6 empty] | KURTALAN
4404931 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 878072-AG DIREK/4971789-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:25:35 | 04.01.2024 14:21:09 | 1.926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404932 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5876759-DM-4/22 SANAYI 3 AG PANOSU/1820760-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:46:31 | 04.01.2024 15:37:36 | 2.851 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 40.113 | 0 | 0 | 40.792 |  |  | PERVARİ | [6 empty] | PERVARİ
4404935 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 982134-AG DIREK/5246556-ABONE BAGLANTI HATTI | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:57:11 | 04.01.2024 13:11:25 | 0.237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  |  | ŞİRVAN | [6 empty] | ŞİRVAN
4404937 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249749-YENICE SEHIR-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:56:21 | 04.01.2024 12:56:30 | 0.003 | 0 | 1891 | 0 | 21 | 2 | 145 | 1 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0.007 | 0.215 | 1.39 | 0.534 | 0 | 4.638 |  |  | AYANCIK | [6 empty] | AYANCIK
4404940 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47252081-YENICE SEHIR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:56:53 | 04.01.2024 12:58:39 | 0.029 | 0 | 1933 | 0 | 23 | 5 | 685 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0.026 | 0.645 | 4.929 | 0 | 0 | 7.976 |  |  | BOYABAT | [6 empty] | BOYABAT
4404945 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201591-TRAFO KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:59:53 | 04.01.2024 13:13:22 | 0.225 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 8.087 | 0 | 0 | 8.67 |  |  | DURAĞAN | [6 empty] | DURAĞAN
4404954 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942173-TR-30B AG PANOSU/47131114-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:20:41 | 04.01.2024 14:17:01 | 0.939 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 |  |  | DİKMEN | [6 empty] | DİKMEN
4404955 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56917963-SERDAR DRAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:23:07 | 04.01.2024 13:43:55 | 0.347 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 2.054 | 0 | 9.97 | 0 | 75.387 | 0 | 77.753 | 0 | 165.164 |  |  | ERFELEK | [6 empty] | ERFELEK
4404958 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56279883-BALYA GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:25:24 | 04.01.2024 13:26:44 | 0.022 | 1 | 427 | 3 | 5 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0.371 | 0.449 | 0.014 | 0.001 | 0.097 | 0.128 | 1.853 | 0 | 2.913 |  |  | GERZE | [6 empty] | GERZE
4404963 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 53838961-SDK/5235570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:22:03 | 04.01.2024 16:01:50 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0 | 0 | 3.867 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4404970 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538605-SDK/5546523-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:36:36 | 04.01.2024 15:45:45 | 2.153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 |  |  | SARAYDÜZÜ | [6 empty] | SARAYDÜZÜ
4404971 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3536589-SDK/5512242-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:19:24 | 04.01.2024 15:13:52 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TÜRKELİ | [6 empty] | TÜRKELİ
4404973 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872722-TR-7 SAGLIK OCAGI KARSISI AG PANOSU/1810008-11 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:00:00 | 08.01.2024 17:00:00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |  |  | AKINCILAR | [6 empty] | AKINCILAR
4404977 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Dagitim Merkezi | 16995-DM-3 SAVASTEPE/47451897-SAVASTEPE DM1/01 GIDER | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 00:47:48 | 12.01.2024 02:17:38 | 1.497 | 3 | 1021 | 11 | 24 | 4 | 76 | 2 | 0 | 6.109 | 36.968 | 13.665 | 3.377 | 61.404 | 12.184 | 58.677 | 0 | 192.385 |  |  | ALTINYAYLA | [6 empty] | ALTINYAYLA
4404978 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868993-TR-375 AG PANOSU/1852344-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 09:29:19 | 07.01.2024 14:12:23 | 4.718 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 161.618 | 0 | 50.426 | 213.563 |  |  | DOĞANŞAR | [6 empty] | DOĞANŞAR
4404979 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 53839029-SDK/53936136-SDK BESLEME HATTI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:07:31 | 08.01.2024 12:12:49 | 3.088 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.799 | 0 | 0 | 0 | 8.571 | 0 | 0 | 22.37 |  |  | DİVRİĞİ | [6 empty] | DİVRİĞİ
4404980 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938409-TR-5 SAMANLI AG PANOSU/47132748-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 14:04:27 | 08.01.2024 15:48:18 | 1.731 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0.018 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 5.141 |  |  | GEMEREK | [6 empty] | GEMEREK
4404981 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5937647-TR-3 AKKOY AG PANOSU/47129024-5 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 16:33:41 | 08.01.2024 17:04:55 | 0.521 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 1.81 |  |  | GÖLOVA | [6 empty] | GÖLOVA
4404990 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 882108-AG DIREK/4991643-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:35:28 | 04.01.2024 14:30:41 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 |  |  | GÜRÜN | [6 empty] | GÜRÜN
4404992 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757695-ULUABAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:46:28 | 04.01.2024 13:59:57 | 0.225 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.576 | 0 | 1.827 | 0 | 5.755 | 0 | 43.693 | 0 | 51.851 |  |  | HAFİK | [6 empty] | HAFİK
4404993 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:47:27 | 04.01.2024 13:59:19 | 0.198 | 4 | 1211 | 23 | 16 | 21 | 155 | 3 | 2 | 1.076 | 12.576 | 19.877 | 1.326 | 12.089 | 4.789 | 10.759 | 0 | 62.491 |  |  | KANGAL | [6 empty] | KANGAL
4404999 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:54:56 | 04.01.2024 13:55:37 | 0.011 | 0 | 477 | 8 | 42 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0.448 | 0.073 | 0.023 | 0.253 | 0 | 0 | 1.376 |  |  | KOYULHİSAR | [6 empty] | KOYULHİSAR
4405000 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 944332-AG DIREK/55253183-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:10:54 | 04.01.2024 14:24:36 | 1.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405004 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875865-TR-7 GORUKLE AG PANOSU/1802140-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:45:16 | 04.01.2024 14:41:53 | 0.944 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.028 | 0 | 0 | 0 | 20.764 | 0 | 0 | 28.792 |  |  | SUŞEHRİ | [6 empty] | SUŞEHRİ
4405010 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5933131-TR-1/04 AG PANOSU/47749749-3 | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2024 14:09:19 | 04.01.2024 16:34:57 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.365 | 0 | 0 | 99.365 |  |  | ULAŞ | [6 empty] | ULAŞ
4405012 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47457729-DERENTI KALBURCU | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:20:00 | 04.01.2024 15:17:18 | 2.955 | 1 | 443 | 0 | 23 | 1 | 64 | 1 | 0 | 7.627 | 42.228 | 0 | 0.549 | 3.558 | 14.891 | 9.203 | 0 | 78.057 |  |  | YILDIZELİ | [6 empty] | YILDIZELİ
4405017 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 955686-AG DIREK/5189486-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 14:10:33 | 04.01.2024 18:21:56 | 4.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 2.798 |  |  | ZARA | [6 empty] | ZARA
4405019 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942041-TR-31 AG PANOSU/47136688-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:59:01 | 04.01.2024 14:53:13 | 0.903 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.373 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 11.68 |  |  | İMRANLI | [6 empty] | İMRANLI
4405020 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 54171479-AG DIREK/57471217- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 14:13:45 | 04.01.2024 18:17:33 | 4.063 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 |  |  | ŞARKIŞLA | [6 empty] | ŞARKIŞLA
4405023 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5873407-TR-02 ERTUGRULGAZI CADDESI AG PANOSU/1808137-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:42:18 | 08.01.2024 16:27:30 | 5.753 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 104.668 | 0 | 0 | 0 | 91.431 | 0 | 0 | 196.099 |  |  | HAYRABOLU | [6 empty] | HAYRABOLU
4405024 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 703450-AG DIREK/4689170-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 11:51:28 | 04.01.2024 19:09:19 | 7.298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MALKARA | [6 empty] | MALKARA
4405027 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5889170-TR-2 TRMSUL AG PANOSU/52085533- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 14:24:01 | 04.01.2024 15:13:41 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 2.851 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ | [6 empty] | MARMARAEREĞLİSİ
4405033 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47452286-SOGUKPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 14:34:06 | 04.01.2024 14:55:12 | 0.352 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0.07 | 0.89 | 0 | 0 | 2.515 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405037 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22265-TR-29 HAVUZDERE/47100976-TR-26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 14:37:28 | 04.01.2024 14:41:17 | 0.064 | 0 | 280 | 1 | 32 | 9 | 118 | 3 | 0 | 0 | 3.157 | 5.139 | 0.705 | 20.701 | 10.426 | 4.022 | 0 | 44.151 |  |  | MURATLI | [6 empty] | MURATLI
4405039 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5916925-TR-5 YENICE AG PANOSU/47772744-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:18:02 | 04.01.2024 16:02:08 | 2.735 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.256 |  |  | SARAY | [6 empty] | SARAY
4405045 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 48599757-SDK/48599784-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 14:12:10 | 04.01.2024 16:02:05 | 1.832 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.83 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0 | 40.179 |  |  | ÇERKEZKÖY | [6 empty] | ÇERKEZKÖY
4405048 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878615-DM-2/26 AKCAY EMLAK AG PANOSU/1815911- | AG OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:07:07 | 08.01.2024 12:05:42 | 1.977 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 123.196 | 0 | 0 | 0 | 24.043 | 0 | 0 | 147.239 |  |  | ÇORLU | [6 empty] | ÇORLU
4405049 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 14406-TR-19 /53836332-ISIKLAR TR-5 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 14:36:14 | 04.01.2024 14:50:41 | 0.241 | 0 | 80 | 1 | 13 | 3 | 50 | 5 | 0 | 0 | 1.681 | 0.253 | 0.248 | 1.052 | 2.668 | 64.097 | 0 | 69.999 |  |  | ŞARKÖY | [6 empty] | ŞARKÖY
4405050 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079257-AG DIREK/5583449-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 13:57:07 | 04.01.2024 17:02:28 | 3.089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 |  |  | ALMUS | [6 empty] | ALMUS
4405057 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542268-SDK/5626750-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 14:22:35 | 04.01.2024 18:00:37 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0.588 |  |  | ARTOVA | [6 empty] | ARTOVA
4405059 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869253-TR-11/7 KÜLTÜR AG PANOSU/1801418-9 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 14:38:50 | 04.01.2024 15:03:49 | 0.416 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266 |  |  | BAŞÇİFTLİK | [6 empty] | BAŞÇİFTLİK
4405060 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518953-SDK/5139778-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2024 14:46:58 | 04.01.2024 15:27:35 | 0.677 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 |  |  | ERBAA | [6 empty] | ERBAA
4405061 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5875233-TR-22 ON UGURKENT SITESI ONU AG PANOSU/1808684-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:32:38 | 08.01.2024 16:24:47 | 5.869 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 4.086 | 0 | 0 | 11.826 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405062 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5873729-TR-ISHAKLAR KOY AG PANOSU/1860701-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 14:53:27 | 04.01.2024 15:47:23 | 0.899 | 0 | 76 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178 |  |  | NİKSAR | [6 empty] | NİKSAR
4405073 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917215-ÇINARLI-ÇAMLIBEL CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 08:30:44 | 07.01.2024 12:32:31 | 4.03 | 1 | 531 | 0 | 18 | 7 | 55 | 1 | 0 | 17.095 | 197.98 | 0 | 4.152 | 496.698 | 65.309 | 23.314 | 0 | 804.547 |  |  | PAZAR | [6 empty] | PAZAR
4405075 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917218-TR-1-2-3 CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 14:02:03 | 07.01.2024 17:18:03 | 3.267 | 0 | 993 | 0 | 4 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 250.041 | 0 | 0.006 | 7.8 | 122.173 | 0 | 0 | 380.02 |  |  | REŞADİYE | [6 empty] | REŞADİYE
4405077 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008766-AG DIREK/5444727-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 14:35:49 | 04.01.2024 22:47:25 | 8.193 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.607 |  |  | SULUSARAY | [6 empty] | SULUSARAY
4405079 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047124-AG DIREK/5415168-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 15:12:41 | 04.01.2024 16:54:05 | 1.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  |  | TURHAL | [6 empty] | TURHAL
4405084 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95884-BAKIRKÖY BAKIRKÖY ÇIKISI TARFAS ARGE TR GRUP HAT AYIRICISI/47542606- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 15:12:23 | 04.01.2024 17:29:36 | 2.287 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.128 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 13.956 |  |  | YEŞİLYURT | [6 empty] | YEŞİLYURT
4405089 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3519558-SDK/3249765-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 15:23:01 | 04.01.2024 16:11:43 | 0.811 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.617 | 0 | 0 | 0 | 10.485 | 0 | 0 | 23.103 |  |  | ZİLE | [6 empty] | ZİLE
4405090 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47456930-GUNDOGDU GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 15:17:46 | 04.01.2024 17:42:42 | 2.415 | 0 | 522 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.058 | 0 | 0 | 46.276 | 6.764 | 0 | 0 | 95.099 |  |  | AKÇAABAT | [6 empty] | AKÇAABAT
4405091 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | SDK Çikisi | 3507378-SDK/47986088-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 15:29:57 | 04.01.2024 15:41:52 | 0.199 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 1.248 |  |  | ARAKLI | [6 empty] | ARAKLI
4405096 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940187-GOBEL GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 15:33:40 | 04.01.2024 15:35:12 | 0.026 | 5 | 2731 | 85 | 221 | 18 | 373 | 7 | 10 | 0.008 | 8.16 | 1.939 | 2.438 | 1.977 | 3.335 | 2.723 | 0.099 | 20.68 |  |  | ARSİN | [6 empty] | ARSİN
4405101 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037213-AG DIREK/56167340-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 15:36:27 | 04.01.2024 18:04:41 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 |  |  | BEŞİKDÜZÜ | [6 empty] | BEŞİKDÜZÜ
4405104 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876825-CERRAH EDEBEY YOLU TR AG PANOSU/1928798-1 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2024 15:42:35 | 04.01.2024 19:25:49 | 3.72 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 7.838 |  |  | DERNEKPAZARI | [6 empty] | DERNEKPAZARI
4405107 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077056-AG DIREK/5601312-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2024 15:55:49 | 04.01.2024 17:19:52 | 1.401 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 |  |  | DÜZKÖY | [6 empty] | DÜZKÖY
4405108 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5917976-TR-22 AG PANOSU/47765003-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 14:27:23 | 04.01.2024 16:28:39 | 2.021 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24.682 | 0 | 0 | 0 | 17.899 | 0 | 0 | 42.582 |  |  | HAYRAT | [6 empty] | HAYRAT
4405109 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866891-AG DIREK/4953274-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 12:53:49 | 04.01.2024 16:27:30 | 3.561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 |  |  | KÖPRÜBAŞI | [6 empty] | KÖPRÜBAŞI
4405110 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 1285008-AG DIREK/4904769-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 16:05:59 | 04.01.2024 17:27:59 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 |  |  | MAÇKA | [6 empty] | MAÇKA
4405119 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021852-AG DIREK/5373033-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 15:49:56 | 04.01.2024 17:40:46 | 1.847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405122 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 56176505-TR- 47 AG PANOSU/56176514- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 16:08:57 | 04.01.2024 16:49:59 | 0.684 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 |  |  | OF | [6 empty] | OF
4405127 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49342407-AG DIREK/5444807-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 16:24:19 | 04.01.2024 18:20:24 | 1.934 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 |  |  | SÜRMENE | [6 empty] | SÜRMENE
4405128 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870484-TR-4 HATIPLER CAMI ONU AG PANOSU/1802069-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:48:59 | 08.01.2024 16:29:03 | 5.668 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.655 | 0 | 0 | 0 | 33.491 | 0 | 0 | 116.146 |  |  | TONYA | [6 empty] | TONYA
4405129 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 57947100-SIMSEKOGLU AG PANOSU/57947205-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:43:39 | 08.01.2024 16:30:27 | 5.78 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.906 |  |  | VAKFIKEBİR | [6 empty] | VAKFIKEBİR
4405130 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870538-TR-18 YESILDORUK SITESI ONU AG PANOSU/1802294-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:50:11 | 08.01.2024 16:26:12 | 5.6 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.083 | 0 | 0 | 0 | 8.911 | 0 | 0 | 49.993 |  |  | YOMRA | [6 empty] | YOMRA
4405131 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 381-TR-125/47272124-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 09:13:44 | 09.01.2024 09:48:59 | 0.588 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 24.132 | 0 | 0 | 0 | 43.18 | 0 | 10.802 | 78.114 |  |  | ÇARŞIBAŞI | [6 empty] | ÇARŞIBAŞI
4405132 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 10-TR-94/47305447-SEMT-TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 11:32:59 | 09.01.2024 13:10:31 | 1.626 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 86.672 | 0 | 0 | 0 | 12.785 | 0 | 0 | 99.457 |  |  | ÇAYKARA | [6 empty] | ÇAYKARA
4405135 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1056082-AG DIREK/54618098-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 16:04:33 | 04.01.2024 18:12:23 | 2.131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 |  |  | ŞALPAZARI | [6 empty] | ŞALPAZARI
4405139 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912213-TR-1 DUMAN KOYU AG PANOSU/47773873-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2024 16:01:02 | 04.01.2024 18:30:51 | 2.497 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.485 | 0 | 2.087 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 8.872 |  |  | HOZAT | [6 empty] | HOZAT
4405140 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288540-BÜYÜKPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 16:46:49 | 04.01.2024 16:47:42 | 0.015 | 3 | 1539 | 1 | 67 | 7 | 140 | 1 | 0 | 0.033 | 1.325 | 0.035 | 0.057 | 0.604 | 0.375 | 0.622 | 0 | 3.051 |  |  | MAZGİRT | [6 empty] | MAZGİRT
4405146 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249979-AKHISASAR 2 GOBEL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 16:53:59 | 04.01.2024 16:54:44 | 0.013 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0.719 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405147 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1278684-AG DIREK/5421579-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 16:38:53 | 04.01.2024 19:02:05 | 2.386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 |  |  | NAZIMİYE | [6 empty] | NAZIMİYE
4405148 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 16:54:42 | 04.01.2024 16:55:37 | 0.015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.203 |  |  | OVACIK | [6 empty] | OVACIK
4405149 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868530-TR-613 AG PANOSU/1832749-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 16:46:45 | 04.01.2024 17:49:22 | 1.043 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0.746 |  |  | PERTEK | [6 empty] | PERTEK
4405152 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539584-SDK/5624596-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2024 16:58:42 | 04.01.2024 17:52:47 | 0.901 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 |  |  | PÜLÜMÜR | [6 empty] | PÜLÜMÜR
4405153 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 908481-AG DIREK/5019531-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 17:07:05 | 04.01.2024 17:46:38 | 0.659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  |  | ÇEMİŞGEZEK | [6 empty] | ÇEMİŞGEZEK
4405159 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521314-SDK/5171407-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 17:15:46 | 04.01.2024 18:42:54 | 1.452 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 |  |  | AKÇAKALE | [6 empty] | AKÇAKALE
4405162 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5918860-Tr-GEDIKÖREN KÖY ORTA MAH. AG PANOSU/1821790-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 17:17:54 | 04.01.2024 17:49:14 | 0.522 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.156 |  |  | BOZOVA | [6 empty] | BOZOVA
4405167 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3526121-SDK/5243003-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 17:23:41 | 04.01.2024 18:25:00 | 1.022 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 1.153 |  |  | BİRECİK | [6 empty] | BİRECİK
4405171 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878737-TR- MEYDAN RMU YTR 01 AG PANOSU/1816005-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 17:24:36 | 04.01.2024 18:08:43 | 0.735 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 5.061 |  |  | CEYLANPINAR | [6 empty] | CEYLANPINAR
4405174 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 17:38:56 | 04.01.2024 18:26:07 | 0.786 | 2 | 324 | 35 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.797 | 8.801 | 4.143 | 0 | 0.052 | 2.896 | 0 | 0 | 16.69 |  |  | HALFETİ | [6 empty] | HALFETİ
4405175 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 280-TR-22/47273698-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 14:03:39 | 09.01.2024 15:09:59 | 1.106 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | 14.157 | 0 | 0 | 89.107 |  |  | HARRAN | [6 empty] | HARRAN
4405177 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1298495-AG DIREK/4980817-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 17:38:36 | 04.01.2024 20:09:54 | 2.522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 |  |  | HİLVAN | [6 empty] | HİLVAN
4405179 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914573-TR-3/38/1 AG PANOSU/47831411- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:13:18 | 08.01.2024 11:02:26 | 1.819 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.745 | 0 | 0 | 0 | 67.126 | 0 | 0 | 92.871 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405180 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244756-KURSUNLU KAYADERE | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 13:31:02 | 08.01.2024 15:31:53 | 2.014 | 1 | 482 | 0 | 20 | 1 | 53 | 0 | 0 | 3.211 | 91.409 | 0 | 1.006 | 2.87 | 45.345 | 0 | 0 | 143.842 |  |  | SURUÇ | [6 empty] | SURUÇ
4405181 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47449165-KARDELEN ÇIKISI | TRAFO DİREĞİ DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 09:35:08 | 07.01.2024 10:03:12 | 0.468 | 0 | 185 | 3 | 3 | 24 | 25 | 8 | 0 | 0 | 11.423 | 0.238 | 0.073 | 65.024 | 7.497 | 45.819 | 0 | 130.075 |  |  | SİVEREK | [6 empty] | SİVEREK
4405182 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530962-SDK/3348553-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 17:31:13 | 04.01.2024 18:14:26 | 0.72 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 8.239 |  |  | VİRANŞEHİR | [6 empty] | VİRANŞEHİR
4405183 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47449165-KARDELEN ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 17:10:08 | 07.01.2024 17:39:32 | 0.49 | 0 | 185 | 3 | 3 | 24 | 25 | 8 | 0 | 0 | 6.946 | 0.166 | 0.024 | 18.642 | 2.093 | 8.221 | 0 | 36.092 |  |  | BANAZ | [6 empty] | BANAZ
4405184 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 57390296-SÜLEYMAN AKÇA VE TAVUKHANELER HAT BASI AYIRICISI/57390286- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 17:46:52 | 04.01.2024 18:30:24 | 0.726 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.028 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 5.626 |  |  | EŞME | [6 empty] | EŞME
4405187 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55218709-YESIL CADDE | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 16:15:58 | 07.01.2024 17:56:37 | 1.678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 39 | 0 | 0 | 5.026 | 0 | 0 | 158.013 | 0 | 914.921 | 0 | 1077.959 |  |  | KARAHALLI | [6 empty] | KARAHALLI
4405188 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47259476-SITTNAK | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 10:00:01 | 07.01.2024 11:17:15 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.265 | 0 | 652.194 | 0 | 1041.46 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405194 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5882119-ÇIÇEKÖZÜ TR2 AG PANOSU/1923429-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 17:57:40 | 04.01.2024 19:06:28 | 1.146 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 3.028 |  |  | SİVASLI | [6 empty] | SİVASLI
4405202 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/53873492-EVRESE 3/0 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 17:40:36 | 04.01.2024 18:25:49 | 0.754 | 33 | 1458 | 11 | 55 | 40 | 163 | 4 | 1 | 5.56 | 26.31 | 0.348 | 0.955 | 72.748 | 5.95 | 21.212 | 0.966 | 134.05 |  |  | ULUBEY | [6 empty] | ULUBEY
4405204 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5920538-TR-27/2 AG PANOSU/47767799-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 18:00:33 | 04.01.2024 18:47:49 | 0.788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 0 | 2.495 |  |  | BAHÇESARAY | [6 empty] | BAHÇESARAY
4405208 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/47440864-ÇALI 1 | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 18:08:09 | 04.01.2024 22:39:41 | 4.525 | 0 | 9 | 5 | 5 | 37 | 39 | 4 | 2 | 0 | 9.541 | 28.87 | 4.274 | 371.801 | 65.87 | 91.482 | 20.045 | 591.885 |  |  | BAŞKALE | [6 empty] | BAŞKALE
4405210 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9676-TR-SIMGE MATBA KÖK/54722006-HASAN ÖZCAN ÖZEL ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 12:19:38 | 07.01.2024 14:07:36 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.493 | 0 | 110.68 | 0 | 212.173 |  |  | EDREMİT | [6 empty] | EDREMİT
4405211 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 18:21:03 | 04.01.2024 18:22:37 | 0.026 | 0 | 1590 | 0 | 121 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0.083 | 0.396 | 0.302 | 0 | 0 | 2.654 |  |  | ERCİŞ | [6 empty] | ERCİŞ
4405212 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939033-TR-26 KIRAZLI SANAYI AG PANOSU/47174443- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 09:05:47 | 07.01.2024 17:02:46 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.604 | 0 | 45.059 | 600.663 |  |  | GEVAŞ | [6 empty] | GEVAŞ
4405214 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453485-BESEVLER TM CALI 2 GIRIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 09:01:58 | 07.01.2024 15:13:00 | 6.183 | 3 | 626 | 7 | 9 | 180 | 178 | 70 | 2 | 48.685 | 439.079 | 145.888 | 33.032 | 7521.128 | 800.48 | 9805.581 | 24.393 | 18818.265 |  |  | GÜRPINAR | [6 empty] | GÜRPINAR
4405214 | 2 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47450009-YAYLACIK KOK | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 15:13:00 | 07.01.2024 21:41:32 | 6.476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.828 | 0 | 4937.361 | 0 | 5940.189 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405218 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1317599-AG DIREK/4703406-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 18:24:34 | 04.01.2024 21:18:45 | 2.903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 |  |  | MURADİYE | [6 empty] | MURADİYE
4405226 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5904535-TR- KUSDERE MH AG PANOSU/1846857-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 18:33:54 | 04.01.2024 20:37:51 | 2.066 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 2.466 |  |  | SARAY | [6 empty] | SARAY
4405230 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21572-IM- DIKKALDIRIM/47251208-SERVIS TR | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 18:20:42 | 04.01.2024 19:12:06 | 0.856 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.837 | 0 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | 0 | 52.624 |  |  | ÇALDIRAN | [6 empty] | ÇALDIRAN
4405231 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446339-CERRAH MERKEZ | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 18:43:09 | 04.01.2024 19:01:09 | 0.3 | 0 | 1857 | 0 | 15 | 1 | 338 | 3 | 4 | 0 | 34.353 | 0 | 0.303 | 0.039 | 17.407 | 1.593 | 1.311 | 55.005 |  |  | ÇATAK | [6 empty] | ÇATAK
4405235 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5890591-TR- HISARALAN MH AG PANOSU/1846283-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 18:44:07 | 04.01.2024 21:14:33 | 2.507 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.864 | 0 | 0.284 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 5.245 |  |  | ÖZALP | [6 empty] | ÖZALP
4405248 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5888896-TR-1 KURUCESME AG PANOSU/1812324-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 17:34:05 | 04.01.2024 22:24:21 | 4.838 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.384 |  |  | AKDAĞMADENİ | [6 empty] | AKDAĞMADENİ
4405257 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3519203-SDK/3234893-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 19:01:42 | 04.01.2024 19:23:06 | 0.356 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 3.809 |  |  | AYDINCIK | [6 empty] | AYDINCIK
4405262 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112303-AG DIREK/5695275-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 18:50:06 | 04.01.2024 19:38:31 | 0.807 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 |  |  | BOĞAZLIYAN | [6 empty] | BOĞAZLIYAN
4405271 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5893425-TR- HABERKENT SITESI AG PANOSU/49210942- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2024 18:50:26 | 04.01.2024 22:45:17 | 3.914 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.862 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 6.341 |  |  | KADIŞEHRİ | [6 empty] | KADIŞEHRİ
4405277 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47445294-CEKRICE KOY | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 19:03:01 | 04.01.2024 19:38:56 | 0.599 | 3 | 538 | 0 | 18 | 1 | 74 | 1 | 0 | 2.675 | 17.413 | 0 | 0.464 | 0.388 | 7.037 | 0.328 | 0 | 28.305 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405286 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5885429-TR-1 DAGAKCA KOYU AG PANOSU/1799686-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 19:13:10 | 04.01.2024 22:39:24 | 3.437 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.922 | 0 | 0 | 0 | 7.412 | 0 | 0 | 36.335 |  |  | SARAYKENT | [6 empty] | SARAYKENT
4405303 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 19:35:45 | 04.01.2024 19:36:31 | 0.013 | 2 | 556 | 4 | 5 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0.026 | 0.368 | 0.043 | 0.001 | 0.084 | 0.082 | 0.025 | 0 | 0.629 |  |  | SARIKAYA | [6 empty] | SARIKAYA
4405318 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083972-AG DIREK/5633438-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 19:59:22 | 04.01.2024 20:50:57 | 0.859 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 |  |  | SORGUN | [6 empty] | SORGUN
4405320 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080298-AG DIREK/5589757-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 19:53:11 | 04.01.2024 20:53:40 | 1.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 |  |  | YENİFAKILI | [6 empty] | YENİFAKILI
4405321 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 20:01:42 | 04.01.2024 20:02:25 | 0.012 | 2 | 311 | 15 | 19 | 6 | 79 | 0 | 2 | 0.04 | 0.286 | 0.517 | 0.028 | 0.023 | 0.045 | 0 | 0 | 0.94 |  |  | YERKÖY | [6 empty] | YERKÖY
4405322 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928728-AG DIREK/5083638-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 19:47:44 | 04.01.2024 21:01:31 | 1.229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |  |  | ÇANDIR | [6 empty] | ÇANDIR
4405346 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024757-AG DIREK/5352996-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 19:25:48 | 04.01.2024 22:21:45 | 2.933 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 |  |  | ÇAYIRALAN | [6 empty] | ÇAYIRALAN
4405357 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 963261-AG DIREK/5232117-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 20:21:12 | 04.01.2024 23:30:51 | 3.161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇEKEREK | [6 empty] | ÇEKEREK
4405367 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 897641-AG DIREK/5025037-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 20:22:24 | 04.01.2024 23:22:53 | 3.008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 |  |  | ŞEFAATLİ | [6 empty] | ŞEFAATLİ
4405368 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876095-TR- ALAYAKA SERIFLER MH AG PANOSU/1818611-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 20:39:15 | 04.01.2024 23:06:27 | 2.453 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 3.809 |  |  | ALAPLI | [6 empty] | ALAPLI
4405379 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 883552-AG DIREK/5002269-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 20:28:41 | 04.01.2024 22:02:16 | 1.56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 |  |  | DEVREK | [6 empty] | DEVREK
4405390 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039694-AG DIREK/5440318-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 21:13:14 | 04.01.2024 22:02:36 | 0.823 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 |  |  | EREĞLİ | [6 empty] | EREĞLİ
4405397 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540696-SDK/5559611-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 21:28:38 | 04.01.2024 22:23:04 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 |  |  | GÖKÇEBEY | [6 empty] | GÖKÇEBEY
4405403 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5890591-TR- HISARALAN MH AG PANOSU/1846283-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 21:35:48 | 04.01.2024 22:37:50 | 1.034 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0.077 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 1.765 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405409 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5892157-TR-1/13A AG PANOSU/2037751- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 21:59:27 | 04.01.2024 22:33:25 | 0.566 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 22.789 | 0 | 0 | 0 | 4.951 | 0 | 0.061 | 27.801 |  |  | ÇAYCUMA | [6 empty] | ÇAYCUMA
4405413 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033951-AG DIREK/5456454-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 21:47:49 | 05.01.2024 03:33:19 | 5.758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 2.298 |  |  | AĞAÇÖREN | [6 empty] | AĞAÇÖREN
4405441 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103735-KÜÇÜKKARAAGAÇ AHMET KIRMIZI (UEDAS) GRUBU HATBASI AYIRICISI/47527393- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 23:05:20 | 05.01.2024 01:31:22 | 2.434 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.257 | 0 | 3.577 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 62.977 |  |  | ESKİL | [6 empty] | ESKİL
4405442 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1281821-AG DIREK/4999536-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 22:56:35 | 05.01.2024 01:39:52 | 2.721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 |  |  | GÜLAĞAÇ | [6 empty] | GÜLAĞAÇ
4405453 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869535-TR-57 (25/14) ALTINSEHIR AG PANOSU/1911958-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2024 23:57:05 | 05.01.2024 01:55:49 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0.461 |  |  | GÜZELYURT | [6 empty] | GÜZELYURT
4405477 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540696-SDK/5559609-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 01:04:59 | 05.01.2024 01:52:57 | 0.799 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.327 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405482 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5939051-TR-51 AG PANOSU/47129109-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 02:16:46 | 05.01.2024 03:37:05 | 1.338 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 |  |  | ORTAKÖY | [6 empty] | ORTAKÖY
4405483 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095646-TR-40 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 02:36:46 | 05.01.2024 02:39:27 | 0.045 | 0 | 8117 | 0 | 2 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 7.68 |  |  | SARIYAHŞİ | [6 empty] | SARIYAHŞİ
4405486 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093208-500 EVLER GOCMEN KONUTLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 02:44:41 | 05.01.2024 02:45:33 | 0.014 | 0 | 1145 | 0 | 16 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0.014 | 0.022 | 0.073 | 0.002 | 0 | 0.762 |  |  | AYDINTEPE | [6 empty] | AYDINTEPE
4405487 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47259333-TR-13 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 02:53:49 | 05.01.2024 03:07:06 | 0.221 | 0 | 8610 | 0 | 14 | 9 | 628 | 5 | 1 | 0 | 89.377 | 0 | 0.116 | 6.042 | 18.927 | 19.224 | 3.051 | 136.737 |  |  | DEMİRÖZÜ | [6 empty] | DEMİRÖZÜ
4405489 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5892157-TR-1/13A AG PANOSU/1821330-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 02:49:38 | 05.01.2024 04:13:14 | 1.393 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 2.319 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405492 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126443-MISAKÇA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 03:16:05 | 05.01.2024 03:17:33 | 0.024 | 4 | 981 | 30 | 26 | 12 | 193 | 0 | 2 | 0.031 | 0.58 | 0.625 | 0.146 | 0.208 | 0.197 | 0 | 0 | 1.785 |  |  | AYRANCI | [6 empty] | AYRANCI
4405497 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078712-KARAÇALILIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 04:09:21 | 05.01.2024 04:10:02 | 0.011 | 0 | 48 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.025 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 |  |  | BAŞYAYLA | [6 empty] | BAŞYAYLA
4405498 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55980876-ULUDAG DM-3/55981186-AGAOGLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 04:12:01 | 05.01.2024 04:16:13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 2.573 |  |  | ERMENEK | [6 empty] | ERMENEK
4405500 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287384-TR-5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 04:12:23 | 05.01.2024 04:15:23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.427 | 0 | 0 | 0.66 |  |  | KAZIMKARABEKİR | [6 empty] | KAZIMKARABEKİR
4405501 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/47287382-TRT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 04:12:23 | 05.01.2024 04:14:58 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0.301 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405503 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47431683-AKHISAR 2 | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2024 04:20:06 | 05.01.2024 04:24:00 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.377 | 0 | 63.377 |  |  | SARIVELİLER | [6 empty] | SARIVELİLER
4405506 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7020-KOK-LETAFET/47254429-KOYLER CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 05:09:10 | 05.01.2024 05:12:22 | 0.053 | 0 | 236 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.23 | 0.023 | 0 | 0 | 0.417 |  |  | BAHŞİLİ | [6 empty] | BAHŞİLİ
4405507 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5892157-TR-1/13A AG PANOSU/1821039-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 06:12:05 | 05.01.2024 07:01:06 | 0.817 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 10.303 | 0 | 0 | 0 | 7.266 | 0 | 0.399 | 17.967 |  |  | BALIŞEYH | [6 empty] | BALIŞEYH
4405508 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 06:50:05 | 05.01.2024 06:50:50 | 0.013 | 3 | 1501 | 10 | 78 | 18 | 151 | 6 | 0 | 0.021 | 2.633 | 0.44 | 0.118 | 2.982 | 0.551 | 1.732 | 0 | 8.476 |  |  | DELİCE | [6 empty] | DELİCE
4405509 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56212212-BAGLARBASI DM/56212481-TR-1C/40 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 06:59:46 | 05.01.2024 07:02:16 | 0.042 | 0 | 2215 | 0 | 0 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 6.291 | 0 | 0 | 2.234 | 6.688 | 0 | 0 | 15.213 |  |  | KARAKEÇİLİ | [6 empty] | KARAKEÇİLİ
4405511 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077674-AG DIREK/5582314-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 06:26:09 | 05.01.2024 09:23:58 | 2.963 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 0 | 0 | 15.845 |  |  | KESKİN | [6 empty] | KESKİN
4405516 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274195-KIZILAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 07:20:58 | 05.01.2024 07:56:42 | 0.596 | 1 | 2892 | 0 | 0 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0.518 | 114.57 | 0 | 0 | 2.785 | 16.233 | 0 | 0 | 134.105 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405517 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56212212-BAGLARBASI DM/56212481-TR-1C/40 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 07:33:24 | 05.01.2024 07:35:04 | 0.028 | 0 | 2215 | 0 | 0 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 6.291 | 0 | 0 | 2.234 | 6.688 | 0 | 0 | 15.213 |  |  | SULAKYURT | [6 empty] | SULAKYURT
4405518 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 108619-SEZAI BILISIK HATBASI AYIRICISI/47099431-714193_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 06:17:29 | 05.01.2024 08:43:14 | 2.429 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0.002 | 36.562 | 99.013 | 0 | 0 | 135.908 |  |  | YAHŞİHAN | [6 empty] | YAHŞİHAN
4405519 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453748-33.VE 43.SOKAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 07:38:41 | 05.01.2024 07:41:08 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.745 | 0 | 11.733 | 0 | 19.478 |  |  | ÇELEBİ | [6 empty] | ÇELEBİ
4405520 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908219-TR-2 AG PANOSU/1917208-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 07:08:25 | 05.01.2024 09:29:43 | 2.355 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.109 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 19.878 |  |  | BEŞİRİ | [6 empty] | BEŞİRİ
4405522 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90423-43.SK HATBASI/47496965-TR- ETOIL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 07:49:46 | 05.01.2024 09:07:06 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.196 | 0 | 517.333 | 0 | 743.529 |  |  | GERCÜŞ | [6 empty] | GERCÜŞ
4405525 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867248-TR-1C/34 AG PANOSU/1800702-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 08:05:36 | 05.01.2024 10:04:51 | 1.987 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.887 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 0 | 29.079 |  |  | HASANKEYF | [6 empty] | HASANKEYF
4405534 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892157-TR-1/13A AG PANOSU/1821330-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 07:43:13 | 05.01.2024 09:24:43 | 1.692 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 11.257 | 0 | 0 | 13.909 |  |  | KOZLUK | [6 empty] | KOZLUK
4405538 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5873881-TR-4 KSS AG PANOSU/1827330-6 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2024 09:48:28 | 07.01.2024 12:42:31 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.965 | 0 | 0 | 25.965 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405539 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47425050-HASANKOY KOSK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 08:33:23 | 05.01.2024 08:37:24 | 0.067 | 0 | 480 | 7 | 51 | 36 | 52 | 8 | 0 | 0 | 4.217 | 0.713 | 0.238 | 78.271 | 1.477 | 15.141 | 0 | 100.055 |  |  | SASON | [6 empty] | SASON
4405542 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 08:38:54 | 05.01.2024 08:39:39 | 0.013 | 5 | 1773 | 30 | 46 | 11 | 168 | 5 | 1 | 0.604 | 1.537 | 1.125 | 0.105 | 0.118 | 0.456 | 0.599 | 0.023 | 4.567 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP | [6 empty] | BEYTÜŞŞEBAP
4405545 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22265-TR-29 HAVUZDERE/47100976-TR-26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 08:43:16 | 05.01.2024 08:51:49 | 0.143 | 0 | 280 | 1 | 32 | 9 | 118 | 3 | 0 | 0 | 6.314 | 12.708 | 1.739 | 39.768 | 19.143 | 7.401 | 0 | 87.074 |  |  | CİZRE | [6 empty] | CİZRE
4405546 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5911567-TR-2 KAVAKLI TEPE YOLU UZERI AG PANOSU/47768366-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 08:24:46 | 05.01.2024 09:05:35 | 0.68 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.135 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | GÜÇLÜKONAK | [6 empty] | GÜÇLÜKONAK
4405547 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050412-EVRESE TR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 08:42:58 | 05.01.2024 08:43:28 | 0.008 | 0 | 768 | 1 | 2 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0.247 | 0.002 | 0.571 | 1.287 | 0 | 0 | 3.273 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405548 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5879677-DEREKÖY TR AG PANOSU/1922494-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 08:36:07 | 05.01.2024 09:50:37 | 1.241 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0.249 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 2.044 |  |  | SİLOPİ | [6 empty] | SİLOPİ
4405555 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 56802559-ASMALIDERE GRUP BASI/47605506- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 08:24:47 | 05.01.2024 09:21:48 | 0.95 | 0 | 236 | 0 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14.906 | 0 | 0.866 | 13.71 | 9.838 | 0 | 0 | 39.32 |  |  | ULUDERE | [6 empty] | ULUDERE
4405556 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 899638-AG DIREK/49696688-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 08:28:28 | 05.01.2024 14:25:59 | 5.958 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.941 |  |  | İDİL | [6 empty] | İDİL
4405559 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK | 3523001-SDK/3284581-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 08:50:57 | 05.01.2024 09:28:49 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | AMASRA | [6 empty] | AMASRA
4405561 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453748-33.VE 43.SOKAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:07:09 | 05.01.2024 09:10:17 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.721 | 0 | 19.911 | 0 | 30.632 |  |  | KURUCAŞİLE | [6 empty] | KURUCAŞİLE
4405563 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5890591-TR- HISARALAN MH AG PANOSU/1846283-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:08:49 | 05.01.2024 15:56:59 | 6.803 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.188 | 0 | 1.273 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 27.67 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405564 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531497-SDK/5426290-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 08:51:03 | 05.01.2024 16:48:28 | 7.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.079 | 0 | 0 | 29.079 |  |  | ULUS | [6 empty] | ULUS
4405569 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869445-TR-468 AG PANOSU/1913658-5 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 08:53:08 | 05.01.2024 14:24:05 | 5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.823 | 0 | 0 | 87.823 |  |  | DAMAL | [6 empty] | DAMAL
4405572 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47452926-SUNGURPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:20:23 | 05.01.2024 09:21:07 | 0.012 | 2 | 486 | 2 | 8 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0.08 | 0.761 | 0 | 0.027 | 0.218 | 0.206 | 0 | 0 | 1.292 |  |  | GÖLE | [6 empty] | GÖLE
4405574 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17386-DM-5/17 SOGUK TULUMBA/47605053-ISIK YOLU YENI MAHALLE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:11:11 | 05.01.2024 09:39:18 | 0.469 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 57.351 | 0 | 0 | 6.225 | 40.8 | 0 | 0 | 104.375 |  |  | HANAK | [6 empty] | HANAK
4405577 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15899-KOK-RADAR /47243782-HAVA RADARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:26:02 | 05.01.2024 09:26:32 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0.917 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405582 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93401-OSMANIYE HB Ayiricisi/47564551- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:28:33 | 05.01.2024 13:31:48 | 4.054 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.093 | 0 | 0 | 3.819 | 0.743 | 0 | 0 | 15.655 |  |  | POSOF | [6 empty] | POSOF
4405588 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5873244-TR-4 SEN SOKAK AG PANOSU/1807618-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:32:30 | 05.01.2024 10:28:13 | 0.929 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.679 | 0 | 0 | 0 | 9.394 | 0 | 0 | 34.073 |  |  | ÇILDIR | [6 empty] | ÇILDIR
4405592 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92799-Alakaya Ayiricisi/47510320- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:33:11 | 05.01.2024 11:54:24 | 2.354 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 4.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.474 |  |  | ARALIK | [6 empty] | ARALIK
4405593 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51997920-SDK/49238738-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:42:46 | 05.01.2024 12:00:54 | 2.302 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.959 |  |  | KARAKOYUNLU | [6 empty] | KARAKOYUNLU
4405594 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47280360-ALTINOVA SEHIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:46:48 | 05.01.2024 09:49:02 | 0.037 | 1 | 4273 | 2 | 129 | 10 | 728 | 1 | 2 | 0.206 | 31.472 | 0.275 | 1.017 | 3.056 | 21.256 | 0.381 | 0.103 | 57.765 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405595 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54026901-SDK/57432868- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:12:52 | 05.01.2024 14:04:59 | 4.869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 |  |  | TUZLUCA | [6 empty] | TUZLUCA
4405600 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 94071-KARAKÖY HAT AYIRICISI/47510800-KOYLER CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:53:25 | 05.01.2024 10:49:08 | 0.929 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 5.279 |  |  | ALTINOVA | [6 empty] | ALTINOVA
4405603 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242475-ESKI 15 kV ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:56:44 | 05.01.2024 09:59:37 | 0.048 | 11 | 2183 | 36 | 44 | 35 | 448 | 12 | 2 | 0.538 | 5.402 | 1.901 | 0.147 | 4.736 | 3.4 | 20.161 | 0.385 | 36.671 |  |  | ARMUTLU | [6 empty] | ARMUTLU
4405608 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539834-SDK/5565905-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:51:48 | 05.01.2024 11:28:54 | 1.618 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405609 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55535766-Özel trafo müsteri ayricisi/47499793- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:52:18 | 05.01.2024 14:10:04 | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.971 | 0 | 0 | 0 | 16.971 |  |  | TERMAL | [6 empty] | TERMAL
4405615 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533087-SDK/5511916-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 10:16:16 | 05.01.2024 10:34:35 | 0.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |  |  | ÇINARCIK | [6 empty] | ÇINARCIK
4405616 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5932729-TR-20 SUBASI AG PANOSU/47135316-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 10:04:32 | 05.01.2024 11:17:48 | 1.221 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0.11 | 0 | 2.168 | 0 | 0 | 2.906 |  |  | ÇİFTLİKKÖY | [6 empty] | ÇİFTLİKKÖY
4405624 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454347-YENI HAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 10:29:46 | 05.01.2024 10:36:27 | 0.111 | 1 | 1866 | 4 | 10 | 6 | 304 | 4 | 1 | 0.019 | 25.202 | 0.447 | 0.147 | 5.882 | 41.806 | 12.397 | 0.232 | 86.132 |  |  | EFLANİ | [6 empty] | EFLANİ
4405626 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454103-B.ORHAN KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 10:35:18 | 05.01.2024 10:38:56 | 0.061 | 8 | 6865 | 3 | 715 | 11 | 697 | 6 | 11 | 0.561 | 12.614 | 0.448 | 0.524 | 2.078 | 9.088 | 1.767 | 0.636 | 27.718 |  |  | ESKİPAZAR | [6 empty] | ESKİPAZAR
4405627 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454347-YENI HAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 10:37:07 | 05.01.2024 11:01:53 | 0.413 | 1 | 1866 | 4 | 10 | 6 | 304 | 4 | 1 | 0.066 | 86.276 | 1.526 | 0.502 | 20.152 | 143.221 | 42.517 | 0.796 | 295.057 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405629 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5895829-TR-76 ERDEK AG PANOSU/1863020-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 10:30:46 | 05.01.2024 15:48:07 | 5.289 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.631 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 14.643 |  |  | OVACIK | [6 empty] | OVACIK
4405631 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910087-TR-1 YENIOBA KOYU AG PANOSU/47761318-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 10:47:31 | 05.01.2024 14:09:45 | 3.37 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 12.784 |  |  | SAFRANBOLU | [6 empty] | SAFRANBOLU
4405632 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 851306-AG DIREK/4906407-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:54:11 | 05.01.2024 11:20:27 | 1.438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 |  |  | YENİCE | [6 empty] | YENİCE
4405633 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56403838-TR-36 ADRINA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 10:47:08 | 05.01.2024 10:50:12 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 9.26 |  |  | ELBEYLİ | [6 empty] | ELBEYLİ
4405637 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | KÖK | 15643-SARAC KOK/47449229-KEPSUT CIKISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 00:35:00 | 09.01.2024 01:43:41 | 1.145 | 16 | 9578 | 20 | 791 | 30 | 1307 | 9 | 3 | 27.289 | 308.504 | 10.931 | 13.619 | 105.231 | 61.271 | 294.19 | 5.067 | 826.102 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405639 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881601-TR-1 SAITABAT KOY MERKEZI AG PANOSU/1800736-2 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:00:46 | 08.01.2024 11:51:55 | 1.853 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.647 | 0 | 0 | 0 | 4.447 | 0 | 0 | 19.094 |  |  | MUSABEYLİ | [6 empty] | MUSABEYLİ
4405640 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 10:54:43 | 05.01.2024 10:55:33 | 0.014 | 8 | 4980 | 10 | 130 | 7 | 981 | 2 | 1 | 0.394 | 4.212 | 0.572 | 0.263 | 0.836 | 1.724 | 0.269 | 0 | 8.271 |  |  | POLATELİ | [6 empty] | POLATELİ
4405643 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 58408760-/58408822- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2024 21:27:11 | 01.01.2024 21:46:00 | 0.314 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.737 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 39.289 |  |  | BAHÇE | [6 empty] | BAHÇE
4405650 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1072551-AG DIREK/5552181-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:03:44 | 05.01.2024 13:32:27 | 2.479 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 |  |  | DÜZİÇİ | [6 empty] | DÜZİÇİ
4405653 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939465-TR-6 SAFRANKOY AG PANOSU/47130127-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 10:53:43 | 05.01.2024 17:13:04 | 6.323 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 12.722 | 0 | 0 | 14.171 |  |  | HASANBEYLİ | [6 empty] | HASANBEYLİ
4405657 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19010-TR-32/47464718-TR 30 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2024 10:00:56 | 05.01.2024 12:00:34 | 1.994 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.035 | 0 | 0.049 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 61.814 |  |  | KADİRLİ | [6 empty] | KADİRLİ
4405658 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95884-BAKIRKÖY BAKIRKÖY ÇIKISI TARFAS ARGE TR GRUP HAT AYIRICISI/47542606- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:13:50 | 05.01.2024 11:55:25 | 0.693 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 5.296 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405659 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 56562414-/56778785- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:12:19 | 05.01.2024 12:24:38 | 1.205 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 |  |  | SUMBAS | [6 empty] | SUMBAS
4405661 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 108512-Yüregil Yolçati TR Ayiricisi/47688683- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:13:08 | 05.01.2024 12:23:11 | 1.168 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 |  |  | TOPRAKKALE | [6 empty] | TOPRAKKALE
4405667 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866850-TR-113 AG PANOSU/1858866-5 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:34:56 | 08.01.2024 16:17:04 | 6.702 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.496 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | 73.946 |  |  | AKÇAKOCA | [6 empty] | AKÇAKOCA
4405668 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /49500349-TR 6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:34:04 | 05.01.2024 11:41:00 | 0.116 | 0 | 452 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.682 | 0 | 0.273 | 0 | 7.208 | 0 | 0 | 14.162 |  |  | CUMAYERİ | [6 empty] | CUMAYERİ
4405669 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222157-YUNUSELI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:34:01 | 05.01.2024 12:07:24 | 0.556 | 0 | 2692 | 0 | 1 | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 146.638 | 0 | 0.011 | 1.926 | 129.228 | 0 | 0 | 277.802 |  |  | GÖLYAKA | [6 empty] | GÖLYAKA
4405680 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6571-BARAKFAKIH DM/47426274-KESTEL TM TURAN 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:37:00 | 05.01.2024 11:49:55 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.699 | 0.648 | 1231.082 | 0 | 1311.43 |  |  | GÜMÜŞOVA | [6 empty] | GÜMÜŞOVA
4405682 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3525217-SDK/48819349-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:11:44 | 05.01.2024 14:27:28 | 3.262 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | KAYNAŞLI | [6 empty] | KAYNAŞLI
4405684 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5882345-TR-15 (GÜNESTEPE) AG PANOSU/2247118- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:25:56 | 08.01.2024 17:00:00 | 6.568 | 0 | 572 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 376.449 | 0 | 0.124 | 0 | 272.835 | 0 | 0 | 649.408 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405685 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531207-SDK/3354228-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:00:52 | 08.01.2024 17:13:01 | 7.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.958 | 0 | 169.073 | 312.032 |  |  | YIĞILCA | [6 empty] | YIĞILCA
4405687 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869199-TR-161 AG PANOSU/1804542-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:58:12 | 08.01.2024 17:15:32 | 7.289 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 111.431 | 0 | 0 | 0 | 94.952 | 0 | 0 | 206.383 |  |  | ÇİLİMLİ | [6 empty] | ÇİLİMLİ
4405689 | 1 | BURSA | KESTEL | TM | 57950062-KESTEL TM/57744540-inegöl | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:36:07 | 05.01.2024 12:35:39 | 0.992 | 5 | 554 | 3 | 6 | 8 | 153 | 3 | 6 | 2.232 | 40.849 | 3.797 | 0.499 | 42.242 | 130.683 | 227.764 | 30.756 | 478.821 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405690 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222155-DERE KENARI B.KOSK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:34:00 | 05.01.2024 18:20:00 | 6.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.192 | 183.421 | 378.613 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405693 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908219-TR-2 AG PANOSU/1917208-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:44:50 | 11.01.2024 14:51:20 | 5.108 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.335 | 0 | 0 | 0 | 4.726 | 0 | 0 | 46.06 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405694 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452245-KELES FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:51:01 | 05.01.2024 11:55:42 | 0.078 | 5 | 7667 | 3 | 408 | 27 | 892 | 10 | 8 | 0.353 | 19.946 | 0.017 | 0.568 | 13.842 | 14.454 | 40.189 | 0.229 | 89.6 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405697 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908243-TR-2 HAMAMLIKIZIK AG PANOSU/1916405-3 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 09:39:52 | 10.01.2024 12:41:48 | 3.032 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 48.411 | 0 | 0 | 0 | 12.456 | 0 | 0.006 | 60.874 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405698 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5888122-TR-2 BURHANIYE INEGOL YOLU AG PANOSU/1835859-2 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 14:12:51 | 10.01.2024 16:06:09 | 1.889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 2.344 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405701 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91602-Gölbasi Köy Hat Basi Ayiricisi/47489201- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 11:23:19 | 11.01.2024 11:34:33 | 0.187 | 4 | 37 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.034 | 0.115 | 0.008 | 0.02 | 0.065 | 0.08 | 0 | 0 | 0.322 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405702 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222231-ACEMLER IM GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:01:00 | 08.01.2024 14:06:43 | 4.095 | 0 | 2691 | 0 | 1 | 2 | 285 | 2 | 4 | 0 | 1085.238 | 0 | 0.076 | 14.2 | 994.539 | 1315.918 | 139.892 | 3549.863 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405704 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5937623-TR-4 YENI MH AG PANOSU/47130986-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:09:48 | 08.01.2024 11:30:56 | 2.353 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.384 | 0 | 0.282 | 0 | 14.721 | 0 | 0 | 24.386 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405706 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5888122-TR-2 BURHANIYE INEGOL YOLU AG PANOSU/1835858-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 13:38:45 | 08.01.2024 15:09:02 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405707 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5920598-TR-11 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47130855-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:52:59 | 05.01.2024 12:34:13 | 0.687 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405709 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56642196-ayirici/47560264-KEPSUT | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 04:32:00 | 09.01.2024 04:58:59 | 0.45 | 3 | 957 | 2 | 16 | 4 | 136 | 2 | 0 | 2.622 | 14.983 | 1.014 | 0.239 | 0.801 | 1.738 | 86.698 | 0 | 108.094 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405710 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222254-CELTIKKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:05:57 | 05.01.2024 12:08:02 | 0.035 | 3 | 1194 | 6 | 32 | 11 | 149 | 7 | 1 | 0.365 | 7.156 | 0.801 | 3.473 | 1.643 | 5.124 | 10.321 | 0.237 | 29.119 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405712 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5884998-TR-58 AG PANOSU/1916457-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:09:10 | 05.01.2024 14:34:28 | 2.422 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 1.449 | 0 | 82.731 | 0 | 0 | 86.469 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405713 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22265-TR-29 HAVUZDERE/47100976-TR-26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:09:26 | 05.01.2024 12:17:15 | 0.13 | 0 | 280 | 1 | 32 | 9 | 118 | 3 | 0 | 0 | 6.501 | 10.498 | 1.434 | 40.858 | 21.45 | 6.248 | 0 | 86.989 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405714 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 954475-AG DIREK/5209628-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:06:44 | 05.01.2024 14:47:21 | 2.677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4405715 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093420-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:09:35 | 05.01.2024 12:10:00 | 0.007 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 3.19 | 0.104 | 1.043 | 0.009 | 4.438 |  |  | ANADOLU | [6 empty] | ANADOLU
4405716 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56349442-ETILI-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:05:02 | 05.01.2024 12:08:04 | 0.051 | 11 | 3587 | 5 | 119 | 17 | 386 | 3 | 0 | 0.59 | 10.384 | 1.585 | 0.305 | 6.444 | 4.047 | 48.27 | 0 | 71.625 |  |  | EFELER | [6 empty] | EFELER
4405721 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15867-DM-15/47481136-MESKEN SK GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:07:09 | 05.01.2024 12:48:11 | 0.684 | 0 | 4934 | 0 | 3 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 539.313 | 0 | 0.059 | 34.815 | 324.427 | 0 | 0 | 898.613 |  |  | ALTIEYLÜL | [6 empty] | ALTIEYLÜL
4405722 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55218709-YESIL CADDE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:16:16 | 05.01.2024 12:19:18 | 0.051 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 10.623 | 0 | 113.935 | 0 | 124.828 |  |  | KARESİ | [6 empty] | KARESİ
4405723 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:17:03 | 05.01.2024 12:17:33 | 0.008 | 1 | 802 | 5 | 13 | 6 | 192 | 2 | 0 | 0.025 | 0.743 | 0.004 | 0.009 | 0.107 | 0.438 | 0 | 0 | 1.326 |  |  | MERKEZEFENDİ | [6 empty] | MERKEZEFENDİ
4405726 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533071-SDK/5507251-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:26:28 | 05.01.2024 13:33:31 | 1.117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 |  |  | ANTAKYA | [6 empty] | ANTAKYA
4405728 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17027-DALLIMANDIRA KOK/47283398-DALLI MANDIRA SARI ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:32:49 | 05.01.2024 12:33:29 | 0.011 | 0 | 184 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.018 | 0.282 | 0.084 | 0 | 0 | 0.618 |  |  | ARSUZ | [6 empty] | ARSUZ
4405734 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 849845-AG DIREK/4910389-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:41:31 | 05.01.2024 13:25:59 | 0.741 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  |  | DEFNE | [6 empty] | DEFNE
4405738 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067224-AG DIREK/5502770-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:09:08 | 05.01.2024 15:38:59 | 4.497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0.493 |  |  | PAYAS | [6 empty] | PAYAS
4405740 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47252080-GIDA SANAYI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:58:16 | 05.01.2024 13:04:26 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 10.823 | 0 | 11.013 |  |  | DULKADİROĞLU | [6 empty] | DULKADİROĞLU
4405741 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887388-TR-3 BALIKLI MH AG PANOSU/1835329-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:53:23 | 05.01.2024 13:52:08 | 0.979 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.163 | 0 | 0.529 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 6.225 |  |  | ONİKİŞUBAT | [6 empty] | ONİKİŞUBAT
4405742 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 12:59:24 | 05.01.2024 13:00:09 | 0.013 | 0 | 382 | 14 | 0 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.542 | 0.14 | 0 | 0.301 | 0.165 | 0.218 | 0 | 1.366 |  |  | ŞEHZADELER | [6 empty] | ŞEHZADELER
4405744 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47252080-GIDA SANAYI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 13:04:27 | 05.01.2024 13:05:47 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 1.716 | 0 | 1.747 |  |  | YUNUSEMRE | [6 empty] | YUNUSEMRE
4405745 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47252080-GIDA SANAYI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 13:05:51 | 05.01.2024 13:06:21 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 1.716 | 0 | 1.747 |  |  | ARTUKLU | [6 empty] | ARTUKLU
4405748 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47252080-GIDA SANAYI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 13:06:24 | 05.01.2024 13:08:36 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 3.498 | 0 | 3.561 |  |  | MENTEŞE | [6 empty] | MENTEŞE
4405751 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537100-SDK/5517468-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2024 13:15:21 | 05.01.2024 14:20:45 | 1.09 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |  |  | SEYDİKEMER | [6 empty] | SEYDİKEMER
4405759 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3520571-SDK/5174129-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 13:38:20 | 05.01.2024 15:52:27 | 2.235 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 |  |  | EYYÜBİYE | [6 empty] | EYYÜBİYE
4405760 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 13:37:59 | 05.01.2024 13:38:41 | 0.012 | 0 | 477 | 8 | 42 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0.468 | 0.076 | 0.022 | 0.245 | 0 | 0 | 1.39 |  |  | HALİLİYE | [6 empty] | HALİLİYE
4405762 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 55809423-AG DIREK/57662395- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:41:01 | 05.01.2024 19:23:10 | 7.703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 |  |  | KARAKÖPRÜ | [6 empty] | KARAKÖPRÜ
4405766 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5917308-TR-590 AG PANOSU/1908708- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:59:14 | 05.01.2024 14:39:27 | 4.67 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 125.859 | 0 | 0 | 0 | 35.659 | 0 | 0 | 161.518 |  |  | ERGENE | [6 empty] | ERGENE
4405771 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512786-SDK/5017667-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 13:41:45 | 05.01.2024 14:41:56 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | SÜLEYMANPAŞA | [6 empty] | SÜLEYMANPAŞA
4405772 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5879325-TR-2/6 FETHIYE AG PANOSU/1796972-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 13:29:01 | 05.01.2024 18:12:35 | 4.726 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 167.698 | 0 | 0 | 0 | 77.04 | 0 | 0 | 244.737 |  |  | ORTAHİSAR | [6 empty] | ORTAHİSAR
4405773 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97974-Mahmudiye Baraj Ayiricisi/47529448- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 13:58:52 | 05.01.2024 15:44:48 | 1.765 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.419 |  |  | İPEKYOLU | [6 empty] | İPEKYOLU
4405776 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47255135-YENI DANISMENT ALTINTAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:03:04 | 05.01.2024 14:03:49 | 0.013 | 0 | 441 | 1 | 22 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.087 | 0.004 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.521 |  |  | TUŞBA | [6 empty] | TUŞBA
4405777 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757521-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:03:34 | 05.01.2024 14:05:52 | 0.038 | 12 | 9098 | 56 | 70 | 27 | 562 | 4 | 11 | 0.406 | 9.959 | 3.786 | 0.566 | 7.484 | 7.617 | 9.037 | 0.468 | 39.323 |  |  | ALTINORDU | [6 empty] | ALTINORDU
4405782 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 54318599-AG DIREK/49185844-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 13:56:50 | 05.01.2024 15:51:36 | 1.913 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 |  |  | KAPAKLI | [6 empty] | KAPAKLI
4405788 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5875551-TR-18 AG PANOSU/1814644-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:04:25 | 05.01.2024 14:38:04 | 0.561 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.547 | 0 | 0 | 0 | 8.817 | 0 | 0 | 24.364 |  |  | KOZLU | [6 empty] | KOZLU
4405789 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090828-AG DIREK/5634523-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 11:28:09 | 05.01.2024 19:39:08 | 8.183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |  |  | KİLİMLİ | [6 empty] | KİLİMLİ
4405791 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55356580-SDK/57596235- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:17:46 | 05.01.2024 18:15:15 | 3.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 1.128 |  |  | BATI | [6 empty] | BATI
4405793 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274195-KIZILAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:21:42 | 05.01.2024 14:26:53 | 0.086 | 1 | 2866 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0.078 | 17.016 | 0 | 0 | 0.512 | 3.272 | 0 | 0 | 20.879 |  |  | KEMALPAŞA | [6 empty] | KEMALPAŞA
4405801 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871034-TR-36 PASAALANI VILLALAR YANI AG PANOSU/1810188-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:17:55 | 05.01.2024 15:54:28 | 1.609 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.332 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 33.819 |  |  | SULTANHANI | [6 empty] | SULTANHANI
4405805 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5887420-TR-6 KESTEL AG PANOSU/1830792-5 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:35:01 | 05.01.2024 18:09:34 | 3.576 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.243 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 109.683
4405811 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5875557-TR-8 AG PANOSU/1814736-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:41:19 | 05.01.2024 16:11:06 | 1.496 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.312 | 0 | 0 | 0 | 36.696 | 0 | 0 | 54.008
4405814 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97841-Çiçekli Köyler Hat Bölen Ayiricisi/47502313- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:49:14 | 05.01.2024 15:34:37 | 0.756 | 3 | 680 | 9 | 16 | 3 | 82 | 0 | 0 | 1.259 | 34.935 | 1.499 | 0.684 | 0.828 | 6.804 | 0 | 0 | 46.008
4405816 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:53:10 | 05.01.2024 15:29:20 | 0.603 | 0 | 1265 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 34.676 | 0 | 0.151 | 0 | 10.132 | 0 | 6.026 | 50.984
4405817 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241239-SAHIL MAH. TR1 1-9 KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:53:11 | 05.01.2024 15:27:20 | 0.569 | 0 | 1117 | 0 | 16 | 3 | 109 | 0 | 1 | 0 | 64.944 | 0 | 1.789 | 10.76 | 21.339 | 0 | 0.319 | 99.151
4405819 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 945988-AG DIREK/5183447-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:45:11 | 05.01.2024 15:47:21 | 1.036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
4405824 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 22891-TR-1 EDINCIK/47456202-TR 3 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 00:32:01 | 08.01.2024 03:16:51 | 2.747 | 0 | 2241 | 1 | 16 | 4 | 248 | 0 | 0 | 0 | 178.947 | 0 | 1.274 | 18.281 | 45.508 | 0 | 0 | 244.011
4405826 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 22891-TR-1 EDINCIK/47482901-TR 2 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 03:31:20 | 08.01.2024 04:38:31 | 1.12 | 0 | 531 | 1 | 17 | 5 | 107 | 1 | 0 | 0 | 14.484 | 0 | 0.74 | 2.471 | 3.47 | 0 | 0 | 21.166
4405827 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913697-TR-1 GULPINAR AG PANOSU/47768857-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 11:11:40 | 08.01.2024 12:52:35 | 1.682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
4405828 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913689-TR-8 GULPINAR AG PANOSU/47768167-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 11:13:40 | 08.01.2024 12:47:23 | 1.562 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 0.03 | 0 | 2.143 | 0 | 0 | 8.249
4405831 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47249642-FEVZIPASA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:45:58 | 05.01.2024 15:33:16 | 0.788 | 0 | 246 | 24 | 8 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 12.652 | 0.136 | 0.228 | 1.111 | 0 | 0 | 16.689
4405837 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913685-TR-7 GULPINAR AG PANOSU/47870289- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 13:45:37 | 08.01.2024 14:34:08 | 0.809 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 22.137 | 0 | 0 | 36.517
4405843 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5942653-TR-1 CUKUR KOY MERKEZ AG PANOSU/47166721- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:22:14 | 08.01.2024 17:24:58 | 8.046 | 0 | 139 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.402 | 0 | 5.643 | 0 | 15.334 | 0 | 0 | 84.379
4405844 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 09:04:56 | 09.01.2024 17:00:46 | 7.931 | 1 | 368 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2.12 | 326.423 | 0 | 16.084 | 0 | 106.499 | 0 | 0 | 451.125
4405845 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288539-ETILI-1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 15:31:24 | 05.01.2024 15:31:33 | 0.003 | 2 | 2199 | 6 | 82 | 22 | 335 | 6 | 0 | 0.028 | 2.392 | 0.253 | 0.176 | 0.851 | 1.461 | 74.001 | 0 | 79.162
4405846 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 110400-BURHANIYE KÖY HATBASI AYIRICISI/47115055-713014_34.5_2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 09:27:37 | 10.01.2024 10:02:20 | 0.578 | 0 | 91 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.332
4405847 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 110427-ÇUKURKÖY HATBASI AYIRICISI/47115466-713014_34.5_2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 10:19:54 | 10.01.2024 18:12:07 | 7.87 | 0 | 290 | 0 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 130.401 | 0 | 7.375 | 0 | 24.573 | 0 | 0 | 162.349
4405848 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57909800-/5583355-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2024 15:09:44 | 05.01.2024 17:33:21 | 2.393 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
4405852 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718429-AG DIREK/5583019-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:40:41 | 05.01.2024 21:42:18 | 7.027 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
4405854 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 974652-AG DIREK/5325043-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 15:32:39 | 05.01.2024 17:57:16 | 2.41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 1.393
4405862 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010610-AG DIREK/55489753-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 15:23:14 | 05.01.2024 20:16:45 | 4.892 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598
4405863 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512720-SDK/5016052-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 14:53:14 | 05.01.2024 17:33:51 | 2.677 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 13.751 | 0 | 0 | 14.837
4405869 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/47455766-Çardak DM 3/0 çikis | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:08:33 | 08.01.2024 15:20:30 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.972 | 28.468 | 2.854 | 94.886 | 0 | 132.181
4405870 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 162-DM- OTOSANSIT/47450767-TR-33 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 00:10:47 | 09.01.2024 04:18:06 | 4.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.207 | 0 | 555.913 | 577.12
4405872 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5877621-TR-25 GORUKLE AG PANOSU/1797137-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:37:39 | 08.01.2024 15:08:01 | 5.506 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 223.96 | 0 | 0 | 0 | 917.078 | 0 | 0 | 1141.038
4405877 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283206-TR-38 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:13:30 | 05.01.2024 16:16:06 | 0.043 | 0 | 99 | 0 | 48 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0.34 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.942
4405887 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92824-Sansarak Ihsaniye Grup Ayiricisi/47501365- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:15:14 | 05.01.2024 18:23:19 | 2.134 | 0 | 137 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.334 | 2.908 | 0.073 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 11.035
4405888 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 885509-AG DIREK/4978498-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:11:53 | 05.01.2024 18:44:24 | 2.542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
4405889 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033925-AG DIREK/5452931-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:10:51 | 05.01.2024 18:11:41 | 2.014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539
4405890 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039795-AG DIREK/5422138-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:16:33 | 05.01.2024 19:47:35 | 3.517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4405891 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 58002668-TR-326 AG PANOSU/58002689- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:16:10 | 05.01.2024 23:35:30 | 7.322 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.184 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.234
4405896 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1120072-AG DIREK/4849408-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 13:54:29 | 05.01.2024 17:34:27 | 3.666 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
4405897 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 987682-AG DIREK/5308871-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:14:29 | 05.01.2024 17:16:46 | 1.038 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
4405908 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 966805-AG DIREK/5220964-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:22:32 | 05.01.2024 19:27:31 | 3.083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
4405912 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15898-KOK-SALTUK/47243779-YAPILDAK | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 09:09:57 | 09.01.2024 10:06:20 | 0.94 | 5 | 449 | 5 | 73 | 5 | 90 | 2 | 0 | 0.431 | 38.176 | 1.342 | 3.022 | 24.442 | 15.145 | 393.465 | 0 | 476.023
4405915 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47447688-MEYVALI ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 11:44:51 | 09.01.2024 14:53:31 | 3.144 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 37.967 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 0 | 48.437
4405918 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551122-SDK/5744416-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:42:30 | 05.01.2024 18:52:17 | 2.163 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.647
4405922 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92997-B.AKÇAALAN - ÇAKMAKLI HB.Ayiricisi/47690623- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:20:06 | 05.01.2024 17:27:17 | 1.119 | 3 | 478 | 0 | 54 | 2 | 33 | 2 | 0 | 6.497 | 22.443 | 0 | 0.555 | 1.987 | 2.462 | 44.503 | 0 | 78.446
4405923 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5874637-TR- TARLABASI MH AG PANOSU/1810591-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 15:59:05 | 05.01.2024 19:47:22 | 3.805 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
4405924 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1256384-AG DIREK/5452341-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:44:21 | 05.01.2024 18:43:41 | 1.989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.199
4405927 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5901161-TR-47 AG PANOSU/1912606-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:45:41 | 05.01.2024 17:58:58 | 1.221 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.339
4405933 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872338-TR- YUKARICAMLI MH AG PANOSU/1816730-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:45:29 | 05.01.2024 21:29:58 | 4.741 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 1.802
4405935 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22064-TR-21 ALTINOVA/47100495-TR-4 ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:04:59 | 08.01.2024 13:51:28 | 3.775 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 40.017 | 0 | 0.01 | 0 | 9.673 | 948.101 | 0 | 997.8
4405942 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107501-ATIS ALANI HATBASI AYIRICISI TR6 TR7 HATTI/47612674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 17:18:06 | 05.01.2024 19:10:03 | 1.866 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.441 | 0.748 | 0.942 | 0.347 | 0 | 0 | 5.478
4405943 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55575696-SDK/5572227-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:41:06 | 05.01.2024 17:41:45 | 1.011 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952
4405945 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 776024-AG DIREK/4828111-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 16:49:57 | 05.01.2024 18:31:06 | 1.686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
4405947 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5919504-TR-21 ALTINOVA AG PANOSU/47130538-1 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:02:53 | 08.01.2024 13:52:37 | 3.829 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.362 | 0 | 0 | 0 | 17.914 | 0 | 0 | 51.276
4405948 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95296-Telliova tr3 ana hat basi/47521238- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:30:57 | 08.01.2024 18:12:14 | 8.688 | 0 | 28 | 0 | 47 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.894 | 0 | 33.515 | 74.035 | 10.587 | 0 | 0 | 147.031
4405949 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 431-TR-259/47440271-TR-15 ILE TR-259 ARASI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:15:13 | 08.01.2024 11:28:22 | 2.219 | 0 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 333.731 | 0 | 0 | 0 | 252.171 | 0 | 0 | 585.902
4405951 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | KÖK | 55975034-KÖK-GEDIK/55963501-EVCILER ÇIKISI | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 10:30:34 | 11.01.2024 12:52:00 | 2.357 | 0 | 662 | 0 | 18 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 88.311 | 0 | 2.151 | 236.754 | 48.712 | 0 | 0 | 375.928
4405952 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286993-KUSCENNETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 17:23:15 | 05.01.2024 17:24:47 | 0.026 | 1 | 254 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0.117 | 0.172 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.024 | 0 | 0.001 | 0.323
4405953 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880287-DM-1/77 SELCUK SITESI AG PANOSU/1829480-1 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 11:05:23 | 08.01.2024 14:22:57 | 3.293 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.151 | 0 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 17.704
4405954 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG/OG Transformatörü | 9606-TELEFERIK IM / TR-408A/47441838-TR-533 CIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 14:09:40 | 08.01.2024 16:41:55 | 2.538 | 0 | 3316 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 757.578 | 0 | 0 | 0 | 178.223 | 0 | 0 | 935.801
4405955 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940821-TR-2-6 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47132371-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 17:18:17 | 05.01.2024 18:53:44 | 1.591 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.164 | 0 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 22.645
4405957 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5660-ALTUNEL SK TR1/47424514-ALTUNEL SK TR1 DTR AYIRICISI | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:12:22 | 08.01.2024 09:34:01 | 0.361 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12.606 | 0 | 0 | 0 | 15.108 | 0 | 0 | 27.713
4405959 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868370-TR-8 AG PANOSU/2002616- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:52:59 | 08.01.2024 13:03:40 | 3.178 | 0 | 938 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 84.29 | 0 | 0.004 | 0 | 51.635 | 0 | 0 | 135.93
4405961 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 17:27:19 | 05.01.2024 17:30:59 | 0.061 | 3 | 1530 | 0 | 133 | 3 | 107 | 3 | 0 | 0.171 | 1.51 | 0 | 0.053 | 0.05 | 0.153 | 0.227 | 0 | 2.164
4405966 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 17:40:04 | 05.01.2024 17:40:26 | 0.006 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.19
4405967 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078714-DSI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 17:43:17 | 05.01.2024 17:44:09 | 0.014 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.213
4405972 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 811166-AG DIREK/4888105-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 17:05:38 | 05.01.2024 18:40:00 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039
4405973 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 807402-AG DIREK/4867338-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 17:42:38 | 05.01.2024 19:14:25 | 1.529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4405982 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 5907227-TR-25 AG PANOSU/48523259-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 18:04:01 | 05.01.2024 18:34:42 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.996 | 0 | 0 | 4.996
4405983 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 884348-AG DIREK/4975602-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 17:51:48 | 05.01.2024 19:15:36 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004
4405987 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093052-TR-2/22 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:08:20 | 08.01.2024 11:03:00 | 1.911 | 0 | 1287 | 0 | 2 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 187.672 | 0 | 0.617 | 39.286 | 93.768 | 0 | 0 | 321.344
4405988 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101793-CANBAZ GRUP BASI AYIRICISI/47598468- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:22:53 | 08.01.2024 12:16:16 | 1.89 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.026 | 6.484 | 0 | 0 | 0 | 3.832 | 0 | 0 | 10.342
4405993 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078836-TR- ÇARIK KÖK/55078854-ÇARIK BEYKÖ KESICILI GIRIS ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:09:10 | 08.01.2024 13:51:19 | 4.703 | 1 | 224 | 14 | 11 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 73.273 | 71.022 | 19.616 | 130.28 | 47.713 | 0 | 0 | 341.904
4405995 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093516-TR-2/12 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 11:07:00 | 08.01.2024 12:15:48 | 1.147 | 0 | 2476 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 123.739 | 0 | 2.411 | 0 | 68.088 | 0 | 0 | 194.238
4405996 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 55794242-TR-3/2 AG PANOSU/55794256- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 09:24:09 | 10.01.2024 14:41:16 | 5.286 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.078 | 0 | 0 | 0 | 14.436 | 0 | 0 | 54.514
4405999 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3537022-SDK/3396392-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 18:21:49 | 05.01.2024 21:10:09 | 2.806 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.969 | 0 | 0 | 0 | 8.101 | 0 | 0 | 61.07
4406000 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47460877-SEHIR | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 10:09:50 | 09.01.2024 12:44:18 | 2.575 | 0 | 3098 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 278.523 | 0 | 0 | 0 | 87.452 | 0 | 0 | 365.975
4406004 | 1 | YALOVA | MERKEZ | KÖK | 23098-PASAKENT SAÇ KABIN/47092563-SOGUCAK KALICI KONUTLAR ÇIKISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 08:54:48 | 09.01.2024 13:00:06 | 4.088 | 0 | 932 | 1 | 3 | 4 | 39 | 1 | 0 | 0 | 318.129 | 0.014 | 0.829 | 111.512 | 87.795 | 738.59 | 0 | 1256.869
4406006 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5937491-TR-2 CUKUR KOY GIRISI AG PANOSU/47130106-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 18:07:10 | 05.01.2024 20:49:48 | 2.71 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.725 | 0 | 0.102 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 9.28
4406008 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23190-TR-45/47096383-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:06:23 | 08.01.2024 09:20:20 | 0.232 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 6.333
4406009 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 48533120-TR-9 AG PANOSU/48533092-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 18:09:26 | 05.01.2024 19:59:58 | 1.842 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
4406011 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093057-TR-1-/28 CIKISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 15:35:38 | 09.01.2024 16:27:28 | 0.864 | 0 | 3849 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 0 | 0 | 312.726 | 0 | 0 | 31.293 | 157.633 | 0 | 0 | 501.652
4406012 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1109241-AG DIREK/5424452-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 18:29:43 | 05.01.2024 19:42:05 | 1.206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4406013 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 24002-DM-1 YALOVA/47095583-TR 1/5 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 09:28:01 | 10.01.2024 11:06:34 | 1.643 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 114.013 | 0 | 0 | 0 | 64.743 | 0 | 0 | 178.756
4406014 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23905-TR-45/1 VALI AKI CAD/47093002-TR-45/1 VALI AKI CAD DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:06:29 | 08.01.2024 10:26:27 | 0.333 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 10.429
4406015 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 24002-DM-1 YALOVA/47095642-TR 1/8 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 10:03:04 | 10.01.2024 11:14:36 | 1.193 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3.815 | 0 | 0 | 0.989 | 4.242 | 0 | 0 | 9.047
4406016 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23187-TR-43/47096372-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 11:02:30 | 08.01.2024 11:13:46 | 0.188 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.328 | 0 | 0 | 0 | 3.616 | 0 | 0 | 8.944
4406018 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 55449690-TR-31 AG PANOSU/55449694- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 10:32:21 | 09.01.2024 12:03:18 | 1.516 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.996 | 0 | 0 | 0 | 9.711 | 0 | 0 | 38.706
4406021 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 24002-DM-1 YALOVA/47095582-TR 1/25 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 13:32:01 | 10.01.2024 16:49:06 | 3.285 | 0 | 5294 | 0 | 0 | 3 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1210.275 | 0 | 0 | 524.387 | 814.018 | 0 | 0 | 2548.68
4406022 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47450517-SUNGURPASA ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:23:28 | 08.01.2024 12:28:02 | 2.076 | 2 | 486 | 2 | 8 | 5 | 69 | 0 | 0 | 10.727 | 102.398 | 0 | 2.92 | 27.756 | 28.131 | 0 | 0 | 171.931
4406024 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 24145-TR-4 CILEKKENT/47096622-DM-5 GIRIS/ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:17:21 | 11.01.2024 12:11:09 | 2.897 | 0 | 1089 | 0 | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 394.276 | 0 | 0.464 | 82.435 | 441.867 | 0 | 0 | 919.042
4406026 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23310-TR-52/47096099-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 13:02:13 | 08.01.2024 13:57:45 | 0.926 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 4.723
4406027 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 54031707-TR-26 (DEMIRTAS-SAKARYA) AG PANOSU/54031647- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 13:08:39 | 09.01.2024 14:24:52 | 1.27 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.726 | 0 | 0 | 0 | 9.848 | 0 | 0 | 26.574
4406033 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082228-AG DIREK/5645689-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 17:48:23 | 05.01.2024 21:34:33 | 3.769 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.576
4406039 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539213-SDK/5548862-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 18:26:58 | 05.01.2024 22:41:32 | 4.243 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731
4406040 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887714-TR-93 AG PANOSU/1916265-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 18:48:21 | 05.01.2024 20:14:46 | 1.44 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.631 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 5.816
4406057 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5880533-TR-2 KARABALCIK AG PANOSU/2126442- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:50:24 | 08.01.2024 16:22:26 | 6.534 | 0 | 145 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108.659 | 0 | 0.447 | 0 | 27.744 | 0 | 0 | 136.851
4406062 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23880-TR-2 SENKOY/47095988-TR-2 SENKOY DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 14:02:30 | 08.01.2024 14:55:07 | 0.877 | 0 | 76 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.244 | 0 | 0.029 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 3.639
4406069 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 24002-DM-1 YALOVA/47095639-TR 1/29 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 08:53:00 | 12.01.2024 12:59:19 | 4.106 | 0 | 3789 | 0 | 0 | 3 | 1217 | 0 | 1 | 0 | 1296.093 | 0 | 0 | 1550.463 | 3567.077 | 0 | 10.864 | 6424.497
4406075 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47096875-66 HAT GIRIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 14:11:05 | 12.01.2024 14:29:58 | 0.315 | 1 | 1634 | 0 | 48 | 3 | 133 | 7 | 2 | 0.016 | 36.941 | 0 | 0.581 | 4.464 | 13.68 | 123.516 | 0.849 | 180.047
4406076 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3528030-SDK/5238212-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 19:08:43 | 05.01.2024 20:40:14 | 1.525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.544
4406078 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Merkezi | 23996-DM-2 CINARCIK/47093507-TR-28 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 09:07:57 | 09.01.2024 10:02:30 | 0.909 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 4.916
4406083 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093050-TR-2/50 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 15:32:31 | 12.01.2024 17:33:47 | 2.021 | 0 | 867 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 178.39 | 0 | 3.631 | 0 | 56.905 | 0 | 0 | 238.926
4406087 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Merkezi | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092975-TR-15 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 13:02:51 | 08.01.2024 14:13:10 | 1.172 | 0 | 3043 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 169.057 | 0 | 0.066 | 0 | 88.202 | 0 | 0 | 257.325
4406092 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23224-TR-18/47096105-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 10:03:23 | 09.01.2024 10:30:59 | 0.46 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0.008 | 0 | 9.289 | 0 | 0 | 17.512
4406096 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23372-TR-24 CINARCIK/47097795-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 13:03:27 | 09.01.2024 13:14:57 | 0.192 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11.233 | 0 | 0 | 0 | 18.297 | 0 | 0 | 29.53
4406097 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23651-TR-24/1/47096133-TR-24/1 DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 14:02:09 | 09.01.2024 14:56:59 | 0.914 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16.985 | 0 | 0 | 0 | 22.725 | 0 | 0 | 39.71
4406110 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 1315654-AG DIREK/48296742-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 19:16:05 | 05.01.2024 21:45:56 | 2.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 0 | 2.713
4406127 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274196-GÖYNÜKLÜ ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 19:45:46 | 05.01.2024 19:46:31 | 0.013 | 51 | 1025 | 2 | 57 | 12 | 63 | 0 | 1 | 0.469 | 2.329 | 0.001 | 0.041 | 0.599 | 0.298 | 0 | 0.002 | 3.74
4406134 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1282645-AG DIREK/4909443-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 19:40:40 | 05.01.2024 21:23:12 | 1.709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247
4406136 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 53872797-TR-2/27 AG PANOSU/53872865- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 19:48:08 | 05.01.2024 23:34:09 | 3.767 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.285 | 0 | 0 | 0 | 17.227 | 0 | 0 | 61.512
4406141 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103140-KÜÇÜKKARAAGAÇ TARFAS TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47531067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 19:51:57 | 05.01.2024 22:21:38 | 2.494 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.083
4406149 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243522-KARAPINAR FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 20:11:44 | 05.01.2024 20:12:44 | 0.017 | 0 | 396 | 0 | 20 | 3 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0.268 | 0 | 0.004 | 0.007 | 0.027 | 0 | 0.006 | 0.312
4406152 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045637-AG DIREK/5487101-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 20:06:30 | 05.01.2024 21:11:31 | 1.083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219
4406160 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540696-SDK/5559610-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 20:21:45 | 06.01.2024 01:31:59 | 5.17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.557
4406161 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57749720-PANO/57749733- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 20:17:08 | 05.01.2024 20:55:39 | 0.642 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684
4406162 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533008-SDK/5507507-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 20:21:10 | 05.01.2024 21:03:40 | 0.708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
4406164 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1121316-AG DIREK/4849169-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 18:18:48 | 05.01.2024 21:45:18 | 3.442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
4406182 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5904855-DM-1/40 KORFEZ KENT AG PANOSU/1850754-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 21:07:08 | 05.01.2024 21:56:30 | 0.823 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.118 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 19.405
4406207 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082995-AG DIREK/5647347-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 21:09:50 | 05.01.2024 22:11:24 | 1.026 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219
4406211 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540846-SDK/5565542-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 21:15:37 | 06.01.2024 00:32:19 | 3.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0.863
4406240 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | KÖK | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100331-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 11:02:04 | 08.01.2024 11:51:36 | 0.826 | 1 | 485 | 4 | 47 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.094 | 30.233 | 0.837 | 5.023 | 1.375 | 12.013 | 0 | 0 | 49.575
4406241 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 19840-TR-2 ALTINOVA/47100884-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 14:33:35 | 08.01.2024 14:44:38 | 0.184 | 0 | 444 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.147 | 0 | 0 | 0 | 4.664 | 0 | 0 | 11.811
4406245 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22238-TR-26 CAVUS CIFTLIGI/47095674-TR-26 CAVUS CIFTLIGI DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 09:51:34 | 09.01.2024 10:03:33 | 0.199 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.365 | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 5.124
4406247 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22778-TR-27 TAVSANLI/47095676-TR-27 TAVSANLI DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 10:12:23 | 09.01.2024 10:18:32 | 0.103 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
4406248 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718429-AG DIREK/5583019-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 21:45:35 | 06.01.2024 00:53:13 | 3.127 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
4406249 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126443-MISAKÇA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:34:24 | 08.01.2024 12:30:24 | 2.934 | 4 | 981 | 30 | 26 | 12 | 193 | 0 | 2 | 16.027 | 247.321 | 176.22 | 59.4 | 111.644 | 166.979 | 0 | 0.051 | 777.642
4406250 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22779-TR 28 TAVSANLI/47095678-TR 28 TAVSANLI DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 10:31:46 | 09.01.2024 10:47:24 | 0.261 | 0 | 86 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 2.487 | 0 | 5.052 | 0 | 0 | 10.112
4406251 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 24249-TR-40/47103121-TR- 32 ÇIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 13:33:56 | 09.01.2024 14:50:10 | 1.271 | 0 | 513 | 0 | 13 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 60.152 | 0 | 0.334 | 0 | 22.969 | 97.059 | 4.615 | 185.128
4406252 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 19288-TR-1 SUBASI KABIN/47092842-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 15:04:38 | 09.01.2024 15:11:00 | 0.106 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 1.371
4406254 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | KÖK | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47092600-KOYUNDERE ÇIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 09:25:41 | 08.01.2024 09:51:11 | 0.425 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 9.755 | 0 | 0 | 12.528
4406256 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 23177-TR-22/47093038-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:14:21 | 08.01.2024 10:24:33 | 0.17 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.509
4406257 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 23333-TR-14/47095813-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:52:08 | 08.01.2024 10:58:48 | 0.111 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 1.528
4406258 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 23334-TR-11/47095817-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 11:32:37 | 08.01.2024 11:40:09 | 0.126 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 1.319
4406259 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996839-MECIDIYE KÖYLER ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 13:02:33 | 08.01.2024 15:07:18 | 2.079 | 1 | 374 | 1 | 63 | 1 | 54 | 0 | 0 | 5.179 | 45.74 | 0.806 | 11.092 | 1.823 | 40.956 | 0 | 0 | 105.596
4406260 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 23133-TR-3/47093036-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 09:03:21 | 09.01.2024 09:09:39 | 0.105 | 0 | 86 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0.025 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0.956
4406261 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 23132-TR-62/47093108-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 09:42:39 | 09.01.2024 09:55:36 | 0.216 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 10.145 | 0 | 0 | 12.16
4406262 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 23331-TR-66/47092727-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 10:22:44 | 09.01.2024 10:31:46 | 0.151 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.161 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 0 | 0 | 7.734
4406264 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 23654-TR-69/47094845-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 11:02:01 | 09.01.2024 11:07:38 | 0.093 | 0 | 638 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0.019 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 3.973
4406265 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 23655-TR-70/47094846-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 11:42:04 | 09.01.2024 11:46:43 | 0.078 | 0 | 671 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0.017 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 1.407
4406266 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 53996737-TR-73/53996838-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 12:29:39 | 09.01.2024 12:34:43 | 0.085 | 0 | 121 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.129 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.719
4406292 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009251-AG DIREK/5455126-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 00:01:28 | 06.01.2024 01:26:15 | 1.413 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465
4406293 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890455-TR-1 KESIRVEN MH AG PANOSU/1843669-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 23:54:33 | 06.01.2024 00:24:04 | 0.492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
4406308 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241396-BIGA TM 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 02:38:29 | 06.01.2024 02:38:59 | 0.008 | 3 | 2128 | 3 | 74 | 12 | 173 | 2 | 1 | 0.021 | 0.703 | 0.031 | 0.011 | 0.173 | 0.101 | 0 | 0 | 1.041
4406310 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16326-TR-11/2/47463818-TR-ZEYTIN EVLERI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 03:02:25 | 06.01.2024 04:22:01 | 1.327 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.535 | 0 | 0 | 0 | 11.871 | 0 | 0 | 41.405
4406312 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/56386367-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 04:52:04 | 06.01.2024 04:52:32 | 0.008 | 7 | 790 | 1 | 28 | 18 | 84 | 2 | 1 | 0.009 | 0.904 | 0 | 0.028 | 0.443 | 0.143 | 0.052 | 0 | 1.579
4406315 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55539417-SDK/55541819-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 06:33:07 | 06.01.2024 11:55:40 | 5.376 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.483
4406318 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538608-SDK/5546521-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 07:10:38 | 06.01.2024 15:22:12 | 8.193 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381
4406323 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54329703-Arabaalan Köyü Hat Basi Ayiricisi/53835300- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 07:13:23 | 06.01.2024 10:25:13 | 3.197 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.814 | 0 | 0 | 0 | 4.663 | 0 | 0 | 13.477
4406327 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 161-TR-76A TCK/47274419-SEMT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 08:24:44 | 06.01.2024 08:50:25 | 0.428 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 7.366 | 0 | 4.207 | 12.334
4406330 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544312-SDK/5652852-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 08:31:37 | 06.01.2024 14:19:33 | 5.799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836
4406333 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454561-TR36 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 08:34:53 | 06.01.2024 08:39:25 | 0.076 | 5 | 6367 | 223 | 153 | 33 | 1739 | 18 | 11 | 6.596 | 150.213 | 67.607 | 7.316 | 180.229 | 168.363 | 497.283 | 8.828 | 1086.435
4406340 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5931023-TR-1 ILYAS KOY MERKEZ AG PANOSU/47131562-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 06:49:42 | 06.01.2024 11:25:57 | 4.604 | 0 | 106 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.611 | 0 | 0.358 | 0 | 6.311 | 0 | 0 | 40.28
4406342 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 55819201-TR29/55819311-TR23 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 08:39:26 | 06.01.2024 09:16:36 | 0.619 | 4 | 3883 | 212 | 108 | 23 | 505 | 15 | 5 | 8.145 | 184.523 | 124.726 | 10.982 | 235.914 | 89.901 | 966.704 | 6.325 | 1627.219
4406346 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15996-TR- UCGEN/47460342-TR-20 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 08:51:52 | 06.01.2024 09:59:26 | 1.126 | 0 | 1136 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45.439 | 0 | 0.24 | 0 | 17.671 | 0 | 0 | 63.35
4406352 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454103-B.ORHAN KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 09:04:19 | 06.01.2024 09:07:46 | 0.058 | 8 | 6865 | 3 | 715 | 11 | 697 | 6 | 11 | 0.544 | 12.24 | 0.46 | 0.538 | 1.728 | 7.231 | 1.446 | 0.549 | 24.737
4406354 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 56341952-DM-1 KORU AG PANOSU/56341994- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 08:52:59 | 06.01.2024 10:08:30 | 1.258 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.995 | 0 | 0 | 0 | 21.551 | 0 | 0 | 31.546
4406379 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109374-KUMBURUN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA GRUP HATBASI AYIRICI/47648275- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 09:28:06 | 06.01.2024 10:19:44 | 0.861 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.855
4406380 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280646-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 09:39:42 | 06.01.2024 09:42:07 | 0.04 | 1 | 382 | 6 | 15 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0.006 | 1.402 | 0.36 | 0.224 | 0.027 | 0.691 | 21.887 | 0 | 24.597
4406381 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 09:41:12 | 06.01.2024 10:50:58 | 1.163 | 2 | 324 | 35 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4.108 | 41.917 | 28.251 | 0 | 0.317 | 16.451 | 0 | 0 | 91.045
4406385 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 18488-TR-9 GUMUSCAY/47456483-TR-10 RING | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 12:03:15 | 08.01.2024 14:35:19 | 2.535 | 0 | 222 | 2 | 42 | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 45.123 | 0 | 5.108 | 26.137 | 22.613 | 0.568 | 1.011 | 100.558
4406389 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/53873489-BOLAYIR 1/0 ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:26:04 | 08.01.2024 11:59:28 | 1.557 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 12.213 | 0 | 0 | 0 | 14.474
4406391 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5913597-DM-1/08 AG PANOSU/1819617-8 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.01.2024 13:34:28 | 08.01.2024 17:03:44 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.352 | 0 | 0 | 12.352
4406393 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454301-DAVUTLAR KOK | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 09:47:10 | 06.01.2024 09:50:19 | 0.053 | 9 | 2482 | 11 | 70 | 10 | 324 | 2 | 1 | 14.5 | 84.881 | 14.645 | 8.247 | 16.411 | 28.858 | 107.037 | 0.009 | 274.588
4406397 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 883552-AG DIREK/5002269-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 09:26:44 | 06.01.2024 11:25:56 | 1.986 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784
4406400 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16292-BAKIRLI KOK/47606425-Tr-MURATLAR CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 10:52:09 | 08.01.2024 17:56:37 | 7.074 | 3 | 462 | 6 | 15 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1364.086 | 178.788 | 46.88 | 19.86 | 1.395 | 36.062 | 0 | 0 | 1647.072
4406403 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028440-AG DIREK/5375388-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 09:26:26 | 06.01.2024 11:26:56 | 2.008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.772
4406406 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16821-TR- ASRI MEZARLIK YANI/47460751-DEVLET HASTANESI ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 11:15:42 | 08.01.2024 17:42:40 | 6.449 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 275.904 | 0 | 0 | 0 | 146.983 | 0 | 0 | 422.887
4406411 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15982-TR-02 HATIP SOKAK/47339439-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2024 11:17:17 | 08.01.2024 17:41:32 | 6.404 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 265.501 | 0 | 0 | 0 | 227.557 | 0 | 0 | 493.057
4406417 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867120-TR-69 AG PANOSU/1861283-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 10:14:17 | 06.01.2024 11:02:52 | 0.81 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 7.176
4406418 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547678-SDK/3468395-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 10:17:44 | 06.01.2024 11:44:27 | 1.445 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.251 | 0 | 0.992 | 0 | 27.037 | 0 | 2.556 | 34.835
4406422 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940803-TR-4/17 AG PANOSU/47132528-4 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 09:51:50 | 06.01.2024 12:31:14 | 2.656 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.204 | 0 | 0 | 0 | 61.172 | 0 | 0 | 72.375
4406424 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | KÖK | 16119-KARAKAYA KOK/47238361-SAHINKAYA GR ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 10:51:00 | 03.01.2024 13:13:59 | 2.383 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.447 | 1.319 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 1.858
4406427 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55794914-DM-23/55795021-DM-4 ERTUGRUL ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 10:28:14 | 06.01.2024 10:38:25 | 0.17 | 1 | 18043 | 0 | 2 | 25 | 1848 | 2 | 15 | 1.75 | 439.992 | 0 | 0.108 | 156.82 | 396.081 | 3.653 | 20.165 | 1018.57
4406429 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089164-AG DIREK/5610187-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 10:21:02 | 06.01.2024 11:38:33 | 1.292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834
4406431 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/47462163-CALI_2 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2024 10:26:14 | 06.01.2024 11:22:57 | 0.945 | 0 | 22 | 1 | 1 | 35 | 47 | 21 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0.515 | 252.085 | 47.472 | 1021.809 | 0 | 1323.788
4406435 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078714-DSI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 10:32:54 | 06.01.2024 10:33:28 | 0.009 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.467
4406436 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110238-Koruköy Ismarka Enh Hatbasi Sek. Ayiricisi/47691987- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 10:29:51 | 06.01.2024 12:13:06 | 1.721 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
4406442 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Merkezi | 3553-DM-1 KUMLA/47458352-TR-27 KUMLA-DM-1 KUMLA ARASI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 09:31:00 | 09.01.2024 10:37:58 | 1.116 | 0 | 5710 | 0 | 5 | 0 | 337 | 1 | 2 | 0 | 115.69 | 0 | 0.107 | 0 | 80.985 | 13.241 | 12.485 | 222.509
4406443 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027696-AG DIREK/5394807-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2024 10:43:37 | 06.01.2024 12:01:55 | 1.305 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
4406458 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47690494-INTEPE | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 10:51:00 | 06.01.2024 11:46:58 | 0.933 | 13 | 3299 | 119 | 117 | 25 | 527 | 5 | 2 | 35.227 | 278.37 | 45.504 | 16.491 | 97.332 | 140.029 | 27.613 | 0.738 | 641.304
4406470 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5873759-TR-7 AG PANOSU/1805902-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 11:05:58 | 06.01.2024 12:14:55 | 1.149 | 0 | 128 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.124 | 0 | 0.074 | 0 | 4.327 | 0 | 0 | 12.525
4406478 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47256043-BEYLIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 11:20:58 | 06.01.2024 11:21:41 | 0.012 | 1 | 597 | 13 | 24 | 2 | 108 | 0 | 6 | 0 | 1.008 | 0.074 | 0.084 | 0.022 | 0.404 | 0 | 0.007 | 1.599
4406489 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871462-TR-02 HATIP SOKAK AG PANOSU/1812941-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:43:56 | 11.01.2024 17:48:46 | 8.081 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.645 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 67.161
4406492 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013502-AG DIREK/56485226-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 11:36:56 | 06.01.2024 14:18:00 | 2.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.927 | 0 | 0 | 5.927
4406494 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009094-AG DIREK/5460890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 10:36:09 | 06.01.2024 14:45:40 | 4.159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4406496 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 970044-AG DIREK/5754318-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 11:34:41 | 06.01.2024 17:43:16 | 6.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4406505 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | SDK Çikisi | 3507531-SDK/47791851- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 11:24:57 | 06.01.2024 12:41:13 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 2.535
4406508 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 55554828-AG DIREK/55199430-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 11:59:45 | 06.01.2024 14:52:43 | 2.883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4406516 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871462-TR-02 HATIP SOKAK AG PANOSU/1812941-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 10:16:31 | 12.01.2024 17:37:53 | 7.356 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.589 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 61.81
4406524 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241397-BIGA TM GIRIS 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 12:32:33 | 06.01.2024 13:07:01 | 0.574 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.01 | 0 | 5.729 | 0 | 0 | 0 | 6.187
4406541 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 715515-AG DIREK/4716881-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 12:58:16 | 06.01.2024 18:53:40 | 5.923 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.661
4406542 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93316-TAYFUN KIZMAZ- KOÇASLANLAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/47679669- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 12:31:56 | 06.01.2024 14:08:43 | 1.613 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 14.968
4406544 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 49532367-SDK/54872644-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 12:48:34 | 06.01.2024 14:00:15 | 1.194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472
4406554 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 58390044-/58390053- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 11:58:10 | 06.01.2024 14:34:37 | 2.608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
4406556 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55573904-yaylacik 58.sokak hat basi/58035595- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 13:28:47 | 06.01.2024 14:14:47 | 0.767 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 64.413 | 0 | 6.719 | 0 | 72.901
4406558 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3546177-SDK/3447264-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 13:28:00 | 06.01.2024 17:37:26 | 4.157 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 70.777 | 0 | 0 | 103.707
4406559 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077218-AG DIREK/5599123-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 13:36:03 | 06.01.2024 21:41:37 | 8.093 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4406565 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56077462-KÖK-6/55482703-COCA COLA | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2024 13:36:12 | 06.01.2024 17:29:07 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.156 | 0 | 5742.061 | 0 | 5749.217
4406567 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47252046-TOKAT VIRAJI KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 13:51:50 | 06.01.2024 14:15:07 | 0.388 | 7 | 7961 | 33 | 32 | 15 | 381 | 2 | 11 | 1.523 | 95.536 | 21.048 | 2.297 | 26.41 | 50.36 | 41.441 | 4.915 | 243.53
4406568 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3189-TR-2 KARATEKIN/47454653-TR-2 KARATEKIN DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 13:46:32 | 06.01.2024 15:11:19 | 1.413 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0.11 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 8.943
4406573 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5890239-TR-19 AG PANOSU/1805006-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 10:00:18 | 05.01.2024 10:59:00 | 0.978 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.137 | 0 | 0.081 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 6.156
4406577 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531139-SDK/5420166-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:00:34 | 06.01.2024 17:23:40 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.52 | 0 | 0 | 49.52
4406579 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034381-AG DIREK/5454313-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:04:50 | 06.01.2024 17:46:34 | 3.696 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496
4406582 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 1315654-AG DIREK/48296742-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 13:32:36 | 06.01.2024 17:35:53 | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 0 | 0 | 13.93
4406583 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033341-AG DIREK/5469624-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:15:24 | 06.01.2024 22:17:05 | 8.028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.921
4406585 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 968221-AG DIREK/5241315-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:26:47 | 06.01.2024 15:39:50 | 1.218 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
4406587 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 51925010-Minnetler Mah. HB Ayiricisi (yolcupinar arkasi)/55641424- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:16:44 | 06.01.2024 14:58:01 | 0.688 | 9 | 1889 | 8 | 67 | 22 | 240 | 0 | 1 | 27.689 | 83.963 | 10.436 | 3.966 | 8.055 | 35.323 | 0 | 0.002 | 169.435
4406589 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241397-BIGA TM GIRIS 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:30:13 | 06.01.2024 14:32:11 | 0.033 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.001 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.349
4406590 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538597-SDK/5546994-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:03:02 | 06.01.2024 15:26:32 | 1.391 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
4406594 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:35:25 | 06.01.2024 14:36:10 | 0.013 | 2 | 960 | 5 | 46 | 8 | 146 | 6 | 4 | 0.152 | 1.472 | 0.138 | 0.241 | 0.844 | 1.147 | 0.251 | 0.07 | 4.314
4406595 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:38:45 | 06.01.2024 14:39:35 | 0.014 | 3 | 1529 | 0 | 133 | 3 | 107 | 3 | 0 | 0.093 | 0.865 | 0 | 0.03 | 0.034 | 0.125 | 1.352 | 0 | 2.5
4406596 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009251-AG DIREK/5455126-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:32:18 | 06.01.2024 21:10:40 | 6.639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.543
4406597 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5915597-TR-2 KARAOGLAN MH AG PANOSU/1902625- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:38:02 | 06.01.2024 15:47:09 | 1.152 | 0 | 204 | 0 | 17 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 1.915 | 0 | 6.558 | 0 | 0 | 25.953
4406598 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 56027659-AG DIREK/57265140- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:39:42 | 06.01.2024 15:56:40 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4406607 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887390-TR-1 CANDIR MH AG PANOSU/1835332-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:05:42 | 06.01.2024 18:27:30 | 3.363 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.012 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 15.229
4406608 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:09:36 | 06.01.2024 15:10:22 | 0.013 | 0 | 477 | 8 | 42 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0.448 | 0.073 | 0.019 | 0.204 | 0 | 0 | 1.323
4406609 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 93662-EMRAH EMEK ÖZÇAKIROGULLARI ENH HATBASI/47508498- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:07:21 | 06.01.2024 16:53:38 | 1.771 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.758 | 0 | 22.275 | 0 | 26.929 | 0 | 57.962
4406611 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 3507528-SDK/4656961-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:03:44 | 06.01.2024 15:42:09 | 0.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
4406614 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 56626644-D01/57184485- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:07:48 | 06.01.2024 17:46:05 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83
4406615 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3510409-SDK/4993273-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:38:23 | 06.01.2024 15:59:35 | 1.353 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025
4406619 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014235-AG DIREK/5465738-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:25:00 | 06.01.2024 22:47:40 | 7.378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 12.367 | 0 | 0 | 12.883
4406621 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17177-GUGU KOK/47431578-ALACAM CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:28:13 | 06.01.2024 15:28:56 | 0.012 | 0 | 302 | 0 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0.002 | 0.14 | 0.012 | 0 | 0 | 0.26
4406625 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5867500-TR-2 ALTINSEHIR AG PANOSU/1861858-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:25:07 | 06.01.2024 19:54:20 | 5.487 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.76 | 0 | 0 | 0 | 11.916 | 0 | 0 | 85.676
4406626 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47263653-SAMLI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:30:53 | 06.01.2024 16:20:49 | 0.832 | 41 | 5471 | 103 | 189 | 66 | 679 | 29 | 4 | 35.326 | 214.285 | 167.882 | 21.492 | 190.508 | 63.499 | 1015.311 | 0.474 | 1708.777
4406627 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG/OG Transformatörü | 17254-IM-4 BANDIRMA/47247904-TR 4-8 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 03:31:24 | 09.01.2024 04:28:27 | 0.951 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.949 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 7.992
4406628 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Merkezi | 3553-DM-1 KUMLA/47458350-DM-1 KUMLA-TR-11 KUMLA ARASI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 09:15:02 | 10.01.2024 12:57:56 | 3.715 | 0 | 7096 | 0 | 6 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 796.663 | 0 | 2.009 | 0 | 581.349 | 0 | 0 | 1380.021
4406629 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG/OG Transformatörü | 17254-IM-4 BANDIRMA/47263281-TR 4-5 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 00:31:13 | 09.01.2024 01:59:20 | 1.469 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7.803 | 8.914 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 24.959
4406630 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG/OG Transformatörü | 17250-IM-5 BANDIRMA/47258983-TR-5/19 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 06:02:42 | 09.01.2024 06:26:48 | 0.402 | 0 | 2478 | 0 | 1 | 4 | 193 | 0 | 0 | 0 | 71.78 | 0 | 0 | 49.397 | 35.717 | 0 | 0 | 156.895
4406633 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG/OG Transformatörü | 17250-IM-5 BANDIRMA/47258923-TR-5/01 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 06:04:41 | 09.01.2024 06:24:28 | 0.33 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 18.952 | 0 | 0 | 0 | 15.239 | 0 | 0 | 34.191
4406634 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006867-AG DIREK/5286105-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:33:15 | 06.01.2024 18:34:21 | 3.018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4406635 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG/OG Transformatörü | 17252-IM-2 BANDIRMA/47261646-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 00:42:43 | 10.01.2024 01:28:44 | 0.767 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 21.066 | 0 | 0 | 0 | 7.866 | 0 | 0 | 28.932
4406637 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG/OG Transformatörü | 17254-IM-4 BANDIRMA/47247762-TR 4-11 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 04:22:24 | 10.01.2024 04:32:08 | 0.162 | 1 | 776 | 0 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.027 | 4.104 | 0 | 0.012 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 5.496
4406645 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 16222-DM-16/1 ADLIYE/47277554-DOKUMA KOSESI FIDERI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 13:56:45 | 09.01.2024 15:10:46 | 1.234 | 0 | 1845 | 0 | 3 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 157.594 | 0 | 0.101 | 0 | 194.961 | 0 | 0 | 352.656
4406646 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG/OG Transformatörü | 17249-IM-4 BALIKESIR DM-17/47262845-TELEKOM FIDERI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 09:58:00 | 09.01.2024 11:18:45 | 1.346 | 0 | 1387 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 155.664 | 0 | 0.009 | 0 | 94.649 | 0 | 0 | 250.322
4406648 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 967064-AG DIREK/5222536-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:46:02 | 06.01.2024 20:24:14 | 4.637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
4406649 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 839206-AG DIREK/4909136-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:03:11 | 06.01.2024 17:45:38 | 2.707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4406651 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1299290-AG DIREK/5155031-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:40:21 | 06.01.2024 17:20:40 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.314 | 0 | 0 | 7.314
4406659 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245588-TUZLA KOYU TR-1-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:58:45 | 06.01.2024 15:59:15 | 0.008 | 1 | 275 | 0 | 26 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0.073 | 0.287 | 0 | 0.005 | 0.003 | 0.241 | 0 | 0 | 0.61
4406662 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 718781-AG DIREK/4718567-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:48:13 | 06.01.2024 18:11:36 | 2.389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
4406665 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16429-KOK-ALPAGUT/47243087-ALPAGUT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 16:01:35 | 06.01.2024 16:02:05 | 0.008 | 0 | 193 | 0 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.174
4406666 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542610-SDK/5625540-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 15:05:44 | 06.01.2024 18:20:15 | 3.242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 2.876 | 0 | 0 | 5.15
4406682 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56654197-GÖKKÖY GIRIS GRUP AYIRICISI/47566867- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 16:06:44 | 06.01.2024 17:40:04 | 1.555 | 1 | 682 | 3 | 17 | 4 | 98 | 0 | 0 | 22.009 | 84.79 | 13.124 | 0.218 | 24.464 | 15.524 | 0 | 0 | 160.129
4406690 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3510405-SDK/5003494-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2024 16:12:38 | 06.01.2024 17:36:12 | 1.393 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361
4406694 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107501-ATIS ALANI HATBASI AYIRICISI TR6 TR7 HATTI/47612674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 16:35:36 | 06.01.2024 17:23:12 | 0.793 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0.384 | 0.649 | 0.277 | 0 | 0 | 3.376
4406698 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5892261-TR-3 NAIPLI MH AG PANOSU/1865505-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 16:24:04 | 06.01.2024 20:46:40 | 4.376 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.059 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 5.815
4406704 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 24050-CAMDIBI KOK/47440190-NÜSHETIYE,SEREFIYE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 16:50:48 | 06.01.2024 17:08:42 | 0.298 | 21 | 94 | 7 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5.834 | 1.959 | 0.17 | 0.133 | 2.816 | 0.361 | 0 | 0 | 11.273
4406705 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54901522-SDK- A1/54977882-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 16:16:29 | 06.01.2024 18:06:19 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.667 | 0 | 0 | 19.667
4406707 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 17:00:27 | 06.01.2024 17:00:57 | 0.008 | 1 | 683 | 11 | 5 | 15 | 114 | 5 | 0 | 0 | 0.43 | 0.644 | 0 | 0.936 | 0.096 | 0.232 | 0 | 2.339
4406708 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722701-AG DIREK/5344747-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 16:56:49 | 06.01.2024 20:55:25 | 3.976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
4406709 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90638-ÇAMOGLU GURUB HATBASI AYIRICISI/47482309- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 16:44:35 | 06.01.2024 18:37:08 | 1.876 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 359.892 | 0 | 361.419
4406710 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 57377455-TR- GÖLYAKA HAT BASI AYIRICISI/57377454- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 16:54:30 | 06.01.2024 18:22:41 | 1.47 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 11.164 | 0 | 1.035 | 0 | 1.786 | 0 | 0.069 | 14.054
4406713 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 17:12:50 | 06.01.2024 17:13:42 | 0.014 | 3 | 1529 | 0 | 133 | 3 | 107 | 3 | 0 | 0.058 | 0.51 | 0 | 0.017 | 0.015 | 0.047 | 0.053 | 0 | 0.7
4406719 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47249807-10 MVA TR-B GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 17:15:40 | 06.01.2024 17:20:47 | 0.085 | 7 | 6803 | 4 | 17 | 49 | 968 | 1 | 0 | 0.092 | 34.879 | 0.086 | 0.02 | 8.912 | 14.992 | 0.048 | 0 | 59.029
4406729 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG/OG Transformatörü | 16285-IM-5 DM-13/47261365-OZAK CIKIS FIDERI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 13:37:58 | 10.01.2024 14:06:34 | 0.477 | 0 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 71.347 | 0 | 0 | 0 | 47.728 | 0 | 0 | 119.075
4406730 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Merkezi | 56332228-DM14 LUNAPARK KÖSESI/56332241-STADYUM KARSISI ÇIKI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 09:16:34 | 10.01.2024 09:47:36 | 0.517 | 0 | 3965 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 0 | 0 | 143.039 | 0 | 0 | 16.74 | 107.089 | 0 | 0 | 266.869
4406732 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244677-AKANT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 17:42:47 | 06.01.2024 17:43:24 | 0.01 | 0 | 1311 | 7 | 0 | 4 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0.528 | 0.011 | 0 | 0.023 | 0.167 | 0 | 0 | 0.73
4406737 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067240-AG DIREK/5528075-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 17:50:54 | 06.01.2024 19:10:58 | 1.334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4406738 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928187-TR-36 TAVSANLI AG PANOSU/47130197-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 17:43:31 | 06.01.2024 19:12:52 | 1.489 | 0 | 67 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.223 | 0 | 0.42 | 0 | 16.027 | 0 | 0 | 25.669
4406741 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 17:55:10 | 06.01.2024 18:06:44 | 0.193 | 2 | 324 | 35 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.183 | 2.018 | 0.922 | 0 | 0.011 | 0.629 | 0 | 0 | 3.763
4406749 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM | 7919-BURSA SANAYI TRAFO MERKEZI/47462836-HAMITLER DM | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 17:55:02 | 06.01.2024 18:16:08 | 0.352 | 0 | 20352 | 1 | 4 | 3 | 1161 | 0 | 3 | 0 | 1194.109 | 4.109 | 0.222 | 1.288 | 173.293 | 0 | 5.761 | 1378.782
4406750 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060701-AG DIREK/5510180-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 18:04:16 | 06.01.2024 21:03:27 | 2.986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
4406751 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93556-GÖKKÖY TR 4 TCDD KULA ATES BASKI GRUP HAT BASI AY./47566619- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 17:53:51 | 06.01.2024 19:11:35 | 1.295 | 1 | 148 | 3 | 7 | 4 | 36 | 0 | 0 | 12.667 | 13.909 | 6.569 | 0.043 | 9.988 | 2.47 | 0 | 0 | 45.646
4406752 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867398-TR-42/03 AG PANOSU/1930121-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 17:45:29 | 06.01.2024 19:05:58 | 1.341 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.353 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 4.367
4406754 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5880531-TR-1 KARABALCIK AG PANOSU/1803493-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 18:19:43 | 06.01.2024 20:20:21 | 2.01 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.657 | 0 | 0.04 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 5.071
4406756 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5918756-TR 2/15 AG PANOSU/47748772- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 18:17:54 | 06.01.2024 19:36:24 | 1.308 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 59.029 | 0 | 0 | 75.569
4406757 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5892637-TR-3 (PANAYIR PINAR CD.) AG PANOSU/1900556-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 18:18:34 | 06.01.2024 21:10:40 | 2.868 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.197 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 94.107
4406765 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080546-AG DIREK/5589170-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 18:07:10 | 06.01.2024 20:43:28 | 2.605 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585
4406788 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 24032-DERBENT KOK/56428090-DERBENT-MECIDIYE FIDERINE GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 21:18:00 | 06.01.2024 21:53:53 | 0.598 | 1 | 693 | 1 | 13 | 5 | 74 | 0 | 3 | 1.729 | 79.351 | 0.096 | 3.316 | 2.475 | 12.692 | 0 | 0.333 | 99.993
4406794 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884858-TR-3/2 AG PANOSU/1821480-5 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 19:02:17 | 06.01.2024 20:38:43 | 1.607 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.264 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 29.111
4406808 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 806232-AG DIREK/4864573-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 18:43:13 | 06.01.2024 20:31:41 | 1.808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4406810 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 109966-Ahmet Taskin Tas Ocagi Hatbasi Ayiricisi/47674129- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 19:07:16 | 06.01.2024 21:23:40 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.482 | 0 | 0 | 0 | 10.482
4406813 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47664512-BIGA TM GIRIS 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 17:21:00 | 06.01.2024 21:56:00 | 4.583 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 0.004 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 28.197
4406840 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55807581-43.sokak hat basi/47474390- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 19:46:39 | 06.01.2024 20:56:41 | 1.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.782 | 0 | 60.392 | 0 | 39.319 | 0 | 103.493
4406844 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5876305-TR-47 AG PANOSU/1841596-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 19:28:20 | 06.01.2024 20:27:07 | 0.98 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.919 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 4.094
4406872 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 689089-AG DIREK/4666203-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 20:10:47 | 06.01.2024 21:23:09 | 1.206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4406894 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540846-SDK/5582088-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 20:33:44 | 06.01.2024 21:17:28 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 2.134
4406927 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257804-AG DIREK/5606077-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 19:25:20 | 06.01.2024 22:18:09 | 2.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
4406928 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5921718-TR-1 BELEN KOYU AKKATIR MH AG PANOSU/47764340-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 21:20:04 | 06.01.2024 22:36:41 | 1.277 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319
4406973 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1022474-AG DIREK/5357541-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 21:48:35 | 07.01.2024 00:39:47 | 2.853 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 4.652
4407001 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22035-TR-54 KAYTAZDERE/47100811-TR-54 KAYTAZDERE DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 09:34:45 | 10.01.2024 09:45:05 | 0.172 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0.086 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0.879
4407002 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 109974-Kaytazdere Kurttepe Hatbasi Ayiricisi/47115129-714291_34.5_2 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 10:12:31 | 10.01.2024 11:15:20 | 1.047 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
4407003 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22368-TR-30 KAYTAZDERE BIRLIK SITESI/47100185-TR-30 KAYTAZDERE BIRLIK SITESI DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 10:46:43 | 10.01.2024 10:59:54 | 0.22 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.284
4407004 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Merkezi | 22489-DM- YENICE/47249749-YENICE SEHIR-1 | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 10:01:45 | 09.01.2024 11:12:44 | 1.183 | 0 | 1891 | 0 | 21 | 2 | 145 | 1 | 0 | 0 | 176.348 | 0 | 0.608 | 16.567 | 107.199 | 46.964 | 0 | 347.686
4407005 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22034-TR-20 ALTUNIZADE CAD/47096032-TR-20 ALTUNIZADE CAD DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 13:38:04 | 10.01.2024 13:50:26 | 0.206 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 8.657
4407009 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032791-AG DIREK/5456437-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 22:53:16 | 07.01.2024 01:14:12 | 2.349 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516
4407014 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 54125598-SDK/5236404-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 23:14:51 | 07.01.2024 02:31:48 | 3.283 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143
4407018 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 56501950-TR-3 AG PANOSU/56502034- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 23:31:35 | 06.01.2024 23:59:27 | 0.464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4407019 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1117689-AG DIREK/4849504-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 23:20:42 | 07.01.2024 00:26:29 | 1.096 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4407020 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542089-SDK/5628228-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 23:02:05 | 07.01.2024 01:14:00 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
4407024 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5875603-TR-16 AG PANOSU/1863282-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 23:41:46 | 07.01.2024 00:31:40 | 0.832 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1.347
4407026 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56856577-MUHTARLIK KÖK/56856596-TR-7 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 00:15:02 | 07.01.2024 00:26:44 | 0.195 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.387 | 1.681 | 30.368 | 0 | 33.355
4407032 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11068-TR- SAMANLI KOK 2/47432036-TR-10 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 00:24:26 | 07.01.2024 01:00:09 | 0.595 | 0 | 941 | 0 | 3 | 4 | 43 | 3 | 1 | 0 | 36.747 | 0 | 0.484 | 10.203 | 1.698 | 36.351 | 0.491 | 85.974
4407037 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079542-AG DIREK/5542020-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 23:51:36 | 07.01.2024 05:17:15 | 5.428 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94
4407044 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033950-AG DIREK/5464270-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 00:18:54 | 07.01.2024 02:40:02 | 2.352 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4407055 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095772-ARMUTLU 1 ESENKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 00:36:10 | 07.01.2024 00:38:07 | 0.033 | 0 | 8537 | 0 | 5 | 8 | 422 | 0 | 0 | 0 | 4.914 | 0 | 0 | 1.021 | 1.331 | 0 | 0 | 7.266
4407058 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3731-TR-121/47466158-Tr-124 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 00:54:03 | 07.01.2024 01:43:04 | 0.817 | 0 | 2543 | 0 | 64 | 4 | 372 | 0 | 1 | 0 | 99.549 | 0 | 6.062 | 7.446 | 19.036 | 0 | 1.964 | 134.057
4407066 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 01:29:59 | 07.01.2024 01:30:59 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 1.409 | 0 | 1.6
4407068 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5883514-DM-7/08 SHELL ARKASI AG PANOSU/1824950-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2024 01:27:05 | 07.01.2024 02:53:34 | 1.441 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 4.542 | 0 | 10.799 | 0 | 0 | 15.383
4407071 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3604-TR-124/47527113-KARAOGLAN YOLU CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 01:43:06 | 07.01.2024 02:40:37 | 0.959 | 0 | 402 | 0 | 43 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.351 | 0 | 5.707 | 2.775 | 1.9 | 0 | 0 | 32.733
4407073 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542089-SDK/5628224-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 01:21:03 | 07.01.2024 02:50:59 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0.248
4407085 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 03:19:00 | 07.01.2024 03:19:35 | 0.01 | 10 | 713 | 1 | 3 | 11 | 108 | 0 | 0 | 0.135 | 0.388 | 0.002 | 0 | 0.195 | 0.123 | 0 | 0 | 0.843
4407092 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47255489-POYRAZLI PASALIMANI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 04:29:54 | 07.01.2024 04:30:54 | 0.017 | 0 | 708 | 1 | 9 | 3 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0.202 | 0.001 | 0.005 | 0.048 | 0.023 | 0 | 0 | 0.279
4407096 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47266370-ADALAR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 04:38:00 | 07.01.2024 04:40:01 | 0.034 | 6 | 9430 | 2 | 107 | 13 | 1350 | 6 | 8 | 0.078 | 6.383 | 0.002 | 0.057 | 0.148 | 2.838 | 0.419 | 0.096 | 10.021
4407097 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47255489-POYRAZLI PASALIMANI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 04:36:52 | 07.01.2024 04:37:52 | 0.017 | 0 | 708 | 1 | 9 | 3 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0.202 | 0.001 | 0.005 | 0.048 | 0.023 | 0 | 0 | 0.279
4407099 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47255489-POYRAZLI PASALIMANI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 04:47:02 | 07.01.2024 04:48:02 | 0.017 | 0 | 708 | 1 | 9 | 3 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0.202 | 0.001 | 0.005 | 0.048 | 0.023 | 0 | 0 | 0.279
4407105 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47255489-POYRAZLI PASALIMANI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 04:54:15 | 07.01.2024 04:55:20 | 0.018 | 0 | 708 | 1 | 9 | 3 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0.202 | 0.001 | 0.005 | 0.048 | 0.023 | 0 | 0 | 0.279
4407110 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245535-KOSEDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 05:40:32 | 07.01.2024 05:44:48 | 0.071 | 10 | 728 | 7 | 14 | 14 | 93 | 1 | 1 | 0.325 | 1.147 | 0.049 | 0.017 | 1.206 | 0.193 | 0 | 0.002 | 2.939
4407111 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47251213-TR-3 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 05:41:16 | 07.01.2024 05:43:54 | 0.044 | 0 | 375 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0.019 | 0.113 | 0 | 0 | 0.751
4407112 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 05:42:45 | 07.01.2024 05:43:15 | 0.008 | 21 | 935 | 3 | 37 | 14 | 197 | 0 | 1 | 0.376 | 0.707 | 0.013 | 0.018 | 0.116 | 0.254 | 0 | 0.001 | 1.487
4407113 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/54361377-EZINE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 05:39:17 | 07.01.2024 06:10:03 | 0.513 | 29 | 4512 | 63 | 93 | 40 | 936 | 3 | 8 | 11.344 | 104.673 | 14.471 | 3.653 | 38.546 | 49.808 | 28.962 | 7.247 | 258.703
4407116 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 05:49:13 | 07.01.2024 05:49:48 | 0.01 | 10 | 713 | 1 | 3 | 11 | 108 | 0 | 0 | 0.143 | 0.41 | 0.002 | 0 | 0.207 | 0.123 | 0 | 0 | 0.884
4407119 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242475-ESKI 15 kV ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 05:52:40 | 07.01.2024 05:59:33 | 0.115 | 11 | 2183 | 36 | 44 | 36 | 448 | 12 | 2 | 0.302 | 3.46 | 1.312 | 0.074 | 4.111 | 0.834 | 3.76 | 0.078 | 13.93
4407121 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 57793128-TM-EZINE/57793273-EZINE-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 05:52:39 | 07.01.2024 06:00:57 | 0.138 | 0 | 2458 | 0 | 7 | 2 | 361 | 0 | 3 | 0 | 13.643 | 0 | 0.029 | 4.788 | 5.429 | 0 | 0.111 | 24
4407122 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 05:58:39 | 07.01.2024 05:59:09 | 0.008 | 21 | 935 | 3 | 37 | 14 | 197 | 0 | 1 | 0.376 | 0.707 | 0.013 | 0.018 | 0.116 | 0.254 | 0 | 0.001 | 1.487
4407123 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536789-KURUOBA KÖYÜ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:03:15 | 07.01.2024 06:03:45 | 0.008 | 6 | 131 | 2 | 13 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.055 | 0.164 | 0 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.259
4407124 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244833-KIRAZLI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:04:06 | 07.01.2024 06:08:55 | 0.08 | 0 | 376 | 3 | 25 | 4 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0.614 | 0.004 | 0.013 | 0.289 | 0.221 | 0.013 | 0.016 | 1.17
4407125 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240519-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:04:15 | 07.01.2024 06:04:45 | 0.008 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.124
4407126 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245678-YALOVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:05:44 | 07.01.2024 06:06:14 | 0.008 | 6 | 906 | 8 | 18 | 12 | 175 | 0 | 1 | 0.01 | 0.962 | 0.064 | 0.022 | 2.629 | 0.263 | 0 | 0.016 | 3.965
4407130 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994264-BEHRAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:11:21 | 07.01.2024 06:12:02 | 0.011 | 68 | 4434 | 39 | 239 | 60 | 798 | 1 | 0 | 1.033 | 5.659 | 0.611 | 0.236 | 2.567 | 1.96 | 0.008 | 0 | 12.074
4407137 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47249804-OZLUCE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:17:15 | 07.01.2024 06:24:27 | 0.12 | 4 | 736 | 3 | 4 | 22 | 80 | 1 | 0 | 0.178 | 5.062 | 0.273 | 0.014 | 5.891 | 1.176 | 0.073 | 0 | 12.668
4407138 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240770-BEHRAM KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:18:15 | 07.01.2024 06:19:15 | 0.017 | 4 | 132 | 3 | 26 | 23 | 54 | 0 | 1 | 0.004 | 0.106 | 0.039 | 0.032 | 0.658 | 0.333 | 0 | 0 | 1.173
4407140 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:20:15 | 07.01.2024 06:20:45 | 0.008 | 11 | 1332 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 3 | 0.157 | 1.096 | 0 | 0 | 0.017 | 0.364 | 0 | 0.18 | 1.813
4407141 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302326-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:19:35 | 07.01.2024 06:33:05 | 0.225 | 12 | 1150 | 8 | 7 | 15 | 146 | 0 | 1 | 2.501 | 15.268 | 0.88 | 0.608 | 7.03 | 2.85 | 0 | 0.128 | 29.265
4407143 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240771-YENI KUCUKKUYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:38:20 | 07.01.2024 06:43:00 | 0.078 | 5 | 405 | 4 | 279 | 11 | 115 | 0 | 0 | 0.226 | 3.014 | 0.877 | 2.077 | 2.72 | 2.502 | 0 | 0 | 11.416
4407144 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47242893-LAPSEKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:26:00 | 07.01.2024 08:39:58 | 2.233 | 10 | 15270 | 38 | 893 | 68 | 2059 | 12 | 2 | 31.973 | 5641.706 | 175.79 | 158.845 | 1768.616 | 2986.122 | 1726.487 | 21.523 | 12511.062
4407147 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254225-SELVI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:44:36 | 07.01.2024 06:47:14 | 0.044 | 0 | 593 | 5 | 19 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0.07 | 0.052 | 0.09 | 0.173 | 0 | 0 | 1.529
4407148 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240070-KOZ CESME 1 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:51:51 | 07.01.2024 11:58:28 | 5.11 | 1 | 648 | 0 | 23 | 7 | 160 | 1 | 0 | 0.054 | 0.937 | 0 | 0.031 | 1.761 | 0.689 | 14.077 | 0 | 17.548
4407149 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:51:58 | 07.01.2024 06:52:50 | 0.014 | 3 | 1480 | 5 | 36 | 7 | 168 | 6 | 0 | 0.068 | 1.314 | 0.139 | 0.053 | 0.771 | 0.323 | 1.564 | 0 | 4.231
4407150 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18944-KOK-MECIDIYE /47244567-GEYIKLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:52:00 | 07.01.2024 06:52:30 | 0.008 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.035 | 0 | 0.002 | 0 | 0.141 | 0 | 0.276 | 0 | 0.453
4407152 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243196-CELTIK-CIHADIYE-DIKMEN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:54:35 | 07.01.2024 06:55:05 | 0.008 | 0 | 414 | 2 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.048 | 0.016 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.439
4407154 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:00:22 | 07.01.2024 07:00:57 | 0.01 | 10 | 713 | 1 | 3 | 11 | 108 | 0 | 0 | 0.228 | 0.752 | 0.005 | 0.001 | 0.261 | 0.251 | 0 | 0 | 1.498
4407155 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5873374-TR-2 KABIN AG PANOSU/1974661- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:44:29 | 07.01.2024 07:32:09 | 0.794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 20.203 | 0 | 2.18 | 22.869
4407157 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-CARDAK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:04:59 | 07.01.2024 07:05:28 | 0.008 | 0 | 64 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.105 | 0.002 | 1.03 | 0.006 | 0 | 0 | 1.183
4407160 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993197-SAVASTEPE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:11:53 | 07.01.2024 11:20:15 | 4.139 | 1 | 264 | 5 | 26 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0.197 | 0.306 | 0.256 | 0.145 | 0.114 | 0.032 | 0.015 | 0 | 1.066
4407164 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982914-BUYUKHUSUN KÖK ÇIKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:19:05 | 07.01.2024 07:19:31 | 0.007 | 10 | 549 | 7 | 322 | 35 | 177 | 0 | 1 | 0.065 | 0.751 | 0.234 | 0.508 | 1.299 | 1 | 0 | 0 | 3.858
4407165 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 53964221-DM-1/65 TURMAK/53964351-NARLI ALTI KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:20:54 | 07.01.2024 07:21:39 | 0.013 | 1 | 2974 | 0 | 12 | 4 | 133 | 0 | 2 | 0.042 | 2.465 | 0 | 0.024 | 0.211 | 0.587 | 0 | 0.026 | 3.356
4407166 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334122-KIZILKEÇILI KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:20:57 | 07.01.2024 07:23:53 | 0.049 | 3 | 826 | 8 | 16 | 6 | 99 | 0 | 0 | 0.041 | 4.765 | 0.291 | 0.122 | 1.206 | 0.934 | 0 | 0 | 7.358
4407167 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56279883-BALYA GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:24:25 | 07.01.2024 07:26:39 | 0.037 | 1 | 427 | 3 | 5 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0.691 | 0.837 | 0.031 | 0.002 | 0.124 | 0.132 | 1.218 | 0 | 3.035
4407168 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 56256790-MARMARA ÇIKNARLI KÖK/56256803-BADALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:24:25 | 07.01.2024 07:25:25 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 5.172 | 0 | 5.74
4407170 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47582751-TOPRAK SU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:16:01 | 07.01.2024 09:46:20 | 2.505 | 1 | 10 | 3 | 192 | 2 | 21 | 1 | 0 | 5.828 | 0.837 | 6.079 | 68.845 | 0.699 | 16.736 | 0.022 | 0 | 99.046
4407171 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912785-TR-1 UZUNALAN KÖYÜ AG PANOSU/47772609-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 02:26:57 | 07.01.2024 08:16:13 | 5.821 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.113 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 23.858
4407173 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:34:35 | 07.01.2024 07:35:25 | 0.014 | 3 | 2695 | 0 | 5 | 24 | 368 | 86 | 2 | 0.881 | 4.107 | 0 | 0.002 | 3.219 | 1.629 | 33.916 | 0.013 | 43.767
4407181 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19188-YENICEKOY KOK/47456181-TR-3 CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:04:48 | 07.01.2024 09:58:49 | 2.9 | 0 | 1240 | 0 | 63 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 249.977 | 0 | 20.113 | 27.861 | 79.31 | 0 | 0 | 377.261
4407185 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17381-DM-3/14 ZEYTINLI KAVSAK/47285719-BELEDIYE (TR3) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:41:08 | 07.01.2024 07:42:43 | 0.026 | 1 | 2454 | 0 | 43 | 5 | 334 | 3 | 1 | 0.767 | 3.706 | 0 | 0.091 | 0.933 | 1.522 | 0.465 | 0.007 | 7.491
4407189 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934073-TR- KUMLU MH AG PANOSU/1926013- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 05:36:39 | 07.01.2024 10:59:07 | 5.374 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.948 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 19.426
4407190 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 105960-TOPRAKSU 81 NOLU HATBASI AYIRICISI/47458199-TR-18 TOPRAK SU | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:42:27 | 07.01.2024 12:01:02 | 4.31 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 50.176 | 0.925 | 1.127 | 0 | 0 | 52.333
4407191 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56279883-BALYA GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:47:39 | 07.01.2024 07:49:35 | 0.032 | 1 | 427 | 3 | 5 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0.691 | 0.837 | 0.031 | 0.002 | 0.124 | 0.132 | 1.218 | 0 | 3.035
4407192 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47460338-AVSA 2 FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:22:20 | 07.01.2024 08:28:16 | 1.099 | 0 | 5802 | 0 | 29 | 2 | 858 | 1 | 2 | 0 | 211.055 | 0 | 0.721 | 0.321 | 152.951 | 21.687 | 0.305 | 387.041
4407194 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 98008-YIGITALI-INKAYA GRUBU HAT AYIRICISI /47483270- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 03:12:00 | 07.01.2024 09:53:30 | 6.692 | 7 | 409 | 1 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 17.921 | 83.675 | 0 | 2.172 | 39.803 | 87.654 | 0 | 7.175 | 238.4
4407195 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/53834918-TR-10 KEPEZ-KOK-GÜZELYALI ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:12:44 | 07.01.2024 08:22:58 | 1.171 | 1 | 2389 | 0 | 29 | 12 | 168 | 1 | 0 | 4.443 | 217.834 | 0 | 1.409 | 174.014 | 65.768 | 6.092 | 0 | 469.559
4407196 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15948-TR-1/47652963-TR 1/20 CIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:13:30 | 07.01.2024 10:06:28 | 2.883 | 0 | 225 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.944 | 0 | 0 | 3.329 | 9.733 | 0 | 0 | 70.005
4407199 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367731-4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:57:56 | 07.01.2024 09:29:39 | 1.529 | 3 | 2014 | 1 | 7 | 10 | 445 | 2 | 3 | 11.035 | 571.564 | 0.088 | 0.261 | 143.183 | 349.219 | 79.847 | 6.72 | 1161.917
4407200 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367730-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:59:17 | 07.01.2024 08:40:39 | 0.689 | 1 | 1473 | 3 | 12 | 6 | 149 | 0 | 1 | 0.19 | 130.943 | 0.48 | 0.277 | 42.176 | 51.499 | 0 | 0.097 | 225.662
4407205 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47598997-POYRAZLI PASALIMANI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:22:18 | 07.01.2024 11:08:09 | 4.764 | 0 | 708 | 1 | 9 | 3 | 93 | 3 | 0 | 0 | 125.745 | 0.537 | 2.412 | 24.601 | 17.893 | 0 | 0 | 171.189
4407207 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201585-ÇEVRE YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:11:23 | 07.01.2024 08:34:09 | 0.379 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.373 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 7.676
4407208 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5916301-TR-2 EGRITAS AG PANOSU/47872823- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:37:14 | 07.01.2024 08:54:29 | 2.288 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.637 | 0 | 0 | 0 | 8.925 | 0 | 0 | 40.563
4407211 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880489-DM-5/05 COPLUK AG PANOSU/1861212-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:15:40 | 07.01.2024 09:38:46 | 1.385 | 0 | 111 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.527 | 0 | 0.021 | 0 | 2.236 | 0 | 0 | 17.784
4407213 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891969-TR-47 KAHRAMANLAR MH MIGROS KARSISI AG PANOSU/1841143-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:18:56 | 07.01.2024 12:39:33 | 4.344 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.518 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 55.788
4407214 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041729-TR 42/01 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:20:31 | 07.01.2024 08:24:28 | 0.066 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 13.755 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 16.316
4407215 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126443-MISAKÇA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:20:55 | 07.01.2024 08:28:50 | 0.132 | 4 | 981 | 30 | 26 | 12 | 193 | 0 | 2 | 0.669 | 10.317 | 8.861 | 2.987 | 3.247 | 4.22 | 0 | 0.001 | 30.303
4407216 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910407-TR-5 KOZCESME BEL AG PANOSU/47763756-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:08:28 | 07.01.2024 11:30:19 | 4.364 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.269 | 0 | 0.017 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 16.656
4407218 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5923178-TR-1 ORENCIK KOYU AG PANOSU/47774368-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:35:16 | 07.01.2024 11:01:10 | 3.431 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.436 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 0 | 11.437
4407219 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240606-YAGCILAR ULUPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:11:48 | 07.01.2024 15:29:21 | 9.293 | 1 | 124 | 1 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.004 | 73.267 | 0.194 | 2.203 | 22.607 | 9.211 | 0 | 0 | 107.485
4407220 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47433004-KOYUNERI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:21:40 | 07.01.2024 08:22:30 | 0.014 | 0 | 732 | 4 | 7 | 3 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0.673 | 0.244 | 0.057 | 0.012 | 0.121 | 0.196 | 0 | 1.303
4407221 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240607-ASAGI OKCULAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:21:44 | 07.01.2024 08:22:42 | 0.016 | 0 | 212 | 2 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.18 | 0.004 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.463
4407222 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958123-AG DIREK/5218990-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:23:11 | 07.01.2024 10:22:26 | 1.987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4407223 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56363071-DOGANCI KOK/56068939-AYAZ KÖK ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 10:03:36 | 09.01.2024 14:03:43 | 4.002 | 4 | 1306 | 6 | 16 | 4 | 107 | 4 | 1 | 99.527 | 262.811 | 83.047 | 13.363 | 20.253 | 84.995 | 120.538 | 5.785 | 690.319
4407224 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47422326-CIKRIKCI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:24:20 | 07.01.2024 08:26:32 | 0.037 | 6 | 741 | 13 | 75 | 8 | 50 | 1 | 1 | 0.05 | 2.536 | 0.208 | 0.284 | 0.816 | 0.968 | 1.291 | 0.103 | 6.257
4407225 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994255-TR26 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:13:34 | 07.01.2024 11:31:36 | 5.301 | 0 | 2131 | 3 | 45 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1335.507 | 7.168 | 14.01 | 243.002 | 789.045 | 0 | 0 | 2388.731
4407227 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15581-PELITKOY KOK/47432650-TR-11 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:26:18 | 07.01.2024 08:31:18 | 0.083 | 1 | 3267 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 18 | 0.003 | 6.801 | 0 | 0.028 | 0.265 | 2.783 | 0.216 | 0.146 | 10.242
4407228 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866986-TR-355 AG PANOSU/1863932-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 05:08:48 | 07.01.2024 09:46:00 | 4.62 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.536 | 0 | 0 | 0 | 10.116 | 0 | 0 | 27.653
4407229 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47283259-AKBIYIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:28:24 | 07.01.2024 08:29:13 | 0.014 | 1 | 175 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.002 | 0 | 0.059 | 0.028 | 0 | 0 | 0.226
4407231 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18545-TR-4 KARABIGA/47456011-TR-5 KARABIGA ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:11:35 | 07.01.2024 09:16:45 | 2.086 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 0.946 | 0 | 18.422 | 0 | 0 | 23.184
4407233 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1053679-AG DIREK/5493627-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:44:43 | 07.01.2024 09:31:57 | 1.787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
4407235 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47248394-KULFAKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:34:25 | 07.01.2024 08:34:54 | 0.008 | 0 | 165 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.017 | 0.098 | 0.031 | 0 | 0 | 0.319
4407239 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240072-KOZ CESME 2 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:38:27 | 07.01.2024 08:38:57 | 0.008 | 6 | 4851 | 33 | 199 | 23 | 619 | 7 | 1 | 0.171 | 5.419 | 1.513 | 0.356 | 1.303 | 1.512 | 2.347 | 0.001 | 12.623
4407244 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56279883-BALYA GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:42:36 | 07.01.2024 08:48:09 | 0.093 | 1 | 427 | 3 | 5 | 5 | 28 | 5 | 0 | 2.122 | 2.572 | 0.1 | 0.006 | 0.398 | 0.471 | 4.182 | 0 | 9.852
4407245 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47465428-Tr-CIFTECESMELER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:33:13 | 07.01.2024 10:10:58 | 1.629 | 0 | 312 | 1 | 4 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.538 | 0.05 | 12.411 | 0.303 | 8.68 | 0 | 0 | 52.982
4407246 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5914701-TR-27 AG PANOSU/47749795-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:37:26 | 07.01.2024 09:03:26 | 2.433 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.718
4407247 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94331-Kizilkeçili KÖY Hat Basi Ayiricisi/48551415- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:41:09 | 07.01.2024 10:54:54 | 2.229 | 2 | 826 | 4 | 16 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0.688 | 227.914 | 10.322 | 5.007 | 28.85 | 54.812 | 0 | 0 | 327.594
4407251 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916937-TR-23 MERKEZ AG PANOSU/47754532-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:33:51 | 07.01.2024 09:34:29 | 2.011 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 24.554
4407252 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5873374-TR-2 KABIN AG PANOSU/1974661- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:51:33 | 07.01.2024 09:19:39 | 0.468 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 15.898 | 0 | 1.214 | 17.421
4407253 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 23570-KULFAK KOK/47580874-BAHADINLI ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:51:33 | 07.01.2024 16:29:50 | 7.638 | 0 | 693 | 0 | 17 | 1 | 89 | 2 | 1 | 0 | 323.788 | 0 | 1.477 | 99.572 | 177.838 | 47.744 | 33.621 | 684.041
4407256 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430732-ÖREN ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:02:00 | 07.01.2024 09:05:37 | 0.06 | 8 | 2663 | 6 | 37 | 12 | 256 | 5 | 1 | 1.798 | 6.37 | 0.112 | 0.177 | 1.886 | 1.986 | 2.17 | 0.106 | 14.604
4407257 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 55248355-KUYUCAK ÇAMTEPE ISTIKAMETI HAT BASI AYIRICISI/47603541- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:58:14 | 07.01.2024 17:00:37 | 8.04 | 0 | 335 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 167.155 | 0 | 0.791 | 0 | 15.621 | 0 | 0 | 183.567
4407258 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245678-YALOVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:02:31 | 07.01.2024 09:06:47 | 0.071 | 6 | 906 | 8 | 18 | 12 | 175 | 0 | 1 | 0.044 | 4.379 | 0.266 | 0.091 | 12.527 | 1.598 | 0 | 0.06 | 18.964
4407260 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16740-TR-65 /47458702-TR-77 PATRICA | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:00:36 | 07.01.2024 10:50:18 | 1.828 | 1 | 549 | 3 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.561 | 65.309 | 1.141 | 0 | 12.32 | 26.112 | 0 | 0 | 105.443
4407265 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 109449-Dogaca-Danapinar Grup Ayiricisi/47658010- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:19:57 | 07.01.2024 10:01:30 | 1.693 | 1 | 411 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2.74 | 38.241 | 0 | 0.084 | 0 | 6.761 | 0 | 0 | 47.827
4407272 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722660-AG DIREK/5345354-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:58:56 | 07.01.2024 12:18:44 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 1.356
4407274 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257420-KOMURCU VE KINIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:13:18 | 07.01.2024 09:14:03 | 0.013 | 2 | 757 | 0 | 51 | 1 | 180 | 0 | 2 | 0.021 | 0.793 | 0 | 0.091 | 0.001 | 0.186 | 0 | 0 | 1.092
4407280 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47433004-KOYUNERI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:16:10 | 07.01.2024 09:17:00 | 0.014 | 0 | 732 | 4 | 7 | 3 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0.737 | 0.224 | 0.053 | 0.012 | 0.134 | 0.211 | 0 | 1.371
4407281 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93722-TOPALAK-ALTINLAR GRB. AYIRICISI/47683208- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:16:46 | 07.01.2024 12:00:49 | 2.734 | 0 | 457 | 0 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40.594 | 0 | 1.73 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 46.238
4407284 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 53885234-ORTAMANDIRA (IVRINDI) KÖK/53885263-IVRINDI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:19:08 | 07.01.2024 09:25:51 | 0.112 | 29 | 17938 | 50 | 442 | 58 | 3470 | 17 | 7 | 17.445 | 102.509 | 12.934 | 5.142 | 18.631 | 43.853 | 19.767 | 0.263 | 220.544
4407285 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280765-DALLIMANDIRA KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:19:16 | 07.01.2024 09:20:06 | 0.014 | 10 | 5887 | 16 | 153 | 35 | 1058 | 21 | 3 | 0.55 | 6.345 | 0.601 | 0.354 | 3.56 | 2.72 | 0.692 | 0.028 | 14.851
4407293 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5878853-TR- KARABAHCE MH AG PANOSU/2009213- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:22:45 | 07.01.2024 13:42:23 | 4.327 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.396
4407294 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898817-TR-24 AG PANOSU/1864227-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:08:29 | 07.01.2024 14:03:05 | 4.91 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.734 | 0 | 0 | 0 | 29.147 | 0 | 0 | 45.881
4407297 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16846-TR-64 /47673649-TR 71 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:13:10 | 07.01.2024 12:55:43 | 3.709 | 0 | 3059 | 0 | 31 | 3 | 156 | 2 | 0 | 0 | 336.715 | 0 | 9.242 | 0.111 | 144.302 | 144.746 | 0 | 635.117
4407299 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 996027-AG DIREK/5273739-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:20:53 | 07.01.2024 10:37:23 | 1.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
4407300 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880747-DM-1/20 GURE BELEDIYE ONU AG PANOSU/1831950-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:13:05 | 07.01.2024 14:04:14 | 4.852 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.08 | 0 | 0 | 0 | 25.788 | 0 | 0 | 72.868
4407302 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 53522660-TR-2 OSB /53524147-HAVAI ÇIKIS 2 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:14:38 | 07.01.2024 12:20:17 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.852 | 0 | 211.852
4407303 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539324-SDK/5578517-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:11:27 | 07.01.2024 10:34:56 | 1.391 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806
4407304 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280118-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:28:42 | 07.01.2024 09:29:27 | 0.013 | 5 | 1228 | 3 | 29 | 4 | 165 | 0 | 1 | 0.119 | 1.056 | 0.022 | 0.057 | 0.528 | 0.439 | 0 | 0.036 | 2.258
4407307 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5883460-TR- KALABAK KOYU AG PANOSU/1827551-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:27:57 | 07.01.2024 13:28:53 | 4.016 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 28.4
4407308 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354419-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:30:28 | 07.01.2024 09:31:13 | 0.013 | 2 | 355 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0.063 | 0.373 | 0 | 0.012 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0.79
4407309 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911179-TR- KOCAVELI KOYU AG PANOSU/47745559-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:12:22 | 07.01.2024 11:38:21 | 2.433 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0.224 | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 4.174
4407312 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354419-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:32:59 | 07.01.2024 09:33:44 | 0.013 | 2 | 355 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0.063 | 0.373 | 0 | 0.012 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0.79
4407314 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47286171-Tr-TAHIROVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:34:06 | 07.01.2024 09:59:30 | 0.423 | 5 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 23.678 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 28.259
4407315 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281621-MANYAS 477 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:34:39 | 07.01.2024 09:35:29 | 0.014 | 18 | 10099 | 156 | 460 | 49 | 1623 | 17 | 22 | 1.113 | 14.829 | 2.817 | 1.026 | 2.539 | 6.583 | 3.103 | 0.05 | 32.059
4407316 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 107141-Hattusa isitma TR Ayiricisi/47578971- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:25:59 | 07.01.2024 12:26:31 | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.572 | 0 | 0 | 0 | 42.572
4407318 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915845-TR-1 CETMI KOYU AG PANOSU/47757541-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:54:56 | 07.01.2024 10:42:28 | 2.792 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.958 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 7.839
4407321 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47446607-SAMLI KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:38:10 | 07.01.2024 09:38:53 | 0.012 | 9 | 2482 | 11 | 70 | 10 | 324 | 2 | 1 | 0.484 | 2.831 | 0.435 | 0.245 | 0.425 | 0.729 | 1.622 | 0 | 6.771
4407322 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15748-DM-1/37/47441872-TR-25 TURMAK | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:27:12 | 07.01.2024 14:59:05 | 5.531 | 1 | 874 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 15.771 | 220.777 | 0 | 5.975 | 73.063 | 122.521 | 0 | 0 | 438.107
4407324 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906233-TR-105 TRMSUL AG PANOSU/1850286-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:29:35 | 07.01.2024 19:10:54 | 9.689 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.984 | 0 | 5.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.073
4407325 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 16246-TR-1 KAVAK /47455578-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:39:52 | 07.01.2024 10:10:13 | 2.506 | 10 | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 25.004 | 1.145 | 0.721 | 0 | 276.371 | 0 | 15.296 | 0.004 | 318.542
4407327 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 51997547-SDK/53942419-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:24:11 | 07.01.2024 15:01:00 | 5.614 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 142.95 | 0 | 0 | 0 | 49.281 | 0 | 0 | 192.23
4407328 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454884-TUTUNCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:39:35 | 07.01.2024 11:05:28 | 1.431 | 2 | 705 | 15 | 14 | 7 | 110 | 0 | 0 | 0.061 | 65.722 | 6.356 | 3.61 | 27.561 | 20.395 | 0 | 0 | 123.705
4407330 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96086-HACIHÜSEYINLER HAT BASI AYIRICISI/47576681- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:32:16 | 07.01.2024 11:24:14 | 1.866 | 0 | 495 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.882 | 0 | 0.635 | 0 | 9.503 | 0 | 0 | 61.02
4407336 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798415-AG DIREK/4856009-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:36:06 | 07.01.2024 14:27:01 | 4.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
4407337 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887392-TR-2 YENICE MH AG PANOSU/1835425-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:19:08 | 07.01.2024 10:23:59 | 1.081 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.798 | 0 | 2.368 | 0 | 0.869 | 0 | 0.24 | 6.275
4407338 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287815-TELLIOGLU SAG OTOP.ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:45:07 | 07.01.2024 09:45:51 | 0.012 | 5 | 441 | 35 | 15 | 19 | 44 | 7 | 0 | 0.126 | 0.57 | 1.357 | 0.067 | 1.151 | 0.189 | 5.864 | 0 | 9.324
4407339 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47446606-CAYPINAR GRUP KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:45:07 | 07.01.2024 09:45:56 | 0.014 | 5 | 764 | 15 | 22 | 4 | 80 | 4 | 0 | 0.264 | 0.758 | 1.85 | 0.066 | 0.252 | 0.089 | 1.355 | 0 | 4.635
4407342 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7708-TR-ALACAM KOK/47480237-ALACAM GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:29:25 | 07.01.2024 10:55:04 | 1.428 | 12 | 800 | 1 | 15 | 8 | 88 | 0 | 0 | 5.925 | 70.576 | 0 | 1.377 | 270.295 | 14.125 | 0 | 0 | 362.298
4407343 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271600-GÖKÇEDERE-ASMALIDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:51:11 | 07.01.2024 09:51:58 | 0.013 | 2 | 506 | 4 | 12 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.119 | 0.374 | 0.093 | 0.003 | 0.051 | 0.102 | 0 | 0 | 0.74
4407349 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5914693-TR- HACIKÖY KÖYÜ AG PANOSU/47749162-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:48:54 | 07.01.2024 11:44:19 | 1.923 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.83
4407350 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5887986-TR-2 YUREGIL MH AG PANOSU/1834993-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:58:58 | 07.01.2024 10:27:58 | 0.483 | 0 | 65 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 0 | 0.15 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 3.739
4407351 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5915841-TR-15 AG PANOSU/47753050-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:50:40 | 07.01.2024 12:00:41 | 2.167 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.228 | 0 | 0.066 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 8.428
4407352 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:57:30 | 07.01.2024 10:02:02 | 0.076 | 0 | 382 | 14 | 0 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.567 | 0.14 | 0 | 0.215 | 0.112 | 0.105 | 0 | 1.139
4407354 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47259476-SITTNAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:59:05 | 07.01.2024 09:59:58 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.672 | 0 | 423.343 | 0 | 675.014
4407359 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18368-TR-13/47666443-TR-13/1 ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:20:44 | 07.01.2024 10:49:53 | 1.486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 110.998 | 1.205 | 187.435 | 0 | 299.818
4407361 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 96179-GÖNÜ GÖBEL ENH GRUP HAT AYIRICISI/47547081-KARACABEY | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2024 11:16:51 | 09.01.2024 12:07:20 | 0.841 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.153
4407363 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105682-Yaykin Grup Ayiricisi/47689893- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:14:32 | 07.01.2024 13:48:42 | 4.569 | 0 | 272 | 0 | 13 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 113.557 | 0 | 1.807 | 0 | 39.891 | 0 | 0 | 155.255
4407365 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:05:33 | 07.01.2024 10:06:18 | 0.013 | 0 | 382 | 14 | 0 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.569 | 0.134 | 0 | 0.226 | 0.122 | 0.105 | 0 | 1.156
4407367 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47248960-KESLIK DOGLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:05:34 | 07.01.2024 10:06:19 | 0.013 | 0 | 333 | 20 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.221 | 0.015 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.833
4407369 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/47422889-HASKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:06:42 | 07.01.2024 10:06:48 | 0.002 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.056 | 0.019 | 0 | 5.159 | 0 | 3.813 | 0 | 9.047
4407373 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93469-Osmanlar Tepesi Grup Hat Basi Ayiricisi/47532970- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:49:27 | 07.01.2024 11:06:45 | 1.288 | 1 | 652 | 6 | 15 | 7 | 156 | 0 | 0 | 4.513 | 31.845 | 7.596 | 0.479 | 10.909 | 10.245 | 0 | 0 | 65.587
4407377 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889162-TR- PIRYAG SITESI AG PANOSU/1834860-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:10:08 | 07.01.2024 13:20:41 | 3.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.061
4407378 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:11:28 | 07.01.2024 10:13:17 | 0.03 | 2 | 960 | 5 | 46 | 8 | 146 | 6 | 4 | 0.159 | 1.545 | 0.138 | 0.241 | 0.738 | 1.015 | 0.135 | 0.049 | 4.019
4407385 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:15:00 | 07.01.2024 10:15:50 | 0.014 | 3 | 1268 | 12 | 38 | 10 | 273 | 0 | 0 | 0.249 | 0.885 | 0.234 | 0.058 | 0.204 | 0.239 | 0 | 0 | 1.87
4407386 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939045-TR-55 AG PANOSU/47167987- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:12:50 | 07.01.2024 12:28:20 | 2.258 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.062 | 0 | 0 | 0 | 18.473 | 0 | 0 | 44.536
4407387 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4011-TR-1 YESILOVA MH/47442114-ORMANKADI - KUMKADI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:12:52 | 07.01.2024 10:59:00 | 0.769 | 0 | 812 | 2 | 26 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 51.077 | 8.268 | 7.077 | 0 | 11.434 | 0 | 0 | 77.856
4407388 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5904607-TR-1 ALIBEYKOY MH AG PANOSU/1844632-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:01:36 | 07.01.2024 11:59:14 | 1.96 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 7.24
4407389 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22712-TR-14/B/47096687-SAHIL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:20:35 | 07.01.2024 10:24:02 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0.989
4407390 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093069-ALTINOVA RING 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:20:33 | 07.01.2024 10:23:00 | 0.041 | 0 | 1701 | 0 | 136 | 0 | 308 | 1 | 1 | 0 | 6.484 | 0 | 0.168 | 0 | 5.2 | 0.48 | 0.015 | 12.347
4407395 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909587-TR-2 SARAYCIK KOYU AG PANOSU/47747244-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:17:33 | 07.01.2024 13:25:41 | 5.136 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.148 | 0 | 2.86 | 0 | 5.445 | 0 | 0 | 22.453
4407397 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880681-TR-8 OVAAZATLI MH AG PANOSU/1901162-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:25:44 | 07.01.2024 12:10:16 | 1.742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
4407399 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3020-TR-132/47467363-TR-133-134 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:04:57 | 07.01.2024 11:34:50 | 0.498 | 0 | 504 | 0 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.911 | 0 | 0 | 1.572 | 3.567 | 0 | 0 | 26.049
4407400 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885503-TR- BUYUKDAGDERE KARADERE MH AG PANOSU/1834136-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:22:34 | 07.01.2024 11:13:51 | 0.855 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
4407404 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22908-TR-14/A/47100316-TR-15 CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:21:11 | 07.01.2024 10:55:51 | 0.578 | 0 | 43 | 1 | 56 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1.617 | 0.06 | 1.172 | 16.728 | 5.835 | 43.766 | 0 | 69.177
4407410 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97791-HALKAPINAR YAGCILAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/48560132- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:22:08 | 07.01.2024 11:25:23 | 1.054 | 2 | 583 | 2 | 23 | 0 | 73 | 0 | 1 | 4.873 | 69.131 | 3.454 | 11.951 | 0 | 10.924 | 0 | 0.012 | 100.345
4407413 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57208158-DM-5/06 MEZARLIK/58073444-BEYAZ CADDE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:39:25 | 07.01.2024 10:41:18 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | 11.112 | 0 | 12.475
4407414 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928175-TR-26 CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47130171-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:42:41 | 07.01.2024 11:40:47 | 0.968 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0.571
4407416 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957403-AG DIREK/5224775-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:21:50 | 07.01.2024 13:34:19 | 3.208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4407417 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21563-ERTUGRULKENT DM4/47254286-TR 23/50 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:43:23 | 07.01.2024 10:44:35 | 0.02 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.071
4407419 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:46:08 | 07.01.2024 10:46:58 | 0.014 | 3 | 350 | 5 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.104 | 0.226 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0.022 | 0 | 0.368
4407420 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 840609-AG DIREK/4922935-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:06:30 | 07.01.2024 12:15:56 | 4.157 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397
4407421 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5923487-TR-1 CANBAZ KOYU AG PANOSU/47772995-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:03:50 | 07.01.2024 11:32:55 | 2.485 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | 0 | 0 | 5.487
4407422 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5906539-DM-2/42 DOGUSKENT SITESI AG PANOSU/49433150- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:33:04 | 07.01.2024 11:28:28 | 0.923 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.949
4407423 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47457424-YALOVA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:25:38 | 07.01.2024 11:59:42 | 1.568 | 6 | 906 | 8 | 18 | 12 | 175 | 0 | 1 | 0.281 | 27.863 | 1.455 | 0.496 | 78.562 | 10.614 | 0 | 0.356 | 119.628
4407424 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240072-KOZ CESME 2 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:52:08 | 07.01.2024 10:52:38 | 0.008 | 6 | 4851 | 33 | 199 | 23 | 619 | 7 | 1 | 0.187 | 5.937 | 1.328 | 0.314 | 1.439 | 1.83 | 2.527 | 0.001 | 13.563
4407425 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5880165-TR-3 ESENTEPE AG PANOSU/1832240-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:42:27 | 07.01.2024 11:13:52 | 0.524 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 4.322 | 0 | 0 | 7.783
4407427 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-CARDAK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:52:14 | 07.01.2024 11:54:34 | 1.039 | 0 | 64 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 2.939 | 0.051 | 38.744 | 0.283 | 0 | 0 | 43.487
4407430 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5893185-TR-22 DEVEKUSU CIFTLIGI AG PANOSU/1865612-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:55:36 | 07.01.2024 13:43:52 | 2.804 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 1.571 | 0 | 10.196 | 0 | 0 | 13.866
4407431 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92824-Sansarak Ihsaniye Grup Ayiricisi/47501365- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:44:27 | 07.01.2024 11:53:54 | 1.157 | 0 | 137 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.575 | 1.774 | 0.055 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 7.871
4407432 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3517648-SDK/3219536-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:34:31 | 07.01.2024 12:48:22 | 2.231 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.982 | 0 | 0 | 0 | 16.573 | 0 | 0 | 68.556
4407436 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 96886-BÜYÜKPINAR HAT BASI AYIRICISI/47596429- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:22:28 | 07.01.2024 12:58:54 | 2.607 | 0 | 134 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.531 | 0 | 2.754 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 25.927
4407437 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5927927-TR-11 KORU SERALAR HARBIS AG PANOSU/47134928-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:25:00 | 07.01.2024 12:51:40 | 2.444 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 42.129 | 0 | 1.304 | 0 | 0 | 44.684
4407442 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 104001-Kavlaklar Köyü ve Özel Trler hat basi Ayiricisi/47570902- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:55:10 | 07.01.2024 13:03:40 | 2.142 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.976 | 7.949 | 0 | 1.217 | 2.482 | 0 | 0 | 28.624
4407448 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:06:04 | 07.01.2024 11:06:27 | 0.006 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.088 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.151
4407450 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895217-TR- BESIKTEPE KOY AG PANOSU/2090176- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:33:25 | 07.01.2024 17:30:52 | 6.958 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 41.825 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0.064 | 44.063
4407451 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1113378-AG DIREK/5698551-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:02:13 | 07.01.2024 16:00:00 | 4.963 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12
4407452 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5903905-TR-4 ORJAN SITESI AG PANOSU/1864029-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:09:15 | 07.01.2024 20:09:31 | 9.004 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.002 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 25.472
4407453 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 58475605-EZINE DM/58476279-TR-1/24 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:11:40 | 07.01.2024 12:05:40 | 0.9 | 0 | 2450 | 0 | 12 | 1 | 319 | 0 | 3 | 0 | 206.103 | 0 | 0.818 | 1.301 | 152.115 | 0 | 1.427 | 361.765
4407454 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868060-TR-1 KAYABASI MH AG PANOSU/1858813-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:05:35 | 07.01.2024 13:01:31 | 1.932 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.949 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 4.741
4407455 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5905798-TR- BOGAZKOY MH AG PANOSU/1864720-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:58:14 | 07.01.2024 12:28:18 | 1.501 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36
4407459 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5885772-TR- BUYUKDERE TR2 AG PANOSU/1833497-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:12:38 | 07.01.2024 12:24:24 | 1.196 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.835 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 9.944
4407462 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5932227-TR-2 ÜRÜNLÜ AG PANOSU/1802271-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:13:42 | 07.01.2024 16:55:52 | 5.703 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.267 | 0 | 8.65 | 0 | 16.885 | 0 | 0 | 44.802
4407464 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/48812116-DM1 AVCI KÖK GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:54:14 | 07.01.2024 11:39:03 | 0.747 | 5 | 318 | 53 | 45 | 6 | 60 | 1 | 0 | 9.247 | 27.684 | 45.546 | 5.383 | 14.251 | 5.252 | 0.685 | 0 | 108.047
4407465 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 224-TR-4 ALTINSEHIR/47446224-HIPODROM ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:04:30 | 07.01.2024 17:07:18 | 6.046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.517 | 0 | 0 | 0 | 989.583 | 0 | 0 | 0 | 1019.1
4407467 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271600-GÖKÇEDERE-ASMALIDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:18:30 | 07.01.2024 11:19:14 | 0.012 | 2 | 506 | 4 | 12 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.124 | 0.39 | 0.085 | 0.002 | 0.053 | 0.116 | 0 | 0 | 0.77
4407470 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5938139-TR-5 KORU KOY AG PANOSU/47130479-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:16:30 | 07.01.2024 13:10:51 | 1.906 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.064 | 0 | 0.013 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 9.168
4407474 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874365-TR-124 AG PANOSU/1893863-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:26:16 | 07.01.2024 12:54:02 | 2.463 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 41.848 | 0 | 0 | 0 | 6.911 | 0 | 8.8 | 57.559
4407476 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:25:25 | 07.01.2024 11:32:22 | 0.116 | 3 | 858 | 9 | 24 | 4 | 107 | 2 | 1 | 0.652 | 8.351 | 3.135 | 1.036 | 0.77 | 1.284 | 5.058 | 0.001 | 20.287
4407477 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454884-TUTUNCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:26:28 | 07.01.2024 11:27:47 | 0.022 | 2 | 705 | 15 | 14 | 7 | 110 | 0 | 0 | 0.001 | 0.794 | 0.072 | 0.041 | 0.327 | 0.254 | 0 | 0 | 1.488
4407482 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713701-AG DIREK/4706162-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:19:03 | 07.01.2024 14:45:27 | 3.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119
4407483 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546794-SDK/5671606-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:11:56 | 07.01.2024 12:21:49 | 1.165 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 1.987
4407484 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 58469137-TR-7 UMURBEY/58169793- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:27:45 | 07.01.2024 11:59:15 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 0 | 0.156 | 0 | 3.928
4407487 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934079-TR- KIREC MH AG PANOSU/1991695- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:58:50 | 07.01.2024 13:06:39 | 2.13 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.754 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 6.739
4407488 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5904397-TR-1 EMRE AG PANOSU/1820172-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:16:46 | 07.01.2024 12:25:03 | 2.138 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.947 | 0 | 0.035 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 10.577
4407492 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1053523-AG DIREK/5516796-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:44:06 | 07.01.2024 13:07:13 | 3.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4407496 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96818-BENZINLIKLER HATBASI TR-32-33/47557333- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:28:20 | 07.01.2024 15:19:36 | 3.854 | 0 | 3 | 1 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.887 | 8.044 | 16.068 | 13.646 | 4.025 | 0 | 0 | 43.67
4407497 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16504-DM-7 OTO SANAYI SIT/47425984-SERVIS TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:37:36 | 07.01.2024 12:25:19 | 0.795 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 1.456 | 0 | 0.122 | 0 | 47.505 | 0 | 0.173 | 49.256
4407499 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873977-TR- AZIZIYE MH AG PANOSU/1807526-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:32:29 | 07.01.2024 12:54:36 | 1.369 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 2.493
4407500 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241397-BIGA TM GIRIS 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:40:12 | 07.01.2024 11:42:08 | 0.032 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0.312
4407501 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99446-ÇAGDAS GIDA SIRKETIMIZE DEVIR OLAN HATBASI/47578353-TR- CAGDAS GIDA | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:39:52 | 07.01.2024 12:42:06 | 1.037 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.682 | 0 | 16.475 | 0 | 0 | 0 | 20.157
4407502 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 58260526-TR-321 AG PANO/58260586- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:38:32 | 07.01.2024 12:52:00 | 2.224 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60.608 | 0 | 0 | 0 | 16.475 | 0 | 0 | 77.083
4407505 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5878397-DM-4/18 SANAYI 2 AG PANOSU/1816346-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:31:17 | 07.01.2024 14:45:01 | 3.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.051 | 0 | 16.051 | 32.102
4407508 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 5921206-ÇARDAK TR-6/A AG PANOSU/47743567-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:38:34 | 07.01.2024 12:06:08 | 3.459 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 0.654 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 5.932
4407513 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917500-TR-10 LAPSEKI AG PANOSU/47747222-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:50:45 | 07.01.2024 12:40:47 | 2.834 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 9.897
4407514 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888636-TR-1 AG PANOSU/1829663-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:46:15 | 07.01.2024 12:14:49 | 0.476 | 0 | 113 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.138 | 0 | 0.421 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 5.102
4407515 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058567-AG DIREK/5483834-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:33:38 | 07.01.2024 12:38:49 | 2.086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
4407517 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911495-TR-3 AG PANOSU/47744409-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:25:29 | 07.01.2024 12:25:33 | 2.001 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.547 | 0 | 0.423 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 12.977
4407519 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416308-TR-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:51:00 | 07.01.2024 13:00:51 | 1.164 | 0 | 2936 | 0 | 0 | 1 | 231 | 3 | 0 | 0 | 19.902 | 0 | 0 | 2.214 | 7.311 | 2.277 | 0 | 31.705
4407520 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 907920-AG DIREK/5090402-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:54:47 | 07.01.2024 12:29:32 | 1.579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
4407524 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 49447328-TR-414 AG PANOSU/49447320- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:35:21 | 07.01.2024 13:49:58 | 2.243 | 0 | 272 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.002 | 0 | 2.832 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 81.136
4407525 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545010-ALASAR KOK 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:51:22 | 07.01.2024 12:04:41 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 23.428 | 0 | 11.719 | 0 | 35.451
4407527 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5884998-TR-58 AG PANOSU/1916458-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:55:39 | 07.01.2024 17:11:17 | 6.261 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.796 | 0 | 0 | 0 | 43.694 | 0 | 0 | 118.49
4407529 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47423088-OVAAKCA (OVAAKCA 3) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:51:18 | 07.01.2024 12:00:04 | 0.146 | 1 | 938 | 0 | 2 | 33 | 135 | 26 | 2 | 0.318 | 12.19 | 0 | 0.053 | 30.75 | 13.243 | 66.805 | 1.1 | 124.459
4407530 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276115-AHMET ÖLEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:56:46 | 07.01.2024 11:57:30 | 0.012 | 1 | 266 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.009 | 0.225 | 0 | 0 | 0.744 | 0.011 | 0 | 0 | 0.99
4407531 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5890788-TR-284 AG PANOSU/1795802-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:19:47 | 07.01.2024 17:04:47 | 5.75 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814
4407535 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47248960-KESLIK DOGLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:00:31 | 07.01.2024 12:02:10 | 0.028 | 0 | 333 | 20 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0.201 | 0.014 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.836
4407538 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57150075-TR-AKGÜN/56890272- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:55:14 | 07.01.2024 14:47:56 | 2.878 | 0 | 690 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 190.302 | 0 | 0 | 61.387 | 31.963 | 0 | 17.703 | 301.355
4407540 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011417-AG DIREK/5451576-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:02:03 | 07.01.2024 14:03:58 | 2.032 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723
4407546 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 741851-AG DIREK/4755274-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:36:27 | 07.01.2024 15:17:08 | 4.678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213
4407547 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 819279-AG DIREK/4883535-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:59:25 | 07.01.2024 13:47:40 | 1.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4407549 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079540-AG DIREK/5587399-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:55:16 | 07.01.2024 15:06:54 | 5.194 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.506 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 11.305
4407551 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 57886946-PANO /57886955- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:05:35 | 07.01.2024 13:47:41 | 1.702 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.224 | 0 | 0 | 0 | 6.612 | 0 | 0 | 22.835
4407553 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 18709-TR-1/24/47244740-TRAFO KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:17:00 | 07.01.2024 11:11:38 | 2.911 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 269.174 | 0 | 0 | 0 | 149.615 | 0 | 4.455 | 423.244
4407556 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1064057-AG DIREK/5569909-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:29:56 | 07.01.2024 16:39:13 | 6.154 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43
4407558 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5888120-TR-1 BURHANIYE AG PANOSU/1803985-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:33:08 | 07.01.2024 13:43:29 | 2.172 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.941
4407560 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1093-TR-6 CUKURCA KOY/47449600-Tr-5 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:10:18 | 07.01.2024 17:11:09 | 5.014 | 0 | 257 | 0 | 12 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 158.171 | 0 | 254.246 | 26.178 | 187.414 | 0 | 0 | 626.008
4407562 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5921386-TR 1 AKCESME KOYU AG PANOSU/47820292- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:49:07 | 07.01.2024 17:29:53 | 7.679 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.028 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 0 | 0 | 46.016
4407564 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549754-SDK/5697492-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:50:53 | 07.01.2024 14:12:00 | 2.352 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
4407565 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5911535-TR-1 CENNETKOY AG PANOSU/47757889-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:05:07 | 07.01.2024 12:47:32 | 5.707 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.484
4407568 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886950-TR- CUKURHUSEYIN MH AG PANOSU/1834309-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:12:13 | 07.01.2024 13:48:28 | 1.604 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.933 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 10.096
4407569 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 823143-AG DIREK/4897209-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:16:34 | 07.01.2024 12:58:28 | 0.698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
4407576 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23889- GOKCEKOY KOK/47251111-GÖKÇEKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:25:38 | 07.01.2024 12:27:06 | 0.024 | 0 | 153 | 1 | 1 | 2 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0.665 | 0.174 | 0 | 0.915 | 0.187 | 2.967 | 0.038 | 4.946
4407577 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5916301-TR-2 EGRITAS AG PANOSU/47749570-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:31:20 | 07.01.2024 16:20:03 | 4.812 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.453 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 29.563
4407578 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47422744-K.Y.K | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:29:47 | 07.01.2024 12:31:08 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.145 | 0 | 0.175 | 0 | 6.32
4407581 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:29:55 | 07.01.2024 12:36:10 | 0.104 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.307 | 4.607 | 1.476 | 0 | 0.698 | 0.374 | 0.472 | 0 | 8.935
4407582 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 51970725-AG DIREK/4828901-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:01:58 | 07.01.2024 16:51:08 | 4.819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311
4407584 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:31:50 | 07.01.2024 12:32:39 | 0.014 | 5 | 4409 | 7 | 63 | 10 | 797 | 4 | 0 | 0.621 | 3.711 | 0.122 | 0.023 | 0.063 | 1.317 | 0.86 | 0 | 6.719
4407587 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287875-KABAKDERE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:31:57 | 07.01.2024 12:32:47 | 0.014 | 6 | 1390 | 2 | 30 | 19 | 245 | 5 | 3 | 0.858 | 2.43 | 0.131 | 0.098 | 0.22 | 1.629 | 6.653 | 0.056 | 12.076
4407590 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 3519958-SDK/4657797-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:02:45 | 07.01.2024 13:06:07 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 6.097
4407593 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47459545-TAMEK KOK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:30:03 | 07.01.2024 13:18:40 | 0.81 | 2 | 1981 | 91 | 60 | 6 | 340 | 10 | 7 | 0.143 | 133.373 | 32.947 | 8.205 | 10.905 | 47.369 | 257.368 | 0.289 | 490.6
4407594 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG/OG Transformatörü | 17248-IM 1 - DM 3/47460490-IM1 GIRIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:31:00 | 07.01.2024 12:35:58 | 0.083 | 1 | 42061 | 0 | 41 | 17 | 2914 | 2 | 8 | 3.574 | 5850.76 | 0 | 3.432 | 965.808 | 2808.183 | 80.9 | 31.33 | 9743.987
4407603 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253300-GOBEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:43:10 | 07.01.2024 12:43:54 | 0.012 | 2 | 456 | 12 | 1 | 8 | 39 | 2 | 0 | 0.008 | 0.524 | 0.112 | 0.004 | 0.854 | 0.109 | 0.88 | 0 | 2.492
4407604 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872596-TR- CALTILI MH AG PANOSU/1813650-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:16:36 | 07.01.2024 13:29:33 | 1.216 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.838
4407605 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884248-TR-6/10 AG PANOSU/1824172-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:03:36 | 07.01.2024 13:53:13 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.911 | 0 | 0.518 | 71.43
4407606 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757695-ULUABAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:43:20 | 07.01.2024 12:44:31 | 0.02 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.048 | 0 | 0.129 | 0 | 0.329 | 0 | 1.193 | 0 | 1.7
4407608 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 5884118-TR-6/12 AG PANOSU/1599386-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:22:19 | 07.01.2024 14:40:49 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.251 | 0 | 0 | 4.251
4407610 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870474-TR-43 AKASYA SK AG PANOSU/1803205-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:30:21 | 07.01.2024 14:44:04 | 2.229 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.144 | 0 | 0 | 0 | 31.472 | 0 | 0 | 68.616
4407612 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757695-ULUABAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:45:39 | 07.01.2024 12:46:48 | 0.019 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.048 | 0 | 0.129 | 0 | 0.329 | 0 | 1.193 | 0 | 1.7
4407614 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2486-Tr-ZAFERIYE KOK/47449835-DANAÇALI GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:42:16 | 07.01.2024 14:17:23 | 1.585 | 1 | 1061 | 0 | 17 | 0 | 65 | 1 | 0 | 2.056 | 33.583 | 0 | 0.186 | 0 | 8.437 | 2.068 | 0 | 46.331
4407617 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877875-TR- KIRAN MH AG PANOSU/1815700-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:34:17 | 07.01.2024 14:51:24 | 2.285 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 1.355
4407618 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914881-AYVACIK TR-1 AG PANOSU/47766011-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:35:10 | 07.01.2024 13:53:28 | 4.305 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 0 | 0 | 50.492
4407619 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:48:16 | 07.01.2024 12:49:01 | 0.013 | 6 | 273 | 76 | 8 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.218 | 0.406 | 0.612 | 0.017 | 0.535 | 0.133 | 0 | 0 | 1.921
4407621 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093420-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:49:46 | 07.01.2024 12:50:15 | 0.008 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 2.396 | 0.081 | 0.468 | 0.006 | 3.051
4407622 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107947-KOÇBAYIR AYIRICISI/47601375- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:51:30 | 07.01.2024 14:25:55 | 1.573 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.721 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 4.736
4407623 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5908603-TR-1 CINARPINAR KOYU AG PANOSU/47746256-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:45:10 | 07.01.2024 14:09:29 | 4.405 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.307
4407625 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 5880517-TR-2/25A AG PANOSU/1600402-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:41:20 | 07.01.2024 14:42:01 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308
4407629 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869937-TR-6 CELTIKCI MH AG PANOSU/1901659-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:53:17 | 07.01.2024 13:34:39 | 0.689 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0.962
4407630 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105521-Koruköy Jinemed Saglik Hizmetleri Sek./47692017- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:52:30 | 07.01.2024 14:13:23 | 5.348 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.367 | 0 | 19.623 | 0 | 0 | 0 | 45.99
4407631 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931981-TR-15 HERSEK KOYU AG PANOSU/47133696-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:53:11 | 07.01.2024 13:24:27 | 0.521 | 0 | 31 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 1.121 | 0 | 5.754 | 0 | 0 | 8.347
4407632 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 55610826-SDK/56319762-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:52:00 | 07.01.2024 14:58:35 | 2.109 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.802 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 20.365
4407634 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108859-KORU TATIL HATBASI/54389432- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:47:13 | 07.01.2024 13:51:29 | 5.071 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.835 | 0 | 0 | 0 | 22.545 | 0 | 0 | 0 | 71.38
4407635 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5872180-TR-76 AG PANOSU/1812842-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:54:31 | 07.01.2024 19:49:22 | 6.914 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.447 | 0 | 0.543 | 0 | 19.084 | 0 | 0 | 35.074
4407637 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5871922-TR-3 BALATLI MH AG PANOSU/1813444-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:55:46 | 07.01.2024 14:53:01 | 1.954 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.686 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 5.318
4407638 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 56403654-DM-1/01 AKCAY AG PANOSU/56403717- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:47:48 | 07.01.2024 15:07:40 | 2.331 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.792 | 0 | 0.082 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 8.344
4407640 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5873693-TR-5 TRMSUL AG PANOSU/1808855-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:56:13 | 07.01.2024 15:19:54 | 2.395 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811
4407641 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5894189-TR- KUMLUGEDIK MH AG PANOSU/1841889-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:31:44 | 07.01.2024 14:40:43 | 2.15 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.051 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 13.526
4407644 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103514-Bayraktarlar Özel TR Ayiricisi/48527895- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:03:06 | 07.01.2024 14:16:39 | 1.226 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989
4407646 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890151-TR-1 AYSEBACI MH AG PANOSU/1840189-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:53:57 | 07.01.2024 14:10:04 | 1.268 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.904 | 0 | 0.672 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 23.138
4407647 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90599-DINI HIZMETLER 3/0 HAVAI HATBASI/47470930- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:58:28 | 07.01.2024 15:25:26 | 2.449 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 30.238 | 7.977 | 0 | 0 | 38.796
4407651 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 944535-AG DIREK/5166591-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:02:01 | 07.01.2024 15:13:47 | 2.196 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
4407652 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55102902-SDK- E03/56096902-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:08:21 | 07.01.2024 22:39:48 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393
4407655 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996837-FISTIKLI KAPALI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:11:48 | 07.01.2024 13:47:41 | 0.598 | 1 | 1722 | 3 | 59 | 3 | 157 | 1 | 0 | 0.038 | 5.075 | 0.054 | 0.064 | 0.083 | 2.101 | 0.256 | 0 | 7.672
4407656 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248854-SULAMA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:13:04 | 07.01.2024 13:15:56 | 0.048 | 0 | 91 | 10 | 3 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0.136 | 0.034 | 0.012 | 0.799 | 0.067 | 0 | 0.001 | 1.049
4407661 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872806-TR- ASRI MEZARLIK YANI AG PANOSU/1861699-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:29:00 | 07.01.2024 15:18:12 | 2.82 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 103.601 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 170.401
4407662 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92487-Ovacik Çömezler Grup Ayiricisi/47572204- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:04:35 | 07.01.2024 14:30:31 | 1.432 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.427 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 5.429
4407664 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916149-TR- AYM 2 AG PANOSU/47753325-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 05:47:41 | 07.01.2024 14:46:33 | 8.981 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.211 | 0 | 2.129 | 0 | 21.338 | 0 | 0 | 48.678
4407665 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 742223-AG DIREK/4753035-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:36:21 | 07.01.2024 15:15:22 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
4407667 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 3505493-SDK/4751483-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:10:24 | 07.01.2024 15:43:22 | 2.549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 1.872
4407674 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432088-MUSTERILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:51:50 | 07.01.2024 15:09:29 | 2.294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 21.751 | 0 | 170.539 | 0 | 193.996
4407675 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15669-AYVACIK TR-20/48102287-DIREK TIPI TR 16-17-18 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:52:10 | 07.01.2024 15:24:10 | 2.533 | 0 | 61 | 3 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.918 | 3.059 | 0.866 | 0 | 40.873 | 0 | 0 | 60.715
4407676 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909603-TR- KARAOMERLER KOYU AG PANOSU/47748429-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:05:37 | 07.01.2024 14:46:40 | 3.684 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.967 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 3.968
4407678 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798607-AG DIREK/4859300-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:19:55 | 07.01.2024 16:29:31 | 3.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
4407680 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 57265060-PANO /57265070- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:18:14 | 07.01.2024 15:39:54 | 5.361 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.055 | 0 | 0 | 0 | 6.695 | 0 | 0 | 19.75
4407681 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869412-AG DIREK/4947007-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:13:44 | 07.01.2024 15:17:46 | 2.067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
4407683 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868841-TR- GIRENCIK MH AG PANOSU/1956853- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:09:28 | 07.01.2024 14:24:02 | 1.243 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25
4407684 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47453145-TR-79-106 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:32:29 | 07.01.2024 14:47:43 | 1.254 | 0 | 850 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 98.244 | 0 | 0.01 | 0 | 26.59 | 7.645 | 0 | 132.488
4407685 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914945-TR-1 KARAAYIT MH KOSEDERE AG PANOSU/47765209-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:52:04 | 07.01.2024 14:43:59 | 5.865 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.172 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 6.446
4407686 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929466-AG DIREK/5119298-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:38:18 | 07.01.2024 19:46:48 | 6.141 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
4407690 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54070752-GÖKÇEDERE,ODALIDAM,KOCAALI GRUP HAT BASI AYIRICISI/52048957- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:14:53 | 07.01.2024 14:45:51 | 1.516 | 0 | 174 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.454 | 0 | 0.153 | 0 | 4.737 | 0 | 0 | 19.344
4407691 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5902573-TR- KADIKOY KOY GIRISI AG PANOSU/1850932-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:41:25 | 07.01.2024 15:39:34 | 1.969 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314
4407693 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893965-TR- ZIYARETLI MH AG PANOSU/1840154-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:07:45 | 07.01.2024 14:42:20 | 1.576 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.728 | 0 | 0.087 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 6.386
4407694 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16083-TR-1 GULPINAR /47456636-TR-8 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:33:40 | 07.01.2024 14:42:03 | 8.14 | 0 | 346 | 1 | 31 | 2 | 47 | 0 | 1 | 0 | 233.001 | 11.908 | 10.686 | 13.651 | 93.866 | 0 | 5.508 | 368.619
4407699 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5897163-TR-2 KULAK AG PANOSU/1913357-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:30:36 | 07.01.2024 14:55:45 | 1.419 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0.831 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 3.424
4407700 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1071734-AG DIREK/5515689-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:47:36 | 07.01.2024 15:53:46 | 4.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311
4407701 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92257-ASLIHANTEPECIGI VE TONGA VE YILDIZ GRUP HAT BASI/47571208- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:12:33 | 07.01.2024 16:13:08 | 3.01 | 0 | 386 | 2 | 17 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 152.6 | 16.682 | 10.967 | 0 | 41.801 | 0 | 0 | 222.05
4407705 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1042741-AG DIREK/5496264-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:38:48 | 07.01.2024 14:59:10 | 2.339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447
4407706 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5922002-TR-1 TAYFUR KOYU AG PANOSU/47768155-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:49:53 | 07.01.2024 15:03:05 | 1.22 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 5.221
4407707 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1046378-AG DIREK/5489807-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:07:58 | 07.01.2024 14:32:36 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
4407708 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105650-YAHSIELI GRUP HAT BASI/47634866- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:32:23 | 07.01.2024 14:48:24 | 1.267 | 0 | 251 | 0 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 22.911 | 0 | 0.666 | 0 | 16.628 | 0 | 0 | 40.205
4407709 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47652551-TR-3 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:18:02 | 07.01.2024 15:36:31 | 6.308 | 0 | 375 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 238.203 | 0 | 0 | 2.657 | 95.821 | 0 | 0 | 336.681
4407712 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516866-SDK/3220396-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:50:53 | 07.01.2024 21:47:11 | 7.938 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.515 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 19.326
4407713 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939093-TR-52 AG PANOSU/47130682- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:59:05 | 07.01.2024 15:18:06 | 1.317 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.792 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 15.943
4407718 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54417632-KÖSEHOROZ KÖYÜ TR KISA HAT AYIRICISI/47500230- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:34:53 | 07.01.2024 17:40:29 | 4.093 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.419 | 0 | 0.608 | 0 | 7.493 | 0 | 0 | 32.52
4407719 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5876253-TR-1 HAYIRLAR MH AG PANOSU/1914143-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:51:54 | 07.01.2024 17:07:01 | 3.252 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.705 | 0 | 0 | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 9.511
4407720 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5897035-TR-2 PAMUKCU MH AG PANOSU/1837340-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:37:36 | 07.01.2024 15:27:11 | 1.826 | 0 | 189 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 31.886 | 0 | 0.137 | 0 | 36.68 | 0 | 0 | 68.704
4407726 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464474-AKENERJI KÖK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:12:16 | 07.01.2024 14:13:01 | 0.013 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.078 | 0 | 0.173 | 0 | 0.116 | 0 | 0.117 | 0 | 1.484
4407729 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5873238-TR-37 AKDENIZ CAD. AG PANOSU/1807489-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:53:32 | 07.01.2024 15:24:19 | 2.513 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.203 | 0 | 0 | 0 | 5.523 | 0 | 0 | 40.726
4407730 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536148-SDK/5523232-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:05:57 | 07.01.2024 15:12:10 | 1.104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4407731 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922286-TR-1 NALDOKEN KOYU AG PANOSU/47747861-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:43:14 | 07.01.2024 14:51:05 | 6.131 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.355 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 24.175
4407732 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464474-AKENERJI KÖK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:13:50 | 07.01.2024 14:24:10 | 0.172 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11.765 | 0 | 1.912 | 0 | 1.266 | 0 | 1.244 | 0 | 16.186
4407736 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1273104-AG DIREK/49536093-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:29:07 | 07.01.2024 18:58:41 | 7.493 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.328
4407738 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 933222-AG DIREK/5049396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:28:15 | 07.01.2024 14:49:34 | 1.355 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
4407739 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56447859-ORTAOBA HAT BASI AYIRICISI/47573203- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:10:11 | 07.01.2024 16:53:52 | 2.728 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99.141 | 0 | 0 | 0 | 13.939 | 0 | 0 | 113.08
4407741 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870558-TR-27 MARANGOZLAR SITE ICI AG PANOSU/1802528-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:03:12 | 07.01.2024 18:15:56 | 4.212 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.705 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 0 | 0 | 65.625
4407743 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 48818063-KOK-DEMIRTEPE/48811817-PAMUKKENT | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:42:55 | 07.01.2024 15:29:05 | 1.769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 44.813 | 0 | 0 | 0 | 46.542
4407744 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 54883786-DÜGÜNCÜLER GRUP HAT BASI/47467862- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:24:32 | 07.01.2024 17:05:12 | 2.678 | 0 | 277 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.277 | 0 | 0.099 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 15.411
4407745 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 944627-AG DIREK/5182611-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:20:48 | 07.01.2024 22:44:28 | 8.394 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504
4407746 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55209314-KEREVITAS ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:26:05 | 07.01.2024 14:26:55 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 8.74
4407747 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257737-AG DIREK/5595030-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:13:08 | 07.01.2024 17:31:44 | 3.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701
4407748 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889162-TR- PIRYAG SITESI AG PANOSU/1834857-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:19:02 | 07.01.2024 15:34:48 | 1.263 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.549 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 11.621
4407751 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870704-TR-2/09 AG PANOSU/1808550-6 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:16:57 | 07.01.2024 15:07:35 | 0.844 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 3.041
4407753 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276115-AHMET ÖLEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:30:33 | 07.01.2024 14:34:07 | 0.059 | 1 | 266 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.036 | 0.852 | 0 | 0 | 2.941 | 0.044 | 0 | 0 | 3.873
4407757 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1303951-AG DIREK/5202333-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:34:06 | 07.01.2024 20:39:50 | 6.096 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97
4407759 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887264-TR-2 YAKUPKOY MH AG PANOSU/1835202-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:04:24 | 07.01.2024 15:06:29 | 1.034 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.429 | 0 | 0.174 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 8.161
4407763 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884248-TR-6/10 AG PANOSU/1824171-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:24:30 | 07.01.2024 19:15:59 | 4.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.835 | 0 | 1.208 | 35.043
4407764 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886950-TR- CUKURHUSEYIN MH AG PANOSU/1834309-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:01:32 | 07.01.2024 18:22:20 | 4.346 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 22.675
4407765 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940683-TR-8 SULTANIYE AG PANOSU/47129722-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:29:30 | 07.01.2024 18:27:57 | 3.974 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.638 | 0 | 0.885 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 23.803
4407767 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 57498522-TUNEL KOK/57498536-YESILYURT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:56:05 | 07.01.2024 13:52:45 | 5.944 | 1 | 320 | 2 | 4 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0.035 | 153.278 | 0.486 | 0.408 | 112.535 | 136.388 | 0 | 0 | 403.13
4407769 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 904257-AG DIREK/5089202-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:41:16 | 07.01.2024 15:53:42 | 3.207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39
4407770 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5922294-TR-2 BABAKALE AG PANOSU/47743730-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:20:33 | 07.01.2024 15:12:42 | 5.869 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.917 | 0 | 0.011 | 0 | 36.624 | 0 | 0 | 66.552
4407774 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 56938181-/56938187- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:38:27 | 07.01.2024 16:24:26 | 1.766 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 4.283 | 0 | 0 | 5.042
4407779 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:53:38 | 07.01.2024 14:54:44 | 0.018 | 1 | 432 | 3 | 23 | 4 | 51 | 4 | 0 | 0.023 | 0.383 | 0.059 | 0.046 | 2.018 | 0.145 | 2.127 | 0 | 4.802
4407781 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035289-AG DIREK/58574527- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:52:24 | 07.01.2024 17:45:35 | 2.886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
4407785 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1105874-AG DIREK/5700688-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:44:21 | 07.01.2024 15:42:48 | 0.974 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358
4407787 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 53964221-DM-1/65 TURMAK/53964351-NARLI ALTI KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:59:07 | 07.01.2024 14:59:38 | 0.009 | 1 | 2974 | 0 | 12 | 4 | 133 | 0 | 2 | 0.046 | 2.702 | 0 | 0.02 | 0.247 | 0.845 | 0 | 0.024 | 3.884
4407789 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914957-TR-1 YUKARI KOY AG PANOSU/47765171-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:35:15 | 07.01.2024 15:20:20 | 8.751 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.029 | 0 | 0.152 | 0 | 13.843 | 0 | 0 | 38.024
4407794 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896369-TR-32 AG PANOSU/49243465- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:26:29 | 07.01.2024 19:44:34 | 4.301 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 2.248
4407797 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 870861-AG DIREK/4980596-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:57:58 | 07.01.2024 18:45:26 | 3.791 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691
4407802 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98182-Çoskun salon hatbasi Ayiricisi/48559813- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:02:35 | 07.01.2024 17:20:46 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.442 | 0 | 0 | 0 | 3.442
4407803 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861378-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:56:01 | 07.01.2024 16:55:02 | 3.984 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.919 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 0 | 0 | 35.8
4407805 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56917963-SERDAR DRAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:11:50 | 07.01.2024 15:17:14 | 0.09 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0.632 | 0 | 2.79 | 0 | 16.58 | 0 | 8.664 | 0 | 28.665
4407807 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913721-TR-3/9 AG PANOSU/47771514-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:38:28 | 07.01.2024 15:34:06 | 1.927 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.197 | 0 | 0.571 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 8.856
4407808 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922310-TR-1 BADEMLI KOYU AG PANOSU/47768078-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:11:42 | 07.01.2024 16:24:19 | 7.21 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.143 | 0 | 0 | 0 | 8.587 | 0 | 0 | 29.73
4407810 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56455553-TOPRAK SU 3.KISIM HATBASI AYIRICISI /47621626- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:16:51 | 07.01.2024 17:17:38 | 2.013 | 0 | 29 | 5 | 61 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 11.226 | 8.132 | 21.577 | 33.08 | 0 | 0 | 79.154
4407815 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913961-TR-14 KUMBAGLAR MH AG PANOSU/47765783-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:12:33 | 07.01.2024 15:58:50 | 0.771 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.899
4407817 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47432357-M.KEMALPASA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:15:03 | 07.01.2024 15:33:03 | 0.3 | 2 | 285 | 28 | 6 | 14 | 42 | 2 | 1 | 0.921 | 3.821 | 19.272 | 0.426 | 5.961 | 0.869 | 16.947 | 0.024 | 48.241
4407818 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868841-TR- GIRENCIK MH AG PANOSU/1798347- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:58:57 | 07.01.2024 15:48:45 | 0.83 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736
4407821 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866930-TR-607 AG PANOSU/1860849-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:18:04 | 07.01.2024 16:22:56 | 1.081 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 6.811 | 0 | 0 | 0 | 24.716 | 0 | 13.09 | 44.618
4407822 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941765-TR-2 TESVIKIYE AG PANOSU/47130864-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:20:59 | 07.01.2024 17:44:44 | 2.396 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.465
4407824 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5878379-TR-34 TABAKLAR KOPRU BASI AG PANOSU/1832479-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:15:45 | 07.01.2024 16:06:45 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.983 | 0 | 6.985 | 28.968
4407827 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079143-AG DIREK/5575515-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:04:10 | 07.01.2024 17:43:30 | 2.655 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353
4407828 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926371-TR-1 DEMIRTEPE KOYU AG PANOSU/47765664-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:32:23 | 07.01.2024 16:11:08 | 0.646 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 1.279 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 5.44
4407829 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17333-TR-78/47632476-Tr-77 YE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:26:22 | 07.01.2024 21:31:19 | 6.082 | 1 | 473 | 3 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 1.936 | 133.595 | 1.961 | 0 | 22.817 | 53.37 | 0 | 0 | 213.68
4407834 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891159-AG DIREK/5013394-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:20:09 | 07.01.2024 16:25:42 | 1.093 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
4407835 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54932365-NURI KARACA FIDERI/47527811- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:33:05 | 07.01.2024 19:04:46 | 3.528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.111 | 0 | 0 | 0 | 14.062 | 0 | 22.173
4407837 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800510-AG DIREK/4853176-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:34:54 | 07.01.2024 17:20:07 | 1.754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4407841 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939825-TR-54 AG PANOSU/47129461-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:28:56 | 07.01.2024 18:08:55 | 2.666 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.496 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 9.736
4407842 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-CARDAK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:42:17 | 07.01.2024 15:42:46 | 0.008 | 0 | 64 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.088 | 0.002 | 1.202 | 0.009 | 0 | 0 | 1.343
4407843 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5921010-TR-12 AG PANOSU/47768763-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:04:35 | 07.01.2024 15:58:24 | 2.897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 12.995 | 0 | 0 | 15.66
4407844 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 105901-ORDUDONAT TR HATBASI SEK/47457775- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:39:57 | 07.01.2024 16:33:59 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 16.1
4407846 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 55577635-TR-ERDOGAN KÖY KÖK AG PANOSU/55577663- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:42:02 | 07.01.2024 18:15:40 | 2.56 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.218 | 0 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 0 | 25.986
4407852 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907239-TR-42 AG PANOSU/1846892-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:48:03 | 07.01.2024 22:27:27 | 6.657 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91.646 | 0 | 0 | 0 | 3.556 | 0 | 0 | 95.202
4407853 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929546-TR- MESTANLAR MH AG PANOSU/1925312-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:45:41 | 07.01.2024 17:40:48 | 1.919 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 2.512
4407860 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028193-AG DIREK/5375635-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:12:28 | 07.01.2024 16:52:45 | 1.671 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457
4407861 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90516-Hacamat Grup Hat Basi Ayiricisi/47478910- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:52:50 | 07.01.2024 22:34:10 | 6.689 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 18.327
4407862 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1015678-AG DIREK/5324258-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:51:03 | 07.01.2024 17:08:07 | 1.284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
4407863 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093509-TR-19 CALICA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:57:15 | 07.01.2024 16:12:09 | 0.248 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 4.59 | 0.835 | 0 | 0 | 6.433
4407865 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 839613-AG DIREK/4943401-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:55:32 | 07.01.2024 17:11:15 | 1.262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4407866 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 54083701-AG DIREK/5484757-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:32:23 | 07.01.2024 17:25:09 | 3.879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
4407867 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5940845-TR-2/38 CIFLIKKOY AG PANOSU/47132854-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:44:44 | 07.01.2024 18:20:59 | 2.604 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.014 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 0 | 0 | 41.993
4407874 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 756567-AG DIREK/4781612-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:51:26 | 07.01.2024 17:03:26 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
4407875 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896253-TR-2 KIZIK AG PANOSU/1913586-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:43:54 | 07.01.2024 18:38:27 | 2.909 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.204 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 9.724
4407877 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 99131-Piynarseki Sokak Ayiricisi/47580063- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:27:52 | 07.01.2024 19:42:04 | 4.236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.463
4407880 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875531-TR- SULLER MH AG PANOSU/1819956-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:18:24 | 07.01.2024 17:45:12 | 2.447 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.278 | 0 | 0 | 0 | 2.909 | 0 | 0 | 16.187
4407882 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5906359-TR- IKIZCE MH AG PANOSU/1845895-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:41:11 | 07.01.2024 18:53:14 | 4.201 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.937
4407884 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1082618-AG DIREK/56834332- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:47:49 | 07.01.2024 18:43:20 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4407890 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104500-TERZILER ÇIFTLIKDERE GRUP HAT BASI AYIRICISI/47691281- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:20:44 | 07.01.2024 16:39:07 | 7.306 | 1 | 98 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1.657 | 28.371 | 0 | 1.142 | 10.937 | 5.014 | 0 | 0 | 47.12
4407895 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888792-AG DIREK/5016729-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:46:03 | 07.01.2024 17:48:51 | 2.047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4407898 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757695-ULUABAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:11:32 | 07.01.2024 17:59:53 | 1.806 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.834 | 0 | 2.473 | 0 | 5.802 | 0 | 21.307 | 0 | 30.416
4407910 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 965506-AG DIREK/5224098-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:16:11 | 07.01.2024 19:29:39 | 3.224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
4407911 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913713-TR-2/3 AG PANOSU/47772701-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:33:16 | 07.01.2024 17:41:13 | 4.132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.699
4407913 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920084-AG DIREK/5150361-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:15:51 | 07.01.2024 18:25:47 | 2.166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
4407914 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050250-AG DIREK/5401601-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:20:23 | 07.01.2024 23:19:18 | 6.982 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
4407915 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55209314-KEREVITAS ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:20:55 | 07.01.2024 16:21:55 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.491 | 0 | 7.491
4407916 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867300-TR-1C/24 AG PANOSU/1801770-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:21:13 | 07.01.2024 17:28:30 | 1.121 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 3.284 | 0 | 0 | 44.954
4407918 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:21:55 | 07.01.2024 16:23:46 | 0.031 | 4 | 1211 | 23 | 17 | 22 | 155 | 3 | 2 | 0.188 | 2.2 | 3.262 | 0.223 | 1.689 | 0.591 | 0.64 | 0 | 8.793
4407919 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 777429-AG DIREK/4806248-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:20:55 | 07.01.2024 17:58:12 | 1.621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
4407920 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105873-HÜSMEN ERSÖZ HATBASI/47652170- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:17:25 | 07.01.2024 17:25:44 | 9.138 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.328 | 0 | 0.224 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 9.618
4407921 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110185-Asmali Su Bransman Ayiricisi/56497694- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:32:15 | 07.01.2024 17:24:21 | 3.868 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 20.97
4407922 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 1276286-AG DIREK/4790509-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:22:29 | 07.01.2024 17:46:54 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4407925 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 765876-AG DIREK/4794852-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:18:12 | 07.01.2024 18:17:24 | 1.986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
4407935 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:32:06 | 07.01.2024 16:32:35 | 0.008 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4407937 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109407-Koruköy Nato-20 Evler Hatbasi Sek./51990169- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:16:48 | 07.01.2024 17:54:35 | 3.629 | 3 | 128 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.887 | 14.268 | 0 | 0 | 41.451 | 0.371 | 0 | 0 | 62.978
4407938 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47454822-KOZBUDAKLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:33:58 | 07.01.2024 16:59:00 | 0.417 | 1 | 1735 | 0 | 55 | 4 | 182 | 2 | 2 | 0.007 | 25.805 | 0 | 1.361 | 0.732 | 7.615 | 1.014 | 0.54 | 37.074
4407939 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 98311-BAHADINLI KÖYÜ SÜBEYLIDERE ISTIKAMETI HAT BASI /47580751- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:29:52 | 07.01.2024 19:34:48 | 3.082 | 0 | 383 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 36.344 | 0 | 0.007 | 0 | 20.771 | 0 | 0 | 57.122
4407940 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23128-TR-1 FISTIKLI/47103150-KAPAKLI NARLI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:21:16 | 07.01.2024 17:10:15 | 0.816 | 1 | 952 | 3 | 18 | 2 | 71 | 1 | 0 | 0.464 | 30.515 | 0.721 | 0.04 | 1.034 | 14.462 | 3.044 | 0 | 50.281
4407942 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 712460-AG DIREK/56340211-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:22:25 | 08.01.2024 10:34:54 | 18.208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505
4407943 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 804834-AG DIREK/4861997-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:25:27 | 07.01.2024 17:09:42 | 2.737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4407944 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 57147937-DM-GOP TOKI /57147813- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:13:51 | 07.01.2024 17:21:12 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.307 | 0 | 0 | 0 | 177.307
4407948 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5909251-TR 1 HALILOGLU KOYU AG PANOSU/47859875- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:49:21 | 07.01.2024 18:50:19 | 10.016 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.925
4407950 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881061-TR-23 AG PANOSU/1828394-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:38:20 | 07.01.2024 18:40:14 | 2.032 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039
4407952 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 51969830-AG DIREK/51991563-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:18:05 | 07.01.2024 19:31:34 | 3.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
4407953 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15576-TR-14 GARAJ KABIN/47434508-BURCU SALCA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:38:28 | 07.01.2024 19:49:20 | 3.181 | 1 | 325 | 2 | 62 | 5 | 84 | 3 | 0 | 61.34 | 78.478 | 0 | 5.98 | 11.185 | 28.042 | 207.8 | 0 | 392.825
4407955 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907931-TR-1 CAYPINAR MH AG PANOSU/1842381-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:43:13 | 07.01.2024 21:19:10 | 4.599 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
4407958 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937551-TR-21 YAZICILAR MAH AG PANOSU/47129795-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:11:56 | 07.01.2024 17:51:16 | 1.656 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0.025 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 6.505
4407961 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1961-DM- ISIKLI/47452751-TR-1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:48:03 | 07.01.2024 16:50:01 | 0.033 | 0 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 556 | 1 | 0 | 0 | 9.459 | 0 | 0 | 0 | 12.359 | 0.921 | 0 | 22.739
4407963 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 153-TR-18/47277716-MUDANYA DM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:48:03 | 07.01.2024 17:04:36 | 0.276 | 49 | 16037 | 3 | 9 | 12 | 1330 | 0 | 9 | 2.262 | 351.117 | 0.402 | 0.076 | 19.028 | 161.156 | 0 | 3.838 | 537.879
4407964 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866930-TR-607 AG PANOSU/1860849-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:48:54 | 07.01.2024 19:16:14 | 2.455 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 13.381 | 0 | 0 | 0 | 20.51 | 0 | 14.956 | 48.848
4407966 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98204-Yesilhisar Mah. TR2 ve TR3 HB Ayiricisi/48559836- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:49:21 | 07.01.2024 18:35:13 | 1.764 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 20.149
4407970 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5937533-TR-11 ALTINKUM YOLU AG PANOSU/47129818-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:48:51 | 07.01.2024 20:40:12 | 3.856 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 0 | 0.156 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 3.123
4407971 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286993-KUSCENNETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:52:59 | 07.01.2024 16:53:53 | 0.015 | 1 | 254 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0.269 | 0.341 | 0 | 0 | 0.014 | 0.052 | 0 | 0.001 | 0.677
4407973 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 884158-AG DIREK/4975682-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:19:52 | 07.01.2024 19:20:46 | 3.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
4407976 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 997125-AG DIREK/5267785-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:43:48 | 07.01.2024 17:45:47 | 1.033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
4407979 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271600-GÖKÇEDERE-ASMALIDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:55:23 | 07.01.2024 17:23:07 | 0.462 | 2 | 506 | 4 | 12 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1.728 | 6.22 | 1.236 | 0.045 | 1.041 | 1.667 | 0 | 0 | 11.938
4407981 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5915345-TR-3 YAYLACIK AG PANOSU/1804205-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:32:08 | 07.01.2024 22:11:45 | 5.66 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.424 | 0 | 0.167 | 0 | 21.972 | 0 | 0 | 67.563
4407989 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99447-ÇAGDAS GIDA GRUP AYIRICISI/47578357- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:04:13 | 07.01.2024 19:08:13 | 2.067 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 27.239
4407990 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884794-TR-1 GUNGORMEZ MH AG PANOSU/1932872-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:02:55 | 07.01.2024 19:35:05 | 2.536 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.612
4407991 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941613-TR-4/11 AG PANOSU/47131088-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:43:18 | 07.01.2024 19:04:08 | 2.347 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.369 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 14.436
4407992 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542089-SDK/5628225-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:19:35 | 07.01.2024 18:51:29 | 6.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09
4407993 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:04:32 | 07.01.2024 17:05:01 | 0.008 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.005
4407994 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 49210232-YÖRÜKLER EVI GRUP HATBASI/49210231- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 02:02:35 | 07.01.2024 19:52:06 | 17.825 | 0 | 25 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.515 | 0 | 0.432 | 209.619 | 13.421 | 0 | 0 | 241.987
4407995 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079513-AG DIREK/5571141-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:03:13 | 07.01.2024 19:34:41 | 2.524 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126
4407997 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861073-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:59:31 | 07.01.2024 19:48:24 | 2.815 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.391 | 0 | 0 | 0 | 6.985 | 0 | 0 | 85.376
4408001 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872872-TR- EGERCI MH AG PANOSU/1809398-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:10:36 | 07.01.2024 18:46:18 | 1.595 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4408002 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 964087-AG DIREK/5752223-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:54:57 | 07.01.2024 21:30:21 | 4.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4408003 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800342-AG DIREK/4851778-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:10:03 | 07.01.2024 19:12:10 | 2.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
4408005 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/47422889-HASKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:12:27 | 07.01.2024 17:18:18 | 0.098 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.162 | 0.048 | 0 | 9.443 | 0 | 3.956 | 0 | 13.608
4408006 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18717-TR-19/47678104-Tr-20 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:35:03 | 07.01.2024 17:41:44 | 4.111 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 1.461 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 2.438
4408007 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 56985768-/57047442- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:09:22 | 07.01.2024 19:38:12 | 2.481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
4408010 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5942095-TR- ZUHALKENT SAHIL AG PANOSU/47131175-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:45:12 | 07.01.2024 19:17:53 | 2.545 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.728 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 0 | 0 | 43.406
4408015 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109667-Yesilyurt 1 hatbasi Ayiricisi/47640315- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:56:54 | 07.01.2024 17:55:28 | 2.976 | 1 | 259 | 1 | 4 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0.034 | 106.939 | 0.165 | 0.428 | 93.493 | 98.868 | 0 | 0 | 299.927
4408016 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862658-AG DIREK/4969277-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:36:26 | 07.01.2024 18:40:04 | 2.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379
4408018 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899057-TR-1 ALTINOVA ESKI SAHIL YOLU AG PANOSU/1840027-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:03:51 | 07.01.2024 20:16:24 | 3.209 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.144 | 0 | 6.672 | 0 | 0 | 6.822
4408019 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22491-DM- SANTRAL/47636563-ESENTE MEZBAHA FIDER CIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:41:38 | 07.01.2024 20:59:52 | 4.304 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.345 | 0 | 0.235 | 2.217 | 11.53 | 0 | 0 | 18.327
4408020 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105870-YESIL LIMAN GRUP HATBASI/47656931- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 06:56:46 | 07.01.2024 18:36:03 | 11.654 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.517 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.725
4408021 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 880570-AG DIREK/4997743-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:08:32 | 07.01.2024 20:02:56 | 2.907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
4408022 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537039-SDK/5520203-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:05:32 | 07.01.2024 20:05:13 | 2.995 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.444
4408030 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5877623-TR-12 GORUKLE AG PANOSU/1797144-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:22:58 | 08.01.2024 01:29:29 | 8.109 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 455.408 | 0 | 0 | 0 | 44.015 | 0 | 0 | 499.423
4408031 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 1313687-AG DIREK/4809424-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:35:51 | 07.01.2024 18:02:00 | 0.436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
4408032 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282792-DEVECIKONAGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:40:32 | 07.01.2024 17:49:30 | 0.149 | 1 | 1952 | 0 | 34 | 14 | 166 | 22 | 0 | 0.021 | 6.629 | 0 | 0.13 | 4.888 | 1.562 | 13.474 | 0 | 26.705
4408033 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 93243-Yaylabasi Katranci Grup Ayiricisi/47562217- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:40:56 | 07.01.2024 19:43:52 | 2.049 | 0 | 384 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.526 | 0 | 1.453 | 0.17 | 2.01 | 0 | 0 | 22.16
4408036 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539636-SDK/5598536-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:43:20 | 07.01.2024 18:34:50 | 0.858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 1.34
4408044 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916897-TR-4 BOLAYIR AG PANOSU/47767175-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 10:17:35 | 07.01.2024 18:50:14 | 8.544 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.237 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 34.661
4408049 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105603-Bolayir Göksu Sitesi Sek./47658831- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:28:21 | 07.01.2024 18:36:07 | 1.129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614
4408053 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47432357-M.KEMALPASA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:00:02 | 07.01.2024 18:15:01 | 0.25 | 2 | 285 | 28 | 6 | 14 | 42 | 2 | 1 | 1.062 | 2.52 | 9.765 | 0.249 | 3.053 | 0.499 | 6.788 | 0.009 | 23.944
4408055 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 839613-AG DIREK/4943401-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:06:45 | 07.01.2024 18:36:37 | 0.498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
4408062 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533074-SDK/5507492-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:48:06 | 07.01.2024 19:00:40 | 1.209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.062
4408063 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 57265715-TR-40/56627831- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:05:00 | 07.01.2024 18:40:00 | 0.583 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.574 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 9.382
4408064 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869547-TR-12/6 ÇAMLICA AG PANOSU/1912421-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:04:49 | 07.01.2024 19:07:29 | 1.044 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.419 | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 25.924
4408065 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 58203087-/5497522-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:35:13 | 07.01.2024 19:52:50 | 2.294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
4408067 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026794-AG DIREK/5365693-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:59:45 | 07.01.2024 23:14:43 | 5.249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4408069 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54322422-GÜNAYDIN KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/53836166- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:12:33 | 07.01.2024 19:03:33 | 0.85 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0.095 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 3.75
4408071 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872596-TR- CALTILI MH AG PANOSU/1813650-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:11:31 | 07.01.2024 22:04:06 | 3.876 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 1.499
4408072 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929270-AG DIREK/5085146-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:17:06 | 07.01.2024 22:51:25 | 4.572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.034
4408078 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5898029-TR- KEREMKOY SITESI AG PANOSU/49195218- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:51:43 | 07.01.2024 21:48:45 | 3.95 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21.665 | 6.014 | 0 | 0 | 0 | 4.406 | 0 | 0 | 32.086
4408081 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928693-AG DIREK/5083209-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:22:29 | 07.01.2024 19:22:27 | 0.999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
4408082 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5926699-TR- GOKCEKOY AG PANOSU/1802634-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:52:38 | 07.01.2024 21:56:37 | 4.066 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 2.437
4408091 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5915281-TR-1 TUZTASI KOYU AG PANOSU/47767763-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:33:40 | 07.01.2024 20:00:35 | 7.448 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.408
4408099 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17303-AKTAS KOK/47256539-AKTAS BAYRAKLI KIZILCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:29:00 | 07.01.2024 18:33:01 | 0.067 | 0 | 157 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.128
4408103 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5878155-TR-3 CANBALI MH AG PANOSU/1799652-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:34:41 | 07.01.2024 18:52:52 | 4.303 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.679 | 0 | 0 | 0 | 7.454 | 0 | 0 | 26.133
4408104 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5870952-TR-28 AG PANOSU/1855976-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:12:55 | 07.01.2024 19:28:31 | 1.26 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.106 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 23.016
4408105 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16470-ISIKLAR KOK/47596857-YUREGIL CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:27:29 | 07.01.2024 19:12:15 | 0.746 | 1 | 958 | 0 | 196 | 4 | 65 | 0 | 1 | 1.059 | 18.709 | 0 | 0.925 | 2.935 | 1.891 | 0 | 0 | 25.518
4408112 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 785312-AG DIREK/4839820-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:18:52 | 07.01.2024 19:36:53 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39
4408121 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083176-AG DIREK/5640554-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:39:21 | 07.01.2024 22:24:52 | 3.759 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266
4408122 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 56507763-TR-62 AG PANOSU/56507795- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:05:07 | 07.01.2024 18:58:46 | 3.894 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.155
4408126 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950209-AG DIREK/48599072-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:36:22 | 07.01.2024 19:32:18 | 0.932 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
4408133 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5928730-TR-1 PASAKOY KOYU AG PANOSU/47768005-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 12:19:27 | 07.01.2024 22:54:08 | 10.578 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.629 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 15.988
4408150 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504015-SDK/4707931-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 17:21:41 | 07.01.2024 19:46:12 | 2.408 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 3.11
4408183 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1256113-AG DIREK/5452847-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:02:44 | 07.01.2024 20:47:56 | 1.753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.609
4408193 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 908505-AG DIREK/5019583-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:46:47 | 07.01.2024 19:52:53 | 1.102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4408200 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5915069-KOK-OZBEK KOYU AG PANOSU/47769167-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:13:15 | 07.01.2024 20:22:22 | 7.152 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.925 | 0 | 0.134 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 10.814
4408201 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915877-TR-1 SARISOGUT AG PANOSU/47756188-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:49:30 | 07.01.2024 20:28:44 | 1.654 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 12.288
4408204 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201585-ÇEVRE YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:51:20 | 07.01.2024 19:39:20 | 4.8 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.25
4408205 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18973-KOK-TAVAKLI /47457640-BELEN GRUP CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:12:11 | 07.01.2024 20:20:56 | 1.146 | 5 | 491 | 12 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | 4.881 | 18.229 | 3.136 | 0 | 5.95 | 5.01 | 0 | 0 | 37.206
4408211 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5884908-TR- LIMAN AG PANOSU/1842555-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:24:18 | 07.01.2024 21:29:21 | 2.084 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
4408216 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870698-TR- GOP MH ZEYTINLIK SK AG PANOSU/1831642-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:59:53 | 07.01.2024 19:43:38 | 0.729 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.061 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 11.475
4408225 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:31:47 | 07.01.2024 20:34:39 | 1.048 | 2 | 921 | 8 | 25 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0.03 | 0.994 | 0.008 | 0.016 | 0.294 | 0.145 | 0 | 0 | 1.487
4408231 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 936832-AG DIREK/5080019-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:37:08 | 07.01.2024 19:59:24 | 4.371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674
4408233 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5868841-TR- GIRENCIK MH AG PANOSU/1956853- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:32:32 | 07.01.2024 20:37:38 | 1.085 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.314
4408237 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 881954-AG DIREK/4998663-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:03:42 | 07.01.2024 23:20:46 | 4.284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364
4408242 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9305-Tr-22 KUPLAJ/47267148-NARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:35:43 | 07.01.2024 19:53:41 | 0.299 | 3 | 20384 | 0 | 105 | 11 | 1380 | 3 | 13 | 1.315 | 143.27 | 0 | 0.762 | 5.591 | 33.566 | 3.236 | 2.381 | 190.122
4408247 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5870952-TR-28 AG PANOSU/1855976-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:39:39 | 07.01.2024 22:18:36 | 2.649 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.526 | 0 | 0 | 0 | 5.327 | 0 | 0 | 46.853
4408248 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94357-Dereli Yasyer Haci hasanlar Hat basi Ayiricisi/47602957-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 20:35:00 | 07.01.2024 20:43:58 | 0.149 | 1 | 674 | 6 | 15 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0.396 | 43.794 | 0.5 | 0.47 | 1.795 | 6.34 | 0 | 0 | 53.295
4408250 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 5896229-TR-3 BOLCEAGAC AG PANOSU/4822254-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:41:16 | 07.01.2024 19:56:37 | 0.256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4408254 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51971104-AG DIREK/5453593-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 16:53:03 | 07.01.2024 19:59:56 | 3.114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714
4408277 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079767-AG DIREK/5580843-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:58:24 | 07.01.2024 20:30:23 | 0.533 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
4408279 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059944-AG DIREK/49238918-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:15:57 | 07.01.2024 23:29:32 | 4.226 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.939 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 6.514
4408281 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK /47455578-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:28:47 | 07.01.2024 20:22:41 | 0.898 | 10 | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6.576 | 0.363 | 0.134 | 0 | 35.26 | 0 | 1.514 | 0.001 | 43.848
4408289 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 952341-AG DIREK/5206742-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 20:03:01 | 07.01.2024 23:20:39 | 3.294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658
4408301 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 54975844-ISIKLARI HATTI BÖLEN AYIRICI/47535833- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:58:30 | 07.01.2024 21:40:04 | 1.693 | 1 | 784 | 0 | 193 | 4 | 54 | 0 | 1 | 2.997 | 46.205 | 0 | 2.308 | 7.829 | 4.204 | 0 | 0 | 63.542
4408316 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718094-AG DIREK/55535721-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 20:11:20 | 08.01.2024 01:53:58 | 5.711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.349
4408322 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109361-RADYOLINK ENH HATBASI/47662811- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 13:35:34 | 07.01.2024 21:46:08 | 8.176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 10.7
4408325 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 20:16:14 | 07.01.2024 20:16:44 | 0.008 | 3 | 702 | 4 | 2 | 2 | 70 | 0 | 1 | 0.013 | 0.444 | 0.02 | 0.001 | 0.003 | 0.073 | 0 | 0 | 0.554
4408327 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3553-DM-1 KUMLA/47453676-NARLI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 20:19:55 | 07.01.2024 20:21:52 | 0.033 | 3 | 20384 | 0 | 105 | 11 | 1380 | 3 | 13 | 0.142 | 15.48 | 0 | 0.079 | 0.603 | 3.522 | 0.365 | 0.265 | 20.456
4408335 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105868-BASBAKANLIK HATBASI/48528439- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:44:05 | 07.01.2024 21:30:42 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.517 | 0 | 0 | 0 | 14.517
4408340 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 870351-AG DIREK/55908308-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:15:43 | 07.01.2024 21:47:59 | 2.538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4408350 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5874647-TR-1 ASAGIMUSALAR MH AG PANOSU/1810724- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 20:44:14 | 07.01.2024 22:11:03 | 1.447 | 0 | 187 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.583 | 0 | 0.62 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 6.39
4408354 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914957-TR-1 YUKARI KOY AG PANOSU/47765171-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 15:47:10 | 07.01.2024 21:55:23 | 6.137 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.365 | 0 | 0.067 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 21.412
4408358 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47249807-10 MVA TR-B GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 20:59:55 | 07.01.2024 21:01:06 | 0.02 | 7 | 6803 | 4 | 17 | 49 | 968 | 1 | 0 | 0.042 | 16.12 | 0.031 | 0.007 | 3.131 | 5.118 | 0.011 | 0 | 24.461
4408359 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 705174-AG DIREK/4690744-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:43:44 | 07.01.2024 23:25:46 | 3.701 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 0 | 2.799
4408360 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 51968571-Cumali Köyü Hat-basi Sek./47669208- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 20:05:50 | 07.01.2024 21:49:53 | 1.734 | 1 | 37 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.196 | 2.285 | 0.17 | 0.098 | 0 | 0.348 | 8.994 | 0 | 12.091
4408362 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5875123-TR- YAGCIBEDIR MH AG PANOSU/1806832-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:13:22 | 07.01.2024 22:35:50 | 1.374 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 0 | 0.058 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 2.574
4408364 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879337-TR-11 AG PANOSU/1818069-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:16:13 | 07.01.2024 22:58:20 | 1.702 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.173 | 0 | 0.048 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 8.627
4408374 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:26:15 | 07.01.2024 21:27:00 | 0.013 | 0 | 326 | 6 | 10 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0.287 | 0.071 | 0.007 | 0 | 0.045 | 0 | 0.002 | 0.411
4408376 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907455-TR- ARMUTLU MH AG PANOSU/1864137-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:28:16 | 07.01.2024 22:04:01 | 0.596 | 0 | 78 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0.088 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 1.406
4408377 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907423-TR- CAKILLI MH AG PANOSU/1847635-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:24:04 | 07.01.2024 22:48:00 | 1.399 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 2.507
4408379 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56917963-SERDAR DRAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:30:12 | 07.01.2024 21:43:39 | 0.224 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0.7 | 0 | 2.581 | 0 | 10.887 | 0 | 5.559 | 0 | 19.726
4408386 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 738628-AG DIREK/4743002-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:12:37 | 07.01.2024 23:12:36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
4408388 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5879723-DM-12 KOCAÇUKUR AG PANOSU/1934090-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:21:44 | 07.01.2024 22:17:06 | 0.923 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.052 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 18.015
4408394 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862395-AG DIREK/4971191-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 20:02:37 | 07.01.2024 22:20:02 | 2.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
4408396 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 861494-AG DIREK/4968305-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:47:08 | 07.01.2024 23:41:15 | 4.902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4408404 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869524-AG DIREK/4949800-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:45:04 | 07.01.2024 23:38:25 | 1.889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4408407 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48718527-AG DIREK/51855691-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:48:11 | 07.01.2024 22:25:36 | 0.623 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4408408 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887986-TR-2 YUREGIL MH AG PANOSU/1834993-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:45:50 | 08.01.2024 00:25:43 | 2.665 | 0 | 65 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.928 | 0 | 0.148 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 8.044
4408410 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 802069-AG DIREK/54846175-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:46:45 | 07.01.2024 23:13:48 | 1.451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4408411 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56455553-TOPRAK SU 3.KISIM HATBASI AYIRICISI /47621626- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:49:10 | 07.01.2024 22:22:24 | 0.554 | 0 | 29 | 5 | 61 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 2.076 | 0.692 | 2.474 | 6.149 | 0 | 0 | 12.393
4408412 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104604-NUSRATLI HATBASI/47617991- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 18:03:40 | 07.01.2024 23:30:26 | 5.446 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.434 | 0 | 0.054 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 22.107
4408413 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93427-Gökçeyazi Özel Müsteriler Grup Hat Basi Ayiricisi/47565867- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:52:55 | 07.01.2024 22:14:48 | 0.364 | 0 | 2 | 2 | 22 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.048 | 1.575 | 0.697 | 6.006 | 0.217 | 0.711 | 0 | 9.253
4408421 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086542-AG DIREK/5596734-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:53:49 | 08.01.2024 00:50:06 | 2.938 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488
4408422 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 48552127-SDK/5024183-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:45:34 | 07.01.2024 22:30:39 | 0.751 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.238
4408429 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280702-GOKCEYAZI OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 22:01:47 | 07.01.2024 22:06:44 | 0.083 | 0 | 52 | 2 | 54 | 9 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0.188 | 0.406 | 0.306 | 1.488 | 0.664 | 0.17 | 0.035 | 3.255
4408448 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5888120-TR-1 BURHANIYE AG PANOSU/1803985-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 22:07:33 | 07.01.2024 22:59:13 | 0.861 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495
4408453 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866930-TR-607 AG PANOSU/1860944-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:42:43 | 08.01.2024 00:27:16 | 4.743 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.127 | 0 | 0 | 0 | 21.475 | 0 | 0 | 67.602
4408455 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004186-AG DIREK/5290472-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 22:11:36 | 07.01.2024 23:16:46 | 1.086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
4408458 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913705-TR-3 GULPINAR AG PANOSU/47768258-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 19:44:33 | 07.01.2024 22:19:30 | 2.583 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.03 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.007
4408468 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5868843-TR-2 YAYLALAR MH AG PANOSU/1956933- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 22:14:31 | 08.01.2024 00:09:58 | 1.924 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026
4408475 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55313820-AG DIREK/5715482-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 22:18:29 | 07.01.2024 23:23:58 | 1.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4408488 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888497-AG DIREK/57674737- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 22:08:44 | 08.01.2024 00:03:00 | 1.904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4408517 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 48552127-SDK/5024183-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 22:40:15 | 07.01.2024 23:55:03 | 1.247 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.334
4408527 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55102902-SDK- E03/56096902-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 23:00:39 | 08.01.2024 02:21:25 | 3.346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
4408528 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551448-SDK/5742559-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 23:00:13 | 07.01.2024 23:46:40 | 0.774 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
4408533 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1106691-AG DIREK/5725865-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 23:09:38 | 08.01.2024 00:07:47 | 0.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
4408539 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923194-TR-1 CUKUROBA KOYU AG PANOSU/47812692- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 23:16:12 | 08.01.2024 00:11:33 | 0.923 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 2.217
4408541 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 110190-DEMIRCI GRUP HATBASI/48524271- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 09:53:22 | 08.01.2024 00:39:22 | 14.766 | 1 | 136 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.303 | 215.124 | 2.21 | 5.956 | 0 | 26.309 | 0 | 0 | 253.902
4408554 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010211-AG DIREK/5459309-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 23:40:41 | 08.01.2024 01:12:11 | 1.525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
4408556 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011417-AG DIREK/5451571-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 21:50:33 | 08.01.2024 01:55:25 | 4.081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519
4408579 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089436-AG DIREK/5615238-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 23:40:12 | 08.01.2024 01:56:01 | 2.263 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214
4408581 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928033-AG DIREK/5119448-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 23:49:25 | 08.01.2024 03:08:09 | 3.312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4408607 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452440-CAM MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 00:22:23 | 08.01.2024 00:25:03 | 0.044 | 2 | 1775 | 0 | 1 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0.07 | 5.414 | 0 | 0.011 | 0.066 | 0.435 | 0 | 0 | 5.996
4408608 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47244626-TR-3/6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 00:23:31 | 08.01.2024 00:28:55 | 0.09 | 0 | 524 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1.243
4408618 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5886902-TR-1 KIZIKLI KOYU AG PANOSU/1839795-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 01:01:05 | 08.01.2024 02:04:40 | 1.06 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 0 | 0.062 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 4.755
4408621 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866930-TR-607 AG PANOSU/1860849-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 01:16:49 | 08.01.2024 01:59:40 | 0.714 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 5.865 | 10.913
4408622 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861378-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 01:07:16 | 08.01.2024 02:24:19 | 1.284 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.438 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 10.834
4408623 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47432357-M.KEMALPASA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 01:34:50 | 08.01.2024 02:49:04 | 1.238 | 2 | 285 | 28 | 6 | 14 | 42 | 2 | 1 | 3.941 | 8.472 | 71.366 | 0.469 | 17.185 | 1.504 | 61.573 | 0.047 | 164.557
4408624 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5877623-TR-12 GORUKLE AG PANOSU/1801903-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 01:40:19 | 08.01.2024 02:34:15 | 0.899 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 1.456
4408632 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16711-DM-8 /47422153-DM-9 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 02:03:59 | 08.01.2024 02:04:15 | 0.004 | 0 | 8990 | 0 | 11 | 6 | 927 | 0 | 3 | 0 | 6.51 | 0 | 0.003 | 2.016 | 1.939 | 0 | 0.051 | 10.519
4408635 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/57580353- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 02:08:41 | 08.01.2024 03:48:09 | 1.658 | 5 | 894 | 28 | 18 | 4 | 155 | 0 | 1 | 1.219 | 51.22 | 1.579 | 1.305 | 2.612 | 14.397 | 0 | 1.387 | 73.718
4408636 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 01:56:00 | 08.01.2024 07:44:45 | 5.813 | 6 | 1523 | 5 | 60 | 12 | 213 | 0 | 0 | 138.657 | 328.211 | 47.234 | 17.092 | 15.093 | 80.507 | 0 | 0 | 626.795
4408638 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 1327883-AG DIREK/4775700-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 02:21:39 | 08.01.2024 03:38:41 | 1.284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378
4408639 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 3526310-SDK/3296610-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 02:17:11 | 08.01.2024 03:50:19 | 1.552 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
4408640 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5890143-TR- KONTROL ISTASYONU KARSISI AYDINLATMA AG PANOSU/2092242- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 02:52:16 | 08.01.2024 03:10:19 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4408643 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093397-TR-58 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 03:24:59 | 08.01.2024 04:18:29 | 0.892 | 0 | 1548 | 0 | 4 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 29.106 | 0 | 0.147 | 0 | 10.432 | 18.299 | 0 | 57.985
4408648 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 03:55:51 | 08.01.2024 03:56:35 | 0.012 | 6 | 1423 | 1 | 11 | 5 | 209 | 1 | 0 | 0.151 | 0.469 | 0.003 | 0.002 | 0.089 | 0.054 | 0.015 | 0 | 0.783
4408650 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672338-DM-UMURBEY/54672380-LAPSEKI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 04:07:23 | 08.01.2024 04:25:08 | 0.296 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 1.393
4408653 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126443-MISAKÇA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 05:16:31 | 08.01.2024 05:18:16 | 0.029 | 4 | 981 | 30 | 26 | 12 | 193 | 0 | 2 | 0.067 | 1.262 | 1.22 | 0.284 | 0.416 | 0.421 | 0 | 0 | 3.67
4408654 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 49407861-SDK/5311426-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 05:06:08 | 08.01.2024 06:36:53 | 1.513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
4408655 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126443-MISAKÇA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 05:54:00 | 08.01.2024 06:04:56 | 0.182 | 4 | 981 | 30 | 26 | 12 | 193 | 0 | 2 | 0.503 | 8.452 | 7.476 | 2.141 | 2.831 | 3.02 | 0 | 0.001 | 24.423
4408659 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869467-TR-241 AG PANOSU/1803613-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 05:32:23 | 08.01.2024 06:28:37 | 0.937 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7.697 | 0 | 0 | 0 | 9.042 | 0 | 0 | 16.738
4408661 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867084-TR-170 AG PANOSU/1945602- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 04:28:36 | 08.01.2024 06:59:27 | 2.514 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.786 | 0 | 0 | 0 | 9.034 | 0 | 0 | 79.82
4408662 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182710-KUMKOY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 07:09:25 | 08.01.2024 08:17:31 | 1.135 | 2 | 370 | 2 | 9 | 4 | 69 | 0 | 1 | 0.193 | 29.588 | 0.251 | 1.116 | 141.185 | 8.362 | 0 | 1.427 | 182.123
4408666 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883414-TR-1 EDINCIK TOKI AG PANOSU/1825202-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 06:21:18 | 08.01.2024 07:56:48 | 1.592 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.219 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 7.736
4408668 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939057-TR-57 AG PANOSU/47129162-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 06:02:19 | 08.01.2024 08:26:04 | 2.396 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.281 | 0 | 0 | 0 | 6.476 | 0 | 0 | 24.757
4408669 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56447859-ORTAOBA HAT BASI AYIRICISI/47573203- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 07:28:27 | 08.01.2024 10:32:04 | 3.06 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 106.56 | 0 | 0 | 0 | 20.798 | 0 | 0 | 127.359
4408675 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56653320-Demirköprü sokak Müsteri Hat basi/47485146- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:06:57 | 08.01.2024 11:56:49 | 3.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.135 | 0 | 564.947 | 0 | 774.083
4408676 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870858-TR- KSS 11.BLOK AG PANOSU/1803252-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:01:24 | 08.01.2024 10:29:15 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.575 | 0 | 0 | 79.575
4408677 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1065360-AG DIREK/58068670- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 07:51:30 | 08.01.2024 09:58:10 | 2.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748
4408678 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 16246-TR-1 KAVAK /47455578-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 06:58:12 | 08.01.2024 08:44:22 | 1.769 | 10 | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 16.684 | 0.764 | 0.547 | 0 | 238.552 | 0 | 21.81 | 0.005 | 278.362
4408679 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 831887-AG DIREK/4912550-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 01:11:08 | 08.01.2024 09:05:43 | 7.909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414
4408681 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5889217-TR-3 YUREGIL MH AG PANOSU/1834978-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 07:46:36 | 08.01.2024 09:40:37 | 1.9 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 1.602 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 4.02
4408682 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93395-Gölcük Ova Hatbasi Ayiricisi/47574979- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 07:07:52 | 08.01.2024 10:14:20 | 3.108 | 0 | 132 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 1.288 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 7.189
4408683 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908219-TR-2 AG PANOSU/1917208-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 06:34:37 | 08.01.2024 10:48:10 | 4.226 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.205 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 36.705
4408684 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98526-Minnetler Fideri HB (Saribeyler yani) Ayiricisi/47560463- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 07:46:06 | 08.01.2024 08:43:08 | 0.95 | 7 | 1523 | 5 | 60 | 13 | 213 | 0 | 0 | 34.847 | 93.167 | 13.423 | 5.863 | 5.606 | 41.996 | 0 | 0 | 194.902
4408685 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/48560402-GUGU KOK ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 07:05:43 | 08.01.2024 12:14:47 | 5.151 | 0 | 588 | 0 | 2 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.87 | 0 | 1.158 | 67.781 | 22.714 | 0 | 0 | 171.523
4408687 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033767-AG DIREK/5469463-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 07:11:57 | 08.01.2024 09:09:55 | 1.966 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947
4408688 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 55239870-TR-434 AG PANOSU/55239919- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 07:08:37 | 08.01.2024 12:31:17 | 5.378 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.893 | 0 | 21.668 | 0 | 6.355 | 0 | 0 | 97.916
4408690 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543438-SDK/5625586-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 07:34:34 | 08.01.2024 12:36:44 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.857 | 0 | 0 | 53.857
4408693 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885646-TR-4 AG PANOSU/1917186-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 07:17:45 | 08.01.2024 09:00:22 | 1.71 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.372 | 0 | 0 | 0 | 5.381 | 0 | 0 | 41.753
4408696 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892157-TR-1/13A AG PANOSU/1821039-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:12:57 | 08.01.2024 09:18:52 | 1.099 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 15.728 | 0 | 0 | 0 | 19.188 | 0 | 0.69 | 35.605
4408697 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288542-YAYAKÖY RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:26:50 | 08.01.2024 08:27:34 | 0.012 | 8 | 1946 | 2 | 48 | 7 | 215 | 0 | 0 | 0.16 | 1.978 | 0.596 | 0.05 | 0.196 | 0.679 | 0 | 0 | 3.658
4408698 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5888120-TR-1 BURHANIYE AG PANOSU/1941738- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:24:44 | 08.01.2024 10:57:22 | 2.544 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.615 | 0 | 1.374 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 30.6
4408700 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47249642-FEVZIPASA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:34:03 | 08.01.2024 08:34:48 | 0.013 | 0 | 246 | 24 | 8 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 1.482 | 0.016 | 0.023 | 0.111 | 0 | 0 | 1.876
4408701 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757695-ULUABAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:34:04 | 08.01.2024 08:35:58 | 0.032 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.042 | 0 | 0.181 | 0 | 0.439 | 0 | 3.409 | 0 | 4.071
4408704 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5917275-TR-32 AG PANOSU/47768204-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:22:46 | 08.01.2024 09:45:37 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 17.52
4408706 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931160-AG DIREK/5120611-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:31:58 | 08.01.2024 09:51:43 | 1.329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
4408710 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5875123-TR- YAGCIBEDIR MH AG PANOSU/1977780- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:42:38 | 08.01.2024 10:30:59 | 1.806 | 0 | 70 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.861 | 0 | 5.971 | 0 | 9.132 | 0 | 0 | 35.963
4408711 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5907207-DM-3/05 HAYAT CAD AG PANOSU/1844588-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:41:37 | 08.01.2024 09:35:17 | 0.894 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.535 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 15.032
4408713 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5923339-TR-47 UGURLU AG PANOSU/47764726-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:33:07 | 08.01.2024 10:39:42 | 2.11 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.002 | 0 | 0.296 | 0 | 17.03 | 0 | 0 | 25.328
4408714 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870770-TR- HELVACI AG PANOSU/1807825-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:41:01 | 08.01.2024 09:45:31 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.036 | 0 | 0 | 11.036
4408715 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041729-TR 42/01 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:52:14 | 08.01.2024 08:56:42 | 0.074 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 13.755 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 17.766
4408716 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96504-KERMKÖY SAHIL HATBASI AYICISI/48560157- | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 10:10:18 | 12.01.2024 12:43:10 | 2.548 | 1 | 314 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 19.292 | 62.329 | 0.063 | 0 | 50.756 | 54.064 | 0 | 0 | 186.504
4408724 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56547473-hasköy yolu özel tr hat basi/47470660- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:01:18 | 08.01.2024 12:59:55 | 3.977 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 114.677 | 0 | 177.418 | 0 | 0 | 0 | 292.455
4408725 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16430-KOK-ADATEPE /47463350-ADATEPE CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:38:33 | 08.01.2024 09:34:59 | 0.941 | 0 | 747 | 1 | 12 | 2 | 74 | 0 | 1 | 0 | 40.192 | 0 | 0.092 | 2.026 | 17.884 | 0 | 0.034 | 60.229
4408732 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1324769-AG DIREK/5605049-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:31:18 | 08.01.2024 11:21:16 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 6.471
4408739 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 107628-AKÇAPINAR HAT BASI/47608050- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:32:08 | 08.01.2024 09:55:42 | 1.393 | 0 | 219 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 19.844 | 0 | 2.558 | 0 | 7.73 | 0 | 0.045 | 30.176
4408740 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Merkezi | 56367638-TR-29/56367731-4 | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 10:55:13 | 10.01.2024 14:42:38 | 3.791 | 0 | 1875 | 0 | 2 | 2 | 399 | 1 | 3 | 0 | 1475.165 | 0 | 0.186 | 299.4 | 1362.126 | 21.284 | 31.355 | 3189.516
4408742 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950853-AG DIREK/5169345-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:15:00 | 08.01.2024 09:47:29 | 0.541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
4408743 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5878147-TR-4 TEMIZLIK ISLERI AG PANOSU/1992946- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:51:03 | 11.01.2024 14:06:09 | 4.252 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 403.855 | 0 | 0 | 0 | 309.006 | 0 | 0 | 712.861
4408745 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47536296-IS YAPI | OG SEHİM ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 10:32:39 | 10.01.2024 12:26:06 | 1.891 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 192.073 | 0 | 0 | 0 | 11.579 | 0 | 0 | 203.653
4408749 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464474-AKENERJI KÖK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:30:45 | 08.01.2024 09:31:30 | 0.013 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.031 | 0 | 0.225 | 0 | 0.171 | 0 | 0.334 | 0 | 1.761
4408750 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:32:11 | 08.01.2024 10:18:28 | 0.771 | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.931 | 0.834 | 27.674 | 0.008 | 20.987 | 1.541 | 27.773 | 0 | 80.747
4408756 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 54883786-DÜGÜNCÜLER GRUP HAT BASI/47467862- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:33:29 | 08.01.2024 12:59:06 | 3.427 | 0 | 276 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.601 | 0 | 0.144 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 21.694
4408757 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5885429-TR-1 DAGAKCA KOYU AG PANOSU/1799782-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:31:01 | 08.01.2024 17:52:08 | 6.352 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.068 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0 | 28.878
4408759 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57133815-DM-21 30 AGUSTOS/57133908-KAYAPA DM HASANAGA2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:37:33 | 08.01.2024 09:44:14 | 0.111 | 50 | 7713 | 7 | 33 | 112 | 996 | 77 | 3 | 1.936 | 96.367 | 0.711 | 1.007 | 175.718 | 87.155 | 485.499 | 4.576 | 852.97
4408764 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9672-TR-1 KAYAPA/47263258-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:40:37 | 08.01.2024 09:44:06 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 0 | 0 | 5.084
4408766 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47249642-FEVZIPASA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:05:48 | 08.01.2024 10:07:40 | 1.031 | 0 | 246 | 24 | 8 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.859 | 20.646 | 0.222 | 0.383 | 1.923 | 0 | 0 | 27.034
4408773 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 817020-AG DIREK/4879608-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:44:03 | 08.01.2024 11:54:14 | 2.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4408774 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 93611-KEPEKLER TR2,ILICABOGAZI HAT BASI AYIRICISI/47551263- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:35:12 | 08.01.2024 10:34:15 | 0.984 | 1 | 124 | 4 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.9 | 9.522 | 0.354 | 0.034 | 0 | 10.022 | 0 | 0 | 21.833
4408776 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5879919-TR-12 UMURBEY MH AG PANOSU/1910647-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:39:17 | 08.01.2024 11:06:55 | 1.461 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.614 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 0 | 18.887
4408777 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3515859-SDK/58044965- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:46:17 | 08.01.2024 12:34:10 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 2.405
4408782 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-TR-1/47 (MARTUR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:52:34 | 08.01.2024 09:53:51 | 0.021 | 0 | 534 | 0 | 1 | 46 | 58 | 9 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0.001 | 10.913 | 1.411 | 6.012 | 0 | 19.405
4408784 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914357-TR-1 HUSEYINFAKI KOYU AG PANOSU/47744879-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 00:45:38 | 08.01.2024 10:52:34 | 10.116 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.162 | 0 | 0.086 | 0 | 5.849 | 0 | 0 | 64.097
4408799 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47432919-POLIMETAL-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:08:04 | 08.01.2024 11:29:06 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.893 | 0 | 577.893
4408800 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047472-AG DIREK/55121850-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:47:03 | 08.01.2024 13:55:47 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.956 | 0 | 0 | 62.956
4408801 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240070-KOZ CESME 1 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:12:13 | 08.01.2024 10:14:33 | 0.039 | 1 | 648 | 0 | 23 | 7 | 160 | 1 | 0 | 0.062 | 1.078 | 0 | 0.033 | 3.21 | 1.771 | 45.751 | 0 | 51.906
4408802 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047129-AG DIREK/5412395-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:00:25 | 08.01.2024 14:43:39 | 4.721 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457
4408806 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:12:17 | 08.01.2024 10:12:47 | 0.008 | 0 | 590 | 4 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.006 | 0 | 0.032 | 0.359 | 0 | 0 | 0.845
4408811 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039437-AG DIREK/5421197-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:53:41 | 08.01.2024 11:52:24 | 1.978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
4408820 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029958-AG DIREK/5473440-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:26:48 | 08.01.2024 11:49:17 | 2.375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669
4408821 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077479-AG DIREK/5608904-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:40:56 | 08.01.2024 11:58:33 | 2.294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381
4408825 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5933191-TR-1 KAVACIK MH AG PANOSU/1925438-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:12:20 | 08.01.2024 13:44:23 | 3.534 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.083 | 0 | 0.593 | 0 | 7.815 | 0 | 0 | 20.491
4408831 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 820612-AG DIREK/4892333-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:58:50 | 08.01.2024 11:43:08 | 1.738 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4408835 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201585-ÇEVRE YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:32:28 | 08.01.2024 11:16:45 | 0.738 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.709 | 0 | 0 | 0 | 4.632 | 0 | 0 | 18.341
4408836 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55835667-TR-FATMA ATILLA OTEL AYIRICISI/55835662- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:53:27 | 08.01.2024 13:29:03 | 4.593 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 2.127 | 22.427 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 59.844
4408837 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16033-KOK-SOKAKAGZI/47243446-MAVI EGE CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 14:19:39 | 10.01.2024 15:28:56 | 1.155 | 12 | 13 | 15 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.981 | 1.402 | 8.802 | 0.005 | 6.889 | 0.879 | 0 | 0 | 24.957
4408838 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 93476-KEPEKLER TR2 HAT BASI AYIRICISI/47551781- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:34:18 | 08.01.2024 12:51:58 | 2.294 | 1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4.497 | 6.695 | 0.275 | 0.044 | 0 | 9.276 | 0 | 0 | 20.786
4408844 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5897271-TR-3 ARTUR AG PANOSU/1839856-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:37:22 | 08.01.2024 12:21:37 | 1.737 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172
4408845 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 49407861-SDK/49632241-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:30:02 | 08.01.2024 11:49:36 | 1.326 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 1.253
4408849 | 1 | BURSA | KARACABEY | KÖK | 21336-HOTANLI KOK/47248857-BAYIRKOYLER CIKIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 11:06:19 | 11.01.2024 12:57:17 | 1.849 | 6 | 1428 | 152 | 45 | 33 | 272 | 4 | 0 | 17.594 | 184.772 | 386.696 | 28.45 | 569.85 | 75.742 | 401.167 | 0 | 1664.271
4408856 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17194-TR-24 /47280186-TR-24 DAHILI TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:49:08 | 08.01.2024 11:08:40 | 0.326 | 0 | 226 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0.297 | 0 | 8.11 | 0 | 0 | 15.169
4408858 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529130-SDK/5382948-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:51:01 | 08.01.2024 12:03:50 | 1.213 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 1.617
4408860 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078491-AG DIREK/5575186-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:50:14 | 08.01.2024 15:02:49 | 5.209 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.599 | 0 | 0 | 0 | 7.797 | 0 | 0 | 13.396
4408862 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940437-TR-1/5 AG PANOSU/47132112-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 10:57:52 | 11.01.2024 14:01:02 | 3.053 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.678 | 0 | 0 | 0 | 71.696 | 0 | 0 | 100.375
4408863 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909267-TR 1 Y.OKCULAR KOYU AG PANOSU/47750899-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:55:40 | 08.01.2024 11:45:56 | 0.838 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 0 | 0 | 3.021
4408864 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109346-ÇALITEPE MH HATBASI/48528559- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 08:14:57 | 08.01.2024 12:07:30 | 3.876 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.005 | 1.71 | 0.045 | 0 | 0 | 0.142 | 130.415 | 0 | 132.318
4408865 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916477-TR-1 DEMIRCI KOY AG PANOSU/47765316-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:05:26 | 08.01.2024 12:12:13 | 3.113 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.388 | 0 | 1.131 | 0 | 5.786 | 0 | 0 | 18.304
4408867 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 797940-AG DIREK/4835865-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:56:49 | 08.01.2024 13:58:29 | 3.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
4408868 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5904607-TR-1 ALIBEYKOY MH AG PANOSU/1844632-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:00:02 | 08.01.2024 14:40:32 | 3.675 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.771 | 0 | 0 | 0 | 3.359 | 0 | 0 | 14.13
4408873 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5874527-TR-24 AG PANOSU/1985262- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:01:04 | 08.01.2024 11:46:02 | 0.749 | 0 | 226 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.784 | 0 | 2.189 | 0 | 62.68 | 0 | 0 | 118.654
4408878 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542380-SDK/57574244- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:39:23 | 08.01.2024 12:47:28 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0.636
4408879 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1305986-AG DIREK/5268071-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:05:42 | 08.01.2024 12:05:51 | 1.002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4408882 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18891-DM-5/47241622-TR 5/02 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:09:00 | 08.01.2024 11:31:00 | 0.367 | 0 | 1358 | 0 | 1 | 2 | 306 | 0 | 0 | 0 | 43.775 | 0 | 0.004 | 9.502 | 78.363 | 0 | 0 | 131.644
4408887 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549572-SDK/5709154-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:01:52 | 08.01.2024 12:15:40 | 1.23 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095
4408889 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873975-TR- SULTANCAYIR MH AG PANOSU/1807521-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:07:49 | 08.01.2024 12:37:03 | 1.487 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56
4408890 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15829-TR-3/37/47463155-TR 3/38 CIKIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:31:02 | 08.01.2024 14:01:51 | 2.514 | 0 | 431 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 110.334 | 0 | 0 | 68.247 | 144.436 | 0 | 0 | 323.016
4408896 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9606-TELEFERIK IM / TR-408A/47261012-TR-508 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:28:35 | 08.01.2024 11:45:41 | 0.285 | 0 | 3302 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 94.608 | 0 | 0 | 0 | 42.087 | 0 | 0 | 136.695
4408897 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98526-Minnetler Fideri HB (Saribeyler yani) Ayiricisi/47560463- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:30:37 | 08.01.2024 13:12:02 | 1.69 | 7 | 1523 | 5 | 60 | 13 | 213 | 0 | 0 | 69.783 | 186.559 | 19.214 | 8.393 | 11.38 | 92.947 | 0 | 0 | 388.276
4408899 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445453-DEREOREN(EGMIR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:36:32 | 08.01.2024 11:41:02 | 0.075 | 1 | 345 | 0 | 3 | 8 | 42 | 3 | 0 | 0.706 | 2.115 | 0 | 0.102 | 5.113 | 0.621 | 4.828 | 0 | 13.485
4408910 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18891-DM-5/47241622-TR 5/02 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:47:16 | 08.01.2024 11:54:02 | 0.113 | 0 | 1358 | 0 | 1 | 2 | 306 | 0 | 0 | 0 | 13.936 | 0 | 0.001 | 3.018 | 24.939 | 0 | 0 | 41.894
4408913 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1084094-AG DIREK/57416914- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:48:45 | 08.01.2024 14:39:36 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0.338
4408915 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6821-TR-4 CALDIRAN KOK/47446710-DEGIRMEN ONU CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:11:47 | 11.01.2024 10:15:37 | 1.064 | 0 | 2364 | 0 | 1 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 237.136 | 0 | 0.215 | 4.728 | 46.006 | 0 | 0 | 288.085
4408916 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 57945490-TR- ZEYTIN HALI AG PANOSU/48104510-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2024 10:52:29 | 08.01.2024 12:20:20 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 0 | 0 | 2.258
4408917 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887438-TR-4 CALDIRAN KOK AG PANOSU/1916902-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:18:34 | 11.01.2024 10:16:24 | 0.964 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.253 | 0 | 0 | 0 | 24.582 | 0 | 0 | 31.835
4408918 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887438-TR-4 CALDIRAN KOK AG PANOSU/1916896-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 11:07:38 | 11.01.2024 13:04:02 | 1.94 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.789 | 0 | 0 | 0 | 32.084 | 0 | 0 | 80.873
4408920 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1323969-AG DIREK/56244410-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:29:38 | 08.01.2024 13:56:03 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4408932 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5871990-TR-59 AG PANOSU/1986647- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 12:14:22 | 08.01.2024 15:29:57 | 3.26 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 94.883 | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 0 | 14.832 | 152.035
4408933 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010316-AG DIREK/5452234-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:57:54 | 08.01.2024 14:55:42 | 2.963 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
4408942 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867188-TR-568 AG PANOSU/1796880-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 11:37:47 | 08.01.2024 13:30:41 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.519 | 0 | 3.853 | 71.372
4408943 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 55794242-TR-3/2 AG PANOSU/55794256- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2024 12:19:45 | 08.01.2024 12:55:46 | 0.6 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 6.31
4408945 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245153-AKHISAR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 12:29:05 | 08.01.2024 12:30:00 | 0.015 | 0 | 425 | 15 | 20 | 0 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0.524 | 0.104 | 0.05 | 0 | 0.286 | 3.12 | 0 | 4.084
4408946 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/52117200-AKHISAR - ISMETPASA CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 12:27:32 | 08.01.2024 13:53:05 | 1.426 | 0 | 425 | 14 | 20 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 41.335 | 8.292 | 3.971 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 75.787
4408949 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069845-AG DIREK/5500995-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 09:56:11 | 08.01.2024 14:20:59 | 4.413 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
4408953 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248753-KOYLER RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 12:52:54 | 08.01.2024 12:54:05 | 0.02 | 9 | 635 | 8 | 3 | 18 | 108 | 0 | 2 | 0.074 | 1.862 | 0.118 | 0.001 | 4.484 | 2.593 | 0 | 0.604 | 9.737
4408959 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245677-MARSAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 12:59:38 | 08.01.2024 13:11:17 | 0.194 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.487 | 0 | 0.019 | 0 | 0.688 | 0 | 2.842 | 0 | 5.036
4408964 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011340-AG DIREK/5463485-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 12:42:24 | 08.01.2024 15:02:25 | 2.334 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 1.986
4408966 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532290-SDK/5386120-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:05:03 | 08.01.2024 19:38:28 | 6.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.181 | 0 | 0 | 37.181
4408971 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54407405-KILLIK KÖYÜ,MERMER OCAKLI ORTAK HAT AYRICISI (UGURLU PINAR KÖYÜ ÇERISINDE)/47508483- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:03:54 | 08.01.2024 14:29:44 | 1.43 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7.028 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 38.709 | 0 | 46.728
4408972 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093420-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:18:47 | 08.01.2024 13:19:16 | 0.008 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 3.305 | 0.111 | 1.295 | 0.01 | 4.818
4408976 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55431589-KOK-AKSUNGUR/55431690-MUSTERILER CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:25:36 | 08.01.2024 13:26:21 | 0.013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.111 | 0 | 1.047 | 0 | 1.197
4408979 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:28:21 | 08.01.2024 15:26:42 | 1.973 | 0 | 382 | 14 | 0 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 2.27 | 0.518 | 0 | 1.249 | 0.706 | 1.073 | 0 | 5.816
4408981 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869547-TR-12/6 ÇAMLICA AG PANOSU/1912418-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:23:46 | 08.01.2024 15:00:15 | 1.608 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53
4408982 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075140-AG DIREK/5615435-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:26:03 | 08.01.2024 14:49:48 | 1.396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0 | 2.723
4408988 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5911567-TR-2 KAVAKLI TEPE YOLU UZERI AG PANOSU/47768366-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:08:52 | 11.01.2024 15:45:30 | 6.611 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 1.092 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 2.289
4408991 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 53979512-TR-1C/15 AG PANOSU/53979434- | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2024 14:30:05 | 10.01.2024 17:30:13 | 3.002 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.899 | 0 | 0 | 0 | 5.571 | 0 | 0 | 70.469
4408994 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867314-TR-212 AG PANOSU/1911806-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:34:50 | 11.01.2024 18:30:27 | 8.927 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.052 | 0 | 0 | 0 | 24.677 | 0 | 0 | 56.728
4408995 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1082269-AG DIREK/5650743-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:31:32 | 08.01.2024 14:38:08 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51
4408999 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093420-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:40:32 | 08.01.2024 13:42:05 | 0.026 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 6.626 | 0.221 | 2.59 | 0.02 | 9.652
4409000 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:41:18 | 08.01.2024 13:41:57 | 0.011 | 4 | 1211 | 23 | 17 | 22 | 155 | 3 | 2 | 0.094 | 1.099 | 1.593 | 0.109 | 1.194 | 0.424 | 0.922 | 0 | 5.436
4409004 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1325758-AG DIREK/5521125-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 12:58:13 | 08.01.2024 16:03:50 | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 1.463
4409011 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/47095753-YALOVA 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:40:29 | 08.01.2024 14:45:53 | 1.09 | 1 | 3391 | 1 | 146 | 29 | 1264 | 25 | 13 | 0.047 | 251.151 | 0.572 | 8.541 | 230.509 | 650.234 | 1035.324 | 141.721 | 2318.099
4409012 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97928-KOSUBOGAZI KÖYÜ ÇIKISI GRUP HAT AYIRICISI/47609802- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:39:49 | 08.01.2024 14:12:07 | 0.538 | 5 | 2134 | 51 | 160 | 14 | 273 | 1 | 7 | 0.126 | 92.252 | 17.18 | 27.052 | 25.061 | 41.246 | 17.933 | 1.266 | 222.115
4409018 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 759303-AG DIREK/4784769-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:50:58 | 08.01.2024 14:48:27 | 0.958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434
4409020 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093420-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:54:54 | 08.01.2024 14:06:38 | 0.196 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 39.812 | 1.319 | 16.046 | 0.123 | 58.426
4409022 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/47095744-YALOVA 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 14:00:01 | 08.01.2024 14:11:59 | 0.199 | 0 | 17767 | 0 | 0 | 12 | 5009 | 0 | 3 | 0 | 251.975 | 0 | 0 | 131.691 | 657.242 | 0 | 0.685 | 1041.594
4409031 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896325-TR-2 CAYIRHISAR MH AG PANOSU/1840875-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:59:22 | 08.01.2024 16:21:34 | 2.37 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.032 | 0 | 0 | 0 | 32.688 | 0 | 0 | 61.72
4409038 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 826241-AG DIREK/4894991-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 14:14:57 | 08.01.2024 15:05:32 | 0.843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
4409039 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5905110-TR- BOYALICA MH AG PANOSU/1846438-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 14:12:18 | 08.01.2024 15:10:55 | 0.977 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.818
4409042 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870474-TR-43 AKASYA SK AG PANOSU/1803205-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 14:02:23 | 08.01.2024 15:50:18 | 1.799 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.012 | 0 | 0 | 0 | 34.489 | 0 | 0 | 62.501
4409043 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917033-TR-69 AG PANOSU/47757825-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:55:34 | 08.01.2024 15:33:16 | 1.628 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.557 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 25.866
4409045 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5872962-TR-58 AG PANOSU/1997491- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 14:18:46 | 08.01.2024 15:35:14 | 1.274 | 0 | 387 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50.372 | 0 | 0 | 0 | 74.635 | 0 | 0 | 125.006
4409047 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56865193-ömerli pompalar özel müsteriler hatti/47531466- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 14:24:35 | 08.01.2024 15:12:24 | 0.797 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 2.616
4409048 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102231-CANBAZ KÖY TR GRUP HATBASI AYIRICISI/56206501- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 14:16:55 | 08.01.2024 18:52:56 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.591 | 0 | 6.591
4409050 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 8843-DAGKADI KOK/47431553-Tr-TOPHISAR KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 14:28:00 | 08.01.2024 19:57:47 | 5.496 | 4 | 531 | 83 | 7 | 5 | 88 | 1 | 0 | 0.353 | 0.674 | 0.804 | 0.077 | 0.084 | 0.204 | 0.044 | 0 | 2.238
4409058 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913961-TR-14 KUMBAGLAR MH AG PANOSU/47765783-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 12:00:53 | 08.01.2024 15:39:08 | 3.638 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 5.186
4409062 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941909-TR-16 CINARCIK AG PANOSU/47133475-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 13:50:13 | 08.01.2024 15:18:50 | 1.477 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 5.608
4409065 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 305-TR-313/47277590-TR 498 GELIR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:38:12 | 11.01.2024 19:26:50 | 9.811 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 751.789 | 0 | 0 | 0 | 140.019 | 0 | 0 | 891.808
4409067 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 58469137-TR-7 UMURBEY/58169793- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 11:18:15 | 11.01.2024 12:55:00 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.661 | 0 | 1.194 | 0 | 16.855
4409068 | 1 | BURSA | HARMANCIK | AG Fideri | 5918792-TR- ILICAKSU KOY AG PANOSU/1851399-2 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 14:48:32 | 08.01.2024 16:04:30 | 1.266 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 1.149
4409074 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 3522984-SDK/48522628-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 14:54:03 | 08.01.2024 19:16:08 | 4.368 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 3.264
4409076 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 14:55:56 | 08.01.2024 14:56:46 | 0.014 | 3 | 815 | 6 | 139 | 6 | 92 | 0 | 0 | 0.144 | 0.878 | 0.364 | 0.213 | 0.127 | 0.226 | 0 | 0 | 1.952
4409080 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3553559-SDK/5734045-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:00:11 | 08.01.2024 17:31:44 | 2.526 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049
4409081 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724658-AG DIREK/5360976-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:00:00 | 08.01.2024 16:47:46 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0.565
4409087 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5940641-TR-41 AG PANOSU/47131054-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:01:43 | 08.01.2024 16:52:17 | 1.843 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.464 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 0 | 0 | 10.287
4409090 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47092676-TR 3/3 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:13:00 | 08.01.2024 16:11:43 | 0.979 | 1 | 1898 | 0 | 16 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0.032 | 3.121 | 0 | 0.027 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 3.924
4409095 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 98999-EGERCE HATBASI/47504865- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:22:01 | 08.01.2024 16:54:32 | 1.542 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.492 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 14.453
4409096 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5904791-TR- YASSIOREN MH AG PANOSU/1846094-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:09:57 | 08.01.2024 18:21:58 | 3.2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415
4409097 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93395-Gölcük Ova Hatbasi Ayiricisi/47574979- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:09:25 | 08.01.2024 17:20:45 | 2.189 | 0 | 132 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0.707 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 4.668
4409099 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 714136-AG DIREK/4711779-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:20:05 | 08.01.2024 18:11:27 | 2.856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506
4409101 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1410-TR-422/47277614-SEMT TR | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:23:35 | 11.01.2024 14:21:02 | 4.958 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 302.111 | 0 | 0 | 0 | 355.763 | 0 | 0 | 657.874
4409104 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Diregi | 1120360-AG DIREK/55820859-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:15:12 | 08.01.2024 17:22:33 | 2.122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4409112 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547213-SDK/5654435-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:32:46 | 08.01.2024 17:01:45 | 1.483 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 2.447
4409113 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91018-Burhaniye Hat Basi/47479430- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 14:48:43 | 08.01.2024 17:15:16 | 2.442 | 3 | 162 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3.731 | 25.601 | 8.872 | 1.068 | 7.444 | 3.054 | 0 | 0 | 49.769
4409115 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK | 3523100-SDK/5190607-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:38:15 | 08.01.2024 16:59:00 | 1.346 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806
4409121 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5872854-TR-3 SAHIL AG PANOSU/1831119-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:49:58 | 08.01.2024 17:37:08 | 1.786 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.364 | 0 | 0.255 | 0 | 2.932 | 0 | 0.104 | 8.654
4409122 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 48555796-SDK/5033086-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:38:13 | 08.01.2024 17:45:25 | 2.12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
4409125 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 16281-TR-01 SENOL SK/47424932-TR-BOZKURT CIKISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:22:19 | 11.01.2024 10:03:31 | 0.687 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.303 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 30.489
4409128 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1073910-AG DIREK/5514786-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:08:16 | 08.01.2024 19:30:23 | 4.369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
4409129 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 17183-TR-3 GONCA SK/47240486-DM-3/01 TR-04 | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 10:35:25 | 11.01.2024 11:21:38 | 0.771 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 54.242 | 0 | 0 | 0 | 31.505 | 15.471 | 0 | 101.219
4409140 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 952341-AG DIREK/5206742-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:06:25 | 08.01.2024 19:42:42 | 3.604 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785
4409143 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 3536858-SDK/3379700-SDK BESLEME HATTI | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:18:16 | 11.01.2024 13:19:57 | 4.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 5.783
4409144 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG/OG Transformatörü | 16285-IM-5 DM-13/47266238-HAVA LOJMANLARI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 13:43:12 | 11.01.2024 14:19:00 | 0.597 | 0 | 808 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73.988 | 0 | 0.166 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 99.814
4409146 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543705-SDK/5639362-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:11:28 | 08.01.2024 20:21:10 | 4.162 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 5.756 | 0 | 0 | 5.792
4409147 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47424683-MEYVALI ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 10:16:27 | 11.01.2024 16:19:48 | 6.056 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 73.632 | 0 | 0 | 0 | 19.011 | 0 | 0 | 92.644
4409150 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040958-AG DIREK/5442441-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:06:23 | 09.01.2024 01:30:40 | 9.404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755
4409153 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026508-AG DIREK/5347621-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:15:38 | 08.01.2024 18:19:43 | 2.068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455
4409154 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5922294-TR-2 BABAKALE AG PANOSU/47743779-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 14:35:22 | 08.01.2024 17:03:48 | 2.474 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 4.011 | 0 | 0 | 4.561
4409156 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877515-HAYRIYE TR1 AG PANOSU/1923035-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:13:50 | 08.01.2024 17:16:55 | 1.051 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
4409157 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Abone Baglanti Hatti | 1282103-AG DIREK/55881032-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:20:02 | 08.01.2024 17:02:24 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
4409160 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 804504-AG DIREK/4859215-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:18:06 | 08.01.2024 17:33:59 | 1.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
4409161 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982917-TR-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:21:49 | 08.01.2024 16:25:16 | 0.058 | 0 | 2247 | 0 | 50 | 6 | 391 | 2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0.247 | 3.96 | 11.071 | 4.451 | 0 | 34.929
4409162 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108662-Sütlüce Kerem Sitesi ENH 2. Sek./47675987- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:47:05 | 08.01.2024 16:47:09 | 1.001 | 3 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 4.824 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 0 | 9.015
4409166 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109736-Kapanbelen Köyü Tr1 Ayiricisi/47616203- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:26:25 | 08.01.2024 17:40:42 | 1.238 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.107 | 0 | 0.35 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 3.115
4409178 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5872604-TR-42 AG PANOSU/1813746-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:29:18 | 08.01.2024 18:01:50 | 1.542 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.987
4409193 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880851-TR- KARKENT AG PANOSU/1826140-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:32:04 | 08.01.2024 17:21:10 | 0.818 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.721 | 0 | 0.111 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 5.769
4409205 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47563815-PAMUKCU | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:38:00 | 08.01.2024 17:28:12 | 0.837 | 15 | 4426 | 37 | 184 | 35 | 504 | 6 | 10 | 34.96 | 327.522 | 806.657 | 12.809 | 120.835 | 122.095 | 1127.521 | 1.153 | 2553.552
4409206 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241397-BIGA TM GIRIS 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:43:59 | 08.01.2024 16:45:07 | 0.019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.001 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0.391
4409207 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:45:20 | 08.01.2024 16:45:50 | 0.008 | 2 | 2581 | 16 | 135 | 8 | 363 | 1 | 1 | 0.067 | 3.45 | 0.682 | 0.242 | 0.449 | 1.532 | 1.808 | 0.001 | 8.231
4409209 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 826235-AG DIREK/4895661-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:46:40 | 08.01.2024 18:26:18 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
4409211 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011332-AG DIREK/5458329-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:22:43 | 08.01.2024 18:50:41 | 2.466 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
4409212 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879655-TR-16 AG PANOSU/1831378-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:34:11 | 08.01.2024 17:12:02 | 0.631 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.414 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 6.794
4409214 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538605-SDK/5546750-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:36:35 | 08.01.2024 21:27:11 | 4.843 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4409217 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 839061-AG DIREK/4930415-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:42:53 | 08.01.2024 17:48:12 | 2.089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
4409222 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1001852-AG DIREK/5293233-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:52:23 | 08.01.2024 18:01:30 | 1.152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4409224 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869547-TR-12/6 ÇAMLICA AG PANOSU/1912421-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:40:49 | 08.01.2024 17:26:04 | 0.754 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 5.651 | 0 | 0 | 24.151
4409227 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:53:32 | 08.01.2024 16:54:11 | 0.011 | 4 | 1211 | 23 | 17 | 22 | 155 | 3 | 2 | 0.09 | 1.053 | 1.745 | 0.119 | 1.112 | 0.398 | 0.922 | 0 | 5.439
4409235 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069031-AG DIREK/5534216-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:52:11 | 08.01.2024 18:36:28 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4409237 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836713-AG DIREK/4918990-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 15:36:51 | 08.01.2024 17:21:52 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4409243 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 681213-AG DIREK/4657918-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:59:00 | 08.01.2024 19:29:26 | 2.507 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
4409247 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:09:16 | 08.01.2024 17:13:12 | 0.066 | 4 | 1211 | 23 | 17 | 22 | 155 | 3 | 2 | 0.161 | 2.219 | 2.471 | 0.263 | 2.092 | 0.554 | 0.628 | 0 | 8.388
4409248 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 898686-AG DIREK/5617584-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:07:03 | 08.01.2024 18:30:55 | 1.398 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78
4409249 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 849772-AG DIREK/58399222-BEHRAMLI KÖYÜ TÜZEL KISILIGI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:11:30 | 08.01.2024 17:55:04 | 0.726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4409250 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078387-AG DIREK/5583461-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:06:41 | 08.01.2024 18:24:06 | 1.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.388
4409252 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:14:40 | 08.01.2024 17:15:30 | 0.014 | 5 | 1777 | 5 | 16 | 5 | 237 | 1 | 0 | 0.161 | 0.821 | 0.01 | 0.065 | 0.041 | 0.326 | 0.011 | 0 | 1.433
4409254 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16292-BAKIRLI KOK/47606425-Tr-MURATLAR CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:54:23 | 11.01.2024 17:01:33 | 7.119 | 3 | 462 | 6 | 15 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1430.332 | 186.498 | 54.198 | 22.163 | 1.498 | 37.382 | 0 | 0 | 1732.07
4409256 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | KÖK | 17117-ATAC KOK/47465429-DENIZ KENT | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 01:18:36 | 12.01.2024 03:35:32 | 2.282 | 8 | 1303 | 36 | 7 | 9 | 99 | 0 | 1 | 9.483 | 53.476 | 69.517 | 11.441 | 19.057 | 9.125 | 0 | 0.014 | 172.113
4409258 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47422744-K.Y.K | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:17:13 | 08.01.2024 17:18:14 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0.04 | 0 | 1.855
4409259 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 15800-TR-33 ATAY CAD SONU/47264082-SEMT TR CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 15:01:09 | 11.01.2024 15:40:14 | 0.652 | 0 | 1925 | 0 | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64.813 | 0 | 0.048 | 23.931 | 13.974 | 0 | 0 | 102.766
4409260 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1064339-AG DIREK/5570202-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:16:57 | 08.01.2024 22:14:02 | 4.951 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407
4409261 | 1 | YALOVA | MERKEZ | KÖK | 23078-TR- TERMINAL USTU KOK/47095912-TR 2/18-CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 13:47:43 | 11.01.2024 17:59:06 | 4.19 | 0 | 430 | 0 | 0 | 5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 225.057 | 0 | 0 | 3688.107 | 391.832 | 0 | 0 | 4304.996
4409265 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5931023-TR-1 ILYAS KOY MERKEZ AG PANOSU/47131562-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 09:12:46 | 12.01.2024 17:33:08 | 8.339 | 0 | 106 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.305 | 0 | 0.605 | 0 | 14.828 | 0 | 0 | 77.737
4409266 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5937491-TR-2 CUKUR KOY GIRISI AG PANOSU/47168514- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:22:30 | 11.01.2024 18:12:39 | 8.836 | 0 | 151 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.09 | 0 | 0.664 | 0 | 12.451 | 0 | 0 | 90.205
4409267 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54291632-BABAKÖY HAT BASI AYIRICISI (3)/54291623- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:21:23 | 08.01.2024 17:56:15 | 0.581 | 0 | 212 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.795 | 0 | 0.024 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 6.586
4409269 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK | 3529748-SDK/2707465- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:18:20 | 08.01.2024 18:45:45 | 1.457 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
4409273 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47422744-K.Y.K | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:25:11 | 08.01.2024 17:47:42 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.15 | 0 | 0.871 | 0 | 41.021
4409275 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:25:31 | 08.01.2024 17:26:16 | 0.013 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.025 | 0 | 0.095 | 0 | 0.473 | 0 | 0.629 | 0 | 1.222
4409277 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 759658-AG DIREK/4784501-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:25:37 | 08.01.2024 19:04:17 | 1.644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4409279 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3511951-SDK/5000678-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:10:45 | 08.01.2024 19:29:59 | 3.321 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.966
4409280 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:18:33 | 08.01.2024 21:39:52 | 4.355 | 1 | 389 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 3.895 | 54.021 | 2.593 | 0.191 | 0 | 38.956 | 0 | 0 | 99.655
4409283 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:33:43 | 08.01.2024 17:34:28 | 0.013 | 13 | 2625 | 3 | 30 | 18 | 194 | 22 | 0 | 0.191 | 1.357 | 0.001 | 0.026 | 14.927 | 0.365 | 5.252 | 0 | 22.119
4409284 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281292-Çali DM Hasanaga 2 Giris | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:16:10 | 08.01.2024 18:11:30 | 0.922 | 47 | 6838 | 2 | 7 | 60 | 828 | 50 | 0 | 6.684 | 483.966 | 1.905 | 0.659 | 290.139 | 173.8 | 440.217 | 0 | 1397.371
4409286 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:36:47 | 08.01.2024 17:37:16 | 0.008 | 0 | 590 | 4 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.085 | 0 | 0 | 0.361
4409287 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5905110-TR- BOYALICA MH AG PANOSU/1846438-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:36:41 | 08.01.2024 19:56:43 | 2.334 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 1.287
4409290 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 781010-AG DIREK/58319364-HAKAN ÖZDEMIR | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 12:16:07 | 08.01.2024 18:47:41 | 6.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.133 | 0 | 0 | 4.133
4409296 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871784-TR-26 SEFAKOY TEPESI AG PANOSU/1814327-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:49:37 | 08.01.2024 20:49:42 | 3.001 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.828 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 0 | 36.148
4409301 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 58052622-Egnesi sokak hatbasi/57658894- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:50:35 | 08.01.2024 18:52:39 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.245 | 0 | 0 | 0 | 59.245
4409307 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 716331-AG DIREK/4710435-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:46:01 | 08.01.2024 22:43:51 | 4.964 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.759
4409313 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56981933-TR-7/56654692- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 16:33:20 | 08.01.2024 18:22:22 | 1.817 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.341 | 15.89 | 3.014 | 63.254 | 0 | 82.569
4409319 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1122370-AG DIREK/5582222-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2024 18:02:26 | 08.01.2024 20:05:08 | 2.045 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367
4409321 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16430-KOK-ADATEPE /47463350-ADATEPE CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:27:00 | 08.01.2024 18:54:41 | 1.461 | 0 | 747 | 1 | 12 | 2 | 74 | 0 | 1 | 0 | 43.752 | 0 | 0.054 | 1.267 | 9.503 | 0 | 0.026 | 54.602
4409323 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 840770-AG DIREK/4941909-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 18:13:57 | 08.01.2024 21:00:34 | 2.777 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4409331 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534357-SDK/3361975-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:23:30 | 08.01.2024 21:27:45 | 4.071 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 12.383
4409340 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 972762-AG DIREK/5230082-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 18:23:38 | 08.01.2024 20:03:15 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4409349 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57147917-/5635935-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 17:32:27 | 08.01.2024 20:37:58 | 3.092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
4409352 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880359-TR-2 ORMANKADI MH AG PANOSU/1902546-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 18:29:49 | 08.01.2024 19:39:03 | 1.154 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.562
4409375 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97061-KILLIK KÖYÜ TR HAT AYIRICISI/47505056- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 18:33:58 | 08.01.2024 20:40:40 | 2.111 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.889 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 7.402
4409396 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 832415-AG DIREK/4904182-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 18:43:16 | 08.01.2024 20:48:17 | 2.084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4409403 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 3508384-SDK/4832032-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 18:49:06 | 08.01.2024 19:21:03 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162
4409416 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106671-ERDEV ÖZKER AYIRICISI/47598513- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 18:59:54 | 08.01.2024 19:48:21 | 0.807 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 1.987
4409421 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885507-TR-1 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/1834146-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 19:05:44 | 09.01.2024 00:20:19 | 5.243 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0.437 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 2.586
4409422 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928183-TR 28 TAVSANLI AG PANOSU/47128841-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 18:54:58 | 08.01.2024 19:35:36 | 0.677 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 1.189 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 1.621
4409429 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551448-SDK/5742559-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 19:01:44 | 08.01.2024 20:12:11 | 1.174 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
4409432 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722982-AG DIREK/5365487-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 18:53:46 | 08.01.2024 21:46:43 | 2.882 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
4409469 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889979-DM-1/24 HAVUZLU DALYAN SITESI AG PANOSU/1840343-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 19:38:28 | 08.01.2024 20:46:14 | 1.129 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.443 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 22.137
4409478 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5893149-TR- KOZDEREGUVEM MH AG PANOSU/1841057-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 18:46:08 | 08.01.2024 22:58:47 | 4.211 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.064 | 0 | 0.159 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 7.307
4409516 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 58376628-PANO/58376635- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 19:46:05 | 08.01.2024 22:26:57 | 2.681 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0.034 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 9.086
4409523 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869547-TR-12/6 ÇAMLICA AG PANOSU/1912421-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 20:03:16 | 08.01.2024 21:09:11 | 1.099 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.772 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 26.344
4409541 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1308734-AG DIREK/5016987-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 19:06:27 | 08.01.2024 21:07:43 | 2.021 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4409544 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949456-AG DIREK/5178108-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 20:23:30 | 08.01.2024 21:17:29 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
4409548 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 955510-AG DIREK/5191333-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 20:29:07 | 08.01.2024 21:57:17 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0.255
4409560 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 58269040-/5746778-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 20:29:16 | 08.01.2024 21:29:06 | 0.997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238
4409565 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5894157-TR-2 NARLI MH AG PANOSU/1840674-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 19:16:23 | 08.01.2024 22:42:03 | 3.428 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0.006 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 1.288
4409573 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 879368-AG DIREK/4994623-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 20:40:52 | 08.01.2024 22:04:36 | 1.395 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
4409574 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 1785-DM-5/15/47271606-TR KORUMA | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 12:34:32 | 11.01.2024 12:57:26 | 0.381 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 17.978 | 0 | 0 | 0 | 54.049 | 0 | 2.135 | 74.162
4409576 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023164-AG DIREK/5370396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 20:27:33 | 08.01.2024 22:11:54 | 1.739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4409577 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 1795-DM-5/30/47445175-TR KORUMA | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 08:32:54 | 11.01.2024 08:50:38 | 0.296 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 8 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 41.618 | 0 | 10.294 | 54.659
4409582 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5901357-TR- KARAISLAH AG PANOSU/2136874- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 10:45:07 | 11.01.2024 18:10:53 | 7.429 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.069 | 0 | 0 | 0 | 16.906 | 0 | 0 | 48.975
4409583 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 54084043-AG DIREK/4971851-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 19:03:12 | 08.01.2024 22:05:46 | 3.043 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
4409584 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 94319-KARKIN - DURASILAR GRUP HATBASI AYIRICISI/48551284- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 20:40:40 | 09.01.2024 02:24:43 | 5.734 | 1 | 484 | 2 | 30 | 3 | 136 | 0 | 0 | 11.618 | 68.897 | 8.511 | 2.359 | 13.635 | 10.965 | 0 | 0 | 115.985
4409585 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5875425-TR- GUNEYBUDAKLAR KOYU AG PANOSU/2131459- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 10:41:58 | 12.01.2024 18:07:44 | 7.429 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.802 | 0 | 2.573 | 0 | 32.414 | 0 | 0 | 87.788
4409586 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47448780-ASAGIBALLIK ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 08:11:26 | 11.01.2024 10:37:49 | 2.44 | 1 | 183 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0.127 | 25.742 | 0.932 | 0 | 17.491 | 6.826 | 877.816 | 1.359 | 930.294
4409587 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889983-DM-1/21 EMEL KENT SITESI AG PANOSU/1840348-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:27:36 | 11.01.2024 14:39:28 | 5.198 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.856 | 0 | 0 | 0 | 31.395 | 0 | 0 | 171.251
4409588 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47252045-TASLIK | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 10:05:30 | 11.01.2024 13:38:20 | 3.548 | 2 | 447 | 8 | 14 | 5 | 65 | 1 | 0 | 18.163 | 104.69 | 42.923 | 12.12 | 53.185 | 116.907 | 456.58 | 0 | 804.568
4409589 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937617-TR-1 CALICA KOYU AG PANOSU/47130934-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:34:41 | 11.01.2024 17:26:26 | 7.863 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.273 | 0 | 0.135 | 0 | 13.72 | 0 | 0 | 53.128
4409590 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938145-TR-2 CALICA KOYU AG PANOSU/47130354-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 09:34:32 | 12.01.2024 17:18:49 | 7.738 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.956 | 0 | 0.688 | 0 | 16.017 | 0 | 0 | 22.661
4409591 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Merkezi | 56341951-DM-1 KORU/56342068-KORU TR-2 ÇIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 08:38:50 | 11.01.2024 09:28:56 | 0.835 | 0 | 1136 | 0 | 4 | 3 | 47 | 0 | 1 | 0 | 62.546 | 0 | 0.284 | 3.96 | 24.983 | 0 | 0.658 | 92.431
4409592 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 55229302-TR-30B HATBASI AYIRICISI/55229308- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:58:23 | 11.01.2024 10:28:55 | 0.509 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768
4409593 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23737-TR-36/1 IMBAT SK/47095704-TR-36/1 IMBAT SK DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 10:54:48 | 11.01.2024 11:21:58 | 0.453 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 13.038 | 0 | 0 | 27.369
4409596 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Merkezi | 23995-DM-1 ESENKOY/51948459-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 13:37:57 | 11.01.2024 13:47:05 | 0.152 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.773 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 4.377
4409607 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56165480-SDK/1603454-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 20:54:37 | 09.01.2024 02:30:10 | 5.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.548 | 0 | 0 | 35.548
4409608 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 21:06:47 | 08.01.2024 21:07:55 | 0.019 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.104 | 0.491 | 0.102 | 0 | 0.067 | 0.027 | 0.004 | 0 | 0.794
4409612 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 1304286-AG DIREK/57397027- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 21:03:40 | 08.01.2024 22:26:09 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 2.124
4409614 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23360-TR-4/47093286-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 14:15:00 | 11.01.2024 14:45:00 | 0.5 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9.047 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 18.777
4409619 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057173-AG DIREK/5483637-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 20:49:46 | 08.01.2024 22:28:45 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319
4409629 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 785333-AG DIREK/4823405-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 18:23:39 | 08.01.2024 22:23:40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
4409630 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24170-TR-53/47096593-TR-53-1 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 10:02:37 | 12.01.2024 12:52:24 | 2.83 | 0 | 69 | 0 | 65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.182 | 0 | 1.826 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 20.876
4409646 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92905-ERDALPETROL SEVIM ÇAVUSOGLU GRUP HATBASI AYIRICISI/47568615- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 21:23:14 | 08.01.2024 22:52:17 | 1.484 | 1 | 83 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.738 | 46.183 | 14.754 | 0 | 4.867 | 2.363 | 0 | 0 | 68.905
4409655 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453748-33.VE 43.SOKAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 21:41:56 | 09.01.2024 01:12:06 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.006 | 0 | 165.14 | 0 | 320.146
4409656 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/55959690-KAVAK 1/0 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 21:18:39 | 08.01.2024 23:40:18 | 2.361 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.78 | 0 | 134.98 | 0 | 0 | 0 | 140.061
4409659 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5894921-TR- CAMOBA KOY AG PANOSU/49243380- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 21:48:15 | 08.01.2024 22:48:47 | 1.009 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.664 | 0 | 0.079 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 13.262
4409664 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2192-DM-5/47424538-DM 5/31 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 21:56:52 | 08.01.2024 21:57:53 | 0.017 | 3 | 9781 | 7 | 81 | 14 | 757 | 1 | 10 | 0.001 | 11.664 | 0.025 | 0.077 | 0.269 | 1.585 | 0.012 | 0.075 | 13.707
4409669 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059676-AG DIREK/5519693-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 21:58:29 | 08.01.2024 23:48:45 | 1.838 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401
4409670 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1273519-AG DIREK/4946309-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 20:59:10 | 09.01.2024 01:07:12 | 4.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 1.956
4409675 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 14226-TR-55/47582544-TR-56 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 09:11:24 | 11.01.2024 18:33:56 | 9.376 | 1 | 327 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.695 | 138.155 | 0 | 0 | 0 | 36.763 | 0 | 0 | 175.613
4409688 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866838-TR-297 AG PANOSU/1797883-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2024 22:15:30 | 09.01.2024 02:21:44 | 4.104 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.628 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 48.392
4409689 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514133-SDK/47994758-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 22:19:18 | 09.01.2024 00:38:10 | 2.314 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.138
4409695 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22032-TR-5 KAYTAZDERE/47092644-TR-5 KAYTAZDERE DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 10:02:08 | 11.01.2024 10:30:02 | 0.465 | 0 | 110 | 0 | 21 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 6.322 | 0 | 0.159 | 0 | 11.548 | 0 | 0.742 | 18.771
4409696 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22382-TR-9 KAYTAZDERE/47101031-TR-9 KAYTAZDERE DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 10:52:44 | 11.01.2024 11:12:55 | 0.336 | 0 | 72 | 0 | 42 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2.423 | 0 | 0.829 | 0 | 0.926 | 0 | 0.257 | 4.435
4409697 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22384-TR-35 TOKMAK KOY /47100179-TR-35 TOKMAK KOY DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 14:04:01 | 11.01.2024 14:14:28 | 0.174 | 0 | 312 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0.008 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 5.169
4409704 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47286261-Tr-52 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 22:58:48 | 08.01.2024 23:01:41 | 0.048 | 0 | 5444 | 0 | 8 | 5 | 1561 | 1 | 2 | 0 | 13.892 | 0 | 0.007 | 2.728 | 7.725 | 5.099 | 0.933 | 30.384
4409705 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869547-TR-12/6 ÇAMLICA AG PANOSU/1912290-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 22:42:12 | 09.01.2024 04:01:19 | 5.319 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.055 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 17.158
4409719 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2030-TR-1 TOKI/47459362-TR-1 TOKI-TR-2 TOKI ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 23:36:50 | 09.01.2024 01:50:07 | 2.221 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.148 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 46.378
4409720 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/53873494-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 23:51:34 | 09.01.2024 01:52:14 | 2.011 | 11 | 1332 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 3 | 14.569 | 89.394 | 0 | 0 | 1.698 | 24.518 | 0 | 14.855 | 145.033
4409723 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 2318-KOK-KUMBURUN/47251354-ÇAMOBA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 23:57:41 | 09.01.2024 00:42:51 | 0.753 | 0 | 197 | 3 | 11 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5.522 | 1.319 | 0.144 | 0.227 | 1.29 | 0 | 0 | 8.502
4409725 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 2318-KOK-KUMBURUN/47251349-YENI ISKELE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 23:57:40 | 08.01.2024 23:58:10 | 0.008 | 21 | 2258 | 4 | 45 | 12 | 278 | 1 | 0 | 0.268 | 1.497 | 0.024 | 0.048 | 0.259 | 0.678 | 0.143 | 0 | 2.918
4409732 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 98999-EGERCE HATBASI/47504865- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 00:03:07 | 09.01.2024 03:48:28 | 3.756 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.374 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 13.693
4409735 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1272077-AG DIREK/4926639-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 23:59:50 | 09.01.2024 00:45:50 | 0.766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4409738 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530976-SDK/2792760- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 00:04:37 | 09.01.2024 03:05:18 | 3.011 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.514 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 17.915
4409762 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/53834915-GEYIKLI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 00:38:17 | 09.01.2024 01:07:00 | 0.479 | 7 | 145 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.815 | 2.144 | 0 | 0.002 | 0.019 | 0.49 | 0 | 0 | 4.472
4409765 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512486-SDK/5018034-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2024 01:06:36 | 09.01.2024 03:34:33 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246
4409766 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911606-AG DIREK/5118735-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 00:59:01 | 09.01.2024 03:04:14 | 2.087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
4409768 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 857491-AG DIREK/4966504-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 00:33:09 | 09.01.2024 02:15:07 | 1.699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792
4409770 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 924848-AG DIREK/5045412-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 00:37:42 | 09.01.2024 02:23:38 | 1.766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
4409786 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879655-TR-16 AG PANOSU/1831378-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 02:50:21 | 09.01.2024 03:36:53 | 0.776 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 3.783
4409789 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244382-SOKAKAGZI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 03:17:42 | 09.01.2024 03:18:17 | 0.01 | 16 | 374 | 17 | 125 | 18 | 102 | 0 | 0 | 0.061 | 0.347 | 0.1 | 0.049 | 0.2 | 0.224 | 0 | 0 | 0.979
4409794 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273883-ÇALI DM HASANAGA 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 03:42:17 | 09.01.2024 04:33:32 | 0.854 | 3 | 623 | 7 | 8 | 135 | 144 | 50 | 2 | 3.385 | 23.245 | 5.646 | 3.067 | 207.295 | 12.78 | 482.483 | 0.518 | 738.418
4409797 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47447340-JADO ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 03:46:37 | 09.01.2024 04:36:00 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.229 | 0 | 478.83 | 0 | 491.06
4409798 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381377-EGERCE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 04:15:37 | 09.01.2024 04:23:12 | 0.126 | 0 | 1986 | 1 | 4 | 1 | 309 | 0 | 1 | 0 | 5.186 | 0.023 | 0.038 | 0.601 | 1.726 | 0 | 0.121 | 7.694
4409799 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446339-CERRAH MERKEZ | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 04:20:50 | 09.01.2024 04:23:59 | 0.053 | 0 | 1858 | 0 | 15 | 1 | 339 | 3 | 4 | 0 | 3.996 | 0 | 0.041 | 0.003 | 1.448 | 0.156 | 0.159 | 5.804
4409805 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050452-KAVAK 1/0 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 04:34:28 | 09.01.2024 04:34:58 | 0.008 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 1.002
4409812 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47447046-TERZILER ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 05:03:01 | 09.01.2024 06:41:12 | 1.636 | 1 | 470 | 49 | 18 | 1 | 89 | 0 | 3 | 0 | 40.977 | 8.613 | 2.516 | 0.995 | 8.495 | 0 | 0.035 | 61.631
4409813 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240770-BEHRAM KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 05:41:32 | 09.01.2024 10:34:58 | 4.891 | 4 | 132 | 3 | 26 | 23 | 54 | 0 | 1 | 0.004 | 0.065 | 0.027 | 0.028 | 0.416 | 0.259 | 0 | 0 | 0.8
4409815 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 05:56:00 | 09.01.2024 05:56:45 | 0.013 | 2 | 960 | 5 | 46 | 8 | 146 | 6 | 4 | 0.096 | 0.604 | 0.089 | 0.132 | 0.143 | 0.273 | 0.116 | 0.009 | 1.462
4409818 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892157-TR-1/13A AG PANOSU/1821332-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 05:47:10 | 09.01.2024 06:39:13 | 0.867 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.236 | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 0 | 0 | 24.115
4409823 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54029817-AGACIK KOK /54029828-YUNUSLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 06:14:36 | 09.01.2024 06:15:21 | 0.013 | 1 | 469 | 5 | 5 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0.001 | 0.294 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.087 | 0.767 | 0 | 1.152
4409824 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54029817-AGACIK KOK /54029828-YUNUSLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 06:17:01 | 09.01.2024 06:18:54 | 0.031 | 1 | 469 | 5 | 5 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0.001 | 0.294 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.087 | 0.767 | 0 | 1.152
4409830 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 06:06:51 | 09.01.2024 07:10:29 | 1.061 | 3 | 1310 | 5 | 13 | 2 | 342 | 2 | 0 | 0.62 | 32.151 | 1.667 | 1.507 | 2.529 | 22.997 | 51.535 | 0 | 113.007
4409831 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878241-DM-2/33 DOKTORLAR SITESI PARK ICI AG PANOSU/1817950-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 06:29:51 | 09.01.2024 07:12:13 | 0.706 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.486 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 12.143
4409832 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54029817-AGACIK KOK /54029828-YUNUSLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 06:47:04 | 09.01.2024 06:48:54 | 0.031 | 1 | 469 | 5 | 5 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0.001 | 0.294 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.087 | 0.767 | 0 | 1.152
4409833 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 18715-KOK-KISACIK/47455360-GEDIK ENH ÇIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 07:11:00 | 09.01.2024 14:04:14 | 6.887 | 3 | 894 | 1 | 3 | 1 | 175 | 0 | 0 | 11.525 | 365.193 | 0.538 | 1.435 | 7.112 | 138.046 | 0 | 0 | 523.85
4409834 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 48294874-TR-1/59 YANI/47455228-INTEPE CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 06:52:46 | 09.01.2024 07:30:27 | 0.628 | 3 | 1508 | 11 | 51 | 33 | 136 | 5 | 0 | 18.895 | 80.547 | 2.438 | 0.645 | 224.057 | 40.287 | 583.758 | 0 | 950.626
4409836 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 8843-DAGKADI KOK/47431553-Tr-TOPHISAR KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 07:06:27 | 09.01.2024 08:10:04 | 1.06 | 4 | 531 | 83 | 7 | 5 | 88 | 1 | 0 | 1.346 | 2.576 | 3.864 | 0.369 | 0.256 | 0.534 | 0.107 | 0 | 9.052
4409839 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050452-KAVAK 1/0 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 07:28:22 | 09.01.2024 07:28:52 | 0.008 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.066 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 1.502
4409841 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882932-TR-18 AG PANOSU/1825239-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 07:19:23 | 09.01.2024 10:40:07 | 3.346 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.795 | 0 | 0 | 0 | 3.922 | 0 | 0 | 61.717
4409842 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 971553-AG DIREK/5199793-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 07:23:23 | 09.01.2024 08:03:05 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073
4409847 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910658-AG DIREK/5111712-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 07:43:41 | 09.01.2024 10:02:51 | 2.319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847
4409848 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545283-SDK/5628258-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 07:38:46 | 09.01.2024 10:29:01 | 2.837 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445
4409849 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 110554-TR-YALÇIN ÖZHAN AYIRICISI/47669300-TR- YALÇIN ÖZHAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 07:51:16 | 09.01.2024 10:09:48 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.306 | 0 | 0 | 0 | 59.306
4409854 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1305772-AG DIREK/57638198- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 07:47:21 | 09.01.2024 11:04:58 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 2.356
4409856 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547237-SDK/3451649-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 06:50:52 | 09.01.2024 09:51:32 | 3.011 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 0 | 0 | 27.533
4409857 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 58220970-/5648577-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 06:39:14 | 09.01.2024 10:10:17 | 3.517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13
4409862 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5875123-TR- YAGCIBEDIR MH AG PANOSU/1806831-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:11:03 | 09.01.2024 09:32:33 | 1.358 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 0 | 0.27 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 4.822
4409864 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870294-TR-2/16 AG PANOSU/1807181-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 07:18:07 | 09.01.2024 10:10:53 | 2.879 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.128 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 27.214
4409866 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 57478560-/57478556- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 03:15:51 | 09.01.2024 09:12:49 | 5.949 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.792
4409869 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:13:04 | 09.01.2024 08:13:49 | 0.013 | 2 | 960 | 5 | 46 | 8 | 146 | 6 | 4 | 0.152 | 1.468 | 0.175 | 0.306 | 0.984 | 1.324 | 0.366 | 0.086 | 4.861
4409871 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 965094-AG DIREK/5240759-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:11:29 | 09.01.2024 09:46:09 | 1.578 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077
4409872 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1309117-AG DIREK/5001362-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:04:01 | 09.01.2024 09:30:11 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 0 | 0 | 2.199
4409874 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922494-TR 2 KUMKALE KOYU AG PANOSU/47745959-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 07:11:20 | 09.01.2024 10:13:19 | 3.033 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | 0 | 25.516 | 0 | 0 | 40.725
4409877 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5919656-TR-1 ALAATTIN AG PANOSU/1911275-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:28:10 | 09.01.2024 09:12:42 | 0.742 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0.037 | 2.261
4409878 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094685-AG DIREK/5675806-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:21:15 | 09.01.2024 09:12:55 | 0.861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4409880 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5923194-TR-1 CUKUROBA KOYU AG PANOSU/47774429- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 06:46:58 | 09.01.2024 09:34:36 | 2.794 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.667 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 12.949
4409886 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025390-AG DIREK/5352599-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:30:10 | 09.01.2024 12:52:02 | 4.364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 4.09
4409889 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 976048-AG DIREK/5327222-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:28:04 | 09.01.2024 10:23:33 | 1.924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4409897 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916181-TR- HISARLI KOYU AG PANOSU/47755813-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:44:53 | 09.01.2024 10:16:43 | 1.531 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 3.407
4409899 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47256396-CINARLI GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:47:19 | 09.01.2024 08:48:44 | 0.024 | 0 | 1082 | 0 | 1 | 9 | 116 | 21 | 1 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 1.016 | 0.355 | 16.722 | 0.019 | 18.741
4409903 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543974-SDK/5618394-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:13:47 | 09.01.2024 11:08:06 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.239 | 0 | 0 | 9.239
4409905 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 94071-KARAKÖY HAT AYIRICISI/47510800-KOYLER CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:47:04 | 09.01.2024 11:36:46 | 2.828 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 12.918 | 0 | 0 | 0 | 3.387 | 0 | 0 | 16.305
4409906 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542089-SDK/5628228-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:22:21 | 09.01.2024 11:35:45 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.498 | 0 | 0 | 8.498
4409907 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5891797-TR-1 AKCAPINAR AG PANOSU/2036796- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 09:01:00 | 12.01.2024 11:58:00 | 2.95 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.411 | 0 | 0.379 | 0 | 11.019 | 0 | 0 | 35.809
4409908 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5891801-TR-2 AKCAPINAR AG PANOSU/2036872- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 14:57:30 | 12.01.2024 16:03:00 | 1.092 | 0 | 117 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7.049 | 0 | 1.697 | 0 | 1.784 | 0 | 0.035 | 10.565
4409910 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 58195035-PANO/58195044- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:59:00 | 09.01.2024 09:46:55 | 0.799 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.974 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 4.261
4409911 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93545-Küçükbükü TR Ayiricisi/47558896- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 11:04:14 | 11.01.2024 14:46:34 | 3.706 | 0 | 156 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.87 | 0 | 0.773 | 0 | 10.587 | 0 | 0 | 45.229
4409913 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5409-TR-1 HAYIRLAR MH/47281830-TR-1 HAYIRLAR MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:56:32 | 09.01.2024 11:27:09 | 2.51 | 0 | 77 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.203 | 0 | 0 | 0 | 14.046 | 0 | 0 | 27.249
4409915 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917268-TR-1 ILYASKOY AG PANOSU/47833283- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:51:17 | 09.01.2024 10:25:54 | 1.577 | 0 | 106 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.968 | 0 | 2.571 | 0 | 9.422 | 0 | 0 | 22.961
4409916 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082399-AG DIREK/5642760-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:56:06 | 09.01.2024 12:10:51 | 3.246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 2.348
4409917 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57133815-DM-21 30 AGUSTOS/57133909-TR-21/2 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:00:57 | 09.01.2024 09:02:46 | 0.03 | 3 | 4840 | 0 | 1 | 3 | 515 | 0 | 0 | 0.054 | 8.808 | 0 | 0.001 | 0.355 | 6.934 | 0 | 0 | 16.152
4409918 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 58269040-/5746779-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:00:27 | 09.01.2024 10:52:52 | 1.874 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668
4409920 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926431-TR-12 EGRITAS SAHIL AG PANOSU/47766018-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:54:56 | 09.01.2024 10:14:41 | 1.329 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425
4409921 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 55473775-TR- SABAHATTIN KARAHAN EDAS AG PANOSU/55473808-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:01:58 | 09.01.2024 12:28:46 | 3.446 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0.124 | 0 | 35.252 | 0 | 0 | 36.986
4409925 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529105-SDK/5382996-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:07:58 | 09.01.2024 12:49:18 | 3.689 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 4.141
4409926 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 49408214-SDK/5311141-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 14:10:09 | 07.01.2024 18:53:48 | 4.728 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.184
4409927 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045207-AG DIREK/5494687-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:00:31 | 09.01.2024 11:10:02 | 2.158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4409929 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:19:11 | 09.01.2024 09:49:38 | 0.508 | 3 | 1310 | 5 | 13 | 2 | 342 | 2 | 0 | 0.078 | 4.026 | 0.203 | 0.184 | 0.425 | 4.847 | 11.452 | 0 | 21.215
4409933 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104517-FINDIKLI HATBASI SEK/47680396- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 08:50:15 | 09.01.2024 10:29:56 | 1.661 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.769 | 0 | 0 | 0 | 6.063 | 0 | 0 | 16.832
4409934 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531486-SDK/5418572-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:22:46 | 09.01.2024 10:16:22 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0.332
4409935 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54125848-TR-1 SAZLICA MH AG PANOSU/54125831- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:23:48 | 09.01.2024 13:37:46 | 4.233 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.267 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 6.346
4409936 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47248920-SULAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:32:22 | 09.01.2024 15:21:44 | 5.823 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936
4409937 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 913159-AG DIREK/5112807-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:26:27 | 09.01.2024 10:19:38 | 0.886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
4409938 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:32:47 | 09.01.2024 09:33:32 | 0.013 | 2 | 960 | 5 | 46 | 8 | 146 | 6 | 4 | 0.159 | 1.538 | 0.163 | 0.284 | 1.09 | 1.5 | 0.395 | 0.089 | 5.218
4409943 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453488-YAYLACIK KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:42:08 | 09.01.2024 09:59:13 | 0.285 | 3 | 624 | 6 | 8 | 125 | 145 | 32 | 2 | 2.153 | 19.389 | 8.393 | 1.733 | 352.041 | 38.282 | 319.897 | 2.114 | 744.003
4409948 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884808-TR-2 HARMANLI MH AG PANOSU/1819687-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:41:52 | 09.01.2024 11:32:30 | 1.844 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 1.279
4409949 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51925018-AG DIREK/58552175- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:48:13 | 09.01.2024 11:17:52 | 1.494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
4409950 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552547-SDK/5734477-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:38:10 | 09.01.2024 10:27:59 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272
4409952 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5880909-TR-1 SAYFIYE AG PANOSU/1799688-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:30:55 | 09.01.2024 12:02:48 | 2.531 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.185
4409956 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1122370-AG DIREK/5582490-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:37:56 | 09.01.2024 13:12:34 | 3.577 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97
4409958 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 95240-BÖREZLI KÖYÜ ÇALLI-KARADERE KÖYLERI ANA HAT BASI/48556604- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:41:47 | 09.01.2024 12:25:11 | 2.723 | 0 | 365 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.65 | 0 | 0.318 | 0 | 29.872 | 0 | 0 | 87.84
4409960 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1256022-AG DIREK/5461041-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:39:12 | 09.01.2024 11:21:12 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 1.315
4409968 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56362095-TOKAT VIRAJI KOK/56045878-BOGAZ BAYRAMDERE | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 06:28:53 | 09.01.2024 12:17:53 | 5.817 | 0 | 7505 | 0 | 19 | 4 | 333 | 1 | 9 | 0 | 501.356 | 0 | 4.238 | 50.541 | 335.963 | 83.976 | 31.16 | 1007.235
4409970 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5878119-DM-3/23 ESKI BELEDIYE KARSISI AG PANOSU/1817832- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 09:59:19 | 12.01.2024 17:19:23 | 7.334 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 109.469 | 0 | 0 | 0 | 206.779 | 0 | 0 | 316.248
4409973 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 58368275-TR-465/58368297-GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 11:12:00 | 13.01.2024 11:15:27 | 0.058 | 0 | 138 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0.252 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 2.267
4409977 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047848-AG DIREK/5408781-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:07:03 | 09.01.2024 15:30:16 | 5.387 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.208
4409980 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 48543992-SDK/48544038-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:57:15 | 09.01.2024 12:43:15 | 2.767 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.444
4409988 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067099-AG DIREK/5531270-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:20:01 | 09.01.2024 12:31:07 | 2.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
4409989 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124690-AG DIREK/5717677-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:21:17 | 09.01.2024 12:45:12 | 2.399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
4409993 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722982-AG DIREK/5365482-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:04:00 | 09.01.2024 12:05:30 | 2.025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373
4409994 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885940-TR- AKCAKISRAK MH AG PANOSU/1834149-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:18:32 | 09.01.2024 16:23:19 | 6.08 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.852 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 3.967
4409996 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103377-Ata Ay Hat basi Ayiricisi/47611135- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:45:11 | 09.01.2024 11:01:59 | 1.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 22.455 | 0 | 0 | 0 | 23.747
4409997 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54595577-KOZÖREN MUSALAR MH HATBASI AYIRICISI/47569315- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:45:34 | 09.01.2024 11:40:35 | 1.917 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359
4410000 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 58010629-TR-296 AG PANOSU/58010704- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 11:08:22 | 11.01.2024 14:52:53 | 3.742 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 182.605 | 0 | 0 | 0 | 29.095 | 0 | 0 | 211.7
4410001 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884842-TR-4/13 AG PANOSU/1824718-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:02:39 | 09.01.2024 11:55:26 | 1.88 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.253 | 0 | 0 | 0 | 22.04 | 0 | 0 | 34.293
4410003 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 741564-AG DIREK/4755784-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:32:10 | 09.01.2024 11:20:05 | 0.799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
4410004 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54309280-OSB KOK /47464995-PELITKOY CIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:09:21 | 09.01.2024 11:14:35 | 1.087 | 4 | 3867 | 2 | 13 | 10 | 189 | 6 | 18 | 4.355 | 106.941 | 0 | 0.479 | 155.607 | 84.761 | 78.449 | 2.781 | 433.373
4410005 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 09:05:31 | 12.01.2024 15:49:17 | 6.729 | 0 | 694 | 1 | 4 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 212.743 | 0.147 | 0.364 | 2.75 | 86.65 | 0 | 0 | 302.654
4410007 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM Fideri | 54309534-GELIBOLU TRAFO MERKEZI/54309559-KARAYOKUS-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:29:59 | 09.01.2024 10:44:12 | 0.237 | 86 | 5577 | 26 | 103 | 98 | 636 | 5 | 6 | 18.341 | 83.275 | 2.915 | 3.328 | 172.694 | 48.042 | 72.237 | 7.3 | 408.132
4410008 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877033-HOCAKÖY TR1 AG PANOSU/1933484-1 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 13:05:38 | 13.01.2024 16:41:34 | 3.599 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 40.478 | 0 | 2.897 | 0 | 14.302 | 0 | 13.123 | 70.8
4410009 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56817140-TOPHISAR TASOCAGI SULAMA HATTI/56817139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:30:52 | 09.01.2024 16:33:54 | 6.051 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.619 | 0 | 0 | 0 | 15.109 | 0 | 39.728
4410010 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 49434064-TR-42/04 AG PANOSU/49434032- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 11:39:21 | 11.01.2024 15:11:33 | 3.537 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.416 | 0 | 0 | 0 | 27.831 | 0 | 0 | 78.247
4410011 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060439-AG DIREK/5530596-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:44:50 | 09.01.2024 12:25:20 | 2.675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 1.636
4410012 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888680-TR-869 AG PANOSU/1934535- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 11:52:26 | 11.01.2024 18:23:01 | 6.509 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 144.886 | 0 | 0.21 | 0 | 116.012 | 0 | 0 | 261.107
4410014 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54300287-Kavak Tekfen (Tanap)Hatbasi Sek./54060915-GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:10:22 | 09.01.2024 11:16:58 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.202 | 0 | 0 | 0 | 149.202
4410015 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Merkezi | 16181- DM 5(IM3)/47264673-PETROL OFISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 00:30:57 | 13.01.2024 00:51:49 | 0.348 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 2.743
4410016 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5882345-TR-15 (GÜNESTEPE) AG PANOSU/2247118- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 12:33:58 | 11.01.2024 17:42:13 | 5.138 | 0 | 572 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 268.423 | 0 | 0.136 | 0 | 173.645 | 0 | 0 | 442.204
4410017 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5937707-TR-45 AG PANOSU/47131702-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:40:24 | 09.01.2024 11:34:25 | 0.9 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.947 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 4.112
4410020 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899065-TR-91 AG PANOSU/1839730-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:43:16 | 09.01.2024 11:39:51 | 0.943 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
4410021 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47461751-KARACABEY 3 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:54:00 | 09.01.2024 11:41:04 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.432 | 0 | 1114.432
4410023 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Merkezi | 16181- DM 5(IM3)/47264672-GAZI IÖO | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 01:58:19 | 13.01.2024 03:30:41 | 1.539 | 0 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 96.777 | 0 | 0 | 0 | 63.045 | 0 | 0 | 159.822
4410025 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47462186-KÖYLER HATTI ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 12:00:50 | 11.01.2024 13:48:54 | 1.801 | 2 | 959 | 5 | 46 | 8 | 146 | 6 | 4 | 16.274 | 157.559 | 14.464 | 25.299 | 106.524 | 147.502 | 34.076 | 9.219 | 510.916
4410026 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM Fideri | 54309534-GELIBOLU TRAFO MERKEZI/53835538-GELIBOLU | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:31:22 | 09.01.2024 11:41:21 | 1.166 | 0 | 11144 | 0 | 3 | 6 | 1925 | 3 | 5 | 0 | 1499.636 | 0 | 0.044 | 135.005 | 1698.835 | 286.67 | 84.437 | 3704.627
4410029 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067577-AG DIREK/5533829-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:59:11 | 09.01.2024 14:56:05 | 4.948 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.971
4410047 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5889607-TR-20 AG PANOSU/1917140-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:01:35 | 09.01.2024 12:22:03 | 1.341 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.412 | 0 | 0 | 0 | 4.163 | 0 | 0 | 8.575
4410052 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1312314-AG DIREK/5287195-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:08:26 | 09.01.2024 18:10:43 | 7.038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523
4410057 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 107402-BANPAS TR AYIRICISI/47610721- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:12:39 | 09.01.2024 14:24:30 | 3.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.444 | 0 | 25.517 | 0 | 96.962
4410059 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5871950-TR-1 DEMIRKAPI MH AG PANOSU/1813793-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:13:32 | 09.01.2024 13:25:54 | 2.206 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.431 | 0 | 1.329 | 0 | 4.625 | 0 | 0 | 22.385
4410060 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM Fideri | 24248-MALKARA TRAFO MERKEZI/47481099-DM-EVRESE | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:17:00 | 09.01.2024 11:28:20 | 0.189 | 36 | 2728 | 22 | 26 | 37 | 482 | 4 | 3 | 4.962 | 38.267 | 5.03 | 0.287 | 112.483 | 31.201 | 35.016 | 0.817 | 228.063
4410061 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883462-KULACA TR2 AG PANOSU/1817336-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:19:27 | 09.01.2024 12:37:05 | 1.294 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.729
4410063 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050544-AG DIREK/48602883-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:27:23 | 09.01.2024 13:55:31 | 2.469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
4410065 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 855554-AG DIREK/4957977-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:40:41 | 09.01.2024 12:05:57 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
4410070 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514133-SDK/47994758-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:21:48 | 09.01.2024 12:43:21 | 1.359 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935
4410071 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868993-TR-375 AG PANOSU/1961782- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:22:40 | 09.01.2024 15:22:49 | 4.002 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 12 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 1080.759 | 0 | 654.115 | 1736.061
4410074 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55099787-CIRPILAR CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:39:29 | 09.01.2024 14:08:21 | 2.481 | 6 | 1423 | 1 | 11 | 5 | 209 | 1 | 0 | 3.592 | 170.855 | 1.404 | 2.197 | 37.623 | 73.837 | 25.058 | 0 | 314.565
4410076 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 906166-AG DIREK/5085816-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:42:51 | 09.01.2024 12:52:56 | 1.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
4410078 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 57495630-TR-2 HATBASI/56849805- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:35:05 | 09.01.2024 12:13:10 | 0.635 | 0 | 39 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.782 | 0 | 0.617 | 14.818 | 1.301 | 0 | 0 | 20.518
4410079 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5935781-TR-1 EVCILER KÖYÜ AG PANOSU/47766625-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:19:29 | 09.01.2024 12:12:09 | 0.878 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 5.18
4410080 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076131-AG DIREK/5600022-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:29:57 | 09.01.2024 16:49:49 | 5.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.464 | 0 | 0 | 6.464
4410081 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911183-TR- MECIDIYE KOYU AG PANOSU/47748975-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:15:17 | 09.01.2024 12:33:03 | 1.296 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0.02 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 2.38
4410082 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264854-MANYAS HES 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:54:02 | 09.01.2024 12:43:01 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4410085 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 56936092-/56936110- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:45:48 | 09.01.2024 12:50:34 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97
4410086 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 56898181-/56898283- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:52:01 | 09.01.2024 14:25:05 | 2.551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4410087 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074732-AG DIREK/5606665-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:53:58 | 09.01.2024 14:47:12 | 2.887 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327
4410088 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020834-AG DIREK/5356803-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:21:58 | 09.01.2024 14:26:40 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 2.612
4410089 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910856-AG DIREK/5080846-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:00:47 | 09.01.2024 13:39:49 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
4410090 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 110319-SAPKÖY HATBASI/47634599-TR-1 SAPKOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:00:36 | 09.01.2024 13:52:37 | 2.867 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.284 | 0 | 0.11 | 0 | 2.735 | 0 | 0 | 10.129
4410091 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16175- BANDIRMA 2 TRAFO MERKEZI/47467186-ERDEK BAGFAS 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:55:17 | 09.01.2024 12:45:25 | 0.836 | 6 | 6192 | 11 | 139 | 12 | 610 | 5 | 2 | 87.222 | 259.659 | 18.514 | 50.821 | 38.343 | 104.046 | 679.824 | 5.959 | 1244.386
4410096 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545588-SDK/57982216- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:02:37 | 09.01.2024 17:14:39 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.887 | 0 | 0 | 15.887
4410098 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023514-AG DIREK/5405192-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:06:25 | 09.01.2024 13:35:35 | 1.486 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.001
4410104 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 886011-AG DIREK/4977882-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:59:22 | 09.01.2024 15:07:36 | 4.137 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
4410105 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5938781-TR-5 500 EVLER AG PANOSU/47129714-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:09:27 | 09.01.2024 13:17:26 | 2.133 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.185 | 0 | 0.13 | 0 | 17.402 | 0 | 0 | 37.718
4410106 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 3505027-SDK/4710830-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:44:47 | 09.01.2024 13:40:19 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4410109 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 11076-TR-7 YENIKOY/47465269-KURSUNLU CIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:22:45 | 09.01.2024 13:02:42 | 0.666 | 0 | 1578 | 0 | 1 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 34.226 | 0 | 0.04 | 0.309 | 35.055 | 0 | 0 | 69.63
4410117 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5878855-TR-25 AG PANOSU/1816583-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:08:35 | 09.01.2024 14:08:48 | 2.004 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.553 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 33.087
4410119 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92334-Mahmudiye Kalburcu Grup Ayiricisi/47554553- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:43:30 | 09.01.2024 14:21:42 | 2.637 | 1 | 477 | 1 | 23 | 0 | 107 | 0 | 1 | 10.607 | 121.763 | 51.251 | 14.245 | 0 | 91.808 | 0 | 0.068 | 289.742
4410124 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911511-LAPSEKI TR-6 DALYAN MH AG PANOSU/47745574-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:47:24 | 09.01.2024 13:14:45 | 2.456 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.152 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | 11.377
4410125 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 98311-BAHADINLI KÖYÜ SÜBEYLIDERE ISTIKAMETI HAT BASI /47580751- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:20:57 | 09.01.2024 16:08:00 | 3.784 | 0 | 383 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52.618 | 0 | 0.022 | 0 | 40.523 | 0 | 0 | 93.162
4410126 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892652-AG DIREK/4981972-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:17:05 | 09.01.2024 18:47:15 | 6.503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053
4410130 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 56326992-TR-3/A/55763589-TR-3 GIRIS-ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:27:49 | 09.01.2024 14:26:10 | 1.973 | 0 | 1 | 7 | 66 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 7.183 | 0 | 85.383 | 37.747 | 0 | 130.754
4410131 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 709177-AG DIREK/4694100-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:35:43 | 09.01.2024 15:16:52 | 2.686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735
4410136 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 968731-AG DIREK/5212084-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:30:01 | 09.01.2024 15:29:36 | 2.993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454
4410138 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 57777458-/57781111- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:32:17 | 09.01.2024 14:35:33 | 2.054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
4410140 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884368-TR-63 AG PANOSU/1824668-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:32:30 | 09.01.2024 14:06:40 | 1.569 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.681 | 0 | 0.002 | 0 | 1.507 | 0 | 0.425 | 15.615
4410143 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47440172-BAYINDIR GRUBU | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:54:53 | 09.01.2024 14:26:43 | 1.53 | 4 | 142 | 8 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1.63 | 14.018 | 73.024 | 2.356 | 11.69 | 3.79 | 669.651 | 2.761 | 778.922
4410144 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5904815-TR- TOKI YOLU UZERI AG PANOSU/1845051-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:52:36 | 09.01.2024 16:28:03 | 3.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.816 | 0 | 0 | 60.816
4410145 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18720-CAMIALAN KOK/47464299-CAMIALAN-YOLINDI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:33:35 | 09.01.2024 14:16:16 | 1.711 | 0 | 559 | 0 | 3 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 40.92 | 0 | 0.107 | 14.179 | 15.478 | 0 | 0 | 70.684
4410147 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 49257858-AG DIREK/53828000-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:41:37 | 09.01.2024 20:24:33 | 7.715 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.4
4410155 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552770-SDK/5722179-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:08:35 | 09.01.2024 14:12:30 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0.847
4410161 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725434-AG DIREK/5446735-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:13:49 | 09.01.2024 14:26:21 | 1.209 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
4410165 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54417216-ATAKÖY-YESILLER-ÇAKILLIK-KOZDEREGÜVEM KÖYLERI GRUP/47565947- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2024 15:35:43 | 11.01.2024 16:19:36 | 0.731 | 0 | 254 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.801 | 0.337 | 0.121 | 0.26 | 0.414 | 0 | 0 | 8.933
4410167 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910407-TR-5 KOZCESME BEL AG PANOSU/47763757-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:31:02 | 09.01.2024 14:18:39 | 1.793 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 10.601 | 0 | 0 | 15.24
4410172 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1313412-AG DIREK/5297234-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:17:52 | 09.01.2024 17:23:54 | 4.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.886
4410175 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1053891-AG DIREK/5513996-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:48:57 | 09.01.2024 15:55:58 | 4.117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67
4410176 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM Fideri | 54309534-GELIBOLU TRAFO MERKEZI/53873496-KARAYOKUS-2 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:20:57 | 09.01.2024 14:11:09 | 0.837 | 86 | 5577 | 26 | 103 | 98 | 636 | 5 | 6 | 238.928 | 1084.75 | 36.99 | 42.234 | 2142.29 | 589.784 | 911.064 | 94.669 | 5140.71
4410182 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/53873495-EVRESE 3/0 ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:32:29 | 09.01.2024 13:20:56 | 1.808 | 28 | 1574 | 5 | 16 | 25 | 150 | 1 | 1 | 161.782 | 552.184 | 38.287 | 24.338 | 1173.276 | 393.407 | 31.323 | 0 | 2374.597
4410183 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5871174-TR-47 AG PANOSU/1985766- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:21:42 | 09.01.2024 15:11:09 | 1.824 | 0 | 437 | 0 | 6 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 81.969 | 0 | 0.939 | 0 | 243.97 | 0 | 18.025 | 344.903
4410185 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5883370-TR-1 BAKIR MH AG PANOSU/1819691-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:29:24 | 09.01.2024 14:56:11 | 1.446 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.413 | 0 | 1.991 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 10.132
4410187 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 19288-TR-1 SUBASI KABIN/47106417-TR 20 CIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 11:04:42 | 12.01.2024 11:18:16 | 0.226 | 0 | 59 | 0 | 108 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 2.115 | 17.3 | 1.988 | 0 | 0 | 22.554
4410188 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22029-TR-41 ALTINOVA AYAZMA/47093411-TR-41 ALTINOVA AYAZMA DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 11:43:09 | 12.01.2024 12:10:02 | 0.448 | 0 | 158 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0.579 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.522
4410191 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5876253-TR-1 HAYIRLAR MH AG PANOSU/1914142-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:36:51 | 09.01.2024 15:54:30 | 2.294 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.982 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 13.192
4410192 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97624-ADAKÖY BUSKI TAVUKHANE ORTAK AYRICISI/47523690- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:38:26 | 09.01.2024 15:07:33 | 1.485 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.677 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 0 | 26.774
4410194 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:51:36 | 09.01.2024 13:59:28 | 1.131 | 2 | 935 | 8 | 19 | 8 | 134 | 2 | 0 | 0.194 | 38.653 | 3.394 | 0.38 | 12.766 | 18.314 | 174.271 | 0 | 247.972
4410196 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1063559-AG DIREK/5521381-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:48:15 | 09.01.2024 14:52:52 | 4.077 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22
4410198 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG/OG Transformatörü | 22490-IM- TUZLA/47252016-10 MVA TRAFO B | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:20:01 | 09.01.2024 13:56:59 | 0.616 | 7 | 6762 | 4 | 17 | 46 | 949 | 1 | 0 | 1.259 | 406.743 | 1.461 | 0.298 | 225.777 | 329.288 | 1.182 | 0 | 966.009
4410199 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083494-AG DIREK/55270250-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:02:29 | 09.01.2024 17:54:00 | 4.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4410204 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102963-AG DIREK/5672229-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:38:30 | 09.01.2024 14:14:41 | 0.603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4410205 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078168-AG DIREK/5595324-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:40:29 | 09.01.2024 17:14:06 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 4.552
4410210 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56544771-/1606302-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:45:24 | 09.01.2024 17:45:27 | 4.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.412 | 0 | 0 | 36.412
4410211 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1286918-AG DIREK/5148961-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:51:32 | 09.01.2024 15:30:24 | 1.648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
4410213 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16318-KOK-CANAKALAN/47455658-DENIZGORUNDU CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:14:00 | 09.01.2024 18:38:00 | 8.4 | 1 | 218 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0.873 | 47.179 | 0.048 | 0.452 | 430.802 | 31.342 | 0 | 0 | 510.696
4410214 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853904-AG DIREK/4958539-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:30:10 | 09.01.2024 15:25:26 | 2.921 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 1.363
4410216 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920786-TR-1 AGAKOY AG PANOSU/47761210-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:41:22 | 09.01.2024 16:02:34 | 2.353 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.945 | 0 | 0.661 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 25.526
4410217 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5867906-TR-1/1A AG PANOSU/1821307-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:04:04 | 09.01.2024 15:02:30 | 1.974 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 45.916 | 0 | 0 | 46.356
4410225 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 53995391-TR- AYVATLAR MH AG PANOSU/53995375- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:12:54 | 09.01.2024 18:02:04 | 4.819 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.917 | 0 | 0.054 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 9.304
4410227 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543909-SDK/5618556-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:38:34 | 09.01.2024 17:07:59 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 1.896
4410228 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1044720-AG DIREK/5497282-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:10:12 | 09.01.2024 14:30:32 | 2.339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
4410229 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5872960-TR-46 AG PANOSU/1997400- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:01:14 | 09.01.2024 16:19:11 | 2.299 | 0 | 968 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 161.546 | 0 | 0.002 | 0 | 165.72 | 0 | 0 | 327.269
4410231 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | KÖK | 19808-KOK-YAYA KOY/47455186-ILYASAGA KOK CIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:57:17 | 09.01.2024 14:51:50 | 0.909 | 7 | 1781 | 2 | 44 | 4 | 191 | 0 | 0 | 7.456 | 98.574 | 27.122 | 1.429 | 2.944 | 36.746 | 0 | 0 | 174.27
4410232 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890455-TR-1 KESIRVEN MH AG PANOSU/1843668-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 12:48:54 | 09.01.2024 14:58:24 | 2.158 | 0 | 124 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0 | 0.538 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 28.238
4410234 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK Çikisi | 56789241-/56810295- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:25:33 | 09.01.2024 15:33:12 | 2.127 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.507 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 6.525
4410236 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/47462054-Çanakkale 1/0 giris | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:31:10 | 09.01.2024 15:33:35 | 2.04 | 4 | 1767 | 24 | 221 | 23 | 358 | 5 | 0 | 3.02 | 206.675 | 30.527 | 12.886 | 292.718 | 130.166 | 462.298 | 0 | 1138.291
4410241 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915877-TR-1 SARISOGUT AG PANOSU/47756730-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:43:06 | 09.01.2024 14:40:46 | 0.961 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 4.582
4410242 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54125848-TR-1 SAZLICA MH AG PANOSU/54125831- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:27:08 | 09.01.2024 18:15:28 | 3.805 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.888 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 4.941
4410244 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867430-TR-31/36 AG PANOSU/1935899-1 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 09:33:28 | 12.01.2024 16:04:48 | 6.522 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.487 | 0 | 0 | 0 | 47.57 | 0 | 0 | 102.057
4410248 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 57518660-TASPINAR AYIRICISI/57518654- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:37:40 | 09.01.2024 17:23:08 | 2.758 | 0 | 477 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 67.975 | 0 | 1.139 | 0 | 26.103 | 0 | 0 | 95.217
4410249 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 941673-AG DIREK/5030193-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:11:20 | 09.01.2024 18:45:38 | 4.572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518
4410253 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5908931-TR-28 AG PANOSU/47756979-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:46:05 | 09.01.2024 15:02:23 | 1.272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
4410255 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 107402-BANPAS TR AYIRICISI/47610721- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:35:52 | 09.01.2024 18:51:44 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.241 | 0 | 22.391 | 0 | 85.631
4410259 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889428-AG DIREK/54875457-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:57:34 | 09.01.2024 19:16:58 | 5.323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
4410263 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 49351826-TR-1 KOCAOBA AG PANOSU/49351817- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:30:31 | 09.01.2024 16:56:46 | 2.438 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 4.86
4410269 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5878855-TR-25 AG PANOSU/1816585-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:54:43 | 09.01.2024 15:19:57 | 0.42 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 0 | 0 | 4.89
4410270 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937707-TR-45 AG PANOSU/47131702-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:52:17 | 09.01.2024 16:19:20 | 1.451 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.076 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 6.319
4410272 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5893861-TR-1 ERIKLI AG PANOSU/1821254-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:24:52 | 09.01.2024 22:15:04 | 8.837 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.049 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06
4410273 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 17825-TR-7 ODUNLUK ISKELESI/47296400-TR-7 ODUNLUK ISKELESI DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:31:48 | 09.01.2024 16:06:59 | 5.586 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.575
4410274 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109711-VILKON SITESI HATBASI AYIRICISI/47654968-TR- VILKON SITESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 09:54:33 | 09.01.2024 15:53:22 | 5.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962
4410280 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876665-TR-4 AG PANOSU/1915025-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:11:05 | 09.01.2024 15:46:43 | 0.594 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.133 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 10.903
4410282 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 19935-IM- IGDELIK/47634309-TUZ BURUN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:11:40 | 09.01.2024 15:36:31 | 1.414 | 18 | 216 | 3 | 55 | 15 | 68 | 1 | 0 | 4.642 | 35.789 | 0.794 | 4.049 | 26.487 | 17.363 | 9.022 | 0 | 98.146
4410283 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 963834-AG DIREK/5230676-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:08:47 | 09.01.2024 15:34:54 | 0.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4410289 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 57915315-TR-10 KEPEZ/57915405-DM-GÜZELYALI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:15:05 | 09.01.2024 15:39:11 | 0.402 | 1 | 2389 | 0 | 29 | 12 | 168 | 1 | 0 | 1.578 | 77.357 | 0 | 0.478 | 94.383 | 42.136 | 6.438 | 0 | 222.37
4410290 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47440172-BAYINDIR GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:05:54 | 09.01.2024 17:04:38 | 1.979 | 4 | 142 | 8 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2.128 | 18.21 | 97.581 | 3.132 | 14.223 | 4.549 | 830.531 | 3.386 | 973.74
4410291 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47455186-ILYASAGA KOK CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:02:29 | 09.01.2024 16:45:09 | 1.711 | 7 | 1781 | 2 | 44 | 4 | 191 | 0 | 0 | 13.696 | 181.077 | 48.564 | 2.558 | 4.949 | 62.062 | 0 | 0 | 312.906
4410292 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 55524887-SDK- B02/56260614-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:25:11 | 09.01.2024 17:56:40 | 2.524 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.551 | 0 | 0 | 0 | 19.951 | 0 | 0 | 23.503
4410293 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5894053-DM-5/53 JEOTERMAL EVLERI AG PANOSU/1841908-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:21:45 | 09.01.2024 16:39:18 | 1.293 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.103 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 15.52
4410295 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5883470-TR-1 FEVZIPASA MH AG PANOSU/1932853-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:27:06 | 09.01.2024 19:15:11 | 3.801 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.659
4410299 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869547-TR-12/6 ÇAMLICA AG PANOSU/1912421-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:21:05 | 09.01.2024 18:58:53 | 4.63 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120.494 | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 161.984
4410300 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/47461448-Tr-17 çikis | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:03:22 | 09.01.2024 16:46:55 | 1.726 | 0 | 6032 | 0 | 25 | 3 | 721 | 0 | 1 | 0 | 753.444 | 0 | 0.494 | 172.877 | 667.167 | 0 | 11.744 | 1605.727
4410307 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 969998-AG DIREK/5200566-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:33:09 | 09.01.2024 16:41:04 | 1.132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
4410309 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47462328-BEHRAM KOK GIRIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:24:00 | 09.01.2024 16:27:58 | 1.066 | 4 | 132 | 3 | 26 | 23 | 54 | 0 | 1 | 1.334 | 34.753 | 12.519 | 10.212 | 332.658 | 227.114 | 0 | 0.001 | 618.591
4410310 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530936-SDK/3353543-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:34:40 | 09.01.2024 18:14:07 | 2.658 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 50.989 | 0 | 0 | 0 | 66.622 | 0 | 17.736 | 135.347
4410314 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3535008-SDK/56806620- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:49:51 | 09.01.2024 18:07:20 | 2.291 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
4410322 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108859-KORU TATIL HATBASI/54389432- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:06:31 | 09.01.2024 15:21:39 | 5.252 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.262 | 0 | 0 | 0 | 41.235 | 0 | 0 | 0 | 99.497
4410323 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3537060-SDK/5537776-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:56:02 | 09.01.2024 17:20:05 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.717 | 0 | 0 | 4.717
4410324 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 107293-Belediye fidanligi Önü Hat basi Ayiricisi/47551828- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:55:39 | 09.01.2024 17:51:26 | 1.929 | 0 | 16 | 5 | 39 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 10.422 | 6 | 21.891 | 23.914 | 0 | 0 | 65.063
4410330 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5883370-TR-1 BAKIR MH AG PANOSU/1819691-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:02:02 | 09.01.2024 20:30:06 | 4.468 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.542 | 0 | 4.738 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | 22.063
4410333 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16132-TR-37/47247691-TR 34 SANAYI ÇIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:50:54 | 09.01.2024 16:00:59 | 1.168 | 0 | 4639 | 0 | 2 | 2 | 1311 | 3 | 1 | 0 | 2915.493 | 0 | 0.222 | 440.083 | 6028.119 | 1425.533 | 57.035 | 10866.485
4410334 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537105-SDK/5517749-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:04:39 | 09.01.2024 17:50:35 | 2.766 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 10.743 | 0 | 0 | 29.893
4410337 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5910375-TR-2 MAHMUDIYE AG PANOSU/47763316-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:22:40 | 09.01.2024 16:49:51 | 5.453 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.552 | 0 | 0 | 0 | 17.496 | 0 | 0 | 28.048
4410338 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866066-AG DIREK/4947681-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:09:23 | 09.01.2024 17:43:23 | 3.566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
4410342 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057558-AG DIREK/5480435-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:14:13 | 09.01.2024 17:53:49 | 1.66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465
4410345 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067610-AG DIREK/5518461-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:39:23 | 09.01.2024 18:38:23 | 2.983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809
4410346 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 970224-AG DIREK/57542879- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:19:57 | 09.01.2024 18:56:07 | 2.603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.797
4410348 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061064-AG DIREK/54839463-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:55:19 | 09.01.2024 19:08:29 | 3.219 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 2.947
4410349 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 716101-AG DIREK/4707529-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:18:00 | 09.01.2024 17:52:46 | 1.579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4410351 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914585-TR-5/02 AG PANOSU/47771296-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:09:13 | 09.01.2024 17:23:22 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9
4410352 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 983846-AG DIREK/48524541-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:23:18 | 09.01.2024 18:20:15 | 2.949 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067
4410355 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 56776737-SEBEPLI GRUP BASI AYIRICISI/56782352- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:28:36 | 09.01.2024 17:15:02 | 0.774 | 0 | 265 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.498 | 0 | 0.894 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 5.477
4410356 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543517-SDK/54447404-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:28:20 | 09.01.2024 20:33:25 | 4.085 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 3.121
4410357 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 55991491-TR 3 NARLI AG PANOSU/55991500- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:50:19 | 09.01.2024 22:27:24 | 6.618 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.716 | 0 | 0 | 0 | 11.542 | 0 | 0 | 22.258
4410358 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17072-DM-6/01 KADIKOY MEZARLIK YANI/47439647-CAMLIK | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 10:03:53 | 13.01.2024 11:53:16 | 1.823 | 0 | 1477 | 0 | 3 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 336.266 | 0 | 1.01 | 19.191 | 87.57 | 0 | 0 | 444.037
4410359 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16481-DM-2/06 TARIS ARKASI/47439432-MYO TARIS OZEL | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 12:06:51 | 13.01.2024 16:15:29 | 4.144 | 0 | 712 | 0 | 1 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 222.936 | 0 | 0.616 | 31.369 | 82.642 | 120.818 | 0 | 458.381
4410360 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3548442-SDK/3469361-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 09:59:45 | 12.01.2024 17:23:35 | 7.398 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 89.581 | 0 | 0 | 0 | 265.973 | 0 | 0 | 355.554
4410361 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3681-TR-16/47532437-TR 18, 19 GIDER GELIR RING | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 12:02:12 | 13.01.2024 12:51:26 | 0.821 | 26 | 1751 | 26 | 53 | 14 | 475 | 3 | 9 | 40.799 | 130.202 | 5.452 | 2.761 | 88.897 | 152.486 | 9.734 | 20.267 | 450.599
4410363 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22228-TR-37 KAYTAZDERE /47092878-REAKTOR - GIRIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 09:32:27 | 12.01.2024 13:30:12 | 3.963 | 0 | 1803 | 0 | 74 | 8 | 300 | 3 | 1 | 0 | 628.065 | 0 | 16.847 | 164.031 | 711.856 | 858.911 | 1.162 | 2380.872
4410364 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 162-DM- OTOSANSIT/47444086-TR-37 OTOSANSIT-DM- OTOSANSIT ARASI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 00:00:24 | 13.01.2024 03:45:23 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.597 | 0 | 30.248 | 142.845
4410368 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | KÖK | 23929-KARANLIK KOK/47455752-BALYA FIDERI CIKIS | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 10:09:16 | 13.01.2024 13:04:02 | 2.913 | 13 | 5437 | 16 | 63 | 24 | 642 | 9 | 1 | 120.723 | 611.29 | 36.763 | 37.041 | 119.699 | 215.768 | 431.485 | 7.065 | 1579.834
4410369 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060591-AG DIREK/5518101-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:02:47 | 09.01.2024 20:50:53 | 4.801 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.596
4410370 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 954524-AG DIREK/5208771-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:30:18 | 09.01.2024 18:43:08 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27
4410377 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18768-KAPANBELEN KOK/55230686-OVACIK GRUP-CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:24:14 | 09.01.2024 17:01:13 | 0.616 | 1 | 710 | 9 | 58 | 4 | 91 | 1 | 0 | 0.285 | 19.038 | 4.669 | 2.766 | 4.849 | 8.5 | 0.76 | 0 | 40.867
4410388 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1263608-AG DIREK/5553280-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:37:32 | 09.01.2024 17:51:26 | 1.231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4410397 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019623-AG DIREK/5334781-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:45:07 | 09.01.2024 17:22:50 | 0.629 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
4410405 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15790-TR-20 LAPSEKI/47461456-TR-21 CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:46:48 | 09.01.2024 20:02:50 | 5.267 | 0 | 930 | 0 | 7 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 186.317 | 0 | 0.123 | 0 | 99.576 | 0 | 23.461 | 309.478
4410409 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928742-AG DIREK/5091317-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:38:53 | 09.01.2024 17:54:05 | 1.253 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 2.244
4410410 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15794-TR-9 LAPSEKI/47456651-ÇARDAK DM GIRIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:48:20 | 09.01.2024 18:58:28 | 4.169 | 0 | 230 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.34 | 0 | 0.017 | 0 | 30.37 | 0 | 0 | 74.727
4410415 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 965207-AG DIREK/5227908-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:44:17 | 09.01.2024 18:27:22 | 1.718 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573
4410416 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 51948628-KOK-AKCAKECILI/51892030-HAMDI MAVI SERA ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:42:23 | 09.01.2024 20:24:32 | 3.703 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 7.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.974
4410417 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16427-TR-1 CARDAK /47457343-TR -9 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:34:15 | 09.01.2024 17:27:29 | 1.887 | 0 | 837 | 0 | 10 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 65.644 | 0 | 0.178 | 12.79 | 58.655 | 0 | 0 | 137.268
4410418 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55282943-EGERCE ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:54:06 | 10.01.2024 00:50:10 | 7.934 | 0 | 1986 | 1 | 4 | 1 | 309 | 0 | 1 | 0 | 398.463 | 1.191 | 1.723 | 40.738 | 142.775 | 0 | 5.833 | 590.723
4410419 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5914649-TR-1 HACIBEKIRLER KÖYÜ AG PANOSU/47749192-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:12:01 | 09.01.2024 17:51:37 | 1.66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 1.752
4410430 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5904607-TR-1 ALIBEYKOY MH AG PANOSU/1844632-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:03:37 | 09.01.2024 17:45:00 | 0.689 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 1.248
4410431 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/47458700-TR-60-TR-29 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:00:04 | 09.01.2024 17:29:56 | 0.498 | 1 | 1471 | 3 | 12 | 6 | 149 | 0 | 1 | 0.141 | 63.129 | 0.12 | 0.11 | 14.227 | 25.222 | 0 | 0.052 | 103.001
4410432 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915133-TR-5/04 AG PANOSU/47769179-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:48:38 | 09.01.2024 18:02:39 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 1.245
4410434 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109394-Dikmen Gurup Ayiricisi/47636243- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:09:14 | 09.01.2024 19:56:48 | 3.793 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.493 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 14.542
4410437 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 885777-AG DIREK/4979230-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:15:45 | 09.01.2024 19:05:18 | 2.826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
4410440 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21217-TOPHISAR KOK/47463714-SULAMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:06:37 | 09.01.2024 17:46:03 | 0.657 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.587 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 4.484
4410443 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55535652-EYBEKLI KÖK/55336800-HAVDAN ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:07:55 | 10.01.2024 00:19:36 | 7.194 | 1 | 289 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 0 | 1.962 | 58.171 | 32.613 | 1.28 | 7.228 | 33.113 | 9.938 | 0 | 144.305
4410445 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103054-Dereköy Grup - Dereköy Su Pompasi Ayiricisi/47533337- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:15:19 | 09.01.2024 19:38:54 | 2.393 | 1 | 425 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6.348 | 28.873 | 0 | 7.352 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 46.742
4410448 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:55:26 | 09.01.2024 19:42:13 | 2.779 | 1 | 389 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2.574 | 35.712 | 1.741 | 0.126 | 0 | 27.534 | 0 | 0 | 67.687
4410451 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47099796-ÖRENCIK ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:12:52 | 09.01.2024 19:08:00 | 1.919 | 1 | 373 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.051 | 0 | 2.261 | 0 | 16.312 | 0 | 0 | 78.624
4410452 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934031-TR-2 KAVACIK MH AG PANOSU/1925738- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:27:48 | 09.01.2024 19:34:45 | 2.116 | 0 | 200 | 0 | 9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.652 | 0 | 0.352 | 0 | 5.065 | 0 | 0 | 17.069
4410453 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245535-KOSEDERE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:56:52 | 09.01.2024 17:57:06 | 3.004 | 10 | 728 | 7 | 14 | 14 | 93 | 1 | 1 | 22.79 | 95.799 | 1.62 | 0.964 | 110.441 | 34.534 | 0.04 | 6.852 | 273.04
4410456 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5916913-TR-5 (SANTRAL) AG PANOSU/47752824-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:31:10 | 09.01.2024 18:08:08 | 0.616 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0.533 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 2.149
4410457 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5886896-TR- YAYLACIK KOYU AG PANOSU/1839787-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:27:30 | 09.01.2024 21:35:52 | 4.139 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 4.076
4410458 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5894333-TR-3/39 BEYOBA KOYU AG PANOSU/1840235-3 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 11:09:41 | 12.01.2024 13:12:00 | 2.039 | 0 | 50 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 2.3 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 10.786
4410459 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5885926-TR-4 AKÇALAR AG PANOSU/2085388- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 09:26:40 | 13.01.2024 11:56:43 | 2.501 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.196 | 0 | 0 | 0 | 6.744 | 0 | 0 | 56.94
4410461 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19010-TR-32/47455079-TR 33 BEYAZEVLER CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 10:19:37 | 09.01.2024 18:45:59 | 8.439 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12.469 | 0 | 0 | 0 | 17.229 | 135.423 | 0 | 165.121
4410466 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542243-SDK/5624284-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:36:03 | 09.01.2024 18:25:08 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 1.268
4410475 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/57428102-OZLUCE RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:07:59 | 09.01.2024 17:59:22 | 0.856 | 4 | 736 | 3 | 4 | 22 | 80 | 1 | 0 | 0.621 | 21.442 | 0.785 | 0.032 | 24.094 | 6.054 | 0.675 | 0 | 53.703
4410478 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922142-TR 1 KALAFAT KOYU AG PANOSU/47743448-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:36:19 | 09.01.2024 19:45:10 | 2.147 | 0 | 66 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.352 | 0 | 0.087 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 4.12
4410479 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | TM Fideri | 11375-YENISEHIR TRAFO MERKEZI/47433577-YOLÖREN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:53:00 | 09.01.2024 18:40:04 | 0.784 | 2 | 1074 | 135 | 82 | 17 | 253 | 0 | 1 | 1.367 | 60.18 | 22.646 | 8.801 | 18.924 | 22.591 | 0 | 0.172 | 134.682
4410482 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890607-AG DIREK/5013194-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:05:37 | 09.01.2024 22:29:06 | 5.391 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
4410484 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:22:33 | 09.01.2024 18:37:54 | 1.256 | 2 | 556 | 4 | 5 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1.703 | 23.836 | 3.104 | 0.054 | 6.432 | 6.829 | 2.252 | 0 | 44.208
4410491 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 57309196-KANGIRLI SAHIL AYIRICISI/47647922- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:33:21 | 09.01.2024 20:08:24 | 3.584 | 1 | 293 | 2 | 20 | 3 | 44 | 1 | 0 | 0 | 51.52 | 1.74 | 3.172 | 6.752 | 18.16 | 0 | 0 | 81.343
4410493 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 48543992-SDK/48544038-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:49:22 | 09.01.2024 18:36:18 | 0.782 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.996
4410494 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5871956-TR- GOKCEDERE MH AG PANOSU/1813805-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:45:42 | 09.01.2024 18:25:00 | 0.655 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0.014 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 1.005
4410495 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5911559-TR-1 CUMALI KOYU AG PANOSU/47769040- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:25:33 | 09.01.2024 18:38:24 | 4.214 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.647 | 0 | 0.445 | 0 | 2.226 | 0 | 0 | 10.318
4410497 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533606-SDK/5486499-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:08:50 | 09.01.2024 20:22:25 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034
4410498 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5917888-TR- PINARLI KENT AG PANOSU/47768232-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:42:52 | 09.01.2024 20:40:25 | 3.959 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.669
4410499 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 16486-KEREMKOY KOK/47467368-KEREMKOY CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:12:01 | 09.01.2024 20:20:23 | 2.139 | 1 | 480 | 1 | 18 | 4 | 42 | 0 | 0 | 11.898 | 63.881 | 0.002 | 1.544 | 21.704 | 26.585 | 0 | 0 | 125.614
4410500 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 954749-AG DIREK/5213108-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:13:56 | 09.01.2024 20:23:06 | 2.153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4410503 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 5873821-TR-16 TUZ FAB YANI AG PANOSU/49190300-ABONE BAGLANTI KABLOSU | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:34:41 | 09.01.2024 19:04:01 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 3.496
4410508 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | KÖK | 54302201-KARAYOKUS KÖK/53873495-EVRESE 3/0 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:21:40 | 09.01.2024 18:31:55 | 3.171 | 28 | 1574 | 5 | 16 | 25 | 150 | 1 | 1 | 64.155 | 218.84 | 13.034 | 9.958 | 370.237 | 121.799 | 7.512 | 0 | 805.536
4410512 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 802321-AG DIREK/4832286-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:20:27 | 09.01.2024 21:28:12 | 3.129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
4410513 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5886934-TR- GOZLUCAYIR MH AG PANOSU/1831401-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:19:33 | 09.01.2024 19:59:11 | 1.66 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.422 | 0 | 0.163 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 6.613
4410516 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 56898181-/56898283- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:10:34 | 09.01.2024 19:25:40 | 1.251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4410526 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92130-BIGATEPE VE VODAFONE GRUP HAT BASI AYIRICISI/47589535- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:17:08 | 09.01.2024 20:25:15 | 3.135 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.006 | 2.471
4410527 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 57518660-TASPINAR AYIRICISI/57518654- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:23:31 | 09.01.2024 19:58:11 | 1.578 | 0 | 477 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 29.429 | 0 | 0.345 | 0 | 5.138 | 0 | 0 | 34.913
4410535 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5873531-TR-1/26 CUKURBAG AG PANOSU/1808617-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:24:26 | 09.01.2024 19:05:30 | 0.684 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.052 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 8.099
4410545 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5895521-TR- KUCUKSAPCI KOYU AG PANOSU/1839564-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:37:06 | 09.01.2024 20:34:29 | 1.956 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.102 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 5.446
4410548 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909831-TR 1 YAGCILAR KOYU AG PANOSU/47743157-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:56:36 | 09.01.2024 19:43:29 | 1.781 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 7.151
4410549 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/55863118-HAVA LOJMANLARI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:15:20 | 09.01.2024 20:07:42 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.617 | 0 | 181.625 | 0 | 219.241
4410550 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542089-SDK/5628225-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:53:57 | 09.01.2024 21:00:43 | 4.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
4410556 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5921438-TR-25A LAPSEKI AG PANOSU/47744908-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:48:27 | 09.01.2024 19:12:44 | 2.405 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 5.496
4410557 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48547561-TR- ÇALI YOLU/48547582-TR- ÇALI YOLU DTR AYIRICISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 09:57:00 | 12.01.2024 17:55:52 | 7.981 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 25.354 | 0 | 29.704 | 0 | 552.621 | 0 | 107.619 | 715.297
4410563 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 861489-AG DIREK/4968301-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:32:22 | 09.01.2024 19:55:46 | 1.39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4410564 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 909412-AG DIREK/5037088-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:24:39 | 09.01.2024 20:07:42 | 2.718 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0.24
4410565 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105819-Sütlüce Kerem Sitesi ENH Hatbasi Sek./47652663- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:17:38 | 10.01.2024 00:31:32 | 9.232 | 5 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 40.555 | 0 | 0 | 43.469 | 0 | 0 | 0 | 91.764
4410566 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818197-ÇALI 1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 18:05:04 | 12.01.2024 18:53:27 | 0.807 | 0 | 9 | 5 | 5 | 36 | 39 | 3 | 2 | 0 | 1.514 | 5.179 | 0.774 | 62.133 | 13.346 | 13.203 | 4.064 | 100.214
4410567 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 865332-AG DIREK/4973864-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:43:16 | 09.01.2024 22:01:35 | 3.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637
4410568 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 971433-AG DIREK/5199178-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:48:51 | 09.01.2024 23:13:52 | 4.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0.577
4410569 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818197-ÇALI 1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 09:02:59 | 12.01.2024 09:50:16 | 0.788 | 0 | 9 | 5 | 5 | 36 | 39 | 3 | 2 | 0 | 1.548 | 13.866 | 2.105 | 144.489 | 36.669 | 41.611 | 7.597 | 247.886
4410570 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/47460919-TR-30 -TR-29 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:48:49 | 09.01.2024 19:31:38 | 0.714 | 3 | 2014 | 1 | 7 | 10 | 445 | 2 | 3 | 3.24 | 187.107 | 0.015 | 0.055 | 31.742 | 86.961 | 20.142 | 1.447 | 330.707
4410579 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 57945375-TR-7 AG PANOSU/57945450- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:37:49 | 09.01.2024 21:57:15 | 3.324 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.688 | 0 | 0 | 0 | 37.276 | 0 | 0 | 45.964
4410580 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5918540-TR 15A KEPEZ AG PANOSU/47743885-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:41:13 | 09.01.2024 19:18:48 | 0.626 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144
4410583 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 953689-AG DIREK/5208546-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:56:35 | 09.01.2024 19:40:00 | 0.724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4410585 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5910703-TR-1 KARBASTI MH AG PANOSU/47743394-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:06:23 | 09.01.2024 20:18:19 | 2.199 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92
4410595 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5908615-TR-2 KOSEDERE KOYU AG PANOSU/47746707-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:54:34 | 09.01.2024 19:50:23 | 0.93 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0.194 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 2.725
4410601 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532248-SDK/5388093-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 19:01:37 | 09.01.2024 20:04:32 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105
4410619 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54675668-UMURBEY TR-8 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:13:09 | 09.01.2024 19:58:03 | 1.748 | 1 | 84 | 2 | 25 | 13 | 53 | 2 | 0 | 2.388 | 4.761 | 64.262 | 0.956 | 54.601 | 23.17 | 58.859 | 0 | 208.997
4410620 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57769474-/57945482- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:30:18 | 09.01.2024 21:50:00 | 3.328 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.407
4410652 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5926139-TR-1 GUNEYLI KOYU AG PANOSU/47766000-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:36:15 | 09.01.2024 20:02:16 | 1.434 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 3.837 | 0 | 0 | 6.71
4410655 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105200-RADYOLINK AYIRICISI/47649994- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:28:55 | 09.01.2024 20:01:38 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.943 | 0.058 | 0 | 0 | 63.001
4410661 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47481771-YAYAKÖY RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:28:52 | 09.01.2024 20:52:53 | 2.4 | 8 | 1946 | 2 | 48 | 7 | 215 | 0 | 0 | 8.979 | 182.281 | 25.249 | 2.383 | 7.155 | 35.888 | 0 | 0 | 261.936
4410663 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5909847-TR 1 DARDANOS AG PANOSU/47746219-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:24:21 | 09.01.2024 20:20:34 | 1.937 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 12.603 | 0 | 0 | 16.278
4410665 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 885046-AG DIREK/4980003-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 19:21:50 | 09.01.2024 21:12:23 | 1.842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
4410667 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13945-TR-46/47642382-DUZLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 19:46:06 | 09.01.2024 20:26:32 | 0.674 | 1 | 778 | 4 | 45 | 3 | 126 | 0 | 0 | 34.204 | 22.086 | 0.464 | 1.48 | 1.738 | 4.473 | 0 | 0 | 64.446
4410669 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109223-Savastepe Köyü Hat Basi Ayiricisi/47630919- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:08:11 | 09.01.2024 20:38:11 | 2.5 | 0 | 132 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 15.816
4410671 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032358-AG DIREK/5479369-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 19:54:16 | 09.01.2024 21:04:46 | 1.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
4410672 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531094-SDK/5427363-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 19:51:13 | 09.01.2024 21:35:59 | 1.746 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34
4410678 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1284766-AG DIREK/5498316-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:14:59 | 10.01.2024 01:18:44 | 8.063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
4410679 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 57592663-/57628212- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:01:53 | 09.01.2024 22:42:37 | 2.679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
4410683 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54324633-YAGCIKOY KOK/53836013-YAGCIKOY CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 19:57:51 | 09.01.2024 20:52:22 | 0.909 | 0 | 511 | 5 | 7 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22.523 | 5.905 | 1.003 | 1.199 | 5.349 | 0 | 0 | 35.98
4410685 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19234-TR-7 BOLAYIR/47664976-TR10 BOSAS ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 14:19:08 | 09.01.2024 20:35:16 | 6.269 | 0 | 117 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.007 | 0 | 3.632 | 62.55 | 54.459 | 0 | 0 | 150.648
4410688 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5882139-DM-1/44A OLIVECITY ARKASI AG PANOSU/1831021-4 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:07:21 | 09.01.2024 21:50:12 | 1.714 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.612 | 0 | 0 | 0 | 5.389 | 0 | 0 | 37
4410689 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 880228-AG DIREK/5010492-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 19:42:11 | 09.01.2024 21:09:54 | 1.462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4410693 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1119832-AG DIREK/4849211-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:13:55 | 09.01.2024 21:16:22 | 6.041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4410695 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872512-TR-5 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/1816545-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:08:32 | 09.01.2024 22:55:57 | 2.79 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0.817 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 2.429
4410696 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917173- TR-8 ÇARDAK AG PANOSU/47745345-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:37:14 | 09.01.2024 20:54:40 | 2.29 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.083 | 0 | 0.09 | 0 | 4.515 | 0 | 0 | 7.688
4410710 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882139-DM-1/44A OLIVECITY ARKASI AG PANOSU/1831019-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:16:14 | 09.01.2024 21:58:01 | 1.696 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.233 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 11.971
4410714 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5899413-IM-5 DM-13 AG PANOSU/1848473-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:06:49 | 09.01.2024 20:32:01 | 0.42 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 0 | 0 | 4.273
4410716 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 49694511-AG DIREK/5490573-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:59:35 | 09.01.2024 22:11:07 | 5.192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4410718 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110237-Anamar Sitesi Hatbasi Sek./48524615- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:39:11 | 09.01.2024 21:02:56 | 2.396 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196
4410720 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913793-TR- 1 CAKIRLI KOYU AG PANOSU/47755852-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 17:57:55 | 09.01.2024 21:41:08 | 3.72 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.748 | 0 | 0.512 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 6.4
4410722 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5916901-TR-1 BOLAYIR AG PANOSU/47865069- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:53:21 | 09.01.2024 20:46:22 | 1.884 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.438 | 0 | 0.168 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 7.977
4410723 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867434-DM- MILLET TR-370A AG PANOSU/1796809-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:28:02 | 09.01.2024 21:50:16 | 1.37 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.508 | 0 | 0.004 | 0 | 6.166 | 0 | 0 | 15.678
4410724 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 863593-AG DIREK/4973672-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 19:03:15 | 09.01.2024 21:57:39 | 2.906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
4410726 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884232-TR-48 AG PANOSU/1825008-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:29:48 | 09.01.2024 20:50:57 | 0.353 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.463 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 13.492
4410729 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 11247-TR-2 ASLIHAN MH/47260041-TR-2 ASLIHAN MH DTR AYIRICISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:04:40 | 09.01.2024 22:59:59 | 2.922 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 2.505 | 0 | 4.338 | 0 | 0 | 31.726
4410730 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 49181983-SDK/49182010-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:35:17 | 09.01.2024 21:26:10 | 0.848 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | 0 | 38.163
4410733 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/57428102-OZLUCE RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:29:45 | 09.01.2024 22:07:44 | 1.633 | 4 | 736 | 3 | 4 | 22 | 80 | 1 | 0 | 1.409 | 49.723 | 1.586 | 0.06 | 43.544 | 9.71 | 0.948 | 0 | 106.979
4410735 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 985664-AG DIREK/5305069-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:25:07 | 09.01.2024 21:59:39 | 1.575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.38
4410737 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 54455784-AG DIREK/4895022-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 19:57:19 | 09.01.2024 21:45:53 | 1.809 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
4410738 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104378-Malli Grup Ayiricis/47659011- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:52:55 | 10.01.2024 02:50:33 | 5.961 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.289 | 19.491 | 114.904 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 135.189
4410743 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066750-AG DIREK/5528913-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 19:05:24 | 09.01.2024 23:50:55 | 4.758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
4410746 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 54026989-SDK/5075976-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:48:22 | 09.01.2024 23:39:25 | 2.851 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.815
4410751 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060044-AG DIREK/5510430-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:37:55 | 09.01.2024 21:59:51 | 1.366 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
4410755 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535401-SDK/5524115-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:22:34 | 09.01.2024 22:37:29 | 2.248 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
4410756 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 709250-AG DIREK/4694846-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:40:33 | 10.01.2024 00:10:07 | 3.493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
4410770 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911907-TR-2 DOGANCILAR KOYU AG PANOSU/47774866-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:14:45 | 09.01.2024 22:06:28 | 5.862 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.161
4410772 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5909831-TR 1 YAGCILAR KOYU AG PANOSU/47743157-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 19:48:09 | 09.01.2024 21:24:27 | 1.605 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.708 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 6.212
4410774 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5875707-DM-6/21 KADIKOY BELEDIYE KONUTLARI AG PANOSU/1814875-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:59:08 | 09.01.2024 21:50:24 | 0.854 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.708 | 0 | 0 | 0 | 5.096 | 0 | 0 | 26.804
4410778 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917500-TR-10 LAPSEKI AG PANOSU/47747222-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:07:59 | 09.01.2024 21:55:11 | 1.786 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 3.29
4410799 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16421-KOK-UCKABAGAC /47457593-KARAAYDIN GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 21:05:53 | 09.01.2024 22:28:39 | 1.379 | 0 | 250 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 11.582 | 0.016 | 0 | 0.935 | 1.266 | 297.591 | 0 | 311.389
4410812 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47456524-KOSEDERE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 21:18:06 | 09.01.2024 22:53:11 | 1.585 | 10 | 728 | 7 | 14 | 14 | 93 | 1 | 1 | 9.95 | 38.238 | 0.846 | 0.468 | 30.073 | 6.097 | 0.008 | 0.32 | 86.002
4410818 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109407-Koruköy Nato-20 Evler Hatbasi Sek./51990169- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:45:41 | 09.01.2024 23:07:23 | 2.362 | 3 | 128 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.564 | 6.902 | 0 | 0 | 15.659 | 0.136 | 0 | 0 | 26.261
4410822 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1275547-AG DIREK/52097994-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 19:17:03 | 09.01.2024 22:29:31 | 3.208 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011
4410824 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 56551002-Süleymaniye tr 2/56616106- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:28:56 | 09.01.2024 23:05:17 | 4.606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
4410831 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47447227-HAMZABEY ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 21:50:12 | 09.01.2024 22:33:01 | 0.714 | 1 | 465 | 1 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6.078 | 19.243 | 0.853 | 0.025 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 27.643
4410836 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 752678-AG DIREK/51966225-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 21:14:37 | 09.01.2024 23:55:18 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4410837 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910407-TR-5 KOZCESME BEL AG PANOSU/47763758-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 18:37:34 | 09.01.2024 23:05:53 | 4.472 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 5.546
4410864 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 786333-AG DIREK/4821563-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 22:19:30 | 09.01.2024 23:44:23 | 1.414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85
4410878 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15729-KOK-ILYASKOY /47456533-UMURBEY GIRIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 19:24:30 | 09.01.2024 23:03:26 | 3.649 | 1 | 165 | 4 | 33 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 22.109 | 10.401 | 2.117 | 0 | 9.005 | 0 | 0 | 43.632
4410881 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 55370754-SDK- D01/56323175-SDK BESLEME HATTI | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 09:27:16 | 12.01.2024 13:08:10 | 3.682 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.46
4410889 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876577-HAMZABEY TR AG PANOSU/1924917-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 22:38:42 | 10.01.2024 00:13:42 | 1.583 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.548 | 0 | 0.038 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 12.532
4410891 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5871282-TR-5/18 ESENTEPE AG PANOSU/1799074-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 22:07:20 | 10.01.2024 00:35:46 | 2.474 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 70.165 | 0 | 0 | 0 | 8.176 | 0 | 0 | 78.341
4410894 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 936909-AG DIREK/5092074-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:50:51 | 09.01.2024 23:35:59 | 2.752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4410897 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47457943-SULUBAHCE CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 22:23:26 | 10.01.2024 01:58:07 | 3.578 | 9 | 260 | 2 | 73 | 6 | 49 | 0 | 0 | 1.947 | 49.073 | 5.489 | 3.435 | 31.63 | 41.964 | 0 | 0 | 133.539
4410900 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 110310-YENICEKÖY HAT BASI/47636147- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 22:48:08 | 09.01.2024 23:48:40 | 1.009 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 1.138
4410910 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 851830-AG DIREK/4904759-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 21:23:43 | 10.01.2024 00:40:34 | 3.281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4410914 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917041-TR-1 HACIKOY AG PANOSU/47754722-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 21:48:00 | 10.01.2024 02:04:33 | 4.276 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.822 | 0 | 0.023 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 5.899
4410927 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55820178-YUKARI BALLIK KÖK /55724324-YUKARIBALLIK ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 23:21:25 | 10.01.2024 05:07:50 | 5.774 | 0 | 422 | 1 | 3 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 45.487 | 2.098 | 0.24 | 36.865 | 44.714 | 0 | 0 | 129.404
4410928 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 865348-AG DIREK/4973684-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 22:57:20 | 10.01.2024 01:36:41 | 2.656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
4410929 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 979691-AG DIREK/5268204-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 22:43:44 | 10.01.2024 00:07:53 | 1.402 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
4410932 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5921986-TR-2 FINDIKLI KOYU AG PANOSU/47765558-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 19:02:58 | 10.01.2024 00:57:32 | 5.909 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.961 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 9.547
4410939 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931133-AG DIREK/5083388-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 23:52:13 | 10.01.2024 01:44:09 | 1.865 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513
4410943 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1789-DM-5/31/47424393-ISAÖREN KÖK ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 23:57:44 | 10.01.2024 01:02:13 | 1.075 | 3 | 2914 | 7 | 67 | 14 | 366 | 1 | 1 | 0.039 | 117.967 | 2.088 | 5.117 | 16.178 | 21.477 | 0.449 | 0.157 | 163.473
4410944 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 919431-AG DIREK/48594673-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 22:57:54 | 10.01.2024 01:31:01 | 2.552 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.885
4410945 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066706-AG DIREK/5499893-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 23:32:46 | 10.01.2024 01:49:14 | 2.274 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
4410949 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5879675-KIRAZLI YAYLA TR AG PANOSU/1922485-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 00:06:41 | 10.01.2024 05:53:33 | 5.781 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 2.485
4410950 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937707-TR-45 AG PANOSU/47131702-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 23:53:58 | 10.01.2024 00:38:08 | 0.736 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 1.843
4410969 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5911563-TR-42 COPLUK AG PANOSU/47769041-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 20:52:27 | 10.01.2024 00:39:45 | 3.788 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 3.302 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 3.36
4410977 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 20011-TR-1 PINARKENT/47242099-TR-1 PINARKENT DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 00:27:57 | 10.01.2024 01:43:33 | 1.26 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 1.611
4410978 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028162-AG DIREK/5366842-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 00:34:02 | 10.01.2024 02:28:51 | 1.914 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
4410992 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA KÖK/56135145-DALYAN ÇIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 00:34:16 | 10.01.2024 06:55:52 | 6.36 | 0 | 688 | 0 | 19 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 64.469 | 0 | 55.754 | 0.147 | 14.988 | 0 | 0 | 135.358
4410995 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1065852-AG DIREK/5568204-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 00:59:20 | 10.01.2024 02:28:57 | 1.493 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
4410996 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57902876-DM13/57902970- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 00:45:52 | 10.01.2024 01:34:40 | 0.813 | 0 | 3732 | 0 | 2 | 47 | 286 | 15 | 2 | 0 | 138.901 | 0 | 0.032 | 113.502 | 25.001 | 97.096 | 0.083 | 374.615
4410997 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725663-AG DIREK/5396408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 01:12:16 | 10.01.2024 03:26:23 | 2.235 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281
4410999 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15611- TR-1 UMURBEY/47458073-TR-14 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 01:02:33 | 10.01.2024 01:53:56 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 1.253
4411004 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56632370-/5268018-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 01:18:09 | 10.01.2024 03:15:31 | 1.956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4411012 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2132-EYMIR KÖK/47503872-KURSUNLU ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 02:30:49 | 10.01.2024 04:58:27 | 2.461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.977
4411014 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47650951-HELVACI ASMALI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 01:12:45 | 10.01.2024 03:19:05 | 2.105 | 1 | 198 | 1 | 7 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0.037 | 7.402 | 1.709 | 2.293 | 6.813 | 0.443 | 3.967 | 0 | 22.665
4411016 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029221-AG DIREK/5412384-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 02:56:56 | 10.01.2024 03:05:01 | 0.134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.016
4411018 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5870644-DM-1/10 YUNAN PARKI AG PANOSU/1807300-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 03:57:44 | 10.01.2024 04:24:08 | 0.44 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 3.906
4411020 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16097-TR-13A CARSI CAMI ALTI/47423354-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 02:38:00 | 10.01.2024 05:53:03 | 3.251 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 60.438 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 118.037
4411021 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1633-TR-8/23 KONAK/47498294-TR-8/24 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 04:24:21 | 10.01.2024 07:35:34 | 3.187 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.033 | 0 | 0 | 0 | 3.649 | 0 | 0 | 57.682
4411022 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059676-AG DIREK/5519692-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 04:17:35 | 10.01.2024 06:52:34 | 2.583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769
4411024 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21394-MEZIT KÖK/47481736-MEZIT ÇIKISI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 06:29:11 | 10.01.2024 11:24:57 | 4.929 | 1 | 347 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 13.193 | 135.036 | 0 | 0 | 0 | 41.724 | 0 | 0 | 189.953
4411025 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47447046-TERZILER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 04:33:02 | 10.01.2024 06:27:29 | 1.908 | 1 | 470 | 49 | 18 | 1 | 89 | 0 | 3 | 0 | 40.451 | 8.477 | 2.279 | 0.972 | 7.064 | 0 | 0.03 | 59.274
4411029 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069826-AG DIREK/5501886-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 04:45:01 | 10.01.2024 07:39:55 | 2.915 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645
4411030 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5937707-TR-45 AG PANOSU/47131702-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 02:55:23 | 10.01.2024 06:48:52 | 3.891 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.057 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 9.234
4411034 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15783-TR-2/06/47405481-TRAFO KORUMA | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 05:16:27 | 10.01.2024 06:34:35 | 1.302 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 40.977 | 0 | 0 | 67.677
4411035 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Merkezi | 1782-CERRAH DM/47446337-DOGANYURDU ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 05:48:31 | 10.01.2024 06:14:24 | 0.431 | 3 | 883 | 1 | 2 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0.189 | 16.898 | 0 | 0.027 | 10.126 | 3.59 | 0 | 0 | 30.829
4411039 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 58495325-/58495347- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 06:31:44 | 10.01.2024 13:20:49 | 6.818 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.122 | 0 | 0 | 0 | 3.691 | 0 | 0 | 7.813
4411040 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5879671-SÜLEYMANIYE TR1 AG PANOSU/1922346-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:00:32 | 10.01.2024 20:28:54 | 9.473 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 5.961 | 0 | 0 | 10.281
4411045 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877509-GÖKÇESU TR AG PANOSU/1922914-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 06:45:41 | 10.01.2024 09:59:11 | 3.225 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.518 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 6.763
4411047 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 97506-HAYRIYE HATBASI/47666002- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 07:03:20 | 10.01.2024 09:54:59 | 2.861 | 0 | 113 | 46 | 15 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 28.589 | 18.803 | 7.812 | 3.662 | 7.844 | 0 | 0.009 | 66.719
4411050 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5936639-TR-1 EGRIDERE KOYU AG PANOSU/47749096-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 06:19:51 | 10.01.2024 08:23:10 | 2.055 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.992 | 0 | 0.515 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 5.513
4411053 | 1 | BURSA | İNEGÖL | KÖK | 2135-HAMZABEY KÖK/47447225-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 07:28:45 | 10.01.2024 08:25:20 | 0.943 | 0 | 66 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3.77 | 3.817 | 0.045 | 4.752 | 1.262 | 191.466 | 0 | 205.112
4411059 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16852-TOPRAK SU KOK/47465363-TOPRAK SU 1. KISIM CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 07:44:07 | 10.01.2024 09:04:19 | 1.337 | 0 | 33 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.074 | 0 | 4.99 | 0 | 15.893 | 0 | 0 | 23.957
4411060 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896373-TR-47 AG PANOSU/1840088-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 07:55:02 | 10.01.2024 09:51:02 | 1.933 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.619
4411062 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3522110-SDK/3258811-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 07:59:16 | 10.01.2024 10:34:12 | 2.582 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.032
4411066 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 99167-KOZDERE HATBASI/47501416- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 07:53:37 | 10.01.2024 11:07:10 | 3.226 | 0 | 162 | 12 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.545 | 1.931 | 2.57 | 19.125 | 11.489 | 0 | 0 | 73.66
4411067 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16186-TR-9/47659937-EGRITAS TR1 ÇIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 04:35:29 | 10.01.2024 09:19:00 | 4.725 | 0 | 907 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 149.396 | 0 | 4.589 | 0 | 51.316 | 0 | 0 | 205.301
4411071 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54516143-BAHÇEKAYA MESRURIYE ORTAK HATBASI/48814582- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 07:56:55 | 10.01.2024 12:30:58 | 4.568 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.409 | 0 | 0 | 0 | 42.189 | 0 | 0 | 109.598
4411072 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47252016-10 MVA TRAFO B | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 04:53:02 | 10.01.2024 05:21:58 | 0.482 | 7 | 6805 | 4 | 17 | 48 | 967 | 1 | 0 | 11.591 | 3873.055 | 16.191 | 3.222 | 2041.554 | 2651.617 | 10.371 | 0 | 8607.601
4411075 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5872186-DM-1/06 KAVAKLI KABIN AG PANOSU/1812971-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:10:23 | 10.01.2024 09:59:05 | 1.812 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.312
4411076 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91791-DIPSIZGÖL HATBASI/47491535- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:11:03 | 10.01.2024 11:37:00 | 3.433 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 90.32 | 0 | 0.053 | 0 | 38.142 | 0 | 0 | 128.515
4411078 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102361-AG DIREK/5710004-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:12:25 | 10.01.2024 09:31:56 | 1.325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.037
4411080 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 900993-AG DIREK/54726080-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:00:08 | 10.01.2024 09:21:50 | 1.361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
4411082 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99214-YAYLAÇAYIR HAT AYIRICISI/47525470- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:29:50 | 10.01.2024 10:33:18 | 2.058 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 2.348
4411084 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97782-ÇELTIKÇI ALI FETHI ÇELEBI AHMET ÇAKIR TRMSL SULAMA ORTAK AYIRICISI/47520771- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:31:17 | 10.01.2024 09:25:06 | 0.897 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 7.086
4411085 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 718036-AG DIREK/4710094-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 07:43:46 | 10.01.2024 11:03:17 | 3.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507
4411093 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908223-TR-12 AG PANOSU/1917202-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:40:53 | 10.01.2024 11:32:52 | 2.866 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83.692 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 0 | 0 | 101.252
4411095 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 21197-SARIAGIL KOK/47531817-SÜLEYMANIYE KÖYLER GRUBU FID. GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:14:45 | 10.01.2024 10:52:39 | 2.631 | 1 | 144 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2.672 | 8.13 | 0 | 0.003 | 8.038 | 4.054 | 0 | 0 | 22.897
4411096 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1260956-AG DIREK/5540656-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:35:36 | 10.01.2024 11:05:00 | 2.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4411098 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870352-TR-6 HASAN BASRI CANTAY AYDINLATMA AG PANOSU/1808751-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:18:59 | 10.01.2024 09:54:47 | 1.596 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
4411100 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086406-AG DIREK/5613723-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:39:17 | 10.01.2024 12:10:08 | 3.514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224
4411101 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 57796317-KÖK-ÖZLÜCE/57833301-KÖYLER ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:40:53 | 10.01.2024 11:16:41 | 2.596 | 4 | 736 | 3 | 4 | 18 | 80 | 0 | 0 | 4.383 | 124.804 | 7.197 | 0.372 | 131.614 | 60.907 | 0 | 0 | 329.277
4411103 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54514632-GEDIKPINAR-SULTANIYE-KOCAKONAK ORTAK HATBASI/54717130- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:15:22 | 10.01.2024 16:09:23 | 3.9 | 0 | 168 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49.047 | 0 | 0.245 | 9.238 | 81.379 | 0 | 0 | 139.908
4411105 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 16718-TR-10 HUDAVERDI CAMI/47424940-SEMT TR CIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 10:07:16 | 12.01.2024 11:07:08 | 0.998 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.795 | 0 | 0 | 0 | 15.306 | 0 | 0 | 53.102
4411106 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 5921438-TR-25A LAPSEKI AG PANOSU/47747033-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 06:27:35 | 10.01.2024 10:16:59 | 3.823 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.048 | 0 | 0 | 0 | 18.088 | 0 | 0 | 37.136
4411109 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5921994-TR-2 DEGIRMEN DUZU KOYU AG PANOSU/47768778-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:34:45 | 10.01.2024 13:22:56 | 4.803 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.361 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 6.486
4411116 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47456930-GUNDOGDU GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:03:30 | 10.01.2024 11:50:29 | 2.783 | 0 | 522 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54.538 | 0 | 0 | 71.227 | 10.354 | 0 | 0 | 136.119
4411117 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3512751-SDK/3185068-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:42:36 | 10.01.2024 11:14:39 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.564 | 0 | 0 | 35.564
4411120 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031885-AG DIREK/5476274-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:17:06 | 10.01.2024 15:36:15 | 6.319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 6.129
4411121 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5871000-TR-70 AG PANOSU/1983288- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:19:25 | 10.01.2024 09:37:20 | 0.299 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.338 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 7.59
4411122 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90974-LÜTFIYE HATBASI/47491795- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:35:50 | 10.01.2024 19:36:29 | 11.011 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.645 | 0 | 0 | 0 | 5.205 | 0 | 0 | 28.85
4411123 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15783-TR-2/06/47405481-TRAFO KORUMA | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:15:00 | 10.01.2024 09:44:42 | 0.495 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 14.498 | 0 | 0 | 0 | 52.889 | 0 | 0 | 67.387
4411126 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56978317-TR-1 KIRANLAR MH/56978337- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:20:00 | 10.01.2024 10:34:53 | 1.248 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259
4411129 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108856-HACIKADIN HATBASI SEK/47669965- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:18:55 | 10.01.2024 11:09:58 | 1.851 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 1.305 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 2.745
4411132 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5872852-TR-10 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1987705- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:26:40 | 10.01.2024 11:03:44 | 1.618 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.678 | 11.551
4411134 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 785639-AG DIREK/4822810-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 07:58:46 | 10.01.2024 09:55:21 | 1.943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
4411135 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 93837-ISKANIYE HAT BASI/47502088- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 06:14:49 | 10.01.2024 10:19:38 | 4.08 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.514 | 0.896 | 0 | 7.631 | 1.295 | 0 | 0 | 38.336
4411136 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/48812115-DEREKÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:57:54 | 10.01.2024 11:00:25 | 1.042 | 3 | 668 | 11 | 41 | 8 | 86 | 0 | 0 | 40.437 | 48.995 | 9.48 | 13.432 | 34.106 | 31.64 | 0 | 0 | 178.09
4411138 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47464453-CAYIR CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 02:00:16 | 10.01.2024 10:24:31 | 8.404 | 32 | 130 | 3 | 56 | 7 | 28 | 0 | 0 | 48.429 | 65.617 | 1.659 | 6.339 | 103.232 | 16.544 | 0 | 0 | 241.819
4411140 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5921986-TR-2 FINDIKLI KOYU AG PANOSU/47765558-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:05:10 | 10.01.2024 11:50:27 | 2.755 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.676 | 0 | 0 | 0 | 5.539 | 0 | 0 | 12.215
4411147 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890455-TR-1 KESIRVEN MH AG PANOSU/1843668-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:55:50 | 10.01.2024 10:51:46 | 1.932 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.616 | 0 | 0.542 | 0 | 8.269 | 0 | 0 | 25.427
4411150 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882869-TR-4/10 AG PANOSU/1823076-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:58:55 | 10.01.2024 14:19:01 | 5.335 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.232 | 0 | 0 | 0 | 27.273 | 0 | 0 | 80.505
4411152 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060591-AG DIREK/5518101-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:06:32 | 10.01.2024 16:15:14 | 7.145 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.849
4411153 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066457-AG DIREK/55268330-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:13:03 | 10.01.2024 12:08:04 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.703 | 0 | 0 | 18.703
4411154 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5868364-TR-15 KUMLA AG PANOSU/1848858-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:28:37 | 10.01.2024 10:36:38 | 1.134 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.417 | 0 | 0 | 0 | 18.619 | 0 | 0 | 31.035
4411155 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546345-SDK/3016645- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:39:32 | 10.01.2024 12:23:26 | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.087 | 0 | 0 | 49.087
4411156 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530783-SDK/5418440-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:42:36 | 10.01.2024 16:51:18 | 7.145 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 0 | 0 | 0 | 4.324 | 0 | 0 | 9.819
4411157 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112090-AG DIREK/5695648-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:04:53 | 10.01.2024 10:51:09 | 1.771 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.833
4411159 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5886692-TR-15 KESTEL AG PANOSU/1622046-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:35:28 | 10.01.2024 12:30:09 | 2.911 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 12.095
4411160 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885387-TR-43 ERDEK AG PANOSU/1862917-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:49:59 | 10.01.2024 11:16:48 | 1.447 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0.958
4411162 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103999-Hasanboguldu Ayiricisi/48527850- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:49:55 | 10.01.2024 11:16:08 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | 0 | 0 | 0 | 3.242
4411163 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5901365-TR-1 FINDICAK AG PANOSU/1912980-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:42:22 | 10.01.2024 13:40:00 | 3.961 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
4411164 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5938259-TR-1 FISTIKLI AG PANOSU/47132047-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:42:19 | 10.01.2024 11:02:11 | 1.331 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 0 | 13.477 | 0 | 0 | 16.896
4411165 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5877489-TR-1 SARIKOY AG PANOSU/1928804-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:26:04 | 10.01.2024 10:40:19 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 7.374 | 0 | 13.233 | 20.85
4411166 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059676-AG DIREK/5519693-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:51:25 | 10.01.2024 11:55:19 | 2.065 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602
4411168 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911231-LAPSEKI TR-35 ALPET ARKASI AG PANOSU/47745608-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:09:28 | 10.01.2024 10:11:07 | 1.028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 7.785 | 0 | 0 | 8.251
4411169 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 904900-AG DIREK/5090105-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:02:52 | 10.01.2024 11:15:22 | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0.856
4411171 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540814-SDK/5560672-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:53:07 | 10.01.2024 10:38:27 | 0.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4411172 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222191-YUNUSEMRE CADDESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:07:54 | 10.01.2024 10:39:20 | 1.524 | 0 | 7534 | 0 | 0 | 1 | 440 | 1 | 1 | 0 | 1114.5 | 0 | 0 | 26.813 | 425.148 | 344.657 | 9.946 | 1921.063
4411173 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432841-TR KORUMA | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:41:45 | 10.01.2024 12:03:16 | 2.358 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 5.575 | 0 | 0.034 | 0 | 370.222 | 0 | 113.599 | 489.43
4411176 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881035-TR- HALILAR KOYU AG PANOSU/1828152-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:58:39 | 10.01.2024 10:46:02 | 0.789 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 2.005
4411177 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 16156-TR- BADEMLI SK/47336766-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 11:34:49 | 12.01.2024 12:18:44 | 0.732 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.74 | 0 | 0 | 0 | 11.142 | 0 | 0 | 42.882
4411178 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922050-TR-2 BEHRAM KOYU AG PANOSU/47747801-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:55:30 | 10.01.2024 12:05:16 | 3.163 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.491 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 0 | 0 | 10.15
4411179 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15801-TR- STADYUM KARSISI/47460725-KAPALI SPOR SALONU | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:53:30 | 10.01.2024 10:35:45 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.954 | 0 | 0 | 0 | 15.954
4411181 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 15569-TR- CEZAEVI ARKASI/47329034-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 14:29:13 | 12.01.2024 15:04:30 | 0.588 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 20.154 | 0 | 0 | 0 | 16.352 | 0 | 0.87 | 37.376
4411182 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 16329-TR- SGK USTU/47445419-TR-SOFOR EVLERI CIVI SK | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 16:11:31 | 12.01.2024 16:55:49 | 0.738 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61.622 | 0 | 0 | 0 | 8.823 | 0 | 0 | 70.445
4411183 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92998-ÇAVUSLAR- ÇAKMAKLI HB. Ayiricisi/47555887- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 14:19:38 | 12.01.2024 15:55:36 | 1.6 | 3 | 500 | 0 | 89 | 2 | 40 | 2 | 0 | 8.944 | 34.777 | 0 | 2.049 | 3.254 | 4.261 | 108.688 | 0 | 161.973
4411186 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47284868-BALIKESIR TM 2 KOYLU KOY GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 00:21:04 | 14.01.2024 00:34:10 | 0.219 | 4 | 11663 | 4 | 30 | 30 | 2038 | 9 | 44 | 0.835 | 20.985 | 0.012 | 0.031 | 8.7 | 8.007 | 2.347 | 1.98 | 42.896
4411187 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54717302-SAADET HATBASI/47492161- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:39:25 | 10.01.2024 20:24:24 | 11.749 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.862 | 0 | 0 | 0.543 | 12.683 | 0 | 0 | 57.088
4411189 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1065852-AG DIREK/5568204-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:10:46 | 10.01.2024 14:59:08 | 4.806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622
4411192 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873927-DM-1/06 AG PANOSU/1825920-5 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:58:48 | 10.01.2024 13:02:03 | 3.054 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.381 | 0 | 0 | 0 | 6.198 | 0 | 0 | 31.579
4411193 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5905094-TR- MAHMUTCA MH AG PANOSU/2102947- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:17:39 | 10.01.2024 11:21:09 | 1.058 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
4411195 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17240-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI/47281789-BALIKESIR 2 TM GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 00:14:30 | 14.01.2024 00:48:46 | 0.571 | 0 | 6088 | 1 | 40 | 34 | 1453 | 35 | 18 | 0 | 157.358 | 0.012 | 1.907 | 26.977 | 130.207 | 1324.584 | 5.938 | 1646.983
4411198 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23339-TR-4/19 ISMET PASA DEVLET HASTAHANESI/47099688-TR 4/22-CIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:18:50 | 10.01.2024 12:17:46 | 1.982 | 0 | 292 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.441 | 0 | 0 | 122.368 | 46.81 | 0 | 0 | 190.619
4411200 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47284868-BALIKESIR TM 2 KOYLU KOY GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 00:02:01 | 15.01.2024 00:06:08 | 0.069 | 4 | 11663 | 4 | 30 | 30 | 2038 | 9 | 44 | 0.853 | 21.46 | 0.012 | 0.031 | 8.452 | 7.741 | 2.16 | 1.421 | 42.13
4411205 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 56854321-/58166146- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:29:23 | 10.01.2024 18:06:07 | 7.612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 37.241 | 0 | 0 | 37.944
4411206 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 98003-ULUÇAM KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47501547- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:43:29 | 10.01.2024 14:36:53 | 4.89 | 1 | 133 | 1 | 1 | 4 | 29 | 1 | 0 | 1.342 | 28.598 | 0.21 | 0.049 | 83.85 | 21.258 | 8.792 | 0 | 144.099
4411207 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/57376704- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:31:33 | 10.01.2024 13:23:09 | 2.86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.435
4411210 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5928363-TR-4 CILEKKENT AG PANOSU/47133233-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:15:57 | 10.01.2024 15:54:45 | 5.646 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 1.005 | 0 | 3.328 | 0 | 0 | 4.882
4411211 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47263656-TAT KÖK ÇIKISI | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 06:03:23 | 14.01.2024 14:11:10 | 8.13 | 1 | 572 | 5 | 18 | 4 | 82 | 4 | 0 | 2.64 | 705.319 | 133.456 | 66.181 | 34.069 | 127.418 | 837.374 | 0 | 1906.455
4411212 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94342-Ortaoba köy içi Ana hat basi Ayiricisi/48551585- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:35:35 | 10.01.2024 12:32:18 | 1.945 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72.828 | 0 | 0 | 0 | 14.229 | 0 | 0 | 87.057
4411213 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47266283-SEKA 1 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 06:02:43 | 14.01.2024 14:13:38 | 8.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.88 | 0 | 0 | 0 | 50.88
4411214 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 56301136-ORHANIYE TR2/56301158- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:52:23 | 10.01.2024 14:47:17 | 4.915 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.855 | 0 | 0 | 0 | 43.615 | 0 | 0 | 57.47
4411217 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 5874549-TR-1 GUVEMCETMI MH AG PANOSU/4792859-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:24:01 | 10.01.2024 12:22:15 | 1.971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
4411218 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 5909323-TR-23 AG PANOSU/47745600-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:20:02 | 10.01.2024 12:36:20 | 2.272 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.637 | 0 | 0 | 0 | 14.222 | 0 | 0 | 65.859
4411220 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914573-TR-3/38/1 AG PANOSU/47769700-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:18:55 | 10.01.2024 12:02:32 | 1.727 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.175 | 0 | 0 | 0 | 60.907 | 0 | 0 | 86.082
4411222 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17240-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI/47281789-BALIKESIR 2 TM GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 00:00:53 | 15.01.2024 00:14:53 | 0.234 | 0 | 6088 | 1 | 40 | 34 | 1453 | 35 | 18 | 0 | 61.412 | 0.005 | 0.72 | 10.122 | 48.188 | 467.961 | 1.641 | 590.049
4411224 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19817-KOK-ILYASAGA /47669825-KARADAG CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 06:51:15 | 10.01.2024 10:56:21 | 4.085 | 7 | 1608 | 2 | 43 | 4 | 174 | 0 | 0 | 33.77 | 415.9 | 136.353 | 6.061 | 12.425 | 136.663 | 0 | 0 | 741.172
4411225 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56252862-TR-ÇAMOBA KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/47601851- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 09:26:53 | 13.01.2024 13:35:42 | 4.147 | 0 | 333 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.754 | 0.001 | 0.568 | 0 | 13.697 | 0 | 0 | 126.019
4411226 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869017-TR-5 MESUDIYE PIRNALKAYA AG PANOSU/1816376-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:32:23 | 10.01.2024 14:01:32 | 3.486 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 11.15
4411227 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 48543717-SDK/48543763-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:45:51 | 10.01.2024 11:35:39 | 0.83 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.612
4411228 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923178-TR-1 ORENCIK KOYU AG PANOSU/47774417-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:41:25 | 10.01.2024 12:30:30 | 1.818 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.592 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 9.877
4411229 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1328492-AG DIREK/49613485-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:37:21 | 10.01.2024 15:23:32 | 4.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.011 | 0 | 0 | 16.011
4411232 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47453027-BALIKESIR 2 KOYLUKOY TM GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 00:15:56 | 14.01.2024 00:25:39 | 0.162 | 37 | 5347 | 94 | 178 | 58 | 653 | 26 | 4 | 2.334 | 11.51 | 11.695 | 0.496 | 9.359 | 1.653 | 21.679 | 0.032 | 58.758
4411233 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 55818033-SDK/58653002- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:39:32 | 10.01.2024 11:31:31 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.251 | 0 | 0 | 5.251
4411234 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 801724-AG DIREK/4852839-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:53:11 | 10.01.2024 14:40:47 | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111
4411236 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47453027-BALIKESIR 2 KOYLUKOY TM GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 00:11:00 | 15.01.2024 00:14:05 | 0.051 | 37 | 5347 | 94 | 178 | 58 | 653 | 26 | 4 | 1.797 | 8.862 | 8.772 | 0.372 | 6.917 | 1.188 | 14.878 | 0.017 | 42.803
4411237 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16490-TR-30 KAHRAMANLAR MH HULYA AVSAR BULVARI/47283572-FIRIN ARKASI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 09:12:01 | 13.01.2024 11:36:29 | 2.408 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 230.643 | 0 | 0 | 0 | 53.864 | 0 | 0 | 284.508
4411238 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 98128-Osmaniye Sultaniye Ayiricisi/47527375- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:03:25 | 10.01.2024 17:03:32 | 6.002 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 3.706
4411241 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 54912605-AG DIREK/55363763-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:02:46 | 10.01.2024 14:41:14 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.576 | 0 | 0 | 19.576
4411242 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58330628-/5370718-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:58:26 | 10.01.2024 14:42:55 | 3.741 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869
4411243 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010465-AG DIREK/5457669-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:59:42 | 10.01.2024 15:32:56 | 4.554 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98
4411246 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47164628- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:02:05 | 10.01.2024 11:40:15 | 0.636 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.808 | 0 | 0.04 | 0 | 49.776 | 0 | 0 | 59.625
4411248 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002331-AG DIREK/5291180-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:50:02 | 10.01.2024 12:54:45 | 2.078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4411251 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47455884-BALYA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:33:00 | 09.01.2024 15:38:58 | 0.099 | 13 | 5437 | 16 | 62 | 24 | 642 | 10 | 1 | 49.208 | 249.253 | 14.696 | 14.807 | 57.58 | 104.174 | 315.3 | 3.234 | 808.251
4411254 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1261011-AG DIREK/5539613-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:14:06 | 10.01.2024 13:43:51 | 2.496 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935
4411255 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56793917-/56794160- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:02:01 | 10.01.2024 14:23:32 | 3.358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348
4411258 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190054-SEHIR-2 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:34:29 | 10.01.2024 12:23:18 | 1.814 | 0 | 7484 | 0 | 11 | 4 | 863 | 4 | 1 | 0 | 1056.931 | 0 | 1.843 | 161.999 | 964.431 | 529.025 | 1.119 | 2715.349
4411261 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5934241-TR-2 IDRISKORU AG PANOSU/47749757-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:21:54 | 10.01.2024 15:20:48 | 3.981 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0.007 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 14.3
4411263 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 109967-Sirinköy KÖK Çikisi Ayiricisi/47671803- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:16:44 | 10.01.2024 11:57:00 | 0.671 | 0 | 151 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.786 | 7.84 | 0 | 51.295 | 6.202 | 0 | 0 | 101.124
4411265 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076142-AG DIREK/5603013-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:17:10 | 10.01.2024 14:19:40 | 3.041 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732
4411269 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 96894-Degirmendere Gr. -Baskent-YS Maden Gr. Ayiricisi/48559891- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:28:33 | 10.01.2024 13:36:18 | 2.129 | 0 | 90 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.139 | 0 | 0 | 4.197 | 4.891 | 0 | 0 | 25.226
4411273 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547224-SDK/57451484- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:24:19 | 10.01.2024 14:14:31 | 2.837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492
4411275 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5936549-TR-2 KALDIRIMBASI AG PANOSU/47766202-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:29:49 | 10.01.2024 12:44:26 | 2.244 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.846 | 0 | 0 | 0 | 10.302 | 0 | 0 | 28.148
4411276 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884794-TR-1 GUNGORMEZ MH AG PANOSU/1932872-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 13:43:00 | 09.01.2024 17:09:58 | 3.449 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.333
4411277 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54020431-Iskenderköy Hat Basi Ayiricisi/54065288- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:14:16 | 10.01.2024 13:28:53 | 4.244 | 0 | 43 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.101 | 0 | 0.884 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 13.502
4411278 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108977-KOCAVELI HAT BASI SEK./47655444- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:33:31 | 10.01.2024 12:46:32 | 2.217 | 0 | 59 | 2 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.022 | 1.313 | 0.254 | 0 | 7.427 | 0 | 0 | 15.017
4411280 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47263653-SAMLI | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 06:03:10 | 14.01.2024 13:49:49 | 7.778 | 4 | 124 | 9 | 11 | 9 | 26 | 2 | 0 | 22.244 | 109.837 | 45.798 | 18.707 | 135.785 | 74.983 | 597.991 | 0 | 1005.345
4411284 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109223-Savastepe Köyü Hat Basi Ayiricisi/47630919- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:06:45 | 10.01.2024 14:57:16 | 4.842 | 0 | 132 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.438 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 0 | 0 | 50.016
4411287 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2138-BAYRAMSAH KÖK/47442919-TEKKE GRUBU ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:43:41 | 10.01.2024 18:24:52 | 6.686 | 1 | 375 | 4 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 12.881 | 160.689 | 185.877 | 0 | 13.95 | 71.005 | 0 | 0 | 444.403
4411289 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883650-TR-1/3 AG PANOSU/2165873- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:31:08 | 10.01.2024 12:20:23 | 1.821 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66.89 | 0 | 0 | 0 | 33.829 | 0 | 0 | 100.719
4411290 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5894273-TR- KARAKAYA MH AG PANOSU/1840563-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:35:30 | 10.01.2024 12:26:27 | 0.849 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626
4411293 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532670-SDK/5415234-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:23:09 | 10.01.2024 13:07:53 | 1.746 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
4411297 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1055718-AG DIREK/5487120-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:13:51 | 10.01.2024 12:03:48 | 1.832 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977
4411303 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543855-SDK/5622590-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:49:08 | 10.01.2024 16:53:27 | 5.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 1.411
4411304 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922322-TR-2 SIVRICE AG PANOSU/47748313-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:49:24 | 10.01.2024 15:34:17 | 4.748 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0.286 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1.993
4411306 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030997-AG DIREK/5397924-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:55:24 | 10.01.2024 13:43:02 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 1.427
4411308 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022051-AG DIREK/5358075-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:56:54 | 10.01.2024 16:48:36 | 4.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4411310 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266540-ÜÇPINAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:57:20 | 10.01.2024 09:58:19 | 0.016 | 2 | 562 | 0 | 16 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.059 | 0.468 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.107 | 0 | 0 | 0.661
4411313 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993197-SAVASTEPE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:58:43 | 10.01.2024 09:59:03 | 0.006 | 1 | 264 | 5 | 26 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0.197 | 0.306 | 0.289 | 0.164 | 0.197 | 0.066 | 0.05 | 0 | 1.267
4411314 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5894501-TR-8 SARIKOY AG PANOSU/1931968-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:35:10 | 10.01.2024 12:27:46 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
4411316 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13881-HIDIR KOK/47288000-FABRIKALAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:00:24 | 10.01.2024 10:01:08 | 0.012 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0.027 | 0 | 0.01 | 0 | 2.328 | 0 | 16.027 | 0 | 18.392
4411321 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877515-HAYRIYE TR1 AG PANOSU/1923031-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:46:17 | 10.01.2024 12:49:18 | 1.05 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.323 | 0 | 0.155 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 1.487
4411325 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099933-AG DIREK/5672382-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:57:20 | 10.01.2024 19:06:17 | 7.149 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 4.516 | 0 | 0 | 6.749
4411326 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 917985-AG DIREK/5127621-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:55:01 | 10.01.2024 14:13:11 | 2.303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233
4411332 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94331-Kizilkeçili KÖY Hat Basi Ayiricisi/48551415- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:58:03 | 10.01.2024 12:47:51 | 0.83 | 2 | 826 | 4 | 16 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0.311 | 103.082 | 4.648 | 2.254 | 18.961 | 37.216 | 0 | 0 | 166.472
4411334 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1114824-AG DIREK/56819790- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:00:24 | 10.01.2024 14:20:10 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 1.202
4411336 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47443860-OYLAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:07:41 | 10.01.2024 10:08:25 | 0.012 | 0 | 623 | 0 | 2 | 3 | 129 | 1 | 1 | 0 | 0.752 | 0 | 0.007 | 0.032 | 2.622 | 6.562 | 0.117 | 10.092
4411343 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912501-TR-35 AG PANOSU/47767167-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:23:18 | 10.01.2024 12:37:02 | 0.229 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.409
4411348 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462548-KOZCESME-2 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:44:07 | 10.01.2024 14:08:22 | 2.404 | 6 | 4850 | 32 | 199 | 23 | 618 | 8 | 1 | 26.855 | 850.883 | 198.998 | 46.911 | 291.796 | 369.297 | 2345.471 | 0.16 | 4130.371
4411350 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 56507726-Kocaören-Karapinar-Çavli Mah. HB Ayiricisi/55072772- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 10:19:57 | 13.01.2024 12:23:27 | 2.058 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.005 | 0 | 0.412 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 18.991
4411351 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5921978-TR-41 KARAYOKUS AG PANOSU/47766026-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:57:25 | 10.01.2024 12:54:24 | 0.95 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451
4411354 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47443860-OYLAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:14:36 | 10.01.2024 10:17:04 | 0.041 | 0 | 623 | 0 | 2 | 3 | 129 | 1 | 1 | 0 | 2.291 | 0 | 0.02 | 0.096 | 7.945 | 19.523 | 0.35 | 30.224
4411363 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21574-IM- PINARBASI/47250336-Tr-16 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:24:33 | 10.01.2024 10:25:36 | 0.018 | 0 | 3398 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 1 | 0 | 5.118 | 0 | 0 | 0 | 4.458 | 0 | 0.076 | 9.653
4411365 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:29:08 | 10.01.2024 10:29:54 | 0.013 | 1 | 1651 | 5 | 13 | 8 | 223 | 0 | 1 | 0 | 2.035 | 0.064 | 0.005 | 0.367 | 1.522 | 0 | 0.069 | 4.062
4411366 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5913773-TR-37 AG PANOSU/47773154-9 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:53:06 | 10.01.2024 13:36:30 | 1.723 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.996
4411367 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:31:12 | 10.01.2024 10:32:07 | 0.015 | 3 | 649 | 1 | 2 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0.111 | 0.659 | 0 | 0.003 | 0.658 | 0.548 | 25.963 | 0 | 27.942
4411368 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915809-TR-6 GUMUSCAY AG PANOSU/47747088-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:51:19 | 10.01.2024 16:05:12 | 5.231 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.234 | 0 | 0.35 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 29.928
4411371 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452439-IS YAPI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:32:39 | 10.01.2024 12:07:15 | 1.577 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 187.777 | 0 | 0 | 0 | 11.414 | 0 | 0 | 199.191
4411372 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5920806-TR-3 BAKACAK KOYU AG PANOSU/47762584-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:48:24 | 10.01.2024 21:09:47 | 9.356 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.014 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.196
4411374 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898649-TR-3 AG PANOSU/1825877-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:11:52 | 10.01.2024 13:09:57 | 0.968 | 0 | 429 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.367 | 0 | 0 | 0 | 3.476 | 0 | 0 | 30.843
4411377 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47445951-HES GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:41:49 | 10.01.2024 10:43:52 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4411378 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:41:00 | 10.01.2024 10:44:13 | 0.054 | 3 | 649 | 1 | 2 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0.339 | 2.006 | 0 | 0.009 | 1.974 | 1.661 | 77.486 | 0 | 83.475
4411380 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240070-KOZ CESME 1 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:45:24 | 10.01.2024 10:48:00 | 0.043 | 1 | 648 | 0 | 23 | 7 | 160 | 1 | 0 | 0.06 | 1.031 | 0 | 0.036 | 3.21 | 1.623 | 46.924 | 0 | 52.884
4411382 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 53966492-TR-11/53966567-TR-19 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:50:02 | 10.01.2024 10:51:33 | 0.025 | 5 | 2131 | 2 | 127 | 18 | 280 | 5 | 0 | 0.126 | 2.478 | 0.04 | 0.104 | 4.172 | 1.363 | 4.105 | 0 | 12.389
4411385 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872546-TR-27 AG PANOSU/1916795-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:28:02 | 10.01.2024 14:16:22 | 1.806 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24.244 | 0 | 0 | 0 | 94.858 | 0 | 0 | 119.102
4411386 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47244528-DERENTI KALBURCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:58:33 | 10.01.2024 10:59:03 | 0.008 | 1 | 444 | 0 | 23 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0.112 | 0.619 | 0 | 0.009 | 0.055 | 0.228 | 0.139 | 0 | 1.163
4411390 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55820178-YUKARI BALLIK KÖK /55820192-YUKARIBALLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:56:11 | 10.01.2024 11:38:43 | 1.709 | 0 | 422 | 1 | 3 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5.782 | 0.154 | 0.018 | 4.182 | 8.108 | 0 | 0 | 18.244
4411392 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423545-BAYRAMSAH KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:19:40 | 10.01.2024 11:43:39 | 1.4 | 1 | 688 | 6 | 15 | 3 | 59 | 2 | 0 | 1.268 | 28.151 | 39.546 | 0.907 | 1.339 | 12.513 | 0 | 0 | 83.724
4411394 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240070-KOZ CESME 1 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:05:08 | 10.01.2024 11:40:58 | 0.597 | 1 | 648 | 0 | 23 | 7 | 160 | 1 | 0 | 0.065 | 1.124 | 0 | 0.033 | 3.21 | 1.623 | 45.751 | 0 | 51.808
4411395 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 683477-AG DIREK/4658888-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:48:43 | 10.01.2024 14:15:02 | 2.439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694
4411398 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 1318258-AG DIREK/56064571-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:28:37 | 10.01.2024 19:10:31 | 7.698 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.248
4411401 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 741978-AG DIREK/4756187-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:33:47 | 10.01.2024 12:47:00 | 3.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958
4411403 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:13:56 | 10.01.2024 11:14:46 | 0.014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 3.903 | 0 | 5.137
4411405 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47443860-OYLAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:15:42 | 10.01.2024 11:16:27 | 0.013 | 0 | 623 | 0 | 2 | 3 | 129 | 1 | 1 | 0 | 0.821 | 0 | 0.006 | 0.032 | 2.622 | 6.398 | 0.117 | 9.996
4411406 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5889245-DM ICI TR9/1 ODUNLUK AG PANOSU/1801627-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:21:38 | 10.01.2024 14:44:14 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.411 | 0 | 0 | 56.411
4411408 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042285-AG DIREK/5420853-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:12:03 | 10.01.2024 17:20:34 | 5.142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.647
4411409 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883698-TR-2/22 AG PANOSU/1822781-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:51:41 | 10.01.2024 13:20:29 | 1.48 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.371
4411411 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:25:00 | 10.01.2024 11:29:00 | 0.067 | 3 | 649 | 1 | 2 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0.122 | 0.719 | 0 | 0.003 | 0.658 | 0.548 | 25.561 | 0 | 27.61
4411414 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:28:18 | 10.01.2024 11:29:03 | 0.013 | 2 | 553 | 5 | 133 | 4 | 60 | 2 | 2 | 0.063 | 0.697 | 0.191 | 0.119 | 4.976 | 0.424 | 8.339 | 0.031 | 14.838
4411415 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:37:01 | 10.01.2024 12:22:38 | 0.76 | 1 | 1651 | 5 | 13 | 8 | 223 | 0 | 1 | 0.011 | 97.244 | 2.617 | 0.187 | 16.017 | 68.269 | 0 | 3.058 | 187.404
4411416 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:48:41 | 10.01.2024 11:50:41 | 0.033 | 3 | 649 | 1 | 2 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0.243 | 1.437 | 0 | 0.005 | 1.316 | 1.113 | 50.756 | 0 | 54.87
4411417 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47443860-OYLAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:52:18 | 10.01.2024 11:53:04 | 0.013 | 0 | 623 | 0 | 2 | 3 | 129 | 1 | 1 | 0 | 0.821 | 0 | 0.006 | 0.032 | 2.622 | 6.398 | 0.117 | 9.996
4411418 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9304-SÜKRIYE KÖK/47241782-FEVZIYE FINDICAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:57:15 | 10.01.2024 11:58:00 | 0.013 | 0 | 392 | 0 | 4 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.001 | 0.278 | 0.095 | 0.08 | 0 | 0.709
4411419 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061063-AG DIREK/5532071-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:55:40 | 10.01.2024 15:18:00 | 4.372 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.271 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 4.328
4411420 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/49491954-DOGRUCA OTOP. | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:58:54 | 10.01.2024 12:00:08 | 0.021 | 1 | 695 | 21 | 19 | 6 | 88 | 1 | 3 | 0.012 | 1.413 | 0.527 | 0.222 | 0.761 | 0.368 | 0.007 | 0.009 | 3.32
4411425 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47452281-HARMAN DEMIRCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:11:52 | 10.01.2024 12:12:36 | 0.012 | 4 | 687 | 0 | 12 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.285 | 0.322 | 0 | 0.002 | 0.05 | 0.069 | 0 | 0 | 0.728
4411428 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2199-PASAÖREN KÖK/47444162-PASA ÖREN INAYET ÇAYLICA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:15:05 | 10.01.2024 13:10:07 | 0.917 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 0 | 0 | 17.59
4411429 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:16:12 | 10.01.2024 16:14:58 | 3.979 | 0 | 300 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.079 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.464
4411435 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47259045-TR1/3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:20:25 | 10.01.2024 12:20:39 | 0.004 | 0 | 5108 | 0 | 0 | 1 | 571 | 0 | 0 | 0 | 6.841 | 0 | 0 | 0.316 | 5.46 | 0 | 0 | 12.618
4411437 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:25:42 | 10.01.2024 12:26:29 | 0.013 | 3 | 649 | 1 | 2 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0.116 | 0.688 | 0 | 0.003 | 0.616 | 0.532 | 21.318 | 0 | 23.273
4411440 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454104-HARMANCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:26:01 | 10.01.2024 12:27:29 | 0.024 | 11 | 6177 | 3 | 184 | 20 | 673 | 4 | 8 | 0.439 | 4.374 | 0.001 | 0.016 | 0.969 | 3.234 | 11.247 | 0.104 | 20.383
4411442 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 19935-IM- IGDELIK/47634309-TUZ BURUN | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:35:19 | 10.01.2024 15:02:11 | 4.448 | 18 | 216 | 3 | 55 | 15 | 68 | 1 | 0 | 16.797 | 129.499 | 2.632 | 13.423 | 91.611 | 59.472 | 29.562 | 0 | 342.996
4411444 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334122-KIZILKEÇILI KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:47:53 | 10.01.2024 12:54:43 | 0.114 | 3 | 826 | 8 | 16 | 6 | 99 | 0 | 0 | 0.106 | 12.221 | 0.639 | 0.267 | 4.687 | 4.418 | 0 | 0 | 22.337
4411450 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3515585-SDK/3224862-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:52:30 | 10.01.2024 15:23:02 | 2.509 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.952 | 0 | 0 | 0 | 2.752 | 0 | 0 | 10.704
4411451 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5928958-TR-1 BUYUKPASA AG PANOSU/47771995-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:18:11 | 10.01.2024 14:05:08 | 3.783 | 0 | 64 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.958 | 0 | 5.844 | 0 | 6.235 | 0 | 0 | 34.037
4411452 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101106-KÜLEFLI TAVUKHANELER HATBASI/47584502- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2024 14:09:03 | 12.01.2024 15:03:02 | 0.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.227 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 16.604
4411453 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245535-KOSEDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:55:41 | 10.01.2024 13:46:29 | 0.847 | 10 | 728 | 7 | 14 | 14 | 93 | 1 | 1 | 8.084 | 33.672 | 0.553 | 0.246 | 42.297 | 13.459 | 0.014 | 2.825 | 101.149
4411455 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886428-TR-3 POYRAZLI AG PANOSU/1840605-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:58:48 | 10.01.2024 13:55:09 | 0.939 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522
4411458 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5935465-TR-3 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1867726- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:34:15 | 10.01.2024 17:10:40 | 4.607 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64.877 | 0 | 1.297 | 0 | 78.29 | 0 | 0 | 144.464
4411459 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5915345-TR-3 YAYLACIK AG PANOSU/1804205-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:50:09 | 10.01.2024 15:28:00 | 2.631 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.111 | 0 | 0.244 | 0 | 40.046 | 0 | 0 | 72.401
4411466 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870758-TR- AGIR SANAYI CAMI ICI AG PANOSU/1807688-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:41:57 | 10.01.2024 14:30:15 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.98 | 0 | 0 | 124.98
4411467 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3516031-SDK/5113608-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:03:16 | 10.01.2024 13:27:29 | 0.404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4411469 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 96879-Çatak - CKS Maden - Linfa Maden Ayiricisi/48559877- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:03:00 | 10.01.2024 14:42:59 | 1.666 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.923 | 0 | 0 | 1.686 | 2.245 | 55.815 | 0 | 63.669
4411470 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:17:20 | 10.01.2024 13:18:05 | 0.013 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.051
4411471 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004255-AG DIREK/5299194-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:14:28 | 10.01.2024 19:44:44 | 6.504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4411474 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886804-TR- BAHADIR MH AG PANOSU/1832778-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:23:47 | 10.01.2024 14:59:37 | 2.597 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.62
4411475 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17112-TR-22/47286234-TR 24 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:19:23 | 10.01.2024 13:20:55 | 0.026 | 0 | 2525 | 0 | 12 | 3 | 208 | 2 | 2 | 0 | 3.191 | 0 | 0.015 | 0.255 | 2.569 | 0.566 | 0.259 | 6.855
4411478 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529436-SDK/5382970-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:16:00 | 10.01.2024 14:37:34 | 2.359 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.043
4411479 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298265-TM 3 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:22:09 | 10.01.2024 13:22:31 | 0.006 | 23 | 3290 | 128 | 76 | 45 | 409 | 16 | 12 | 2.656 | 4.49 | 10.207 | 0.623 | 9.959 | 1.216 | 40.313 | 0.071 | 69.534
4411481 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22265-TR-29 HAVUZDERE/47100976-TR-26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:24:44 | 10.01.2024 13:26:40 | 0.032 | 0 | 280 | 1 | 32 | 9 | 118 | 3 | 0 | 0 | 1.729 | 2.597 | 0.353 | 10.714 | 5.47 | 1.957 | 0 | 22.819
4411485 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 49257858-AG DIREK/53828000-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:34:27 | 10.01.2024 16:28:08 | 3.895 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 1.981
4411488 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102384-TR-BAZ ISTASYONU (TÜRKCELL)/47538039- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:27:15 | 10.01.2024 19:32:17 | 6.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.085 | 0 | 0 | 0 | 6.085
4411490 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877349-KARAKÖY TR AG PANOSU/1923160-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:25:22 | 10.01.2024 15:16:26 | 1.851 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.521 | 0 | 12.415 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 19.141
4411493 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867068-TR-160 AG PANOSU/1916791-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:24:33 | 10.01.2024 14:36:20 | 1.196 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.402 | 0 | 0.05 | 0 | 4.745 | 0 | 0 | 18.197
4411495 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 774482-AG DIREK/4808077-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:25:07 | 10.01.2024 14:57:24 | 1.538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
4411496 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011417-AG DIREK/5451576-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:27:16 | 10.01.2024 17:31:29 | 4.07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342
4411499 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2199-PASAÖREN KÖK/47444162-PASA ÖREN INAYET ÇAYLICA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:38:56 | 10.01.2024 13:39:48 | 0.014 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.326
4411503 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872764-TR-1 EMIRLER MH AG PANOSU/1814059-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:25:17 | 10.01.2024 16:29:07 | 3.064 | 0 | 140 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 38.689 | 0 | 14.966 | 0 | 6.359 | 0 | 0.618 | 60.632
4411505 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105650-YAHSIELI GRUP HAT BASI/47634866- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:44:04 | 10.01.2024 14:36:54 | 2.88 | 0 | 251 | 0 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 50.886 | 0 | 1.73 | 0 | 51.534 | 0 | 0 | 104.149
4411508 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551583-SDK/56658156- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:32:09 | 10.01.2024 15:10:53 | 3.646 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26
4411509 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5883370-TR-1 BAKIR MH AG PANOSU/1819691-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:41:42 | 10.01.2024 17:08:45 | 3.451 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.545 | 0 | 4.668 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 24.01
4411519 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552705-SDK/5722915-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:13:22 | 10.01.2024 14:38:20 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0.562
4411523 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 845061-AG DIREK/4925765-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:43:11 | 10.01.2024 19:57:02 | 6.231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975
4411527 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108659-Yeniköy Bahçeler Su Kuyusu Hatbasi Sek./47676243- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:03:12 | 10.01.2024 15:39:48 | 5.61 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.549 | 0 | 3.511 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 10.075
4411529 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5914057-TR-1 OTLUKDERE KOYU AG PANOSU/47754645-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:44:07 | 10.01.2024 15:38:07 | 3.9 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.332 | 0 | 0.374 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 6.04
4411538 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3367-DM-11/47465766-TR-12-13 GIDER | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 12:54:35 | 13.01.2024 13:34:28 | 0.665 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 10.398 | 0 | 0 | 31.898
4411542 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5897571-TR- OMERLI AG PANOSU/1820599-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:33:35 | 10.01.2024 13:22:07 | 3.809 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.798 | 0 | 6.257 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 27.264
4411543 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 863296-AG DIREK/4973353-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:00:24 | 10.01.2024 17:57:41 | 3.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
4411545 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5923066-TR-48 ESELEK KOYU GOKCEADA AG PANOSU/47767258-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:56:55 | 10.01.2024 14:50:20 | 0.89 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 2.143
4411547 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24081-TR-8/06/47249330-BELEDIYE ARITMA | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:48:00 | 10.01.2024 19:11:16 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.967 | 0 | 72.425 | 0 | 86.392
4411548 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5927567-TR-YUVALAR KOYU AG PANOSU/47771988-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:03:13 | 10.01.2024 14:25:42 | 2.374 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.584 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.653
4411549 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 849361-AG DIREK/4909738-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:40:58 | 10.01.2024 15:24:29 | 2.725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
4411550 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | KÖK | 14403-DAVUTLAR KOK/47446607-SAMLI KOK | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 14:26:49 | 13.01.2024 16:12:21 | 1.759 | 9 | 2482 | 11 | 70 | 10 | 324 | 2 | 1 | 43.667 | 255.464 | 39.092 | 22.014 | 46.639 | 82.728 | 261.106 | 0.024 | 750.733
4411553 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | KÖK | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 14:26:13 | 13.01.2024 16:24:15 | 1.967 | 3 | 858 | 9 | 24 | 4 | 107 | 2 | 1 | 7.829 | 100.261 | 44.21 | 14.36 | 11.207 | 18.246 | 118.4 | 0.02 | 314.532
4411555 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536189-SDK/5525002-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:51:40 | 10.01.2024 16:58:21 | 5.111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.633
4411557 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56350199-KALE SERAMIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:15:04 | 10.01.2024 14:18:02 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.556 | 0 | 132.556
4411558 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 715671-AG DIREK/57887068- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:19:24 | 10.01.2024 14:57:50 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0.489
4411562 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 921793-AG DIREK/5149744-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:28:38 | 10.01.2024 15:53:43 | 1.418 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
4411563 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079160-AG DIREK/5590457-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:27:20 | 10.01.2024 16:46:30 | 2.319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
4411569 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1285202-AG DIREK/5498164-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:02:45 | 10.01.2024 16:47:55 | 6.753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
4411570 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911919-TR-1 DERENTI KOYU AG PANOSU/47774616-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:28:56 | 10.01.2024 16:16:12 | 2.788 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.753 | 0 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 8.043
4411571 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/55596979-GÜRE KÖY ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:34:48 | 10.01.2024 15:16:15 | 0.691 | 2 | 1482 | 1 | 10 | 8 | 150 | 1 | 0 | 0.218 | 75.607 | 0.002 | 0.194 | 224.633 | 54.797 | 40.919 | 0 | 396.37
4411572 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914921-TR-41 AG PANOSU/47746996-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:06:48 | 10.01.2024 17:15:51 | 3.151 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.107 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 19.458
4411574 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 106111-Erdek TR22\A hatbasi/47584572- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:56:04 | 10.01.2024 19:40:42 | 4.744 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.258 | 0 | 1.889 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 17.198
4411579 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5884168-HAYRIYE TR1 AG PANOSU/1817432-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:06:01 | 10.01.2024 22:18:23 | 7.206 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.563 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 71.818
4411581 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5912505-TR-32 AG PANOSU/47767263- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:36:39 | 10.01.2024 16:02:07 | 1.424 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 10.952 | 0 | 0 | 42.032
4411582 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916193-TR-1 HAVDAN KOYU AG PANOSU/47757766-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:55:15 | 10.01.2024 18:32:47 | 7.626 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 11.302 | 0 | 0 | 45.861
4411583 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909219-TR-1 GULEC KOY AG PANOSU/47753233-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:32:37 | 10.01.2024 19:09:55 | 7.622 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.645 | 0 | 0 | 0 | 29.038 | 0 | 0 | 55.683
4411586 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5939765-TR-83 AG PANOSU/47749699-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:48:14 | 10.01.2024 16:25:35 | 3.622 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0.202 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 4.1
4411589 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045783-AG DIREK/5496645-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:24:36 | 10.01.2024 19:59:44 | 6.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
4411590 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 55942616-AG DIREK/5490439-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:51:42 | 10.01.2024 19:35:33 | 6.731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644
4411596 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21394-MEZIT KÖK/47481736-MEZIT ÇIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:48:51 | 10.01.2024 19:18:05 | 5.487 | 1 | 347 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 8.201 | 89.841 | 0 | 0 | 0 | 26.323 | 0 | 0 | 124.365
4411600 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:56:04 | 10.01.2024 14:56:49 | 0.013 | 11 | 2008 | 3 | 14 | 15 | 155 | 11 | 0 | 0.32 | 1.749 | 0.002 | 0.03 | 30.579 | 0.656 | 9.919 | 0 | 43.255
4411607 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57462048-/5421242-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:02:20 | 10.01.2024 18:34:52 | 3.542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
4411608 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1101136-AG DIREK/5503353-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:14:02 | 10.01.2024 17:47:14 | 6.553 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086
4411611 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276062-TUZAK-YOGUNOLUK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:11:14 | 10.01.2024 15:17:06 | 0.098 | 4 | 2554 | 2 | 126 | 7 | 249 | 1 | 0 | 1.276 | 9.079 | 0.004 | 0.265 | 1.388 | 2.421 | 2.244 | 0 | 16.678
4411612 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 715671-AG DIREK/57887068- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:05:17 | 10.01.2024 19:53:16 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 2.013
4411613 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 57374083-/49699473-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:52:31 | 10.01.2024 21:53:33 | 7.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
4411615 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041934-AG DIREK/5424686-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:58:27 | 10.01.2024 18:05:37 | 3.119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452
4411619 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49405812-SDK/49405839-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 09:01:29 | 14.01.2024 13:19:28 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.725 | 0 | 0 | 15.725
4411620 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47426179-ELBEYLI KOK -2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:17:47 | 10.01.2024 15:18:34 | 0.013 | 8 | 2700 | 23 | 28 | 18 | 363 | 0 | 1 | 0.026 | 2.941 | 0.112 | 0.032 | 3.78 | 0.877 | 0 | 0.004 | 7.772
4411621 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125261-AG DIREK/5748721-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:18:54 | 10.01.2024 15:51:48 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0.511
4411622 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97453-Kirinti ve Özel Müsteriler Ayiricisi/47524144- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:04:04 | 10.01.2024 18:43:00 | 3.649 | 0 | 76 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.627 | 8.062 | 0.502 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | 34.312
4411628 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47461467-MARSAN CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:54:32 | 10.01.2024 16:55:25 | 3.015 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21.682 | 0 | 0.313 | 0 | 10.253 | 0 | 44.942 | 0 | 77.19
4411629 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/47444551-Tr-MUDANYA KÖYLER ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 09:32:56 | 13.01.2024 15:26:15 | 5.889 | 7 | 819 | 1 | 39 | 18 | 89 | 2 | 1 | 8.697 | 675.383 | 0.757 | 14.004 | 646.462 | 161.743 | 335.523 | 0 | 1842.569
4411631 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922286-TR-1 NALDOKEN KOYU AG PANOSU/47747814-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:16:23 | 10.01.2024 17:01:49 | 5.757 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.576
4411633 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5922042-TR-2 TUZLA KOYU AG PANOSU/47748720-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:28:51 | 10.01.2024 15:51:43 | 6.381 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 8.883 | 0 | 0 | 19.013
4411638 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1298727-AG DIREK/5009486-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:09:04 | 10.01.2024 17:26:48 | 2.296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533
4411639 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5883372-TR-1 GOLKIYI MH AG PANOSU/1819695-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:35:04 | 10.01.2024 19:37:05 | 4.033 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.532
4411641 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:39:53 | 10.01.2024 15:40:38 | 0.013 | 1 | 1651 | 5 | 13 | 8 | 223 | 0 | 1 | 0 | 2.033 | 0.057 | 0.004 | 0.343 | 1.428 | 0 | 0.067 | 3.933
4411643 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47263074-ERENLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:43:07 | 10.01.2024 15:43:37 | 0.008 | 0 | 512 | 6 | 12 | 6 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0.446 | 0.1 | 0.014 | 0.116 | 0.292 | 3.38 | 0 | 4.348
4411646 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107932-Asagiyapici KÖK hatbasi/47683073- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:49:03 | 10.01.2024 20:49:50 | 6.013 | 1 | 416 | 2 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4.871 | 114.516 | 51.568 | 3.357 | 0 | 36.724 | 0 | 0 | 211.037
4411647 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870772-TR- BILCANLI ONU AG PANOSU/1807930-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:15:45 | 10.01.2024 16:12:20 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.948 | 0 | 0 | 5.948
4411650 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1259011-AG DIREK/5304746-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:46:10 | 10.01.2024 19:04:21 | 3.303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653
4411651 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 54060975-YENIISKENDER MH HAT BASI AYIRICISI/54060950- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:07:56 | 10.01.2024 17:49:11 | 2.688 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.548 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 9.348
4411652 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:47:01 | 10.01.2024 15:47:46 | 0.013 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.05
4411653 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47444518-KUCUK YENICE KOSK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 09:23:30 | 14.01.2024 11:41:28 | 2.299 | 3 | 1502 | 10 | 78 | 17 | 150 | 7 | 0 | 3.56 | 451.451 | 57.251 | 15.337 | 378.684 | 108.106 | 228.837 | 0 | 1243.225
4411654 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869881-TR-29 AG PANOSU/1951189- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 09:19:38 | 13.01.2024 17:10:55 | 7.855 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 306.744 | 0 | 0 | 0 | 162.566 | 0 | 0 | 469.31
4411656 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 591-TR-42/03/47467283-TR-1/47 CIKIS ENH GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 09:19:48 | 13.01.2024 10:17:09 | 0.956 | 0 | 395 | 0 | 1 | 43 | 31 | 9 | 0 | 0 | 47.522 | 0 | 0.04 | 448.364 | 19.278 | 247.437 | 0 | 762.64
4411658 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 49482071-TR-1A AG PANOSU/49482062- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:49:15 | 10.01.2024 17:47:19 | 2.968 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0 | 0.004 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 18.934
4411660 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254224-KEMER GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:54:40 | 10.01.2024 15:55:10 | 0.008 | 4 | 1678 | 11 | 45 | 9 | 188 | 6 | 0 | 0.112 | 1.598 | 0.674 | 0.059 | 1.427 | 0.744 | 4.821 | 0 | 9.435
4411664 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 746783-AG DIREK/4759757-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:09:48 | 10.01.2024 16:11:41 | 2.031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781
4411669 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91744-YUKARIBALLIK HATBASI/47492680- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:31:14 | 10.01.2024 20:48:39 | 6.29 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.196 | 0 | 0 | 0 | 10.969 | 0 | 0 | 32.165
4411672 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 90491-1/47 ÇÖPLÜK ENH METAL IMPEKS GRUBU HATBASI/47499591- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 11:21:24 | 13.01.2024 17:22:59 | 6.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.848 | 0 | 222.322 | 0 | 507.169
4411675 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 3835-TR-5/47449674-TR 7 ÇIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 11:00:33 | 13.01.2024 13:59:17 | 2.979 | 0 | 474 | 0 | 6 | 1 | 166 | 0 | 1 | 0 | 97.133 | 0 | 0.31 | 32.325 | 171.004 | 0 | 0.079 | 300.852
4411677 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5942653-TR-1 CUKUR KOY MERKEZ AG PANOSU/47135553-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 09:44:07 | 13.01.2024 15:24:35 | 5.674 | 0 | 86 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.514 | 0 | 2.052 | 0 | 3.543 | 0 | 0 | 33.109
4411683 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5935375-TR-26 CENNETTEPE AG PANOSU/47136628-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2024 14:00:00 | 08.01.2024 14:30:00 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 1.344
4411684 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5904237-TR- SERGEN ILAYDA AG PANOSU/1847310-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:10:22 | 10.01.2024 16:56:27 | 0.768 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.118
4411687 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922039-AG DIREK/5146810-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:13:52 | 10.01.2024 17:59:23 | 1.759 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4411690 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010466-AG DIREK/5466022-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:50:30 | 10.01.2024 21:04:52 | 5.239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.281
4411692 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883520-TR-1/24 AG PANOSU/1844949-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:48:05 | 10.01.2024 18:54:45 | 5.111 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.692 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 60.89
4411693 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5904361-TR- EMINPINAR MH AG PANOSU/1844237-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:16:21 | 10.01.2024 17:08:16 | 0.865 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 1.114
4411694 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:17:17 | 10.01.2024 16:18:02 | 0.013 | 1 | 1651 | 5 | 13 | 8 | 223 | 0 | 1 | 0 | 2.125 | 0.059 | 0.004 | 0.319 | 1.382 | 0 | 0.064 | 3.955
4411698 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57944070-KASIKÇI-GÖKTEPEHABIPLER GRUP HATBASI/47590529- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:19:20 | 10.01.2024 17:24:02 | 1.078 | 1 | 109 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.379 | 4.877 | 0 | 0.057 | 5.78 | 0.141 | 0 | 0 | 11.233
4411701 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549575-SDK/5709437-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:59:58 | 10.01.2024 17:29:25 | 2.491 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 3.551
4411705 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 54272488-Toma Deresi Ana Hatbasi/54245245- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:56:57 | 10.01.2024 17:06:55 | 2.166 | 1 | 145 | 1 | 17 | 7 | 32 | 2 | 0 | 6.97 | 33.161 | 5.737 | 8.577 | 19.677 | 16.727 | 2.081 | 0 | 92.93
4411710 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835801-AG DIREK/4929912-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 10:10:23 | 10.01.2024 16:57:54 | 6.792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4411715 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919368-TR-3 AGA KOY AG PANOSU/47764883-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:40:52 | 10.01.2024 17:09:39 | 1.48 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.195 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0 | 0 | 18.993
4411716 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 771410-AG DIREK/4805374-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:35:49 | 10.01.2024 20:49:47 | 4.233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4411718 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 97150-FINDICAK AYIRICISI/47548243- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:35:35 | 10.01.2024 19:00:10 | 2.409 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 2.007
4411723 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915845-TR-1 CETMI KOYU AG PANOSU/47757542-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 11:40:49 | 10.01.2024 16:54:50 | 5.233 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.966 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 19.135
4411728 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081045-AG DIREK/5574906-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:46:00 | 10.01.2024 18:07:08 | 1.352 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
4411729 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019980-AG DIREK/5322686-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:49:20 | 10.01.2024 17:58:05 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029
4411736 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926115-TR-2 BAYRAMIC KOYU AG PANOSU/47765685-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 13:38:48 | 10.01.2024 17:39:13 | 4.007 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 22.283 | 0 | 0 | 0 | 2.802 | 0 | 0.253 | 25.337
4411738 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 56409885-TR- 2/51 AG PANOSU/56409901- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:26:12 | 15.01.2024 14:37:58 | 5.196 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.656 | 0 | 0 | 0 | 88.29 | 0 | 0 | 93.946
4411740 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55820178-YUKARI BALLIK KÖK /55820192-YUKARIBALLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:03:21 | 10.01.2024 17:04:20 | 0.016 | 0 | 422 | 1 | 3 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.001 | 0.001 | 0.115 | 0.202 | 0 | 0 | 0.507
4411746 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 17033-TR- OCAKLAR KOK/47286343-ERDEK 2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:06:55 | 10.01.2024 17:26:10 | 0.321 | 1 | 203 | 2 | 24 | 9 | 36 | 3 | 0 | 0.491 | 3.398 | 0.36 | 0.652 | 1.361 | 0.821 | 1.091 | 0 | 8.174
4411748 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880735-TR-1A DALLAS AG PANOSU/1826626-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:00:52 | 10.01.2024 17:51:26 | 0.843 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.323 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0 | 10.537
4411754 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880735-TR-1A DALLAS AG PANOSU/1826625-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:08:30 | 10.01.2024 20:01:12 | 2.878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 1.718
4411755 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917041-TR-1 HACIKOY AG PANOSU/47754721-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:09:24 | 10.01.2024 18:35:01 | 2.427 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.297
4411757 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103140-KÜÇÜKKARAAGAÇ TARFAS TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47531067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:15:01 | 10.01.2024 23:13:29 | 5.974 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.82
4411760 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 880014-AG DIREK/4999669-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:57:22 | 10.01.2024 18:43:55 | 1.776 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4411770 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 863965-AG DIREK/58479297-KAYALAR KÖYÜ MUHTARLIGI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:09:39 | 10.01.2024 18:20:05 | 6.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 4.002
4411776 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:27:01 | 10.01.2024 17:27:46 | 0.013 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.025 | 0 | 0.099 | 0 | 0.473 | 0 | 0.629 | 0 | 1.226
4411780 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9304-SÜKRIYE KÖK/47241782-FEVZIYE FINDICAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:29:21 | 10.01.2024 17:41:54 | 0.209 | 0 | 392 | 0 | 4 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0.005 | 0.972 | 0.675 | 0.343 | 0 | 3.6
4411783 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242475-ESKI 15 kV ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:32:13 | 10.01.2024 17:33:53 | 0.028 | 11 | 2182 | 36 | 44 | 36 | 448 | 12 | 2 | 0.075 | 1.221 | 0.24 | 0.019 | 0.546 | 0.47 | 2.584 | 0.022 | 5.177
4411784 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 58145152-TR-AKKAS OTOMOTIV HATBASI AYIRICISI/58145150- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 10:05:33 | 14.01.2024 11:19:18 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.248 | 0 | 64.248
4411785 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55323511-TR-5 NILUFERKOY | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 13:12:08 | 13.01.2024 17:05:31 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.963 | 0 | 30.64 | 0 | 33.603
4411788 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5929134-TR- SABANLAR MH AG PANOSU/1925428- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:40:46 | 10.01.2024 19:20:57 | 1.669 | 0 | 248 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.768 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 9.269
4411790 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17073-DM-6 BANDIRMA/47465923-IND-1 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 02:01:35 | 13.01.2024 03:46:41 | 1.752 | 1 | 19952 | 0 | 1 | 17 | 1533 | 0 | 3 | 2.217 | 1150.512 | 0 | 0.163 | 168.854 | 242.827 | 0 | 3.164 | 1567.736
4411795 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381377-EGERCE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:48:47 | 10.01.2024 17:50:27 | 0.028 | 0 | 1987 | 1 | 4 | 1 | 309 | 0 | 1 | 0 | 1.546 | 0.005 | 0.006 | 0.185 | 0.72 | 0 | 0.023 | 2.485
4411797 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538283-SDK/5581599-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:44:45 | 10.01.2024 20:05:01 | 2.338 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0.752
4411798 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 55816155-TR-36A AG PANOSU/55816228- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 08:02:11 | 13.01.2024 13:00:00 | 4.964 | 0 | 448 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.135 | 0 | 0.002 | 0 | 8.538 | 0 | 0 | 108.675
4411799 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 56764226-/57060636- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:35:46 | 10.01.2024 19:21:03 | 1.754 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 4.667
4411801 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98123-YAYLAÇAYIR,BOZEN,GÖKÇEAGAÇ GRUP AYIRICISI/47574871-KAYIKCI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:50:10 | 10.01.2024 19:08:35 | 1.307 | 0 | 387 | 0 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.761 | 0 | 1.669 | 0 | 4.467 | 0 | 0 | 30.897
4411803 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076199-AG DIREK/5607508-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:56:34 | 10.01.2024 20:09:36 | 2.217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563
4411805 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837696-AG DIREK/4930648-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:25:07 | 10.01.2024 19:12:24 | 3.788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465
4411809 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061313-AG DIREK/5531444-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:42:41 | 10.01.2024 22:06:30 | 4.397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813
4411814 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381377-EGERCE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:07:47 | 10.01.2024 18:13:27 | 0.094 | 0 | 1987 | 1 | 4 | 1 | 309 | 0 | 1 | 0 | 5.175 | 0.014 | 0.019 | 0.526 | 2.028 | 0 | 0.063 | 7.826
4411818 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 862425-AG DIREK/4973349-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:29:22 | 10.01.2024 18:25:19 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4411823 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5935465-TR-3 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1867720-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:43:43 | 10.01.2024 20:23:21 | 2.661 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.902 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 10.117
4411825 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986150-AG DIREK/5309477-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:14:27 | 10.01.2024 19:31:01 | 1.276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
4411828 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93156-Akçakisrak Tr Ayiricisi/47596210- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:23:25 | 10.01.2024 20:03:58 | 1.676 | 0 | 186 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.302 | 0 | 0.578 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 11.069
4411832 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302341-KULEALTI 1/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:25:57 | 10.01.2024 18:32:29 | 0.109 | 0 | 62 | 1 | 25 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.063 | 2.082 | 0.169 | 0 | 0 | 2.474
4411833 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042089-AG DIREK/5421222-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:17:49 | 10.01.2024 20:08:32 | 1.845 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.609
4411834 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 939342-AG DIREK/5091536-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:10:20 | 10.01.2024 19:08:37 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0.405
4411835 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1257528-AG DIREK/5131711-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:23:26 | 10.01.2024 19:04:08 | 0.678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
4411843 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3509083-SDK/4992683-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:21:59 | 10.01.2024 19:14:58 | 0.883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.32
4411844 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 58651174-TR-2 CORUK KOYU/58651273- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:29:54 | 10.01.2024 20:40:18 | 2.173 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 24.053 | 0.459 | 16.251 | 1.417 | 0 | 0.203 | 57.887 | 0 | 100.271
4411851 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 985761-AG DIREK/5245507-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:29:48 | 10.01.2024 19:42:22 | 1.209 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0.707
4411852 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026333-AG DIREK/5365633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:12:33 | 10.01.2024 21:31:34 | 3.317 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.693
4411853 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882922-TR-15 AG PANOSU/2035568- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:29:43 | 10.01.2024 19:11:33 | 0.697 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 59.042 | 0 | 0 | 0 | 3.088 | 0 | 0 | 62.13
4411854 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011674-AG DIREK/5451350-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:30:50 | 10.01.2024 20:03:37 | 1.546 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
4411889 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5909591-TR 1 KIZILKECILI KOYU AG PANOSU/47747248-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:48:24 | 10.01.2024 19:16:22 | 0.466 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 1.509
4411902 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3548147-SDK/3466916-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:48:18 | 10.01.2024 22:24:43 | 3.607 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.317 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 32.258
4411908 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Diregi | 1126979-AG DIREK/5748021-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:40:09 | 11.01.2024 00:35:39 | 5.925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202
4411918 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872528-TR- DAVUTCA MH AG PANOSU/1811171-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:51:45 | 10.01.2024 22:00:26 | 3.144 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0.002 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 2.306
4411934 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57832147-D12/58331612- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 19:07:27 | 10.01.2024 20:00:10 | 0.878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4411935 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5917840-TR 2 SALTUK MH AG PANOSU/47745332-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 19:12:00 | 10.01.2024 20:30:04 | 1.301 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 9.97
4411936 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 976048-AG DIREK/5327222-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 19:15:29 | 10.01.2024 21:42:24 | 2.448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4411938 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5935805-TR-3 SAVASTEPE AG PANOSU/47766241-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:40:25 | 10.01.2024 21:36:15 | 4.93 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.193
4411939 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1313412-AG DIREK/5297244-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:37:54 | 10.01.2024 19:30:02 | 4.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 1.693
4411944 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5875601-TR-20 ERDEK AG PANOSU/1863183-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:37:29 | 10.01.2024 19:57:13 | 3.329 | 0 | 120 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 0.317 | 0 | 12.118 | 0 | 0 | 25.85
4411945 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104896-Bolayir Aydinkent Hatbasi Sek./48526104- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:39:52 | 10.01.2024 20:42:22 | 8.042 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.083
4411947 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 803767-AG DIREK/4852741-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 19:20:22 | 10.01.2024 20:26:13 | 1.097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
4411951 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870818-TR-5 ODUNLUK AG PANOSU/1666851-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 19:02:21 | 10.01.2024 20:56:40 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.563 | 0 | 0 | 6.563
4411952 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540524-SDK/5563531-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 19:25:32 | 10.01.2024 20:47:10 | 1.36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.683
4411975 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5926139-TR-1 GUNEYLI KOYU AG PANOSU/47766001-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:44:48 | 10.01.2024 21:33:51 | 2.817 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.581 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 11.281
4411989 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109096-BUDAKLAR HATBASI/48529739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:47:36 | 10.01.2024 20:37:10 | 1.826 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0.042 | 0 | 12.804 | 0.457 | 0 | 0 | 13.912
4411995 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079508-AG DIREK/5575317-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 19:50:08 | 10.01.2024 20:29:11 | 0.651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
4411998 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889158-DM-6/16 OTO PAZARI AG PANOSU/1834848-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:05:29 | 10.01.2024 20:48:42 | 0.72 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 7.685
4412001 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 55536856-ISAÖREN KÖK AG PANOSU/55536929- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:06:53 | 10.01.2024 23:23:55 | 3.284 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.956 | 0 | 3.116 | 0 | 7.798 | 0 | 0 | 27.87
4412004 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 990204-AG DIREK/5330739-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:08:37 | 10.01.2024 22:42:10 | 2.559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
4412006 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5879675-KIRAZLI YAYLA TR AG PANOSU/1922487-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 08:59:43 | 10.01.2024 20:45:04 | 11.756 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0.42 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 6.742
4412007 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5890784-TR-29 AG PANOSU/1911122-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 09:21:47 | 13.01.2024 14:16:11 | 4.907 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129.749 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 131.844
4412009 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1078167-AG DIREK/5585067-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:14:04 | 10.01.2024 20:38:51 | 0.413 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4412010 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877355-RESADITE TR AG PANOSU/1922332-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:41:14 | 10.01.2024 20:53:58 | 6.212 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 3.218
4412012 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504015-SDK/4696413-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 19:53:15 | 10.01.2024 21:19:12 | 1.432 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 1.689
4412016 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 101430-Karacahisar Hat Basi Ayiricisi/47591582-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 19:07:22 | 10.01.2024 22:30:00 | 3.377 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 4.095
4412017 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892721-TR-13 EDINCIK AG PANOSU/1821627-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 15:26:46 | 10.01.2024 21:11:00 | 5.737 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0.226 | 0 | 8.401 | 0 | 0 | 8.975
4412020 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 973612-AG DIREK/5314022-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:26:32 | 10.01.2024 22:13:52 | 1.789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
4412023 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263636-ELMALI KIRINTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:29:03 | 10.01.2024 20:29:30 | 0.008 | 0 | 324 | 3 | 7 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.026 | 0.002 | 0.174 | 0.079 | 0 | 0 | 0.478
4412025 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 927135-AG DIREK/5068753-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 19:28:06 | 10.01.2024 22:04:15 | 2.603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
4412026 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068616-AG DIREK/5499624-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 16:57:00 | 10.01.2024 23:19:37 | 6.377 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708
4412029 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067545-AG DIREK/5530760-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:49:22 | 10.01.2024 22:57:40 | 5.138 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577
4412031 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066794-AG DIREK/5526883-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:13:34 | 10.01.2024 21:39:39 | 3.434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
4412034 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5890619-TR-1 BEREKETLI AG PANOSU/1821539-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:24:39 | 10.01.2024 22:07:56 | 3.721 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.485 | 0 | 0 | 0 | 7.424 | 0 | 0 | 17.908
4412045 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240771-YENI KUCUKKUYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:37:12 | 10.01.2024 21:05:39 | 0.474 | 5 | 404 | 4 | 280 | 11 | 116 | 0 | 0 | 0.995 | 9.477 | 1.491 | 4.887 | 5.919 | 11.039 | 0 | 0 | 33.808
4412046 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56445639-ELMALI MERKEZ VE ANKARA MAHALLE HAT BASI AYIRICISI/47528463- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:37:52 | 10.01.2024 21:35:20 | 0.958 | 0 | 114 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 1.595 | 0.333 | 0 | 0 | 3.231
4412053 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093818-AG DIREK/55173428-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 19:10:34 | 11.01.2024 01:32:01 | 6.357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166
4412054 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54947181-PABUSCUOGLU ISTIKAMETI HAT AYIRICISI/47577323- | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:44:22 | 11.01.2024 02:41:26 | 5.951 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 79.31 | 0.891 | 42.024 | 3.193 | 0 | 0.523 | 186.306 | 0 | 312.247
4412058 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5879675-KIRAZLI YAYLA TR AG PANOSU/1922484-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:48:53 | 10.01.2024 23:08:03 | 2.319 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 2.851
4412059 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | SDK | 55441968-SDK- A02B/55741224-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 19:56:35 | 10.01.2024 21:12:39 | 1.268 | 0 | 273 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.763 | 0 | 0.055 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 37.488
4412062 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263636-ELMALI KIRINTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:57:41 | 10.01.2024 20:58:07 | 0.007 | 0 | 324 | 3 | 7 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.026 | 0.002 | 0.174 | 0.079 | 0 | 0 | 0.478
4412063 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877355-RESADITE TR AG PANOSU/1922332-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:57:26 | 10.01.2024 23:02:35 | 2.086 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.71
4412073 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49407302-SDK/5370665-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:54:01 | 10.01.2024 21:34:47 | 0.679 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.569
4412074 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889158-DM-6/16 OTO PAZARI AG PANOSU/1834848-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:54:01 | 10.01.2024 21:41:06 | 0.784 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | 0 | 3.673 | 0 | 0 | 8.008
4412078 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5928766-TR-1 BUYUK HUSUN KOYU AG PANOSU/47767653-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 19:29:42 | 10.01.2024 21:25:25 | 1.928 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.337 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 4.555
4412085 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5909487-TR-5 MAHMUDIYE AG PANOSU/47753268-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 21:02:35 | 10.01.2024 21:45:02 | 0.707 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004
4412091 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010466-AG DIREK/5466022-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 21:09:57 | 11.01.2024 02:33:48 | 5.398 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.604
4412094 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 21:22:48 | 10.01.2024 22:55:21 | 1.542 | 1 | 389 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1.921 | 20.69 | 0.911 | 0.051 | 0 | 6.434 | 0 | 0 | 30.007
4412095 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1001582-AG DIREK/5293479-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 21:29:41 | 11.01.2024 00:32:18 | 3.043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4412097 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 4973128-ABONE BAGLANTI HATTI/4973128-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 21:22:54 | 10.01.2024 22:33:56 | 1.184 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
4412113 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875857-TR-11 GORUKLE AG PANOSU/1797164-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 21:23:27 | 11.01.2024 00:49:24 | 3.432 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.474 | 0 | 0 | 0 | 19.943 | 0 | 0 | 28.418
4412124 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889158-DM-6/16 OTO PAZARI AG PANOSU/1834847-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 21:54:34 | 10.01.2024 22:06:36 | 0.2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 1.447
4412130 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075043-AG DIREK/5582769-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 21:42:16 | 11.01.2024 00:20:18 | 2.634 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
4412132 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK | 51997624-SDK/54128530-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 21:41:12 | 10.01.2024 22:32:03 | 0.848 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808
4412133 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 56165706-ÇAKIRCA TR-1/56165728- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 21:57:28 | 10.01.2024 23:05:16 | 1.13 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.891 | 0 | 0.018 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 3.033
4412136 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5904811-TR- DEMIRCILER MH AG PANOSU/1846194- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 22:05:23 | 11.01.2024 00:00:21 | 1.916 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 2.475
4412144 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5875707-DM-6/21 KADIKOY BELEDIYE KONUTLARI AG PANOSU/1816238-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 22:08:24 | 10.01.2024 22:51:51 | 0.724 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 12.29
4412150 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3509083-SDK/4992683-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 22:14:55 | 10.01.2024 23:30:52 | 1.266 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.333
4412157 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15898-KOK-SALTUK/47461468-SALTUK CIKISI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 22:28:55 | 10.01.2024 23:14:35 | 0.761 | 1 | 805 | 3 | 61 | 5 | 91 | 1 | 0 | 0 | 32.471 | 1.443 | 1.705 | 5.124 | 3.883 | 0 | 0 | 44.626
4412158 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1107733-AG DIREK/5729582-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 22:32:11 | 11.01.2024 00:20:30 | 1.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271
4412161 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354418-KÖYLER KARACAHISAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 22:39:53 | 10.01.2024 22:52:43 | 0.214 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.211
4412167 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919368-TR-3 AGA KOY AG PANOSU/47761229-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 22:49:05 | 10.01.2024 23:25:01 | 0.599 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.921 | 0 | 0.068 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 6.445
4412174 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138762-DIZPSIZGÖL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 23:09:55 | 10.01.2024 23:12:09 | 0.037 | 1 | 405 | 0 | 2 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0.002 | 0.072 | 0.074 | 0 | 0 | 1.086
4412180 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913029-TR-1 AKCIN KOYU AG PANOSU/47765838-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 19:49:12 | 10.01.2024 23:55:59 | 4.113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.748
4412190 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091742-AG DIREK/5670007-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 23:01:52 | 11.01.2024 03:45:31 | 4.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4412192 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 49410233-SDK/5680829-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 23:13:14 | 11.01.2024 02:12:19 | 2.985 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 1.178
4412197 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47252157-TR-11 CIKIS (YENI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 23:20:33 | 11.01.2024 01:24:17 | 2.062 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.289
4412202 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5881151-LÜTFIYE TR1 AG PANOSU/1820249-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 23:18:20 | 11.01.2024 01:50:56 | 2.543 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959
4412203 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892721-TR-13 EDINCIK AG PANOSU/1820252-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 22:33:02 | 11.01.2024 00:15:29 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.496 | 0 | 0 | 6.496
4412223 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 5911495-TR-3 AG PANOSU/47744408-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 23:27:55 | 11.01.2024 00:12:46 | 0.747 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 1.09
4412242 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21718-IM- CEKIRGE/47250907-TR-A | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 00:17:01 | 11.01.2024 00:25:34 | 0.143 | 0 | 4036 | 0 | 0 | 6 | 337 | 0 | 0 | 0 | 32.966 | 0 | 0 | 25.663 | 10.133 | 0 | 0 | 68.762
4412248 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537223-SDK/5523903-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 00:21:13 | 11.01.2024 02:20:13 | 1.983 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028
4412271 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093397-TR-58 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 00:54:23 | 11.01.2024 00:55:51 | 0.024 | 0 | 1633 | 0 | 4 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0.003 | 0 | 0.222 | 0.544 | 0 | 1.477
4412292 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872388-TR-12 AG PANOSU/1812182-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 01:01:47 | 11.01.2024 01:31:51 | 0.501 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0 | 0.021 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 6.656
4412297 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024480-AG DIREK/5381256-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 01:09:09 | 11.01.2024 03:22:55 | 2.229 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.209
4412300 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5938949-TR-17 AG PANOSU/47751760-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 00:09:01 | 11.01.2024 02:04:23 | 1.923 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.035 | 0 | 0 | 0 | 3.039 | 0 | 0 | 39.075
4412301 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1665631-ABONE BAGLANTI KABLOSU/1665631-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 01:45:55 | 11.01.2024 04:02:40 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018
4412307 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263653-HACIOSMAN KUTLUCA GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 04:13:58 | 11.01.2024 04:14:43 | 0.013 | 1 | 196 | 3 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.004 | 0.077 | 0.011 | 0.002 | 0.163 | 0.004 | 0 | 0 | 0.262
4412310 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 58034209-TR-54 AG PANOSU /58034323-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 06:28:34 | 11.01.2024 15:57:07 | 9.476 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.175 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 96.943
4412311 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16852-TOPRAK SU KOK/47465362-TOPRAK SU 3, KISIM CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 06:38:24 | 11.01.2024 07:43:01 | 1.077 | 0 | 29 | 5 | 61 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 7.594 | 5.67 | 12.971 | 15.236 | 0 | 0 | 44.027
4412313 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021270-AG DIREK/5351323-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 06:16:58 | 11.01.2024 10:45:31 | 4.476 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 4.129
4412324 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5921390-TR 1 CIVLER KOYU AG PANOSU/47821024- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 07:00:28 | 11.01.2024 10:56:53 | 3.94 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.008 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 15.519
4412328 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 56341951-DM-1 KORU/56342068-KORU TR-2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 08:24:42 | 11.01.2024 08:32:40 | 0.133 | 0 | 1136 | 0 | 4 | 3 | 47 | 0 | 1 | 0 | 9.696 | 0 | 0.047 | 0.604 | 3.72 | 0 | 0.103 | 14.171
4412329 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1095430-AG DIREK/5683231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 08:27:27 | 11.01.2024 09:32:31 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 2.063
4412332 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47542225-YAGCILAR KOK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 08:27:25 | 11.01.2024 09:24:40 | 0.954 | 4 | 3578 | 1 | 154 | 13 | 651 | 3 | 0 | 7.04 | 124.762 | 0.031 | 40.359 | 77.916 | 70.365 | 0 | 0 | 320.473
4412340 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56148809-AG DIREK/57401653- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 08:24:47 | 11.01.2024 14:24:10 | 5.989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224
4412343 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5917980-TR-4 AG PANOSU/47746937-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 08:18:34 | 11.01.2024 10:51:58 | 2.556 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.138 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 0 | 0 | 9.797
4412344 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13951-TR-62 /56507869-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:10:00 | 10.01.2024 14:21:00 | 0.183 | 0 | 336 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.628 | 0 | 0.073 | 0 | 2.75 | 0 | 0.182 | 8.632
4412345 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941145-TR-2/19 MERKEZ AG PANOSU/47134496-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 08:44:58 | 11.01.2024 18:14:35 | 9.494 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122.166 | 0 | 0 | 0 | 63.004 | 0 | 0 | 185.17
4412353 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 54964875-SDK- E3/55194956-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 10:48:53 | 13.01.2024 17:21:52 | 6.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 21.894 | 0 | 0 | 22.164
4412354 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92299-BAYAT PIYNARLI AYIRICISI/47552265- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 09:24:57 | 11.01.2024 11:17:15 | 1.872 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.992 | 0 | 1.646 | 0 | 3.476 | 0 | 0 | 26.113
4412360 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549703-SDK/5707219-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 09:35:12 | 11.01.2024 11:25:36 | 1.84 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 1.26
4412369 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875867-TR-1 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1802247-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 09:35:54 | 11.01.2024 10:50:57 | 1.251 | 0 | 81 | 0 | 8 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12.724 | 0 | 11.25 | 0 | 84.514 | 0 | 0 | 108.489
4412374 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 09:57:11 | 11.01.2024 09:57:48 | 0.01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.396
4412381 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263653-HACIOSMAN KUTLUCA GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:00:04 | 11.01.2024 11:02:52 | 1.047 | 1 | 196 | 3 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.458 | 12.234 | 1.1 | 0.206 | 171.518 | 1.603 | 0 | 0 | 187.118
4412383 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:04:46 | 11.01.2024 10:05:26 | 0.011 | 0 | 967 | 3 | 64 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 0.208 | 0.312 | 0.409 | 1.067 | 0 | 0 | 4.31
4412388 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 711325-AG DIREK/57494124- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:05:56 | 11.01.2024 12:15:03 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13
4412390 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51969428-AG DIREK/5374984-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 09:29:17 | 11.01.2024 11:33:06 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181
4412391 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305139-AG DIREK/5117887-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:10:15 | 11.01.2024 12:35:29 | 2.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4412392 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530691-SDK/5430298-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:02:46 | 11.01.2024 12:21:53 | 2.319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
4412398 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 5917492-TR-9 LAPSEKI AG PANOSU/47745729-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 09:50:25 | 11.01.2024 11:21:32 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.106 | 0 | 0 | 17.106
4412401 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG/OG Transformatörü | 16285-IM-5 DM-13/47271159-10 MVA TR FIDERI | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 09:55:04 | 11.01.2024 10:36:04 | 0.683 | 0 | 19266 | 0 | 12 | 3 | 813 | 1 | 1 | 0 | 1015.582 | 0 | 0.207 | 36.963 | 493.206 | 16.418 | 3.059 | 1565.436
4412405 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462548-KOZCESME-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 09:01:51 | 11.01.2024 10:56:01 | 1.903 | 14 | 6964 | 50 | 343 | 33 | 1004 | 8 | 1 | 40.681 | 1156.035 | 351.943 | 67.956 | 492.595 | 651.808 | 7857.609 | 0.133 | 10618.758
4412408 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525779-SDK/5239258-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:13:10 | 11.01.2024 17:12:30 | 6.989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 7.607 | 0 | 0 | 8.258
4412417 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035290-AG DIREK/5433596-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:17:59 | 11.01.2024 11:34:49 | 1.281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4412426 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 57592114-/57592128- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:22:28 | 11.01.2024 11:57:27 | 1.583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4412428 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99426-KAMCILLI SU POM GRUP HAT BASI/47580157- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 09:43:45 | 11.01.2024 18:16:52 | 8.552 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.02
4412431 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47480375-KOYLU KOYU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:13:30 | 11.01.2024 13:23:51 | 3.172 | 0 | 967 | 3 | 64 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 445.558 | 37.248 | 55.951 | 75.955 | 197.359 | 0 | 0 | 812.07
4412435 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5875707-DM-6/21 KADIKOY BELEDIYE KONUTLARI AG PANOSU/1814876-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:35:59 | 11.01.2024 12:18:58 | 1.716 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 19.372
4412437 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Dagitim Merkezi | 16917-TR-1 KABIN/47453297-SOLVENT CIKIS | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 11:38:29 | 13.01.2024 17:52:33 | 6.235 | 1 | 11 | 2 | 19 | 3 | 154 | 1 | 0 | 204.315 | 48.089 | 0.156 | 18.597 | 44.66 | 205.813 | 239.385 | 0 | 761.015
4412438 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47618177-KEPSUT | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 17:02:26 | 13.01.2024 17:55:48 | 0.889 | 19 | 10803 | 22 | 952 | 34 | 1478 | 11 | 3 | 19.386 | 266.26 | 7.606 | 17.791 | 72.826 | 74.37 | 168.094 | 1.616 | 627.949
4412440 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907263-TR-7 AG PANOSU/1844114-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:47:02 | 11.01.2024 12:40:29 | 1.891 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.854
4412442 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56512779-Emirorman Köyü Hat Basi Ayiricisi/55609713- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2024 12:48:34 | 13.01.2024 17:57:30 | 5.149 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.526 | 0 | 0.157 | 0 | 9.342 | 0 | 0 | 19.025
4412444 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079586-AG DIREK/5544307-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:47:45 | 11.01.2024 12:30:20 | 1.709 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697
4412446 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56544771-/1606305-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:54:28 | 11.01.2024 13:40:31 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 3.292
4412447 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 58152863-TR- HACI IBRAHIM/58152886- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:41:35 | 11.01.2024 12:10:24 | 1.48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 2.503
4412448 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 56626599-B05/57034313- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:59:06 | 11.01.2024 12:25:27 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0.461
4412450 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1265619-AG DIREK/5665884-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:57:36 | 11.01.2024 17:19:01 | 6.357 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.755
4412452 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94337-Kavurmacilar Ayiricisi/47577280- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:00:20 | 11.01.2024 15:23:38 | 4.388 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.143 | 0.015 | 0 | 0 | 13.996 | 0 | 0 | 29.154
4412454 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5886992-TR- MAZIGEDIGI AG PANOSU/1833953-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:54:59 | 11.01.2024 17:58:30 | 7.058 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.939
4412461 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5885054-TR- DUNDAR KOY AG PANOSU/1839946-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:35:33 | 11.01.2024 14:47:25 | 4.198 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.408 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 9.055
4412463 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55372023-AG DIREK/57614716- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:09:45 | 12.01.2024 01:17:41 | 14.132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
4412464 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5877627-TR-5 GORUKLE AG PANOSU/1801194-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:55:44 | 11.01.2024 12:08:05 | 1.206 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.254 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 12.87
4412465 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5904237-TR- SERGEN ILAYDA AG PANOSU/1847306-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:10:38 | 11.01.2024 12:14:05 | 1.057 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.509
4412468 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5877041-TR-9 AG PANOSU/1819972-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:13:53 | 11.01.2024 12:44:15 | 1.506 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.11 | 0 | 0 | 0 | 31.818 | 0 | 0 | 73.929
4412470 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49407130-SDK/5367367-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:57:39 | 11.01.2024 12:14:53 | 1.287 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0.686
4412474 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 55216385-DM-5/33 AG PANOSU/55216392- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:01:33 | 11.01.2024 11:29:38 | 0.468 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249
4412476 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995915-AG DIREK/5277120-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:16:24 | 11.01.2024 12:21:06 | 1.078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4412480 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 58475605-EZINE DM/47462776-TR-01/17 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:08:37 | 11.01.2024 14:39:56 | 4.522 | 0 | 2904 | 1 | 8 | 3 | 749 | 1 | 1 | 0 | 1054.195 | 0 | 5.348 | 292.172 | 1881.751 | 116.594 | 1.485 | 3351.544
4412482 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98184-Doyran 1. hatbasi Ayiricisi/47548837- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:18:22 | 11.01.2024 12:50:39 | 1.538 | 0 | 146 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.734 | 0.636 | 0.257 | 15.29 | 2.541 | 0 | 0 | 40.457
4412491 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1110637-AG DIREK/5704614-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:55:23 | 11.01.2024 12:30:15 | 1.581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
4412492 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5935465-TR-3 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1867721-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:10:04 | 11.01.2024 15:01:56 | 3.864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 43.162 | 0 | 0 | 43.523
4412502 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867188-TR-568 AG PANOSU/1796880-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:00:51 | 11.01.2024 14:03:31 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.474 | 0 | 2.118 | 36.591
4412505 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56603296-A99/56768970- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:41:45 | 11.01.2024 14:11:02 | 2.488 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4412506 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5928730-TR-1 PASAKOY KOYU AG PANOSU/47768006-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:12:40 | 11.01.2024 13:04:58 | 1.872 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.497 | 0 | 0.934 | 0 | 4.595 | 0 | 0 | 18.026
4412511 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49524605-SDK/5375845-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:47:36 | 11.01.2024 12:59:22 | 1.196 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 2.266
4412512 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5887490-TR-11 AG PANOSU/1830154-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:47:40 | 11.01.2024 14:29:03 | 2.69 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 76.606 | 0 | 0 | 0 | 159.036 | 0 | 0 | 235.641
4412513 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882901-TR-12 AG PANOSU/1859874-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:52:11 | 11.01.2024 12:51:02 | 0.981 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.984 | 0 | 0.054 | 0 | 13.716 | 0 | 0 | 21.754
4412514 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552927-SDK/5732930-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:34:32 | 11.01.2024 12:47:56 | 1.223 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.758
4412515 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875143-TR-13 NILTIM AG PANOSU/1933250-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:49:25 | 11.01.2024 14:11:11 | 2.363 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.108 | 0 | 0 | 0 | 37.662 | 0 | 0 | 45.77
4412516 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872388-TR-12 AG PANOSU/1812182-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:34:48 | 11.01.2024 13:48:40 | 2.231 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.173 | 0 | 0.503 | 0 | 26.358 | 0 | 0 | 74.035
4412519 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47164628- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:53:45 | 11.01.2024 12:46:59 | 0.887 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.577 | 0 | 0.05 | 0 | 65.479 | 0 | 0 | 78.106
4412524 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 48294874-TR-1/59 YANI/47455228-INTEPE CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 09:01:19 | 14.01.2024 17:23:56 | 8.377 | 11 | 2251 | 24 | 87 | 41 | 262 | 6 | 0 | 304.656 | 1649.605 | 105.028 | 29.52 | 3522.746 | 800.71 | 4524.698 | 0 | 10936.965
4412530 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47443119-PASAKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:08:04 | 11.01.2024 12:09:01 | 0.016 | 0 | 1187 | 2 | 45 | 1 | 136 | 2 | 1 | 0 | 2.086 | 0.003 | 0.182 | 0.072 | 0.831 | 1.951 | 0.001 | 5.125
4412531 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 16769-TR- YUZME HAVUZU YANI/47443638-SEMT TR FIDER | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:26:03 | 11.01.2024 12:51:28 | 1.424 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121.835 | 0 | 0 | 0 | 45.232 | 0 | 0 | 167.067
4412536 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5887202-TR-471 (CUKURCA MH) AG PANOSU/1934610-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:17:04 | 11.01.2024 13:22:19 | 1.088 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 0 | 7.337 | 0 | 0 | 15.78
4412537 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Merkezi | 17246-DM- SINDIRGI/47458335-MERKEZ 1 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:46:48 | 11.01.2024 12:39:51 | 0.884 | 0 | 5422 | 1 | 88 | 13 | 903 | 0 | 2 | 0 | 320.441 | 1.877 | 1.489 | 15.866 | 305.846 | 0 | 56.564 | 702.083
4412538 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 55553619-ekinlik tr2 AG PANOSU/55553628- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:20:10 | 11.01.2024 15:33:13 | 3.217 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.376 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 13.295
4412544 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872380-TR-32 AG PANOSU/1812476-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:20:16 | 11.01.2024 13:33:45 | 1.225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 11.189 | 0 | 0 | 11.535
4412547 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 98128-Osmaniye Sultaniye Ayiricisi/47527375- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:29:58 | 11.01.2024 17:30:00 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 2.855
4412550 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548563-SDK/5663939-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:26:29 | 11.01.2024 14:25:04 | 2.976 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.194 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 10.735
4412552 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 58204492-TR-2 AG PANO/58204515- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:25:20 | 11.01.2024 12:52:09 | 0.447 | 0 | 108 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.934 | 0 | 0.011 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 10.545
4412554 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518991-SDK/5133466-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:31:44 | 11.01.2024 13:23:52 | 0.869 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
4412555 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871496-TR-18 3.KAPI KARSISI TARLA ICI AG PANOSU/1814342-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:31:42 | 11.01.2024 14:41:04 | 3.156 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.483 | 0 | 0.018 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 6.54
4412556 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56601960-A107/56768882- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:40:59 | 11.01.2024 14:06:36 | 1.427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4412557 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3553-DM-1 KUMLA/47453676-NARLI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:41:17 | 11.01.2024 12:42:23 | 0.018 | 3 | 20384 | 0 | 105 | 11 | 1379 | 3 | 13 | 0.114 | 10.021 | 0 | 0.1 | 0.934 | 5.927 | 1.134 | 0.705 | 18.935
4412561 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93618-ATKÖY MH GRUP AYIRICISI/54776854-TR-1 ATKOY MH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:31:21 | 11.01.2024 13:54:01 | 1.378 | 0 | 535 | 0 | 18 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 88.209 | 0 | 10.748 | 0 | 20.668 | 0 | 0 | 119.625
4412562 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812586-AG DIREK/56457796-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:43:55 | 11.01.2024 18:09:58 | 5.434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 2.126
4412566 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912473-TR-2 BARDAKCILAR KOYU AG PANOSU/47751686-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:26:21 | 11.01.2024 14:44:18 | 2.299 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 1.08 | 0 | 3.021 | 0 | 0 | 4.109
4412568 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5887436-TR-7/1 GURSU AG PANOSU/1814472-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:38:30 | 11.01.2024 13:50:38 | 1.202 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.764 | 0 | 0 | 0 | 23.876 | 0 | 0 | 70.64
4412572 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5876333-TR-24 AG PANOSU/1914829-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:56:19 | 11.01.2024 13:29:56 | 0.56 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 6.259 | 0 | 0.032 | 0 | 16.781 | 0 | 4.397 | 27.469
4412574 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 3372-TR-5/15 IHSANIYE/47443511-TR-5/16 GIDER | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:00:29 | 11.01.2024 14:01:52 | 1.023 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.408 | 0 | 0 | 0 | 65.898 | 0 | 0 | 78.306
4412575 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16318-KOK-CANAKALAN/47455658-DENIZGORUNDU CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:34:19 | 11.01.2024 15:21:20 | 2.784 | 1 | 198 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.521 | 20.567 | 0.024 | 0 | 281.445 | 16.732 | 0 | 0 | 319.287
4412576 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:03:19 | 11.01.2024 13:04:04 | 0.013 | 4 | 913 | 97 | 7 | 8 | 145 | 2 | 0 | 0.353 | 1.216 | 0.975 | 0.08 | 0.382 | 0.362 | 0.302 | 0 | 3.67
4412581 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5917009-TR-13 YENICE AG PANOSU/47773036-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:56:32 | 11.01.2024 13:14:39 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0.245
4412589 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 5909647-TR-1 ADATEPE KOYU AG PANOSU/47743506-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:53:18 | 11.01.2024 14:58:28 | 2.086 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.028 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 13.225
4412592 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:15:01 | 11.01.2024 13:15:45 | 0.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.2
4412598 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:23:13 | 11.01.2024 13:23:49 | 0.01 | 0 | 304 | 38 | 6 | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 1.921 | 0.026 | 0.047 | 0.178 | 0 | 0 | 2.602
4412600 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757521-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:24:09 | 11.01.2024 13:25:24 | 0.021 | 12 | 9102 | 55 | 71 | 27 | 563 | 4 | 11 | 0.208 | 5.102 | 1.772 | 0.272 | 3.743 | 3.826 | 4.518 | 0.243 | 19.684
4412601 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55796992-ISMETPASA AYIRICISI/55796988- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:25:52 | 11.01.2024 14:44:45 | 1.314 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.342
4412603 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868993-TR-375 AG PANOSU/1852239-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:21:48 | 11.01.2024 16:37:11 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.436 | 0 | 181.973 | 338.409
4412604 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5887606-TR- GORKENT SITESI AG PANOSU/1831029-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:27:35 | 11.01.2024 14:13:19 | 0.762 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.563
4412605 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 56570286-/56612199- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 09:46:02 | 11.01.2024 14:22:34 | 4.609 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4412606 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040958-AG DIREK/5442441-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:28:55 | 11.01.2024 16:59:11 | 3.504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.871
4412612 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 947094-AG DIREK/57439258- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:37:53 | 11.01.2024 13:57:40 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
4412614 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-CARDAK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:40:08 | 11.01.2024 13:49:28 | 0.156 | 0 | 64 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0.859 | 0.015 | 14.536 | 0.104 | 0 | 0 | 15.891
4412616 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110648-MUSTAFA KOCATEPE ÖZEL HATBASI AYIRICISI/47110970-714015_34.5_2 | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:30:01 | 11.01.2024 15:21:37 | 1.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.276
4412617 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537099-SDK/5521315-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2024 12:59:54 | 11.01.2024 16:33:42 | 3.563 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.934 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 14.162
4412620 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3524544-SDK/5132769-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:45:20 | 11.01.2024 14:54:34 | 1.154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4412621 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 778838-AG DIREK/4828360-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:46:51 | 11.01.2024 14:23:45 | 2.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
4412627 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 711325-AG DIREK/57494124- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:44:25 | 11.01.2024 15:12:59 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082
4412628 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446338-HOCAKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:04:03 | 11.01.2024 14:11:51 | 1.13 | 1 | 428 | 0 | 12 | 5 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0.74 | 0 | 0.015 | 0.973 | 0.605 | 0.081 | 0.334 | 2.748
4412629 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530921-SDK/5416772-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:53:46 | 11.01.2024 14:45:38 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 1.938
4412631 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2192-DM-5/47424538-DM 5/31 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:58:24 | 11.01.2024 13:59:45 | 0.023 | 3 | 9788 | 7 | 81 | 14 | 761 | 1 | 10 | 0.002 | 15.878 | 0.055 | 0.123 | 1.152 | 7.819 | 0.15 | 0.448 | 25.627
4412634 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1267461-AG DIREK/4890950-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:55:35 | 11.01.2024 15:40:04 | 1.741 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
4412636 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042003-OMYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:02:12 | 11.01.2024 14:02:41 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.968 | 0 | 63.968
4412639 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1063709-AG DIREK/54375506-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:26:28 | 11.01.2024 19:07:18 | 5.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4412643 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1914978-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 09:07:38 | 14.01.2024 17:59:26 | 8.863 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.979 | 0 | 0 | 0 | 114.494 | 0 | 0 | 161.472
4412644 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1914982-7 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 09:18:37 | 14.01.2024 17:58:32 | 8.666 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 233.097 | 0 | 34.308 | 271.283
4412645 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1915010-10 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 09:05:38 | 14.01.2024 18:00:28 | 8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.02 | 0 | 38.635 | 77.656
4412646 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1915009-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 09:16:04 | 14.01.2024 17:56:50 | 8.679 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7.508 | 0 | 0 | 0 | 453.317 | 0 | 58.202 | 519.027
4412647 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1915006-8 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 09:17:29 | 14.01.2024 17:57:41 | 8.67 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 0 | 0 | 19.596 | 0 | 0 | 24.68
4412648 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1915005-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 09:12:39 | 14.01.2024 17:55:51 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.636 | 0 | 7.255 | 154.891
4412649 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887120-TR-2 MACARLAR MH AG PANOSU/1833615-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:58:09 | 11.01.2024 15:34:45 | 1.61 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 3.524
4412652 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57142242-DM- BUTTIM/57154650-PRINTEKS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:14:07 | 11.01.2024 14:18:37 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4412657 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 55536856-ISAÖREN KÖK AG PANOSU/55536929- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:02:27 | 11.01.2024 15:39:12 | 1.613 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 1.796 | 0 | 13.881 | 0 | 0 | 27.657
4412658 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49524605-SDK/5375845-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:59:13 | 11.01.2024 18:12:38 | 4.224 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 4.943 | 0 | 0 | 5.896
4412659 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531381-SDK/5426890-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:55:27 | 11.01.2024 17:22:21 | 3.448 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.599
4412660 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069525-AG DIREK/5531563-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:23:24 | 11.01.2024 15:55:38 | 5.537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4412662 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16157-TR-16 TUZ FAB YANI /47241377-DEDE SOGUK HAVA DEPO | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:27:54 | 11.01.2024 14:46:28 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.622 | 0 | 7.622
4412665 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872388-TR-12 AG PANOSU/1812182-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:19:28 | 11.01.2024 16:52:27 | 2.55 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.792 | 0 | 0.594 | 0 | 28.258 | 0 | 0 | 81.643
4412667 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5888458-TR-184 AG PANOSU/1917110-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 09:14:54 | 14.01.2024 16:04:49 | 6.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.351 | 0 | 0 | 159.351
4412669 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039440-AG DIREK/5421201-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:19:59 | 11.01.2024 20:11:49 | 5.864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
4412670 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 772431-AG DIREK/4799906-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:38:29 | 11.01.2024 15:10:15 | 0.529 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
4412673 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086754-AG DIREK/5610616-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:36:45 | 11.01.2024 19:05:48 | 7.484 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533
4412675 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG/OG Transformatörü | 22490-IM- TUZLA/47249807-10 MVA TR-B GIRIS | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 06:39:00 | 10.01.2024 06:58:58 | 0.333 | 7 | 6806 | 4 | 17 | 48 | 969 | 1 | 0 | 0.768 | 249.715 | 0.912 | 0.186 | 144.955 | 203.573 | 0.775 | 0 | 600.884
4412676 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033461-AG DIREK/5452815-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:41:24 | 11.01.2024 18:57:34 | 4.269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721
4412681 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886062-TR- NILUFER KOY TR10 AG PANOSU/1804460-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 10:35:25 | 15.01.2024 12:40:59 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.14 | 0 | 0 | 75.14
4412682 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5888458-TR-184 AG PANOSU/1917109-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 09:09:16 | 14.01.2024 15:56:02 | 6.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.699 | 0 | 64.437 | 81.136
4412685 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249976-GOBEL TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:57:18 | 11.01.2024 14:58:03 | 0.013 | 6 | 2512 | 171 | 67 | 13 | 428 | 9 | 7 | 0.339 | 3.267 | 1.582 | 0.284 | 0.483 | 1.582 | 17.067 | 0.012 | 24.616
4412688 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47129565-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:41:13 | 11.01.2024 15:28:31 | 0.788 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.295 | 0 | 0 | 0 | 16.973 | 0 | 0 | 23.269
4412690 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG/OG Transformatörü | 22490-IM- TUZLA/57428102-OZLUCE RING | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 05:22:00 | 10.01.2024 05:25:58 | 0.066 | 4 | 737 | 3 | 4 | 22 | 80 | 1 | 0 | 0.607 | 17.332 | 0.872 | 0.045 | 29.896 | 7.826 | 0.718 | 0 | 57.297
4412694 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/54030128-AKCALAR TM KARACABEY2 GIRIS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:03:06 | 11.01.2024 15:04:47 | 0.028 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.808 | 0 | 0.228 | 0 | 1.281
4412697 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034179-AG DIREK/48296935-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:56:07 | 11.01.2024 17:19:49 | 2.395 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 1.607
4412702 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51905616-AG DIREK/5567128-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:59:59 | 11.01.2024 16:57:08 | 1.952 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857
4412703 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105878-DENIZ GÖRÜNDÜ ADI AYIRICISI/47655282- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:21:22 | 11.01.2024 17:25:20 | 2.066 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.943 | 18.147 | 0.045 | 0 | 136.622 | 10.089 | 0 | 0 | 165.846
4412706 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035412-AG DIREK/56169583-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:19:25 | 11.01.2024 17:15:41 | 1.938 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4412710 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730024-AG DIREK/5364717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:17:09 | 11.01.2024 22:19:21 | 7.036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 4.865
4412713 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245677-MARSAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:25:05 | 11.01.2024 15:27:48 | 0.045 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.232 | 0 | 0.003 | 0 | 0.108 | 0 | 0.482 | 0 | 0.825
4412715 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:26:32 | 11.01.2024 15:27:17 | 0.013 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4412717 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529315-SDK/5404941-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:04:28 | 11.01.2024 16:56:03 | 2.86 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 19.955 | 0 | 0 | 27.514
4412730 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5916521-TR- SAMANLI KOK 2 AG PANOSU/1796684-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:04:35 | 11.01.2024 18:31:22 | 3.446 | 0 | 344 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 104.649 | 0 | 6.782 | 0 | 22.854 | 0 | 0 | 134.284
4412731 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5907995-TR- CINAR MH AG PANOSU/1846351-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 10:28:44 | 15.01.2024 16:53:21 | 6.41 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.147
4412732 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3031-TR-8 NILTIM/51794351-HAVAI HAT ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 10:06:13 | 14.01.2024 17:30:53 | 7.411 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 876.204 | 22.783 | 4413.734 | 0 | 5342.821
4412737 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5874665-TR-29 AG PANOSU/1810917-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 11:58:27 | 16.01.2024 16:21:17 | 4.381 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.251
4412738 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1328600-AG DIREK/58220992- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:47:07 | 11.01.2024 16:51:43 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0.758
4412746 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078534-AG DIREK/5581986-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:52:41 | 11.01.2024 22:13:54 | 6.354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456
4412755 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024200-AG DIREK/5355665-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 16:01:08 | 11.01.2024 18:44:52 | 2.729 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784
4412757 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5914081-TR-3 TÜRKMENLI KÖYÜ AG PANOSU/47742318-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:36:51 | 11.01.2024 17:33:56 | 1.951 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0.001 | 0 | 14.043 | 0 | 0 | 24.794
4412759 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928187-TR-36 TAVSANLI AG PANOSU/47130197-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:35:20 | 11.01.2024 17:52:14 | 2.281 | 0 | 67 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15.966 | 0 | 1.76 | 0 | 58.11 | 0 | 0 | 75.835
4412765 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5922886-TR-2 TORHASAN KOYU AG PANOSU/47771328-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 16:14:28 | 11.01.2024 16:51:52 | 0.623 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0.107 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.534
4412766 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042003-OMYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 16:21:58 | 11.01.2024 16:22:26 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.906 | 0 | 59.906
4412767 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067852-AG DIREK/5518201-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:50:59 | 11.01.2024 18:22:25 | 7.524 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.802
4412771 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870486-TR- HILAL SK AG PANOSU/53826240- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 16:04:20 | 11.01.2024 18:12:04 | 2.129 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.705 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 82.005
4412774 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104580-AG DIREK/55275425-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:46:43 | 11.01.2024 18:09:13 | 2.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
4412777 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15563-KOK-KOSEDERE /47457417-KARAAYIT CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 10:03:14 | 16.01.2024 15:45:14 | 5.7 | 4 | 38 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.93 | 10.925 | 0 | 0.514 | 57.331 | 2.057 | 0 | 0 | 72.758
4412778 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47645288-DURSUN BEY | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 11:01:56 | 15.01.2024 15:02:02 | 4.002 | 7 | 3856 | 2 | 225 | 12 | 356 | 1 | 0 | 70.694 | 640.706 | 0.152 | 23.284 | 326.829 | 140.602 | 86.693 | 0 | 1288.96
4412782 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020930-AG DIREK/5367202-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:01:13 | 11.01.2024 17:55:07 | 6.898 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261
4412787 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 937737-AG DIREK/5092699-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:42:45 | 11.01.2024 17:09:43 | 1.449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929
4412788 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55761299-AKÇALAR 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 16:40:27 | 11.01.2024 20:52:32 | 4.201 | 4 | 1213 | 23 | 17 | 22 | 155 | 3 | 2 | 11.288 | 154.435 | 162.025 | 16.546 | 122.63 | 31.047 | 35.999 | 0.002 | 533.973
4412793 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244677-AKANT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 16:56:01 | 11.01.2024 16:56:27 | 0.007 | 0 | 1311 | 7 | 0 | 4 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0.879 | 0.026 | 0 | 0.049 | 0.598 | 0 | 0.001 | 1.553
4412795 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104420-AG DIREK/5709488-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 16:55:43 | 11.01.2024 17:26:30 | 0.513 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4412796 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5910707-TR-1 PINARDERE KOYU AG PANOSU/47765271-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:32:07 | 11.01.2024 17:26:36 | 1.908 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.096
4412798 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 56114087-SDK- TR24 /56214570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 20:50:00 | 11.01.2024 16:59:23 | 20.156 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0.657
4412802 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5879797-TR-21 IMAMHATIP AG PANOSU/1860791-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 17:00:55 | 11.01.2024 17:53:54 | 0.883 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 2.951
4412808 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47618177-KEPSUT | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 14:01:03 | 14.01.2024 14:51:12 | 0.836 | 19 | 10802 | 22 | 952 | 34 | 1478 | 11 | 3 | 47.385 | 554.741 | 24.248 | 39.066 | 188.948 | 236.937 | 343.323 | 1.164 | 1435.812
4412809 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5911543-TR-11 BOLAYIR AG PANOSU/47754838-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 16:30:16 | 11.01.2024 18:17:57 | 1.794 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.243 | 0 | 0.306 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 2.565
4412810 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867238-TR-23 AG PANOSU/1935143-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 16:56:05 | 11.01.2024 18:34:51 | 1.646 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.514 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | 0 | 62.673
4412811 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 943507-AG DIREK/5029243-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 17:11:55 | 11.01.2024 17:23:51 | 0.199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4412815 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK | 51997624-SDK/54128530-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 16:41:44 | 11.01.2024 17:36:54 | 0.919 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978
4412816 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47459464-TR-375 CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 10:21:38 | 14.01.2024 14:18:17 | 3.944 | 0 | 967 | 1 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 497.344 | 0.424 | 4.373 | 192.992 | 83.685 | 0 | 0 | 778.816
4412817 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19243-KOK-BAHCELI /47463178-BAHCELI KOY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 11:29:52 | 11.01.2024 17:36:43 | 6.114 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.257 | 0 | 0.983 | 0 | 52.861 | 0 | 0 | 100.101
4412823 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91839-KESTANEALAN HATBASI/47684627- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 16:53:03 | 11.01.2024 17:33:57 | 0.681 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0.015 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.958
4412824 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245156-SUSURLUK 2 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 00:46:06 | 15.01.2024 01:58:52 | 1.213 | 16 | 5258 | 80 | 170 | 62 | 712 | 6 | 1 | 11.362 | 220.538 | 88.476 | 36.095 | 96.48 | 41.854 | 13.463 | 0.191 | 508.459
4412826 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47243853-SUSURLUK 3 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 03:03:54 | 15.01.2024 05:51:52 | 2.799 | 2 | 12704 | 4 | 204 | 31 | 1951 | 9 | 5 | 56.704 | 1300.037 | 7.593 | 17.796 | 394.807 | 460.233 | 460.784 | 4.939 | 2702.892
4412828 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5907715-TR-3 DEMETEVLER AG PANOSU/1916947-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 17:15:22 | 11.01.2024 17:55:35 | 0.67 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 8.966
4412829 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545730-SDK/48596675-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 17:22:21 | 11.01.2024 20:03:49 | 2.691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0.247
4412830 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5910703-TR-1 KARBASTI MH AG PANOSU/47743394-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:25:28 | 11.01.2024 18:28:23 | 3.048 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524
4412831 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993023-AG DIREK/5274501-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 17:08:25 | 11.01.2024 21:49:08 | 4.678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238
4412833 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243196-CELTIK-CIHADIYE-DIKMEN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 17:33:39 | 11.01.2024 17:39:27 | 0.097 | 0 | 414 | 2 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0.142 | 0.038 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 1.518
4412836 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 15535-AKSAKAL KOK/47584662-ERGILI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 17:29:13 | 11.01.2024 18:20:39 | 0.857 | 1 | 238 | 25 | 9 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2.604 | 6.275 | 0.21 | 0.096 | 0.303 | 0 | 0.125 | 9.614
4412838 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909195-TR-1 GOKTEPE KOYU AG PANOSU/47744343-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:42:54 | 11.01.2024 19:09:25 | 4.442 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747
4412841 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 56504528-TR-7/11 IHSANIYE AG PANOSU/56504560- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 17:31:53 | 11.01.2024 21:40:16 | 4.14 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.285 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 86.515
4412843 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5870089-TR-1/12 AG PANOSU/1800811-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 17:41:21 | 11.01.2024 19:39:10 | 1.963 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.018
4412847 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5875707-DM-6/21 KADIKOY BELEDIYE KONUTLARI AG PANOSU/1814876-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 17:58:30 | 11.01.2024 18:24:12 | 0.428 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 3.565
4412848 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6966-TR-9/5-A KONAK/47287433-TR-9/5-A KONAK SERVIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 10:15:19 | 14.01.2024 14:05:48 | 3.841 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 27.034 | 0 | 0 | 0 | 381.974 | 0 | 0 | 409.008
4412856 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 55955599-SARISU-KIRKHARMAN HAT BASI AYIRICISI/55353594- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 17:02:11 | 11.01.2024 18:26:30 | 1.405 | 0 | 52 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0.448 | 0 | 74.536 | 0.043 | 0 | 0 | 77.709
4412860 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916165-DM- MAHMUDIYE AG PANOSU/47764205-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 10:38:20 | 11.01.2024 19:14:34 | 8.604 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.656 | 0 | 0 | 0 | 34.226 | 0 | 0 | 48.882
4412864 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537297-SDK/5524930-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 13:15:42 | 11.01.2024 18:58:37 | 5.715 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924
4412866 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5936873-GÖYNÜKLÜ KÖK AG PANOSU/1924326-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 18:13:17 | 11.01.2024 21:41:34 | 3.471 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.818 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 42.859
4412867 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106971-TARIMSAL TR HATBASI/47684499- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 16:16:51 | 11.01.2024 21:48:10 | 5.522 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.618
4412868 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101225-YENISIGIRCI KÖY AYIRICISI/47682360- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 17:43:14 | 11.01.2024 23:35:12 | 5.866 | 0 | 134 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 70.007 | 0 | 10.293 | 0 | 5.628 | 0 | 0.91 | 86.837
4412872 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 966381-AG DIREK/49251434-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 18:16:40 | 11.01.2024 19:14:48 | 0.969 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.78
4412874 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5879655-TR-16 AG PANOSU/1831377-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 18:12:41 | 11.01.2024 19:00:25 | 0.796 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 17.433
4412875 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887714-TR-93 AG PANOSU/1916264-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 18:10:04 | 11.01.2024 18:54:24 | 0.739 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.854 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 5.928
4412881 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56094114-HOCAKÖY TR2/56094136-HOCAKÖY TR2 DTR AYIRICISI | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 17:59:31 | 11.01.2024 20:39:57 | 2.674 | 0 | 92 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26.44 | 0 | 0.306 | 0 | 2.716 | 0 | 10.908 | 40.37
4412883 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 49449018-AG DIREK/5079553-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 18:17:44 | 11.01.2024 21:21:23 | 3.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4412887 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 864419-AG DIREK/4971522-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 18:16:08 | 11.01.2024 23:00:26 | 4.738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38
4412894 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1000254-AG DIREK/5485225-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 16:59:14 | 11.01.2024 19:16:11 | 2.283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
4412897 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 850814-AG DIREK/4917269-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 17:00:45 | 11.01.2024 18:48:59 | 1.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
4412898 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305147-AG DIREK/5112031-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 18:32:56 | 11.01.2024 22:14:17 | 3.689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
4412910 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059906-AG DIREK/5499435-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 18:30:59 | 11.01.2024 22:14:19 | 3.722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
4412923 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818198-CALI_2 | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 09:02:25 | 14.01.2024 17:00:49 | 7.973 | 0 | 4 | 1 | 1 | 35 | 34 | 21 | 0 | 0 | 2.846 | 0 | 3.744 | 1769.776 | 300.707 | 3886.832 | 0 | 5963.905
4412926 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5932593-TR-15/1 AG PANOSU/1856886-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 09:56:58 | 14.01.2024 14:53:28 | 4.942 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 759.682 | 0 | 0 | 0 | 101.23 | 0 | 0 | 860.912
4412927 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57892642-PANO/57892661- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 15:02:12 | 14.01.2024 17:19:02 | 2.281 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.065 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 17.385
4412929 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5879797-TR-21 IMAMHATIP AG PANOSU/1860791-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 18:52:01 | 12.01.2024 00:16:33 | 5.409 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.951 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 19.365
4412941 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3509083-SDK/4992683-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 18:58:20 | 11.01.2024 19:51:11 | 0.881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.328
4412949 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013000-AG DIREK/5432888-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:04:43 | 11.01.2024 20:19:28 | 1.246 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
4412950 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882769-TR-46 AG PANOSU/1824702-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:04:10 | 12.01.2024 12:34:05 | 17.498 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.352 | 0 | 0 | 0 | 6.172 | 0 | 0 | 100.524
4412951 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 968596-AG DIREK/5228947-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 18:49:59 | 11.01.2024 23:00:04 | 4.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
4412958 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5921390-TR 1 CIVLER KOYU AG PANOSU/47750222-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:12:40 | 11.01.2024 19:50:07 | 0.624 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.321
4412962 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882990-TR-2/7A AG PANOSU/1822164-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:14:08 | 11.01.2024 20:45:46 | 1.527 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.655 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 10.951
4412965 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245150-AYVALIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:13:46 | 11.01.2024 19:29:02 | 0.255 | 0 | 11272 | 0 | 2 | 6 | 2311 | 0 | 4 | 0 | 335.129 | 0 | 0.003 | 11.749 | 84.516 | 0 | 2.343 | 433.741
4412967 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1051430-AG DIREK/5493154-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 18:42:44 | 11.01.2024 19:47:26 | 1.078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4412969 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910423-TR-3 BALIKLICESME AG PANOSU/47759816-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:19:16 | 11.01.2024 20:44:49 | 1.426 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.673 | 0 | 0 | 0 | 6.093 | 0 | 0 | 10.766
4412978 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879655-TR-16 AG PANOSU/1831375-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:15:25 | 11.01.2024 19:46:52 | 0.524 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 2.231
4412982 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986898-AG DIREK/5309283-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:12:48 | 11.01.2024 22:47:04 | 3.571 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
4412984 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446338-HOCAKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:29:13 | 11.01.2024 19:40:25 | 0.187 | 1 | 428 | 0 | 12 | 5 | 54 | 1 | 2 | 0 | 6.283 | 0 | 0.055 | 2.646 | 1.433 | 0.094 | 0.752 | 11.262
4412991 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5875707-DM-6/21 KADIKOY BELEDIYE KONUTLARI AG PANOSU/1816238-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:29:11 | 11.01.2024 19:57:30 | 0.472 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.124 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 10.204
4412993 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 3524947-SDK/3275471-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:33:09 | 11.01.2024 20:25:22 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232
4412996 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5930273-TR-2 AMBAR ICI AG PANOSU/1915715-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:32:39 | 11.01.2024 20:10:25 | 0.629 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.939 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 5.034
4413003 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 989804-AG DIREK/5315100-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:30:16 | 11.01.2024 21:59:08 | 2.481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
4413004 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 5923070-TR-29 GUMRUK AG PANOSU/47721896-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:26:57 | 11.01.2024 22:38:32 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.309
4413007 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916149-TR- AYM 2 AG PANOSU/47753328-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:39:38 | 11.01.2024 20:14:54 | 0.588 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.192
4413013 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028578-AG DIREK/5397156-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 20:00:23 | 12.01.2024 00:59:58 | 4.993 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608
4413014 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913077-TR-3 AG PANOSU/47815905- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:47:05 | 11.01.2024 23:00:47 | 3.228 | 0 | 774 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 352.312 | 0 | 0.344 | 0 | 6.416 | 0 | 0 | 359.072
4413015 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3521167-SDK/3266129-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:52:49 | 11.01.2024 20:22:36 | 0.496 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.873
4413019 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93683-Yüregil Alan-Kaytaz Hatbasi Ayiricisi/47576214- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 20:01:25 | 11.01.2024 20:48:12 | 0.78 | 1 | 165 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.271 | 3.702 | 0 | 0.344 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 5.327
4413021 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 20:10:29 | 11.01.2024 20:11:14 | 0.013 | 6 | 273 | 75 | 8 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.072 | 0.207 | 0.238 | 0.01 | 0.275 | 0.056 | 0 | 0 | 0.859
4413026 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089421-AG DIREK/5611585-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:59:10 | 11.01.2024 21:42:47 | 1.727 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 1.044
4413027 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5871842-TR- ITFAIYE BELEDIYE ARITMA AG PANOSU/53866523-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 20:14:06 | 11.01.2024 21:55:06 | 1.683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4413033 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16714-DM- AYVALIK /47283140-TR-46 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 20:22:02 | 11.01.2024 20:22:25 | 0.006 | 0 | 3781 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 8.212 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 8.603
4413039 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47423785-KOYLER DAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 20:25:07 | 11.01.2024 20:25:52 | 0.013 | 5 | 2213 | 4 | 28 | 1 | 228 | 2 | 5 | 0.076 | 1.495 | 0.015 | 0.007 | 0.014 | 0.215 | 0.134 | 0.106 | 2.061
4413042 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916317-TR- 3 EVRESE AG PANOSU/47750126-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:45:25 | 11.01.2024 21:36:32 | 1.852 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.893 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 18.03
4413050 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 785731-AG DIREK/4813471-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 20:30:18 | 11.01.2024 21:18:49 | 0.808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534
4413056 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446338-HOCAKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 20:41:00 | 11.01.2024 20:49:23 | 0.14 | 1 | 428 | 0 | 12 | 5 | 54 | 1 | 2 | 0 | 4.35 | 0 | 0.038 | 1.862 | 0.968 | 0.066 | 0.543 | 7.827
4413058 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5882529-TR-17A GORUKLE SANAYI AG PANOSU/1800461-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 20:38:51 | 11.01.2024 21:32:42 | 0.898 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.566 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 16.693
4413064 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1051824-AG DIREK/5492531-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 18:54:59 | 11.01.2024 21:43:26 | 2.808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4413068 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922703-AG DIREK/5153239-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 21:05:03 | 11.01.2024 22:04:22 | 0.989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4413070 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956248-AG DIREK/5218422-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 21:12:09 | 11.01.2024 23:14:24 | 2.037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
4413077 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 104300-KÜÇÜK ANAFARTA KÖYÜ TR HATBASI SEKSIYONERI/47656040- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 21:25:23 | 12.01.2024 02:44:23 | 5.316 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.354 | 0 | 0 | 0 | 27.189 | 0 | 0 | 45.543
4413088 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 51970830-AG DIREK/51995188-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 21:40:54 | 11.01.2024 23:11:15 | 1.506 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
4413095 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 872664-AG DIREK/4982391-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 21:10:48 | 12.01.2024 00:05:54 | 2.918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4413096 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97760-DURUMTAY ORTAK HAT AYIRICISI/47521025- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 21:47:08 | 11.01.2024 22:23:13 | 0.601 | 0 | 138 | 18 | 12 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5.807 | 5.653 | 0.342 | 0.994 | 0.801 | 28.414 | 0 | 42.011
4413097 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066686-AG DIREK/5501630-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 19:35:41 | 11.01.2024 22:36:53 | 3.02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
4413098 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5875743-TR-1 TOPRAK SU AG PANOSU/1855295-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 21:46:10 | 11.01.2024 22:08:06 | 0.366 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0.03 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.669
4413099 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 56062459-TR29 AG PANOSU/56062497- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 21:51:26 | 11.01.2024 22:47:44 | 0.938 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 3.38
4413110 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 897956-AG DIREK/5034961-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 22:08:17 | 11.01.2024 23:53:32 | 1.754 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627
4413112 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1272986-AG DIREK/56585039- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 21:59:42 | 11.01.2024 22:48:11 | 0.808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
4413116 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48942164-ÇELTIKÇI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 22:23:15 | 11.01.2024 22:31:26 | 0.136 | 0 | 597 | 26 | 60 | 4 | 99 | 5 | 3 | 0 | 4.514 | 0.92 | 0.95 | 0.707 | 0.861 | 4.877 | 0.023 | 12.852
4413123 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548557-SDK/5663934-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 22:32:04 | 12.01.2024 00:02:12 | 1.502 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.862
4413127 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241244-GOKCETEPE MAH. 1 NOLU KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 23:00:49 | 11.01.2024 23:04:34 | 0.063 | 0 | 1575 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.503 | 0 | 0.011 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 8.671
4413128 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 55354512-AG DIREK/55747230-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 22:55:44 | 11.01.2024 23:49:36 | 0.898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4413135 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5879461-TR-1 YOLCATI MH AG PANOSU/1795583-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 23:13:09 | 12.01.2024 01:29:24 | 2.271 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.603 | 0 | 0.388 | 0 | 3.391 | 0 | 0 | 18.381
4413147 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014931-AG DIREK/5436549-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 23:31:57 | 12.01.2024 01:18:17 | 1.772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
4413153 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086754-AG DIREK/5610617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 23:58:19 | 12.01.2024 00:48:47 | 0.841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4413175 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 56533027-AG DIREK/5047033-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 00:08:01 | 12.01.2024 01:19:22 | 1.189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
4413177 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1248-TR-262/47465007-TR-422-TR-262 ARASI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 00:47:59 | 12.01.2024 01:02:47 | 0.246 | 0 | 3359 | 0 | 0 | 1 | 1159 | 0 | 1 | 0 | 41.412 | 0 | 0 | 1.779 | 21.627 | 0 | 0.294 | 65.111
4413184 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17117-ATAC KOK/47282886-TR- DSI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 01:03:03 | 12.01.2024 01:18:09 | 0.252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
4413197 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021163-AG DIREK/5373044-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 01:40:56 | 12.01.2024 02:55:06 | 1.236 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.568
4413214 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Merkezi | 1764-DM- PANAYIR /47440546-AMBAR SAHASI DIREK TR CIKIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 03:06:33 | 12.01.2024 03:59:40 | 0.885 | 0 | 579 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 28.434 | 0 | 0 | 32.859 | 1.639 | 3.45 | 0 | 66.382
4413218 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5889199-TR- 1 GUMUSPINAR MAH. AG PANOSU/1834865-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 07:40:47 | 12.01.2024 09:11:44 | 1.516 | 0 | 278 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.488 | 0 | 0.824 | 0 | 2.731 | 0 | 0 | 23.043
4413220 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885656-TR-12/2 AG PANOSU/1830360-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 07:24:19 | 12.01.2024 08:45:13 | 1.348 | 0 | 544 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 72.191 | 0 | 0.028 | 0 | 7.955 | 0 | 0 | 80.174
4413221 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545235-SDK/5645019-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 06:48:13 | 12.01.2024 09:27:07 | 2.648 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.128 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 6.949
4413224 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Diregi | 841984-AG DIREK/54875131-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 07:32:24 | 12.01.2024 08:38:35 | 1.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4413228 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5923214-TR-1 KOVANCI KOYU AG PANOSU/47811523- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 06:21:17 | 12.01.2024 09:30:29 | 3.153 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.953 | 0 | 0 | 0 | 10.911 | 0 | 0 | 33.865
4413233 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 51990448-AG DIREK/51991828-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 08:26:05 | 12.01.2024 09:42:54 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4413234 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547235-SDK/5685422-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 08:25:55 | 12.01.2024 09:51:57 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 1.071
4413239 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 08:57:24 | 12.01.2024 09:01:07 | 0.062 | 0 | 683 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2.159 | 0.144 | 0.01 | 0.131 | 0.603 | 3.089 | 0.049 | 6.187
4413245 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 56492661-TR-1 AG PANOSU/56492683- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 09:07:47 | 12.01.2024 10:59:35 | 1.863 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 14.655 | 0 | 0 | 0 | 48.228 | 0 | 31.271 | 94.154
4413249 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818198-CALI_2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 09:03:01 | 12.01.2024 09:29:03 | 0.434 | 0 | 4 | 1 | 1 | 35 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.247 | 133.091 | 21.738 | 575.85 | 0 | 731.066
4413255 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 53991869-YENICE TR3/51989970-KIRAN CADDESI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 08:54:10 | 12.01.2024 10:02:55 | 1.146 | 0 | 351 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.065 | 0 | 0.005 | 0 | 15.299 | 0 | 0 | 47.369
4413258 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916937-TR-23 MERKEZ AG PANOSU/47754586-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 09:02:19 | 12.01.2024 09:36:00 | 0.561 | 0 | 157 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.905 | 0 | 0.112 | 0 | 5.781 | 0 | 0 | 13.798
4413264 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940119-TR-2/19 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47132406-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:09:24 | 15.01.2024 10:29:08 | 1.329 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.461 | 0 | 0 | 0 | 9.892 | 0 | 0 | 32.353
4413265 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941673-TR-2 DENIZCALI KOYU AG PANOSU/47136789-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 14:06:05 | 15.01.2024 14:40:18 | 0.57 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34
4413267 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867350-TR-445 AG PANOSU/1910692-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 15:08:20 | 15.01.2024 16:34:43 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182
4413268 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870474-TR-43 AKASYA SK AG PANOSU/1803205-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 09:24:38 | 12.01.2024 10:01:02 | 0.607 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.558 | 0 | 0 | 0 | 11.849 | 0 | 0 | 21.408
4413273 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891642-TR-4 KUCUKKOY GIRISI AG PANOSU/1841384-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 09:13:13 | 12.01.2024 11:38:01 | 2.413 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 28.427 | 0 | 0 | 46.497
4413280 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868688-TR- CINARLIPINAR MH AG PANOSU/1957134- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 10:13:47 | 17.01.2024 16:58:06 | 6.739 | 0 | 94 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.736 | 0 | 51.209 | 0 | 14.722 | 0 | 0 | 86.667
4413281 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5877479-TR-24 AG PANOSU/1818306-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 10:02:50 | 18.01.2024 10:51:21 | 0.809 | 0 | 130 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0.046 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 7.026
4413286 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039440-AG DIREK/5421200-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2024 09:43:50 | 12.01.2024 12:19:59 | 2.602 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
4413287 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/49190511-TOKI_2 F_14 | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 10:59:13 | 14.01.2024 14:57:12 | 3.966 | 1 | 26 | 0 | 1 | 7 | 11 | 8 | 0 | 1.519 | 19.32 | 0 | 19.682 | 250.995 | 32.954 | 743.813 | 0 | 1068.283
4413288 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5926407-TR-22 AG PANOSU/47768361-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 09:43:54 | 12.01.2024 10:40:05 | 0.936 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.593 | 0 | 0 | 0 | 4.932 | 0 | 0 | 26.525
4413290 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034489-AG DIREK/5466364-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 09:43:07 | 12.01.2024 11:25:30 | 1.706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
4413293 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47424683-MEYVALI ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:32:36 | 15.01.2024 16:48:07 | 7.259 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 91.798 | 0 | 0 | 0 | 24.418 | 0 | 0 | 116.216
4413296 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 49447328-TR-414 AG PANOSU/49447320- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 09:52:14 | 12.01.2024 12:43:47 | 2.859 | 0 | 272 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90.955 | 0 | 4.412 | 0 | 4.028 | 0 | 0 | 99.394
4413299 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1298844-AG DIREK/5201479-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 09:48:49 | 12.01.2024 16:52:57 | 7.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 1.943
4413301 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867182-TR-265 AG PANOSU/1906547-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:08:55 | 15.01.2024 11:47:20 | 2.64 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.679 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 26.079
4413302 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56169011-AKTASTEPE KÖK/56169034-KARATAS BETON ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 09:54:46 | 12.01.2024 09:59:39 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 37.873 | 0 | 38.974
4413303 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5875425-TR- GUNEYBUDAKLAR KOYU AG PANOSU/2131459- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 11:19:03 | 14.01.2024 17:07:09 | 5.802 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.729 | 0 | 1.833 | 0 | 20.702 | 0 | 0 | 68.264
4413312 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868586-HASKÖY YOLU TR AG PANOSU/1825855-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2024 09:27:59 | 12.01.2024 13:42:05 | 4.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.405
4413314 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 09:59:05 | 12.01.2024 09:59:50 | 0.013 | 3 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 1.7 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 3.241
4413317 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47257653-BALIKLI-TUZLA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:02:26 | 12.01.2024 10:03:26 | 0.017 | 2 | 383 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.003 | 0.245 | 0 | 0.002 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.3
4413319 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 16486-KEREMKOY KOK/47422340-KEREMKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:06:42 | 12.01.2024 10:10:16 | 0.059 | 1 | 480 | 1 | 18 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.333 | 2.171 | 0.001 | 0.087 | 1.518 | 1.438 | 0 | 0 | 5.548
4413322 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545427-SDK/5644926-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:13:48 | 12.01.2024 10:29:45 | 0.266 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4413324 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539941-SDK/5619457-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:14:42 | 12.01.2024 12:10:55 | 1.937 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.434 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 0 | 0 | 8.929
4413325 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071417-AG DIREK/5554073-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:08:21 | 12.01.2024 16:50:15 | 6.698 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.475
4413330 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880735-TR-1A DALLAS AG PANOSU/1826626-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:06:12 | 12.01.2024 14:23:27 | 4.287 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.224 | 0 | 0 | 0 | 53.091 | 0 | 0 | 96.314
4413335 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271598-KADIKIR KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:21:26 | 12.01.2024 10:22:55 | 0.025 | 2 | 1216 | 12 | 20 | 7 | 154 | 0 | 0 | 0.113 | 1.213 | 0.914 | 0.014 | 0.86 | 0.704 | 0 | 0 | 3.818
4413338 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 104302-ANAFARTALAR GRUP HATBASI SEKSIYONERI/48524947- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:27:49 | 12.01.2024 11:39:14 | 1.19 | 1 | 271 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.056 | 21.66 | 0.039 | 0 | 15.46 | 17.478 | 0 | 0 | 54.693
4413340 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21880-DM-5 IHSANIYE/47283274-TR-5/8 IHSANIYE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:27:34 | 12.01.2024 10:29:00 | 0.024 | 0 | 10705 | 0 | 1 | 5 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 44.092 | 0 | 0 | 14.763 | 55.209 | 0 | 0 | 114.063
4413341 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49500599-SDK/49506999-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:25:20 | 12.01.2024 11:00:00 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0.245
4413343 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 764363-AG DIREK/4793702-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:33:49 | 12.01.2024 11:56:45 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
4413353 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 810332-AG DIREK/4868112-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:43:43 | 12.01.2024 11:28:53 | 0.753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
4413355 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087715-AG DIREK/5614651-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:35:52 | 12.01.2024 12:40:10 | 2.072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
4413356 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/53873493-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 11:44:36 | 09.01.2024 18:07:46 | 6.386 | 12 | 1150 | 8 | 7 | 16 | 146 | 0 | 1 | 26.535 | 162.002 | 8.9 | 6.151 | 112.432 | 61.383 | 0 | 1.861 | 379.265
4413357 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/53873494-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 15:40:09 | 09.01.2024 18:07:41 | 2.459 | 11 | 1331 | 0 | 0 | 1 | 148 | 0 | 3 | 21.511 | 148.618 | 0 | 0 | 2.882 | 78.389 | 0 | 29.136 | 280.536
4413358 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 49480388-KULAT KÖK/52048956-ÖMERKÖY GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:49:40 | 12.01.2024 10:59:46 | 0.168 | 2 | 1093 | 12 | 16 | 7 | 141 | 0 | 0 | 1.145 | 11.368 | 9.18 | 0.137 | 8.54 | 6.609 | 0 | 0 | 36.98
4413368 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5882529-TR-17A GORUKLE SANAYI AG PANOSU/1800461-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:46:06 | 12.01.2024 12:55:43 | 2.16 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.095 | 0 | 0 | 0 | 10.655 | 0 | 0 | 56.75
4413372 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:09:05 | 12.01.2024 11:09:32 | 0.008 | 2 | 326 | 34 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.031 | 0.316 | 0.206 | 0 | 0.003 | 0.149 | 0 | 0 | 0.704
4413378 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535171-SDK/5522996-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:24:45 | 12.01.2024 12:30:59 | 1.104 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.346
4413379 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23766-TR-1 SULTANIYE /56579800-TR-10SULTANIYE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:22:42 | 12.01.2024 11:55:36 | 0.548 | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0.297 | 0 | 9.037 | 0 | 0 | 15.344
4413380 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551122-SDK/5744415-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:06:26 | 12.01.2024 15:29:26 | 4.383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407
4413383 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8407-DM- KARAYOLLARI/48819415-DM- KARAYOLLARI-TR- ULUDAG DM 5 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:02:03 | 12.01.2024 14:52:38 | 3.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.103 | 59.911 | 0 | 0 | 85.014
4413384 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:28:59 | 12.01.2024 11:29:43 | 0.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.216
4413387 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47250982-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:30:51 | 12.01.2024 11:31:36 | 0.013 | 3 | 667 | 8 | 12 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0.063 | 0.638 | 0.663 | 0.05 | 2.228 | 0.467 | 0 | 0 | 4.108
4413390 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:34:35 | 12.01.2024 11:35:20 | 0.013 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.216
4413391 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531718-SDK/5415650-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:32:44 | 12.01.2024 14:34:39 | 3.032 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4413396 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887994-TR- BAYRAKLI MH AG PANOSU/1835095-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:38:47 | 12.01.2024 14:27:38 | 2.814 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.166 | 0 | 0.003 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 3.825
4413398 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57900453-TR-1 AKHAREM AG PANOSU/57900476- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:02:33 | 15.01.2024 12:20:06 | 3.293 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.826 | 0 | 1.462 | 0 | 9.497 | 0 | 0 | 47.785
4413399 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11015-CUKUR KOK/55775796-OZEL ABONELER CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 14:03:29 | 15.01.2024 15:44:39 | 1.686 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421
4413404 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1780-DONAT KÖK/47242436-ALLEGRO ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2024 12:31:21 | 14.01.2024 16:57:58 | 4.444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 46.008 | 0 | 0 | 0 | 499.792 | 0 | 573.391 | 0 | 1119.191
4413405 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55209314-KEREVITAS ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:43:21 | 12.01.2024 11:44:29 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.474 | 0 | 22.474
4413406 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Merkezi | 16181- DM 5(IM3)/47264310-HISAR ICI KATLI OTOPARK | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 02:04:56 | 17.01.2024 02:18:54 | 0.233 | 0 | 790 | 0 | 0 | 1 | 1238 | 0 | 2 | 0 | 4.443 | 0 | 0 | 0.533 | 6.992 | 0 | 0.905 | 12.872
4413407 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Merkezi | 16181- DM 5(IM3)/47264255-EGINLIOGLU | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 04:32:52 | 17.01.2024 04:53:35 | 0.346 | 0 | 1631 | 0 | 0 | 2 | 509 | 0 | 0 | 0 | 15.814 | 0 | 0 | 3.124 | 13.68 | 0 | 0 | 32.618
4413408 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868426-TR- 24/50 YONCA INSAAT EDAS AG PANOSU/1955653- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:35:47 | 15.01.2024 12:10:52 | 2.584 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.192 | 0 | 0 | 0 | 3.863 | 0 | 0 | 22.055
4413411 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1266213-AG DIREK/5018746-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:08:39 | 12.01.2024 13:29:06 | 2.341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306
4413412 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532094-SDK/2744642- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:47:24 | 12.01.2024 13:00:35 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.042 | 0 | 0 | 6.042
4413413 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534658-SDK/48602887-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:40:38 | 12.01.2024 16:14:37 | 4.566 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46
4413414 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529182-SDK/5388845-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:39:37 | 12.01.2024 13:36:53 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.756 | 0 | 0 | 5.756
4413415 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 927382-AG DIREK/5067791-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:44:31 | 12.01.2024 14:56:04 | 3.193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.928
4413418 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914849-AYVACIK TR-19 AG PANOSU/47765971-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:19:00 | 12.01.2024 12:49:00 | 2.5 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 16.771 | 0 | 0.036 | 0 | 64.749 | 0 | 0 | 81.556
4413420 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5913597-DM-1/08 AG PANOSU/1819617-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:52:05 | 12.01.2024 13:45:21 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.595 | 0 | 0 | 6.595
4413421 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868731-TR-24/48 MURSEL KOYU AG PANOSU/1950140- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 14:03:18 | 15.01.2024 16:57:14 | 2.899 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.423 | 0 | 0 | 0 | 17.195 | 0 | 0 | 33.619
4413423 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15867-DM-15/47454254-Tr-BALIKESIR TM SEHIR 6 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 00:04:00 | 18.01.2024 00:18:28 | 0.241 | 0 | 14384 | 0 | 5 | 2 | 696 | 0 | 0 | 0 | 112.349 | 0 | 0.007 | 3.906 | 18.919 | 0 | 0 | 135.18
4413424 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15867-DM-15/47454254-Tr-BALIKESIR TM SEHIR 6 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 04:03:03 | 18.01.2024 04:11:52 | 0.147 | 0 | 14381 | 0 | 5 | 2 | 695 | 0 | 0 | 0 | 75.055 | 0 | 0.006 | 2.923 | 13.858 | 0 | 0 | 91.842
4413427 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537973-SDK/5592981-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:01:15 | 12.01.2024 12:39:59 | 0.646 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
4413431 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547547-SDK/5676488-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:04:45 | 12.01.2024 17:41:54 | 5.619 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.198 | 0 | 0 | 0 | 116.61 | 0 | 0 | 149.808
4413432 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47164628- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:00:53 | 12.01.2024 12:26:49 | 0.432 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0.026 | 0 | 31.957 | 0 | 0 | 38.003
4413434 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16778-TR-3/4 /47444127-DM-3/06 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:04:10 | 15.01.2024 15:42:45 | 6.643 | 0 | 38 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.989 | 17.442 | 24.16 | 0 | 3.858 | 0 | 0 | 57.449
4413437 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 793866-AG DIREK/4938390-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 10:58:48 | 12.01.2024 14:04:35 | 3.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
4413438 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444677-KARACAM | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 10:02:22 | 17.01.2024 12:57:55 | 2.926 | 0 | 143 | 6 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 29.033 | 63.663 | 0.002 | 7.236 | 3.335 | 407.265 | 0 | 510.535
4413440 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543310-SDK/5618584-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:26:16 | 12.01.2024 18:10:40 | 5.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881
4413441 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 823090-AG DIREK/4898193-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:08:37 | 12.01.2024 13:14:18 | 1.094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4413448 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 16486-KEREMKOY KOK/47422340-KEREMKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:43:12 | 12.01.2024 12:45:00 | 0.03 | 1 | 480 | 1 | 18 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.214 | 1.393 | 0.001 | 0.054 | 0.955 | 0.924 | 0 | 0 | 3.54
4413450 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 21703-TR- HASTAHANE KOK/55169205-ARITMA | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:45:31 | 12.01.2024 14:05:41 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.882 | 0 | 932.206 | 0 | 953.088
4413451 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5872224-TR-2 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1800073- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:08:16 | 12.01.2024 14:22:04 | 2.23 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.699 | 0 | 2.085 | 0 | 35.36 | 0 | 0 | 68.144
4413455 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:51:58 | 12.01.2024 12:52:15 | 0.005 | 6 | 273 | 75 | 8 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.2 | 0.372 | 0.704 | 0.02 | 0.713 | 0.172 | 0 | 0 | 2.18
4413457 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5886886-TR-3 GÖRKOOP AG PANOSU/1800180-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:48:55 | 12.01.2024 15:11:25 | 2.375 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.723 | 0 | 0 | 0 | 8.235 | 0 | 0 | 25.958
4413459 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54516143-BAHÇEKAYA MESRURIYE ORTAK HATBASI/48814582- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:53:45 | 12.01.2024 15:07:56 | 2.236 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.278 | 0 | 0 | 0 | 8.111 | 0 | 0 | 19.389
4413461 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:59:26 | 12.01.2024 12:59:56 | 0.008 | 0 | 590 | 4 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0.309 | 0 | 0 | 0.772
4413464 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957403-AG DIREK/5224773-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:59:10 | 12.01.2024 15:24:55 | 2.429 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
4413466 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5939777-TR-2 SULUCA AG PANOSU/47743865-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:28:46 | 12.01.2024 13:39:14 | 1.174 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129
4413470 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061833-AG DIREK/5534235-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:46:46 | 12.01.2024 15:50:47 | 3.067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4413471 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535401-SDK/5524114-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 11:34:14 | 12.01.2024 14:34:43 | 3.008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
4413474 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757521-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 13:18:44 | 12.01.2024 13:20:41 | 0.033 | 12 | 9101 | 55 | 71 | 27 | 563 | 4 | 11 | 0.415 | 10.207 | 3.625 | 0.556 | 7.348 | 7.524 | 6.842 | 0.277 | 36.794
4413476 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912473-TR-2 BARDAKCILAR KOYU AG PANOSU/47751686-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 13:10:05 | 12.01.2024 16:41:53 | 3.53 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 1.771 | 0 | 4.507 | 0 | 0 | 6.29
4413479 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47248818-CEVRE YOULU TR-4 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 13:29:28 | 12.01.2024 13:29:58 | 0.008 | 1 | 76 | 1 | 41 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.001 | 0.092 | 0.009 | 0.033 | 0.782 | 0.213 | 0.309 | 0 | 1.44
4413485 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 21223-YOLCUPINAR KOK/47249800-DÜVERTEPE KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 13:44:28 | 12.01.2024 13:45:13 | 0.013 | 2 | 3033 | 2 | 118 | 6 | 169 | 1 | 0 | 0.041 | 1.135 | 0.047 | 0.003 | 1.153 | 0.319 | 0.233 | 0 | 2.931
4413486 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47457871-FEVZIPASA CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:03:06 | 15.01.2024 16:46:10 | 7.718 | 0 | 246 | 24 | 8 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 121.515 | 549.822 | 5.907 | 11.302 | 56.852 | 0 | 0 | 745.397
4413488 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266172-SEHIR 6 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 01:01:00 | 18.01.2024 02:15:30 | 1.242 | 0 | 1200 | 4 | 9 | 24 | 147 | 12 | 0 | 0 | 61.387 | 0.068 | 0.501 | 116.694 | 23.855 | 429.456 | 0 | 631.961
4413491 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5932593-TR-15/1 AG PANOSU/1798965-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 13:17:00 | 12.01.2024 14:29:31 | 1.208 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.657 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 10.497
4413492 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG/OG Transformatörü | 17249-IM-4 BALIKESIR DM-17/47262779-ADLIYE DM | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 01:10:04 | 18.01.2024 02:08:00 | 0.966 | 0 | 3241 | 0 | 7 | 5 | 464 | 2 | 0 | 0 | 128.199 | 0 | 0.045 | 110.642 | 50.767 | 25.133 | 0 | 314.786
4413496 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882922-TR-15 AG PANOSU/1824482-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 13:21:25 | 12.01.2024 15:13:31 | 1.868 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 106.557 | 0 | 0 | 0 | 9.461 | 0 | 0 | 116.018
4413500 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5884394-EYMIR TR1 AG PANOSU/1817197-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 13:51:43 | 12.01.2024 17:44:58 | 3.887 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.942
4413504 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271598-KADIKIR KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 13:57:08 | 12.01.2024 14:04:45 | 0.127 | 2 | 1216 | 12 | 20 | 7 | 154 | 0 | 0 | 0.113 | 1.213 | 0.841 | 0.013 | 0.774 | 0.641 | 0 | 0 | 3.595
4413506 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5938949-TR-17 AG PANOSU/47751760-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 12:54:18 | 12.01.2024 15:25:33 | 2.521 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78.108 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0 | 90.198
4413507 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 14:01:23 | 12.01.2024 14:02:48 | 0.024 | 0 | 1273 | 0 | 34 | 2 | 99 | 4 | 2 | 0 | 1.629 | 0 | 0.023 | 0.107 | 0.54 | 4.806 | 0.047 | 7.151
4413523 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5875557-TR-8 AG PANOSU/1814736-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 14:10:35 | 12.01.2024 14:38:10 | 0.459 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 11.718 | 0 | 0 | 16.961
4413524 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5934211-TR-29A AG PANOSU/1916193- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 09:24:50 | 17.01.2024 15:35:20 | 6.175 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 328.152 | 0 | 0 | 0 | 118.337 | 0 | 0 | 446.489
4413525 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 14:17:57 | 12.01.2024 14:19:04 | 0.019 | 3 | 1529 | 0 | 133 | 3 | 107 | 3 | 0 | 0.093 | 0.863 | 0 | 0.032 | 0.04 | 0.149 | 1.82 | 0 | 2.997
4413526 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868761-TR-9 AG PANOSU/1965524- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 09:27:35 | 18.01.2024 15:39:05 | 6.192 | 0 | 618 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 154.537 | 0 | 0.655 | 0 | 95.888 | 0 | 0 | 251.08
4413528 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17249-IM-4 BALIKESIR DM-17/47262784-YETISTIRME YURDU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 14:17:52 | 12.01.2024 14:26:01 | 0.136 | 0 | 4461 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 34.842 | 0 | 0.315 | 0 | 9.633 | 0 | 0 | 44.79
4413529 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47129565-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 14:11:18 | 12.01.2024 15:30:10 | 1.314 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.827 | 0 | 0 | 0 | 29.114 | 0 | 0 | 39.941
4413537 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 55584129-AG DIREK/5695913-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 14:21:59 | 12.01.2024 15:32:43 | 1.179 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4413543 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 9305-Tr-22 KUPLAJ/47447532-NARLI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 10:05:38 | 16.01.2024 13:17:24 | 3.196 | 3 | 20377 | 0 | 105 | 11 | 1380 | 3 | 13 | 15.747 | 1383.103 | 0 | 15.536 | 138.849 | 884.171 | 188.043 | 100.196 | 2725.644
4413548 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 58225999-TR-ALTINTAS KOY AG PANOSU/58226020- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 14:24:07 | 12.01.2024 18:37:36 | 4.224 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.391 | 0 | 0 | 0 | 4.258 | 0 | 0 | 14.649
4413549 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872606-TR-44 AG PANOSU/1813839-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 14:10:25 | 12.01.2024 17:35:18 | 3.415 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 7.216 | 0 | 0 | 12.252
4413550 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039440-AG DIREK/5421199-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 13:18:42 | 12.01.2024 18:43:32 | 5.414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008
4413557 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020283-AG DIREK/5390729-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 13:56:20 | 12.01.2024 17:20:40 | 3.406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
4413559 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306555-KARAKOCA KÖY GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 14:48:53 | 12.01.2024 14:49:33 | 0.011 | 3 | 895 | 5 | 7 | 2 | 120 | 1 | 1 | 0.088 | 0.726 | 0.151 | 0.094 | 0.011 | 0.267 | 0.646 | 0 | 1.983
4413563 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1071513-AG DIREK/5508104-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 14:41:08 | 12.01.2024 15:31:03 | 0.832 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515
4413571 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17249-IM-4 BALIKESIR DM-17/47262784-YETISTIRME YURDU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:01:38 | 12.01.2024 15:02:10 | 0.009 | 0 | 4461 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5.895 | 0 | 0.054 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 7.511
4413573 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57133815-DM-21 30 AGUSTOS/57133909-TR-21/2 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:02:21 | 12.01.2024 15:03:13 | 0.014 | 3 | 4842 | 0 | 1 | 3 | 514 | 0 | 0 | 0.052 | 8.431 | 0 | 0.001 | 0.309 | 6.108 | 0 | 0 | 14.9
4413576 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:09:22 | 12.01.2024 15:10:06 | 0.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.209
4413580 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15686-TR- GOP ORTAOKULU/47467707-HALICILAR SK DIREK TIPI FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 14:26:02 | 12.01.2024 16:04:30 | 1.641 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 196.115 | 0 | 0 | 0 | 41.825 | 0 | 0 | 237.94
4413581 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095774-TESVIKIYE ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 14:01:39 | 16.01.2024 17:46:15 | 3.743 | 0 | 809 | 0 | 3 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 190.62 | 0 | 0.041 | 14.213 | 129.103 | 0 | 0 | 333.976
4413582 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880735-TR-1A DALLAS AG PANOSU/1826626-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:06:55 | 12.01.2024 18:53:19 | 3.773 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.431 | 0 | 0 | 0 | 30.932 | 0 | 0 | 64.363
4413583 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 162-DM- OTOSANSIT/47444086-TR-37 OTOSANSIT-DM- OTOSANSIT ARASI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 00:22:51 | 16.01.2024 06:21:32 | 5.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.194 | 0 | 52.076 | 261.27
4413585 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8991-TR- HAMAMLIKIZIK KOK/47449755-DEGIRMENONU TR 5 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 09:18:00 | 17.01.2024 14:51:49 | 5.564 | 0 | 1189 | 0 | 9 | 0 | 50 | 1 | 2 | 0 | 693.538 | 0 | 3.179 | 0 | 129.724 | 439.433 | 13.625 | 1279.498
4413587 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47441307-BERTAN UN SAZLICA CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:32:10 | 15.01.2024 13:20:49 | 3.811 | 0 | 439 | 9 | 13 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 145.014 | 14.535 | 16.289 | 0 | 57.737 | 369.946 | 0 | 603.521
4413588 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1278121-AG DIREK/5425349-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:12:19 | 12.01.2024 16:44:11 | 1.531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
4413589 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 6-TR-73/47461027-TR-73-TR-50 ARASI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:06:38 | 15.01.2024 11:45:33 | 2.649 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 258.367 | 0 | 0 | 0 | 270.207 | 0 | 0 | 528.574
4413591 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 266-TR-17/47449339-TR-499-TR-17 ARASI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 13:46:33 | 15.01.2024 15:58:15 | 2.195 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 126.598 | 0 | 0 | 0 | 136.313 | 0 | 0 | 262.911
4413592 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532094-SDK/5388217-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:08:07 | 12.01.2024 17:43:29 | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.137 | 0 | 0 | 9.137
4413596 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049989-AG DIREK/56219398-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:17:53 | 12.01.2024 17:00:21 | 1.708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807
4413600 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050139-AG DIREK/5426164-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:02:49 | 12.01.2024 16:41:49 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.249
4413602 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 16680-DM- ALTINOLUK/47570145-CAM MAH | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:00:20 | 15.01.2024 12:17:10 | 3.281 | 2 | 1775 | 0 | 1 | 3 | 109 | 0 | 0 | 6.116 | 606.049 | 0 | 1.209 | 10.243 | 137.98 | 0 | 0 | 761.598
4413604 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 3529453-SDK/3325915-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 10:41:41 | 17.01.2024 11:32:58 | 0.855 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 21.814 | 0 | 0 | 22.38
4413606 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 57591868-/57817378- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 14:32:52 | 12.01.2024 18:17:25 | 3.742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
4413609 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55288628-AG DIREK/55367572-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:38:55 | 12.01.2024 18:35:14 | 2.938 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
4413616 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718093-AG DIREK/58407280- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:06:49 | 12.01.2024 17:17:35 | 2.179 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596
4413617 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076243-AG DIREK/58106422- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:38:03 | 12.01.2024 17:37:08 | 1.984 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008
4413626 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17249-IM-4 BALIKESIR DM-17/47262784-YETISTIRME YURDU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:55:23 | 12.01.2024 15:58:11 | 0.047 | 0 | 4461 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 17.691 | 0 | 0.162 | 0 | 4.687 | 0 | 0 | 22.539
4413628 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 7136809-/56427818-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:45:59 | 12.01.2024 18:17:24 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.235
4413630 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5911875-TR-2 SOGUTALAN KOYU AG PANOSU/47767663-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 13:10:44 | 12.01.2024 17:06:42 | 3.933 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.914 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 8.4
4413633 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5903173-ALAYLI TR1 AG PANOSU/1923580-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:54:46 | 12.01.2024 16:53:37 | 0.981 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 0 | 0.579 | 0 | 3.222 | 0 | 0 | 7.284
4413638 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:06:03 | 12.01.2024 16:06:41 | 0.011 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.363
4413641 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993023-AG DIREK/5274500-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 14:40:35 | 12.01.2024 21:16:08 | 6.593 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
4413645 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914661-TR-1/05 AG PANOSU/47758264-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:49:03 | 12.01.2024 16:53:33 | 1.075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 1.948 | 16.721
4413646 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5939213-TR-19A AG PANOSU/1933766-5 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 11:47:35 | 17.01.2024 12:56:07 | 1.142 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.366 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 10.485
4413648 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 56971784-/57062698- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:49:27 | 12.01.2024 16:27:44 | 0.638 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.201
4413654 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK Çikisi | 3536941-SDK/48018647-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:50:28 | 12.01.2024 17:05:11 | 1.245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
4413657 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1091051-AG DIREK/5636512-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:17:40 | 12.01.2024 20:45:02 | 4.456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4413660 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 105021-Deniz Radar Loj. Hatbasi Ayiricisi/47677463- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 07:39:00 | 10.01.2024 07:45:58 | 0.116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
4413661 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5920558-TR-10 ALTINOVA AG PANOSU/47129904-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:19:06 | 12.01.2024 17:17:13 | 0.969 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.579 | 0 | 0.154 | 0 | 2.226 | 0 | 0 | 15.96
4413666 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3521110-SDK/5172376-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:29:47 | 12.01.2024 18:33:42 | 2.065 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
4413667 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010991-AG DIREK/5464281-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:10:38 | 12.01.2024 19:47:39 | 3.617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938
4413670 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116987-AG DIREK/51954357-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:21:28 | 12.01.2024 23:21:35 | 7.002 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.583
4413672 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 48540880-SDK/48540926-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:37:49 | 12.01.2024 18:28:25 | 1.843 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.568 | 0 | 0 | 0 | 19.082 | 0 | 0 | 53.65
4413675 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:41:58 | 12.01.2024 16:42:43 | 0.013 | 11 | 2008 | 3 | 14 | 15 | 155 | 11 | 0 | 0.334 | 1.827 | 0.002 | 0.032 | 26.502 | 0.613 | 8.393 | 0 | 37.702
4413676 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5935465-TR-3 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1867721-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:28:29 | 12.01.2024 17:41:27 | 1.216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 7.306 | 0 | 0 | 7.399
4413679 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK | 3507702-SDK/4917303-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:58:18 | 12.01.2024 17:35:23 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
4413681 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107501-ATIS ALANI HATBASI AYIRICISI TR6 TR7 HATTI/47612674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:37:12 | 12.01.2024 17:19:15 | 0.701 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0.368 | 0.658 | 0.287 | 0 | 0 | 3.308
4413682 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 16680-DM- ALTINOLUK/47536296-IS YAPI | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 11:50:02 | 15.01.2024 12:19:27 | 0.49 | 0 | 5260 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 172.248 | 0 | 0 | 8.418 | 22.777 | 0 | 0 | 203.443
4413683 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:51:12 | 12.01.2024 16:51:56 | 0.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.206
4413688 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 49480388-KULAT KÖK/49480416-EMINPINAR GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:53:32 | 12.01.2024 17:03:48 | 0.171 | 2 | 1216 | 12 | 20 | 7 | 154 | 0 | 0 | 0.962 | 10.635 | 7.394 | 0.119 | 6.181 | 5.185 | 0 | 0 | 30.476
4413689 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757521-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:53:37 | 12.01.2024 16:55:36 | 0.033 | 12 | 9101 | 55 | 71 | 27 | 563 | 4 | 11 | 0.425 | 10.441 | 3.947 | 0.605 | 7.08 | 7.159 | 8.52 | 0.477 | 38.654
4413690 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067224-AG DIREK/5502770-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:45:12 | 12.01.2024 17:57:57 | 1.213 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.055
4413692 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47461295-AKCAY | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 01:00:10 | 17.01.2024 03:56:47 | 2.944 | 3 | 18930 | 8 | 22 | 16 | 1578 | 0 | 2 | 0.844 | 2674.012 | 9.911 | 4.213 | 281.9 | 570.623 | 0 | 2.365 | 3543.867
4413693 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033345-AG DIREK/5468445-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 15:09:31 | 12.01.2024 22:01:11 | 6.861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406
4413694 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 17038-TR-1A/47441513-Tr-HASANBEY CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:03:27 | 15.01.2024 09:22:58 | 0.326 | 0 | 780 | 0 | 15 | 0 | 75 | 2 | 1 | 0 | 21.624 | 0 | 0.286 | 0 | 6.996 | 12.988 | 0.728 | 42.623
4413695 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55818804-AG DIREK/56227004-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:52:27 | 12.01.2024 20:09:57 | 3.292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874
4413699 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 58659270-ALAADDIN KOK HAT AYIRICISI/58659268- | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 13:02:03 | 15.01.2024 13:35:55 | 0.564 | 11 | 2985 | 42 | 136 | 22 | 519 | 8 | 4 | 26.709 | 137.16 | 18.153 | 11.311 | 208.703 | 46.289 | 172.429 | 1.126 | 621.881
4413702 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/56046416-GÜRE FIDERI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 04:07:40 | 17.01.2024 07:08:00 | 3.006 | 3 | 7558 | 3 | 36 | 26 | 603 | 1 | 1 | 1.332 | 991.908 | 3.174 | 4.753 | 1547.321 | 413.127 | 80.427 | 0.013 | 3042.055
4413705 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47467137-ARMUTLU | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 09:15:15 | 16.01.2024 09:48:44 | 0.558 | 0 | 984 | 15 | 25 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 23.545 | 5.613 | 1.944 | 2.41 | 6.298 | 21.075 | 0 | 60.886
4413707 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | KÖK | 17174-ALAADDIN KOK/47641125-Tr-BOSTANCI CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 13:03:22 | 16.01.2024 14:04:26 | 1.018 | 2 | 430 | 11 | 16 | 3 | 76 | 0 | 2 | 10.569 | 32.714 | 3.616 | 4.808 | 116.208 | 9.616 | 0 | 1.983 | 179.515
4413709 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18836-KOK-KEMER /47463342-AKSAZ DEGIRMENCIK GIRIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 12:03:38 | 15.01.2024 13:44:49 | 1.687 | 1 | 555 | 0 | 7 | 4 | 66 | 3 | 0 | 2.439 | 52.753 | 0 | 2.793 | 123.312 | 17.867 | 2.265 | 0 | 201.429
4413712 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106826-ÇALIOBA ANA GRUP BASI AYIRICISI/48547231- | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 15:02:32 | 16.01.2024 15:58:27 | 0.932 | 4 | 1039 | 18 | 41 | 8 | 208 | 0 | 1 | 15.489 | 65.401 | 11.618 | 7.746 | 47.676 | 27.868 | 0 | 0.112 | 175.91
4413713 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 49480388-KULAT KÖK/52048956-ÖMERKÖY GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 17:03:50 | 12.01.2024 17:27:30 | 0.394 | 2 | 1093 | 12 | 16 | 7 | 141 | 0 | 0 | 1.267 | 15.574 | 9.885 | 0.223 | 7.832 | 6.803 | 0 | 0 | 41.584
4413714 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47464045-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 12:03:24 | 15.01.2024 13:38:10 | 1.58 | 0 | 64 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.847 | 0.146 | 0.14 | 32.696 | 1.104 | 0 | 0 | 37.932
4413715 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 17038-TR-1A/47467775-Tr-2 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:22:16 | 15.01.2024 10:56:49 | 1.576 | 0 | 1852 | 0 | 2 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 206.904 | 0 | 0.014 | 0 | 85.673 | 0 | 0 | 292.591
4413716 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8529-TR- 3 (BAHCESEHIR KOLEJI YANI)/47242022-SEMT-TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:43:35 | 15.01.2024 14:23:39 | 4.668 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 312.853 | 0 | 0 | 0 | 267.264 | 0 | 0 | 580.117
4413717 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56257258-KOZLU SAHIL TR1/55421795-KOZLU SAHIL-TR-2 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 16:09:37 | 12.01.2024 18:48:22 | 2.646 | 0 | 9 | 0 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 4.389 | 17.776 | 0.79 | 0 | 0 | 25.6
4413718 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17253-IM-3 BANDIRMA/47462224-TR-3/1 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 01:03:25 | 15.01.2024 02:32:09 | 1.479 | 0 | 294 | 0 | 0 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 17.577 | 0 | 0 | 222.389 | 12.402 | 0 | 0 | 252.367
4413719 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241202-CARDAK 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 17:15:36 | 12.01.2024 17:17:38 | 0.034 | 0 | 2391 | 17 | 69 | 12 | 384 | 4 | 5 | 0 | 3.784 | 0.222 | 0.081 | 0.425 | 2.201 | 134.067 | 0.112 | 140.893
4413720 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-CARDAK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 17:15:41 | 12.01.2024 17:43:01 | 0.456 | 0 | 64 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 1.438 | 0.022 | 17.581 | 0.181 | 0 | 0 | 19.883
4413721 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17253-IM-3 BANDIRMA/47461286-TR-3/2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 03:01:25 | 15.01.2024 04:32:41 | 1.521 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.296 | 0 | 0 | 0 | 4.569 | 0 | 0 | 30.864
4413722 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 58640403-GUNESLI KOK/58087122- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 09:39:42 | 16.01.2024 10:32:27 | 0.879 | 3 | 143 | 1 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.012 | 5.894 | 0.049 | 0.214 | 0 | 11.022 | 0 | 0 | 17.191
4413723 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 55058507-TR-97 AG PANOSU/55058519- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 10:09:53 | 15.01.2024 13:24:37 | 3.246 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.036 | 0 | 7.301 | 0 | 0 | 9.237
4413725 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 58640403-GUNESLI KOK/58087121- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 10:41:11 | 16.01.2024 11:14:11 | 0.55 | 2 | 344 | 3 | 8 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.127 | 8.301 | 1.136 | 3.817 | 8.421 | 1.72 | 0 | 0 | 23.522
4413726 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17250-IM-5 BANDIRMA/47458915-TR 5/8 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 05:31:26 | 15.01.2024 05:58:57 | 0.459 | 0 | 2804 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 59.913 | 0 | 0 | 0 | 7.003 | 0 | 0 | 66.916
4413728 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 17:21:06 | 12.01.2024 17:21:51 | 0.013 | 5 | 1871 | 30 | 49 | 11 | 182 | 5 | 1 | 0.297 | 1.014 | 0.352 | 0.04 | 0.063 | 0.219 | 0.083 | 0.004 | 2.072
4413729 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Dagitim Transformatörü | 5884904-TR-6/B AG PANOSU/1842702-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 17:17:05 | 12.01.2024 18:22:57 | 1.098 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.703
4413730 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 17128-DM-1/27 ALTINKENT/47439504-TOTAL (TR-52) | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 12:30:28 | 15.01.2024 13:18:20 | 0.798 | 0 | 5061 | 0 | 2 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 265.113 | 0 | 0.024 | 0 | 167.529 | 0 | 0 | 432.666
4413731 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1204-TR-375/47276399-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 00:28:27 | 17.01.2024 04:22:08 | 3.895 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 118.09 | 0 | 296.433 | 415.118
4413733 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17250-IM-5 BANDIRMA/47461194-TR-5/5 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 05:32:43 | 15.01.2024 05:57:30 | 0.413 | 0 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 30.673 | 0 | 0 | 0 | 7.282 | 0 | 0 | 37.955
4413734 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17250-IM-5 BANDIRMA/47460502-TR 5/10 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 06:31:31 | 15.01.2024 06:41:44 | 0.171 | 0 | 672 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.055 | 0 | 0 | 3.211 | 1.742 | 0 | 0 | 14.008
4413740 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 16680-DM- ALTINOLUK/56848685- | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 15:35:38 | 15.01.2024 16:10:26 | 0.58 | 5 | 3678 | 1 | 6 | 1 | 154 | 2 | 2 | 5.381 | 136.657 | 0.128 | 0.091 | 0.002 | 34.716 | 69.134 | 3.041 | 249.15
4413741 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK | 57398254-/57398281- | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:51:19 | 15.01.2024 13:52:20 | 4.017 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.356 | 0 | 0 | 0 | 10.442 | 0 | 0 | 47.798
4413748 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 16692-TR-4/48811715-TR-7 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 01:04:45 | 16.01.2024 04:04:44 | 3 | 5 | 3804 | 17 | 59 | 16 | 165 | 1 | 0 | 4.244 | 380.685 | 34.109 | 13.113 | 18.879 | 28.557 | 0.156 | 0 | 479.743
4413751 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 16692-TR-4/48811716-TR-51 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 01:06:23 | 17.01.2024 02:38:05 | 1.528 | 0 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 2 | 0 | 218.491 | 0 | 0 | 0 | 45.693 | 0 | 1.338 | 265.522
4413753 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106333-ÜÇPINAR GÜNESLI GRUP AYIRICISI/48547750- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 11:40:21 | 16.01.2024 12:09:24 | 0.484 | 3 | 214 | 4 | 7 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1.229 | 4.798 | 0.201 | 0.489 | 0 | 2.359 | 2.257 | 0 | 11.333
4413757 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94342-Ortaoba köy içi Ana hat basi Ayiricisi/48551585- | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 10:02:13 | 16.01.2024 11:42:28 | 1.671 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.177 | 0 | 0 | 0 | 12.164 | 0 | 0 | 70.341
4413764 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818198-CALI_2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 18:02:15 | 12.01.2024 19:01:54 | 0.994 | 0 | 22 | 1 | 1 | 35 | 47 | 21 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 0.354 | 60.383 | 10.864 | 92.769 | 0 | 165.837
4413766 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 58452429-PANO/58452439- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 17:40:29 | 12.01.2024 19:10:17 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4413767 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837792-AG DIREK/4927536-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 17:36:18 | 12.01.2024 20:13:58 | 2.628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
4413771 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305013-AG DIREK/5116919-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 18:13:46 | 12.01.2024 23:40:25 | 5.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088
4413774 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869881-TR-29 AG PANOSU/1835359-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 18:03:47 | 12.01.2024 19:17:49 | 1.234 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.118 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0 | 18.582
4413782 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54322436-ICLALIYE KÖY GIRISI HAT BASI AYIRICISI/53836228- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 18:25:27 | 12.01.2024 19:43:02 | 1.293 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 3.386
4413799 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093397-TR-58 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 18:37:46 | 12.01.2024 18:39:39 | 0.031 | 0 | 1632 | 0 | 4 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0.005 | 0 | 0.597 | 0.752 | 0 | 2.976
4413806 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 747264-AG DIREK/57702169- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 18:41:32 | 12.01.2024 20:41:50 | 2.005 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681
4413811 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884240-TR-92 AG PANOSU/1819151-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 18:38:49 | 13.01.2024 04:50:47 | 10.199 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.204 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 134.706
4413822 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036914-AG DIREK/5474788-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 18:20:58 | 12.01.2024 20:12:34 | 1.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299
4413823 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 16769-TR- YUZME HAVUZU YANI/47443638-SEMT TR FIDER | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 18:48:12 | 12.01.2024 19:32:21 | 0.736 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.331 | 0 | 0 | 0 | 10.658 | 0 | 0 | 70.989
4413850 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 847380-AG DIREK/4934725-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 19:07:19 | 12.01.2024 21:42:33 | 2.587 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
4413854 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880347-TR-127 AG PANOSU/1902562-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 19:15:26 | 12.01.2024 19:55:29 | 0.667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 6.256
4413855 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713349-AG DIREK/4706984-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 19:06:56 | 13.01.2024 02:05:18 | 6.973 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.557
4413870 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 927135-AG DIREK/5068753-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 19:21:51 | 12.01.2024 20:03:35 | 0.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4413873 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5898477-TR- KONAKPINAR MH AG PANOSU/1838040-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 19:33:02 | 12.01.2024 21:05:32 | 1.542 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 4.195 | 0 | 0 | 6.976
4413875 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 855263-AG DIREK/4953327-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 19:09:21 | 12.01.2024 20:18:44 | 1.156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4413877 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059788-AG DIREK/55280456-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 17:15:58 | 12.01.2024 20:28:10 | 3.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107
4413886 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913361-TR-15 AG PANOSU/47765713-13 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 18:35:49 | 12.01.2024 20:10:38 | 1.58 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 32.702 | 0 | 0 | 0 | 17.627 | 0 | 0 | 50.329
4413888 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109099-BUDAKLAR HATBASI/48529742- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 19:41:02 | 12.01.2024 20:41:41 | 1.011 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0.17
4413892 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 58151748-TR-3 AG PANO/58151769- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 19:57:49 | 12.01.2024 20:26:48 | 0.483 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 11.296
4413905 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909855-TR-2 GUZELYALI AG PANOSU/47745357-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 20:11:59 | 12.01.2024 21:02:00 | 0.833 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.367 | 0 | 0 | 0 | 3.814 | 0 | 0 | 10.182
4413912 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870676-TR-15 1.SAKARYA MH KOCAPINAR SK AG PANOSU/1808271-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 20:18:14 | 12.01.2024 21:47:21 | 1.485 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.964 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 18.22
4413920 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 158-DM- YIGITLER TR-68 /47279666-TR 399 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 20:26:01 | 12.01.2024 20:48:26 | 0.374 | 0 | 6391 | 0 | 0 | 1 | 768 | 0 | 1 | 0 | 160.685 | 0 | 0 | 9.5 | 39.56 | 0 | 0.181 | 209.927
4413926 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 56501584-TR-2 AG PANOSU/56501664- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 20:40:33 | 12.01.2024 21:13:25 | 0.548 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.156 | 0 | 0.081 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 7.935
4413931 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5886886-TR-3 GÖRKOOP AG PANOSU/1800259-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 20:46:48 | 12.01.2024 21:50:19 | 1.058 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.885 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 7.886
4413932 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5875551-TR-18 AG PANOSU/1814644-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 20:48:42 | 12.01.2024 21:31:27 | 0.713 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 19.614
4413936 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 110510-DEREKÖY LALEDERE HATBASI AYIRICISI/47107458-713014_34.5_2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 09:10:41 | 16.01.2024 15:32:21 | 6.361 | 2 | 356 | 0 | 31 | 2 | 38 | 0 | 0 | 9.051 | 148.838 | 0 | 5.39 | 15.63 | 20.677 | 0 | 0 | 199.587
4413937 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 158-DM- YIGITLER TR-68 /47279666-TR 399 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 20:53:20 | 12.01.2024 20:54:52 | 0.026 | 0 | 6391 | 0 | 0 | 1 | 768 | 0 | 1 | 0 | 8.359 | 0 | 0 | 0.504 | 2.101 | 0 | 0.01 | 10.973
4413938 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | KÖK | 23438-Tr-KABAKLI KOK/47093109-KAYNAK KABIN-GIRIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 09:07:19 | 17.01.2024 11:21:50 | 2.242 | 3 | 422 | 0 | 80 | 6 | 54 | 0 | 0 | 3.631 | 83.251 | 0 | 21.603 | 136.89 | 39.628 | 0 | 0 | 285.004
4413939 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094824-SAMANLI ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 13:41:51 | 16.01.2024 16:31:03 | 2.82 | 0 | 825 | 0 | 16 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 227.924 | 0 | 2.418 | 15.856 | 166.597 | 0 | 0 | 412.795
4413940 | 1 | YALOVA | TERMAL | KÖK | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093254-ÇINARCIK 1 GIRIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 09:05:06 | 16.01.2024 12:53:52 | 3.813 | 1 | 1213 | 0 | 20 | 13 | 110 | 3 | 0 | 5.036 | 372.484 | 0 | 12.034 | 2580.45 | 198.245 | 2178.185 | 0 | 5346.434
4413941 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093054-TR-2/3 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 09:24:04 | 15.01.2024 11:36:36 | 2.209 | 0 | 1155 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 259.633 | 0 | 0.889 | 0 | 97.537 | 0 | 0 | 358.059
4413942 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5867684-TR-26/03 ALTINSEHIR AG PANOSU/1910032-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 20:53:48 | 12.01.2024 22:40:33 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0.886
4413948 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5872186-DM-1/06 KAVAKLI KABIN AG PANOSU/1812971-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 20:55:54 | 12.01.2024 21:48:08 | 0.87 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.982
4413953 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 57-TR-387/47446295-TR-387-TR-55 ARASI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 20:57:09 | 12.01.2024 21:29:32 | 0.539 | 0 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 74.936 | 0 | 0 | 0 | 20.619 | 0 | 0.299 | 95.854
4413954 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093056-TR-2/6 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 13:34:24 | 15.01.2024 14:23:22 | 0.816 | 0 | 1166 | 0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 102.017 | 0 | 3.488 | 0 | 135.571 | 0 | 4.535 | 245.61
4413957 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5938949-TR-17 AG PANOSU/47751760-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 20:55:41 | 12.01.2024 22:28:15 | 1.543 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.211 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 41.107
4413960 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 58659541-ilanat için normalde yok/47110186-713014_34.5_2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 10:20:56 | 15.01.2024 17:30:34 | 7.161 | 0 | 381 | 1 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 168.213 | 0 | 7.136 | 0 | 27.062 | 0 | 0 | 202.411
4413961 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5911307-SEDDÜLBAHIR KÖYÜ TR-1 AG PANOSU/47752163-TR-2 TARAFI ÇIKISI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 21:14:25 | 12.01.2024 21:57:47 | 0.723 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 2.794
4413969 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1120638-AG DIREK/52031575-ABONE BAGLANTI HATTI | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 21:25:43 | 12.01.2024 22:07:24 | 0.695 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968
4413973 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Abone Baglanti Hatti | 55845774-AG DIREK/52043315-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 21:38:53 | 12.01.2024 22:14:18 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
4413980 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109099-BUDAKLAR HATBASI/48529742- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 21:39:22 | 12.01.2024 23:00:46 | 1.356 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.813
4413987 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5876341-TR-42A AG PANOSU/1914652-2 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 21:55:26 | 12.01.2024 23:40:14 | 1.746 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 44.346 | 0 | 0 | 46.992
4413990 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877273-BAHÇEKAYA TR1 AG PANOSU/1932764-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 22:05:26 | 12.01.2024 23:21:33 | 1.268 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 1.3
4414008 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16852-TOPRAK SU KOK/47465363-TOPRAK SU 1. KISIM CIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 22:23:37 | 12.01.2024 23:49:14 | 1.427 | 0 | 33 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 2.476 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 5.955
4414023 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17407-DM-1 ENTUR ARKASI/47285641-TOPRAKSU KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 22:42:50 | 12.01.2024 22:50:09 | 0.122 | 0 | 85 | 5 | 135 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0.51 | 0.583 | 0.762 | 1.584 | 0 | 0 | 4.092
4414024 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 56533027-AG DIREK/5047033-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 22:38:32 | 13.01.2024 00:41:27 | 2.049 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492
4414026 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884226-TR-81 AG PANOSU/1859641-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 22:44:15 | 13.01.2024 01:06:35 | 2.372 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.465 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 15.3
4414040 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939099-TR-41/1 AG PANOSU/47130081-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 22:56:20 | 12.01.2024 23:31:14 | 0.582 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.652 | 0 | 0 | 0 | 5.793 | 0 | 0 | 13.445
4414050 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725086-AG DIREK/5357587-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 23:14:32 | 13.01.2024 00:34:23 | 1.331 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.222
4414053 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5922294-TR-2 BABAKALE AG PANOSU/47743729-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 23:25:56 | 13.01.2024 00:44:06 | 1.303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.667
4414057 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942029-TR-33 AG PANOSU/47135080-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 23:23:45 | 13.01.2024 00:53:55 | 1.503 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.069
4414064 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5938091-TR-5/9 AG PANOSU/47128756-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 00:01:43 | 13.01.2024 02:41:22 | 2.661 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.438 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 15.447
4414075 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | TM Fideri | 21929-KARSAK TRAFO MERKEZI/47422711-NAMSAL_MERK GIDA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 00:55:05 | 13.01.2024 01:00:06 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.877 | 0 | 0.44 | 0 | 27.317
4414085 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54516143-BAHÇEKAYA MESRURIYE ORTAK HATBASI/48814582- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 01:00:19 | 13.01.2024 01:53:06 | 0.88 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 4.212
4414113 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11068-TR- SAMANLI KOK 2/47434301-SEMT TRAFOSU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 01:32:35 | 13.01.2024 01:36:31 | 0.066 | 0 | 480 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1.716 | 0 | 0.051 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1.877
4414118 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47443860-OYLAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 01:53:08 | 13.01.2024 01:53:45 | 0.01 | 0 | 623 | 0 | 2 | 3 | 129 | 1 | 1 | 0 | 0.369 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.621 | 0.379 | 0.051 | 1.425
4414119 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 56802559-ASMALIDERE GRUP BASI/47605506- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 01:55:31 | 13.01.2024 02:47:08 | 0.86 | 0 | 236 | 0 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.127 | 0 | 0.187 | 3.855 | 1.341 | 0 | 0 | 11.51
4414120 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 168-DM- BAGLARALTI TR-86/47279210-TR-43 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 01:58:44 | 13.01.2024 01:59:24 | 0.011 | 0 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 1.473
4414122 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 335-TR-23/47482499-TR-22 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 01:54:17 | 13.01.2024 02:17:26 | 0.386 | 0 | 5312 | 9 | 11 | 21 | 317 | 1 | 1 | 0 | 95.111 | 2.853 | 0.568 | 16.128 | 12.193 | 21.215 | 0.004 | 148.072
4414125 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450898-BAYINDIR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 02:12:27 | 13.01.2024 02:13:12 | 0.013 | 4 | 142 | 8 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0.016 | 0.072 | 0.743 | 0.017 | 0.02 | 0.008 | 0.073 | 0.016 | 0.964
4414130 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938091-TR-5/9 AG PANOSU/47128756-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 02:47:40 | 13.01.2024 03:55:04 | 1.123 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 5.636
4414131 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5886886-TR-3 GÖRKOOP AG PANOSU/1804898-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 02:11:59 | 13.01.2024 04:07:54 | 1.932 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.681 | 0 | 0 | 0 | 4.713 | 0 | 0 | 13.395
4414135 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549740-SDK/54386848-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 03:40:43 | 13.01.2024 04:39:09 | 0.974 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 1.524
4414136 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 999326-AG DIREK/57466762- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 07:10:18 | 13.01.2024 09:47:27 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 9.93
4414137 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 04:49:26 | 13.01.2024 09:09:10 | 4.329 | 1 | 389 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 5.84 | 75.765 | 3.557 | 0.157 | 0 | 35.603 | 0 | 0 | 120.923
4414141 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 07:41:31 | 13.01.2024 07:44:16 | 0.046 | 2 | 382 | 4 | 10 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0.436 | 0.965 | 0.301 | 0.152 | 1.945 | 0.081 | 0 | 0 | 3.88
4414144 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91042-Kayacik Köy Ayiricisi/55882146- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 07:51:23 | 13.01.2024 09:54:10 | 2.046 | 0 | 165 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.252 | 4.991 | 0.306 | 9.92 | 1.583 | 0 | 0 | 31.052
4414153 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 860245-AG DIREK/4944629-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 00:47:53 | 13.01.2024 12:17:13 | 11.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 1.145
4414154 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534183-SDK/48597684-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 07:57:10 | 13.01.2024 11:34:33 | 3.623 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.479
4414159 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941771-TR-1 TESVIKIYE AG PANOSU/47131324-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 08:55:26 | 13.01.2024 10:50:54 | 1.924 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 9.034
4414165 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47464453-CAYIR CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 08:05:34 | 13.01.2024 09:40:17 | 1.578 | 32 | 130 | 3 | 56 | 7 | 30 | 0 | 0 | 10.468 | 15.464 | 0.406 | 1.585 | 25.157 | 3.752 | 0 | 0 | 56.831
4414166 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15570-TR-19 DEMIRCILER/47327702-SEMT TR CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 10:46:00 | 15.01.2024 18:12:29 | 7.441 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 768.465 | 0 | 0 | 770.338
4414167 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105267-Adilhan Bizimkent Sitesi Sek./47634953- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 09:13:56 | 13.01.2024 10:28:58 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
4414168 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1122367-AG DIREK/5582500-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2024 09:06:35 | 13.01.2024 10:06:51 | 1.004 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 1.412
4414169 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5935375-TR-26 CENNETTEPE AG PANOSU/47136568-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 09:04:34 | 13.01.2024 12:58:10 | 3.893 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.682 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 14.268
4414170 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512627-SDK/5018190-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 07:59:52 | 13.01.2024 12:01:43 | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.396 | 0 | 0 | 13.396
4414171 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56614445-/57069192- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 09:17:43 | 13.01.2024 11:51:23 | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0 | 0 | 2.546
4414172 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1117705-AG DIREK/5531176-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 08:17:32 | 13.01.2024 10:11:04 | 1.892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
4414174 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019750-AG DIREK/56340366-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 09:09:19 | 13.01.2024 11:41:55 | 2.543 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.888
4414177 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110237-Anamar Sitesi Hatbasi Sek./48524615- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 09:29:41 | 13.01.2024 11:49:30 | 2.33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243
4414178 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 98678-Ikizce Ayiricisi/47511193- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 09:31:24 | 13.01.2024 10:26:57 | 0.926 | 2 | 429 | 2 | 13 | 7 | 67 | 1 | 0 | 4.4 | 24.745 | 1.4 | 2.134 | 30.314 | 6.904 | 4.936 | 0 | 74.834
4414180 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 54193556-TR-7 AG PANOSU/54193579- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2024 11:00:00 | 15.01.2024 18:15:00 | 7.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.356 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 34.505
4414181 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 714253-AG DIREK/4712432-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 08:35:10 | 13.01.2024 17:45:45 | 9.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852
4414188 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 09:49:28 | 13.01.2024 09:50:19 | 0.014 | 3 | 895 | 6 | 139 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0.144 | 0.916 | 0.451 | 0.264 | 0.109 | 0.188 | 0 | 0 | 2.073
4414190 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540942-SDK/5562125-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 09:51:17 | 13.01.2024 10:50:30 | 0.987 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.685
4414191 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 09:54:11 | 13.01.2024 10:12:54 | 0.312 | 2 | 382 | 4 | 10 | 14 | 21 | 0 | 0 | 3.07 | 6.788 | 1.801 | 0.911 | 15.023 | 0.771 | 0 | 0 | 28.364
4414194 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913077-TR-3 AG PANOSU/47815905- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:04:22 | 13.01.2024 14:10:06 | 4.095 | 0 | 774 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 427.844 | 0 | 0.383 | 0 | 12.026 | 0 | 0 | 440.254
4414195 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354417-ÖREN KÖK | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:03:15 | 13.01.2024 10:05:58 | 0.045 | 2 | 398 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0.123 | 0.794 | 0 | 0.026 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 1.84
4414201 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47465844- ASKERLIK SUBESI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2024 08:24:15 | 13.01.2024 10:57:56 | 2.561 | 0 | 562 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 195.825 | 0 | 0 | 69.486 | 2.336 | 0 | 0 | 267.646
4414211 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 1304549-AG DIREK/4855538-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:23:08 | 13.01.2024 11:18:40 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0.226
4414212 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 15805-TR-3/7 /47440097-DM 3/08 VE 2/20 CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:19:24 | 13.01.2024 11:40:07 | 1.345 | 0 | 115 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.428 | 0 | 0.179 | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 12.652
4414213 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050378-ÇOKAL BARAJ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:28:19 | 13.01.2024 10:28:49 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 2.467
4414214 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543310-SDK/5618584-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 08:42:55 | 13.01.2024 12:51:07 | 4.136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679
4414215 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54516143-BAHÇEKAYA MESRURIYE ORTAK HATBASI/48814582- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 18:37:37 | 10.01.2024 22:33:58 | 3.939 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 4.383
4414217 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912513-TR-1 OKCULAR KOYU AG PANOSU/47766376-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:17:05 | 13.01.2024 13:14:11 | 2.951 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.618 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 6.34
4414220 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54717302-SAADET HATBASI/47492161- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:42:30 | 13.01.2024 11:37:42 | 0.92 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 0.022 | 0.447 | 0 | 0 | 2.046
4414224 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 16508-TR-3 ASAGIYAPICI (kök)/47601874-ASAGI YAPICI TR-1 ÇIKISI | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:34:43 | 13.01.2024 11:11:00 | 0.605 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.794 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 4.953
4414232 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55591317-SDK/55725267-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:56:59 | 13.01.2024 11:42:00 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
4414238 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47441903-KARAPINAR | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:00:47 | 13.01.2024 11:51:58 | 0.853 | 0 | 259 | 0 | 9 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.181 | 0 | 0.178 | 1.854 | 1.056 | 0 | 0 | 17.269
4414242 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 750859-AG DIREK/4769613-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:58:48 | 13.01.2024 12:45:34 | 1.779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
4414244 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241183-DM-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:09:33 | 13.01.2024 11:25:48 | 0.271 | 2 | 2913 | 2 | 36 | 3 | 64 | 0 | 2 | 1.409 | 41.507 | 1.347 | 0.318 | 1.599 | 8.695 | 0 | 2.407 | 57.282
4414249 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5884912-TR-5 (NILÜFERKÖY) AG PANOSU/1804236-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 09:27:29 | 13.01.2024 13:34:21 | 4.114 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 33.79 | 0 | 0 | 46.75
4414255 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914661-TR-1/05 AG PANOSU/47758265-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:18:18 | 13.01.2024 11:37:09 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.206 | 0 | 0 | 12.206
4414257 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888620-TR-12 AG PANOSU/1829438-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:08:48 | 13.01.2024 12:27:40 | 1.314 | 0 | 172 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.375 | 0 | 0.289 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 18.046
4414258 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057689-AG DIREK/5479985-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:45:17 | 13.01.2024 11:52:17 | 1.117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
4414259 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036935-AG DIREK/5440167-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:50:02 | 13.01.2024 14:53:56 | 4.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 2.695
4414261 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 715213-AG DIREK/4714635-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:25:40 | 13.01.2024 12:32:11 | 1.109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
4414265 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5882759-TR- ALASAR DTR-2 AG PANOSU/1804541-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:29:53 | 13.01.2024 12:38:47 | 1.148 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.686 | 0 | 0 | 0 | 5.444 | 0 | 0 | 25.13
4414268 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:36:19 | 13.01.2024 11:37:04 | 0.013 | 4 | 913 | 97 | 7 | 8 | 145 | 2 | 0 | 0.385 | 1.326 | 1.064 | 0.088 | 0.341 | 0.315 | 0.25 | 0 | 3.769
4414269 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:39:51 | 13.01.2024 11:41:00 | 0.019 | 4 | 1213 | 23 | 17 | 22 | 155 | 3 | 2 | 0.192 | 2.255 | 3.642 | 0.249 | 2.101 | 0.706 | 1.511 | 0 | 10.656
4414271 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 803015-AG DIREK/4866703-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:21:04 | 13.01.2024 13:04:10 | 1.718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
4414272 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 937054-AG DIREK/5078903-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:38:43 | 13.01.2024 15:29:18 | 3.843 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
4414274 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47456056-TR-3/6 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:48:16 | 13.01.2024 13:57:22 | 2.151 | 0 | 526 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.059 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 45.535
4414280 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55808747-AG DIREK/55835679-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:56:42 | 13.01.2024 12:57:11 | 1.008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
4414282 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91042-Kayacik Köy Ayiricisi/55882146- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:49:36 | 13.01.2024 17:12:04 | 5.374 | 0 | 165 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.105 | 9.505 | 0.585 | 22.341 | 3.815 | 0 | 0 | 70.35
4414284 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5913437-TR-7 BOLAYIR AG PANOSU/47770755-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:57:55 | 13.01.2024 12:23:15 | 1.422 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199
4414285 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 914346-AG DIREK/5105924-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:56:15 | 13.01.2024 14:56:59 | 3.012 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
4414289 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47563815-PAMUKCU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:58:33 | 13.01.2024 17:19:12 | 5.344 | 15 | 4426 | 37 | 184 | 35 | 504 | 6 | 10 | 174.236 | 1763.568 | 3182.31 | 70.83 | 698.016 | 680.333 | 5125.699 | 7.209 | 11702.201
4414297 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5902053-TR-1 KAYAPA TOKI AG PANOSU/57477340- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 12:16:12 | 13.01.2024 15:16:28 | 3.004 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.822 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 0 | 25.599
4414300 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 750306-AG DIREK/4769489-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:50:31 | 13.01.2024 13:40:08 | 1.827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0.805
4414302 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16777-TR-3/13 /47446379-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2024 09:53:00 | 05.01.2024 11:03:10 | 1.169 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30.202 | 0 | 0 | 0 | 10.829 | 0 | 0 | 41.031
4414304 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15611- TR-1 UMURBEY/47457199-TARIMSAL UMURBEY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 12:22:34 | 13.01.2024 12:46:26 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.021 | 0 | 23.021
4414311 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 55456090-AG DIREK/55456176-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 12:36:52 | 13.01.2024 13:14:52 | 0.633 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
4414313 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088528-AG DIREK/5613183-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 12:34:58 | 13.01.2024 17:21:53 | 4.782 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247
4414316 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48718955-AG DIREK/49252964-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 12:28:26 | 13.01.2024 15:03:15 | 2.58 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205
4414324 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1328615-AG DIREK/5663257-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 12:22:44 | 13.01.2024 17:36:09 | 5.224 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912
4414329 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 109107-Zincirli kuyu trs-2 hatbasi sek./47660789- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 12:23:30 | 13.01.2024 13:11:47 | 0.804 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.888 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 4.174
4414330 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011115-AG DIREK/5458733-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 12:21:42 | 13.01.2024 18:57:09 | 6.591 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.246
4414331 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911243-ÇARDAK TR-11/A AG PANOSU/47747281-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 12:23:08 | 13.01.2024 15:01:00 | 2.631 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 4.938 | 0 | 0 | 7.149
4414332 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5879669-YILDIRIM TR1 AG PANOSU/1922342-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 12:46:04 | 13.01.2024 14:12:49 | 1.446 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 1.616
4414338 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088649-AG DIREK/5611924-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 12:58:07 | 13.01.2024 14:58:54 | 2.013 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491
4414341 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG/OG Transformatörü | 16241-IM-6 DM-11 BALIKESIR/47240281-AVLU COCUK KOYU | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 05:01:46 | 16.01.2024 05:34:13 | 0.541 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 19.615 | 0 | 0 | 0 | 6.318 | 0 | 0 | 25.933
4414345 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 58291839-TR-12/1 GÜRSU/58291862- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 09:45:33 | 17.01.2024 16:35:54 | 6.839 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 255.683 | 0 | 0 | 0 | 191.749 | 0 | 0 | 447.432
4414347 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 48562051-SDK/48562078-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 09:35:48 | 17.01.2024 16:37:25 | 7.027 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 389.101 | 0 | 0 | 0 | 58.241 | 0 | 0 | 447.342
4414350 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 108619-SEZAI BILISIK HATBASI AYIRICISI/47099431-714193_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 13:14:09 | 13.01.2024 14:40:15 | 1.435 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0.001 | 19.47 | 59.03 | 0 | 0 | 78.689
4414356 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49498643-SDK/49499295-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 13:02:57 | 13.01.2024 20:29:22 | 7.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.092
4414362 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551034-SDK/5741567-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2024 13:35:08 | 13.01.2024 15:31:00 | 1.931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
4414363 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354418-KÖYLER KARACAHISAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 13:39:05 | 13.01.2024 13:40:52 | 0.03 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4414364 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354419-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 13:39:00 | 13.01.2024 13:41:02 | 0.034 | 2 | 355 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0.123 | 0.73 | 0 | 0.024 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 1.74
4414372 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354418-KÖYLER KARACAHISAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 13:46:00 | 13.01.2024 13:57:58 | 0.199 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.357
4414373 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354419-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 13:47:15 | 13.01.2024 13:58:12 | 0.183 | 2 | 355 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0.675 | 4.005 | 0 | 0.131 | 0 | 4.727 | 0 | 0 | 9.538
4414374 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 803011-AG DIREK/4864153-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 11:18:30 | 13.01.2024 14:38:57 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 1.323
4414377 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3508647-SDK/48844824-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 13:39:43 | 13.01.2024 14:23:12 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 2.525
4414378 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042006-ÖRTÜLÜCE 1/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 13:50:13 | 13.01.2024 13:50:41 | 0.008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0.252
4414382 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893973-TR- ORTACA MH AG PANOSU/1840164-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 13:02:52 | 13.01.2024 15:27:54 | 2.417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.115 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 10.117
4414386 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912513-TR-1 OKCULAR KOYU AG PANOSU/47766376-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 10:07:18 | 17.01.2024 12:17:53 | 2.177 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.146 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 4.799
4414387 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871462-TR-02 HATIP SOKAK AG PANOSU/1812946-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 13:57:17 | 13.01.2024 15:09:25 | 1.202 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.345 | 0 | 0 | 0 | 35.053 | 0 | 0 | 66.399
4414388 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539196-SDK/5563323-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 09:02:23 | 12.01.2024 14:36:59 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262
4414390 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543310-SDK/5618584-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 20:13:00 | 12.01.2024 22:29:59 | 2.283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
4414391 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5874521-TR-9 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1809756-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 14:14:53 | 13.01.2024 15:50:23 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0.367
4414395 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1294990-AG DIREK/5674634-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 14:22:19 | 13.01.2024 15:49:22 | 1.451 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
4414398 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887202-TR-471 (CUKURCA MH) AG PANOSU/1934602-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 14:30:55 | 13.01.2024 17:38:46 | 3.131 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.949 | 0 | 9.02 | 0 | 90.167 | 0 | 0 | 159.136
4414402 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888732-TR-2 DOGANCI KOYU KARSIYAKA MH AG PANOSU/1799577-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 14:33:54 | 13.01.2024 18:32:38 | 3.979 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.106
4414404 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 1323055-AG DIREK/4653874-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 14:37:02 | 13.01.2024 16:35:19 | 1.971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.486
4414409 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080105-AG DIREK/5573859-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2024 14:21:32 | 13.01.2024 17:05:28 | 2.732 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446
4414412 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916709-TR-6 AG PANOSU/47755818-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 13:45:12 | 13.01.2024 15:15:05 | 1.498 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 5.488
4414414 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060821-AG DIREK/5520255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 14:37:58 | 13.01.2024 15:08:42 | 0.512 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55
4414415 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518942-SDK/5137209-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 14:55:06 | 13.01.2024 15:54:45 | 0.994 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
4414422 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 15:11:31 | 13.01.2024 15:12:29 | 0.016 | 58 | 2097 | 27 | 149 | 42 | 369 | 1 | 0 | 0.819 | 2.545 | 0.228 | 0.094 | 1.716 | 1.559 | 0.015 | 0 | 6.975
4414426 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 3507027-SDK/4825562-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 15:05:20 | 13.01.2024 15:33:05 | 0.463 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
4414428 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087771-AG DIREK/5613464-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 15:13:49 | 13.01.2024 18:16:08 | 3.038 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.531
4414437 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 55077316-TR-4 PINARBASI AYIRICISI/47657203- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 15:16:54 | 13.01.2024 16:18:41 | 1.029 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.644 | 0.554 | 0 | 0 | 3.801 | 0.957 | 0 | 6.956
4414445 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92824-Sansarak Ihsaniye Grup Ayiricisi/47501365- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 15:46:41 | 13.01.2024 17:00:00 | 1.222 | 0 | 137 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 2.025 | 0.063 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 8.268
4414450 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156580-GÜNDOGDU ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:03:13 | 13.01.2024 16:03:58 | 0.013 | 1 | 381 | 0 | 14 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0.048 | 0.419 | 0 | 0.021 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.643
4414453 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514133-SDK/47994758-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:02:47 | 13.01.2024 17:49:31 | 1.779 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.967
4414454 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | KÖK | 16229-KADIKIRI KOK/47462635-Tr-OMERKOY RING | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 09:31:30 | 16.01.2024 10:16:34 | 0.751 | 2 | 1093 | 12 | 16 | 7 | 141 | 0 | 0 | 5.252 | 52.128 | 42.428 | 0.633 | 40.093 | 31.107 | 0 | 0 | 171.641
4414455 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5873865-TR-1C/8 AG PANOSU/1800212-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:00:53 | 13.01.2024 19:30:33 | 3.494 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 33.728 | 0 | 0 | 0 | 30.079 | 0 | 0 | 63.807
4414457 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 57947045-TR-11B KURSUNLU AG PANOSU/57947066- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2024 15:51:12 | 13.01.2024 20:00:00 | 4.147 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.358
4414458 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 16680-DM- ALTINOLUK/47459650-KUCUK KUYU | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 09:21:58 | 16.01.2024 09:39:42 | 0.296 | 8 | 16399 | 5 | 137 | 22 | 1332 | 7 | 9 | 1.362 | 208.367 | 0.869 | 1.326 | 22.7 | 123.906 | 35.752 | 4.367 | 398.648
4414460 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5871462-TR-02 HATIP SOKAK AG PANOSU/1812944-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 15:53:02 | 13.01.2024 17:47:41 | 1.911 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.726 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 14.036
4414463 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 16680-DM- ALTINOLUK/47463454-DOYRAN | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 09:41:10 | 16.01.2024 09:51:46 | 0.177 | 0 | 146 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0.082 | 0.033 | 1.803 | 0.295 | 0 | 0 | 4.616
4414464 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530827-SDK/5437473-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 15:48:33 | 13.01.2024 18:10:38 | 2.368 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667
4414466 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993362-AG DIREK/49238237-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 15:17:28 | 13.01.2024 17:32:08 | 2.244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4414475 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260877-CAYGOREN HES GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:25:08 | 13.01.2024 16:49:44 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4414476 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 53820455-AG DIREK/5051314-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:17:01 | 13.01.2024 19:37:20 | 3.338 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.424 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 8.531
4414477 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116201-AG DIREK/55233459-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:26:09 | 13.01.2024 18:11:33 | 1.757 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4414478 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 55819201-TR29/55819311-TR23 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:25:29 | 13.01.2024 16:26:40 | 0.02 | 4 | 3882 | 209 | 108 | 23 | 505 | 15 | 5 | 0.232 | 5.257 | 2.785 | 0.246 | 6.23 | 2.541 | 20.034 | 0.155 | 37.479
4414482 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1262550-AG DIREK/5717711-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:26:36 | 13.01.2024 21:27:02 | 5.007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
4414486 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:32:21 | 13.01.2024 16:32:46 | 0.007 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.332
4414489 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 906725-AG DIREK/5085448-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 15:29:29 | 13.01.2024 17:09:25 | 1.666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
4414491 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105231-BERRAK SEBZE-SABRI UYSAL AYIRICISI/47670896- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:19:59 | 13.01.2024 17:26:46 | 1.113 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62
4414496 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 16680-DM- ALTINOLUK/47583068-TANSAS AKCAM | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 11:07:38 | 16.01.2024 13:07:56 | 2.005 | 0 | 4489 | 0 | 8 | 3 | 155 | 0 | 2 | 0 | 466.648 | 0 | 0.485 | 96.851 | 244.464 | 0 | 12.287 | 820.735
4414501 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 716407-AG DIREK/4710494-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:40:10 | 13.01.2024 19:05:21 | 2.42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288
4414504 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Merkezi | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47457420-ALTINOLUK GIRIS | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 14:17:22 | 16.01.2024 16:07:09 | 1.83 | 2 | 3962 | 0 | 13 | 6 | 172 | 2 | 4 | 4.51 | 323.313 | 0 | 2.52 | 84.895 | 152.634 | 109.206 | 4.958 | 682.035
4414508 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1098978-AG DIREK/49625031-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:44:22 | 13.01.2024 18:47:32 | 2.053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818
4414509 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 58452429-PANO/58452438- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 14:23:52 | 13.01.2024 17:23:47 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 45.079 | 0 | 0 | 45.561
4414510 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Merkezi | 17073-DM-6 BANDIRMA/47465924-IND-2 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 02:01:00 | 18.01.2024 04:06:09 | 2.086 | 0 | 24412 | 0 | 1 | 3 | 2505 | 0 | 1 | 0 | 1806.035 | 0 | 0.024 | 16.807 | 478.529 | 0 | 0.786 | 2302.181
4414514 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | KÖK | 56646512-BANDIRMA BORSA TARIM KÖK/56646522-HASUN ÇIKIS | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 02:03:11 | 19.01.2024 04:46:19 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.983 | 0.426 | 2521.518 | 0 | 2593.927
4414518 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 54631483-ZIYARETLI KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47565095- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 09:55:34 | 16.01.2024 13:10:30 | 3.249 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.88 | 0 | 0.976 | 0 | 5.466 | 0 | 0 | 32.322
4414521 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | TM Fideri | 22973-KARAMÜRSEL TM (ALTINOVA IM)/47251209-YALOVA_2 DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:58:03 | 13.01.2024 17:00:04 | 0.034 | 3 | 10752 | 10 | 744 | 29 | 1542 | 14 | 5 | 0.584 | 37.064 | 0.076 | 1.838 | 12.888 | 27.32 | 35.618 | 0.525 | 115.913
4414523 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 3509986-SDK/49188533-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:32:39 | 13.01.2024 17:37:39 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 1.611
4414531 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921510-TR-37 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131510-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 17:13:36 | 13.01.2024 18:02:38 | 0.817 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0.018 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 7.373
4414532 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 17:25:53 | 13.01.2024 17:26:37 | 0.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4414534 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 17:32:29 | 13.01.2024 17:33:14 | 0.013 | 5 | 2566 | 4 | 32 | 13 | 478 | 1 | 0 | 0.044 | 1.069 | 0.025 | 0.055 | 0.126 | 0.176 | 0.037 | 0 | 1.532
4414537 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55029360-AG DIREK/55032793-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 17:32:49 | 13.01.2024 18:38:47 | 1.099 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
4414542 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 17:40:01 | 13.01.2024 17:40:45 | 0.012 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4414547 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914897-TR-3 AG PANOSU/47774148-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 17:40:43 | 13.01.2024 18:24:50 | 0.735 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 1.04
4414551 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47441085-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 17:40:01 | 13.01.2024 21:08:02 | 3.467 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.457 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 15.703
4414552 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16914-TR-1/24/47458540-TR-1/24 A CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 17:47:49 | 13.01.2024 18:27:32 | 0.662 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.089 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 9.356
4414554 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907939-TR- IBIRLER MH AG PANOSU/1842388-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 17:47:25 | 13.01.2024 18:43:23 | 0.933 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 3.331
4414556 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 17:56:34 | 13.01.2024 17:57:19 | 0.013 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4414561 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921282-TR-3 ALTINOVA AG PANOSU/47129744-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 17:55:53 | 13.01.2024 18:47:45 | 0.864 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.019 | 0 | 0 | 0 | 3.846 | 0 | 0 | 9.865
4414562 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5870079-DM-5/06 AG PANOSU/1934142-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 17:54:08 | 13.01.2024 19:15:47 | 1.361 | 0 | 158 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.001 | 0 | 0.275 | 0 | 14.769 | 0 | 0 | 31.045
4414564 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2180-TR-22/47448818-TR-22/1 ÇIKIS | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2024 16:31:34 | 14.01.2024 02:13:26 | 9.698 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.235 | 0 | 419.395 | 34.126 | 779.567 | 0 | 1265.323
4414567 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | SDK | 3506723-SDK/4886977-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 18:09:49 | 13.01.2024 18:34:10 | 0.406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.088
4414574 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3518764-SDK/3245074-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 18:10:42 | 13.01.2024 18:40:12 | 0.492 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.857 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 12.524
4414579 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 18:25:14 | 13.01.2024 18:25:59 | 0.013 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.019
4414580 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913969-TR-14 AG PANOSU/47774808-8 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 10:12:06 | 16.01.2024 13:59:16 | 3.786 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.809 | 0 | 0.228 | 0 | 32.171 | 0 | 0 | 114.208
4414582 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081444-AG DIREK/5544517-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 17:53:14 | 13.01.2024 21:05:14 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
4414583 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47442740-ÖMERKÖY-KADIKIRI ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 11:03:10 | 16.01.2024 11:46:45 | 0.726 | 0 | 210 | 3 | 7 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.513 | 2.78 | 2.684 | 1.352 | 8.585 | 0 | 0 | 34.913
4414586 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1066068-AG DIREK/57503043- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 17:49:29 | 14.01.2024 01:05:41 | 7.27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 3.788
4414587 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882932-TR-18 AG PANOSU/1825239-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 18:29:08 | 13.01.2024 19:12:38 | 0.725 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.707 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 8.925
4414590 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16335-TR-28 DAGISTANLI ONU/47239927-DISCI CESME KABIN CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 13:31:23 | 16.01.2024 14:56:59 | 1.427 | 0 | 298 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.677 | 0 | 0.024 | 0 | 24.149 | 0 | 0 | 56.849
4414593 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011809-AG DIREK/5458961-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 18:29:59 | 13.01.2024 19:11:06 | 0.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
4414598 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886804-TR- BAHADIR MH AG PANOSU/1832776-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 13:57:31 | 13.01.2024 19:48:40 | 5.853 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.338
4414602 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1000263-AG DIREK/5306981-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 18:41:46 | 13.01.2024 23:04:52 | 4.385 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 0 | 0 | 0 | 14.316 | 0 | 0 | 17.994
4414609 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 965504-AG DIREK/5223582-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 18:43:16 | 13.01.2024 22:25:31 | 3.704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
4414617 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866936-TR-87 AG PANOSU/1947764- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 18:44:34 | 13.01.2024 20:18:30 | 1.565 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 179.602 | 0 | 0 | 0 | 14.676 | 0 | 0 | 194.278
4414618 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 49345439-TR-425 AG PANOSU/49345385- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 18:54:23 | 13.01.2024 23:33:17 | 4.648 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.652 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 77.066
4414625 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1114892-AG DIREK/55350133-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 19:01:40 | 13.01.2024 22:04:39 | 3.049 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501
4414661 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890214-AG DIREK/4991847-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 19:26:18 | 13.01.2024 20:21:31 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
4414669 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916937-TR-23 MERKEZ AG PANOSU/47754532-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 18:32:55 | 13.01.2024 19:50:22 | 1.291 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.832 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 13.86
4414670 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 56164352-AG DIREK/56164356-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 19:35:29 | 13.01.2024 20:41:57 | 1.108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.05
4414672 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882932-TR-18 AG PANOSU/1825239-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 19:35:45 | 13.01.2024 20:03:25 | 0.461 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.825 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 5.963
4414673 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 09:32:49 | 17.01.2024 10:23:15 | 0.841 | 7 | 899 | 24 | 42 | 10 | 113 | 2 | 7 | 13.581 | 55.105 | 34.692 | 6.07 | 6.632 | 28.741 | 22.283 | 0.994 | 168.097
4414675 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887120-TR-2 MACARLAR MH AG PANOSU/1833615-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2024 19:40:05 | 13.01.2024 21:12:48 | 1.545 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 1.993
4414676 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913969-TR-14 AG PANOSU/47821035- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 19:25:11 | 13.01.2024 19:57:10 | 0.533 | 0 | 680 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.783 | 0 | 0.014 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 42.095
4414677 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 57376038-/56977704- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 19:17:10 | 13.01.2024 21:17:40 | 2.008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373
4414678 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47282126-KOYLER F1 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 11:03:15 | 17.01.2024 11:17:30 | 0.238 | 0 | 377 | 5 | 25 | 2 | 57 | 0 | 3 | 0 | 1.998 | 0.772 | 0.478 | 3.642 | 0.904 | 0 | 0.074 | 7.867
4414686 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 965697-AG DIREK/5246011-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2024 16:42:43 | 09.01.2024 18:26:57 | 1.737 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4414694 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 987479-AG DIREK/5308725-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 19:56:35 | 13.01.2024 21:34:41 | 1.635 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.356
4414698 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 3517590-SDK/3217054-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2024 19:58:12 | 13.01.2024 21:24:56 | 1.445 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 14.56
4414707 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5884232-TR-48 AG PANOSU/1825008-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 20:03:36 | 13.01.2024 21:47:48 | 1.736 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59.009 | 0 | 0 | 0 | 4.748 | 0 | 0 | 63.758
4414717 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 932643-AG DIREK/5059470-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 19:56:25 | 13.01.2024 21:31:56 | 1.592 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975
4414718 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281618-KULAK FIDERI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 13:04:25 | 17.01.2024 13:16:16 | 0.198 | 0 | 246 | 0 | 16 | 1 | 27 | 2 | 1 | 0 | 3.192 | 0 | 0.636 | 0.111 | 1.408 | 2.965 | 0.039 | 8.351
4414723 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281622-SALUR-KIZIKSA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 13:32:17 | 17.01.2024 15:13:35 | 1.689 | 0 | 1324 | 41 | 92 | 11 | 192 | 3 | 2 | 0 | 153.719 | 64.929 | 19.534 | 57.278 | 102.821 | 85.225 | 0.287 | 483.793
4414727 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5923062-TR-1 CAMOBA MH AG PANOSU/47743612-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 19:05:21 | 13.01.2024 22:12:06 | 3.112 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0.045 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 3.105
4414728 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54052272-TR-22 AG PANOSU/54052213- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 09:08:51 | 16.01.2024 10:49:03 | 1.67 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.564 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0 | 0 | 46.332
4414738 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531458-SDK/5403183-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 20:22:24 | 13.01.2024 21:21:12 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0.419
4414740 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516811-SDK/3219396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 20:26:15 | 14.01.2024 00:33:42 | 4.124 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.797 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 18.685
4414743 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16229-KADIKIRI KOK/47266602-Tr-AZIZIYE KOK | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 15:31:35 | 16.01.2024 15:57:43 | 0.436 | 0 | 713 | 14 | 19 | 31 | 76 | 2 | 0 | 0 | 22.941 | 8.059 | 1.6 | 110.058 | 10.246 | 24.231 | 0 | 177.135
4414752 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913077-TR-3 AG PANOSU/47765564-10 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 20:04:03 | 13.01.2024 21:10:10 | 1.102 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.471 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 25.508
4414756 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 803745-AG DIREK/4851261-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 20:44:06 | 13.01.2024 21:56:00 | 1.198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
4414770 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 752878-AG DIREK/4778925-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 20:43:34 | 13.01.2024 22:38:11 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055
4414775 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302343-EVRESE 3/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 21:17:13 | 13.01.2024 21:19:21 | 0.036 | 33 | 1461 | 11 | 55 | 40 | 161 | 4 | 1 | 0.209 | 0.989 | 0.011 | 0.031 | 2.374 | 0.186 | 0.53 | 0.031 | 4.36
4414786 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5938949-TR-17 AG PANOSU/47751760-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 21:08:13 | 13.01.2024 22:06:51 | 0.977 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.913 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 25.686
4414787 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886950-TR- CUKURHUSEYIN MH AG PANOSU/1834309-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 21:33:48 | 13.01.2024 22:49:27 | 1.261 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.958 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 4.001
4414793 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897651-TR-9 AHMET YESEVI AG PANOSU/1804801-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 21:33:24 | 13.01.2024 22:09:18 | 0.598 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.239 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 0 | 17.757
4414794 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012221-AG DIREK/5447370-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 21:33:38 | 14.01.2024 02:24:22 | 4.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62
4414795 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879643-TR- KOCAELI MH AG PANOSU/1814661-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 21:36:02 | 13.01.2024 23:41:09 | 2.085 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 1.294 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 7.542
4414799 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443476-YORSAN CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 09:14:01 | 17.01.2024 10:34:32 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.716 | 0 | 491.716
4414801 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 09:04:00 | 18.01.2024 10:35:19 | 1.522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 230.182 | 0 | 230.211
4414802 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281619-ÇATALTEPE ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 10:32:06 | 18.01.2024 11:48:56 | 1.281 | 2 | 966 | 1 | 9 | 6 | 91 | 3 | 1 | 5.507 | 81.153 | 0.372 | 5.98 | 30.01 | 28.351 | 182.148 | 0.063 | 333.584
4414809 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942791-TR-1/7 AG PANOSU/47136377-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 22:06:57 | 13.01.2024 23:08:56 | 1.033 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.894 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 18.237
4414823 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 13:03:00 | 18.01.2024 13:57:45 | 0.913 | 2 | 960 | 18 | 120 | 6 | 121 | 1 | 3 | 5.487 | 58.619 | 7.641 | 7.828 | 20.196 | 16.665 | 28.276 | 0.41 | 145.121
4414825 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 14:08:26 | 18.01.2024 15:45:44 | 1.622 | 5 | 1640 | 61 | 108 | 8 | 315 | 0 | 2 | 24.931 | 197.477 | 82.557 | 24.902 | 50.329 | 97.091 | 0 | 1.467 | 478.754
4414826 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16096-TR-19 DISCI CESME /47446882-YORSAN GIRIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 11:03:59 | 17.01.2024 12:02:04 | 0.968 | 0 | 188 | 0 | 5 | 5 | 102 | 0 | 2 | 0 | 24.484 | 0 | 3.06 | 95.977 | 115.309 | 0 | 5.665 | 244.494
4414827 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 15635-TR-21 YORSAN KABIN/47451856-MEZBAHA KABIN GIDER | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 12:02:06 | 17.01.2024 12:42:38 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 20.006 | 8.045 | 0 | 0 | 28.098
4414828 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47254235-AKCAPINAR GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 04:26:31 | 19.01.2024 06:39:50 | 2.222 | 0 | 762 | 53 | 13 | 7 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0.376 | 1.295 | 0.019 | 0.176 | 0.046 | 0 | 0 | 1.912
4414829 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281620-SEHIR F1 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 09:10:05 | 19.01.2024 10:17:11 | 1.118 | 2 | 1519 | 4 | 23 | 2 | 390 | 2 | 2 | 20.658 | 177.684 | 19.542 | 4.116 | 17.639 | 215.481 | 77.986 | 1.063 | 534.169
4414831 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13881-HIDIR KOK/47288001-SAZLIDERE CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 01:02:46 | 20.01.2024 01:50:57 | 0.803 | 3 | 45 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7.082 | 1.702 | 6.577 | 0.687 | 1.542 | 0.276 | 0 | 0 | 17.867
4414833 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126416-Çarik KÖK | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 03:06:24 | 20.01.2024 04:10:40 | 1.071 | 1 | 377 | 16 | 17 | 11 | 125 | 1 | 0 | 0 | 8.316 | 6.603 | 1.48 | 3.369 | 1.438 | 0.774 | 0 | 21.98
4414834 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17254-IM-4 BANDIRMA/47263282-5 MVA TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 09:03:02 | 20.01.2024 11:55:47 | 2.879 | 2 | 1275 | 0 | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 29.168 | 282.195 | 0 | 0.561 | 0 | 161.096 | 0 | 0 | 473.02
4414835 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281623-SEHIR F2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:04:21 | 22.01.2024 11:01:00 | 1.944 | 0 | 2191 | 1 | 25 | 2 | 315 | 2 | 1 | 0 | 437.818 | 5.008 | 0.732 | 49.17 | 365.986 | 8.55 | 0.762 | 868.025
4414847 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541321-SDK/5542411-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 23:09:30 | 14.01.2024 00:57:09 | 1.794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702
4414850 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030876-AG DIREK/5376282-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 23:12:35 | 14.01.2024 01:05:56 | 1.889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492
4414860 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530751-SDK/3349202-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 23:38:29 | 14.01.2024 00:46:59 | 1.141 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.409 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 25.565
4414896 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5932593-TR-15/1 AG PANOSU/1798957-15 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 23:45:59 | 14.01.2024 01:56:08 | 2.169 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79.767 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 80.934
4414898 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5878013-YENICE ÜÇGEN TR AG PANOSU/1924606-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 00:48:47 | 14.01.2024 01:47:53 | 0.985 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.321 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 11.293
4414900 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1065341-AG DIREK/5550055-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 00:49:31 | 14.01.2024 03:56:28 | 3.116 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
4414901 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3516199-SDK/3228458-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2024 00:54:31 | 14.01.2024 02:07:15 | 1.212 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 4.056
4414905 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453746-UZMAN YAY-ÇAM REST.ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 01:22:35 | 14.01.2024 01:30:29 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0.045 | 0.181 | 0 | 0.752
4414906 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57892641-DM-2/57892735- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 01:23:07 | 14.01.2024 01:27:07 | 0.067 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.232
4414908 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818211-ERTUGRUL DM 4 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 01:24:06 | 14.01.2024 01:51:08 | 0.451 | 1 | 27400 | 0 | 2 | 30 | 3148 | 2 | 16 | 1.398 | 873.811 | 0 | 0.022 | 183.684 | 293.166 | 2.285 | 33.038 | 1387.404
4414911 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5895113-TR-13 SARIKOY AG PANOSU/1934190-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 01:08:55 | 14.01.2024 02:08:18 | 0.99 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964
4414917 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091552-AG DIREK/5669453-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 02:35:30 | 14.01.2024 03:20:52 | 0.756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
4414919 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 02:39:09 | 14.01.2024 03:46:28 | 1.122 | 4 | 936 | 29 | 23 | 10 | 186 | 0 | 2 | 1.67 | 29.405 | 21.727 | 6.132 | 4.379 | 10.313 | 0 | 0 | 73.626
4414923 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK | 56626620-A01/57183974- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 03:03:09 | 14.01.2024 04:43:25 | 1.671 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91
4414925 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545013-MUSTERILER | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2024 04:09:28 | 14.01.2024 14:52:42 | 10.721 | 0 | 939 | 0 | 2 | 27 | 134 | 22 | 2 | 0 | 20.782 | 0 | 0.012 | 34.834 | 8.801 | 68.125 | 0.522 | 133.076
4414926 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 04:19:50 | 14.01.2024 04:22:09 | 0.039 | 9 | 1606 | 7 | 52 | 16 | 117 | 0 | 3 | 0.221 | 2.559 | 0.148 | 0.094 | 4.818 | 0.207 | 0 | 0.096 | 8.142
4414930 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/55587477-AKCAY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 04:37:13 | 14.01.2024 05:36:59 | 0.996 | 0 | 4638 | 0 | 4 | 3 | 596 | 0 | 0 | 0 | 226.688 | 0 | 0.023 | 10.335 | 59.781 | 0 | 0 | 296.828
4414933 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 53984910-TR-52/53984945-TOKI 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 05:32:45 | 14.01.2024 05:33:30 | 0.013 | 12 | 2583 | 70 | 205 | 16 | 260 | 1 | 9 | 0.062 | 1.292 | 0.143 | 0.136 | 0.38 | 0.237 | 3.12 | 0.025 | 5.395
4414947 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9486-TR-3 B.KUMLA/47447304-Tr-BARAJA CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 05:44:58 | 14.01.2024 08:55:00 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.865 | 0 | 0 | 0 | 3.865
4414948 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 99171-ALAYLI GRUBU HATBASI/47509906- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 05:38:02 | 14.01.2024 09:55:48 | 4.296 | 2 | 168 | 5 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 5.012 | 36.164 | 10.342 | 23.435 | 0.116 | 12.62 | 0 | 0 | 87.689
4414951 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Merkezi | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041653-KIPA DM GIRIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 05:21:09 | 14.01.2024 07:21:20 | 2.003 | 0 | 8160 | 0 | 1 | 46 | 657 | 10 | 1 | 0 | 809.469 | 0 | 0.037 | 467.227 | 241.645 | 102.507 | 4.801 | 1625.686
4414953 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 53984910-TR-52/53984945-TOKI 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 07:05:31 | 14.01.2024 07:06:16 | 0.013 | 12 | 2583 | 70 | 205 | 16 | 260 | 1 | 9 | 0.147 | 2.677 | 0.262 | 0.249 | 0.394 | 0.507 | 3.586 | 0.031 | 7.852
4414954 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2473-DM- TKI/47280138-KIPA DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 07:21:21 | 14.01.2024 07:46:56 | 0.426 | 1 | 721 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 16.602 | 40.473 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 63.476
4414956 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97093-Bayindir Ayiricisi/47529065- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 06:30:56 | 14.01.2024 07:50:00 | 1.318 | 0 | 142 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 11.372 | 0 | 2.06 | 0 | 1.528 | 0 | 1.35 | 16.31
4414964 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47258988-10 MVA TRAFO GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:08:44 | 14.01.2024 08:10:24 | 0.028 | 1 | 19499 | 0 | 1 | 15 | 1454 | 0 | 3 | 0.064 | 47.281 | 0 | 0.006 | 3.815 | 18.148 | 0 | 0.419 | 69.734
4414966 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897639-TR-2 DOGANKÖY AG PANOSU/1804702-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 07:09:58 | 14.01.2024 11:33:48 | 4.397 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 42.091 | 0 | 0 | 64.31
4414967 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 92974-DOGANCI KARSIYAKA MAH. HATBASI AYIRICISI/47522568- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:07:31 | 14.01.2024 12:16:27 | 4.149 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.304 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 16.725
4414969 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 5903037-TR- BADEMLI DTR 24/41 AG PANOSU/1549607-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:03:34 | 14.01.2024 15:05:11 | 7.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.441 | 0 | 0 | 60.441
4414972 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47266374-SAVASTEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:10:30 | 14.01.2024 08:15:04 | 0.076 | 20 | 9743 | 43 | 312 | 44 | 1170 | 11 | 13 | 3.018 | 30.539 | 6.464 | 1.478 | 6.986 | 11.968 | 4.153 | 0.234 | 64.84
4414976 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5878013-YENICE ÜÇGEN TR AG PANOSU/1924606-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:20:13 | 14.01.2024 09:49:04 | 1.481 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.186 | 0 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 41.799
4414983 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | KÖK | 15761-GOKCEDAG KOK/47557971-AKCAKISE GRP CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:33:45 | 14.01.2024 10:17:39 | 1.732 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.023 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 6.223
4414986 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47242530-BOZALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:38:29 | 14.01.2024 11:14:09 | 2.594 | 3 | 402 | 5 | 1 | 7 | 48 | 2 | 0 | 12.619 | 67.416 | 1.057 | 0.036 | 68.93 | 16.258 | 44.083 | 0 | 210.398
4414987 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47422885-GORUKLE TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:35:13 | 14.01.2024 09:25:14 | 0.833 | 33 | 19356 | 6 | 14 | 65 | 1464 | 41 | 1 | 5.084 | 1399.873 | 1.291 | 1.658 | 434.909 | 516.468 | 1130.72 | 3.502 | 3493.503
4414989 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 18888-DM-9/47457149-TR-9/1 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:34:25 | 14.01.2024 09:20:59 | 0.776 | 1 | 4114 | 0 | 44 | 17 | 300 | 2 | 0 | 5.311 | 451.734 | 0 | 2.233 | 280.089 | 151.075 | 20.29 | 0 | 910.733
4414992 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:45:47 | 14.01.2024 08:46:31 | 0.012 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.02
4414994 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16029-DM-7/47244321-KEPEZ DM 9 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:48:11 | 14.01.2024 08:50:16 | 0.035 | 1 | 17280 | 0 | 76 | 34 | 1433 | 4 | 1 | 0.128 | 48.353 | 0 | 0.125 | 11.86 | 21.338 | 1.535 | 0.002 | 83.342
4414995 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM Fideri | 24248-MALKARA TRAFO MERKEZI/47481099-DM-EVRESE | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:54:07 | 14.01.2024 09:14:37 | 0.342 | 36 | 2737 | 22 | 26 | 38 | 483 | 4 | 3 | 8.727 | 67.544 | 8.831 | 0.504 | 130.926 | 35.458 | 22.15 | 0.779 | 274.92
4414996 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47482865-YILDIZ KOK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:17:02 | 14.01.2024 09:34:30 | 1.291 | 39 | 5347 | 118 | 178 | 65 | 653 | 28 | 4 | 74.138 | 450.681 | 446.452 | 48.732 | 374.173 | 99.205 | 1243.521 | 0.72 | 2737.621
4414997 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49497658-SDK/5474895-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 06:54:01 | 14.01.2024 18:27:58 | 11.566 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.895 | 0 | 0 | 0 | 3.676 | 0 | 0 | 13.571
4414998 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17224-TR-6/6/47366207-SEMT TR | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:30:31 | 14.01.2024 09:52:24 | 1.364 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4.771 | 0 | 0 | 0 | 5.997 | 0 | 13.249 | 24.017
4414999 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 09:01:30 | 14.01.2024 10:09:21 | 1.131 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.049 | 0 | 0.161 | 0 | 0.969 | 0 | 0.581 | 0 | 1.761
4415003 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16029-DM-7/47244321-KEPEZ DM 9 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 09:02:41 | 14.01.2024 09:14:44 | 0.201 | 1 | 17280 | 0 | 76 | 34 | 1433 | 4 | 1 | 0.838 | 315.431 | 0 | 0.677 | 75.531 | 143.751 | 9.801 | 0.014 | 546.044
4415019 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 49345439-TR-425 AG PANOSU/49345385- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 09:18:25 | 14.01.2024 12:20:35 | 3.036 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.76 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 74.891
4415028 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 823339-AG DIREK/4894547-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 09:20:01 | 14.01.2024 10:10:38 | 0.844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
4415043 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1122818-AG DIREK/5715147-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 09:28:51 | 14.01.2024 11:04:22 | 1.592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
4415053 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18951-DM-11 KEPEZ/47245542-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 09:33:52 | 14.01.2024 09:50:17 | 0.274 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.034 | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 0 | 0 | 24.509
4415054 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47261641-TR6/6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 09:39:57 | 14.01.2024 09:44:29 | 0.076 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 8.434 | 0 | 0 | 1.659 | 3.159 | 0 | 0.822 | 14.074
4415057 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5933899-TR-30 HAVUZDERE AG PANOSU/47130385-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 09:42:39 | 14.01.2024 10:48:01 | 1.089 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.562
4415061 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454345-TR 12 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 09:52:15 | 14.01.2024 09:55:05 | 0.047 | 0 | 8525 | 0 | 0 | 4 | 416 | 0 | 1 | 0 | 12.281 | 0 | 0 | 0.922 | 5.475 | 0 | 0.114 | 18.792
4415064 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544676-SDK/5647577-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:49:17 | 14.01.2024 11:53:11 | 3.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648
4415066 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9305-Tr-22 KUPLAJ/47267148-NARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 09:23:33 | 14.01.2024 10:25:26 | 1.031 | 3 | 20385 | 0 | 105 | 11 | 1381 | 3 | 13 | 1.337 | 117.516 | 0 | 1.129 | 7.705 | 48.37 | 5.488 | 4.357 | 185.902
4415068 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082473-AG DIREK/5630957-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:11:52 | 14.01.2024 11:02:43 | 0.848 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417
4415071 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:18:48 | 14.01.2024 12:37:32 | 2.312 | 4 | 913 | 97 | 7 | 8 | 145 | 2 | 0 | 0.369 | 1.273 | 0.975 | 0.08 | 0.287 | 0.269 | 0.121 | 0 | 3.373
4415077 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:27:05 | 14.01.2024 10:27:47 | 0.012 | 3 | 858 | 9 | 24 | 4 | 107 | 2 | 1 | 0.088 | 1.124 | 0.476 | 0.154 | 0.109 | 0.178 | 0.745 | 0 | 2.873
4415079 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17099-MAYA KOK/47256496-AKSAKAL KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:27:25 | 14.01.2024 10:30:11 | 0.046 | 6 | 973 | 62 | 16 | 20 | 166 | 10 | 6 | 0.061 | 4.394 | 5.358 | 0.122 | 1.202 | 1.886 | 15.566 | 0.034 | 28.623
4415082 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:33:19 | 14.01.2024 10:34:43 | 0.023 | 4 | 1213 | 23 | 17 | 22 | 155 | 3 | 2 | 0.094 | 1.104 | 1.669 | 0.114 | 0.865 | 0.286 | 0.359 | 0 | 4.491
4415086 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 57293806-DM-3/57293915- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:21:07 | 14.01.2024 10:44:04 | 0.383 | 0 | 7920 | 0 | 3 | 0 | 273 | 0 | 2 | 0 | 12.01 | 0 | 0.003 | 0 | 2.13 | 0 | 0.072 | 14.215
4415092 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 57592161-/57592170- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:44:49 | 14.01.2024 15:08:33 | 4.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024
4415093 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249976-GOBEL TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:46:00 | 14.01.2024 10:49:07 | 0.052 | 6 | 2511 | 171 | 67 | 13 | 426 | 9 | 7 | 0.372 | 3.579 | 1.58 | 0.283 | 0.362 | 1.156 | 6.288 | 0.007 | 13.627
4415094 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 57793128-TM-EZINE/57793271-AYVACIK-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:40:57 | 14.01.2024 11:08:41 | 0.462 | 99 | 7517 | 57 | 330 | 105 | 1389 | 5 | 2 | 59.191 | 301.592 | 20.565 | 7.862 | 147.707 | 155.81 | 1.314 | 1.183 | 695.222
4415099 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323664-HAYDAR-CATAL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:47:24 | 14.01.2024 10:48:08 | 0.012 | 3 | 255 | 4 | 22 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0.098 | 0.389 | 0.112 | 0.049 | 0.002 | 0.101 | 0 | 0.002 | 0.755
4415100 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5882115-ÇIÇEKÖZÜ TR1 AG PANOSU/1924479-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:34:04 | 14.01.2024 12:37:50 | 2.063 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.463 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 7.498
4415102 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 3809-DM-1/28/47444384-TR KORUMA | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:15:04 | 14.01.2024 12:04:35 | 1.825 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 166.866 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 0 | 0 | 226.805
4415105 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:55:00 | 14.01.2024 10:57:43 | 0.045 | 2 | 3263 | 5 | 540 | 13 | 264 | 1 | 0 | 0.058 | 4.468 | 0.045 | 0.121 | 0.887 | 0.809 | 0.355 | 0 | 6.745
4415109 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071933-AG DIREK/5558481-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 18:44:19 | 13.01.2024 21:03:49 | 2.325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4415111 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 13895-TR-16/47286407-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:44:50 | 14.01.2024 11:47:36 | 1.046 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 7.895 | 0 | 2.167 | 12.942
4415112 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17073-DM-6 BANDIRMA/47252914-TR 6-11 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:59:54 | 14.01.2024 11:42:15 | 0.706 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 20.729 | 23.362 | 0 | 0 | 44.625
4415113 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5904855-DM-1/40 KORFEZ KENT AG PANOSU/1850751-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:53:12 | 14.01.2024 11:20:39 | 0.457 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.393 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 8.092
4415115 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5870322-TR- ELYAPAN MH AG PANOSU/1975436- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 11:04:51 | 14.01.2024 13:01:14 | 1.94 | 0 | 200 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.105 | 0 | 1.6 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 30.91
4415116 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106023-Gürecialti hat basi sek./47648942- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 10:08:54 | 14.01.2024 13:17:50 | 3.149 | 0 | 420 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.14 | 0 | 0.879 | 0 | 5.987 | 0 | 0 | 49.006
4415120 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 55738035-TR-2 NARLI KOYU AG PANOSU/55738044- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 11:08:12 | 14.01.2024 15:49:54 | 4.695 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | 20.995
4415126 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249977-FABRIKALAR CIKIS OLCA GIDA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.01.2024 11:23:58 | 14.01.2024 12:41:16 | 1.288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 4.465 | 0 | 96.477 | 0 | 100.945
4415134 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2449-DM-17 DEMIRCI/47454871-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 11:32:05 | 14.01.2024 11:34:47 | 0.045 | 0 | 7119 | 0 | 10 | 142 | 824 | 171 | 5 | 0 | 27.028 | 0 | 0.073 | 31.595 | 12.941 | 84.241 | 0.509 | 156.388
4415139 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938145-TR-2 CALICA KOYU AG PANOSU/47130355-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 11:36:34 | 14.01.2024 12:30:55 | 0.906 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0.588 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 2.383
4415141 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 947574-AG DIREK/5170126-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 05:43:13 | 14.01.2024 12:25:19 | 6.702 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.471 | 0 | 0 | 0 | 6.978 | 0 | 0 | 14.449
4415142 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 11:45:02 | 14.01.2024 11:46:01 | 0.016 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0.31 | 0 | 0.206 | 0 | 1.14
4415143 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | SDK | 55441986-SDK- A02B/55741305-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 11:10:28 | 14.01.2024 14:37:36 | 3.452 | 0 | 273 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 134.964 | 0 | 0.105 | 0 | 3.161 | 0 | 0 | 138.23
4415144 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 21929-KARSAK TRAFO MERKEZI/47440057-ORHANGAZI K.S.S. | TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.01.2024 12:37:54 | 16.01.2024 13:45:00 | 1.118 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 170 | 11 | 9 | 0 | 0.681 | 1.127 | 0 | 208.831 | 250.536 | 1451.759 | 121.974 | 2034.907
4415151 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/55587473-ZEYTINLI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 13:01:25 | 16.01.2024 15:15:39 | 2.238 | 1 | 30714 | 1 | 104 | 12 | 1311 | 4 | 3 | 98.675 | 5224.977 | 0.007 | 19.976 | 306.35 | 1935.477 | 768.484 | 34.659 | 8388.605
4415152 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 11:53:10 | 14.01.2024 11:54:03 | 0.015 | 4 | 1213 | 23 | 17 | 22 | 155 | 3 | 2 | 0.098 | 1.152 | 1.593 | 0.109 | 0.865 | 0.298 | 0.359 | 0 | 4.474
4415155 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/48812119-ESKI YOLÖREN ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 11:50:03 | 14.01.2024 12:55:30 | 1.091 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 5.181 | 0 | 52.816 | 0 | 62.577
4415156 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876087-TR-3 ILICA MH AG PANOSU/1818508-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2024 11:38:22 | 14.01.2024 14:42:24 | 3.067 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 8.687 | 0 | 0 | 8.691
4415157 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 54421809-154 kV OSMANGAZI TRANSFORMATÖR MERKEZI/51289901-PINARBASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 11:59:02 | 14.01.2024 12:50:02 | 0.85 | 1 | 12996 | 0 | 39 | 33 | 1759 | 0 | 16 | 0 | 907.846 | 0 | 0.47 | 715.7 | 698.226 | 0 | 34.232 | 2356.475
4415159 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5882023-TR-1 BUYUKFINDIK MH AG PANOSU/1830405-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 12:02:22 | 14.01.2024 13:10:35 | 1.137 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 2.522
4415161 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3532983-SDK/5512218-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2024 11:59:03 | 14.01.2024 15:10:04 | 3.183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4415165 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245157-AKSAKAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 12:09:02 | 14.01.2024 12:11:14 | 0.037 | 6 | 973 | 65 | 16 | 20 | 166 | 13 | 6 | 0.042 | 3.011 | 3.775 | 0.073 | 0.801 | 1.285 | 17.675 | 0.023 | 26.685
4415179 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/1804586-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 12:22:34 | 14.01.2024 15:00:53 | 2.638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4415181 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032085-AG DIREK/5453467-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 12:15:28 | 14.01.2024 19:21:31 | 7.101 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97
4415184 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5896661-TR- KOTEYLI AG PANOSU/1842347-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 11:01:08 | 14.01.2024 14:38:58 | 3.63 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 0 | 0.65 | 0 | 6.036 | 0 | 0 | 18.371
4415188 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK | 3507926-SDK/47983659-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 11:41:50 | 14.01.2024 13:46:42 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.626 | 0 | 10.349 | 19.975
4415191 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 12:58:27 | 14.01.2024 15:56:57 | 2.975 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 24.015 | 0 | 0 | 0 | 26.196
4415192 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5919096-TR-8 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47129930-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 12:44:47 | 14.01.2024 13:15:34 | 0.513 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761
4415193 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 683075-AG DIREK/4658427-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 12:33:14 | 14.01.2024 14:32:22 | 1.986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4415194 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 863277-AG DIREK/4970832-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 12:50:05 | 14.01.2024 13:34:24 | 0.738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
4415196 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545030-SDK/5650599-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 12:12:44 | 14.01.2024 17:13:43 | 5.016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576
4415198 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47442599-GOLYOLU CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 09:04:00 | 17.01.2024 10:24:35 | 1.343 | 5 | 691 | 16 | 149 | 6 | 103 | 3 | 2 | 15.754 | 74.831 | 20.596 | 19.159 | 234.041 | 103.165 | 723.826 | 120.216 | 1311.588
4415199 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885846-TR-1 OCAKLAR AG PANOSU/1863700-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 12:21:26 | 14.01.2024 14:10:40 | 1.821 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 3.832 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 6.686
4415201 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 966401-AG DIREK/5240801-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 13:08:44 | 14.01.2024 14:55:42 | 1.783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4415203 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885200-TR-19A ERDEK AG PANOSU/1863321-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2024 12:05:30 | 14.01.2024 14:31:03 | 2.426 | 0 | 217 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.896 | 0 | 0.11 | 0 | 2.701 | 0 | 0 | 17.708
4415204 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55238138-AG DIREK/55293606-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 13:02:46 | 14.01.2024 14:47:06 | 1.739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
4415208 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088176-AG DIREK/5612861-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 12:48:06 | 14.01.2024 14:01:52 | 1.229 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
4415210 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 53991955-YENICE TR3 AG PANOSU/53991896- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 13:12:16 | 14.01.2024 16:07:18 | 2.917 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.994 | 0 | 0 | 0 | 4.631 | 0 | 0 | 37.624
4415213 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5920578-TR-13 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47129093-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 13:07:26 | 14.01.2024 16:18:10 | 3.179 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.011
4415216 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 4025-TR-2/7/47461372-KAR KIREÇ ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 13:03:05 | 17.01.2024 14:45:06 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.697 | 0 | 42.531 | 0 | 47.227
4415218 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 4025-TR-2/7/47440885-SÜPÜRGELIK ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 13:03:42 | 17.01.2024 14:44:07 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.743 | 0 | 0 | 0 | 44.743
4415220 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5899753-TR-1/41 AG PANOSU/2136260- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 08:32:41 | 20.01.2024 08:46:34 | 0.231 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.421 | 0 | 6.107 | 0 | 0 | 6.552
4415221 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5900001-TR-1/46 AG PANOSU/2135519- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 09:05:00 | 18.01.2024 09:33:54 | 0.482 | 0 | 774 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 32.303 | 0 | 0.474 | 0 | 24.859 | 0 | 0 | 57.636
4415222 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57027686-/57027753- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 10:24:59 | 18.01.2024 10:26:44 | 0.029 | 0 | 478 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0.129 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 1.909
4415223 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57028137-/57028204- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 11:06:18 | 20.01.2024 11:13:38 | 0.123 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3.469 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 1.183 | 6.885
4415225 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 13:25:40 | 14.01.2024 13:26:41 | 0.017 | 4 | 1213 | 23 | 17 | 22 | 155 | 3 | 2 | 0.098 | 1.15 | 1.517 | 0.104 | 0.865 | 0.298 | 0.333 | 0 | 4.366
4415226 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | TM Fideri | 11375-YENISEHIR TRAFO MERKEZI/47433577-YOLÖREN ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2024 14:45:06 | 16.01.2024 16:30:23 | 1.755 | 15 | 3777 | 229 | 251 | 49 | 626 | 5 | 2 | 86.21 | 501.138 | 283.93 | 89.725 | 279.5 | 297.681 | 2052.4 | 0.781 | 3591.365
4415227 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57462980-IPEK CADDE HATBASI/51990189-KAYAPA TOKI KÖK HAVAI GIRIS | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 13:20:21 | 14.01.2024 17:07:11 | 3.781 | 2 | 869 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 3.976 | 391.468 | 0 | 0 | 0 | 229.578 | 0 | 0 | 625.022
4415233 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067699-AG DIREK/56434401-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 12:51:47 | 14.01.2024 14:55:17 | 2.058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
4415236 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249746-DAVUTLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 13:45:00 | 14.01.2024 13:45:30 | 0.008 | 1 | 1918 | 8 | 131 | 11 | 358 | 3 | 0 | 0.002 | 2.417 | 0.117 | 0.086 | 1.99 | 0.879 | 1.711 | 0 | 7.202
4415239 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241396-BIGA TM 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 13:44:00 | 14.01.2024 13:49:05 | 0.085 | 3 | 2128 | 3 | 74 | 12 | 173 | 2 | 1 | 0.107 | 3.708 | 0.079 | 0.037 | 0.848 | 0.915 | 0 | 0.001 | 5.696
4415244 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 861839-AG DIREK/4974693-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 13:31:52 | 14.01.2024 15:22:03 | 1.836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4415247 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890155-TR-2 AYSEBACI MH AG PANOSU/1840195-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 13:05:37 | 14.01.2024 15:25:22 | 2.329 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.133 | 0 | 0 | 0 | 4.191 | 0 | 0 | 29.324
4415248 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908235-TR-3 AG PANOSU/1916356-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 13:52:27 | 14.01.2024 14:21:29 | 0.484 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 0 | 20.198
4415252 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1073614-AG DIREK/5554172-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 13:56:42 | 14.01.2024 17:32:56 | 3.604 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531
4415268 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886468-TR-40 ALI CETINKAYA CAD AG PANOSU/1839642-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 14:11:27 | 14.01.2024 14:46:47 | 0.589 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 1.979
4415269 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 54968594-AG DIREK/55800073-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 14:27:22 | 14.01.2024 17:40:33 | 3.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4415277 | 1 | BURSA | KARACABEY | KÖK | 21337-AKHISAR KOK/52117192-TOPHISAR KOK CIKIS | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 09:33:52 | 18.01.2024 13:23:24 | 3.826 | 4 | 913 | 93 | 7 | 8 | 145 | 2 | 0 | 80.629 | 278.14 | 210.868 | 19.014 | 90.695 | 84.955 | 71.016 | 0 | 835.317
4415287 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 55077316-TR-4 PINARBASI AYIRICISI/47657203- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 13:17:10 | 14.01.2024 15:16:50 | 1.994 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3.301 | 0.967 | 0 | 0 | 6.769 | 1.031 | 0 | 12.068
4415289 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5935021-TR-177 AG PANOSU/1805354-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 14:00:39 | 14.01.2024 16:38:32 | 2.631 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92.825 | 0 | 0 | 0 | 6.851 | 0 | 0 | 99.675
4415297 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542676-SDK/3426331-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 15:00:57 | 14.01.2024 16:33:01 | 1.534 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 7.248 | 0 | 15.691 | 30.506
4415298 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877505-TOPRAKDERE AG PANOSU/1811991-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 14:54:12 | 14.01.2024 17:06:44 | 2.209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4415305 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5872576-TR-137 AG PANOSU/1900818-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 15:04:21 | 14.01.2024 17:28:20 | 2.4 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.104 | 0 | 0 | 0 | 4.833 | 0 | 0 | 26.937
4415309 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 768653-AG DIREK/4805096-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 15:18:17 | 14.01.2024 18:04:06 | 2.764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617
4415311 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867602-TR-1/20 AG PANOSU/1802487-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 15:08:14 | 14.01.2024 18:12:04 | 3.064 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.673 | 0 | 0 | 0 | 17.968 | 0 | 0 | 109.641
4415312 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888820-AG DIREK/5017372-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 15:03:38 | 14.01.2024 16:45:23 | 1.696 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4415314 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047172-AG DIREK/5424956-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 15:28:55 | 14.01.2024 19:48:57 | 4.334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981
4415316 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253300-GOBEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 15:40:43 | 14.01.2024 15:41:28 | 0.013 | 2 | 456 | 12 | 1 | 8 | 39 | 2 | 0 | 0.008 | 0.502 | 0.112 | 0.004 | 0.854 | 0.104 | 0.88 | 0 | 2.465
4415317 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453743-BESEVLER TM CALI-1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 15:40:31 | 14.01.2024 16:31:00 | 0.841 | 0 | 22 | 0 | 1 | 35 | 47 | 21 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 0.402 | 187.504 | 36.773 | 396.477 | 0 | 622.878
4415325 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288542-YAYAKÖY RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 15:56:17 | 14.01.2024 16:39:11 | 0.715 | 1 | 570 | 0 | 10 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0.025 | 0.613 | 0 | 0.017 | 0.108 | 0.133 | 0 | 0 | 0.896
4415328 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870706-TR-3/12 AG PANOSU/1808574-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 15:24:05 | 14.01.2024 16:10:37 | 0.775 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 1.413
4415340 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124140-AG DIREK/5721572-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 16:08:45 | 14.01.2024 23:43:39 | 7.581 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.299
4415342 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 57006118-/57006126- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 16:09:27 | 14.01.2024 16:59:58 | 0.842 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 4.247 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 11.45
4415343 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | TM Fideri | 11375-YENISEHIR TRAFO MERKEZI/47433577-YOLÖREN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 16:07:22 | 14.01.2024 16:14:04 | 0.112 | 15 | 3777 | 229 | 251 | 49 | 626 | 5 | 2 | 6.045 | 35.136 | 16.781 | 5.303 | 13.407 | 14.722 | 45.409 | 0.027 | 136.832
4415344 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | KÖK | 19184-KOK-BAYIRKOY/47481338-CUMALI CIKIS TEIAS-2 GIRIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 15:52:43 | 14.01.2024 16:32:12 | 0.658 | 16 | 724 | 4 | 12 | 11 | 57 | 2 | 1 | 6.359 | 21.265 | 0.347 | 0.178 | 43.68 | 6.812 | 32.475 | 2.434 | 113.551
4415351 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1321752-AG DIREK/4693733-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 14:56:23 | 14.01.2024 18:00:05 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311
4415364 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47239901-KOZCESME-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 16:21:22 | 14.01.2024 16:29:04 | 0.129 | 14 | 6967 | 50 | 343 | 33 | 1004 | 8 | 1 | 2.95 | 83.857 | 20.849 | 4.025 | 23.375 | 32.125 | 172.331 | 0.005 | 339.519
4415366 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 16:27:27 | 14.01.2024 16:28:11 | 0.012 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.021
4415374 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453743-BESEVLER TM CALI-1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 16:33:11 | 14.01.2024 16:35:17 | 0.035 | 0 | 22 | 0 | 1 | 35 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.016 | 7.315 | 1.427 | 15.463 | 0 | 24.289
4415376 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47480442-KURTUL ÇIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 16:22:53 | 14.01.2024 23:21:49 | 6.982 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0.969 | 0 | 41.185 | 0 | 0 | 0 | 42.566
4415380 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 918939-AG DIREK/54366129-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 16:40:19 | 14.01.2024 17:50:37 | 1.171 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507
4415381 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 58261152-TR-337 AG PANO/58261172- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 16:07:50 | 14.01.2024 19:02:30 | 2.911 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 8.031
4415382 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539019-SDK/48599361-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 16:48:23 | 14.01.2024 17:27:59 | 0.66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263
4415384 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879311-TR-32 GORUKLE AG PANOSU/1797191-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2024 16:50:11 | 14.01.2024 17:57:49 | 1.127 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.406 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 21.581
4415391 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243536-KALFAT TR1-TR3 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:01:09 | 14.01.2024 17:01:34 | 0.007 | 0 | 157 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.013 | 0 | 0.201
4415392 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5920578-TR-13 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47129093-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 16:58:26 | 14.01.2024 18:14:57 | 1.275 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797
4415393 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47239901-KOZCESME-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:00:56 | 14.01.2024 17:05:05 | 0.069 | 14 | 6967 | 50 | 343 | 33 | 1004 | 8 | 1 | 1.034 | 27.135 | 6.957 | 1.203 | 4.225 | 8.457 | 19.694 | 0.003 | 68.709
4415398 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 15535-AKSAKAL KOK/47584662-ERGILI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:04:01 | 14.01.2024 17:45:32 | 0.692 | 1 | 238 | 25 | 9 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 5.39 | 12.151 | 0.406 | 0.165 | 0.541 | 0 | 0.146 | 18.799
4415400 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:11:10 | 14.01.2024 17:12:33 | 0.023 | 2 | 3263 | 5 | 540 | 13 | 264 | 1 | 0 | 0.01 | 1.201 | 0.01 | 0.026 | 0.181 | 0.149 | 0.083 | 0 | 1.66
4415401 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22533-BANDIRMA HASTANE DM/47299528-MERINOS KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:11:23 | 14.01.2024 17:29:26 | 0.301 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082
4415403 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5932593-TR-15/1 AG PANOSU/1798953-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:06:46 | 14.01.2024 18:49:39 | 1.714 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 63.476 | 0 | 0 | 0 | 6.747 | 0 | 0 | 70.223
4415405 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3516811-SDK/3219396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:15:04 | 14.01.2024 19:35:43 | 2.344 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.209 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 11.662
4415407 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5059-TR-27 GORUKLE/47445574-Tr-26 GIDER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 16:07:12 | 14.01.2024 18:49:25 | 2.703 | 0 | 3855 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 725.376 | 0 | 0 | 0 | 724.619 | 0 | 0 | 1449.995
4415410 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57451149-özel hatbasi/57436114- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:26:28 | 14.01.2024 20:02:47 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.545 | 0 | 0 | 0 | 92.545
4415414 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287816-TELLIOGLU SOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 16:01:57 | 14.01.2024 21:25:42 | 5.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.383 | 0 | 300.721 | 0 | 306.104
4415416 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/1804588-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:31:25 | 14.01.2024 21:49:44 | 4.305 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.141 | 0 | 0.704 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 65.58
4415418 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060858-AG DIREK/5532058-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:13:17 | 14.01.2024 18:06:52 | 0.893 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
4415419 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 51954029-FINE FOOD KÖK/51954069-MARMARACIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:34:15 | 14.01.2024 18:08:14 | 0.566 | 1 | 171 | 10 | 8 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0.044 | 1.028 | 0.206 | 0.3 | 0.163 | 0.194 | 0.347 | 0 | 2.282
4415421 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 57758213-/57948424- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:38:05 | 14.01.2024 19:58:20 | 2.337 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 3.719
4415422 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56363071-DOGANCI KOK/56363091-MKP MÜSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:38:57 | 14.01.2024 17:39:42 | 0.013 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.058
4415429 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5875697-TR-30 KAHRAMANLAR MH HULYA AVSAR BULVARI AG PANOSU/2017720- | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:40:49 | 14.01.2024 21:46:20 | 4.092 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.322 | 0 | 0 | 0 | 40.534 | 0 | 0 | 102.856
4415431 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454344-TR 28 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:41:37 | 14.01.2024 18:03:08 | 0.359 | 0 | 6855 | 0 | 1 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 124.826 | 0 | 0.022 | 0 | 146.704 | 0 | 0 | 271.552
4415432 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543336-SDK/5614172-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:45:13 | 14.01.2024 19:35:14 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146
4415436 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5890151-TR-1 AYSEBACI MH AG PANOSU/1840189-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:43:03 | 14.01.2024 19:10:12 | 1.453 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.866 | 0 | 0.364 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 16.27
4415437 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913969-TR-14 AG PANOSU/47765905- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:43:21 | 14.01.2024 19:41:42 | 1.972 | 0 | 680 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 142.497 | 0 | 0.05 | 0 | 8.233 | 0 | 0 | 150.78
4415438 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/48527875-TR-44 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:48:45 | 14.01.2024 18:00:45 | 0.2 | 2 | 8419 | 6 | 3 | 42 | 686 | 15 | 13 | 0.772 | 89.798 | 0.115 | 0.018 | 15.672 | 24.531 | 2.528 | 3.616 | 137.051
4415440 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99426-KAMCILLI SU POM GRUP HAT BASI/47580157- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:32:30 | 14.01.2024 20:41:54 | 3.156 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.323
4415441 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892909-TR-12/1 AG PANOSU/1804469-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:29:38 | 14.01.2024 20:46:38 | 3.283 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.793 | 0 | 0 | 0 | 16.741 | 0 | 0 | 82.534
4415443 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041986-AG DIREK/5421613-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:31:46 | 14.01.2024 21:18:57 | 3.786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452
4415447 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47266283-SEKA 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:56:26 | 14.01.2024 19:03:04 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.426 | 0 | 0 | 0 | 4.426
4415450 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5877789-DM-6/19 PAZARKOY KOOP AG PANOSU/1816331-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:01:05 | 14.01.2024 18:47:29 | 0.773 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.604 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 7.054
4415461 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 56473307-A5/56474818- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:50:41 | 14.01.2024 20:50:57 | 3.004 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 4.714 | 0 | 0 | 6.92
4415462 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54674016-TR-34 LAPSEKI/54675725-TR-26 LAPSEKI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:49:00 | 14.01.2024 18:30:14 | 0.687 | 0 | 426 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.796 | 0 | 0.018 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 18.464
4415463 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 53955164-TR-13 AG PANOSU/53955088- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:13:15 | 14.01.2024 21:08:35 | 2.922 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.488 | 0 | 0 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 29.541
4415465 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 109609-GÖNEN Köyleri grub koruma Ayiricisi/47657660- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:46:37 | 14.01.2024 19:40:39 | 1.9 | 0 | 165 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.387 | 0 | 0.15 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 8.348
4415472 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079744-AG DIREK/5543302-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:07:36 | 15.01.2024 02:20:35 | 8.216 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83
4415474 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454344-TR 28 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:24:10 | 14.01.2024 18:33:18 | 0.152 | 0 | 6855 | 0 | 1 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 14.534 | 0 | 0.002 | 0 | 15.597 | 0 | 0 | 30.134
4415479 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5878929-YENICE EDEBEY CAD TR AG PANOSU/1924610-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:22:44 | 14.01.2024 19:25:26 | 1.045 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.208 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 6.62
4415487 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030569-AG DIREK/5397363-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:33:59 | 14.01.2024 21:14:56 | 2.682 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679
4415489 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/54245516-GOLKIYI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 17:35:00 | 14.01.2024 18:57:00 | 1.367 | 1 | 129 | 3 | 7 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0.032 | 1.575 | 0.31 | 0.284 | 1.556 | 0.236 | 0 | 0 | 3.992
4415490 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534641-SDK/5477325-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:28:48 | 14.01.2024 19:22:46 | 0.899 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 1.361
4415491 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21572-IM- DIKKALDIRIM/47248690-BUSKI OTOP. CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:39:15 | 14.01.2024 22:53:05 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4415493 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011116-AG DIREK/5460781-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:38:25 | 14.01.2024 20:12:34 | 1.569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368
4415498 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879311-TR-32 GORUKLE AG PANOSU/1797191-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:41:24 | 14.01.2024 20:41:13 | 1.997 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.457 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 41.173
4415502 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5871494-TR- KURSE MH AG PANOSU/1813674-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:37:49 | 14.01.2024 22:45:16 | 4.124 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 10.316
4415506 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870570-TR-28 GANIBEY CAD AG PANOSU/1802652-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:47:50 | 14.01.2024 20:19:49 | 1.533 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 15.523
4415507 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 49442422-SDK/49442450-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:45:22 | 14.01.2024 19:13:04 | 0.462 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 1.018
4415508 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908231-TR-9 AG PANOSU/1917222-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:54:22 | 14.01.2024 19:46:52 | 0.875 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.649 | 0 | 0.077 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 19.128
4415509 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Diregi | 983765-AG DIREK/5247968-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:43:29 | 14.01.2024 19:39:43 | 0.937 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
4415511 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940503-TR-1 KAZIMIYE MH HACI SK AG PANOSU/47122654-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:55:58 | 14.01.2024 20:55:53 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.217
4415524 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5932593-TR-15/1 AG PANOSU/1798962-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:56:50 | 14.01.2024 19:59:57 | 1.052 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.98 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 54.788
4415528 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5877627-TR-5 GORUKLE AG PANOSU/1801191-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:52:12 | 14.01.2024 20:51:47 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4415543 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919368-TR-3 AGA KOY AG PANOSU/47764883-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:51:46 | 14.01.2024 19:46:27 | 0.911 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 8.162
4415544 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 727647-AG DIREK/4729413-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:23:00 | 14.01.2024 21:58:03 | 3.584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
4415549 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029132-AG DIREK/5382022-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 19:23:04 | 14.01.2024 20:02:51 | 0.663 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
4415551 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 58261152-TR-337 AG PANO/58261173- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 19:06:51 | 14.01.2024 20:35:54 | 1.484 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.845 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 24.303
4415554 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913133-TR- 3/2 AG PANOSU/47825320- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:29:51 | 14.01.2024 19:50:54 | 1.351 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 2.606
4415561 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535831-SDK/5522176-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 19:35:19 | 14.01.2024 20:35:29 | 1.003 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812
4415572 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916773-TR-1 ÜSKÜFÇÜ KÖYÜ AG PANOSU/47758330-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 19:39:33 | 14.01.2024 21:37:57 | 1.973 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 2.762
4415573 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/48523507-BURSA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 19:47:40 | 14.01.2024 20:15:23 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.002 | 32.597 | 0 | 32.766
4415578 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913097-TR-1/40 AG PANOSU/47773713-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 19:50:33 | 14.01.2024 20:27:38 | 0.618 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.747 | 0 | 0 | 0 | 5.212 | 0 | 0 | 21.959
4415590 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889020-DM-3/28 TAHIR SAIT AG PANOSU/1834641-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 20:02:51 | 14.01.2024 20:48:19 | 0.758 | 0 | 243 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.998 | 0 | 0.064 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 16.699
4415602 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5875755-TR-34 AYVALIK MEVLANA CAD AG PANOSU/1820376-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 20:07:46 | 14.01.2024 22:30:30 | 2.379 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.638 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 22.438
4415607 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880739-DM-6/12 MEYDAN AG PANOSU/1825472-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 20:15:56 | 14.01.2024 21:24:15 | 1.139 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.389 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 29.044
4415608 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853961-AG DIREK/4955091-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 18:39:33 | 14.01.2024 21:15:35 | 2.601 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
4415618 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538590-SDK/5549522-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 20:28:13 | 15.01.2024 01:24:27 | 4.937 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 2.53
4415621 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870582-TR-16 ATAY CAD BASI AG PANOSU/1802230-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 20:23:48 | 14.01.2024 21:15:38 | 0.864 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.253
4415623 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531025-SDK/3350012-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 20:19:01 | 14.01.2024 21:20:00 | 1.016 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.182
4415627 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 49445087-SDK/49445114-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 20:35:30 | 14.01.2024 22:19:33 | 1.734 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.786 | 0 | 0 | 0 | 4.104 | 0 | 0 | 40.89
4415628 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47266371-ERDEK 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 20:33:00 | 14.01.2024 21:13:23 | 0.673 | 0 | 17757 | 1 | 57 | 14 | 1711 | 1 | 8 | 0 | 143.606 | 0 | 0.335 | 31.636 | 39.991 | 0.164 | 1.119 | 216.851
4415629 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941885-TR-25 AG PANOSU/47134354-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 20:37:10 | 14.01.2024 20:59:28 | 0.372 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.053 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 4.312
4415630 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913969-TR-14 AG PANOSU/47821035- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 20:35:32 | 14.01.2024 21:06:19 | 0.513 | 0 | 680 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37.952 | 0 | 0.012 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 39.949
4415635 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013211-AG DIREK/5458006-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2024 20:48:37 | 14.01.2024 22:51:05 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0.231
4415638 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880029-DM-5/16 AG PANOSU/1911996-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 20:28:30 | 14.01.2024 21:16:54 | 0.807 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.724 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 22.564
4415663 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 17033-TR- OCAKLAR KOK/47286396-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 20:33:41 | 14.01.2024 21:50:54 | 1.287 | 0 | 270 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | 0 | 0.243 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 9.306
4415675 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102830-AG DIREK/5710089-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 19:29:22 | 14.01.2024 23:56:31 | 4.452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449
4415677 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 48605645-TR-405 AG PANOSU/48605716- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 21:17:44 | 14.01.2024 23:20:06 | 2.039 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.892 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 41.731
4415681 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1052656-AG DIREK/5493434-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 20:57:17 | 14.01.2024 23:44:48 | 2.792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
4415682 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5875757-TR-27 AYVALIK AG PANOSU/1820455-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 21:25:01 | 14.01.2024 22:26:49 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4415683 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5876163-TR- MODAKENT YENI MOD AG PANOSU/1830907-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 21:23:18 | 14.01.2024 22:11:13 | 0.798 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.869 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 9.134
4415707 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5886886-TR-3 GÖRKOOP AG PANOSU/1804898-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 21:24:18 | 14.01.2024 22:46:52 | 1.376 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 4.321 | 0 | 0 | 14.571
4415708 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/48523507-BURSA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 21:57:21 | 14.01.2024 22:12:38 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.001 | 26.655 | 0 | 26.754
4415720 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/1804588-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 22:13:07 | 15.01.2024 00:30:04 | 2.283 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.136 | 0 | 0.394 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 25.641
4415723 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877151-MESRURIYE TR1 AG PANOSU/1820103-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 22:18:05 | 14.01.2024 23:36:41 | 1.31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 2.129
4415739 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 49612449-TR-1 TUZLA KOYU AG PANOSU/49612482- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 22:18:04 | 15.01.2024 00:17:11 | 1.985 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.201 | 0 | 0.047 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 7.456
4415748 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1273326-AG DIREK/5060864-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 23:06:02 | 15.01.2024 00:42:05 | 1.601 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219
4415750 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47511580-DSI | TEİAŞ KESİCİ ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 23:28:01 | 15.01.2024 00:15:56 | 0.799 | 8 | 548 | 5 | 11 | 10 | 80 | 1 | 1 | 1.426 | 16.376 | 54.484 | 0.22 | 13.542 | 2.304 | 0.252 | 0.039 | 88.643
4415752 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47504236-CAYÖNÜ | TEİAŞ KESİCİ ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 23:26:56 | 15.01.2024 00:23:34 | 0.944 | 6 | 951 | 12 | 11 | 27 | 103 | 6 | 1 | 0.043 | 26.89 | 19.242 | 0.245 | 82.448 | 8.159 | 9.624 | 0 | 146.651
4415754 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 58261152-TR-337 AG PANO/58261160- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 23:35:31 | 15.01.2024 01:52:30 | 2.283 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 108.178 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 0 | 0 | 111.555
4415755 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 105972-AKÇAPINAR DOGANALAN ORTAK AYIRICISI/47544316- | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 23:38:25 | 15.01.2024 00:46:24 | 1.133 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 3.46
4415758 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47425696-TRT | TEİAŞ KESİCİ ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 23:50:01 | 15.01.2024 00:08:01 | 0.3 | 11 | 6025 | 17 | 33 | 13 | 821 | 13 | 4 | 2.822 | 59.339 | 2.664 | 0.225 | 4.296 | 12.853 | 10.047 | 0.183 | 92.428
4415760 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47448879-SIMGE MAT | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 23:29:28 | 14.01.2024 23:52:58 | 0.392 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 35 | 24 | 5 | 2.124 | 0.074 | 0.84 | 0 | 106.707 | 8.039 | 888.844 | 6.967 | 1013.594
4415764 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47423759-GORUKLE 2 | TEİAŞ KESİCİ ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 23:53:00 | 15.01.2024 00:08:03 | 0.251 | 2 | 125 | 0 | 5 | 40 | 18 | 14 | 0 | 0.011 | 1.274 | 0 | 0.257 | 44.505 | 0.675 | 85.024 | 0 | 131.746
4415770 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538896-SDK/5593336-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 00:00:18 | 15.01.2024 02:54:06 | 2.896 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.508
4415788 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 00:08:05 | 15.01.2024 01:37:46 | 1.495 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 35 | 24 | 5 | 1.817 | 0.063 | 0.796 | 0 | 98.715 | 7.223 | 845.641 | 6.501 | 960.755
4415798 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 985472-AG DIREK/5308957-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 00:51:25 | 15.01.2024 01:41:01 | 0.826 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315
4415801 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5877627-TR-5 GORUKLE AG PANOSU/55212697-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 01:03:16 | 15.01.2024 02:42:01 | 1.646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
4415807 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23490-TR-2/6 CIFTLIKKOY/47103231-TR-3 ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 01:02:59 | 15.01.2024 01:34:46 | 0.53 | 0 | 873 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.767 | 0 | 0 | 5.121 | 1.314 | 0 | 0 | 29.202
4415809 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 01:05:17 | 15.01.2024 01:49:13 | 0.732 | 4 | 936 | 29 | 23 | 10 | 186 | 0 | 2 | 1.502 | 26.445 | 17.67 | 4.987 | 3.647 | 8.584 | 0 | 0 | 62.835
4415818 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 01:37:52 | 15.01.2024 01:38:18 | 0.007 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 35 | 24 | 5 | 0.023 | 0.001 | 0.011 | 0 | 1.332 | 0.095 | 11.508 | 0.087 | 13.056
4415823 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008810-AG DIREK/5444031-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 01:37:39 | 15.01.2024 03:43:57 | 2.105 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.658
4415829 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2187-ALIBEYKÖY KÖK/47448577-ALIBEY ESKIKÖK ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 01:06:45 | 15.01.2024 02:28:34 | 1.364 | 2 | 592 | 0 | 52 | 6 | 79 | 1 | 0 | 0 | 31.726 | 0 | 2.643 | 19.32 | 4.672 | 0.485 | 0 | 58.846
4415834 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109407-Koruköy Nato-20 Evler Hatbasi Sek./51990169- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 01:31:03 | 15.01.2024 03:52:15 | 2.353 | 3 | 128 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.019 | 4.771 | 0 | 0 | 16.896 | 0.113 | 0 | 0 | 24.799
4415837 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 02:33:11 | 15.01.2024 02:33:56 | 0.013 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 35 | 24 | 5 | 0.021 | 0.001 | 0.011 | 0 | 1.254 | 0.095 | 11.508 | 0.087 | 12.976
4415839 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 02:36:49 | 15.01.2024 03:36:04 | 0.988 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 35 | 24 | 5 | 1.239 | 0.043 | 0.629 | 0 | 77.562 | 5.509 | 671.647 | 5.101 | 761.73
4415840 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG/OG Transformatörü | 22490-IM- TUZLA/47252016-10 MVA TRAFO B | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 02:24:10 | 15.01.2024 02:58:16 | 0.568 | 7 | 6765 | 4 | 17 | 46 | 951 | 1 | 0 | 0.397 | 180.465 | 0.762 | 0.117 | 59.894 | 62.362 | 0.323 | 0 | 304.319
4415841 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | KÖK | 16259-TR-51/5/57375995- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 02:42:37 | 15.01.2024 03:00:38 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.873 | 0.006 | 0 | 0 | 8.879
4415842 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22908-TR-14/A/47092655-TR-15 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 02:43:11 | 15.01.2024 03:00:47 | 0.293 | 0 | 43 | 1 | 56 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.062 | 0.001 | 0.043 | 0.344 | 0.294 | 1.194 | 0 | 1.938
4415847 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866674-TR-55 AG PANOSU/1916936-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 03:05:14 | 15.01.2024 03:35:05 | 0.497 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 3.292
4415859 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 57162714-MISAKÇA HAT BASI AYIRICISI/57162710- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 03:16:31 | 15.01.2024 06:03:49 | 2.788 | 0 | 234 | 14 | 1 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 19.576 | 50.387 | 0.006 | 0.028 | 2.025 | 0 | 0 | 72.022
4415860 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5877627-TR-5 GORUKLE AG PANOSU/1801192-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 07:07:03 | 15.01.2024 14:14:49 | 7.129 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121.621 | 0 | 0 | 0 | 76.052 | 0 | 0 | 197.672
4415862 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54516143-BAHÇEKAYA MESRURIYE ORTAK HATBASI/48814582- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 04:11:48 | 15.01.2024 11:04:15 | 6.874 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.351 | 0 | 0 | 0 | 17.633 | 0 | 0 | 46.984
4415867 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47423069-DM-4/17 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 05:59:52 | 15.01.2024 06:21:12 | 0.356 | 0 | 6949 | 0 | 14 | 22 | 377 | 7 | 2 | 0 | 22.854 | 0 | 0.034 | 5.441 | 4.6 | 2.593 | 0.199 | 35.721
4415869 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/1804588-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 06:10:06 | 15.01.2024 11:42:20 | 5.537 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103.367 | 0 | 1.599 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 107.673
4415870 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5872140-DM-2/05 AG PANOSU/1848959-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 06:22:09 | 15.01.2024 07:50:58 | 1.48 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.752 | 0 | 0.719 | 0 | 17.592 | 0 | 0 | 42.063
4415873 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47423069-DM-4/17 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 06:40:23 | 15.01.2024 06:40:58 | 0.01 | 0 | 6949 | 0 | 14 | 22 | 377 | 7 | 2 | 0 | 8.945 | 0 | 0.014 | 2.369 | 1.983 | 1.307 | 0.1 | 14.719
4415874 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91803-RÜSTIYE-ESKI KARACAKAYA ORTAK HATBASI/47486889- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 06:38:46 | 15.01.2024 10:45:12 | 4.107 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.681 | 0 | 0.693 | 0 | 61.388 | 0 | 0 | 92.762
4415876 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2134-DM-2/47445961-DM2-05 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 07:04:54 | 15.01.2024 07:11:21 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 1.409 | 0 | 2.603
4415880 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98399-Karacaoba BURSA ISTIKAMETI YOL ATLAMASI/47512737- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 07:12:55 | 15.01.2024 12:06:45 | 4.897 | 0 | 35 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.669 | 0.137 | 0 | 188.251 | 0.8 | 0 | 0 | 202.858
4415882 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545235-SDK/5645016-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 07:43:47 | 15.01.2024 10:43:18 | 2.992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
4415884 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530623-SDK/54872977-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 07:50:45 | 15.01.2024 10:50:26 | 2.994 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.071
4415886 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125569-AG DIREK/5720222-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 07:52:11 | 15.01.2024 10:22:13 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705
4415889 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16828-TR-6 PELITKÖY SAHIL /47423370-TR-5 CIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 10:02:04 | 17.01.2024 15:44:02 | 5.699 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 48.62 | 0 | 0.008 | 0 | 65.809 | 0 | 1.241 | 115.678
4415890 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:14:51 | 15.01.2024 08:15:36 | 0.013 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 35 | 24 | 5 | 0.04 | 0.002 | 0.034 | 0 | 4.12 | 1.212 | 29.055 | 0.386 | 34.847
4415892 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:17:01 | 15.01.2024 08:18:01 | 0.017 | 3 | 503 | 6 | 13 | 3 | 27 | 3 | 3 | 0.058 | 0.384 | 0.824 | 0.009 | 0.41 | 0.183 | 0 | 0.02 | 1.886
4415893 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 3553369-SDK/5570403-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:13:23 | 15.01.2024 08:53:32 | 0.669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
4415894 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 56505464-AKHISAR TR5 AG PANOSU/56505510- | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:17:40 | 15.01.2024 09:09:34 | 0.865 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.878 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0 | 18.1
4415898 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 868608-AG DIREK/4951716-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:01:45 | 15.01.2024 09:20:06 | 1.306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4415899 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105200-RADYOLINK AYIRICISI/47649994- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:30:20 | 15.01.2024 09:36:57 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.755 | 0.068 | 0 | 0 | 68.823
4415900 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:33:41 | 15.01.2024 09:46:12 | 1.209 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 35 | 24 | 5 | 3.052 | 0.113 | 2.348 | 0 | 317.937 | 97.014 | 2256.011 | 29.519 | 2705.994
4415902 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 680836-AG DIREK/4654162-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:37:49 | 15.01.2024 10:23:09 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 1.017
4415910 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543760-SDK/5617026-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:46:14 | 15.01.2024 09:41:49 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27
4415912 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540684-SDK/5544341-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:48:56 | 15.01.2024 10:22:43 | 1.563 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821
4415913 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545013-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:54:19 | 15.01.2024 08:55:17 | 0.016 | 0 | 939 | 0 | 2 | 27 | 134 | 22 | 2 | 0 | 1.498 | 0 | 0.01 | 4.465 | 2.387 | 19.584 | 0.273 | 28.217
4415915 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452440-CAM MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:59:57 | 15.01.2024 09:00:19 | 0.006 | 2 | 1775 | 0 | 1 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0.981 | 97.188 | 0 | 0.222 | 1.723 | 22.938 | 0 | 0 | 123.051
4415918 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3553078-SDK/5731464-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 09:04:56 | 15.01.2024 11:03:00 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.558 | 0 | 0 | 4.558
4415919 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 5994-TR- 47 A/47262437-TR-47/B ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:33:52 | 15.01.2024 12:30:04 | 3.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.009 | 0 | 0 | 67.009
4415925 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872456-TR- ESKI MIT USTU AG PANOSU/1814423-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:55:52 | 15.01.2024 09:52:30 | 0.944 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.252 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 54.353
4415926 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453749-DOGRU DOKUM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 09:13:42 | 15.01.2024 09:15:00 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.465 | 0 | 26.465
4415929 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004731-AG DIREK/5296247-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 09:19:26 | 15.01.2024 11:06:49 | 1.79 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913
4415931 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531486-SDK/5418572-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:46:27 | 15.01.2024 14:36:28 | 5.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 2.139
4415935 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 54841709-ÇIRPILAR KÖYÜ HAT BASI/58162793- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 10:34:22 | 17.01.2024 13:47:16 | 3.215 | 0 | 205 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.396 | 0 | 0.736 | 0 | 45.648 | 0 | 0 | 90.78
4415938 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47424682-SINDIRGI GIRIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 11:03:03 | 17.01.2024 11:47:46 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0.701
4415943 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 689194-AG DIREK/4665504-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 09:41:02 | 15.01.2024 15:42:39 | 6.027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4415945 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5901829-TR-1 INCEALIPINAR MH AG PANOSU/1902431-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 09:40:03 | 15.01.2024 10:55:03 | 1.25 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.527 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 3.592
4415946 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5934205-TR-2/5 AG PANOSU/47133958-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 11:25:56 | 17.01.2024 12:57:49 | 1.531 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.677 | 0 | 0.127 | 0 | 10.545 | 0 | 0 | 14.349
4415950 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283003- DEDELER CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 12:31:59 | 17.01.2024 13:51:21 | 1.323 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 15.933
4415952 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK | 3535918-SDK/2830723- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 09:42:56 | 15.01.2024 10:40:13 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 3.04
4415955 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880461-TR-1/68 ARZUM SITESI AG PANOSU/1827829-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 09:35:38 | 15.01.2024 12:07:34 | 2.532 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.327
4415956 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1324297-AG DIREK/55535630-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 09:58:35 | 15.01.2024 18:31:15 | 8.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.526 | 0 | 0 | 9.526
4415958 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5876473-TR-28 GORUKLE AG PANOSU/1801384-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 03:20:03 | 15.01.2024 14:22:22 | 11.039 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.238 | 0 | 0 | 0 | 296.363 | 0 | 0 | 343.602
4415959 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452439-IS YAPI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:05:29 | 15.01.2024 10:17:42 | 0.204 | 0 | 5260 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 52.942 | 0 | 0 | 2.712 | 7.347 | 0 | 0 | 63.001
4415961 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17099-MAYA KOK/47256496-AKSAKAL KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:08:24 | 15.01.2024 10:09:31 | 0.019 | 6 | 973 | 62 | 16 | 20 | 166 | 10 | 6 | 0.02 | 1.444 | 1.978 | 0.045 | 0.592 | 0.984 | 14.806 | 0.021 | 19.89
4415962 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47521719-KARACABEY 2 | TEİAŞ KESİCİ ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:09:41 | 15.01.2024 15:35:47 | 5.435 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.429
4415965 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16241-IM-6 DM-11 BALIKESIR/47247962-DM11/06 TR-1 KERESTECILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:11:34 | 15.01.2024 10:22:26 | 0.181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 23.963 | 0 | 0 | 24.018
4415967 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897651-TR-9 AHMET YESEVI AG PANOSU/1804800-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 10:58:36 | 17.01.2024 17:48:25 | 6.831 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.847 | 0 | 0 | 0 | 7.255 | 0 | 0 | 51.102
4415968 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56300834- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.01.2024 09:36:00 | 15.01.2024 13:43:28 | 4.124 | 0 | 939 | 0 | 2 | 27 | 134 | 22 | 2 | 0 | 391.047 | 0 | 1.928 | 1128.663 | 645.416 | 4699.727 | 68.585 | 6935.366
4415971 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547592-SDK/3464263-SDK BESLEME HATTI | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 15:04:54 | 17.01.2024 15:43:29 | 0.643 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | 4.284
4415973 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 48605645-TR-405 AG PANOSU/48605711- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:13:41 | 15.01.2024 13:04:30 | 2.847 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.255 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 37.583
4415977 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57300316-/57447911- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:03:40 | 15.01.2024 13:27:07 | 3.391 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.678 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 24.168
4415981 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:29:07 | 15.01.2024 10:31:12 | 0.035 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 35 | 24 | 5 | 0.089 | 0.003 | 0.058 | 0 | 9.122 | 2.868 | 62.959 | 0.829 | 75.928
4415991 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551089-SDK/5741313-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:35:21 | 15.01.2024 13:13:43 | 2.639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724
4415992 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5886886-TR-3 GÖRKOOP AG PANOSU/1804898-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 09:50:39 | 15.01.2024 13:20:21 | 3.495 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.382 | 0 | 0 | 0 | 38.762 | 0 | 0 | 77.144
4415996 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546755-SDK/5686247-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:01:52 | 15.01.2024 14:49:30 | 4.794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259
4416001 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 16949-TR-59/47459317-TR-70 -TR-59 ARASI | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 12:20:29 | 17.01.2024 16:02:53 | 3.707 | 2 | 4885 | 0 | 54 | 13 | 116 | 0 | 6 | 167.094 | 810.338 | 0 | 16.928 | 116.623 | 209.57 | 0 | 91.03 | 1411.583
4416002 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5920578-TR-13 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47130400-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:44:52 | 15.01.2024 12:44:53 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 5.788
4416005 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:52:16 | 15.01.2024 11:01:30 | 0.154 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 35 | 24 | 5 | 0.404 | 0.015 | 0.261 | 0 | 40.901 | 12.884 | 284.118 | 3.745 | 342.328
4416006 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 18715-KOK-KISACIK/47455360-GEDIK ENH ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 10:10:36 | 18.01.2024 13:33:18 | 3.378 | 3 | 894 | 1 | 3 | 1 | 175 | 0 | 0 | 5.096 | 161.479 | 0.213 | 0.568 | 3.19 | 63.573 | 0 | 0 | 234.118
4416009 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/52117199-AKHISASAR 2 GOBEL CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 09:41:08 | 18.01.2024 11:22:58 | 1.697 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.303 | 0 | 30.606 | 0 | 0.001 | 0 | 47.895 | 0 | 78.805
4416010 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551478-SDK/5742771-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:51:48 | 15.01.2024 11:30:39 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.406 | 0 | 0 | 4.406
4416012 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5872456-TR- ESKI MIT USTU AG PANOSU/1814423-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:53:06 | 15.01.2024 11:45:38 | 0.876 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.164 | 0 | 0 | 0 | 16.015 | 0 | 0 | 53.179
4416014 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 22496-DM-KULEALTI /47252077-EVRESE 3-0 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:32:10 | 15.01.2024 13:12:06 | 2.666 | 33 | 1463 | 11 | 55 | 40 | 160 | 4 | 1 | 66.558 | 266.514 | 3.215 | 11.319 | 961.934 | 101.076 | 671.257 | 23.758 | 2105.631
4416016 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 56168497-SDK/56168524-SDK BESLEME HATTI | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:56:30 | 15.01.2024 13:05:42 | 2.153 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.377 | 0 | 0 | 0 | 9.454 | 0 | 0 | 70.831
4416020 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 15535-AKSAKAL KOK/47584662-ERGILI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:55:52 | 15.01.2024 12:38:57 | 1.718 | 1 | 238 | 25 | 9 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 25.793 | 65.974 | 2.291 | 1.16 | 3.973 | 0 | 1.302 | 100.494
4416021 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870870-TR- BANKALAR ÖNÜ BETON KÖSK AG PANOSU/1932938-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:52:00 | 15.01.2024 23:06:37 | 12.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.721 | 0 | 14.459 | 328.18
4416028 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908211-TR-1 CUMALIKIZIK KOYU AG PANOSU/1917146-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:10:15 | 15.01.2024 11:54:11 | 0.732 | 0 | 209 | 0 | 9 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 25.592 | 0 | 0.34 | 0 | 21.253 | 0 | 0 | 47.184
4416036 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:13:36 | 15.01.2024 11:14:21 | 0.013 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4416039 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240070-KOZ CESME 1 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:13:50 | 15.01.2024 11:14:20 | 0.008 | 1 | 648 | 0 | 23 | 7 | 160 | 1 | 0 | 0.065 | 1.124 | 0 | 0.032 | 3.21 | 1.722 | 45.751 | 0 | 51.905
4416040 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 58164620-/58655601- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:15:15 | 15.01.2024 17:31:17 | 6.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.984 | 0 | 0 | 17.984
4416051 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 919490-AG DIREK/5159564-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:28:33 | 15.01.2024 14:12:44 | 2.736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
4416053 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47164628- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:30:12 | 15.01.2024 12:51:25 | 1.354 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.411 | 0 | 0.076 | 0 | 108.639 | 0 | 0 | 129.126
4416055 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434536-TANSAS AKCAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:35:11 | 15.01.2024 11:37:13 | 0.034 | 0 | 4489 | 0 | 8 | 3 | 155 | 0 | 2 | 0 | 8.666 | 0 | 0.008 | 1.669 | 4.268 | 0 | 0.209 | 14.821
4416056 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 105899-HASAN ARABACI TR HATBASI SEK/47647284- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:27:42 | 15.01.2024 12:15:33 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 113.104 | 0 | 114.199
4416058 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5875013-TR-4 (YUNUSELI) AG PANOSU/1837489-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:31:43 | 15.01.2024 14:16:49 | 2.751 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 111.406 | 0 | 0 | 0 | 34.43 | 0 | 0 | 145.835
4416061 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5880941-TR- HAVUTBASI MH AG PANOSU/1826929-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:28:12 | 15.01.2024 12:33:00 | 1.08 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456
4416063 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56956912-KISACIK ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 10:03:52 | 18.01.2024 12:41:21 | 2.625 | 2 | 933 | 8 | 19 | 8 | 134 | 2 | 0 | 0.535 | 106.627 | 9.233 | 1.034 | 34.742 | 49.254 | 480.176 | 0 | 681.601
4416065 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877151-MESRURIYE TR1 AG PANOSU/1820103-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:08:26 | 15.01.2024 15:46:06 | 4.628 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.538 | 0 | 0 | 0 | 10.876 | 0 | 0 | 20.414
4416067 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5916373-TR-6 MERKEZ AG PANOSU/47749464-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2024 09:59:58 | 15.01.2024 12:02:24 | 2.04 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.625 | 0 | 0 | 0 | 27.609 | 0 | 0 | 62.234
4416068 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 915547-AG DIREK/5130630-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:41:01 | 15.01.2024 12:37:44 | 0.945 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 1.709
4416073 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:45:37 | 15.01.2024 11:46:07 | 0.008 | 1 | 704 | 11 | 6 | 15 | 116 | 5 | 0 | 0 | 0.769 | 1.377 | 0.002 | 4.871 | 0.323 | 10.062 | 0 | 17.404
4416074 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21572-IM- DIKKALDIRIM/47248690-BUSKI OTOP. CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:47:07 | 15.01.2024 12:02:00 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4416076 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18305-LAPSEKI TR-35 ALPET ARKASI/47299149-LAPSEKI TR-35 ALPET ARKASI DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:32:58 | 15.01.2024 12:17:02 | 0.734 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 58.76 | 0 | 0 | 59.322
4416079 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47424289-OVAAKCA EGITIM MAH/KARABALCIK KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:55:38 | 15.01.2024 11:57:58 | 0.039 | 0 | 1394 | 0 | 2 | 21 | 61 | 12 | 0 | 0 | 4.842 | 0 | 0 | 12.949 | 0.89 | 51.078 | 0 | 69.759
4416086 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47424704-DSI-GOLCUK CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 12:54:12 | 17.01.2024 13:10:14 | 0.267 | 3 | 398 | 6 | 26 | 4 | 49 | 2 | 2 | 0.857 | 6.433 | 0.505 | 0.969 | 4.889 | 0.991 | 15.605 | 0.01 | 30.26
4416089 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/47462238-DIKALDIRIM IM | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 01:23:02 | 14.01.2024 02:23:00 | 0.999 | 7 | 3407 | 1 | 6 | 8 | 359 | 2 | 1 | 4.426 | 209.917 | 0 | 1.021 | 8.461 | 68.303 | 2.925 | 2.484 | 297.538
4416090 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5936483-TR-1 AG PANOSU/1937003-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:26:01 | 15.01.2024 17:21:43 | 5.928 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.784 | 0 | 0 | 0 | 21.993 | 0 | 0 | 42.777
4416093 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 291-TR-40/47274481-TR 486 GIDER | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 09:36:47 | 18.01.2024 17:42:14 | 8.091 | 0 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 1 | 0 | 1990.258 | 0 | 0 | 0 | 1541.734 | 0 | 116.1 | 3648.092
4416095 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5882739-TEKKE TR1 AG PANOSU/1816945-1 | AG SEHİM ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 09:01:28 | 18.01.2024 13:46:18 | 4.747 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848
4416097 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18888-DM-9/47241624-DM-10 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 09:20:00 | 14.01.2024 09:27:00 | 0.117 | 0 | 3193 | 0 | 1 | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 81.039 | 0 | 0 | 18.068 | 33.686 | 0 | 0 | 132.794
4416098 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 54184492-TR-29/54281441-TR-28 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 13:28:53 | 17.01.2024 14:59:47 | 1.515 | 0 | 3351 | 0 | 0 | 8 | 501 | 1 | 0 | 0 | 410.066 | 0 | 0 | 82.434 | 446.388 | 41.271 | 0 | 980.159
4416099 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 56909416-TR-3 KESSTEL AG PANO/56909463- | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:47:53 | 22.01.2024 12:28:37 | 2.679 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 139.232 | 0 | 0 | 0 | 69.554 | 0 | 0 | 208.786
4416100 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3809-DM-1/28/47444384-TR KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 14:06:34 | 17.01.2024 16:36:59 | 2.507 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 210.757 | 0 | 0 | 0 | 107.032 | 0 | 0 | 317.789
4416102 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5886394-TR-1 KESTEL AG PANOSU/1830479-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 13:41:16 | 22.01.2024 17:29:52 | 3.81 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 164.07 | 0 | 0 | 0 | 222.652 | 0 | 11.744 | 398.466
4416106 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47447187-DEYDINLER KÖK GIRIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2024 16:17:10 | 17.01.2024 19:05:03 | 2.798 | 2 | 1725 | 5 | 45 | 10 | 242 | 1 | 1 | 0.172 | 276.572 | 6.091 | 6.722 | 60.127 | 145.456 | 8.665 | 4.516 | 508.321
4416107 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5882739-TEKKE TR1 AG PANOSU/1816946-2 | AG SEHİM ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 11:20:07 | 19.01.2024 16:25:55 | 5.097 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.551 | 0 | 0 | 0 | 5.699 | 0 | 0 | 32.25
4416109 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54674016-TR-34 LAPSEKI/54674117-TR-35 LAPSEKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 12:17:04 | 15.01.2024 12:29:19 | 0.204 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 1.571 | 8.001 | 0 | 0 | 9.648
4416113 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920343-AG DIREK/5145544-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 12:09:45 | 15.01.2024 15:27:11 | 3.291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4416114 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15958-TR-12/47243587-TR11 GIRISI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 02:01:33 | 18.01.2024 02:14:58 | 0.224 | 0 | 1724 | 0 | 15 | 5 | 134 | 1 | 0 | 0 | 11.562 | 0 | 0.034 | 6.083 | 2.123 | 0.254 | 0 | 20.055
4416119 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 12:24:49 | 15.01.2024 12:27:08 | 0.039 | 4 | 1213 | 22 | 17 | 22 | 155 | 3 | 2 | 0.282 | 3.309 | 4.749 | 0.327 | 3.625 | 1.255 | 2.485 | 0 | 16.032
4416120 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 56533027-AG DIREK/5047033-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 17:55:35 | 12.01.2024 19:01:00 | 1.09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4416122 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 12:33:26 | 15.01.2024 12:35:23 | 0.033 | 4 | 1213 | 22 | 17 | 22 | 155 | 3 | 2 | 0.188 | 2.206 | 3.166 | 0.218 | 2.389 | 0.833 | 1.665 | 0 | 10.665
4416124 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248964-DSI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 12:40:49 | 15.01.2024 12:41:34 | 0.013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
4416133 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 92757-ESKIKARAAGAÇ KÖY GRUP HATBASI AYIRICISI/47516543- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 12:43:20 | 15.01.2024 14:21:53 | 1.642 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063
4416135 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3528452-SDK/56818232- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 12:37:30 | 15.01.2024 16:02:01 | 3.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
4416137 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21185-NISA KOK/47441090-A.S.S KÖK VE MÜSTERILER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 12:04:19 | 15.01.2024 12:40:00 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.884 | 0 | 433.115 | 0 | 580.998
4416141 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956765-AG DIREK/5216919-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 12:50:39 | 15.01.2024 18:46:34 | 5.932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
4416143 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 988247-AG DIREK/5317834-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:10:25 | 15.01.2024 14:21:20 | 1.182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
4416145 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545235-SDK/5645019-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 12:59:43 | 15.01.2024 13:45:56 | 0.77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 2.275
4416148 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5907875-TR-3 AG PANOSU/1845821-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 11:37:17 | 18.01.2024 13:44:28 | 2.12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.779
4416151 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005441-AG DIREK/5298566-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:13:22 | 15.01.2024 17:52:31 | 4.652 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.772
4416156 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1322282-AG DIREK/56010331-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:11:40 | 15.01.2024 14:46:12 | 1.576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078
4416158 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51970658-AG DIREK/51994877-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:24:43 | 15.01.2024 13:55:25 | 0.511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4416159 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 857195-AG DIREK/4960124-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:29:17 | 15.01.2024 14:05:33 | 0.604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
4416160 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47241182-GERI DÖNÜS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:31:16 | 15.01.2024 13:31:46 | 0.008 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.378 | 0 | 0.617 | 0 | 1.15
4416162 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 840860-AG DIREK/4918329-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 10:56:24 | 15.01.2024 14:34:25 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41
4416168 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:45:31 | 15.01.2024 13:46:21 | 0.014 | 2 | 2374 | 2 | 54 | 9 | 255 | 0 | 0 | 0.016 | 1.281 | 0.008 | 0.011 | 1.034 | 0.369 | 0 | 0 | 2.719
4416170 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47239900-GUMUSCAY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:46:59 | 15.01.2024 13:50:06 | 0.052 | 5 | 3094 | 34 | 240 | 20 | 377 | 5 | 3 | 0.481 | 6.838 | 3.496 | 0.704 | 10.093 | 3.581 | 27.503 | 0.06 | 52.755
4416171 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930615-AG DIREK/57447841- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:47:03 | 15.01.2024 15:26:48 | 1.662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
4416172 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | TM Fideri | 21773-KUMLIMANI TRAFO MERKEZI/47271917-ECEABAT DM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:49:56 | 15.01.2024 14:10:01 | 0.335 | 32 | 5227 | 22 | 56 | 61 | 869 | 5 | 5 | 5.833 | 180.764 | 3.413 | 0.947 | 218.491 | 177.043 | 97.857 | 7.163 | 691.511
4416176 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037149-AG DIREK/5429740-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:50:16 | 15.01.2024 17:32:18 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0.377
4416179 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545553-SDK/55233588-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:40:45 | 15.01.2024 19:54:48 | 6.234 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.237 | 0 | 0 | 0 | 61.875 | 0 | 0 | 101.112
4416181 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49498643-SDK/49499295-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 12:50:56 | 15.01.2024 21:58:55 | 9.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0.117
4416182 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 931939-AG DIREK/5047381-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:57:22 | 15.01.2024 14:22:00 | 0.411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
4416188 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Dagitim Transformatörü | 19116-TR-8 MERKEZ/47239825-TRAFO KORUMA | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:41:24 | 15.01.2024 14:48:33 | 1.119 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.331 | 0 | 0 | 0 | 28.526 | 0 | 0 | 37.857
4416190 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928175-TR-26 CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47130221-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 14:15:32 | 15.01.2024 14:39:36 | 0.401 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0.548 | 0 | 3.446 | 0 | 0 | 4.931
4416194 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543555-SDK/5618526-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 14:15:45 | 15.01.2024 17:44:08 | 3.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0.844
4416200 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5872186-DM-1/06 KAVAKLI KABIN AG PANOSU/1812971-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 14:25:11 | 15.01.2024 17:16:02 | 2.847 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22
4416204 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1328912-AG DIREK/5739627-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2024 14:30:54 | 15.01.2024 15:57:29 | 1.443 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726
4416207 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452438-154KV TMDEN DM2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 14:32:26 | 15.01.2024 14:35:17 | 0.048 | 7 | 9942 | 1 | 15 | 7 | 418 | 2 | 4 | 0.614 | 33.716 | 0.013 | 0.037 | 2.496 | 11.523 | 7.317 | 0.615 | 56.329
4416212 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 852826-AG DIREK/4957361-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:14:06 | 15.01.2024 15:40:04 | 2.433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
4416217 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013230-AG DIREK/5457461-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 14:20:29 | 15.01.2024 18:43:42 | 4.387 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.577
4416226 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 58605296-PANO/58605308- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 09:04:56 | 18.01.2024 09:19:58 | 0.251 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7.737 | 0 | 0 | 0 | 12.532 | 0 | 0 | 20.269
4416229 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 58591069-PANO/58591130- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 11:07:30 | 18.01.2024 11:22:36 | 0.252 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 18.133 | 0 | 0 | 0 | 13.892 | 0 | 2.347 | 34.373
4416230 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887438-TR-4 CALDIRAN KOK AG PANOSU/1916902-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 09:02:19 | 20.01.2024 10:03:12 | 1.015 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.556 | 0 | 0 | 0 | 20.694 | 0 | 0 | 28.25
4416231 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060536-AG DIREK/5502083-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 14:57:22 | 15.01.2024 15:20:55 | 0.393 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
4416239 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034433-AG DIREK/5476089-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 14:55:41 | 16.01.2024 00:29:51 | 9.569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459
4416241 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47241182-GERI DÖNÜS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 15:07:23 | 15.01.2024 15:14:16 | 0.115 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 2.58 | 0 | 4.422 | 0 | 8.114
4416248 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47481771-YAYAKÖY RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 14:34:04 | 15.01.2024 16:35:20 | 2.021 | 1 | 570 | 0 | 10 | 3 | 69 | 0 | 0 | 1.169 | 28.389 | 0 | 0.871 | 7.014 | 8.758 | 0 | 0 | 46.201
4416256 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060536-AG DIREK/5502083-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2024 15:32:45 | 15.01.2024 17:42:45 | 2.166 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
4416261 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 13945-TR-46/47642382-DUZLER CIKIS | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 15:19:50 | 15.01.2024 15:48:25 | 0.476 | 1 | 778 | 4 | 45 | 3 | 126 | 0 | 0 | 34.271 | 17.953 | 0.464 | 2.078 | 2.394 | 6.877 | 0 | 0 | 64.036
4416262 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 53970072-TR-21 (YENI BETON KÖSK) AG PANOSU/57609287- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 13:47:01 | 15.01.2024 18:14:06 | 4.451 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.325
4416265 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5938949-TR-17 AG PANOSU/47751760-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 15:22:53 | 15.01.2024 17:57:32 | 2.577 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.026 | 0 | 0 | 0 | 10.277 | 0 | 0 | 83.302
4416267 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57263648-/57263686- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2024 15:35:13 | 15.01.2024 17:01:45 | 1.442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 12.116 | 0 | 0 | 12.541
4416274 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5880075-TR-6/3 FETHIYE AG PANOSU/1797199-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 15:57:29 | 15.01.2024 17:58:52 | 2.023 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 9.774
4416276 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 3505947-SDK/4793248-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 15:50:13 | 15.01.2024 17:18:32 | 1.472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
4416279 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104373-OBAKÖY HAT BASI AYIRICISI/48527807- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 14:17:27 | 15.01.2024 17:19:19 | 3.031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 1.139
4416280 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025631-AG DIREK/5347540-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 09:52:01 | 15.01.2024 17:18:12 | 7.436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
4416283 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19222-TR-1 YENICIFTLIK/47462712-TR-2 ILE TR-2/3 ÇIKIS | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2024 15:08:47 | 15.01.2024 18:06:28 | 2.961 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 56.675 | 0 | 0 | 0 | 21.343 | 0 | 0 | 78.018
4416292 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069770-AG DIREK/5533546-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 11:19:20 | 15.01.2024 18:08:27 | 6.819 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45
4416296 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 54332388-SDK/54243491-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 16:14:30 | 15.01.2024 19:03:02 | 2.809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452
4416305 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56885957-TR-22/12/56509101- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2024 16:21:24 | 16.01.2024 01:02:14 | 8.681 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.401 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 160.3
4416306 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3528742-SDK/5308149-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 16:22:49 | 15.01.2024 18:20:08 | 1.955 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 3.125
4416307 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 16:28:34 | 15.01.2024 16:29:21 | 0.013 | 8 | 2572 | 19 | 134 | 9 | 353 | 3 | 0 | 0.138 | 4.394 | 1.431 | 0.217 | 0.394 | 1.942 | 3.937 | 0 | 12.454
4416308 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877151-MESRURIYE TR1 AG PANOSU/1820103-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 15:48:55 | 15.01.2024 17:57:23 | 2.141 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 3.737 | 0 | 0 | 7.045
4416312 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5935021-TR-177 AG PANOSU/1805354-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 16:23:03 | 15.01.2024 17:12:56 | 0.831 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.974 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 28.521
4416317 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 16:41:03 | 15.01.2024 16:41:41 | 0.011 | 2 | 2579 | 16 | 135 | 8 | 363 | 1 | 1 | 0.067 | 3.447 | 0.682 | 0.242 | 0.449 | 1.532 | 1.808 | 0.001 | 8.228
4416319 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5895397-TR-2 ISIKLAR AG PANOSU/1914432-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 16:40:14 | 15.01.2024 17:49:51 | 1.16 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
4416322 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041705-AG DIREK/55346207-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 16:33:15 | 15.01.2024 18:00:49 | 1.459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299
4416325 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47449368-SAMLI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 15:50:56 | 15.01.2024 18:24:54 | 2.566 | 0 | 398 | 0 | 8 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 58.96 | 0 | 1.519 | 0 | 40.271 | 0 | 0 | 100.75
4416330 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 56022006-AG DIREK/56082570-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 15:52:12 | 15.01.2024 18:16:20 | 2.402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
4416332 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 983765-AG DIREK/5247968-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 16:42:44 | 15.01.2024 19:12:33 | 2.497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385
4416337 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 58475605-EZINE DM/58475696-TR-2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 16:56:25 | 15.01.2024 16:56:36 | 0.003 | 0 | 413 | 0 | 4 | 1 | 55 | 2 | 1 | 0 | 0.588 | 0 | 0.01 | 0.078 | 0.485 | 8.935 | 0.141 | 10.238
4416339 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3532918-SDK/5508480-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2024 16:41:27 | 15.01.2024 18:31:00 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026
4416340 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5892089-TR- ALASARKOYU AG PANOSU/1832662-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:02:40 | 15.01.2024 19:25:40 | 2.383 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 2.35
4416343 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026489-AG DIREK/5354783-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:05:10 | 15.01.2024 17:59:33 | 0.906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4416346 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1958-DM- MEZBAHA/47444649-EFLATUN CADDE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:08:30 | 15.01.2024 17:21:24 | 0.215 | 0 | 11 | 0 | 1 | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0.039 | 18.038 | 0.249 | 30.718 | 0 | 49.266
4416347 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM Fideri | 54309534-GELIBOLU TRAFO MERKEZI/53873496-KARAYOKUS-2 | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:03:11 | 15.01.2024 18:20:18 | 1.285 | 122 | 8320 | 48 | 129 | 136 | 1118 | 9 | 9 | 64.876 | 399.589 | 18.468 | 9.056 | 648.628 | 158.019 | 131.756 | 11.126 | 1441.519
4416348 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546695-SDK/49525120-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:07:58 | 15.01.2024 21:25:05 | 4.285 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449
4416352 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57263648-/57263710- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:01:06 | 15.01.2024 17:52:20 | 0.854 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.808 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 21.149
4416370 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877291-MEZIT TR1 AG PANOSU/1925576-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:04:55 | 15.01.2024 18:17:50 | 1.215 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.828
4416371 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874385-DM-4/10 AG PANOSU/1856024-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:25:27 | 15.01.2024 18:20:15 | 0.913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 0 | 0 | 5.158
4416373 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54084743-AG DIREK/5697991-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:21:42 | 15.01.2024 18:06:14 | 0.742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4416377 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/54030128-AKCALAR TM KARACABEY2 GIRIS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:36:42 | 15.01.2024 17:37:27 | 0.013 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0.359 | 0 | 0.082 | 0 | 0.583
4416378 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93401-OSMANIYE HB Ayiricisi/47564551- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:30:01 | 15.01.2024 22:55:17 | 5.421 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.637 | 0 | 0 | 1.855 | 0.549 | 0 | 0 | 12.041
4416380 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:40:34 | 15.01.2024 17:41:03 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.062
4416381 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260876-DUVER TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:43:20 | 15.01.2024 17:44:34 | 0.021 | 2 | 3034 | 3 | 118 | 7 | 169 | 4 | 0 | 0.016 | 0.673 | 0.099 | 0.001 | 0.404 | 0.13 | 11.26 | 0 | 12.583
4416384 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956198-AG DIREK/5219201-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:34:18 | 15.01.2024 20:04:11 | 2.498 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.709
4416388 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5877497-TR-499 AG PANOSU/1911165-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:50:45 | 15.01.2024 18:50:40 | 0.999 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 11.413
4416390 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5938841-TR-6 YENI MAH. AG PANOSU/47131127-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:43:30 | 15.01.2024 19:52:07 | 2.144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537
4416391 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 747554-AG DIREK/4768446-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:18:14 | 15.01.2024 19:46:48 | 2.476 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
4416394 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 58475605-EZINE DM/58475696-TR-2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:57:52 | 15.01.2024 17:58:15 | 0.006 | 0 | 413 | 0 | 4 | 1 | 55 | 2 | 1 | 0 | 0.432 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0.171 | 1.819 | 0 | 2.43
4416396 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5895485-TR-2 GÖRKOOP AG PANOSU/1815837-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:52:32 | 16.01.2024 02:09:26 | 8.281 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.157 | 0 | 0 | 0 | 39.265 | 0 | 0 | 112.423
4416401 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56527054-SDK/55218045-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 16:57:42 | 15.01.2024 21:30:32 | 4.547 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.505
4416414 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 996050-AG DIREK/5273417-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 18:22:15 | 15.01.2024 22:39:09 | 4.282 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352
4416417 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1282353-AG DIREK/5493692-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 18:01:15 | 15.01.2024 19:22:22 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119
4416423 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1284698-AG DIREK/5492591-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 18:11:44 | 15.01.2024 19:23:08 | 1.19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.151
4416440 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47242933-SANAYI F_13 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 18:45:04 | 15.01.2024 19:50:08 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.177 | 2.037 | 0 | 2.223
4416445 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879345-DM-3/23 GAZI OKULU AG PANOSU/1818005-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 18:50:38 | 15.01.2024 19:40:20 | 0.828 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 2.178
4416451 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51974090-AG DIREK/51996815-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 18:55:41 | 15.01.2024 20:34:16 | 1.643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
4416461 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916649-TR-2/16 AG PANOSU/47755612- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 18:53:48 | 15.01.2024 19:42:04 | 0.804 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5.148 | 0 | 0 | 0 | 12.687 | 0 | 0 | 17.836
4416462 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 100147-TOPAGAÇ HAT BASI AYIRICISI/47681537- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 19:13:16 | 15.01.2024 20:10:20 | 0.951 | 0 | 727 | 0 | 5 | 0 | 81 | 1 | 1 | 0 | 8.318 | 0 | 0.013 | 0 | 1.254 | 0.047 | 0.08 | 9.713
4416463 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 54193556-TR-7 AG PANOSU/54193579- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 18:50:08 | 15.01.2024 19:56:04 | 1.099 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 4.222
4416479 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK | 3519967-SDK/47188616-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 19:25:37 | 15.01.2024 20:54:28 | 1.481 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.805 | 0 | 0 | 0 | 7.219 | 0 | 0 | 34.024
4416481 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542890-SDK/5629362-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 19:06:12 | 15.01.2024 21:45:39 | 2.658 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667
4416483 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136681-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 18:46:14 | 15.01.2024 20:57:43 | 2.191 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 5.226
4416486 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889148-TR-2 CAMCI KOYU AG PANOSU/1834746-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 19:33:06 | 15.01.2024 20:06:57 | 0.564 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 4.002
4416489 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1111247-AG DIREK/5695809-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 19:21:59 | 15.01.2024 21:09:03 | 1.784 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
4416492 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540842-SDK/5548041-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 18:27:00 | 15.01.2024 22:03:25 | 3.607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
4416525 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1264113-AG DIREK/49248145-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 19:26:18 | 16.01.2024 02:44:39 | 7.306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.629 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 0 | 10.68
4416533 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838077-AG DIREK/57647890-Türkan KARA | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 19:20:25 | 15.01.2024 20:17:26 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4416550 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873701-DM-4/17 AG PANOSU/1830178-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 19:46:12 | 15.01.2024 20:24:24 | 0.637 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.167 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 8.564
4416561 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552713-SDK/5730672-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 19:50:36 | 15.01.2024 20:46:58 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4416568 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 19:54:32 | 15.01.2024 19:56:55 | 0.04 | 2 | 921 | 8 | 25 | 19 | 85 | 0 | 0 | 0.06 | 1.988 | 0.017 | 0.034 | 0.657 | 0.315 | 0 | 0 | 3.072
4416582 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47423069-DM-4/17 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 20:01:37 | 15.01.2024 20:03:10 | 0.026 | 0 | 6950 | 0 | 14 | 22 | 377 | 7 | 2 | 0 | 14.839 | 0 | 0.019 | 1.468 | 2.223 | 0.398 | 0.045 | 18.99
4416592 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913969-TR-14 AG PANOSU/47821035- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 18:58:35 | 15.01.2024 20:23:54 | 1.422 | 0 | 681 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 104.895 | 0 | 0.036 | 0 | 6.254 | 0 | 0 | 111.186
4416598 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039962-AG DIREK/5438972-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 20:02:21 | 15.01.2024 21:28:52 | 1.442 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428
4416601 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1275274-AG DIREK/4948598-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 19:44:23 | 15.01.2024 20:50:24 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.125
4416607 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15616- TR-19 UMURBEY/47458906-TR-19/1 | TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.01.2024 09:10:10 | 19.01.2024 18:14:56 | 9.079 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 4.97 | 0 | 3.162 | 0 | 0 | 8.292
4416608 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15616- TR-19 UMURBEY/47458906-TR-19/1 | TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 20.01.2024 09:39:36 | 20.01.2024 19:53:21 | 10.229 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 4.674 | 0 | 2.884 | 0 | 0 | 7.732
4416609 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 109851-IGDELIK HATBASI Ayiricisi/47622824- | TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.01.2024 09:00:11 | 18.01.2024 19:42:46 | 10.71 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.644 | 11.067 | 1.617 | 0 | 9.143 | 0 | 0 | 30.472
4416622 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 58151748-TR-3 AG PANO/58151769- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 20:24:47 | 15.01.2024 20:44:37 | 0.331 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4.446 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 7.781
4416635 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 58451612-/58451686- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 20:39:02 | 15.01.2024 21:24:38 | 0.76 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 5.038 | 0 | 0 | 8.366
4416652 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47424683-MEYVALI ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 10:03:53 | 18.01.2024 13:57:15 | 3.889 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48.564 | 0 | 0 | 0 | 12.592 | 0 | 0 | 61.156
4416661 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898629-TR-49 AG PANOSU/1933023-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 09:37:54 | 18.01.2024 12:27:46 | 2.831 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.809 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 0 | 0 | 27.328
4416662 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867184-TR-498 AG PANOSU/1911229-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 21:01:04 | 15.01.2024 22:19:26 | 1.306 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49.36 | 0 | 0 | 0 | 4.886 | 0 | 0 | 54.247
4416666 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 55114896-TR-6/08/55114984-TR-6/07 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 03:00:00 | 18.01.2024 03:13:15 | 0.221 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7.073 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 9.467
4416667 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956843-AG DIREK/5217406-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 21:13:43 | 15.01.2024 22:49:56 | 1.604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
4416671 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5888438-TR-191 AG PANOSU/1916634-3 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 14:46:06 | 19.01.2024 16:20:53 | 1.58 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.803 | 0 | 0 | 0 | 5.494 | 0 | 0 | 36.297
4416672 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 162-DM- OTOSANSIT/47450766-TR-42 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 00:15:00 | 20.01.2024 03:39:24 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.941 | 0 | 73.808 | 84.749
4416677 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47266374-SAVASTEPE | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 00:45:50 | 19.01.2024 03:44:57 | 2.985 | 7 | 2456 | 17 | 113 | 15 | 284 | 9 | 9 | 9.364 | 149.397 | 91.463 | 14.009 | 78.897 | 44.347 | 379.277 | 7.451 | 774.205
4416686 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47482295-MURATKAR KOK | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 10:16:16 | 18.01.2024 16:10:42 | 5.908 | 1 | 556 | 2 | 11 | 9 | 104 | 0 | 0 | 9.899 | 138.06 | 4.115 | 0.601 | 453.696 | 57.45 | 0 | 0 | 663.819
4416687 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034694-AG DIREK/55419607-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 21:33:09 | 16.01.2024 00:13:11 | 2.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4416688 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5890195-TR-2 (DOGANEVLER) AG PANOSU/1899957-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 09:25:08 | 18.01.2024 17:03:43 | 7.643 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 96.029 | 0 | 0 | 0 | 84.37 | 0 | 0 | 180.399
4416690 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 18543-TR-10 KARABIGA/47456884-TR-19 KARABIGA GIDEN | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 21:25:23 | 15.01.2024 23:47:37 | 2.371 | 0 | 371 | 1 | 5 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 39.215 | 1.11 | 0.611 | 0 | 6.785 | 7.902 | 0 | 55.623
4416691 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 95250-haciveliler köyü hatbasi/47599319- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 10:07:41 | 18.01.2024 15:43:07 | 5.591 | 3 | 656 | 1 | 3 | 1 | 61 | 2 | 1 | 60.256 | 280.543 | 0 | 3.898 | 581.924 | 61.888 | 118.6 | 1.9 | 1109.009
4416693 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022708-AG DIREK/54685494-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 21:33:14 | 15.01.2024 22:27:24 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4416695 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5890195-TR-2 (DOGANEVLER) AG PANOSU/1899954-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 09:02:48 | 19.01.2024 18:55:00 | 9.87 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 145.641 | 0 | 0 | 0 | 94.637 | 0 | 0 | 240.279
4416696 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5884582-TR-2 (OVAAKÇA MERKEZ) AG PANOSU/2122537- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 10:26:59 | 18.01.2024 17:39:34 | 7.21 | 0 | 565 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 373.712 | 0 | 3.242 | 0 | 291.303 | 0 | 0 | 668.257
4416700 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 591-TR-42/03/47467283-TR-1/47 CIKIS ENH GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 09:15:55 | 18.01.2024 12:16:05 | 3.003 | 0 | 534 | 0 | 1 | 45 | 58 | 10 | 0 | 0 | 195.629 | 0 | 0.117 | 1760.61 | 237.699 | 1056.692 | 0 | 3250.746
4416706 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23995-DM-1 ESENKOY/47092531-TR-10 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 09:18:11 | 18.01.2024 11:45:52 | 2.462 | 0 | 5011 | 0 | 5 | 7 | 156 | 0 | 0 | 0 | 228.794 | 0 | 0 | 199.891 | 183.357 | 0 | 0 | 612.041
4416708 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941903-TR-27 AG PANOSU/47133523-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 09:34:39 | 18.01.2024 14:58:13 | 5.393 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.61 | 0 | 0.114 | 0 | 63.586 | 0 | 0 | 90.309
4416711 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47482351-TR-44 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 21:59:23 | 15.01.2024 23:31:50 | 1.541 | 2 | 8419 | 6 | 3 | 42 | 689 | 15 | 13 | 9.018 | 639.828 | 1.229 | 0.151 | 172.978 | 149.602 | 67.963 | 61.607 | 1102.377
4416715 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49183821-SDK/5755147-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 21:55:11 | 15.01.2024 23:19:15 | 1.401 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88
4416717 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1091553-AG DIREK/5669454-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 22:10:48 | 15.01.2024 22:35:40 | 0.414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4416725 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5870298-TR-25A KILLIK AG PANOSU/1807189-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 22:13:58 | 15.01.2024 23:08:40 | 0.911 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.878 | 0 | 0.411 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 3.411
4416731 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 799013-AG DIREK/4831509-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 22:25:41 | 15.01.2024 22:48:55 | 0.387 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4416736 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 1273528-AG DIREK/4821546-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 21:01:38 | 15.01.2024 23:02:28 | 2.014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
4416740 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886656-TR- CINGE MH AG PANOSU/1832828-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 22:38:53 | 16.01.2024 00:08:01 | 1.486 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 3.592
4416748 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871034-TR-36 PASAALANI VILLALAR YANI AG PANOSU/1810188-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2024 22:55:05 | 15.01.2024 23:48:41 | 0.893 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.535 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 10.718
4416764 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/48527875-TR-44 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 23:32:10 | 16.01.2024 00:05:09 | 0.55 | 2 | 8419 | 6 | 3 | 42 | 689 | 15 | 13 | 3.136 | 222.488 | 0.458 | 0.056 | 61.701 | 50.805 | 24.999 | 22.626 | 386.27
4416765 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861073-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 23:30:09 | 16.01.2024 02:16:08 | 2.766 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57.391 | 0 | 0 | 0 | 4.666 | 0 | 0 | 62.057
4416781 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 97282-KADIKIRI TR HAT BASI AYIRICISI/47640871- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 00:02:09 | 16.01.2024 01:15:48 | 1.227 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0.455 | 0.264 | 0.558 | 0.497 | 0 | 0 | 2.599
4416787 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5911275-KILITBAHIR KÖYÜ TR-3 AG PANOSU/47752313-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 00:07:15 | 16.01.2024 01:29:53 | 1.377 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002
4416788 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 57220569-TR-30A/56521206- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 00:14:58 | 16.01.2024 07:56:14 | 7.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.172 | 0 | 0 | 0 | 108.172
4416794 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5920538-TR-27/2 AG PANOSU/47767799-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 00:03:27 | 16.01.2024 01:38:26 | 1.583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 4.377 | 0 | 0 | 4.377
4416800 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3540826-SDK/3421873-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 00:30:14 | 16.01.2024 03:18:17 | 2.801 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.992 | 0 | 0 | 0 | 6.829 | 0 | 0 | 17.822
4416804 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136682-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 00:56:36 | 16.01.2024 01:48:37 | 0.867 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
4416810 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367730-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 01:13:28 | 16.01.2024 01:47:03 | 0.56 | 4 | 1611 | 4 | 17 | 14 | 194 | 1 | 1 | 0.238 | 6.027 | 0.01 | 0.018 | 2.499 | 2.257 | 1.928 | 0.006 | 12.983
4416814 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545013-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 01:41:24 | 16.01.2024 01:58:18 | 0.282 | 0 | 939 | 0 | 2 | 27 | 134 | 22 | 2 | 0 | 13.256 | 0 | 0.008 | 22.969 | 5.656 | 61.271 | 0.372 | 103.532
4416818 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095772-ARMUTLU 1 ESENKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 01:50:13 | 16.01.2024 01:51:25 | 0.02 | 0 | 8540 | 0 | 5 | 8 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0.525 | 0.631 | 0 | 0 | 3.281
4416820 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5877627-TR-5 GORUKLE AG PANOSU/55212697-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 02:02:06 | 16.01.2024 02:28:01 | 0.432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
4416821 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 02:11:28 | 16.01.2024 02:16:16 | 0.08 | 0 | 1264 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2.84 | 0 | 0.009 | 0 | 0.456 | 0 | 0.505 | 3.811
4416822 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47244626-TR-3/6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 02:11:29 | 16.01.2024 02:15:44 | 0.071 | 0 | 526 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.788
4416823 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452440-CAM MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 02:11:25 | 16.01.2024 02:14:47 | 0.056 | 2 | 1775 | 0 | 1 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0.055 | 4.281 | 0 | 0.012 | 0.069 | 0.425 | 0 | 0 | 4.842
4416824 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 742038-AG DIREK/4756207-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 01:17:36 | 16.01.2024 02:43:57 | 1.439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
4416827 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452440-CAM MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 02:14:59 | 16.01.2024 07:25:11 | 5.17 | 2 | 1775 | 0 | 1 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0.11 | 8.485 | 0 | 0.024 | 0.137 | 0.839 | 0 | 0 | 9.596
4416828 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16198-TR-5/47296776-TR-3/4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 02:31:24 | 16.01.2024 02:36:10 | 0.079 | 0 | 6215 | 0 | 8 | 6 | 335 | 0 | 1 | 0 | 22.681 | 0 | 0.107 | 3.633 | 2.505 | 0 | 0.554 | 29.48
4416842 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5938949-TR-17 AG PANOSU/47751760-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 23:41:13 | 16.01.2024 03:08:52 | 3.461 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.157 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 68.588
4416844 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367730-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 02:49:11 | 16.01.2024 02:51:02 | 0.031 | 4 | 1611 | 4 | 17 | 14 | 194 | 1 | 1 | 0.146 | 3.702 | 0.007 | 0.012 | 1.65 | 1.467 | 1.261 | 0.004 | 8.248
4416864 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16186-TR-9/47659937-EGRITAS TR1 ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 02:44:05 | 16.01.2024 03:23:40 | 0.659 | 0 | 908 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.704 | 0 | 0.396 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 15.525
4416865 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54029817-AGACIK KOK /54029828-YUNUSLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 03:15:47 | 16.01.2024 03:16:32 | 0.013 | 1 | 469 | 5 | 5 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.146 | 0.001 | 0 | 0 | 0.024 | 0.041 | 0 | 0.212
4416866 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872620-DM-1/24 PINA DENIZ TARAFI AG PANOSU/1813941-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 03:02:47 | 16.01.2024 03:55:52 | 0.884 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 2.274
4416867 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283201-KUYULAR GR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 03:31:27 | 16.01.2024 04:31:27 | 1 | 9 | 17 | 2 | 153 | 1 | 22 | 0 | 0 | 16.087 | 0.151 | 0.035 | 0.802 | 0.138 | 0.279 | 0 | 0 | 17.492
4416868 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21574-IM- PINARBASI/47249953-MERINOS DM SEHIR 6 GIRIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 03:26:02 | 16.01.2024 04:20:23 | 0.906 | 1 | 12996 | 0 | 39 | 33 | 1757 | 0 | 16 | 0 | 622.972 | 0 | 0.34 | 376.827 | 239.632 | 0 | 46.821 | 1286.592
4416869 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 03:32:51 | 16.01.2024 03:33:41 | 0.014 | 3 | 1268 | 12 | 38 | 10 | 273 | 0 | 0 | 0.136 | 0.37 | 0.177 | 0.034 | 0.07 | 0.043 | 0 | 0 | 0.829
4416872 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54029817-AGACIK KOK /54029828-YUNUSLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 03:38:10 | 16.01.2024 03:40:38 | 0.041 | 1 | 469 | 5 | 5 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0.001 | 0.285 | 0.002 | 0 | 0 | 0.048 | 0.084 | 0 | 0.419
4416880 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 03:51:13 | 16.01.2024 03:52:04 | 0.014 | 3 | 1268 | 12 | 38 | 10 | 273 | 0 | 0 | 0.136 | 0.37 | 0.177 | 0.034 | 0.07 | 0.043 | 0 | 0 | 0.829
4416882 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 02:58:49 | 16.01.2024 05:30:18 | 2.525 | 1 | 465 | 1 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11.714 | 35.566 | 2.297 | 0.063 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 52.487
4416883 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:00:06 | 16.01.2024 04:00:56 | 0.014 | 3 | 1268 | 12 | 38 | 10 | 273 | 0 | 0 | 0.144 | 0.393 | 0.177 | 0.034 | 0.074 | 0.043 | 0 | 0 | 0.864
4416887 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:05:32 | 16.01.2024 05:12:59 | 1.124 | 21 | 936 | 3 | 37 | 14 | 202 | 0 | 1 | 0.376 | 0.709 | 0.013 | 0.018 | 0.123 | 0.263 | 0 | 0.001 | 1.505
4416890 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:05:52 | 16.01.2024 05:07:08 | 1.021 | 3 | 1268 | 12 | 38 | 10 | 273 | 0 | 0 | 8.996 | 24.55 | 11.063 | 2.102 | 4.513 | 2.679 | 0 | 0 | 53.903
4416891 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55200921-DM-111 /55202503-TR-82 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:08:19 | 16.01.2024 04:15:35 | 0.121 | 0 | 4633 | 0 | 7 | 4 | 262 | 0 | 3 | 0 | 38.348 | 0 | 0.042 | 10.51 | 5.416 | 0 | 0.917 | 55.233
4416892 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15581-PELITKOY KOK/47432650-TR-11 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:08:51 | 16.01.2024 04:25:58 | 0.285 | 1 | 3266 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 18 | 0.003 | 5.33 | 0 | 0.017 | 0.204 | 1.295 | 0.25 | 0.257 | 7.357
4416893 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367731-4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:08:52 | 16.01.2024 04:16:32 | 0.128 | 0 | 1875 | 0 | 2 | 2 | 399 | 1 | 3 | 0 | 23.469 | 0 | 0 | 3.172 | 8.82 | 0.197 | 0.348 | 36.006
4416906 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55200921-DM-111 /55200948-SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:18:16 | 16.01.2024 04:30:10 | 0.198 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.131 | 1.238 | 0 | 0.024 | 1.701
4416907 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16714-DM- AYVALIK /47285754-SEHIR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:18:45 | 16.01.2024 04:24:43 | 0.099 | 0 | 3433 | 0 | 2 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 23.792 | 0 | 0.005 | 0.285 | 1.965 | 0 | 0 | 26.046
4416908 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285077-KUCUKKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:18:47 | 16.01.2024 04:25:13 | 0.107 | 1 | 10127 | 0 | 10 | 10 | 508 | 1 | 3 | 0.298 | 40.074 | 0 | 0.079 | 5.444 | 6.848 | 3.057 | 0.409 | 56.21
4416910 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16485-TR-39 KUCUKKOY/47563989-SANCAK TUL Tr-36 CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:08:50 | 16.01.2024 05:39:33 | 1.512 | 1 | 7216 | 0 | 0 | 24 | 631 | 2 | 0 | 6.653 | 422.966 | 0 | 0 | 122.193 | 94.485 | 4.777 | 0 | 651.074
4416911 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367730-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:19:06 | 16.01.2024 04:59:14 | 0.669 | 4 | 1611 | 4 | 17 | 14 | 194 | 1 | 1 | 0.559 | 14.166 | 0.024 | 0.042 | 5.8 | 5.148 | 4.264 | 0.015 | 30.017
4416914 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/48527875-TR-44 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:27:14 | 16.01.2024 04:58:24 | 0.519 | 2 | 8419 | 6 | 3 | 42 | 689 | 15 | 13 | 2.413 | 171.206 | 0.437 | 0.054 | 53.914 | 42 | 21.273 | 20.67 | 311.966
4416916 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:29:55 | 16.01.2024 04:49:03 | 0.319 | 3 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 1.015 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 1.668
4416919 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47481324-GÖMEÇ | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:08:51 | 16.01.2024 04:49:05 | 0.671 | 8 | 12139 | 26 | 295 | 16 | 1021 | 13 | 6 | 4.429 | 201.038 | 1.566 | 4.648 | 8.34 | 54.267 | 179.591 | 1.216 | 455.096
4416922 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868997-TR-237 AG PANOSU/1862228-1 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:42:32 | 16.01.2024 05:20:16 | 0.629 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 2.359
4416924 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16198-TR-5/47296776-TR-3/4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:50:34 | 16.01.2024 04:50:58 | 0.007 | 0 | 6215 | 0 | 8 | 6 | 335 | 0 | 1 | 0 | 19.845 | 0 | 0.088 | 2.931 | 2.033 | 0 | 0.449 | 25.346
4416925 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 57223512-TR-23/56622730- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:50:17 | 16.01.2024 06:18:48 | 1.475 | 1 | 2116 | 3 | 14 | 2 | 143 | 1 | 1 | 0.536 | 94.696 | 0.04 | 0.861 | 5.812 | 25.036 | 13.671 | 3.396 | 144.047
4416926 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55200921-DM-111 /55202503-TR-82 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:52:30 | 16.01.2024 06:23:05 | 1.51 | 0 | 4633 | 0 | 7 | 4 | 262 | 0 | 3 | 0 | 599.548 | 0 | 0.566 | 185.789 | 118.096 | 0 | 13.33 | 917.328
4416929 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47244626-TR-3/6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:54:32 | 16.01.2024 05:01:06 | 0.109 | 0 | 526 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.508
4416933 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 05:08:19 | 16.01.2024 05:09:10 | 0.014 | 3 | 1268 | 12 | 38 | 10 | 273 | 0 | 0 | 0.144 | 0.392 | 0.185 | 0.035 | 0.074 | 0.043 | 0 | 0 | 0.874
4416935 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM | 54309534-GELIBOLU TRAFO MERKEZI/54309556-TRAFO-B | TEİAŞ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:51:00 | 16.01.2024 09:18:00 | 4.45 | 122 | 27471 | 48 | 154 | 153 | 3548 | 13 | 15 | 450.353 | 11976.368 | 203.397 | 100.573 | 6989.461 | 5802.782 | 2291.185 | 436.386 | 28250.505
4416936 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 05:14:05 | 16.01.2024 05:14:55 | 0.014 | 3 | 1268 | 12 | 38 | 10 | 273 | 0 | 0 | 0.144 | 0.392 | 0.185 | 0.035 | 0.074 | 0.043 | 0 | 0 | 0.874
4416937 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 17044-TR-71/56210203- | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 05:12:58 | 16.01.2024 09:43:11 | 4.504 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.68 | 0 | 0 | 0 | 6.835 | 0 | 0 | 41.516
4416938 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54029817-AGACIK KOK /54029828-YUNUSLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 05:24:04 | 16.01.2024 05:24:49 | 0.013 | 1 | 469 | 5 | 5 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.155 | 0.001 | 0 | 0 | 0.024 | 0.043 | 0 | 0.223
4416939 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54029817-AGACIK KOK /54029828-YUNUSLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 05:29:00 | 16.01.2024 05:31:06 | 0.035 | 1 | 469 | 5 | 5 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0.001 | 0.309 | 0.002 | 0 | 0 | 0.049 | 0.086 | 0 | 0.448
4416952 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 56626620-A01/57183974- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:56:17 | 16.01.2024 06:42:38 | 1.773 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.772 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 6.774
4416954 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 05:54:40 | 16.01.2024 05:55:10 | 0.008 | 1 | 704 | 11 | 6 | 15 | 116 | 5 | 0 | 0 | 0.319 | 0.949 | 0.001 | 0.993 | 0.049 | 0.147 | 0 | 2.458
4416956 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16509-TR-60/47378440-SEMT TR | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 06:02:03 | 16.01.2024 07:02:49 | 1.013 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.717 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 12.862
4416958 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381377-EGERCE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 06:08:19 | 16.01.2024 06:10:31 | 0.037 | 0 | 1988 | 1 | 4 | 1 | 309 | 0 | 1 | 0 | 2.192 | 0.009 | 0.011 | 0.37 | 0.643 | 0 | 0.042 | 3.267
4416959 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1961-DM- ISIKLI/47442947-TR-7 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 06:09:47 | 16.01.2024 06:11:03 | 0.021 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3.424 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 4.163
4416960 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1961-DM- ISIKLI/47452751-TR-1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 06:09:47 | 16.01.2024 06:11:19 | 0.026 | 0 | 3328 | 0 | 0 | 0 | 553 | 1 | 0 | 0 | 8.028 | 0 | 0 | 0 | 8.586 | 1.364 | 0 | 17.977
4416961 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869513-TR-8/3 BESEVLER AG PANOSU/1911509-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 04:46:37 | 16.01.2024 07:19:43 | 2.551 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.181 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 25.68
4416962 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 162-DM- OTOSANSIT/47450771-TR-37 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 06:23:01 | 16.01.2024 06:29:37 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.907 | 0 | 1.728 | 12.635
4416964 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91796-KESTANEALAN/KARAKADI/ICLALIYE ORTAK HATBASI/47490555- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 06:01:35 | 16.01.2024 09:28:26 | 3.448 | 1 | 194 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.046 | 34.162 | 0 | 0.123 | 9.45 | 4.975 | 0 | 0 | 48.756
4416970 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 06:45:16 | 16.01.2024 07:05:37 | 0.339 | 0 | 1257 | 0 | 17 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 19.221 | 0 | 0.087 | 0 | 3.607 | 0 | 3.033 | 25.948
4416971 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47444231-GÖKÇEÖREN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 06:45:15 | 16.01.2024 06:46:00 | 0.013 | 2 | 245 | 1 | 6 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.001 | 0.247 | 0.006 | 0.011 | 0.238 | 0.027 | 0 | 0 | 0.53
4416973 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861073-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 05:20:32 | 16.01.2024 09:09:03 | 3.809 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 125.712 | 0 | 0 | 0 | 35.999 | 0 | 0 | 161.711
4416974 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16459-TR-82A/47459121-TR- AYVALIK DEVLET HASTANESI-TR-82A ARASI | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 06:44:38 | 16.01.2024 07:59:30 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.771 | 0 | 0 | 0 | 200.771
4416979 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55207553-Çepni Hatbasi/47475677- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 06:47:20 | 16.01.2024 09:53:50 | 3.108 | 0 | 229 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.97 | 0 | 0.029 | 16.948 | 13.914 | 0 | 0 | 89.861
4416982 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 07:16:02 | 16.01.2024 07:17:07 | 0.018 | 4 | 936 | 29 | 23 | 10 | 186 | 0 | 2 | 0.084 | 1.18 | 0.745 | 0.312 | 0.142 | 0.573 | 0 | 0 | 3.036
4416984 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17097-BANVIT KOK/47281579-AKCAPINAR 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 07:20:08 | 16.01.2024 07:20:45 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 13.035 | 0 | 14.411
4416987 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55619936-DERKENT HAT BASI AYIRICISI/47568184- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 07:23:41 | 16.01.2024 08:52:28 | 1.48 | 0 | 1233 | 3 | 4 | 2 | 93 | 1 | 0 | 0 | 74.107 | 0.085 | 0.15 | 7.38 | 38.834 | 30.267 | 0 | 150.824
4416997 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1016386-AG DIREK/5327714-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 07:44:48 | 16.01.2024 10:08:38 | 2.397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605
4416998 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5879153-TR-1 MURADIYE MH AG PANOSU/2008636- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 03:21:08 | 16.01.2024 08:38:29 | 5.289 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.636 | 0 | 0 | 0 | 10.701 | 0 | 0 | 63.338
4417001 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16542-TR-16/55118822-TR-16-TR-17 ARASI | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 08:02:03 | 16.01.2024 08:54:04 | 0.867 | 0 | 1886 | 0 | 2 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 213.428 | 0 | 0.024 | 0 | 66.798 | 0 | 0 | 280.251
4417005 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 3507612-SDK/55807811-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 08:11:32 | 16.01.2024 08:36:18 | 0.413 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53
4417006 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883928-ESEN KÖY TR1 AG PANOSU/1933750-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 08:07:07 | 16.01.2024 11:15:30 | 3.14 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 0.088 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 2.158
4417008 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870622-TR-19 DEMIRCILER AG PANOSU/1807464-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 06:11:34 | 16.01.2024 10:03:57 | 3.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.147 | 0 | 0 | 17.147
4417010 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872376-TR-31 AG PANOSU/1923650-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 08:10:48 | 16.01.2024 09:02:10 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 0 | 0 | 12.28
4417011 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 107152-KUYULAR HATTI 2. HATBASI/47576603- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 08:17:03 | 16.01.2024 10:53:45 | 2.611 | 4 | 7 | 0 | 71 | 1 | 15 | 0 | 0 | 184.94 | 2.607 | 0 | 24.768 | 8.915 | 25.598 | 0 | 0 | 246.827
4417014 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302343-EVRESE 3/0 GIRIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:18:00 | 16.01.2024 11:59:06 | 2.685 | 33 | 1463 | 11 | 55 | 40 | 160 | 4 | 1 | 90.794 | 363.556 | 5.317 | 18.718 | 1392.485 | 139.814 | 1041.131 | 34.336 | 3086.151
4417015 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877547-TR- KOZLU MH AG PANOSU/1859261-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 08:12:40 | 16.01.2024 11:05:52 | 2.887 | 0 | 111 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.917 | 0 | 1.546 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 15.487
4417023 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1307755-AG DIREK/5034781-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 08:04:03 | 16.01.2024 09:54:24 | 1.839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
4417024 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47243851-KARACABEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 08:19:55 | 16.01.2024 08:24:00 | 0.068 | 5 | 2732 | 91 | 220 | 18 | 372 | 7 | 10 | 0.017 | 16.335 | 4.783 | 6.015 | 4.062 | 6.724 | 5.699 | 0.196 | 43.831
4417028 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47441200-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 07:47:55 | 16.01.2024 11:28:10 | 3.671 | 9 | 1605 | 7 | 52 | 16 | 117 | 0 | 3 | 40.427 | 571.088 | 24.184 | 21.343 | 1313.041 | 103.782 | 0 | 21.206 | 2095.072
4417030 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923238-TR-1 TABAN KOYU AG PANOSU/47771451-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 07:35:02 | 16.01.2024 09:29:46 | 1.912 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.398 | 0 | 5.911 | 0 | 3.308 | 0 | 0 | 13.617
4417033 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 18399-TR-2 ETILI KOYU/47241899-TR-2 ETILI KOYU DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 05:24:22 | 16.01.2024 12:15:19 | 6.849 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 115.495 | 0 | 0 | 0 | 109.452 | 0 | 0 | 224.947
4417036 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938847-TR-13 ADNANMENDERES MAH AG PANOSU/47131185-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 09:38:40 | 18.01.2024 12:26:09 | 2.791 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.145 | 0 | 0 | 0 | 63.197 | 0 | 0 | 95.342
4417038 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938847-TR-13 ADNANMENDERES MAH AG PANOSU/47131184-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 13:39:53 | 18.01.2024 16:05:11 | 2.422 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.125 | 0 | 0 | 0 | 6.589 | 0 | 0 | 23.714
4417039 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881111-TR- GUDER KAYHAN AG PANOSU/1826965-3 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 10:02:10 | 18.01.2024 11:48:04 | 1.765 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 5.419
4417043 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5883732-TR-8 GÖÇMEN KONUTLARI AG PANOSU/1800680-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 06:43:44 | 16.01.2024 13:00:07 | 6.273 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.42
4417046 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 14415-TR-92/47377894-SEMT TR | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 08:45:09 | 16.01.2024 11:06:03 | 2.348 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.687 | 0 | 0.052 | 0 | 7.707 | 0 | 0 | 73.446
4417048 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 1308223-AG DIREK/4985446-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 08:51:45 | 16.01.2024 11:43:50 | 2.868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4417053 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283048- KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 08:55:32 | 16.01.2024 08:56:32 | 0.017 | 6 | 6322 | 7 | 114 | 14 | 588 | 3 | 0 | 0.482 | 5.648 | 0.393 | 1.971 | 0.686 | 1.827 | 0.749 | 0 | 11.756
4417054 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897031-TR-1 M.ÇAVUS AG PANOSU/1804269-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 12:00:59 | 18.01.2024 15:15:01 | 3.234 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 84.969 | 0 | 0 | 0 | 88.988 | 0 | 0 | 173.958
4417055 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23995-DM-1 ESENKOY/47093345-TR-2 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 13:37:57 | 18.01.2024 15:24:37 | 1.778 | 0 | 3050 | 0 | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 227.445 | 0 | 0 | 0.385 | 152.137 | 0 | 0 | 379.968
4417059 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5905802-TR- TOYBELEN MH AG PANOSU/1864723-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 07:01:09 | 16.01.2024 10:29:32 | 3.473 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 21.977 | 0 | 0 | 23.799
4417062 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323660-CAMLI TEPECIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:04:08 | 16.01.2024 09:04:53 | 0.013 | 2 | 349 | 7 | 12 | 4 | 48 | 1 | 2 | 0.105 | 0.438 | 0.047 | 0.036 | 0.081 | 0.229 | 0.441 | 0.012 | 1.389
4417066 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050474-EVRESE 3/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:18:05 | 16.01.2024 18:53:58 | 9.598 | 26 | 2380 | 18 | 19 | 25 | 431 | 1 | 1 | 4.643 | 52.229 | 8.202 | 0.406 | 111.629 | 43.808 | 18.07 | 0.022 | 239.01
4417069 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55587673-SDK- A05/55948912-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:05:58 | 16.01.2024 10:19:23 | 1.224 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922
4417071 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987875-CIHADIYE SOL KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:10:42 | 16.01.2024 09:11:27 | 0.013 | 1 | 646 | 2 | 14 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0.005 | 0.661 | 0.172 | 0.042 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1.11
4417072 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48812042-KOSUBOGAZI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:04:28 | 16.01.2024 09:48:35 | 0.735 | 5 | 2135 | 51 | 160 | 14 | 273 | 1 | 7 | 0.18 | 132.07 | 29.877 | 47.045 | 37.785 | 60.503 | 27.854 | 1.838 | 337.152
4417076 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 55388866-TR-1 OSMANIYE AG PANOSU/55388875- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 09:41:03 | 19.01.2024 11:09:14 | 1.47 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 1.216
4417078 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095773-KOCADERE KÖK ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 16:02:00 | 18.01.2024 16:54:01 | 0.867 | 2 | 780 | 0 | 47 | 5 | 86 | 0 | 1 | 1.09 | 19.583 | 0 | 0.912 | 2.546 | 8.596 | 0 | 2.14 | 34.867
4417093 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 5871344-TR-1 EVCILER MH AG PANOSU/4899862-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:29:08 | 16.01.2024 10:46:21 | 1.287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
4417094 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16558-TR-4 OCAKLAR/47458696-TR-3 OCAKLAR-TR-4 OCAKLAR ARASI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:29:15 | 16.01.2024 12:01:58 | 2.545 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.566 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 6.658
4417100 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56212212-BAGLARBASI DM/56212481-TR-1C/40 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:35:41 | 16.01.2024 09:36:56 | 0.021 | 0 | 2213 | 0 | 0 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0 | 3.518 | 0 | 0 | 1.574 | 5.677 | 0 | 0 | 10.769
4417112 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1051554-AG DIREK/5491525-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:29:09 | 16.01.2024 10:24:36 | 0.924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4417114 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3516811-SDK/3219396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:35:01 | 16.01.2024 12:25:27 | 2.841 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.708 | 0 | 0 | 0 | 34.808 | 0 | 0 | 99.516
4417115 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:41:02 | 16.01.2024 09:41:48 | 0.013 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.231
4417116 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16083-TR-1 GULPINAR /47464042-TR-2 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 06:09:49 | 16.01.2024 10:44:17 | 4.574 | 18 | 446 | 1 | 5 | 8 | 143 | 0 | 0 | 104.779 | 191.409 | 0.22 | 3.49 | 49.462 | 205.455 | 0 | 0 | 554.814
4417118 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 57220569-TR-30A/56521206- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:39:55 | 16.01.2024 11:50:37 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.758 | 0 | 0 | 0 | 66.758
4417124 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533648-SDK/5503700-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:42:56 | 16.01.2024 11:11:07 | 1.469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 1.32
4417127 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 16949-TR-59/47454379-Tr-58 CIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 11:03:46 | 18.01.2024 13:13:54 | 2.169 | 6 | 11951 | 1 | 203 | 18 | 363 | 1 | 7 | 433.325 | 1568.454 | 0.05 | 43.408 | 219.408 | 444.21 | 93.997 | 60.881 | 2863.731
4417128 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47462170-EDREMIT 2 FIDERI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 01:01:28 | 19.01.2024 06:03:12 | 5.029 | 16 | 16438 | 22 | 417 | 83 | 2359 | 20 | 17 | 93.715 | 3122.054 | 32.61 | 73.039 | 1185.266 | 1106.61 | 1601.379 | 174.052 | 7388.726
4417130 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079390-AG DIREK/5571852-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:45:24 | 16.01.2024 10:33:56 | 0.809 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
4417132 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086755-AG DIREK/5610622-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:52:28 | 16.01.2024 11:18:03 | 1.426 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
4417133 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47457647-DM 5/50 ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 10:01:48 | 19.01.2024 10:44:13 | 0.707 | 0 | 1908 | 0 | 10 | 1 | 332 | 0 | 1 | 0 | 172.957 | 0 | 0.091 | 3.415 | 142.043 | 0 | 6.167 | 324.674
4417134 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47457647-DM 5/50 ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 14:25:36 | 19.01.2024 15:56:02 | 1.508 | 0 | 1907 | 0 | 10 | 1 | 332 | 0 | 1 | 0 | 383.98 | 0 | 0.193 | 7.131 | 295.878 | 0 | 13.334 | 700.516
4417136 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47640993-SEHIR 1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 11:02:26 | 18.01.2024 12:25:16 | 1.381 | 0 | 6714 | 1 | 90 | 12 | 1388 | 6 | 45 | 0 | 534.791 | 0.034 | 5.79 | 165.855 | 747.565 | 535.787 | 275.846 | 2265.669
4417138 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 51969625-AG DIREK/4996929-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:31:15 | 16.01.2024 12:20:56 | 2.828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
4417142 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 16949-TR-59/47454381-Tr-28 GIRIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 13:13:58 | 18.01.2024 15:58:15 | 2.738 | 2 | 12040 | 0 | 74 | 20 | 877 | 3 | 9 | 119.367 | 2061.849 | 0 | 16.405 | 285.65 | 1479.469 | 276.182 | 113.259 | 4352.181
4417144 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5904643-TR-1 YENIKAVAK MH AG PANOSU/1844764-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:31:30 | 16.01.2024 11:29:23 | 1.964 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.774 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 10.213
4417145 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 16949-TR-59/47454380-Tr-60 CIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 16:19:27 | 18.01.2024 16:59:14 | 0.663 | 0 | 3119 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 121.083 | 0 | 0.083 | 0 | 24.561 | 0 | 0 | 145.727
4417146 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5868610-TR-27 AG PANOSU/1798795- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 12:39:00 | 18.01.2024 12:42:28 | 0.058 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.005 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.583
4417151 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934079-TR- KIREC MH AG PANOSU/1926015-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:03:18 | 16.01.2024 11:56:40 | 1.889 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 6.437
4417153 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 983765-AG DIREK/5247968-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:06:14 | 16.01.2024 11:16:01 | 1.163 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
4417155 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56142874-TR- SABANCI HAT BASI AYIRICISI/56142869-CUNDA KÖK E GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:59:11 | 16.01.2024 17:08:39 | 7.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.525 | 0 | 0 | 0 | 68.525
4417157 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Diregi | 1114824-AG DIREK/56819790- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:04:18 | 16.01.2024 11:11:50 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0.622
4417160 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868975-TR- ISIKLI KOY AG PANOSU/1835469-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:42:27 | 16.01.2024 12:58:39 | 3.27 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 0.036 | 0 | 12.243 | 0 | 0 | 17.233
4417168 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067578-AG DIREK/5533831-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:59:45 | 16.01.2024 11:26:39 | 1.448 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666
4417169 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 55216733-TR- 2 HISARALAN KAPLICA TR-2 AG PANOSU/55216742- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:12:40 | 16.01.2024 11:43:56 | 1.521 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0.615 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 1.743
4417177 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928497-AG DIREK/5080500-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:18:04 | 16.01.2024 15:02:47 | 4.745 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.556
4417178 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5877431-TR-1 AG PANOSU/2030768- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 14:09:40 | 18.01.2024 14:54:56 | 0.755 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 21.516
4417179 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5877435-TR-2 AG PANOSU/2030867- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 15:16:51 | 18.01.2024 15:55:13 | 0.639 | 0 | 782 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.985 | 0 | 0.645 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 31.987
4417182 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 48294874-TR-1/59 YANI/49240901-INTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:10:48 | 16.01.2024 10:33:16 | 0.374 | 11 | 2249 | 24 | 87 | 41 | 260 | 6 | 0 | 11.393 | 61.443 | 4.931 | 1.368 | 207.245 | 46.82 | 532.952 | 0 | 866.152
4417184 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353277-HISARALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:24:56 | 16.01.2024 10:27:57 | 0.05 | 0 | 211 | 4 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0.33 | 0.072 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 1.055
4417185 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56386391-GULLUCE KOK/56386448-KOSUBOGAZI KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:24:59 | 16.01.2024 10:25:44 | 0.013 | 5 | 1497 | 49 | 124 | 14 | 190 | 1 | 3 | 0.004 | 2.049 | 0.644 | 0.885 | 0.922 | 0.917 | 0.67 | 0.001 | 6.093
4417189 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939825-TR-54 AG PANOSU/47129461-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:53:59 | 16.01.2024 13:30:08 | 3.603 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.166 | 0 | 0 | 0 | 3.408 | 0 | 0 | 16.574
4417196 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870622-TR-19 DEMIRCILER AG PANOSU/1807464-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:19:27 | 16.01.2024 12:01:48 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.089 | 0 | 0 | 10.089
4417197 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1961-DM- ISIKLI/47452751-TR-1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:33:04 | 16.01.2024 10:34:48 | 0.029 | 0 | 3328 | 0 | 0 | 0 | 553 | 1 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 9.387 | 1.474 | 0 | 15.392
4417198 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1961-DM- ISIKLI/47442947-TR-7 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:33:04 | 16.01.2024 10:34:36 | 0.026 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 2.74
4417199 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 16464-TR-2/47458456-TR-3 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 16:01:05 | 18.01.2024 17:42:00 | 1.682 | 0 | 4518 | 1 | 72 | 12 | 1318 | 6 | 45 | 0 | 483.127 | 0.037 | 6.234 | 175.395 | 713.779 | 576.254 | 269.149 | 2223.976
4417201 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1293050-AG DIREK/5424870-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:29:25 | 16.01.2024 14:40:53 | 4.191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
4417203 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798437-AG DIREK/4855987-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:43:02 | 16.01.2024 12:08:58 | 1.432 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
4417208 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1071739-AG DIREK/5512067-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:07:17 | 16.01.2024 12:03:50 | 1.943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
4417209 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1298761-AG DIREK/4959720-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:09:06 | 16.01.2024 11:48:07 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4417210 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889223-TR-11/2 GURSU AG PANOSU/1828699-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:45:19 | 16.01.2024 12:23:52 | 1.643 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.258 | 0 | 0.358 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 29.28
4417213 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 54026950-SDK/54110958-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:47:49 | 16.01.2024 16:04:26 | 5.277 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 116.817 | 0 | 0 | 0 | 14.905 | 0 | 0 | 131.722
4417214 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5881151-LÜTFIYE TR1 AG PANOSU/1820248-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:53:17 | 16.01.2024 12:36:31 | 1.72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 2.87
4417216 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 58571764-/5590614-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:38:46 | 16.01.2024 12:49:44 | 2.183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448
4417218 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 58164601-/58164726- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:38:29 | 16.01.2024 12:41:07 | 2.044 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.751
4417223 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47282089-BUYUKDERE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:00:59 | 16.01.2024 11:03:20 | 0.039 | 3 | 1168 | 0 | 12 | 3 | 168 | 3 | 0 | 0.411 | 2.793 | 0 | 0.057 | 0.506 | 1.339 | 10.848 | 0 | 15.954
4417230 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 775888-AG DIREK/4826914-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:54:33 | 16.01.2024 12:11:41 | 1.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
4417238 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894701-TR-1 IRFANIYE MH AG PANOSU/1803946-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:09:50 | 16.01.2024 13:10:16 | 2.007 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.62 | 0 | 0.004 | 0 | 45.666 | 0 | 0 | 80.289
4417243 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107067-GAYBULAR GRUP BASI AYIRICISI/47626706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:00:59 | 16.01.2024 11:54:02 | 0.884 | 1 | 152 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 188.902 | 7.567 | 0 | 0.887 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 198.508
4417247 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56641526-DM-1/16/56641627- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:16:56 | 16.01.2024 11:41:24 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.957 | 1.049 | 19.657 | 0.237 | 31.9
4417250 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5888250-TR-1 DEREKIZIK AG PANOSU/1804287-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:09:38 | 16.01.2024 13:43:09 | 2.559 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.615 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 16.93
4417251 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/55581452-TR-1/47 (MARTUR) | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 13:28:46 | 18.01.2024 17:40:26 | 4.195 | 0 | 346 | 0 | 0 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 156.805 | 0 | 0 | 412.462 | 190.269 | 26.032 | 0 | 785.569
4417253 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087083-AG DIREK/5598075-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:16:37 | 16.01.2024 12:06:45 | 0.836 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
4417254 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930975-TR-1 NUSRET MH AG PANOSU/1925985-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:19:26 | 16.01.2024 12:24:43 | 1.088 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.633 | 0 | 1.233 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 9.152
4417255 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 3510546-SDK/4917323-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:17:42 | 16.01.2024 11:41:52 | 1.403 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.577 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 4.965
4417256 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2869-DM-1/19/47450536-STARWOOD ÇIKIS | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:20:44 | 16.01.2024 13:53:38 | 2.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.611 | 0 | 2751.468 | 0 | 4373.079
4417257 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:22:07 | 16.01.2024 11:22:51 | 0.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.225
4417258 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240519-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 13:36:06 | 18.01.2024 14:41:57 | 1.098 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.317 | 0 | 0.032 | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 9.258
4417260 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47099533-YENI MH. ÇIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 09:04:15 | 19.01.2024 12:17:19 | 3.218 | 0 | 1153 | 0 | 24 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 307.065 | 0 | 5.245 | 3.025 | 137.121 | 0 | 0 | 452.456
4417261 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18999-MERKEZ TR-13/47245139-TR-22 CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:12:04 | 16.01.2024 13:38:46 | 2.445 | 0 | 324 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102.786 | 0 | 0 | 153.426 | 12.17 | 0 | 0 | 268.382
4417262 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886310-TR- KONUK CAD AG PANOSU/1838325-2 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.01.2024 12:41:20 | 18.01.2024 12:56:19 | 0.25 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.619 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 4.945
4417263 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541709-SDK/5559426-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:18:32 | 16.01.2024 13:14:25 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | 3.808
4417265 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47261065-TR 1/61 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:26:52 | 16.01.2024 11:31:58 | 0.085 | 0 | 4593 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 41.782 | 0 | 0 | 0 | 17.879 | 0 | 0 | 59.661
4417268 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942839-TR-47 AG PANOSU/47131937-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:55:25 | 16.01.2024 12:17:34 | 1.369 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.745 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 0 | 23.271
4417269 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 716967-AG DIREK/4711589-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:26:07 | 16.01.2024 12:48:45 | 1.377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4417272 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 912008-AG DIREK/5111366-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:33:05 | 16.01.2024 16:05:37 | 4.542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
4417274 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56651741-BABASULTAN AKINCILAR GRUP HATBASI/56482128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:33:53 | 16.01.2024 13:08:07 | 1.57 | 5 | 595 | 3 | 3 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0.588 | 70.634 | 6.426 | 1.675 | 9.28 | 22.509 | 0 | 0 | 111.112
4417275 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-OMERKOY KOK/54224331-SAHILYENICE-DUTLIMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:37:01 | 16.01.2024 11:37:51 | 0.014 | 17 | 531 | 9 | 1 | 12 | 89 | 4 | 0 | 2.321 | 0.457 | 0.298 | 0 | 2.459 | 0.121 | 1.213 | 0 | 6.868
4417280 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532740-SDK/5412663-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:39:20 | 16.01.2024 13:52:09 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.934 | 0 | 0 | 12.934
4417281 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47442952-KURSUNLU 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:40:49 | 16.01.2024 11:43:35 | 0.046 | 0 | 4111 | 0 | 2 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 21.634 | 0 | 0.003 | 0 | 7.177 | 0 | 0.149 | 28.963
4417282 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1126553-AG DIREK/5748599-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 10:34:26 | 16.01.2024 11:52:52 | 1.307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4417283 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1961-DM- ISIKLI/47452751-TR-1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:40:29 | 16.01.2024 11:43:58 | 0.058 | 0 | 3328 | 0 | 0 | 0 | 553 | 1 | 0 | 0 | 14.195 | 0 | 0 | 0 | 27.632 | 4.312 | 0 | 46.14
4417284 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1961-DM- ISIKLI/47442947-TR-7 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:40:27 | 16.01.2024 12:09:35 | 0.486 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 57.215 | 0 | 0 | 0 | 22.758 | 0 | 0 | 79.973
4417285 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883930-ESEN KÖY TR2 AG PANOSU/1933758-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:23:21 | 16.01.2024 15:20:41 | 3.956 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.491 | 0 | 0.368 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 7.434
4417287 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853687-AG DIREK/4957154-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:27:08 | 16.01.2024 13:06:17 | 1.653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4417297 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47445261-BENZINLIK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:43:11 | 16.01.2024 13:12:19 | 1.486 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 109.55 | 0 | 0 | 0 | 134.183 | 0 | 0 | 243.733
4417298 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898593-TR- SANCAK VILLALARI AG PANOSU/49501819- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:43:54 | 16.01.2024 18:14:25 | 3.508 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.36
4417305 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1302346-AG DIREK/56840087- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:56:46 | 16.01.2024 17:55:12 | 5.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4417306 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56386391-GULLUCE KOK/56386448-KOSUBOGAZI KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:59:56 | 16.01.2024 12:00:45 | 0.014 | 5 | 1497 | 49 | 124 | 14 | 190 | 1 | 3 | 0.004 | 1.956 | 0.592 | 0.815 | 0.892 | 0.865 | 0.553 | 0.001 | 5.677
4417310 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:01:03 | 16.01.2024 12:01:48 | 0.013 | 5 | 1871 | 30 | 49 | 11 | 182 | 5 | 1 | 0.604 | 1.63 | 0.924 | 0.1 | 0.131 | 0.584 | 0.565 | 0.024 | 4.563
4417314 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 92250-Yaylacik Grup Hatbasi Ayiricisi/47590703- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:09:51 | 16.01.2024 12:41:46 | 0.532 | 0 | 92 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0.008 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 2.12
4417316 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 16381-TR-24B TEDAS YANI/47454368-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:55:47 | 16.01.2024 12:50:21 | 0.909 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 49.77 | 0 | 0 | 0 | 58.674 | 0 | 0.826 | 109.27
4417317 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922981-AG DIREK/55287072-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:06:28 | 16.01.2024 17:06:11 | 4.995 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.074
4417320 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883868-DÖMEZ TR1 AG PANOSU/1817675- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 09:36:28 | 19.01.2024 10:20:57 | 0.741 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0.082 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 2.397
4417322 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5882733-BAYRAMSAH TR1 AG PANOSU/2006772- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 10:18:56 | 19.01.2024 10:29:57 | 0.184 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0.111 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0.561
4417323 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5882731-OLUKMAN TR1 AG PANOSU/1816955- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 10:50:46 | 19.01.2024 10:52:15 | 0.025 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.1
4417325 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883056-YIGIT KÖY TR1 AG PANOSU/1817565-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 11:16:13 | 19.01.2024 11:18:10 | 0.033 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
4417326 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883910-KÜÇÜK YENICE TR1 AG PANOSU/2005493- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 11:43:04 | 19.01.2024 11:44:37 | 0.026 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.302
4417328 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877009-ALPET YANI TR AG PANOSU/1819607- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 13:57:08 | 19.01.2024 14:07:08 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0.551
4417332 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | KÖK | 14343-YAGLILAR KOK/47575183-KAYAPA GRUP CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2024 13:42:55 | 18.01.2024 15:16:04 | 1.553 | 1 | 1631 | 1 | 36 | 0 | 312 | 1 | 1 | 1.645 | 71.136 | 0 | 3.989 | 0 | 35.924 | 2.738 | 0 | 115.431
4417334 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3553-DM-1 KUMLA/47453678-TR-2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:17:19 | 16.01.2024 12:38:52 | 0.359 | 0 | 1272 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11.908 | 0 | 0.176 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 16.434
4417338 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895225-TR- CAKMAK KOY AG PANOSU/1838604-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:22:38 | 16.01.2024 14:44:31 | 2.365 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.295 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 16.585
4417341 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068811-AG DIREK/5532160-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:28:20 | 16.01.2024 13:26:16 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158
4417345 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 57310268-MAVIÇAM HAT BASI AYIRICI/57310258- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:04:29 | 16.01.2024 19:44:51 | 7.673 | 5 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.999 | 47.822 | 0 | 0 | 6.842 | 4.471 | 0 | 0 | 87.135
4417346 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56641526-DM-1/16/56641627- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:32:47 | 16.01.2024 12:33:32 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.603 | 1.018 | 16.633 | 0.229 | 28.484
4417351 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260886-CELEBILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:36:14 | 16.01.2024 12:37:14 | 0.017 | 2 | 2644 | 20 | 266 | 10 | 244 | 1 | 0 | 0.145 | 1.882 | 0.852 | 0.162 | 1.584 | 0.526 | 0.051 | 0 | 5.201
4417355 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 53964221-DM-1/65 TURMAK/53964352-TR-25 AYVALI BURUN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:39:16 | 16.01.2024 14:17:19 | 1.634 | 1 | 993 | 0 | 1 | 2 | 39 | 2 | 2 | 0 | 116.953 | 0 | 0 | 95.192 | 58.959 | 205.051 | 0.079 | 476.233
4417360 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:43:43 | 16.01.2024 12:44:36 | 0.015 | 10 | 2864 | 10 | 17 | 7 | 377 | 5 | 1 | 0.154 | 2.178 | 0.173 | 0.002 | 0.177 | 1.323 | 0.249 | 0 | 4.255
4417363 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 965651-AG DIREK/49188215-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:39:54 | 16.01.2024 15:34:02 | 2.902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
4417364 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883176-BILAL LAZLAR TR AG PANOSU/1817335- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 15:22:18 | 19.01.2024 15:24:21 | 0.034 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.045
4417366 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5872138-DM-2/06 AG PANOSU/1990516- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 15:42:09 | 19.01.2024 15:49:40 | 0.125 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.468 | 0 | 0 | 0 | 4.733 | 0 | 0 | 13.202
4417367 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5880431-HASANPASA TR1 AG PANOSU/2006079- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 14:59:58 | 19.01.2024 15:02:36 | 0.044 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.275 | 0 | 0.007 | 0 | 0.36 | 0 | 0.019 | 0.661
4417368 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47448780-ASAGIBALLIK ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 16:31:53 | 19.01.2024 19:22:21 | 2.841 | 1 | 183 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0.136 | 23.231 | 0.63 | 0 | 10.343 | 3.489 | 342.517 | 0.389 | 380.734
4417379 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533204-SDK/5504666-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:59:47 | 16.01.2024 17:17:15 | 4.291 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644
4417380 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878295-TR-1 AKCALOREN MH AG PANOSU/1815941-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:58:13 | 16.01.2024 16:04:12 | 3.099 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.226 | 0 | 3.411 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 13.372
4417381 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 92978-DOGANCI KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47528123- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:28:12 | 16.01.2024 15:31:33 | 4.056 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 146.527 | 0 | 0 | 0 | 48.741 | 0 | 0 | 195.267
4417384 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93458-Topuzlar Grup Hat Basi Ayiricisi/47576831- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:03:14 | 16.01.2024 13:17:13 | 0.233 | 2 | 1268 | 10 | 38 | 9 | 273 | 0 | 0 | 1.484 | 11.913 | 3.388 | 0.854 | 3.171 | 4.779 | 0 | 0 | 25.59
4417386 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255148-KOZLUOREN GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:08:08 | 16.01.2024 13:13:40 | 0.092 | 6 | 1406 | 3 | 8 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0.028 | 6.254 | 0.282 | 0.078 | 1.062 | 1.83 | 0 | 0 | 9.533
4417387 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:12:25 | 16.01.2024 13:12:55 | 0.008 | 1 | 704 | 11 | 6 | 15 | 116 | 5 | 0 | 0 | 0.704 | 1.377 | 0.002 | 4.714 | 0.304 | 9.288 | 0 | 16.39
4417393 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306557-HARMANLI KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:17:25 | 16.01.2024 13:18:05 | 0.011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.062 | 0 | 0.029 | 0 | 0.211
4417395 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 904-TR-9 KUMLA/47460313-TR-8-TR-9 KUMLA ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:17:26 | 16.01.2024 14:15:45 | 0.972 | 0 | 3329 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 137.382 | 0 | 0.81 | 0 | 46.903 | 0 | 0 | 185.095
4417397 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 996166-AG DIREK/5295200-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:05:49 | 16.01.2024 15:57:40 | 2.864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265
4417399 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3530024-SDK/5301393-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:11:28 | 16.01.2024 14:42:05 | 1.51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388
4417403 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868540-TR-16 AG PANOSU/1861628-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:10:30 | 16.01.2024 19:44:09 | 6.561 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.766 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 87.372
4417411 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908211-TR-1 CUMALIKIZIK KOYU AG PANOSU/1917145-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:31:11 | 16.01.2024 17:54:06 | 4.382 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.169 | 0 | 0.091 | 0 | 26.487 | 0 | 0 | 37.747
4417418 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47457446-KOZ CESME 1 ENH | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:45:07 | 16.01.2024 16:04:37 | 2.325 | 1 | 648 | 0 | 23 | 7 | 160 | 1 | 0 | 7.861 | 135.683 | 0 | 4.479 | 407.937 | 212.36 | 5986.312 | 0 | 6754.632
4417420 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884846-TR-3/4 AG PANOSU/1824729-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:44:22 | 16.01.2024 15:05:50 | 1.358 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.951 | 0 | 0 | 0 | 37.524 | 0 | 0 | 45.474
4417423 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928718-AG DIREK/5080483-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:04:49 | 16.01.2024 15:46:35 | 1.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4417424 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 854069-AG DIREK/4955497-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:53:53 | 16.01.2024 15:22:49 | 1.482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
4417426 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18544-TR-3 KARABIGA/47456862-TR-4 KARABIGA-TR-3 KARABIGA ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:45:08 | 16.01.2024 15:10:32 | 1.423 | 0 | 244 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 14.462 | 0 | 0.619 | 0 | 31.855 | 0 | 0.265 | 47.201
4417427 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:08:47 | 16.01.2024 14:09:18 | 0.009 | 12 | 639 | 13 | 28 | 6 | 67 | 5 | 2 | 0.066 | 0.707 | 0.065 | 0.059 | 0.448 | 0.125 | 9.296 | 0.017 | 10.783
4417432 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914509-TR-3/30 AG PANOSU/47767399-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:58:04 | 16.01.2024 15:18:28 | 1.34 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 36.548 | 0 | 0 | 0 | 36.541 | 0 | 0 | 73.089
4417435 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM Fideri | 24248-MALKARA TRAFO MERKEZI/47290713-DM-EVRESE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:15:04 | 16.01.2024 14:19:05 | 0.067 | 36 | 2736 | 22 | 26 | 38 | 483 | 4 | 3 | 1.667 | 12.893 | 1.77 | 0.101 | 38.817 | 11.079 | 12.622 | 0.293 | 79.242
4417438 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 56507726-Kocaören-Karapinar-Çavli Mah. HB Ayiricisi/55072772- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:10:02 | 16.01.2024 15:36:09 | 1.435 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.097 | 0 | 0.292 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 12.704
4417443 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57027686-/57027746- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:58:32 | 16.01.2024 15:17:47 | 1.321 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.482 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 19.681
4417447 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 57745669-/58165698- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:53:49 | 16.01.2024 15:58:12 | 2.073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
4417449 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5899637-TR-5 GUVEN SK AG PANOSU/2115422- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:19:10 | 16.01.2024 14:33:44 | 0.243 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.062 | 0 | 0 | 0 | 10.355 | 0 | 0 | 19.417
4417450 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47457871-FEVZIPASA CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 09:01:00 | 19.01.2024 14:55:00 | 5.9 | 0 | 246 | 24 | 8 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90.568 | 451.568 | 4.851 | 8.491 | 41.41 | 0 | 0 | 596.889
4417451 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47456846-TR 2 KILYE | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 10:06:49 | 19.01.2024 10:38:10 | 0.523 | 20 | 910 | 13 | 21 | 31 | 178 | 1 | 1 | 4.246 | 33.381 | 2.407 | 1.099 | 215.975 | 20.295 | 7.584 | 0.849 | 285.836
4417452 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47456846-TR 2 KILYE | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 14:03:16 | 19.01.2024 14:22:12 | 0.316 | 20 | 909 | 13 | 21 | 29 | 178 | 1 | 1 | 2.539 | 19.941 | 1.367 | 0.624 | 118.74 | 11.714 | 4.454 | 0.491 | 159.871
4417457 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867010-TR-31/39 AG PANOSU/1933742-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:08:20 | 16.01.2024 19:35:17 | 5.449 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.017
4417458 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15560-TR-20/47689782-TR-21-22-23 ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 09:14:13 | 19.01.2024 09:50:14 | 0.601 | 0 | 276 | 2 | 28 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 9.762 | 0.03 | 0.961 | 136.537 | 3.777 | 14.911 | 0 | 165.978
4417459 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 968455-AG DIREK/5242559-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:59:22 | 16.01.2024 14:52:11 | 0.88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341
4417461 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16088-TR-3 GULPINAR /47406338-SEMT TR | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:08:41 | 16.01.2024 15:00:50 | 0.869 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0.049 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 1.084
4417463 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15560-TR-20/47689782-TR-21-22-23 ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 15:32:47 | 19.01.2024 16:59:04 | 1.438 | 0 | 276 | 2 | 28 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 25.543 | 0.072 | 2.257 | 310.64 | 8.836 | 34.08 | 0 | 381.427
4417464 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2623-DM-3 ATACADDE/47446124-TR 3/2 33/0 HAT CALI KAVSAGI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:40:02 | 16.01.2024 14:40:46 | 0.012 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 3.817
4417473 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5937467-TR-596 AG PANOSU/1932614-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:50:59 | 16.01.2024 17:30:29 | 3.658 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.711 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 0 | 0 | 30.608
4417480 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5878885-TR-19 CEBECI LOJMANLARI AG PANOSU/2012331- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:47:51 | 16.01.2024 15:34:05 | 0.771 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33.798 | 0 | 0 | 0 | 60.073 | 0 | 0 | 93.871
4417481 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245156-SUSURLUK 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:46:41 | 16.01.2024 14:54:04 | 0.123 | 16 | 5288 | 83 | 171 | 62 | 719 | 7 | 1 | 1.628 | 38.742 | 13.822 | 4.833 | 36.966 | 18.876 | 28.05 | 0.053 | 142.97
4417482 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5916301-TR-2 EGRITAS AG PANOSU/47752819-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 12:52:05 | 16.01.2024 15:36:46 | 2.744 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 8.826 | 0 | 0 | 10.678
4417487 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 57693501-A12/58051869-BIRDAL ÖZSOGOMANYAN | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:11:17 | 16.01.2024 15:53:09 | 2.698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
4417490 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16788-DM-3/01 ZEYTINLI/47425910-ZEYTINLIK TR-3/14 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:15:42 | 16.01.2024 15:18:49 | 0.052 | 1 | 2534 | 0 | 44 | 6 | 386 | 3 | 1 | 10.996 | 55.386 | 0 | 1.308 | 21.305 | 48.173 | 20.129 | 0.186 | 157.484
4417494 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/48818243-Tr-TUZAKCI CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:04:01 | 16.01.2024 15:48:10 | 0.736 | 1 | 742 | 11 | 71 | 7 | 134 | 2 | 1 | 1.667 | 46.079 | 8.301 | 6.641 | 133.622 | 18.521 | 87.566 | 0.037 | 302.434
4417495 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56212212-BAGLARBASI DM/56212481-TR-1C/40 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:15:48 | 16.01.2024 15:16:50 | 0.017 | 0 | 2213 | 0 | 0 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0 | 3.223 | 0 | 0 | 1.472 | 5.342 | 0 | 0 | 10.037
4417498 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:19:24 | 16.01.2024 15:19:54 | 0.008 | 1 | 704 | 11 | 6 | 15 | 116 | 5 | 0 | 0 | 0.673 | 1.437 | 0.002 | 4.557 | 0.295 | 9.546 | 0 | 16.51
4417501 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 162-DM- OTOSANSIT/47445563-DM- OTOSANSIT-TR-042 OTOSANSIT ARASI | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:22:12 | 16.01.2024 16:21:29 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.501 | 0 | 47.806 | 104.307
4417503 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6258-DM- GURSU YENI/47238351-TR-16 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:14:58 | 16.01.2024 15:36:16 | 0.355 | 0 | 3362 | 0 | 0 | 3 | 404 | 5 | 0 | 0 | 123.191 | 0 | 0 | 7.399 | 82.402 | 148.096 | 0 | 361.088
4417514 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949653-AG DIREK/5151704-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:25:30 | 16.01.2024 20:14:16 | 4.813 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
4417524 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 947580-AG DIREK/5170722-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:47:03 | 16.01.2024 18:28:52 | 3.697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275
4417525 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 715776-AG DIREK/4710055-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:19:01 | 16.01.2024 18:11:24 | 2.873 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
4417528 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 946211-AG DIREK/5167241-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:26:41 | 16.01.2024 18:14:09 | 2.791 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717
4417531 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:31:35 | 16.01.2024 15:32:51 | 0.021 | 9 | 1606 | 7 | 52 | 16 | 117 | 0 | 3 | 0.12 | 1.691 | 0.072 | 0.064 | 3.981 | 0.317 | 0 | 0.066 | 6.311
4417533 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869513-TR-8/3 BESEVLER AG PANOSU/1911508-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:46:16 | 16.01.2024 16:53:12 | 2.116 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.241 | 0 | 0 | 0 | 11.258 | 0 | 0 | 45.499
4417539 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6258-DM- GURSU YENI/47238351-TR-16 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:36:24 | 16.01.2024 15:36:51 | 0.008 | 0 | 3363 | 0 | 0 | 3 | 404 | 5 | 0 | 0 | 5.484 | 0 | 0 | 0.339 | 3.803 | 6.699 | 0 | 16.325
4417541 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6258-DM- GURSU YENI/47238351-TR-16 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:36:52 | 16.01.2024 15:38:28 | 0.027 | 0 | 3363 | 0 | 0 | 3 | 404 | 5 | 0 | 0 | 11.201 | 0 | 0 | 0.678 | 7.491 | 13.397 | 0 | 32.768
4417543 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540128-SDK/5624968-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:07:42 | 16.01.2024 16:30:05 | 1.373 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569
4417547 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5880471-TR-1 DERECAVUS MH AG PANOSU/2121112- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 09:46:38 | 19.01.2024 10:47:34 | 1.016 | 0 | 189 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.399 | 0 | 1.849 | 0 | 13.697 | 0 | 0 | 37.946
4417548 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21185-NISA KOK/47441090-A.S.S KÖK VE MÜSTERILER ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 10:10:12 | 21.01.2024 11:46:58 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.933 | 0 | 485.997 | 0 | 770.93
4417549 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092761-AG DIREK/5637902-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:38:50 | 16.01.2024 19:36:37 | 3.963 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
4417550 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47441120-GÖKÇEÖREN ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:31:10 | 16.01.2024 18:22:08 | 2.849 | 2 | 245 | 1 | 6 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.219 | 40.424 | 1.003 | 1.534 | 41.705 | 7.241 | 0 | 0 | 92.126
4417558 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077549-AG DIREK/5642085-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:27:58 | 16.01.2024 17:40:19 | 2.206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505
4417564 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883928-ESEN KÖY TR1 AG PANOSU/1933750-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:54:52 | 16.01.2024 18:53:09 | 2.971 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0.053 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 1.597
4417567 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1013415-AG DIREK/5345829-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:59:30 | 16.01.2024 16:50:38 | 0.852 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247
4417574 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718596-AG DIREK/55938499-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:10:13 | 16.01.2024 17:11:39 | 2.024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4417577 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 16:06:09 | 16.01.2024 16:14:19 | 0.136 | 9 | 1606 | 7 | 52 | 16 | 117 | 0 | 3 | 0.524 | 7.398 | 0.288 | 0.254 | 15.239 | 1.219 | 0 | 0.254 | 25.177
4417582 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5895397-TR-2 ISIKLAR AG PANOSU/1914432-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:34:41 | 16.01.2024 19:17:58 | 4.721 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973
4417586 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 57760640-/57761479- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 14:50:38 | 16.01.2024 17:14:05 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.081 | 0 | 0 | 15.081
4417587 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 5306709-ABONE BAGLANTI KABLOSU/5306709-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 16:20:29 | 16.01.2024 18:57:38 | 2.619 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4417591 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 745923-AG DIREK/4769243-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 16:15:09 | 16.01.2024 18:44:07 | 2.483 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612
4417595 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096002-AG DIREK/5657394-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 16:12:13 | 16.01.2024 17:13:47 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.122
4417598 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105742-KARAKÖY KÖYÜ HAT BASI/47646278- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:57:11 | 16.01.2024 17:56:33 | 1.989 | 0 | 217 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.115 | 0 | 0 | 48.504 | 5.025 | 0 | 0 | 68.644
4417601 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1121805-AG DIREK/4849339-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:26:46 | 16.01.2024 18:20:44 | 2.899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
4417602 | 1 | BURSA | GEMLİK | TM Fideri | 54428692-GEMLIK TRAFO MERKEZI/47253612-KURSUNLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 16:22:53 | 16.01.2024 16:42:54 | 0.334 | 1 | 629 | 0 | 9 | 14 | 78 | 5 | 4 | 0.109 | 3.94 | 0 | 0.034 | 11.143 | 5.487 | 17.386 | 0.609 | 38.707
4417613 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | KÖK | 17397-KARAAGAC KOK/47466076-ARTUR CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 09:03:11 | 19.01.2024 11:32:51 | 2.495 | 1 | 5243 | 6 | 12 | 2 | 237 | 2 | 3 | 0.181 | 409.587 | 6.559 | 1.279 | 0.082 | 306.725 | 51.992 | 0.878 | 777.283
4417614 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15964-TR-1/55/1/47240031-IL ÖZEL IDARE | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 13:08:11 | 20.01.2024 17:04:35 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.103 | 0 | 0 | 0 | 291.103
4417615 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 633-TR-043 OTOSANSIT/47466560-TR-044 OTOSANSIT-TR-043 OTOSANSIT ARASI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 16:25:07 | 16.01.2024 17:41:08 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.381 | 0 | 0 | 13.381
4417626 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894501-TR-8 SARIKOY AG PANOSU/1931968-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:46:12 | 16.01.2024 17:38:35 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284
4417635 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 56168820-SDK/56389310-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.01.2024 17:03:46 | 16.01.2024 17:43:13 | 0.658 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 3.014
4417643 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108798-Seyvan ENH Ayiricisi/47653720- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 17:07:10 | 16.01.2024 19:36:56 | 2.496 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.326 | 0 | 1.627 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 22.772
4417646 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241201-TR-1 GUMUSCAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 17:13:00 | 16.01.2024 18:16:25 | 1.057 | 1 | 2315 | 33 | 162 | 10 | 265 | 1 | 4 | 0.498 | 19.676 | 8.204 | 1.865 | 2.666 | 8.078 | 0 | 0.63 | 41.618
4417659 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083699-AG DIREK/5647063-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 17:28:23 | 16.01.2024 18:19:16 | 0.848 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
4417661 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 56882176-KARABAAGAÇ BRANSMAN HAT BASI/56882170- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 17:24:25 | 16.01.2024 20:12:51 | 2.807 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.722 | 0 | 0.172 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 3.965
4417662 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5893697-TR-12 EDINCIK AG PANOSU/1821551-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 17:34:21 | 16.01.2024 18:08:50 | 0.574 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.584 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 1.264
4417668 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Merkezi | 17243-DM- GOMEC/47575904-GOMEC SAHIL | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 11:02:06 | 19.01.2024 12:01:32 | 0.991 | 1 | 2193 | 3 | 61 | 3 | 163 | 1 | 1 | 0.642 | 93.12 | 0.044 | 2.528 | 16.092 | 48.698 | 19.676 | 3.641 | 184.44
4417670 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876825-CERRAH EDEBEY YOLU TR AG PANOSU/2004742- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 09:58:57 | 20.01.2024 10:19:38 | 0.345 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.018 | 0 | 0.08 | 0 | 4.367 | 0 | 0 | 10.465
4417672 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Merkezi | 55199068-DM- GOMEC 2/55103984-KEMALPASA MH YENI RM | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 14:06:20 | 19.01.2024 15:21:16 | 1.249 | 0 | 1190 | 7 | 67 | 0 | 529 | 1 | 1 | 0 | 190.244 | 0.275 | 4.489 | 0 | 384.199 | 22.493 | 3.188 | 604.888
4417674 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876821-CERRAH KIRAN CAD. TR AG PANOSU/2004249- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 10:00:00 | 20.01.2024 10:45:43 | 0.762 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.146 | 0 | 0.123 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 6.077
4417675 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 17153-TR-4/47466411-TR-5 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 13:01:51 | 19.01.2024 16:42:47 | 3.683 | 0 | 558 | 1 | 46 | 5 | 58 | 1 | 0 | 0 | 97.659 | 0.126 | 4.333 | 57.241 | 83.603 | 89.807 | 0 | 332.768
4417676 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5884626-ÇELTIKÇI TR1 AG PANOSU/2006421- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 10:46:21 | 20.01.2024 10:52:41 | 0.105 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0.018 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 2.318
4417681 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | KÖK | 17397-KARAAGAC KOK/47422597-PELITKOY RING | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 16:03:50 | 19.01.2024 17:43:48 | 1.666 | 0 | 884 | 0 | 11 | 1 | 164 | 1 | 0 | 0 | 118.46 | 0 | 0.939 | 3.98 | 91.512 | 75.612 | 0 | 290.503
4417684 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876413-ÇELTIKÇI PIDE KARSISI TR AG PANOSU/1818358- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 11:02:52 | 20.01.2024 11:04:58 | 0.035 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4417687 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Merkezi | 55199068-DM- GOMEC 2/55103961-TR-7 ÇIKISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 09:02:15 | 20.01.2024 10:35:18 | 1.551 | 0 | 1898 | 1 | 25 | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 322.704 | 1.892 | 2.576 | 89.701 | 84.68 | 163.94 | 1.374 | 666.867
4417691 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 955789-AG DIREK/5191971-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 17:53:18 | 16.01.2024 19:38:39 | 1.756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4417694 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881931-TR- CEVREYOLU 2 AG PANOSU/1826588-4 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.01.2024 10:02:36 | 22.01.2024 15:16:54 | 5.238 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.519 | 0 | 0 | 0 | 12.456 | 0 | 0 | 39.975
4417697 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Merkezi | 17243-DM- GOMEC/47462016-KOYLER | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 13:18:29 | 20.01.2024 15:14:18 | 1.931 | 5 | 2866 | 8 | 61 | 4 | 309 | 4 | 1 | 11.641 | 506.989 | 3.779 | 3.942 | 2.249 | 168.196 | 1176.374 | 0.035 | 1873.206
4417698 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1779-DM-5/06/47329883-TR KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 11:34:02 | 20.01.2024 11:40:46 | 0.112 | 0 | 1111 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9.518 | 0 | 0.053 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 12.419
4417701 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5881149-KESTANEALAN TR1 AG PANOSU/1820242- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 13:42:51 | 20.01.2024 13:57:05 | 0.237 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0.008 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.571
4417702 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907887-TR-2 UCPINAR KOYU AG PANOSU/2113472- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:56:25 | 22.01.2024 15:05:43 | 5.155 | 0 | 261 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 103.804 | 0 | 0.35 | 0 | 52.278 | 0 | 0 | 156.432
4417706 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075701-AG DIREK/57423891- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 17:57:09 | 16.01.2024 21:20:18 | 3.386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484
4417708 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020352-AG DIREK/5473542-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 18:13:14 | 16.01.2024 19:52:49 | 1.659 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348
4417714 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930160-AG DIREK/5094602-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 18:24:33 | 16.01.2024 19:54:14 | 1.494 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795
4417718 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885108-TR-225 SIRINEVLER MH AG PANOSU/1917056-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 18:27:07 | 16.01.2024 21:00:55 | 2.563 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 82.187 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0.017 | 88.974
4417726 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 10334-TR-19A ERDEK/47266608-TR-19A ERDEK DTR AYIRICISI | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 18:22:43 | 16.01.2024 19:43:49 | 1.351 | 0 | 558 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 0.75 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 23.447
4417729 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK | 3535439-SDK/5529634-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 18:18:58 | 16.01.2024 19:21:35 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.973 | 0 | 0 | 4.973
4417750 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 848817-AG DIREK/4902089-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 18:31:37 | 16.01.2024 20:12:01 | 1.673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4417758 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907883-TR-1 UCPINAR MH AG PANOSU/2113387- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 14:09:23 | 22.01.2024 18:19:03 | 4.161 | 0 | 412 | 0 | 22 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 160.502 | 0 | 5.092 | 0 | 42.801 | 0 | 0 | 208.395
4417759 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014650-AG DIREK/5461019-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 18:34:31 | 16.01.2024 21:29:55 | 2.923 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4417763 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48728834-AG DIREK/5408828-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 15:29:56 | 16.01.2024 22:54:55 | 7.416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
4417777 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 109656-Düzoba Köyü Hatbasi Ayiricisi/47567092- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 18:44:43 | 16.01.2024 22:10:05 | 3.423 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.524 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 7.755
4417789 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15787-KOK-BIYIKLI/47636153-TULLER GRUP CIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 18:27:25 | 16.01.2024 20:41:38 | 2.237 | 1 | 134 | 14 | 13 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0.551 | 8.749 | 13.017 | 0.366 | 0.229 | 3.687 | 0 | 0 | 26.599
4417795 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125119-AG DIREK/5748056-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 18:36:21 | 16.01.2024 21:11:01 | 2.578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
4417803 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5881161-ESKI KÖY TR1 AG PANOSU/2005758- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 14:10:41 | 20.01.2024 14:27:29 | 0.28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.573
4417806 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879313-TR-31 GORUKLE AG PANOSU/1934115-1 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 10:07:07 | 19.01.2024 14:46:36 | 4.658 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 73.849 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | 0 | 0 | 115.029
4417807 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3542209-SDK/3442659-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 18:40:42 | 16.01.2024 21:43:20 | 3.044 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.751 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 18.147
4417810 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5884058-DEYDINLER TR1 AG PANOSU/2006558- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 14:43:24 | 20.01.2024 14:59:09 | 0.263 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.726 | 0 | 0.017 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 5.365
4417812 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16920-TR-10 UCPINAR MEZARLIK ARKASI/47446825-SEMT | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 15:42:08 | 22.01.2024 15:55:37 | 0.225 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.861 | 0 | 0 | 0 | 5.081 | 0 | 0 | 8.942
4417813 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5881141-HAYRIYE TR2 AG PANOSU/2005305- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 15:19:20 | 20.01.2024 15:34:16 | 0.249 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.972
4417815 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 938349-AG DIREK/57986752- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 19:01:02 | 16.01.2024 21:05:16 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
4417829 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 964475-AG DIREK/57425521- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 19:01:16 | 16.01.2024 21:22:37 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4417841 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5873825-TR- OKUYUCU ARKASI TOYGAR MH AG PANOSU/1807959-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 14:43:14 | 23.01.2024 14:55:14 | 0.2 | 0 | 242 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.379 | 0 | 0.088 | 0 | 4.511 | 0 | 0 | 8.978
4417845 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5914425-AKÇASU TR1 AG PANOSU/2015081- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 15:50:33 | 20.01.2024 16:10:57 | 0.34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
4417846 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 17046-TR-3/47466412-TR-22 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 13:18:03 | 20.01.2024 15:07:16 | 1.821 | 0 | 2181 | 0 | 19 | 6 | 884 | 3 | 41 | 0 | 317.997 | 0 | 5.952 | 207.928 | 669.433 | 352.951 | 380.377 | 1934.638
4417853 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 19:09:09 | 16.01.2024 19:22:25 | 0.221 | 8 | 2301 | 13 | 81 | 15 | 255 | 1 | 5 | 0.449 | 6.983 | 34.867 | 0.256 | 0.704 | 1.981 | 0 | 0.002 | 45.242
4417855 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5889903-TR-40 ONMER MERMER ONU AG PANOSU/1840581-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 16:20:50 | 23.01.2024 17:38:37 | 1.296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 2.963 | 0 | 5.002 | 8.069
4417857 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5907715-TR-3 DEMETEVLER AG PANOSU/1916946-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2024 19:16:59 | 16.01.2024 19:50:56 | 0.566 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 3.35
4417858 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 49529566-SDK/49529611-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 19:24:18 | 16.01.2024 20:50:27 | 1.436 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.056 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 17.063
4417866 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5879075-TR- AKBAS MH AG PANOSU/1815002-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 19:25:24 | 16.01.2024 21:21:10 | 1.929 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0.019 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 3.944
4417872 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248857-BAYIRKOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 19:26:48 | 16.01.2024 19:29:17 | 0.041 | 6 | 1430 | 152 | 45 | 32 | 271 | 4 | 0 | 0.205 | 2.404 | 3.685 | 0.31 | 3.821 | 0.511 | 2.212 | 0 | 13.148
4417873 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91190-ÇAVUSKÖY HATBASI/47475699- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 19:18:45 | 16.01.2024 22:40:05 | 3.356 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.269 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 30.274
4417883 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15982-TR-02 HATIP SOKAK/47339439-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 09:28:46 | 19.01.2024 17:35:05 | 8.106 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 330.306 | 0 | 0 | 0 | 281.471 | 0 | 0 | 611.777
4417887 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 944660-AG DIREK/5191304-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 19:18:36 | 16.01.2024 20:35:20 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0.282
4417889 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 953568-AG DIREK/5199260-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 19:35:54 | 16.01.2024 22:00:14 | 2.406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4417893 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532083-SDK/57024303- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 19:31:49 | 16.01.2024 20:21:38 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.149 | 5.149
4417895 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47423010-AKAR NAKLIYAT | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 04:00:57 | 19.01.2024 04:37:02 | 0.602 | 0 | 406 | 0 | 0 | 21 | 49 | 16 | 1 | 0 | 9.545 | 0 | 0 | 15.031 | 2.809 | 53.772 | 1.774 | 82.932
4417905 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 742038-AG DIREK/4756207-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 17:48:21 | 16.01.2024 21:20:07 | 3.529 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512
4417906 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 54084817-AG DIREK/4756944-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 18:29:52 | 16.01.2024 20:46:50 | 2.283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
4417908 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048603-AG DIREK/5393740-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 19:45:57 | 16.01.2024 20:45:33 | 0.993 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
4417931 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094622-AG DIREK/5659175-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 19:39:50 | 16.01.2024 22:18:32 | 2.645 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
4417932 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023096-AG DIREK/5367179-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 20:08:02 | 16.01.2024 21:02:53 | 0.914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4417936 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 754281-AG DIREK/4776502-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 20:04:33 | 16.01.2024 23:38:23 | 3.564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
4417939 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871462-TR-02 HATIP SOKAK AG PANOSU/1812941-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 09:30:28 | 20.01.2024 17:17:36 | 7.786 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.947 | 0 | 0 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 66.924
4417944 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871462-TR-02 HATIP SOKAK AG PANOSU/1812946-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:28:13 | 22.01.2024 17:35:51 | 8.127 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 212.77 | 0 | 0 | 0 | 287.933 | 0 | 0 | 500.703
4417963 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 57939908-/54948788-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 20:26:12 | 16.01.2024 21:56:39 | 1.507 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
4417965 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011085-AG DIREK/5443120-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 20:28:33 | 16.01.2024 21:59:57 | 1.523 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038
4417968 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521125-SDK/5163336-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 20:26:52 | 16.01.2024 23:35:21 | 3.141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4417970 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886440-TR- IMAM HATIP LISE ONU AG PANOSU/1838448-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:25:20 | 23.01.2024 17:18:23 | 7.884 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 26.751 | 0 | 0 | 65.671
4417972 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886440-TR- IMAM HATIP LISE ONU AG PANOSU/2078611- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:31:02 | 24.01.2024 17:39:44 | 8.145 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 302.512 | 0 | 0 | 0 | 179.475 | 0 | 0 | 481.986
4417978 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47482745-YENIKOY CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 09:00:49 | 19.01.2024 11:04:34 | 2.063 | 0 | 1534 | 1 | 25 | 3 | 157 | 2 | 0 | 0 | 231.629 | 0.533 | 5.328 | 14.054 | 126.48 | 38.598 | 0 | 416.621
4417999 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112953-AG DIREK/5698506-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 20:17:02 | 16.01.2024 22:38:35 | 2.359 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995
4418004 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 1326422-AG DIREK/4814083-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 20:05:40 | 16.01.2024 21:42:00 | 1.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
4418015 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533831-SDK/54371344-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 20:44:27 | 16.01.2024 23:32:55 | 2.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 4.96
4418024 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90585-HOCAKÖY TR2 ENH HATBASI/54841571- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 20:53:46 | 16.01.2024 23:38:37 | 2.747 | 0 | 92 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23.869 | 0 | 0.202 | 0.39 | 1.991 | 0 | 11.619 | 38.069
4418041 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889662-AG DIREK/4991273-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 21:15:48 | 16.01.2024 22:17:56 | 1.035 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518
4418081 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867224-TR-11 AG PANOSU/1803589-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 21:51:53 | 16.01.2024 22:28:22 | 0.608 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.605 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 20.388
4418083 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47442340-TASLIK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 21:56:11 | 16.01.2024 23:14:08 | 1.299 | 2 | 447 | 8 | 14 | 5 | 65 | 1 | 0 | 4.918 | 24.787 | 8.275 | 2.893 | 4.471 | 9.005 | 40.763 | 0 | 95.112
4418093 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929558-TR- DERELI MH AG PANOSU/1925326-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 22:21:48 | 16.01.2024 23:06:52 | 0.751 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0.018 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 1.939
4418100 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026714-AG DIREK/5355082-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 22:37:10 | 16.01.2024 22:55:43 | 0.309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4418101 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1276257-AG DIREK/4848886-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 22:27:27 | 16.01.2024 23:29:53 | 1.041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
4418109 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56212212-BAGLARBASI DM/56212481-TR-1C/40 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 22:53:26 | 16.01.2024 23:05:40 | 0.204 | 0 | 2213 | 0 | 0 | 1 | 358 | 0 | 0 | 0 | 28.373 | 0 | 0 | 6.604 | 11.175 | 0 | 0 | 46.153
4418115 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085735-AG DIREK/5633344-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 22:52:09 | 17.01.2024 00:58:55 | 2.113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
4418124 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1139-TR-1C/42/47319880-SEMT TR | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 23:17:30 | 17.01.2024 01:59:00 | 2.692 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.573 | 0 | 0 | 0 | 34.45 | 0 | 0 | 77.024
4418160 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986216-AG DIREK/5303981-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 00:05:11 | 17.01.2024 02:15:32 | 2.173 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449
4418162 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535216-SDK/5517694-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 00:14:59 | 17.01.2024 02:22:00 | 2.117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.442
4418164 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56286620-TR23 BAGKUR EVLERI AG PANOSU/56286641- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 00:26:53 | 17.01.2024 01:41:04 | 1.236 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.666 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 9.845
4418191 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG/OG Transformatörü | 22490-IM- TUZLA/47252016-10 MVA TRAFO B | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 01:05:01 | 17.01.2024 01:10:54 | 0.098 | 7 | 6768 | 4 | 17 | 46 | 952 | 1 | 0 | 0.059 | 26.784 | 0.12 | 0.018 | 9.519 | 9.63 | 0.071 | 0 | 46.201
4418220 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033509-AG DIREK/5476876-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 02:14:00 | 17.01.2024 02:40:30 | 0.441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4418221 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54054188-TR-19/55494980-TR-19/A | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 02:09:53 | 17.01.2024 03:30:31 | 1.344 | 0 | 2080 | 7 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 94.428 | 1.944 | 0 | 0 | 20.909 | 0 | 0 | 117.28
4418222 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 3526310-SDK/3296610-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 02:24:45 | 17.01.2024 03:58:57 | 1.57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
4418223 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532443-SDK/5414685-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 02:38:31 | 17.01.2024 03:35:02 | 0.942 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
4418232 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2329-TR-21 IMAMHATIP/47463679-SAADETDERE GIRIS-ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 03:34:11 | 17.01.2024 04:31:46 | 0.96 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18.603 | 0 | 0 | 0 | 5.048 | 0 | 0 | 23.651
4418234 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 3610-DM-3/20/47446427-TR KORUMA | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 09:34:12 | 19.01.2024 17:01:04 | 7.448 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 189.914 | 0 | 0 | 0 | 128.868 | 0 | 0 | 318.782
4418267 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993012-KIRAZLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 07:48:02 | 17.01.2024 07:48:33 | 0.009 | 0 | 1295 | 0 | 65 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 0.054 | 0.043 | 0.276 | 0 | 0 | 2.228
4418269 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539166-SDK/5559481-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 07:51:14 | 17.01.2024 09:29:29 | 1.637 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403
4418273 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014411-AG DIREK/5457499-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 08:06:10 | 17.01.2024 13:51:58 | 5.763 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286
4418275 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5873819-TR- BADEMLI SK AG PANOSU/1807250-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 07:46:43 | 17.01.2024 09:31:04 | 1.739 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.035 | 0 | 0 | 0 | 6.484 | 0 | 0 | 28.52
4418278 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047744-AG DIREK/5404574-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 08:17:16 | 17.01.2024 10:14:23 | 1.952 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.792
4418280 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 12797-TR-3/47263363-TR-3 DTR AYIRICISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 09:42:54 | 19.01.2024 11:35:04 | 1.87 | 0 | 802 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 98.515 | 0 | 0.017 | 0 | 18.832 | 0 | 0 | 117.364
4418281 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16292-BAKIRLI KOK/47606425-Tr-MURATLAR CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 09:32:25 | 19.01.2024 17:42:02 | 8.161 | 3 | 462 | 6 | 15 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1589.059 | 207.878 | 62.161 | 25.959 | 1.627 | 41.065 | 0 | 0 | 1927.75
4418282 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55095674-KURTLAR CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 10:02:10 | 19.01.2024 17:52:33 | 7.84 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.991 | 0 | 0 | 0 | 22.704 | 0 | 0 | 75.695
4418283 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884248-TR-6/10 AG PANOSU/1824257-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 08:19:40 | 17.01.2024 09:56:51 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.422 | 0 | 16.695 | 44.117
4418284 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47444774-OTOSANSIT DM-3 F_8 | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 03:34:00 | 16.01.2024 05:26:00 | 1.867 | 0 | 225 | 0 | 0 | 6 | 1056 | 0 | 61 | 0 | 11.749 | 0 | 0 | 147.496 | 696.07 | 0 | 488.567 | 1343.882
4418288 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57142242-DM- BUTTIM/57154650-PRINTEKS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 08:43:08 | 17.01.2024 08:46:54 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4418290 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22908-TR-14/A/47092655-TR-15 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 08:47:42 | 17.01.2024 08:49:16 | 0.026 | 0 | 43 | 1 | 56 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.105 | 0.006 | 0.11 | 1.655 | 0.534 | 8.825 | 0 | 11.234
4418295 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 16486-KEREMKOY KOK/47422340-KEREMKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 08:49:10 | 17.01.2024 09:13:59 | 0.414 | 1 | 480 | 1 | 18 | 4 | 42 | 0 | 0 | 1.59 | 10.37 | 0.006 | 0.47 | 7.759 | 7.073 | 0 | 0 | 27.268
4418296 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56877764-GERLENGEÇ KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/56777512- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 08:52:14 | 17.01.2024 09:58:14 | 1.1 | 0 | 267 | 0 | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.785 | 0 | 2.395 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 31.77
4418298 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47241182-GERI DÖNÜS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:02:27 | 17.01.2024 09:02:57 | 0.008 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0.404 | 0 | 0.686 | 0 | 1.288
4418301 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528573-SDK/5384227-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 08:45:44 | 17.01.2024 09:54:59 | 1.154 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737
4418305 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 12498-TR-1 KEREMKOY/47266587-TR-1 KEREMKOY DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:14:02 | 17.01.2024 13:37:31 | 4.391 | 0 | 166 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.311 | 0 | 7.705 | 0 | 44.403 | 0 | 0 | 152.418
4418307 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:11:40 | 17.01.2024 09:12:25 | 0.013 | 3 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1.765 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 3.288
4418313 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109067-ZEYTINLI KÖYÜ HAT BASI/47635129- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:13:47 | 17.01.2024 10:06:59 | 0.887 | 0 | 65 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.142 | 0 | 0.226 | 1.133 | 0.091 | 0 | 0.95 | 4.542
4418315 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47241182-GERI DÖNÜS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:29:32 | 17.01.2024 09:36:18 | 0.113 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 2.801 | 0 | 4.817 | 0 | 8.995
4418318 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 17045-TR- YENI DEVLET HASTANESI/47465718-TR-12 GIRIS RING | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 11:19:20 | 21.01.2024 14:53:42 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.307 | 0 | 0 | 0 | 251.307
4418319 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:32:27 | 17.01.2024 09:33:12 | 0.013 | 1 | 432 | 3 | 23 | 4 | 51 | 4 | 0 | 0.021 | 0.35 | 0.08 | 0.061 | 2.979 | 0.208 | 6.078 | 0 | 9.778
4418321 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23703-TR-4 CICEKLI BAHCE/47103184-SERALAR RING CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 10:36:01 | 19.01.2024 12:45:58 | 2.166 | 0 | 700 | 1 | 16 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 87.149 | 1.268 | 10.46 | 0 | 108.08 | 0 | 0 | 206.957
4418323 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 3510546-SDK/4917323-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 08:57:49 | 17.01.2024 09:54:20 | 0.942 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 3.174
4418326 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 21987-TR-8 IZNIK/47291664-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 09:11:47 | 20.01.2024 11:35:54 | 2.402 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 83.974 | 0 | 0 | 0 | 56.344 | 0 | 0 | 140.318
4418327 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 3729-TR-18/47340978-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 13:02:08 | 20.01.2024 15:11:28 | 2.156 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 38.927 | 0 | 0 | 60.477
4418328 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5898777-TR-5 GÖRKOP AG PANOSU/1839237-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 10:35:00 | 19.01.2024 14:00:10 | 3.419 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.321 | 0 | 0 | 0 | 7.479 | 0 | 0 | 47.8
4418329 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23456-TR-23 KIRAZLI SANAYI/47095803-TR 24 GIRIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 10:59:21 | 19.01.2024 14:16:21 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.698 | 2.535 | 311.27 | 0 | 340.503
4418331 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870848-TR- KSS 16.BLOK AG PANOSU/1932655-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:32:08 | 17.01.2024 10:21:53 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.817 | 0 | 0 | 23.817
4418333 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1082806-AG DIREK/5649694-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:33:37 | 17.01.2024 11:51:24 | 2.296 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 3.721
4418335 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109344-MERSIN ÇESME AYIRICISI/47616358- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:42:42 | 17.01.2024 10:26:31 | 0.73 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0.088 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 1.777
4418336 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99426-KAMCILLI SU POM GRUP HAT BASI/47580157- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:41:58 | 17.01.2024 11:19:59 | 1.633 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.679
4418339 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547999-SDK/5658016-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:25:53 | 17.01.2024 11:54:25 | 2.475 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.807
4418341 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867440-TR-16 OTOSANSIT AG PANOSU/1929702-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:19:27 | 17.01.2024 10:40:40 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.549 | 0 | 0 | 13.549
4418348 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1306035-AG DIREK/5291702-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:52:16 | 17.01.2024 12:08:10 | 2.265 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0.231
4418354 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525913-SDK/5239526-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:51:51 | 17.01.2024 11:50:27 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.588 | 0 | 0 | 8.588
4418358 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16335-TR-28 DAGISTANLI ONU/47239927-DISCI CESME KABIN CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:19:55 | 17.01.2024 10:14:52 | 0.916 | 0 | 298 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21.314 | 0 | 0.017 | 0 | 15.782 | 0 | 0 | 37.113
4418360 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074468-AG DIREK/5602633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 10:01:54 | 17.01.2024 10:59:10 | 0.954 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
4418362 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47625026-ISKELE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:59:50 | 17.01.2024 11:14:51 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 5.414 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 9.109
4418372 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54300287-Kavak Tekfen (Tanap)Hatbasi Sek./54060915-GIRIS | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 06:42:46 | 17.01.2024 10:46:55 | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.871 | 0 | 0 | 0 | 196.871
4418373 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929602-AG DIREK/5105476-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 10:12:44 | 17.01.2024 16:56:08 | 6.723 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366
4418375 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48723030-AG DIREK/5614320-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 10:14:09 | 17.01.2024 18:23:32 | 8.156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.622
4418380 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | KÖK | 57146593-ANKARA KAMPI KOK /56846423- | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 05:51:50 | 16.01.2024 07:56:59 | 2.086 | 0 | 1911 | 0 | 7 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 56.82 | 0 | 0.118 | 50.377 | 24.645 | 0 | 0 | 131.959
4418389 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450898-BAYINDIR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 10:38:41 | 17.01.2024 10:38:53 | 0.003 | 4 | 142 | 8 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0.018 | 0.154 | 0.879 | 0.029 | 0.133 | 0.042 | 7.916 | 0.03 | 9.2
4418393 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009005-AG DIREK/5443936-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 10:40:20 | 17.01.2024 13:04:53 | 2.409 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.734
4418395 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 57223512-TR-23/56622730- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 10:24:58 | 17.01.2024 10:40:39 | 0.261 | 1 | 2116 | 3 | 14 | 2 | 143 | 1 | 1 | 2.23 | 304.249 | 0.15 | 5.711 | 17.139 | 153.487 | 69.02 | 12.563 | 564.548
4418396 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452094-DM-1/36 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 10:42:11 | 17.01.2024 10:54:29 | 0.205 | 0 | 485 | 0 | 0 | 12 | 62 | 2 | 2 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 6.006 | 4.423 | 1.826 | 0.427 | 14.948
4418401 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288540-BÜYÜKPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 10:44:51 | 17.01.2024 10:45:56 | 0.018 | 3 | 1539 | 1 | 67 | 7 | 140 | 1 | 0 | 0.033 | 1.325 | 0.04 | 0.065 | 0.694 | 0.427 | 0.711 | 0 | 3.294
4418404 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19243-KOK-BAHCELI /47463178-BAHCELI KOY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 10:11:33 | 17.01.2024 11:10:23 | 0.981 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.947 | 0 | 0.188 | 0 | 9.911 | 0 | 0 | 18.046
4418408 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525045-SDK/5241307-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 10:52:20 | 17.01.2024 12:36:37 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 0 | 3.208
4418409 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 681113-AG DIREK/4655520-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 10:49:09 | 17.01.2024 13:10:43 | 2.359 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596
4418410 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 54295281-TR-22 ESENTEPE AG PANOSU/54295314-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 10:41:03 | 17.01.2024 12:17:14 | 1.603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 1.221
4418422 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916721-TR-1 BALIKLI KOYU AG PANOSU/47755999-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 11:10:15 | 17.01.2024 15:20:56 | 4.178 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.598 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 8.954
4418423 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3548683-SDK/5692600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2024 11:11:22 | 17.01.2024 12:01:22 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 1.603
4418427 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 109851-IGDELIK HATBASI Ayiricisi/47622824- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 11:10:38 | 17.01.2024 12:26:07 | 1.258 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 1.83 | 0.227 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 4.687
4418431 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887862-TR- BAGLI YOLU (HACI BAYRAM MEVKII) AG PANOSU/1799813-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 11:06:35 | 17.01.2024 12:24:36 | 1.3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.033 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 4.158
4418432 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 48537046-TR-432 AG PANOSU/48537037-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 11:02:27 | 17.01.2024 19:15:25 | 8.216 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 197.613 | 0 | 0 | 0 | 51.152 | 0 | 0 | 248.765
4418433 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 49480388-KULAT KÖK/49480418-KULAT KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 11:23:40 | 17.01.2024 11:40:02 | 0.273 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.625
4418441 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56386391-GULLUCE KOK/56386448-KOSUBOGAZI KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 11:37:49 | 17.01.2024 11:38:34 | 0.013 | 5 | 1497 | 49 | 124 | 14 | 190 | 1 | 3 | 0.005 | 2.236 | 0.618 | 0.85 | 0.922 | 0.865 | 0.654 | 0.001 | 6.149
4418444 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5897783-TR-1 HODUL AG PANOSU/1932354-4 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 11:42:36 | 17.01.2024 15:31:05 | 3.808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 2.96
4418446 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56804047-/56804113- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 11:43:00 | 17.01.2024 12:59:04 | 1.268 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.821 | 0 | 1.597 | 0 | 3.901 | 0 | 0 | 9.319
4418449 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 58448290-/5625035-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 11:26:32 | 17.01.2024 14:29:45 | 3.053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 2.881
4418451 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5885276-TR- KSS 49. BLOK AG PANOSU/1811907-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 11:31:12 | 17.01.2024 14:10:40 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.299 | 0 | 0 | 69.299
4418453 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552263-SDK/5725112-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 11:21:23 | 17.01.2024 17:26:23 | 6.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0.229
4418461 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 47-TR-46/47305251-TR-46 TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 12:01:13 | 23.01.2024 12:36:48 | 0.593 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.196 | 0 | 0 | 0 | 9.459 | 0 | 0 | 61.655
4418462 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 55816155-TR-36A AG PANOSU/55816228- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 12:54:22 | 19.01.2024 14:52:30 | 1.969 | 0 | 447 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.922 | 0 | 0.001 | 0 | 6.967 | 0 | 0 | 74.89
4418463 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47462186-KÖYLER HATTI ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 14:09:25 | 19.01.2024 15:01:13 | 0.864 | 7 | 3095 | 56 | 207 | 22 | 419 | 7 | 11 | 7.398 | 217.57 | 38.084 | 61.327 | 87.335 | 129.617 | 44.372 | 5.989 | 591.692
4418464 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879059-DM-2/11 ORHANGAZI AG PANOSU/1815284-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 10:06:50 | 20.01.2024 12:23:27 | 2.277 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.985 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 20.045
4418465 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97629-MURADIYESARNIÇ KÖYÜ BUSKI TR HAT AYIRICISI/47528773-SULAMA CIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2024 16:09:45 | 19.01.2024 16:49:46 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | 0 | 0 | 0 | 7.797
4418469 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030997-AG DIREK/5397925-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 11:53:44 | 17.01.2024 21:04:26 | 9.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.038 | 0 | 0 | 28.038
4418470 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884248-TR-6/10 AG PANOSU/1824257-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 10:27:17 | 17.01.2024 12:19:22 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.047 | 0 | 19.722 | 53.768
4418472 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 16486-KEREMKOY KOK/47422340-KEREMKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:14:00 | 17.01.2024 12:05:32 | 2.859 | 1 | 480 | 1 | 18 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.452 | 2.949 | 0.001 | 0.105 | 2.012 | 1.894 | 0 | 0 | 7.413
4418474 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5872224-TR-2 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1800068-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:00:55 | 17.01.2024 13:38:53 | 1.633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 9.483
4418475 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93161-Ekiçiler Hatbasi Ayiricisi/47594480- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:07:42 | 17.01.2024 15:46:17 | 3.643 | 0 | 40 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.575 | 0 | 2.741 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 12.627
4418479 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237695-H.H.YAYLASI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:10:46 | 17.01.2024 13:35:20 | 1.409 | 4 | 1412 | 6 | 76 | 2 | 206 | 2 | 0 | 3.222 | 238.556 | 21.667 | 9.167 | 1.769 | 89.197 | 135.898 | 0 | 499.476
4418483 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240070-KOZ CESME 1 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:10:00 | 17.01.2024 13:55:00 | 1.75 | 6 | 4415 | 31 | 209 | 25 | 657 | 5 | 1 | 23.378 | 619.026 | 143.436 | 33.855 | 394.941 | 386.783 | 5112.913 | 0.116 | 6714.449
4418487 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93489-Göktas-Kaylica Hatbasi Ayiricisi/47587011- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:24:23 | 17.01.2024 15:46:19 | 3.365 | 0 | 52 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.096 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.195
4418490 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884248-TR-6/10 AG PANOSU/1824257-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:26:46 | 17.01.2024 13:54:39 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.85 | 0 | 15.164 | 41.014
4418492 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872512-TR-5 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/1816543-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:30:33 | 17.01.2024 13:07:52 | 0.622 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.085 | 0 | 0.06 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 4.175
4418493 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1303651-AG DIREK/5082784-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:23:45 | 17.01.2024 17:25:27 | 5.028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248
4418498 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47286261-Tr-52 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:37:43 | 17.01.2024 12:38:35 | 0.014 | 0 | 5442 | 0 | 8 | 5 | 1561 | 1 | 2 | 0 | 7.338 | 0 | 0.002 | 3.883 | 14.807 | 4.262 | 0.529 | 30.822
4418499 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026714-AG DIREK/5355080-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:35:13 | 17.01.2024 14:02:23 | 1.453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572
4418501 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55762163-SDK- A03/5114601-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:37:47 | 17.01.2024 18:33:30 | 5.928 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.763 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 5.937
4418505 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47608322-Tr-52 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:41:35 | 17.01.2024 13:07:55 | 0.439 | 0 | 5442 | 0 | 8 | 5 | 1561 | 1 | 2 | 0 | 159.87 | 0 | 0.049 | 86.624 | 328.449 | 96.477 | 11.703 | 683.171
4418509 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5888326-TR-1 HASANKOY MH AG PANOSU/1800433-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:47:53 | 17.01.2024 13:54:58 | 1.118 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.156 | 0 | 1.586 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 12.201
4418510 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023937-AG DIREK/5410837-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:52:33 | 17.01.2024 17:34:32 | 4.699 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053
4418523 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56386391-GULLUCE KOK/56386448-KOSUBOGAZI KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 13:08:26 | 17.01.2024 14:53:52 | 1.757 | 5 | 1497 | 49 | 124 | 14 | 190 | 1 | 3 | 0.455 | 218.789 | 61.96 | 85.215 | 92.248 | 87.237 | 65.982 | 0.084 | 611.97
4418527 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039703-AG DIREK/48299366-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 13:02:47 | 17.01.2024 14:44:24 | 1.694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 3.228
4418528 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56817140-TOPHISAR TASOCAGI SULAMA HATTI/56817139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 13:16:00 | 17.01.2024 14:52:37 | 1.61 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 4.061 | 0 | 10.347
4418529 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17097-BANVIT KOK/47281579-AKCAPINAR 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 13:16:25 | 17.01.2024 13:16:30 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 19.552 | 0 | 21.367
4418541 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539823-SDK/5563248-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:38:20 | 17.01.2024 14:20:22 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 1.075
4418549 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16691-TR-62/48811712-TR-65 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:37:15 | 17.01.2024 13:47:00 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 27.553 | 13.341 | 3.409 | 12.967 | 58.056
4418550 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545010-ALASAR KOK 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 13:36:29 | 17.01.2024 13:37:53 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 2.48 | 0 | 2.453 | 0 | 4.959
4418551 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55431589-KOK-AKSUNGUR/55431690-MUSTERILER CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 13:36:47 | 17.01.2024 13:37:32 | 0.013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.111 | 0 | 1.047 | 0 | 1.201
4418554 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011880-AG DIREK/5451823-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2024 13:36:36 | 17.01.2024 15:27:51 | 1.854 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32
4418565 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/53873495-EVRESE 3/0 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 13:55:13 | 17.01.2024 14:28:46 | 0.559 | 5 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.287 | 3.841 | 0 | 0 | 0.653 | 0.426 | 0 | 0 | 7.207
4418568 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5873819-TR- BADEMLI SK AG PANOSU/1807250-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 13:58:08 | 17.01.2024 15:06:50 | 1.145 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.914 | 0 | 0 | 0 | 4.584 | 0 | 0 | 19.499
4418573 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 847028-AG DIREK/4933327-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 13:44:15 | 17.01.2024 14:35:44 | 0.858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
4418576 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57306659-TR-49 AG PANOSU/5486222-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 13:58:05 | 17.01.2024 17:02:37 | 3.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.827 | 0 | 153.517 | 161.344
4418581 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:05:13 | 17.01.2024 14:05:42 | 0.008 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0.007 | 0.012 | 0.052 | 1.108 | 0.945 | 4.192 | 0 | 6.316
4418582 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093420-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:05:26 | 17.01.2024 14:05:57 | 0.009 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 3.421 | 0.104 | 1.403 | 0.01 | 5.031
4418589 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 55529088-SDK- D01B/55737250-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:12:44 | 17.01.2024 15:10:44 | 0.966 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0 | 0 | 3.643
4418595 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 849226-AG DIREK/4903819-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:24:56 | 17.01.2024 15:22:48 | 0.964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
4418597 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542966-SDK/5625396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 13:57:05 | 17.01.2024 16:53:52 | 2.946 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 4.141 | 0 | 0 | 4.93
4418600 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:27:07 | 17.01.2024 14:28:24 | 0.021 | 2 | 313 | 15 | 20 | 6 | 79 | 0 | 2 | 0.084 | 0.49 | 1.149 | 0.087 | 0.338 | 0.181 | 0 | 0 | 2.33
4418605 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 850197-AG DIREK/4906292-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 13:13:18 | 17.01.2024 15:19:34 | 2.104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
4418606 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47279898-YIGITLER DM F_7 | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 01:03:06 | 23.01.2024 04:29:14 | 3.436 | 0 | 15138 | 0 | 2 | 2 | 1517 | 1 | 5 | 0 | 2676.816 | 0 | 0.564 | 134.588 | 436.411 | 0.204 | 7.129 | 3255.712
4418611 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886100-TR-2 DERECIFTLIK MH AG PANOSU/1833040-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:37:45 | 17.01.2024 14:53:02 | 0.254 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0.018 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1.162
4418617 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088195-AG DIREK/5613306-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:38:11 | 17.01.2024 19:47:47 | 5.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638
4418625 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47095580-FETIH CAD. TR-12 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:53:31 | 17.01.2024 14:55:36 | 0.035 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0.242 | 1.029 | 0 | 0 | 4.781
4418630 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877323-TR-4 AG PANOSU/1819477-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:58:30 | 17.01.2024 15:32:23 | 0.565 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 4.839 | 0 | 0 | 5.418
4418636 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039701-AG DIREK/5440889-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:53:06 | 17.01.2024 18:06:43 | 3.227 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366
4418637 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 791029-AG DIREK/4835975-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:46:46 | 17.01.2024 15:46:36 | 0.997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
4418644 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5939645-TR-5/12 AG PANOSU/47133177-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 15:01:29 | 17.01.2024 15:47:28 | 0.766 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.116
4418645 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956100-AG DIREK/56395479-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:32:33 | 17.01.2024 23:28:45 | 8.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162
4418647 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550556-SDK/3473159-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:49:12 | 17.01.2024 15:58:37 | 1.157 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 42.712 | 0 | 20.726 | 67.89
4418650 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879345-DM-3/23 GAZI OKULU AG PANOSU/1818008-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 15:14:13 | 17.01.2024 16:21:54 | 1.128 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 4.869 | 0 | 0 | 7.089
4418651 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028908-AG DIREK/5379937-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 15:15:37 | 17.01.2024 18:15:27 | 2.997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403
4418658 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 15:35:21 | 17.01.2024 15:36:07 | 0.013 | 2 | 553 | 5 | 133 | 4 | 60 | 2 | 2 | 0.057 | 0.639 | 0.183 | 0.114 | 4.655 | 0.398 | 7.911 | 0.029 | 13.986
4418663 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248854-SULAMA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 15:44:23 | 17.01.2024 15:45:08 | 0.013 | 0 | 91 | 10 | 3 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0.124 | 0.039 | 0.014 | 1.104 | 0.086 | 0 | 0.002 | 1.369
4418664 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884248-TR-6/10 AG PANOSU/1824257-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 15:39:07 | 17.01.2024 19:59:44 | 4.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.258 | 0 | 13.795 | 41.053
4418665 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 15:46:21 | 17.01.2024 15:48:37 | 0.038 | 6 | 3542 | 0 | 438 | 14 | 252 | 0 | 1 | 0.644 | 4.808 | 0 | 0.254 | 4.601 | 0.971 | 0 | 0 | 11.278
4418671 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539166-SDK/5559480-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 15:41:13 | 17.01.2024 20:46:18 | 5.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0.988
4418677 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18544-TR-3 KARABIGA/47456862-TR-4 KARABIGA-TR-3 KARABIGA ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 15:43:47 | 17.01.2024 16:45:33 | 1.029 | 0 | 243 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 12.433 | 0 | 0.505 | 0 | 24.09 | 0 | 0.204 | 37.232
4418678 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 15:56:50 | 17.01.2024 15:58:15 | 0.024 | 6 | 3542 | 0 | 438 | 14 | 252 | 0 | 1 | 0.644 | 4.808 | 0 | 0.254 | 4.601 | 0.971 | 0 | 0 | 11.278
4418680 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3731-TR-121/47466158-Tr-124 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 15:52:22 | 17.01.2024 16:14:29 | 0.369 | 0 | 2545 | 0 | 64 | 4 | 373 | 0 | 1 | 0 | 70.193 | 0 | 4.165 | 10.728 | 34.784 | 0 | 1.673 | 121.544
4418683 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993831-AG DIREK/5273565-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:52:02 | 17.01.2024 18:29:22 | 3.622 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.808
4418691 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 1318901-AG DIREK/4712569-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 15:57:52 | 17.01.2024 18:07:38 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237
4418692 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3604-TR-124/47527113-KARAOGLAN YOLU CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:14:33 | 17.01.2024 18:18:48 | 2.071 | 0 | 402 | 0 | 43 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 80.066 | 0 | 14.849 | 9.538 | 9.269 | 0 | 0 | 113.722
4418693 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245484-GUVEMALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:19:36 | 17.01.2024 16:20:21 | 0.013 | 1 | 862 | 3 | 26 | 3 | 114 | 2 | 0 | 0.146 | 1.016 | 0.095 | 0.06 | 0.113 | 0.625 | 0.389 | 0 | 2.445
4418694 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 57398369-/5301480-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:20:31 | 17.01.2024 17:08:21 | 0.797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0.527
4418695 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5871000-TR-70 AG PANOSU/1809197-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:04:11 | 17.01.2024 17:55:27 | 1.854 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.147
4418698 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874135-TR-37 AG PANOSU/1978839- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:03:38 | 17.01.2024 17:46:30 | 1.714 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 2.293 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 4.309
4418699 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812529-AG DIREK/4872288-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:19:01 | 17.01.2024 19:18:24 | 2.989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4418700 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5873076-TR-1 IMKO AG PANOSU/1998121- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:19:54 | 17.01.2024 18:10:00 | 1.835 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 1.02 | 11.323
4418702 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917013-TR-1 YENICEKOY AG PANOSU/47843298- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 14:53:22 | 17.01.2024 16:45:24 | 1.867 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0.226 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 8.121
4418703 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5905374-TR-2 IMKO AG PANOSU/1847484- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:16:07 | 17.01.2024 18:01:53 | 1.763 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.842
4418704 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /49243248-TOKI TR-1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:29:55 | 17.01.2024 16:30:51 | 0.016 | 0 | 3219 | 0 | 0 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 4.879 | 0 | 0 | 2.895 | 5.232 | 0 | 0 | 13.006
4418705 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 14289-TR-3 EDINCIK/47377758-SEMT TR | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 13:35:22 | 20.01.2024 14:23:43 | 0.806 | 0 | 532 | 0 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 6.748 | 0 | 0.02 | 0 | 13.163 | 0 | 0 | 19.93
4418706 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1007552-AG DIREK/5288106-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:27:19 | 17.01.2024 19:11:55 | 2.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
4418708 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013015-AG DIREK/5437144-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:25:04 | 17.01.2024 18:49:32 | 2.408 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573
4418711 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907887-TR-2 UCPINAR KOYU AG PANOSU/1845833-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:27:50 | 17.01.2024 17:30:00 | 1.036 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 2.943
4418713 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 935293-AG DIREK/5046373-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:23:57 | 17.01.2024 17:23:50 | 0.998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4418715 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5891801-TR-2 AKCAPINAR AG PANOSU/1820269- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 09:10:53 | 20.01.2024 12:29:28 | 3.31 | 0 | 117 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 21.856 | 0 | 5.219 | 0 | 4.812 | 0 | 0.094 | 31.981
4418716 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Merkezi | 22488-DM-SELVI/47461628-BALIKLIÇESME | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:52:40 | 22.01.2024 16:47:57 | 6.922 | 0 | 646 | 0 | 23 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 440.62 | 0 | 12.717 | 365.256 | 669.973 | 0 | 0 | 1488.566
4418717 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 74-TR-43/47446541-TR-54-TR-43 ARASI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:44:19 | 22.01.2024 12:49:28 | 3.086 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 242.267 | 0 | 0 | 0 | 97.016 | 0 | 0 | 339.283
4418720 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 56336388-DM-01 GURE/56133592-TR-36 ADRINA ÇIKISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 10:06:34 | 22.01.2024 11:05:13 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.457 | 0 | 0 | 0 | 186.457
4418724 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93064-Gözeren-Çayir Hatbasi Ayiricisi/47535401- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 10:08:25 | 20.01.2024 15:59:18 | 5.848 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.126 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 15.223
4418725 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47100395-Tr-HAVAALANI KABIN-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:37:17 | 17.01.2024 17:19:26 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.196 | 0 | 97.196
4418726 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 17237-DM-1/32 SEPETCI KABIN/47440594-ERENKUS GIRIS CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 11:03:06 | 22.01.2024 14:29:32 | 3.441 | 1 | 5048 | 1 | 26 | 9 | 361 | 0 | 1 | 1.386 | 1038.134 | 0.779 | 5.952 | 902.726 | 968.643 | 0 | 0.035 | 2917.655
4418732 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912997-TR-2 KAPANBELEN KOYU AG PANOSU/47838857- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 09:04:22 | 20.01.2024 14:23:19 | 5.316 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0.529 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 14.349
4418733 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5913597-DM-1/08 AG PANOSU/1819097-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:29:31 | 17.01.2024 17:46:41 | 1.286 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 4.149 | 0 | 0 | 10.215
4418734 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877157-GÜNDÜZLÜ TR1 AG PANOSU/2004660- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:44:49 | 22.01.2024 10:08:45 | 0.399 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.364 | 0 | 0 | 0 | 4.093 | 0 | 0 | 13.457
4418736 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877151-MESRURIYE TR1 AG PANOSU/2006381- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 10:12:27 | 22.01.2024 10:41:40 | 0.487 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 3.759
4418737 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:46:06 | 17.01.2024 16:46:40 | 0.009 | 0 | 794 | 5 | 9 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0.687 | 0.291 | 0.026 | 0.1 | 0.149 | 5.618 | 0 | 6.871
4418740 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877273-BAHÇEKAYA TR1 AG PANOSU/2004955- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 10:43:14 | 22.01.2024 10:47:15 | 0.067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
4418748 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 984477-AG DIREK/5262697-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 16:46:18 | 17.01.2024 17:54:36 | 1.138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.427
4418751 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867570-TR-1/48 AG PANOSU/1802826-4 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 09:57:17 | 20.01.2024 13:32:29 | 3.587 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.482 | 0 | 0 | 0 | 4.753 | 0 | 0 | 34.235
4418753 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877145-TAHTAKÖPRÜ TR1 AG PANOSU/2004462- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 11:01:14 | 22.01.2024 11:22:24 | 0.353 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.153 | 0 | 0 | 0 | 3.945 | 0 | 0 | 10.098
4418754 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877279-YENIKÖY TR1 AG PANOSU/2003987- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 11:34:49 | 22.01.2024 11:43:04 | 0.138 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0.004 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0.901
4418761 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5930291-TR- YOLCATI MH AG PANOSU/1900497-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 17:06:45 | 17.01.2024 18:34:08 | 1.456 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4418762 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5884782-KINIK TR1 AG PANOSU/2006732- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 13:31:20 | 22.01.2024 13:48:42 | 0.289 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 1.268
4418763 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 766107-AG DIREK/4790743-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 17:12:20 | 17.01.2024 21:10:28 | 3.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
4418765 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050378-ÇOKAL BARAJ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 17:19:29 | 17.01.2024 17:19:59 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 1.218
4418766 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 933714-AG DIREK/5049915-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 17:04:55 | 17.01.2024 19:35:36 | 2.511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
4418772 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 17:26:59 | 17.01.2024 17:27:43 | 0.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.082
4418774 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818197-ÇALI 1 | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 07:49:46 | 20.01.2024 09:17:44 | 1.466 | 0 | 9 | 5 | 5 | 36 | 39 | 3 | 2 | 0 | 4.07 | 38.884 | 5.903 | 311.621 | 73.584 | 87.332 | 17.553 | 538.947
4418775 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883190-ÖZLÜCE TR1 AG PANOSU/2006736- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 14:02:23 | 22.01.2024 14:20:04 | 0.295 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428
4418777 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877293-SULHIYE TR1 AG PANOSU/2006298- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 14:36:52 | 22.01.2024 14:46:15 | 0.156 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 1.272
4418780 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-HAMDIBEY KÖK /55095674-KURTLAR CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 10:22:38 | 20.01.2024 15:31:56 | 5.155 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.493 | 0 | 0 | 0 | 13.879 | 0 | 0 | 51.373
4418793 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818197-ÇALI 1 | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 10:04:01 | 21.01.2024 14:28:41 | 4.411 | 0 | 9 | 5 | 5 | 36 | 39 | 3 | 2 | 0 | 15.881 | 101.486 | 15.406 | 954.738 | 253.293 | 138.878 | 38.603 | 1518.286
4418798 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877285-SULTANIYE TR2 AG PANOSU/2006616- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 15:54:25 | 22.01.2024 16:15:45 | 0.356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.207
4418799 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818198-CALI_2 | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 11:36:15 | 21.01.2024 14:30:14 | 2.9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 35 | 35 | 21 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 1.635 | 806.03 | 140.417 | 1749.817 | 0 | 2699.21
4418800 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 15535-AKSAKAL KOK/47256273-ERGILI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 17:40:51 | 17.01.2024 18:41:14 | 1.006 | 1 | 238 | 25 | 9 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 18.362 | 38.845 | 1.297 | 0.579 | 1.786 | 0 | 0.697 | 61.567
4418801 | 1 | BURSA | NİLÜFER | KÖK | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 14:31:24 | 21.01.2024 15:38:14 | 1.114 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 35 | 24 | 5 | 2.927 | 0.109 | 1.638 | 0 | 204.651 | 63.168 | 712.72 | 14.495 | 999.707
4418802 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14345-DM-3/23 ESKI BELEDIYE KARSISI/47465522-TR-4 MEZBAHA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 09:05:26 | 20.01.2024 16:54:09 | 7.812 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.576 | 0 | 0 | 0 | 5.815 | 0 | 0 | 39.392
4418803 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453746-UZMAN YAY-ÇAM REST.ÇIKISI | TRAFO DİREĞİ DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 09:19:08 | 20.01.2024 17:32:51 | 8.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.038 | 59.846 | 592.981 | 0 | 1321.864
4418807 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531474-SDK/5417218-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 17:43:58 | 18.01.2024 01:15:15 | 7.521 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 5.899
4418816 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5918640-TR-26 KAYTAZDERE AG PANOSU/47129403-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 17:57:11 | 17.01.2024 18:52:26 | 0.921 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 1.311
4418820 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867720-TR-56 AG PANOSU/1915014-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 17:46:59 | 17.01.2024 20:39:29 | 2.875 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.246 | 0 | 0 | 0 | 5.879 | 0 | 0 | 47.125
4418823 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2059-DM- ODUNLUK/47431397-TR-9/2 ASLANOBA ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2024 17:20:23 | 17.01.2024 18:39:16 | 1.315 | 0 | 104 | 0 | 0 | 10 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 4.282 | 3.816 | 0 | 0.024 | 8.976
4418824 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3514621-SDK- J1 /48004912-SDK BESLEME HATTI | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 17:58:56 | 17.01.2024 19:40:11 | 1.687 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.663 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 10.025
4418825 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99426-KAMCILLI SU POM GRUP HAT BASI/47580157- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 17:58:40 | 17.01.2024 19:34:24 | 1.595 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252
4418827 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97455-Haciosman Merkez Ayiricisi/47522885- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 18:08:25 | 17.01.2024 20:14:53 | 2.108 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0.26 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 7.812
4418833 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57527097-D02/57640491- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 18:18:10 | 17.01.2024 21:08:03 | 2.831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
4418836 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47608322-Tr-52 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 18:09:40 | 17.01.2024 18:33:44 | 0.401 | 0 | 5443 | 0 | 8 | 5 | 1561 | 1 | 2 | 0 | 101.2 | 0 | 0.063 | 20.283 | 78.743 | 25.379 | 3.922 | 229.591
4418846 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5904161-TR-50 AG PANOSU/1847366-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 18:14:12 | 17.01.2024 18:58:35 | 0.739 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.951 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 17.464
4418856 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525782-SDK/5242285-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 18:32:09 | 17.01.2024 19:44:15 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044
4418858 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17099-MAYA KOK/47256496-AKSAKAL KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 18:41:16 | 17.01.2024 18:43:03 | 0.03 | 6 | 973 | 62 | 16 | 20 | 166 | 10 | 6 | 0.016 | 1.699 | 1.859 | 0.031 | 0.406 | 0.64 | 6.82 | 0.02 | 11.492
4418859 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872360-TR-2 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/1817620-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 18:37:43 | 17.01.2024 21:10:05 | 2.539 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13.173 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 15.441
4418864 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56902585-TR26 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 18:30:45 | 17.01.2024 18:43:32 | 0.213 | 0 | 2132 | 3 | 45 | 3 | 436 | 0 | 0 | 0 | 43.274 | 0.089 | 0.392 | 4.942 | 14.107 | 0 | 0 | 62.805
4418870 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98258-DURUMTAY MARTAS TARIMSAL SULAMALAR ORTAK AYIRICISI/47516266- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 18:49:28 | 17.01.2024 20:25:10 | 1.595 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
4418886 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030665-AG DIREK/5373630-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 18:46:55 | 17.01.2024 21:06:22 | 2.324 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493
4418906 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077408-AG DIREK/5608425-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 18:52:50 | 17.01.2024 21:22:46 | 2.499 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457
4418947 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915877-TR-1 SARISOGUT AG PANOSU/47756730-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 18:36:06 | 17.01.2024 20:32:42 | 1.943 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.267 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 8.367
4418978 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 970855-AG DIREK/58166230- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 20:05:17 | 17.01.2024 20:38:18 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
4418992 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/1804588-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 20:12:14 | 17.01.2024 23:48:41 | 3.608 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.014 | 0 | 0.623 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 48.033
4418994 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 1318901-AG DIREK/4712569-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 19:43:08 | 17.01.2024 21:27:42 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017
4419007 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK | 3510546-SDK/4917321-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 20:09:09 | 17.01.2024 20:39:45 | 0.51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.185
4419019 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1014631-AG DIREK/5344682-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 20:31:13 | 17.01.2024 21:04:13 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
4419021 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 710061-AG DIREK/4706284-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 19:56:05 | 18.01.2024 02:06:26 | 6.173 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32
4419027 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5870660-TR-5 TESISLER ONU AG PANOSU/1807534-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 20:34:32 | 17.01.2024 21:40:03 | 1.092 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0.001 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.489
4419056 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039892-AG DIREK/5438501-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 21:18:40 | 17.01.2024 22:31:14 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075
4419065 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880737-DM-6/07 AG PANOSU/1825467-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 21:19:08 | 17.01.2024 22:14:19 | 0.919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 1.244
4419074 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884842-TR-4/13 AG PANOSU/1824718-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 12:59:17 | 17.01.2024 22:35:42 | 9.607 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.086 | 0 | 0 | 0 | 58.608 | 0 | 0 | 107.694
4419077 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877411-HUZUR TR2 AG PANOSU/55562025-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 21:32:58 | 17.01.2024 22:19:00 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4419091 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549050-SDK/3495787-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 21:44:03 | 17.01.2024 23:04:38 | 1.343 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.878 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 8.075
4419098 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16661-TR-12/47432763-TR14-TR15 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 09:21:38 | 20.01.2024 11:35:37 | 2.233 | 0 | 236 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.389 | 0 | 2.524 | 0 | 5.233 | 0 | 0 | 70.145
4419109 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869739-TR-427 AG PANOSU/1854058-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 22:26:30 | 18.01.2024 00:36:23 | 2.164 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.088 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 36.152
4419126 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21572-IM- DIKKALDIRIM/47248690-BUSKI OTOP. CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 23:17:28 | 18.01.2024 00:10:56 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4419140 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA KÖK/56351232-ÇAKIL KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 23:45:01 | 17.01.2024 23:45:53 | 0.014 | 2 | 2202 | 2 | 2 | 3 | 207 | 2 | 0 | 0.143 | 1.861 | 0.024 | 0.002 | 0.093 | 0.24 | 0.113 | 0 | 2.476
4419143 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 100343-Çakil ana hatbasi/47611601- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 23:50:28 | 18.01.2024 00:55:28 | 1.083 | 2 | 758 | 2 | 0 | 1 | 66 | 2 | 0 | 8.302 | 49.263 | 1.538 | 0 | 4.684 | 7.561 | 7.308 | 0 | 78.656
4419152 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23235-TR- MERTUR KABIN/47094744-AYDINKENT-CEYLANKENT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 00:22:35 | 18.01.2024 00:23:19 | 0.012 | 2 | 1674 | 0 | 1 | 0 | 59 | 1 | 1 | 0.124 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.003 | 0 | 1.158
4419155 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 58173146-/58335634- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 00:22:53 | 18.01.2024 01:24:58 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
4419157 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535849-SDK/5528456-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 23:51:48 | 18.01.2024 01:19:35 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 5.204
4419165 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941885-TR-25 AG PANOSU/47134353-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 00:25:09 | 18.01.2024 01:34:39 | 1.158 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 1.056
4419171 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA KÖK/56351232-ÇAKIL KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 00:45:53 | 18.01.2024 00:49:10 | 0.055 | 2 | 2202 | 2 | 2 | 3 | 207 | 2 | 0 | 0.499 | 6.489 | 0.095 | 0.008 | 0.357 | 0.891 | 0.451 | 0 | 8.79
4419188 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23369-TR-21 ELMAKENT/47102237-ELMAKENT ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 00:31:11 | 18.01.2024 03:14:01 | 2.714 | 0 | 348 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 31.927 | 0 | 0.008 | 0 | 25.516 | 0.479 | 0 | 57.931
4419196 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 16246-TR-1 KAVAK /47455578-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 00:58:02 | 18.01.2024 02:22:01 | 1.4 | 10 | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6.879 | 0.25 | 0.385 | 0 | 62.846 | 0 | 15.674 | 0.003 | 86.037
4419202 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2929-DM-1/30/47453330-TR KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:39:10 | 23.01.2024 09:51:40 | 0.208 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.253 | 0 | 0 | 0 | 5.642 | 0 | 0 | 25.896
4419203 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2875-DM-1/13/47339260-TR KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 10:03:38 | 23.01.2024 10:17:03 | 0.224 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.686 | 0 | 0 | 0 | 16.133 | 0 | 0 | 26.819
4419204 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880741-DM-4/09 ORTAYOL AG PANOSU/1825477-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 02:07:00 | 18.01.2024 02:38:25 | 0.524 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 3.738
4419205 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 4709-HADIM EVLERI TR/47252512-HADIM EVLERI TR DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 10:31:37 | 23.01.2024 10:53:27 | 0.364 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.137 | 0 | 0 | 0 | 5.306 | 0 | 0 | 10.443
4419206 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 4652-KARALAR TR1/47252773-KARALAR TR1 DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 11:02:58 | 23.01.2024 11:22:07 | 0.319 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0.004 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 1.313
4419207 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5328-HUZUR TR1/47286191-HUZUR TR1 DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 11:33:11 | 23.01.2024 11:46:04 | 0.215 | 0 | 548 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.009 | 0 | 0.001 | 0 | 4.132 | 0 | 0 | 17.141
4419208 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 4672-AKINCILAR TR1/47260458-AKINCILAR TR1 DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 14:01:17 | 23.01.2024 14:13:22 | 0.201 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 2.427
4419209 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2070-500 EVLER TR5/47351213-TR KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 14:36:33 | 23.01.2024 14:42:16 | 0.095 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 4.207
4419210 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2069-500 EVLER TR4/47358921-TR KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 15:02:39 | 23.01.2024 15:09:44 | 0.118 | 0 | 331 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0.008 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 4.529
4419211 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2074-1000 KONUTLAR TR3/47358393-TR KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 15:32:19 | 23.01.2024 15:41:04 | 0.146 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 11.386
4419212 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2714-YENICE EDEBEY CAD TR/47450989-YENICE EDEBEY CAD TR DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:34:42 | 24.01.2024 10:02:51 | 0.469 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 8.305 | 0 | 0 | 21.285
4419213 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5163-ESENKÖY TR3/47288570-ESENKÖY TR3 DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 10:31:33 | 24.01.2024 10:46:59 | 0.258 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 1.179
4419214 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 3610-DM-3/20/47446427-TR KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 11:32:58 | 24.01.2024 11:38:52 | 0.098 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 4.546
4419215 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 7356-YÖRÜKLER TR1/47284787-YÖRÜKLER TR1 DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 13:33:47 | 24.01.2024 13:42:05 | 0.138 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4419216 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5052-BOGAZOVA TR2/47280472-BOGAZOVA TR2 DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 14:57:17 | 24.01.2024 14:59:16 | 0.033 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.059
4419217 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 4727-FEVZIYE TR1/47254037-FEVZIYE TR1 DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 15:38:36 | 24.01.2024 16:05:41 | 0.451 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0.018 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 1.28
4419222 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56934837-TEKNOSAB DM/56936164- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 02:18:39 | 18.01.2024 10:02:18 | 7.728 | 4 | 584 | 9 | 9 | 16 | 63 | 4 | 0 | 0.335 | 178.482 | 127.868 | 1.371 | 502.153 | 47.73 | 546.351 | 0 | 1404.29
4419225 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 03:18:21 | 18.01.2024 03:19:06 | 0.013 | 3 | 215 | 7 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0.001 | 0.091 | 0.002 | 0 | 0.059 | 0.004 | 0 | 0 | 0.158
4419227 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2199-PASAÖREN KÖK/47444161-TURGUTALP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 03:44:44 | 18.01.2024 03:45:30 | 0.013 | 0 | 521 | 0 | 2 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.001 | 0.025 | 0.029 | 0 | 0 | 0.32
4419228 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2059-DM- ODUNLUK/47431397-TR-9/2 ASLANOBA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 04:12:42 | 18.01.2024 04:15:17 | 0.043 | 0 | 104 | 0 | 0 | 10 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 2.291 | 0.995 | 0 | 0.022 | 3.629
4419230 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2059-DM- ODUNLUK/47431397-TR-9/2 ASLANOBA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 04:41:01 | 18.01.2024 04:45:56 | 0.082 | 0 | 104 | 0 | 0 | 10 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 3.084 | 1.327 | 0 | 0.029 | 4.869
4419231 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54718690-TURGUTALP ELMAÇAYIR FEVZIYE HATBASI/54278314-TURGUTALP TR1 | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 04:34:41 | 18.01.2024 09:54:50 | 5.336 | 0 | 215 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.167 | 0 | 0.232 | 13.076 | 13.208 | 0 | 0 | 87.683
4419237 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17097-BANVIT KOK/47281579-AKCAPINAR 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 07:40:25 | 18.01.2024 07:40:27 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 12.492 | 0 | 13.868
4419246 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57108991-KESTEL AYAZMA KÖK/57012810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 06:29:45 | 18.01.2024 09:55:27 | 3.428 | 3 | 119 | 7 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.617 | 21.7 | 1.195 | 0 | 29.151 | 3.454 | 0 | 0 | 56.116
4419253 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027391-AG DIREK/5352922-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 08:20:05 | 18.01.2024 09:58:41 | 1.643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541
4419256 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013984-AG DIREK/5434284-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 08:24:16 | 18.01.2024 10:00:46 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 1.989
4419257 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5928774-TR-YUKARIKOY ASAGIOBA MH AG PANOSU/47770934-7 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 00:13:22 | 18.01.2024 09:49:40 | 9.605 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.049 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 6.717
4419259 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 08:40:01 | 18.01.2024 08:40:55 | 0.015 | 8 | 2301 | 13 | 81 | 15 | 255 | 0 | 5 | 0.198 | 2.521 | 12.037 | 0.162 | 0.483 | 1.133 | 0 | 0.002 | 16.536
4419260 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16440-DM-2 SAVASTEPE/47454721-DM-2/17 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 08:40:01 | 18.01.2024 08:43:41 | 0.061 | 1 | 2167 | 7 | 104 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0.524 | 7.375 | 0.654 | 0.405 | 0.269 | 2.44 | 0 | 0 | 11.669
4419264 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 98004-TR-HÜSEYIN HALIL HAT BASI AYIRICISI/47686546- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 08:45:57 | 18.01.2024 12:12:07 | 3.436 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.854 | 0 | 0 | 0.11 | 5.303 | 0 | 0 | 16.266
4419266 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47456029-VAKIF CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 10:04:21 | 21.01.2024 15:45:08 | 5.68 | 0 | 2347 | 2 | 34 | 22 | 188 | 15 | 3 | 0 | 1750.434 | 23.026 | 42.418 | 1141.658 | 923.389 | 2203.858 | 60.728 | 6145.511
4419267 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 57106957-/57106968- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 08:06:20 | 18.01.2024 11:37:39 | 3.522 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 7.213 | 0 | 5.459 | 0 | 0 | 13.888
4419269 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 3507458-SDK/4910707-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 18:20:00 | 17.01.2024 18:55:00 | 0.583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 3.358
4419272 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451841-AYSEBACI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:00:11 | 18.01.2024 09:01:01 | 0.014 | 0 | 779 | 0 | 14 | 1 | 103 | 1 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.539 | 10.332 | 0 | 12.288
4419273 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915797-TR-43 AG PANOSU/47748128-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 08:47:45 | 18.01.2024 09:52:56 | 1.086 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 1.54
4419278 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47241458-KOZCESME-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:05:30 | 18.01.2024 09:08:30 | 0.05 | 14 | 6989 | 50 | 343 | 34 | 1010 | 9 | 1 | 0.69 | 19.693 | 6.373 | 1.231 | 8.552 | 11.514 | 141.852 | 0.002 | 189.906
4419279 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190067-ETILI-1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 08:17:00 | 17.01.2024 08:24:58 | 0.133 | 2 | 2769 | 6 | 92 | 25 | 404 | 6 | 0 | 0.42 | 44.013 | 4.088 | 3.169 | 16.501 | 26.366 | 1295.013 | 0 | 1389.569
4419282 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537217-SDK/5523381-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 08:14:24 | 18.01.2024 11:19:06 | 3.078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51
4419284 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:26:43 | 18.01.2024 10:01:01 | 0.572 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.047 | 0 | 0.182 | 0 | 1.454 | 0 | 1.661 | 0 | 3.344
4419291 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56041375-AG DIREK/5472261-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:18:17 | 18.01.2024 10:49:18 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232
4419294 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109432-GÜZELYALI ENH ADI AYIRICI/47633223- | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:39:14 | 18.01.2024 10:19:31 | 0.671 | 1 | 2382 | 0 | 29 | 13 | 164 | 1 | 0 | 2.694 | 134.102 | 0 | 0.824 | 164.402 | 70.489 | 11.332 | 0 | 383.843
4419295 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 983834-AG DIREK/5252356-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:42:16 | 18.01.2024 09:48:35 | 0.105 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4419297 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56362095-TOKAT VIRAJI KOK/56362119-EKINLI-BALLIKAYA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:41:32 | 18.01.2024 09:41:58 | 0.007 | 0 | 180 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.182 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.044 | 0 | 0.03 | 0.263
4419299 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56944654-TR-2 KURSUNLU(MALKARA)/56944674- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:22:49 | 18.01.2024 17:16:54 | 7.901 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.103 | 0 | 0.473 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 25.788
4419302 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91351-Gsm Verici Hat Ayiricisi/58623199- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:43:08 | 18.01.2024 12:32:12 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.178 | 0 | 0 | 0 | 6.178
4419303 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888212-TR-3 (PANAYIR - LAZLAR MAH.) AG PANOSU/1913316-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:40:41 | 18.01.2024 11:19:39 | 1.649 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.479
4419309 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870572-TR-35 ARZU SK AG PANOSU/1802658-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:37:07 | 18.01.2024 11:45:54 | 2.146 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.164 | 0 | 0 | 0 | 11.175 | 0 | 0 | 54.339
4419310 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 20364-TR 2/25/1/47298742-TR 2/25/1 DTR AYIRICISI | BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:37:10 | 18.01.2024 11:29:25 | 1.871 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 32.363 | 0 | 0 | 0 | 117.085 | 0 | 0 | 149.448
4419315 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47456679-KOZCESME-1 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:45:28 | 18.01.2024 10:18:30 | 0.551 | 14 | 6989 | 50 | 343 | 34 | 1010 | 9 | 1 | 30.659 | 875.595 | 267.944 | 51.736 | 372.58 | 502.21 | 6142.732 | 0.1 | 8243.557
4419327 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3530024-SDK/5301393-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:58:12 | 18.01.2024 12:27:19 | 2.485 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658
4419328 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47464268-KUMKALE CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 10:06:32 | 18.01.2024 10:35:07 | 0.476 | 5 | 1461 | 103 | 68 | 11 | 267 | 1 | 1 | 1.314 | 56.674 | 12.996 | 2.293 | 31.559 | 38.418 | 1.267 | 0.035 | 144.556
4419330 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546761-SDK/5685300-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 10:00:41 | 18.01.2024 11:28:41 | 1.466 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475
4419335 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57971898-/57971968- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 10:05:43 | 18.01.2024 12:21:42 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 1.838
4419336 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 4718-DM-3 GÖRÜKLE/47260219-TR-20 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 10:13:58 | 18.01.2024 10:40:29 | 0.442 | 0 | 2597 | 0 | 9 | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 10.455 | 0 | 0.082 | 0 | 3.201 | 1.055 | 0 | 14.792
4419337 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1764-DM- PANAYIR /55357497-OZDILEK CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 12:28:45 | 20.01.2024 12:38:47 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.236 | 0 | 328.236
4419341 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892694-AG DIREK/4980094-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 09:12:47 | 18.01.2024 13:29:22 | 4.276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
4419343 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3731-TR-121/47466158-Tr-124 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 10:19:06 | 18.01.2024 10:44:11 | 0.418 | 0 | 2545 | 0 | 64 | 4 | 373 | 0 | 1 | 0 | 95.453 | 0 | 5.792 | 16.092 | 53.199 | 0 | 2.453 | 172.989
4419345 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1123962-AG DIREK/57391696- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2024 10:27:13 | 18.01.2024 10:57:54 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009
4419347 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274195-KIZILAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 10:30:00 | 18.01.2024 10:30:04 | 0.001 | 1 | 2891 | 0 | 0 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0.016 | 3.513 | 0 | 0 | 0.11 | 0.764 | 0 | 0 | 4.403
4419348 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274195-KIZILAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 10:30:18 | 18.01.2024 10:32:56 | 0.044 | 1 | 2891 | 0 | 0 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0.032 | 7.183 | 0 | 0 | 0.22 | 1.528 | 0 | 0 | 8.964
4419349 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21334-BAKIR KOY KOK/47253295-BAKIRKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 10:31:11 | 18.01.2024 10:31:56 | 0.013 | 2 | 285 | 17 | 7 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0.065 | 0.265 | 0.594 | 0.039 | 0.355 | 0.088 | 0 | 0.003 | 1.409
4419353 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 4718-DM-3 GÖRÜKLE/47260220-TR-21 GIRIS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 10:40:00 | 18.01.2024 10:40:07 | 0.002 | 0 | 2512 | 0 | 0 | 1 | 391 | 0 | 0 | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 1.101 | 3.936 | 0 | 0 | 8.316
4419356 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245677-MARSAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 10:43:05 | 18.01.2024 10:45:10 | 0.035 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.242 | 0 | 0.004 | 0 | 0.118 | 0 | 0.522 | 0 | 0.886
4419364 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 773380-AG DIREK/4805821-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 10:11:55 | 18.01.2024 11:25:35 | 1.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
4419369 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542144-SDK/5642604-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 10:59:55 | 18.01.2024 11:21:10 | 0.354 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.383
4419373 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 11:10:38 | 18.01.2024 11:11:02 | 0.007 | 4 | 936 | 29 | 23 | 11 | 186 | 0 | 2 | 0.092 | 1.292 | 0.686 | 0.287 | 0.194 | 0.897 | 0 | 0 | 3.448
4419377 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16372-TR-21 YENICE /47240903-TR-11 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 11:18:47 | 18.01.2024 11:21:05 | 0.038 | 0 | 855 | 0 | 0 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0.8 | 7.757 | 0 | 0 | 11.707
4419378 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47638252-DAVUTLU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 11:19:26 | 18.01.2024 11:19:58 | 0.009 | 1 | 1918 | 8 | 131 | 12 | 358 | 2 | 0 | 0.589 | 632.632 | 37.482 | 27.514 | 901.399 | 326.024 | 1187.117 | 0 | 3112.757
4419384 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913969-TR-14 AG PANOSU/47765905- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 11:23:38 | 18.01.2024 14:20:04 | 2.941 | 0 | 681 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 266.497 | 0 | 0.165 | 0 | 47.727 | 0 | 0 | 314.389
4419385 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5878507-TR-21 GORUKLE AG PANOSU/2033550- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 10:18:00 | 18.01.2024 13:27:10 | 3.153 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 286.378 | 0 | 0 | 0 | 202.718 | 0 | 0 | 489.096
4419393 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55820670-AG DIREK/49248107-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 11:04:09 | 18.01.2024 18:36:37 | 7.541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 0 | 18.85 | 0 | 0 | 21.503
4419395 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908251-TR-1 GUMUSHANELILER AG PANOSU/1916415-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 11:34:00 | 18.01.2024 12:01:22 | 0.456 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.591
4419403 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008808-AG DIREK/5444023-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2024 11:25:04 | 18.01.2024 14:15:25 | 2.839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124
4419410 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242424-ETILI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 11:54:02 | 18.01.2024 11:54:32 | 0.008 | 7 | 1472 | 35 | 34 | 22 | 262 | 4 | 0 | 0.084 | 1.064 | 0.453 | 0.017 | 1.655 | 0.443 | 0.556 | 0 | 4.273
4419412 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 48605645-TR-405 AG PANOSU/48605711- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 11:49:56 | 18.01.2024 13:53:53 | 2.066 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.985 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 25.509
4419415 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9609-IM- INCIRLI/47261460-TR 343 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:01:12 | 18.01.2024 12:02:39 | 0.024 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 2.108
4419421 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027029-AG DIREK/5361844-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 11:59:28 | 18.01.2024 21:45:35 | 9.768 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.615
4419423 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080215-AG DIREK/5579437-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:09:58 | 18.01.2024 16:37:08 | 4.453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
4419426 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56647998-/58199820- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:19:59 | 18.01.2024 13:51:53 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 1.176
4419432 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47262925-DM06/03-TR-16 2/3 SEFAKOY FIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:23:03 | 18.01.2024 12:41:06 | 0.301 | 0 | 4499 | 0 | 29 | 2 | 281 | 1 | 1 | 0 | 108.313 | 0 | 0.512 | 16.802 | 54.457 | 1.553 | 0.174 | 181.81
4419438 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3731-TR-121/47466158-Tr-124 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:25:21 | 18.01.2024 13:08:51 | 0.725 | 0 | 2545 | 0 | 64 | 4 | 373 | 0 | 1 | 0 | 50.91 | 0 | 2.836 | 8.277 | 27.549 | 0 | 1.285 | 90.857
4419439 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 21490-TR 1 KARAPINAR-COMLEKLER/47248097-TR 1 KARAPINAR-COMLEKLER DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 10:49:28 | 22.01.2024 11:20:59 | 0.525 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.024
4419440 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 20211-TR 1 SALIHLER KOYU/47300287-TR 1 SALIHLER KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 11:17:10 | 22.01.2024 12:19:10 | 1.033 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 1.178
4419441 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5879323-TR-27 AG PANOSU/1840685-1 | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:30:34 | 18.01.2024 13:45:42 | 1.252 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10.958 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | 19.172
4419442 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 20214-TR 1 KAYISLAR KOYU/47293894-TR 1 KAYISLAR KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 12:02:56 | 22.01.2024 12:38:47 | 0.598 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 2.099
4419443 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 17503-TR 1 TASLITARLA KOYU/47297416-TR 1 TASLITARLA KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:23:16 | 23.01.2024 10:00:09 | 0.614 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0.001 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.549
4419444 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 20210-TR 1 DENIZ GORUNDU KOYU/47300285-TR 1 DENIZ GORUNDU KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 15:02:17 | 22.01.2024 15:50:20 | 0.801 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 2.079
4419445 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 21181-TR 1 OVACIK KOYU/47300281-TR 1 OVACIK KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 13:12:39 | 22.01.2024 13:49:31 | 0.614 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.338
4419446 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 21649-TR 1 GURECIK MH/47248293-TR 1 GURECIK MH DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 14:25:10 | 22.01.2024 15:15:02 | 0.831 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.274
4419449 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5938847-TR-13 ADNANMENDERES MAH AG PANOSU/47131185-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:26:10 | 18.01.2024 12:58:59 | 0.547 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.034 | 0 | 0 | 0 | 11.612 | 0 | 0 | 17.646
4419454 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729140-AG DIREK/5366965-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:37:48 | 18.01.2024 14:31:35 | 1.896 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
4419457 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47259476-SITTNAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:41:13 | 18.01.2024 12:41:58 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 20.097 | 0 | 27.367
4419461 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16372-TR-21 YENICE /47240903-TR-11 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:45:09 | 18.01.2024 12:47:35 | 0.041 | 0 | 855 | 0 | 0 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 0.507 | 4.986 | 0 | 0 | 7.531
4419463 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956003-AG DIREK/5217605-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:48:12 | 18.01.2024 17:39:47 | 4.859 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654
4419464 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248964-DSI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:51:57 | 18.01.2024 12:52:42 | 0.013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
4419465 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 98128-Osmaniye Sultaniye Ayiricisi/47527375- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:56:09 | 18.01.2024 14:13:23 | 1.287 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.775
4419466 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17099-MAYA KOK/47256496-AKSAKAL KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:56:33 | 18.01.2024 12:58:19 | 0.029 | 6 | 974 | 62 | 16 | 20 | 166 | 10 | 6 | 0.038 | 2.779 | 3.544 | 0.081 | 1.087 | 1.722 | 23.918 | 0.041 | 33.21
4419469 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249977-FABRIKALAR CIKIS OLCA GIDA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:56:32 | 18.01.2024 12:57:17 | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 2.938 | 0 | 3.014
4419470 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 18436-TR-36/47461407-SANAL HÜCRE | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:39:35 | 18.01.2024 14:42:36 | 2.05 | 7 | 1379 | 2 | 38 | 4 | 146 | 0 | 0 | 16.296 | 169.826 | 54.307 | 2.398 | 6.056 | 60.443 | 0 | 0 | 309.327
4419472 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533648-SDK/56213757-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 12:59:12 | 18.01.2024 14:56:45 | 1.959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 1.046
4419478 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 13:12:17 | 18.01.2024 13:13:02 | 0.013 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4419479 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240070-KOZ CESME 1 ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 13:12:01 | 18.01.2024 14:12:49 | 1.013 | 6 | 4416 | 31 | 209 | 25 | 657 | 5 | 1 | 12.732 | 337.186 | 79.476 | 18.759 | 216.981 | 212.679 | 2995.529 | 0.067 | 3873.409
4419480 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5885459-TR-1 UNCUKURU MH AG PANOSU/1811248-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 13:01:56 | 18.01.2024 14:58:58 | 1.95 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.373 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 16.599
4419487 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078138-AG DIREK/5576299-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 13:12:10 | 18.01.2024 17:34:06 | 4.365 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229
4419489 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 57436833-TAKI TURKEY/57436828- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 13:31:45 | 18.01.2024 14:57:30 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.181 | 0 | 0 | 0 | 10.181
4419490 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880681-TR-8 OVAAZATLI MH AG PANOSU/1901163-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 13:31:52 | 18.01.2024 15:10:21 | 1.641 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.061 | 0 | 0.26 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 10.556
4419497 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528625-SDK/48297083-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 13:24:04 | 18.01.2024 14:18:47 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 0 | 0 | 3.109
4419504 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915437-TR-21 AG PANOSU/47746837-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 11:20:06 | 18.01.2024 14:15:40 | 2.926 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.498 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 12.52
4419505 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104758-Cenal Beton Santrali Hat Basi Ayiricisi/47661270- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 13:25:56 | 18.01.2024 15:34:54 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.419 | 0 | 18.419
4419509 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5876021-TR-23 GORUKLE AG PANOSU/49623934-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 13:45:17 | 18.01.2024 14:14:45 | 0.491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
4419517 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 48728486-AG DIREK/5529650-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 14:00:37 | 18.01.2024 15:39:47 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4419526 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5905802-TR- TOYBELEN MH AG PANOSU/1864724-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 13:53:55 | 18.01.2024 16:15:56 | 2.367 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.469 | 0 | 1.497 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 16.296
4419527 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47249741-BALIKLIÇESME | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 14:18:29 | 18.01.2024 14:19:18 | 0.014 | 0 | 646 | 0 | 23 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0.031 | 0.845 | 1.512 | 0 | 0 | 3.37
4419531 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 57180511-DM-2/01/57180603- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 14:23:57 | 18.01.2024 15:46:01 | 1.368 | 4 | 3878 | 1 | 117 | 0 | 234 | 1 | 0 | 215.29 | 405.829 | 0.033 | 17.427 | 0 | 164.924 | 65.669 | 0 | 869.171
4419537 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107389-KARAAGAÇALAN AYIRICISI/47599087- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 14:08:53 | 18.01.2024 15:17:36 | 1.145 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0.699 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 3.95
4419542 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 14:32:33 | 18.01.2024 14:51:23 | 0.314 | 3 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 27.916 | 0 | 11.739 | 0 | 0 | 0 | 55.805
4419544 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 14:37:07 | 18.01.2024 14:38:18 | 0.02 | 4 | 936 | 29 | 23 | 11 | 186 | 0 | 2 | 0.084 | 1.18 | 0.656 | 0.277 | 0.181 | 0.844 | 0 | 0 | 3.221
4419546 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 14:38:56 | 18.01.2024 19:13:36 | 4.578 | 4 | 936 | 29 | 23 | 11 | 186 | 0 | 2 | 4.414 | 62.316 | 34.797 | 14.527 | 9.414 | 42.54 | 0 | 0.015 | 168.022
4419547 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 684454-AG DIREK/4654951-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 14:10:11 | 18.01.2024 16:55:59 | 2.763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
4419550 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1062683-AG DIREK/5552586-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 14:42:02 | 18.01.2024 20:13:07 | 5.518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
4419552 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 17958-TR-1 FINDIKLI KOYU/47301013-TR-1 FINDIKLI KOYU DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 14:12:23 | 18.01.2024 16:09:50 | 1.958 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 5.324
4419556 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54300287-Kavak Tekfen (Tanap)Hatbasi Sek./54060915-GIRIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 14:30:26 | 18.01.2024 15:18:16 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 40.31
4419562 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866990-TR-630 AG PANOSU/1897608-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 14:59:37 | 18.01.2024 16:17:24 | 1.296 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.784 | 0 | 0 | 0 | 13.195 | 0 | 0 | 17.979
4419567 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086402-AG DIREK/5614311-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 14:59:46 | 18.01.2024 17:30:58 | 2.52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302
4419570 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928468-AG DIREK/5080693-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 15:18:46 | 18.01.2024 19:50:32 | 4.529 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297
4419572 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9609-IM- INCIRLI/47261460-TR 343 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 15:28:11 | 18.01.2024 15:30:12 | 0.034 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 2.093
4419574 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3331-DM-4/10/47279882-TR KORUMA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2024 16:43:54 | 20.01.2024 18:42:02 | 1.969 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 6 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 90.634 | 0 | 8.924 | 99.866
4419576 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 16247-TR-4 BOLAYIR /47637043-TR 7 GIRISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 11:59:01 | 22.01.2024 16:17:34 | 4.309 | 9 | 416 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0 | 1 | 11.665 | 36.092 | 0 | 1.678 | 40.942 | 38.231 | 0 | 0 | 128.608
4419580 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/55959151-EVRESE 3/0 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:46:00 | 22.01.2024 09:52:00 | 0.1 | 10 | 354 | 4 | 7 | 13 | 52 | 3 | 2 | 1.009 | 2.185 | 0.031 | 0.023 | 21.554 | 2.147 | 13.194 | 0.428 | 40.571
4419583 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/55959151-EVRESE 3/0 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 17:25:28 | 22.01.2024 17:41:35 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.272 | 0 | 7.127 | 0 | 15.399
4419584 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/47431030-ATA CADDE DM_4 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 09:05:17 | 21.01.2024 16:25:10 | 7.331 | 0 | 203 | 0 | 0 | 1 | 124 | 1 | 1 | 0 | 185.132 | 0 | 0 | 62.466 | 981.379 | 295.978 | 2.196 | 1527.15
4419586 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5879987-TR-3 ESENCE SAHIL(MESELIK) AG PANOSU/1949384- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:30:03 | 22.01.2024 17:24:29 | 7.908 | 0 | 503 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 151.443 | 0 | 0 | 0 | 58.463 | 0 | 0 | 209.905
4419587 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG/OG Transformatörü | 21576-IM- ACEMLER/47465260-TR-2/18 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 16:01:01 | 18.01.2024 17:06:20 | 1.089 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 432.017 | 0 | 0 | 27.467 | 203.716 | 0 | 0 | 663.2
4419588 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/53873495-EVRESE 3/0 ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 08:57:43 | 22.01.2024 09:40:04 | 0.706 | 5 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.996 | 5.033 | 0 | 0 | 0.875 | 0.605 | 0 | 0 | 9.51
4419589 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/53873495-EVRESE 3/0 ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 17:10:25 | 22.01.2024 17:53:06 | 0.712 | 5 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.327 | 2.366 | 0 | 0 | 0.22 | 0.119 | 0 | 0 | 4.032
4419592 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 20213-TR 1 KIZILCAOREN KOYU/47293892-TR 1 KIZILCAOREN KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:59:42 | 23.01.2024 10:17:56 | 0.304 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 1.042
4419597 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050341-AG DIREK/5473530-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 15:25:55 | 18.01.2024 17:38:28 | 2.209 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 2.6
4419598 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 997239-AG DIREK/5278628-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 15:37:47 | 18.01.2024 16:34:02 | 0.937 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
4419599 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1499-KERAMET KOK/47442972-SU POMPASI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 15:49:29 | 18.01.2024 15:50:32 | 0.018 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.004 | 0.013 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0 | 0 | 0.039
4419600 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 982588-AG DIREK/5249084-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 15:37:00 | 18.01.2024 18:12:29 | 2.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4419603 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9609-IM- INCIRLI/47258818-TR A | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 15:53:59 | 18.01.2024 15:54:52 | 0.015 | 0 | 5678 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 1 | 0 | 8.911 | 0 | 0 | 0 | 3.557 | 0 | 0.007 | 12.475
4419604 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022372-AG DIREK/5370453-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 15:27:06 | 18.01.2024 18:17:24 | 2.838 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081
4419605 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008808-AG DIREK/5444023-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 15:08:42 | 18.01.2024 18:51:41 | 3.716 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.071
4419606 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922438-TR 2 DARDANOS AG PANOSU/47759706-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 15:33:49 | 18.01.2024 17:11:58 | 1.636 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 9.718 | 0 | 0 | 17.747
4419610 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879649-TR-2 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1831269-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 15:37:35 | 18.01.2024 16:58:11 | 1.343 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.983 | 0 | 0.375 | 0 | 7.073 | 0 | 0 | 18.43
4419616 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091416-AG DIREK/5637017-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 15:56:06 | 18.01.2024 18:13:07 | 2.283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931
4419620 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 16:06:26 | 18.01.2024 16:08:24 | 0.033 | 4 | 1213 | 22 | 17 | 22 | 159 | 3 | 2 | 0.184 | 2.159 | 3.468 | 0.239 | 2.183 | 0.786 | 1.793 | 0 | 10.812
4419622 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867310-TR-151 AG PANOSU/1916308-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 10:09:29 | 21.01.2024 13:21:52 | 3.206 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.799 | 0 | 0 | 0 | 107.895 | 0 | 0 | 151.694
4419623 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5888458-TR-184 AG PANOSU/1917108-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 10:05:08 | 21.01.2024 16:43:51 | 6.645 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25.352 | 0 | 0 | 0 | 81.972 | 0 | 21.199 | 128.522
4419626 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5888458-TR-184 AG PANOSU/1917109-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 10:06:58 | 21.01.2024 16:44:25 | 6.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.502 | 0 | 62.566 | 79.067
4419628 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1914982-7 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 10:03:01 | 21.01.2024 16:42:49 | 6.663 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 195.469 | 0 | 29.603 | 228.053
4419635 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1914979-9 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 10:08:18 | 21.01.2024 16:50:57 | 6.711 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.211 | 0 | 0 | 0 | 253.231 | 0 | 0 | 260.442
4419643 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861073-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 15:59:06 | 18.01.2024 16:58:54 | 0.997 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.781 | 0 | 0 | 0 | 13.738 | 0 | 0 | 51.518
4419645 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 20008-TR 1 CIFTLIKDERE KOYU/47301037-TR 1 CIFTLIKDERE KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 13:07:27 | 23.01.2024 13:56:38 | 0.82 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0.142 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 2.591
4419649 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 17510-TR 1 ULUPINAR KOYU/47296143-TR 1 ULUPINAR KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 11:04:50 | 23.01.2024 11:50:10 | 0.756 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0.009 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.654
4419652 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 52830120-SDK/52830147-SDK BESLEME HATTI | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:22:09 | 22.01.2024 12:16:15 | 2.901 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.591
4419658 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1001426-AG DIREK/5312624-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 16:33:52 | 18.01.2024 19:05:21 | 2.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4419660 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 16:39:09 | 18.01.2024 16:39:53 | 0.012 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4419661 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3604-TR-124/47527113-KARAOGLAN YOLU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 16:37:06 | 18.01.2024 17:13:13 | 0.602 | 0 | 402 | 0 | 43 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.737 | 0 | 4.856 | 3.169 | 3.052 | 0 | 0 | 35.813
4419665 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096653-AG DIREK/5683469-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 16:42:28 | 18.01.2024 21:16:41 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 1.292
4419667 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5916925-TR-5 YENICE AG PANOSU/47747433-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 16:42:26 | 18.01.2024 17:47:39 | 1.087 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.721 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 6.66
4419668 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 57208158-DM-5/06 MEZARLIK/58073446-GRI CADDE ÇIKISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 12:00:00 | 21.01.2024 14:17:49 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.576 | 0 | 577.178 | 0 | 867.755
4419669 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47423010-AKAR NAKLIYAT | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 09:08:28 | 21.01.2024 12:42:02 | 3.559 | 0 | 406 | 0 | 0 | 21 | 49 | 16 | 1 | 0 | 122.526 | 0 | 0 | 305.818 | 62.375 | 661.846 | 11.991 | 1164.557
4419670 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 19051-TR 1 BELEN KOYU/47293068-TR 1 BELEN KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 14:01:47 | 23.01.2024 14:56:14 | 0.907 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 1.515
4419671 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56121819-SDK- A01/56121828-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 16:08:11 | 18.01.2024 18:23:09 | 2.249 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831
4419678 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 18582-TR 1 KURSUNLU KOYU/47297358-TR 1 KURSUNLU KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 15:02:10 | 23.01.2024 15:44:14 | 0.701 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 0.224 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 5.168
4419680 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869093-TR-155 AG PANOSU/1844859-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 16:46:21 | 18.01.2024 20:56:36 | 4.171 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.597 | 0 | 0 | 0 | 4.996 | 0 | 0 | 24.593
4419687 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861378-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:04:08 | 18.01.2024 17:57:54 | 0.896 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 10.141
4419688 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 18544-TR-3 KARABIGA/47456862-TR-4 KARABIGA-TR-3 KARABIGA ARASI | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 16:39:10 | 18.01.2024 19:56:37 | 3.291 | 0 | 243 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 32.396 | 0 | 0.986 | 0 | 31.806 | 0 | 0.374 | 65.563
4419689 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5875347-DM-4/31 AG PANOSU/1860355-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:03:05 | 18.01.2024 17:42:13 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.003 | 0 | 0.222 | 5.225
4419692 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093399-TR-50 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:10:08 | 18.01.2024 17:12:26 | 0.038 | 0 | 1903 | 0 | 85 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0.029 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 2.082
4419694 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16949-TR-59/47465186-Tr-60 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:03:45 | 18.01.2024 17:49:22 | 0.76 | 0 | 3119 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 105.053 | 0 | 0.053 | 0 | 12.122 | 0 | 0 | 117.228
4419695 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248964-DSI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:13:45 | 18.01.2024 17:14:30 | 0.013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4419699 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47465208-M.KEMALPASA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:13:03 | 18.01.2024 18:24:54 | 1.198 | 2 | 285 | 28 | 7 | 14 | 42 | 2 | 1 | 4.446 | 10.472 | 45.802 | 1.273 | 16.064 | 2.565 | 78.259 | 0.069 | 158.951
4419701 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5884916-TR-9 (271) AG PANOSU/48297056-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:18:28 | 18.01.2024 20:47:48 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0.436
4419703 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931993-TR-6 KAYTAZDERE AG PANOSU/47136742-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:20:45 | 18.01.2024 17:57:21 | 0.61 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 2.444
4419704 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037409-AG DIREK/5431180-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:04:09 | 18.01.2024 19:44:39 | 2.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
4419705 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/1804588-4 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 10:54:41 | 22.01.2024 16:21:01 | 5.439 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107.266 | 0 | 1.382 | 0 | 3.079 | 0 | 0 | 111.727
4419706 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 19048-TR 1 Y.OKCULAR KOYU/47298121-TR 1 Y.OKCULAR KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:02:14 | 24.01.2024 09:57:10 | 0.916 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 2.11
4419708 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 17505-TR 1 KIZILKECILI KOYU/47292949-TR 1 KIZILKECILI KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 10:01:09 | 24.01.2024 10:57:30 | 0.939 | 0 | 95 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0.011 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 2.938
4419709 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757521-HARMANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:22:16 | 18.01.2024 17:23:12 | 0.016 | 12 | 9100 | 55 | 71 | 27 | 564 | 4 | 11 | 0.092 | 3.069 | 0.732 | 0.136 | 1.44 | 1.94 | 1.296 | 0.099 | 8.804
4419711 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56644778-KARAGÜL TAVUKCULUK/49469852- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 10:02:52 | 21.01.2024 15:26:03 | 5.387 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.654
4419716 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 864720-AG DIREK/57424834- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:13:42 | 18.01.2024 19:11:09 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031
4419717 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG/OG Transformatörü | 21576-IM- ACEMLER/47458868-TR-2/26 MUTLULAR | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 16:01:01 | 18.01.2024 17:45:35 | 1.743 | 0 | 3510 | 2 | 10 | 11 | 298 | 2 | 0 | 0 | 179.589 | 4.405 | 1.675 | 15.847 | 96.666 | 14.219 | 0 | 312.4
4419718 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106934-INCIRLI ALACAOLUK GRUP AYIRICISI/49612830- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 16:54:58 | 18.01.2024 18:55:27 | 2.008 | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.261 | 2.161 | 10.034 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 13.221
4419724 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1065472-AG DIREK/57540298- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:33:29 | 18.01.2024 18:03:15 | 0.496 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
4419726 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 801931-AG DIREK/56378053-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:34:38 | 18.01.2024 21:19:12 | 3.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4419730 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | KÖK | 15898-KOK-SALTUK/47243778-SALTUK CIKISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 11:44:22 | 24.01.2024 12:09:26 | 0.418 | 1 | 806 | 3 | 61 | 5 | 92 | 1 | 0 | 0 | 27.412 | 1.385 | 1.743 | 8.882 | 9.354 | 0 | 0 | 48.775
4419731 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15955-TR-16/47242836-ASAGIOKCULAR KABIN GIRISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 09:36:21 | 21.01.2024 10:28:15 | 0.865 | 0 | 496 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.176 | 0 | 0 | 18.976 | 5.462 | 0 | 0 | 70.614
4419732 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 761662-AG DIREK/4791281-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:39:40 | 18.01.2024 22:32:00 | 4.872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
4419735 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039695-AG DIREK/55414373-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:45:04 | 18.01.2024 19:35:15 | 1.836 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509
4419738 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:47:24 | 18.01.2024 17:48:10 | 0.013 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.013
4419742 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 48099919-SDK/48297057-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:50:20 | 18.01.2024 19:47:16 | 1.949 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105
4419745 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15632-DM-1/67 OZBULUS/47439652-UMUT 1 CIKIS | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 24.01.2024 10:04:10 | 24.01.2024 12:12:47 | 2.144 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | 0 | 22.451 | 0 | 0 | 128.219
4419755 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886950-TR- CUKURHUSEYIN MH AG PANOSU/1834311-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:57:25 | 18.01.2024 19:13:18 | 1.264 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748
4419757 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54549424-TR-2/20/54549619-TR-2/29 GIDER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:55:25 | 18.01.2024 23:29:26 | 5.567 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 161.065 | 0 | 0 | 0 | 20.838 | 0 | 0 | 181.903
4419760 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 765425-AG DIREK/4791056-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 18:00:01 | 18.01.2024 20:57:15 | 2.954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
4419766 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039695-AG DIREK/5440323-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 18:17:59 | 18.01.2024 19:40:22 | 1.373 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
4419781 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095085-AG DIREK/5665245-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2024 10:39:03 | 17.01.2024 14:25:55 | 3.781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
4419790 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 18:37:16 | 18.01.2024 18:37:46 | 0.008 | 1 | 776 | 7 | 73 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0.009 | 0.4 | 0.055 | 0.012 | 0.09 | 0.091 | 0 | 0 | 0.657
4419792 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56604012-SEDAT ABAK AYIRICISI/56635762- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 18:40:49 | 18.01.2024 22:34:30 | 3.894 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.253 | 0 | 40.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.371
4419793 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55148919-TR-12/55087159-KÜÇÜKÇETMI TARAFI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2024 18:23:19 | 18.01.2024 20:56:32 | 2.554 | 1 | 350 | 2 | 4 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0.03 | 84.208 | 0.204 | 0.362 | 50.337 | 46.511 | 0 | 0 | 181.651
4419799 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886696-TR-5 AG PANOSU/1838821-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 18:40:12 | 18.01.2024 19:52:08 | 1.199 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.301 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 4.384
4419801 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077280-AG DIREK/5602441-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 18:33:13 | 18.01.2024 21:05:24 | 2.536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
4419815 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878983-TR-1 TAHTALI AG PANOSU/1795445-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 18:54:09 | 19.01.2024 00:45:59 | 5.864 | 0 | 213 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 73.045 | 0 | 1.182 | 0 | 6.265 | 0 | 0 | 80.492
4419818 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088244-AG DIREK/5612410-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 18:53:19 | 18.01.2024 21:43:10 | 2.831 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505
4419830 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 927917-AG DIREK/5104808-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 18:30:59 | 18.01.2024 21:06:43 | 2.596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
4419849 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1296318-AG DIREK/4956457-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 19:00:24 | 18.01.2024 19:56:08 | 0.929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4419853 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58376627-TR-5/58376649- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 10:32:10 | 22.01.2024 18:14:10 | 7.7 | 0 | 309 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 246.575 | 0 | 0.143 | 0 | 36.489 | 0 | 0 | 283.207
4419855 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5890195-TR-2 (DOGANEVLER) AG PANOSU/1899955-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 10:25:29 | 21.01.2024 18:09:54 | 7.741 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 256.86 | 0 | 0 | 0 | 98.903 | 0 | 0 | 355.764
4419858 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5908915-TR-1 CARIKSIZ KOYU AG PANOSU/47754961-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 18:48:07 | 18.01.2024 20:11:27 | 1.389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712
4419861 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861378-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 19:14:28 | 18.01.2024 20:09:44 | 0.921 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 12.187
4419868 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54026757-TIRNOVA AYIRICISI/58578120- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 19:26:03 | 18.01.2024 20:45:06 | 1.318 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.196
4419876 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 970899-AG DIREK/5211159-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 19:32:29 | 18.01.2024 21:21:18 | 1.813 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
4419885 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 58254317-TR-489 AG PANO/58254363- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 19:39:25 | 18.01.2024 20:53:08 | 1.229 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 20.641
4419903 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891184-TR-1 ESKICATAL AG PANOSU/1914465-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 19:36:42 | 18.01.2024 20:22:22 | 0.761 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0.286 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 2.766
4419906 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054905-AG DIREK/5484102-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 18:54:27 | 18.01.2024 22:05:35 | 3.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
4419912 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047847-AG DIREK/5408786-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 19:40:07 | 18.01.2024 22:13:18 | 2.553 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563
4419928 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 935846-AG DIREK/54325639-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 17:39:40 | 18.01.2024 20:42:05 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053
4419935 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 5923475-TR-1 UMURLAR KOYU AG PANOSU/47714349-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 19:53:19 | 18.01.2024 20:29:24 | 0.601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4419960 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 883806-AG DIREK/54885067-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 19:18:52 | 18.01.2024 23:29:28 | 4.177 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561
4419961 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039694-AG DIREK/5440316-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 20:09:07 | 18.01.2024 21:40:38 | 1.525 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.918
4419963 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916741-TR- KIZILTEPE KOYU AG PANOSU/47757478-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 19:59:06 | 18.01.2024 21:06:46 | 1.128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 1.699
4419969 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47259444-SANAYI TM GIRIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 01:07:14 | 21.01.2024 02:46:32 | 1.655 | 0 | 4644 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 408.108 | 0 | 0 | 0 | 65.116 | 0 | 0 | 473.224
4419980 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5894929-TR- KIRCALAR KOYU AG PANOSU/48603647- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 20:03:06 | 18.01.2024 21:41:05 | 1.633 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8.998 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.007 | 9.451
4419981 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895209-TR- TURKOZU KOYU AG PANOSU/1838583-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 20:16:56 | 18.01.2024 22:05:36 | 1.811 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.287 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 11.367
4419982 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5875755-TR-34 AYVALIK MEVLANA CAD AG PANOSU/1820454-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 20:08:38 | 18.01.2024 21:27:39 | 1.317 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.371 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 14.75
4419994 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870013-TR-12/14 ÇAMLICA AG PANOSU/1919293-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 18:58:33 | 18.01.2024 22:27:16 | 3.478 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.078 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 134.677
4419997 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545960-SDK/5639932-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 20:02:01 | 19.01.2024 01:14:36 | 5.21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649
4419998 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3512953-SDK/5015431-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 20:15:30 | 18.01.2024 21:09:37 | 0.902 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
4420014 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 49151209-SDK/5536629-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 20:18:47 | 18.01.2024 22:12:48 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 2.046
4420029 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5867450-TR-1 ARALIK MH AG PANOSU/1859538-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 20:41:27 | 18.01.2024 22:16:04 | 1.577 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.394 | 3.151
4420031 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 932373-AG DIREK/5047274-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 20:18:29 | 18.01.2024 21:35:24 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026
4420037 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5913489-TR-1 BAGLI KOYU AG PANOSU/47777001-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 20:27:22 | 18.01.2024 21:29:16 | 1.031 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 1.518
4420056 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48812038-ÇELTIKÇI ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:01:22 | 19.01.2024 00:05:58 | 3.077 | 0 | 597 | 26 | 60 | 4 | 99 | 5 | 3 | 0 | 102.692 | 18.046 | 20.743 | 14.443 | 18.428 | 82.682 | 0.473 | 257.509
4420058 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5924947-TR-1/10 GOKCETEPE MH AG PANOSU/47766087- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 20:25:44 | 18.01.2024 21:56:36 | 1.514 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.615 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 35.32
4420062 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5884828-TR-21 ALTAY CD. AG PANOSU/1825233-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:02:49 | 18.01.2024 23:50:04 | 2.788 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.665 | 0 | 0 | 0 | 4.362 | 0 | 0 | 54.026
4420066 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5913885-TR- FARSAK MH AG PANOSU/1894635-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:09:00 | 18.01.2024 22:54:30 | 1.758 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.863
4420068 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 57950062-KESTEL TM/57956861-AH10 INEGÖL | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:15:04 | 18.01.2024 23:10:22 | 1.922 | 5 | 554 | 3 | 6 | 8 | 154 | 3 | 6 | 4.68 | 49.799 | 4.051 | 0.553 | 27.286 | 28.076 | 39.705 | 3.301 | 157.452
4420072 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5901981-TR-1 KOSOVA MH AG PANOSU/1901877-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:12:14 | 18.01.2024 23:40:11 | 2.466 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 4.91 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 6.938
4420074 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1305781-AG DIREK/5441065-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:18:38 | 18.01.2024 22:04:06 | 0.758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
4420075 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861378-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:16:26 | 18.01.2024 21:53:14 | 0.613 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.231 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 7.775
4420081 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078798-AG DIREK/5545267-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:26:17 | 19.01.2024 02:31:05 | 5.08 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 1.696
4420083 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47426261-TAMEK KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:20:07 | 18.01.2024 23:25:01 | 2.082 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.596
4420089 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 55350251-SDK- D02/5129991-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:23:53 | 18.01.2024 22:09:55 | 0.767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.514
4420091 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99352-TOKI ,DEMIRDERE HAT BASI/47519425- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:31:47 | 18.01.2024 23:24:07 | 1.872 | 0 | 684 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 55.907 | 0 | 0.175 | 0 | 5.072 | 0 | 0.861 | 62.014
4420096 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873467-TR-208 AG PANOSU/1865474-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:36:47 | 18.01.2024 22:40:40 | 1.065 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.254 | 0 | 0 | 0 | 4.692 | 0 | 0 | 18.946
4420099 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923523-TR- 5 KALKIM BELEDIYESI AG PANOSU/47773397-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:40:08 | 18.01.2024 22:12:13 | 0.535 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 3.5
4420100 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1106389-AG DIREK/57402764- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:36:18 | 18.01.2024 22:55:49 | 1.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.19
4420104 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5914645-TR-1 DALOBA KÖYÜ AG PANOSU/47750322-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:41:45 | 18.01.2024 22:15:20 | 0.56 | 0 | 28 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0.213 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.678
4420108 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 58254317-TR-489 AG PANO/58254363- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 20:59:57 | 18.01.2024 22:29:41 | 1.495 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.985 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 22.219
4420109 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 904773-AG DIREK/5086655-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:35:37 | 18.01.2024 23:56:49 | 2.353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.23
4420115 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182710-KUMKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:13:00 | 18.01.2024 22:43:37 | 1.51 | 2 | 370 | 2 | 9 | 4 | 69 | 0 | 1 | 0.082 | 14.23 | 0.145 | 0.495 | 44.658 | 2.213 | 0 | 0.14 | 61.962
4420117 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:56:59 | 18.01.2024 21:57:55 | 0.016 | 5 | 1240 | 3 | 150 | 11 | 138 | 8 | 0 | 0.035 | 1.026 | 0.014 | 0.08 | 1.149 | 0.106 | 2.625 | 0 | 5.035
4420120 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 22:06:55 | 18.01.2024 22:09:29 | 0.043 | 5 | 1240 | 3 | 150 | 11 | 138 | 8 | 0 | 0.101 | 2.902 | 0.017 | 0.284 | 5 | 0.333 | 12.075 | 0 | 20.712
4420121 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464474-AKENERJI KÖK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 22:07:55 | 18.01.2024 22:08:40 | 0.013 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.779 | 0 | 0.131 | 0 | 0.06 | 0 | 0.016 | 0 | 0.986
4420123 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023834-AG DIREK/5368084-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2024 22:03:27 | 18.01.2024 22:26:48 | 0.389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0.606
4420125 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867082-TR-211 AG PANOSU/1911774-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 22:04:04 | 19.01.2024 01:02:30 | 2.974 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.919 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 6.003
4420130 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56859626-/56859647- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 21:50:11 | 18.01.2024 23:11:48 | 1.36 | 0 | 111 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7.218 | 0 | 0.465 | 0 | 3.09 | 0 | 0.096 | 10.869
4420131 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23438-Tr-KABAKLI KOK/47099657-KABAKLI ILYASKOY-CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 22:10:37 | 18.01.2024 23:17:44 | 1.118 | 3 | 409 | 0 | 68 | 5 | 39 | 0 | 0 | 1.098 | 24.267 | 0 | 5.099 | 12.179 | 3.35 | 0 | 0 | 45.993
4420133 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867264-TR-392 AG PANOSU/1826911-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 22:10:38 | 19.01.2024 00:39:04 | 2.474 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 10.172 | 0 | 0 | 12.606
4420138 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923178-TR-1 ORENCIK KOYU AG PANOSU/47774417-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 22:26:14 | 19.01.2024 00:04:00 | 1.629 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 2.89
4420141 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 963298-AG DIREK/5232247-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 22:00:17 | 18.01.2024 23:25:55 | 1.427 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
4420150 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861378-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 22:31:37 | 19.01.2024 01:47:05 | 3.258 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.155 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 31.269
4420157 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019227-AG DIREK/5322824-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 22:32:12 | 19.01.2024 00:58:44 | 2.442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
4420164 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 58008174-DM1/15/58008244- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 22:34:46 | 18.01.2024 23:10:48 | 0.601 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.807 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 12.934
4420173 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92421-Resadiye Ayiricisi/47570319- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 22:25:48 | 19.01.2024 01:17:20 | 2.859 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 1.419
4420186 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1777- KARALAR DM/47241487-KARALAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 22:59:46 | 18.01.2024 23:00:31 | 0.013 | 0 | 436 | 1 | 1 | 33 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0.321 | 0.251 | 0.335 | 0 | 1.359
4420189 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/55121964-ETIBOR KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:05:30 | 18.01.2024 23:08:19 | 0.047 | 3 | 587 | 6 | 14 | 4 | 73 | 2 | 0 | 0.077 | 1.141 | 0.127 | 0.023 | 0.272 | 0.318 | 2.229 | 0 | 4.188
4420194 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57790333-TR-KARALAR YENI/57571888- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:06:59 | 18.01.2024 23:36:28 | 0.491 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 7.258 | 0 | 0.961 | 0 | 8.23
4420195 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5931363-TR-10 AG PANOSU/1916368-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:03:38 | 19.01.2024 01:51:48 | 2.803 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.548 | 0 | 0.189 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 8.242
4420200 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432845-ÖZTÜRE PALET ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:15:00 | 18.01.2024 23:35:43 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 2.52 | 0.034 | 0.591 | 0 | 3.149
4420210 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5882739-TEKKE TR1 AG PANOSU/1816947-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:18:58 | 19.01.2024 00:38:00 | 1.317 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 2.38
4420212 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853117-AG DIREK/4957219-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:07:44 | 19.01.2024 00:34:10 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
4420218 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5894601-TR-1 HASAN AGA MH AG PANOSU/1815731-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:17:01 | 19.01.2024 02:04:31 | 2.791 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.903 | 0 | 0 | 0 | 5.895 | 0 | 0 | 15.798
4420221 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/55121964-ETIBOR KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:30:49 | 18.01.2024 23:47:55 | 0.285 | 3 | 587 | 6 | 14 | 4 | 73 | 2 | 0 | 0.441 | 6.494 | 0.726 | 0.13 | 1.54 | 1.801 | 12.7 | 0 | 23.832
4420227 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97249-DEMIRDERE TOKI 2. ETAP AYIRICISI/47526671- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:40:47 | 19.01.2024 00:48:34 | 1.129 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.227 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 11.14
4420229 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 53872797-TR-2/27 AG PANOSU/53872865- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:38:49 | 19.01.2024 00:26:15 | 0.79 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.942 | 0 | 0 | 0 | 4.946 | 0 | 0 | 16.888
4420239 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47460244-EYMIR KÖK ÇIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:54:38 | 19.01.2024 01:12:47 | 1.302 | 2 | 1190 | 8 | 21 | 6 | 93 | 2 | 1 | 6.238 | 63.608 | 220.367 | 0.412 | 5.667 | 13.48 | 4.211 | 1.114 | 315.095
4420242 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874575-TR-106 AG PANOSU/1865832-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:59:30 | 19.01.2024 00:47:28 | 0.799 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.974 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 14.272
4420245 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1120254-AG DIREK/57044462- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:55:08 | 19.01.2024 18:40:27 | 18.755 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.121
4420251 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 00:13:13 | 19.01.2024 00:14:00 | 0.013 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.102
4420254 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 109867-POYRAZTEPE HATBASI SEKSIYONERI/47463309- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 00:17:48 | 19.01.2024 01:14:30 | 0.945 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.062 | 0 | 5.945 | 0 | 0 | 0 | 6.403
4420265 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 964976-AG DIREK/5223837-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 00:34:52 | 19.01.2024 01:55:29 | 1.343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
4420267 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 53865903-TR-21(HAMITLER) AG PANOSU/53865852- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 00:17:31 | 19.01.2024 01:50:18 | 1.546 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 3.905
4420268 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3519580-SDK/3234641-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 00:45:45 | 19.01.2024 04:48:54 | 4.053 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.307 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 13.558
4420274 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Diregi | 800518-AG DIREK/4851451-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 00:49:04 | 19.01.2024 03:37:23 | 2.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
4420290 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/55121964-ETIBOR KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 01:21:10 | 19.01.2024 01:25:18 | 0.069 | 3 | 587 | 6 | 14 | 4 | 73 | 2 | 0 | 0.021 | 0.305 | 0.043 | 0.008 | 0.086 | 0.094 | 0.715 | 0 | 1.272
4420294 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551906-SDK/5741397-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 01:25:31 | 19.01.2024 01:52:11 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0.452
4420297 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15819-PELITOREN KOK/47439618-CATALAN | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:30:00 | 19.01.2024 02:15:12 | 2.753 | 2 | 561 | 0 | 8 | 1 | 148 | 0 | 0 | 3.333 | 15.118 | 0 | 0.145 | 23.017 | 8.293 | 0 | 0 | 49.906
4420316 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2059-DM- ODUNLUK/47443522-DM-12 KOCAÇUKUR (3/0)ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 01:32:28 | 19.01.2024 03:01:08 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.944 | 0 | 0 | 0 | 65.944
4420329 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 16246-TR-1 KAVAK /47455578-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 01:18:29 | 19.01.2024 03:12:44 | 1.904 | 10 | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 9.566 | 0.348 | 0.551 | 0 | 90.833 | 0 | 22.111 | 0.004 | 123.413
4420332 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47426261-TAMEK KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 02:18:04 | 19.01.2024 04:55:03 | 2.616 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19
4420334 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 19935-IM- IGDELIK/47634309-TUZ BURUN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 01:10:00 | 19.01.2024 02:39:06 | 1.485 | 18 | 214 | 3 | 54 | 15 | 67 | 1 | 0 | 3.051 | 21.814 | 1.203 | 2.107 | 12.813 | 6.645 | 3.219 | 0 | 50.852
4420340 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21334-BAKIR KOY KOK/47253295-BAKIRKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 02:42:41 | 19.01.2024 02:43:27 | 0.013 | 2 | 285 | 17 | 7 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0.049 | 0.103 | 0.284 | 0.008 | 0.159 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0.625
4420345 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2059-DM- ODUNLUK/47431396-DM-12 KOCAÇUKUR (477) ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 02:48:54 | 19.01.2024 02:57:26 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0.409
4420352 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444911-SOMADAN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 02:57:01 | 19.01.2024 03:41:09 | 0.736 | 13 | 7288 | 26 | 199 | 27 | 886 | 2 | 4 | 22.336 | 148.956 | 19.416 | 6.072 | 9.729 | 38.498 | 26.985 | 0.11 | 272.102
4420353 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5933089-DM-3 AG PANOSU/47749985-8 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 01:48:32 | 19.01.2024 03:33:24 | 1.748 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.789 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 9.538
4420370 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093399-TR-50 ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 03:27:38 | 19.01.2024 08:25:51 | 4.97 | 0 | 1903 | 0 | 85 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 235.648 | 0 | 5.692 | 0 | 91.989 | 0 | 0 | 333.329
4420377 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454344-TR 28 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 04:09:39 | 19.01.2024 04:10:30 | 0.014 | 0 | 6845 | 0 | 1 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 5.173 | 0 | 0.001 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | 9.16
4420379 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298266-AKCAPINAR FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 04:26:31 | 19.01.2024 06:40:26 | 2.232 | 3 | 390 | 6 | 14 | 1 | 53 | 1 | 3 | 0.63 | 30.649 | 31.084 | 3.905 | 0.056 | 4.116 | 20.056 | 0.245 | 90.741
4420388 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47264856-EDREMIT 3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 04:35:26 | 19.01.2024 04:48:00 | 0.21 | 2 | 26505 | 8 | 32 | 27 | 4114 | 2 | 1 | 0.093 | 100.003 | 0.088 | 0.088 | 7.265 | 26.599 | 0.197 | 0.001 | 134.333
4420390 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451783-TARIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 04:56:32 | 19.01.2024 05:01:46 | 0.087 | 0 | 15016 | 0 | 6 | 6 | 2360 | 2 | 0 | 0 | 10.995 | 0 | 0 | 0.409 | 3.422 | 0.039 | 0 | 14.865
4420404 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47454233-RMU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 04:48:02 | 19.01.2024 06:17:17 | 1.488 | 0 | 10060 | 0 | 0 | 2 | 1651 | 0 | 1 | 0 | 147.606 | 0 | 0 | 15.587 | 68.541 | 0 | 0.066 | 231.801
4420405 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17316-TR- MEYDAN RMU YTR 01/47442457-SEHIT HAMDIBEY CAD CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 05:54:00 | 19.01.2024 07:16:29 | 1.375 | 0 | 936 | 0 | 24 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 90.297 | 0 | 2.529 | 14.776 | 17.486 | 0 | 0 | 125.089
4420406 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 57958861-PANO/57958920- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 06:35:54 | 19.01.2024 07:28:30 | 0.876 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 1.89
4420407 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55807828-TR-11/47441492-YESILVADI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 06:39:20 | 19.01.2024 07:19:57 | 0.677 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.544 | 0 | 0.063 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 6.433
4420408 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861378-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 06:09:27 | 19.01.2024 09:10:05 | 3.011 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.031 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 45.58
4420409 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47440380-DALYAN(HAVUZ)DM-1/18 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 06:22:29 | 19.01.2024 08:46:35 | 2.401 | 0 | 5585 | 1 | 2 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 829.634 | 0.009 | 0.23 | 3.711 | 118.867 | 0 | 0 | 952.451
4420410 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868252-TR-55 AG PANOSU/1830819-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 06:55:26 | 19.01.2024 12:33:52 | 5.64 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 212.715 | 0 | 0 | 0 | 137.667 | 0 | 0 | 350.382
4420415 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | TM Fideri | 11375-YENISEHIR TRAFO MERKEZI/47433578-AVCI KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 07:16:32 | 19.01.2024 07:33:05 | 0.276 | 13 | 2702 | 88 | 169 | 32 | 373 | 4 | 1 | 10.779 | 39.88 | 25.063 | 7.948 | 17.302 | 14.79 | 168.888 | 0 | 284.65
4420418 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5933905-TR-22 CAVUSCIFTLIGI AG PANOSU/47130437-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 04:45:02 | 19.01.2024 09:17:23 | 4.539 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 17.272 | 0 | 0 | 21.303
4420426 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5879151-TR-2 MURADIYE MH AG PANOSU/1816697-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 07:48:25 | 19.01.2024 10:23:28 | 2.584 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.003 | 0 | 1.106 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 14.156
4420427 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57950062-KESTEL TM/57744540-inegöl | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 07:46:25 | 19.01.2024 10:18:32 | 2.535 | 5 | 554 | 3 | 6 | 8 | 154 | 3 | 6 | 5.86 | 107.08 | 11.738 | 1.543 | 112.224 | 330.006 | 674.466 | 90.034 | 1332.952
4420429 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 105971-GÖL YOLU CAD. SONU DTR/58662828- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 07:27:27 | 19.01.2024 15:36:09 | 8.145 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 13.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.096
4420432 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 2180-TR-22/47422522-TR-22/1 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2024 12:11:46 | 21.01.2024 16:26:47 | 4.25 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.594 | 0 | 550.32 | 39.902 | 645.47 | 0 | 1274.286
4420434 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:06:23 | 19.01.2024 08:07:08 | 0.013 | 6 | 1423 | 1 | 11 | 5 | 209 | 1 | 0 | 0.023 | 1.098 | 0.011 | 0.018 | 0.229 | 0.418 | 0.166 | 0 | 1.963
4420436 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872942-TR- SARI SULEYMANLAR MH AG PANOSU/1831678-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 07:15:07 | 19.01.2024 09:12:16 | 1.953 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 4.138
4420439 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 826690-AG DIREK/4900397-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 07:25:49 | 19.01.2024 10:29:01 | 3.053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
4420440 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5875351-DM-4/30 AG PANOSU/1824415-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 07:57:20 | 19.01.2024 09:26:45 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.491 | 0 | 0 | 45.491
4420442 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243521-SOGUCAK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:19:25 | 19.01.2024 08:21:24 | 0.033 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.111 | 0.499
4420444 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5881277-DM-1/44 KURTULUS YEM AG PANOSU/49197534- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:17:37 | 19.01.2024 09:15:14 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1.01
4420445 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5904555-TR-24 AG PANOSU/1902332-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:15:07 | 19.01.2024 09:09:19 | 0.903 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 20.152 | 0 | 0 | 21.787
4420448 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940203-TR-53 KOCADERE ELMALIK KOY YOLU AG PANOSU/47136725-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:04:25 | 19.01.2024 09:16:34 | 1.203 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0.716 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 4.108
4420449 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5884916-TR-9 (271) AG PANOSU/1604946-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:15:43 | 19.01.2024 23:01:23 | 14.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.667 | 0 | 0 | 26.667
4420452 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57925780-DM-1/02 TURBAN KAPI KARSISI /57925891- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:34:32 | 19.01.2024 09:33:05 | 0.976 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.853 | 0 | 0 | 0 | 15.098 | 0 | 0 | 26.95
4420456 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5923499-TR-1 KARAYDIN KOYU AG PANOSU/47771966-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 07:47:08 | 19.01.2024 09:45:45 | 1.977 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811
4420458 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939099-TR-41/1 AG PANOSU/47130079-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:38:59 | 19.01.2024 10:11:13 | 1.537 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.938 | 0 | 0.203 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 10.785
4420459 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5938211-TR-12 KORU SAHIN TEPESI AG PANOSU/47134344-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:39:19 | 19.01.2024 09:55:20 | 1.267 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 5.86
4420460 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 989106-AG DIREK/5314815-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:33:24 | 19.01.2024 09:55:39 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0.948
4420461 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 97556-KIRAZLIYAYLA GRUP HATBASI/47505896- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:42:01 | 19.01.2024 11:57:08 | 3.252 | 0 | 166 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.438 | 0 | 4.016 | 0.585 | 14.627 | 0 | 0 | 38.667
4420470 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 56853998-/56853857- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:52:31 | 19.01.2024 09:53:45 | 1.02 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.974
4420472 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077669-AG DIREK/5576738-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:50:10 | 19.01.2024 09:33:33 | 0.723 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006
4420473 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56651741-BABASULTAN AKINCILAR GRUP HATBASI/56482128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:52:29 | 19.01.2024 12:02:42 | 3.17 | 5 | 595 | 3 | 3 | 2 | 61 | 0 | 0 | 1.005 | 120.633 | 11.78 | 3.07 | 15.475 | 36.542 | 0 | 0 | 188.504
4420476 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5897875-TR-5 CEVREYOLU AYDINLATMA AG PANOSU/1843557- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:28:30 | 19.01.2024 14:56:38 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.454
4420484 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1257131-AG DIREK/5379130-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:43:17 | 19.01.2024 10:44:33 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.096 | 0 | 0 | 5.096
4420487 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 4025-TR-2/7/47441637-OLUKDERE ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:59:11 | 19.01.2024 09:44:25 | 0.754 | 0 | 431 | 0 | 38 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22.882 | 0 | 2.433 | 18.652 | 1.404 | 0 | 0.027 | 45.397
4420488 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105241-SAHIL GÜVENLIK RADAR AYIRICISI/47647115- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:12:53 | 19.01.2024 10:12:52 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0.803
4420489 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5919968-GÜLBAHÇE TR1 AG PANOSU/1929496-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:05:03 | 19.01.2024 11:37:56 | 2.548 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.727 | 0 | 0 | 0 | 4.702 | 0 | 0 | 9.429
4420491 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5931363-TR-10 AG PANOSU/1916368-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:12:47 | 19.01.2024 13:03:31 | 3.846 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.798 | 0 | 0.438 | 0 | 18.654 | 0 | 0 | 36.891
4420493 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521103-SDK/5171479-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:16:54 | 19.01.2024 10:27:59 | 1.184 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
4420499 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:22:04 | 19.01.2024 09:22:48 | 0.012 | 5 | 2566 | 4 | 32 | 13 | 478 | 1 | 0 | 0.084 | 2.023 | 0.055 | 0.118 | 0.319 | 0.571 | 0.145 | 0 | 3.314
4420500 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17027-DALLIMANDIRA KOK/47283398-DALLI MANDIRA SARI ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:22:04 | 19.01.2024 09:22:44 | 0.011 | 0 | 365 | 0 | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0.018 | 0.302 | 0.115 | 0 | 0 | 0.954
4420501 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:24:15 | 19.01.2024 09:24:44 | 0.008 | 0 | 591 | 4 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0.007 | 0 | 0.031 | 0.319 | 0 | 0 | 0.788
4420503 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5873312-TR-7/8 AG PANOSU/1933182-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 07:26:15 | 19.01.2024 10:26:12 | 2.999 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 67.861 | 0 | 0 | 0 | 55.092 | 0 | 0 | 122.953
4420504 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102226-AG DIREK/5670276-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:15:53 | 19.01.2024 10:33:44 | 1.298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
4420506 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910391-TR-1 BEZIRGANLAR KOYU AG PANOSU/47755806-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:25:29 | 19.01.2024 11:22:55 | 1.957 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.608 | 0 | 1.233 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 5.008
4420507 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5870075-DM-5/30 AG PANOSU/1849295-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:30:33 | 19.01.2024 13:00:33 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.166 | 0 | 4.389 | 60.554
4420508 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5917456-TR-2 AG PANOSU/1849713-5 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:29:40 | 19.01.2024 12:54:07 | 3.407 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.404 | 0 | 0.226 | 0 | 27.986 | 0 | 0 | 74.616
4420509 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 58260726-TR-161 SIRINEVLER MAHALLESI/58260797- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:12:51 | 19.01.2024 09:57:56 | 0.751 | 0 | 347 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.093 | 0 | 0.149 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 28.017
4420511 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 19688-TR-4/47428192-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 13:59:47 | 24.01.2024 14:26:30 | 0.445 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 0 | 0.043 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 2.704
4420512 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 17568-TR 3 HALILELI/47295597-TR 3 HALILELI DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 14:35:58 | 24.01.2024 15:25:50 | 0.831 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558
4420517 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 56966461-TR-2 KUSDILLI AG PANOSU/56966470- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:37:23 | 19.01.2024 11:54:54 | 2.292 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.506
4420522 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 57085296-PANO/57085306- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:55:15 | 19.01.2024 11:16:17 | 1.351 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 1.822
4420523 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080633-AG DIREK/5574195-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:45:49 | 19.01.2024 11:23:51 | 1.634 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527
4420526 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423545-BAYRAMSAH KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:57:36 | 19.01.2024 09:58:16 | 0.011 | 1 | 687 | 6 | 15 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0.028 | 0.612 | 1.004 | 0.023 | 0.031 | 0.285 | 0 | 0 | 1.983
4420529 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 57830547-A03/58417930- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:57:43 | 19.01.2024 10:43:28 | 0.762 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313
4420530 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57568502-KARAMUSTAFALAR AYIRICISI/47582148- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:58:17 | 19.01.2024 13:39:39 | 3.689 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.754 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 16.056
4420538 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939093-TR-52 AG PANOSU/47130676-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:54:42 | 19.01.2024 10:59:33 | 1.081 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 3.411
4420540 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54674016-TR-34 LAPSEKI/54674112-TR-26 LAPSEKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 10:07:17 | 19.01.2024 11:21:53 | 1.243 | 0 | 424 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.879 | 0 | 0.011 | 0 | 4.799 | 0 | 0 | 9.688
4420543 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57624325-/57642936- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 10:02:55 | 19.01.2024 11:12:59 | 1.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
4420544 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 10:11:39 | 19.01.2024 10:12:24 | 0.013 | 6 | 273 | 75 | 8 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.2 | 0.372 | 0.765 | 0.021 | 0.764 | 0.183 | 0 | 0 | 2.305
4420546 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5928410-TR-2/26 AG PANOSU/1832411- | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:56:03 | 19.01.2024 10:44:02 | 0.799 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 35.246 | 0 | 0 | 0 | 23.135 | 0 | 0 | 58.381
4420557 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718094-AG DIREK/58374751- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 10:23:56 | 19.01.2024 11:12:36 | 0.811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4420562 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58457847-Enginkent Ayiricisi/58349283- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 10:29:28 | 19.01.2024 11:47:20 | 1.298 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.067 | 0 | 0 | 2.398 | 17.611 | 0 | 0 | 32.076
4420564 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5916301-TR-2 EGRITAS AG PANOSU/47749835-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:23:08 | 19.01.2024 11:22:02 | 1.982 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
4420565 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872512-TR-5 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/1816547- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 10:36:54 | 19.01.2024 12:29:02 | 1.869 | 0 | 145 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 0 | 1.332 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 15.691
4420566 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 56782137-TR-10 AG PANOSU/56782199- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 10:36:56 | 19.01.2024 14:57:56 | 4.35 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 194.962 | 0 | 0 | 0 | 330.623 | 0 | 0 | 525.585
4420569 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55578016-AG DIREK/55578021-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 10:46:09 | 19.01.2024 15:06:16 | 4.335 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.866
4420570 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 882197-AG DIREK/5006034-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 10:47:37 | 19.01.2024 13:23:52 | 2.604 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
4420574 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941025-TR-3/6 AG PANOSU/47130599-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 10:44:42 | 19.01.2024 13:23:39 | 2.649 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.229 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 0 | 0 | 54.679
4420578 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1273594-AG DIREK/4945277-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:17:32 | 19.01.2024 11:35:14 | 3.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
4420580 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57222868-PANO /56909090- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:04:09 | 19.01.2024 19:29:13 | 8.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.977 | 221.977
4420583 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549373-SDK/5705859-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 10:51:53 | 19.01.2024 12:38:24 | 1.775 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 1.283
4420584 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 20821-TR 2 KEMEL KOYU/47300858-TR 2 KEMEL KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:04:28 | 25.01.2024 09:45:10 | 0.678 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0.377 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1.621
4420585 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 19054-TR 1 OSMANLAR KOYU/47292939-TR 1 OSMANLAR KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 11:05:31 | 25.01.2024 11:54:58 | 0.824 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
4420586 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/52117208-SARIBEY CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:19:49 | 22.01.2024 13:04:05 | 3.738 | 1 | 1173 | 22 | 41 | 2 | 207 | 1 | 7 | 0.002 | 400.49 | 30.261 | 35.899 | 5.958 | 232.929 | 365.749 | 2.659 | 1073.947
4420587 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 17500-TR 1 AKCALI/47295305-TR 1 AKCALI DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 12:09:26 | 25.01.2024 12:52:15 | 0.714 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 1.338
4420588 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512014-SDK/5037374-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 10:55:27 | 19.01.2024 12:45:15 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0.507
4420589 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103692-BAYRAMDERE TR3 TR4 TR5 GRUP HATBASI AYIRICISI/47539022- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:33:46 | 23.01.2024 11:17:47 | 1.734 | 0 | 7201 | 0 | 9 | 3 | 310 | 0 | 5 | 0 | 335.383 | 0 | 1.46 | 30.929 | 239.919 | 0 | 16.157 | 623.848
4420591 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 17560-TR 7 DARDANOS/47295589-TR 7 DARDANOS DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 14:02:10 | 25.01.2024 14:51:38 | 0.825 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.585 | 0 | 0.048 | 0 | 3.803 | 0 | 0 | 7.436
4420592 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 17015-TR-9 LOZAN SK /47325506-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:15:46 | 22.01.2024 10:36:37 | 1.348 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.21 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 69.001
4420593 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 13995-TR-19 CEBECI LOJMANLARI/47363310-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 11:05:19 | 22.01.2024 11:54:24 | 0.818 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37.528 | 0 | 0 | 0 | 65.725 | 0 | 0 | 103.252
4420594 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 15686-TR- GOP ORTAOKULU/47445839-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 13:55:23 | 22.01.2024 14:31:16 | 0.598 | 0 | 478 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 0 | 1.726 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 36.828
4420596 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 1291533-AG DIREK/4973323-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 08:21:59 | 19.01.2024 12:11:28 | 3.825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562
4420599 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 17497-TR 5 GUZELYALI/47295890-TR 5 GUZELYALI DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 15:09:06 | 25.01.2024 15:55:42 | 0.776 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.092 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 3.785
4420600 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 16329-TR- SGK USTU/47445423-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 15:32:00 | 22.01.2024 16:25:35 | 0.893 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 62.783 | 0 | 0 | 0 | 19.543 | 0 | 0 | 82.326
4420602 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 53984910-TR-52/53984945-TOKI 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:11:32 | 19.01.2024 11:12:17 | 0.013 | 12 | 2584 | 70 | 205 | 16 | 260 | 1 | 9 | 0.161 | 2.942 | 0.262 | 0.249 | 0.657 | 1.045 | 10.757 | 0.056 | 16.129
4420603 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/54125399-YESIL COMLU OZEL | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:01:22 | 19.01.2024 12:51:35 | 1.837 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 455.97 | 0 | 147.118 | 0 | 2901.373 | 0 | 3504.461
4420606 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 8718-TR-44 ALTINSEHIR/47423750-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:06:01 | 19.01.2024 11:59:11 | 0.886 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 95.676 | 0 | 0 | 0 | 22.907 | 0 | 0 | 118.582
4420612 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009970-AG DIREK/5458115-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:13:38 | 19.01.2024 13:18:52 | 2.087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502
4420618 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 17364-BUYUKDERE KOK 2/47285847-BUYUKDERE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:24:55 | 19.01.2024 11:25:11 | 0.004 | 1 | 763 | 0 | 8 | 2 | 95 | 2 | 0 | 0.154 | 0.994 | 0 | 0.028 | 0.24 | 0.493 | 0.327 | 0 | 2.235
4420619 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 17364-BUYUKDERE KOK 2/47285906-UYSAL TAS KIRMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:25:06 | 19.01.2024 11:25:21 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 4.68
4420622 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55796992-ISMETPASA AYIRICISI/55796988- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:12:54 | 19.01.2024 15:05:02 | 3.869 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.489
4420623 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104623-TAMIS ENH ADI AYIRICI/47617475- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 10:18:40 | 23.01.2024 15:45:00 | 5.439 | 1 | 227 | 4 | 4 | 3 | 38 | 1 | 0 | 1.104 | 67.663 | 36.557 | 0.541 | 186.372 | 28.524 | 34.153 | 0 | 354.915
4420624 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 57164340-/57164349- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:26:52 | 22.01.2024 17:32:38 | 8.096 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964
4420625 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:29:40 | 19.01.2024 11:30:11 | 0.009 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.369
4420628 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 894457-AG DIREK/4979084-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:26:21 | 19.01.2024 16:41:39 | 5.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
4420629 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938277-TR-43 AG PANOSU/47133455-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:32:46 | 19.01.2024 11:53:45 | 0.35 | 0 | 205 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.294 | 0 | 0.152 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 7.151
4420630 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 886603-AG DIREK/4975975-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 10:26:50 | 19.01.2024 15:47:33 | 5.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
4420631 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 1319872-AG DIREK/4763707-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:34:03 | 19.01.2024 15:00:17 | 3.437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
4420633 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861378-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:34:05 | 24.01.2024 09:35:51 | 0.029 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.268
4420634 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881341-TR-1 SEYMEN KOY AG PANOSU/1829959-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 10:04:25 | 26.01.2024 15:16:01 | 5.193 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.793 | 0 | 0.014 | 0 | 15.314 | 0 | 0 | 39.121
4420635 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861079-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:28:35 | 24.01.2024 14:48:12 | 5.327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 1.946
4420636 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882507-TR-2/23 AG PANOSU/52052250- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 13:30:33 | 22.01.2024 14:31:12 | 1.011 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.884 | 0 | 0 | 0 | 10.143 | 0 | 0 | 71.027
4420638 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2486-Tr-ZAFERIYE KOK/47449835-DANAÇALI GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:32:40 | 19.01.2024 12:25:07 | 0.874 | 1 | 1063 | 0 | 17 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1.092 | 17.827 | 0 | 0.124 | 0 | 6.404 | 2.933 | 0 | 28.38
4420639 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5920558-TR-10 ALTINOVA AG PANOSU/47129906-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 13:12:42 | 22.01.2024 16:53:41 | 3.683 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.775 | 0 | 0.09 | 0 | 62.864 | 0 | 0 | 130.728
4420640 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870492-TR-10 AKADEMI KOSESI AG PANOSU/1802863-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:31:42 | 19.01.2024 13:13:26 | 1.695 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.997 | 0 | 0 | 0 | 23.619 | 0 | 0 | 59.616
4420642 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47457943-SULUBAHCE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:25:00 | 19.01.2024 11:57:13 | 0.537 | 9 | 260 | 2 | 73 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0.418 | 9.277 | 1.244 | 1.045 | 12.003 | 10.418 | 0 | 0 | 34.406
4420643 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093397-TR-58 ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:45:44 | 19.01.2024 12:43:34 | 0.964 | 0 | 1632 | 0 | 4 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0.014 | 0 | 2.008 | 4.548 | 0 | 10.233
4420649 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879077-TR- HAYDAR MH AG PANOSU/1815007-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:49:51 | 19.01.2024 13:40:52 | 1.85 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 6.335
4420652 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49510503-AG DIREK/52031613-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:44:50 | 19.01.2024 16:37:05 | 4.871 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129
4420653 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5937611-TR-3 YENI MH AG PANOSU/47131359-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 15:47:30 | 23.01.2024 15:51:03 | 0.059 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.161
4420654 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867360-TR-486 AG PANOSU/1795721-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:51:04 | 22.01.2024 16:56:52 | 7.097 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 164.907 | 0 | 0 | 0 | 65.055 | 0 | 101.986 | 331.948
4420655 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881601-TR-1 SAITABAT KOY MERKEZI AG PANOSU/1800742-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:33:11 | 22.01.2024 10:15:02 | 0.698 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912
4420656 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99426-KAMCILLI SU POM GRUP HAT BASI/47580157- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:17:05 | 23.01.2024 13:55:03 | 4.633 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.987
4420658 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882505-TR-2/30 AG PANOSU/52047866- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:53:22 | 23.01.2024 10:07:07 | 0.229 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.156 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 6.386
4420659 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940791-TR-2/14 AG PANOSU/47132269-6 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:17:53 | 23.01.2024 13:18:33 | 4.011 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.753 | 0 | 0 | 0 | 89.755 | 0 | 0 | 127.507
4420660 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5919080-TR-11 ALTINOVA AG PANOSU/47130913-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 13:15:02 | 22.01.2024 16:55:10 | 3.669 | 0 | 41 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.118 | 0 | 0.578 | 0 | 2.709 | 0 | 0 | 18.405
4420663 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881723-TR-2 SAITABAT BURSA CIKISI AG PANOSU/1800759-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 10:35:18 | 22.01.2024 11:06:36 | 0.522 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607
4420683 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5936531-TR-5 DEMETEVLER AG PANOSU/1805238- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:33:54 | 24.01.2024 10:02:01 | 0.469 | 0 | 424 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.298 | 0 | 0 | 0 | 11.392 | 0 | 0 | 29.69
4420684 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921510-TR-37 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131510-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:37:43 | 23.01.2024 17:23:39 | 7.766 | 0 | 107 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.564 | 0 | 0.332 | 0 | 96.231 | 0 | 0 | 176.127
4420685 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5935387-TR-21 KESTEL AG PANOSU/1917404- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 11:36:00 | 24.01.2024 11:52:31 | 0.276 | 0 | 319 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.472 | 0 | 0.001 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 10.573
4420687 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5901085-TR-174 AG PANOSU/1908618-6 | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2024 12:20:25 | 19.01.2024 14:30:49 | 2.173 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0 | 16.69
4420694 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 785068-AG DIREK/57923813-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 11:20:23 | 19.01.2024 13:19:29 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 1.541
4420696 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47282126-KOYLER F1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 12:35:09 | 19.01.2024 12:35:57 | 0.013 | 0 | 377 | 5 | 25 | 2 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0.366 | 0.146 | 0.09 | 0.66 | 0.168 | 0 | 0.012 | 1.441
4420698 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 105374-TR-11 PAPAZ BAHCE HAT BASI/47689789- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 12:37:09 | 19.01.2024 13:15:50 | 0.644 | 0 | 67 | 0 | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.086 | 0 | 0.21 | 5.727 | 0.94 | 0 | 0 | 10.963
4420705 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 48603396-Asagi Bali-Yukari Bali Grup Hat Basi Ayiricisi/47480067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 12:35:33 | 19.01.2024 16:03:12 | 3.461 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.045 | 0 | 0 | 0 | 17.639 | 0 | 0 | 28.684
4420707 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5897571-TR- OMERLI AG PANOSU/1820601-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 12:14:18 | 19.01.2024 15:12:11 | 2.964 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 12.296 | 0 | 12.618 | 0 | 7.548 | 0 | 7.355 | 39.818
4420708 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881723-TR-2 SAITABAT BURSA CIKISI AG PANOSU/1800757-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 12:16:02 | 19.01.2024 18:29:16 | 6.22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.945 | 0 | 0 | 0 | 112.209 | 0 | 0 | 116.154
4420709 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889223-TR-11/2 GURSU AG PANOSU/1828701-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 10:09:31 | 25.01.2024 13:16:50 | 3.122 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.983 | 0 | 0.002 | 0 | 7.201 | 0 | 0 | 46.186
4420710 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK Çikisi | 48599385-SDK/48599412-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 13:34:30 | 24.01.2024 14:30:41 | 0.936 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.362 | 0 | 0 | 0 | 9.759 | 0 | 0 | 27.12
4420711 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15730-KOK-GOKKOY /47464482-HACIGELEN KOK CIKISI | TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.01.2024 09:14:22 | 22.01.2024 18:39:53 | 9.425 | 1 | 910 | 7 | 18 | 8 | 204 | 3 | 0 | 14.008 | 435.459 | 11.926 | 6.202 | 169.798 | 245.722 | 1704.004 | 0 | 2587.121
4420712 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15730-KOK-GOKKOY /47462490- GOKKOY CIKISI ESKI HAT | TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.01.2024 09:13:36 | 22.01.2024 18:41:08 | 9.459 | 0 | 250 | 8 | 68 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 169.185 | 23.014 | 20.887 | 40.248 | 45.358 | 0 | 0 | 298.693
4420713 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103999-Hasanboguldu Ayiricisi/48527850- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 12:56:56 | 19.01.2024 13:29:14 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 1.096
4420717 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928131-AG DIREK/5105901-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 13:02:46 | 19.01.2024 14:04:20 | 1.026 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
4420722 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47456930-GUNDOGDU GRUP CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:07:22 | 23.01.2024 13:35:10 | 4.463 | 0 | 523 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 89.759 | 0 | 0 | 117.087 | 17.506 | 0 | 0 | 224.352
4420731 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084915-AG DIREK/5647278-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 13:11:04 | 19.01.2024 14:30:28 | 1.323 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
4420734 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872532-TR- ASAGIGOCEK MH AG PANOSU/1811182-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 13:05:08 | 19.01.2024 15:08:58 | 2.064 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673
4420735 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283049-TURANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 13:22:39 | 19.01.2024 13:25:53 | 0.054 | 1 | 903 | 1 | 7 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1.372 | 0.24 | 0.121 | 0.027 | 1.054 | 0 | 0.009 | 2.824
4420738 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861378-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 13:17:12 | 19.01.2024 14:23:44 | 1.109 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.399 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 16.566
4420739 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19010-TR-32/47455079-TR 33 BEYAZEVLER CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:01:42 | 23.01.2024 17:23:02 | 8.356 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 55.659 | 0 | 0 | 0 | 109.49 | 860.97 | 0 | 1026.12
4420752 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16186-TR-9/47240020-EGRITAS TR1 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 09:25:00 | 16.01.2024 09:59:00 | 0.567 | 0 | 908 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.858 | 0 | 0.708 | 0 | 12.236 | 0 | 0 | 37.802
4420760 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55199068-DM- GOMEC 2/55199178-TR-7 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 14:06:09 | 19.01.2024 15:19:10 | 1.217 | 0 | 1898 | 1 | 25 | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 284.282 | 1.565 | 2.131 | 89.877 | 87.21 | 170.225 | 1.345 | 636.635
4420763 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5937623-TR-4 YENI MH AG PANOSU/47130986-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:04:43 | 22.01.2024 13:06:55 | 4.037 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.185 | 0 | 0.46 | 0 | 24.976 | 0 | 0 | 41.622
4420768 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 24218-TR-6 DEMETEVLER/48811670-TR-14/2 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:01:52 | 24.01.2024 17:05:58 | 8.068 | 0 | 685 | 0 | 9 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 618.802 | 0 | 10.521 | 0 | 332.121 | 720.873 | 0 | 1682.318
4420770 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885656-TR-12/2 AG PANOSU/1830360-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:24:25 | 23.01.2024 14:38:09 | 5.229 | 0 | 544 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 298.355 | 0 | 0.097 | 0 | 42.398 | 0 | 0 | 340.85
4420779 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913689-TR-8 GULPINAR AG PANOSU/47768164-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 13:05:53 | 19.01.2024 15:48:38 | 2.713 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
4420781 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 584-TR-05/47448425-TR-22 ILE TR-05 ARASI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:20:01 | 24.01.2024 12:28:43 | 3.145 | 0 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 576.268 | 0 | 0 | 0 | 83.041 | 0 | 0 | 659.309
4420782 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937737-TR-2/16 AG PANOSU/47136114-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:38:37 | 24.01.2024 17:47:56 | 8.155 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.057 | 0 | 0 | 0 | 14.405 | 0 | 0 | 153.462
4420783 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 431-TR-259/47440271-TR-15 ILE TR-259 ARASI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 14:10:16 | 24.01.2024 15:53:22 | 1.718 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 194.112 | 0 | 0 | 0 | 137.288 | 0 | 0 | 331.4
4420784 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 906846-AG DIREK/5074854-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 10:53:24 | 19.01.2024 14:58:15 | 4.081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
4420786 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079041-AG DIREK/5579325-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 14:24:53 | 19.01.2024 20:19:13 | 5.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
4420796 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866950-TR-40 AG PANOSU/1861378-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 14:31:42 | 19.01.2024 16:20:15 | 1.809 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.219 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 30.309
4420798 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5887456-TR-2 KESTEL TOKI AG PANOSU/1621482-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 14:30:06 | 19.01.2024 16:22:32 | 1.874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4420799 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3537726-SDK/5593993-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 14:33:27 | 19.01.2024 17:05:32 | 2.535 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096
4420801 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 868340-AG DIREK/4952738-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 14:32:58 | 19.01.2024 16:02:12 | 1.487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
4420804 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-ÖRTÜLÜCE KÖK /57042006-ÖRTÜLÜCE 1/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 14:42:43 | 19.01.2024 14:43:12 | 0.008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0.291
4420820 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47426179-ELBEYLI KOK -2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 14:58:34 | 19.01.2024 14:59:19 | 0.013 | 8 | 2700 | 23 | 28 | 18 | 363 | 0 | 1 | 0.026 | 2.937 | 0.112 | 0.032 | 3.65 | 0.877 | 0 | 0.004 | 7.637
4420821 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886950-TR- CUKURHUSEYIN MH AG PANOSU/1834309-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 14:39:01 | 19.01.2024 19:53:37 | 5.243 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.447 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 23.85
4420822 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083905-AG DIREK/5644516-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 14:47:09 | 19.01.2024 18:03:59 | 3.28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673
4420826 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077476-AG DIREK/57400995- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2024 14:58:44 | 19.01.2024 16:43:06 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306
4420832 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249820-AKHISAR - ISMETPASA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:05:04 | 19.01.2024 15:11:35 | 0.109 | 0 | 425 | 13 | 20 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3.029 | 0.71 | 0.34 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 5.593
4420841 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 54241799-SDK/57462674- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:04:00 | 19.01.2024 17:28:39 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127
4420844 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:13:07 | 19.01.2024 15:13:52 | 0.013 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4420847 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086195-AG DIREK/5611309-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:07:25 | 19.01.2024 16:56:57 | 1.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
4420848 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3539072-SDK/3381465-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:12:56 | 19.01.2024 16:51:04 | 1.635 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.665
4420849 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 55553662-ekinlik tr1 AG PANOSU/55553671- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:21:47 | 19.01.2024 17:27:16 | 2.091 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.148 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 16.799
4420851 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885200-TR-19A ERDEK AG PANOSU/1863321-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:25:05 | 19.01.2024 18:03:37 | 2.642 | 0 | 217 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.483 | 0 | 0.1 | 0 | 2.789 | 0 | 0 | 16.372
4420852 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91796-KESTANEALAN/KARAKADI/ICLALIYE ORTAK HATBASI/47490555- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:58:24 | 19.01.2024 15:40:39 | 5.704 | 1 | 194 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.09 | 66.783 | 0 | 0.215 | 20.49 | 12.148 | 0 | 0 | 99.726
4420853 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47242892-ADALAR FIDERI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:05:59 | 19.01.2024 15:30:00 | 0.4 | 59 | 1811 | 8 | 218 | 35 | 655 | 3 | 2 | 4.813 | 82.817 | 1.48 | 3.439 | 31.38 | 109.074 | 3.171 | 0.716 | 236.891
4420858 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 55947645-AG DIREK/55534027-TÜRK TELEKOMÜNIKASYON ANONIM SIRKETI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:40:07 | 19.01.2024 16:10:25 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051
4420861 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 55350337-SDK- B06/55350356-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:44:09 | 19.01.2024 18:18:43 | 2.576 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787
4420863 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003442-AG DIREK/5311187-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:45:36 | 19.01.2024 17:39:27 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0.347
4420874 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283049-TURANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:00:48 | 19.01.2024 16:02:58 | 0.036 | 1 | 903 | 1 | 7 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0.936 | 0.173 | 0.087 | 0.018 | 0.672 | 0 | 0.011 | 1.897
4420875 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5937881-TR-24/3 AG PANOSU/1832436-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:50:07 | 19.01.2024 18:40:20 | 2.837 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.762
4420877 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 54984853-AG DIREK/58314803- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:57:46 | 19.01.2024 17:09:45 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0.786
4420879 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16764-YAGCILAR KOK/47607875-ALAN ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:37:35 | 19.01.2024 19:58:12 | 4.343 | 0 | 1812 | 0 | 13 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 136.636 | 0 | 2.434 | 144.345 | 24.626 | 0 | 0 | 308.04
4420882 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288540-BÜYÜKPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:11:10 | 19.01.2024 16:12:06 | 0.016 | 3 | 1541 | 1 | 67 | 7 | 140 | 1 | 0 | 0.034 | 1.388 | 0.037 | 0.06 | 0.582 | 0.375 | 0.587 | 0 | 3.062
4420885 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55607757-TR- KADIR AVCI HATBASI/55607744- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:27:48 | 19.01.2024 19:03:54 | 3.602 | 1 | 10 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6.605 | 1.133 | 114.243 | 0 | 331.803 | 0.003 | 0 | 0 | 453.787
4420886 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 817533-AG DIREK/54950908-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:54:17 | 19.01.2024 18:12:58 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
4420887 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1005169-AG DIREK/5288300-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:09:02 | 19.01.2024 18:33:11 | 2.402 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4420891 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5868841-TR- GIRENCIK MH AG PANOSU/1956853- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:16:22 | 19.01.2024 16:45:42 | 1.489 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.758 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.826
4420892 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050243-AG DIREK/5398596-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:02:25 | 19.01.2024 17:02:47 | 1.006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
4420893 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1283585-AG DIREK/5710918-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 15:15:29 | 19.01.2024 16:48:09 | 1.544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
4420897 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 58186801-AG DIREK/58333487- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:23:05 | 20.01.2024 00:40:11 | 8.285 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612
4420900 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010204-AG DIREK/5458717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:08:15 | 19.01.2024 18:01:55 | 1.894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
4420907 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16242-TR-16 EVRESE /47658930-TR 16A CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 10:06:12 | 24.01.2024 18:24:37 | 8.307 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 148.194 | 9.831 | 0 | 0 | 160.135
4420908 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 17598-TR-1 BATAKCESME/47296474-TR-1 BATAKCESME DTR AYIRICISI | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 08:52:24 | 25.01.2024 16:22:23 | 7.499 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.112 | 0 | 6.948 | 0 | 32.187 | 0 | 0 | 43.247
4420909 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3729-TR-18/54046010-TR 23 VE TR 24 BELEDIYE POMPALARI RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:21:00 | 19.01.2024 16:41:47 | 0.346 | 26 | 1512 | 21 | 48 | 11 | 204 | 3 | 5 | 33.411 | 94.272 | 4.345 | 2.297 | 47.94 | 48.934 | 12.437 | 4.655 | 248.291
4420911 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47456029-VAKIF CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:06:09 | 25.01.2024 13:26:49 | 4.344 | 0 | 2346 | 2 | 34 | 22 | 188 | 15 | 3 | 0 | 1263.722 | 20.205 | 37.221 | 1231.531 | 969.728 | 4705.76 | 86.748 | 8314.915
4420913 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15739-KOK-YESILKOY /47457858-KARAKOY CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:51:19 | 24.01.2024 12:34:58 | 2.728 | 0 | 216 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.845 | 0 | 0 | 106.77 | 10.332 | 0 | 0 | 142.947
4420915 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5901085-TR-174 AG PANOSU/1909488-7 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:24:52 | 22.01.2024 18:45:45 | 9.348 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 85.11 | 0 | 0 | 0 | 125.98 | 0 | 0 | 211.089
4420916 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 48537046-TR-432 AG PANOSU/48537036-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:07:41 | 25.01.2024 13:32:29 | 4.413 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.855
4420919 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5901629-TR-17 AG PANOSU/1935956-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 12:06:22 | 22.01.2024 14:03:10 | 1.947 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 12.411 | 0 | 0 | 0 | 76.654 | 0 | 0 | 89.065
4420921 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5872268-DM-11 AG PANOSU/2010280- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 17:02:49 | 22.01.2024 18:03:06 | 1.004 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 2 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 19.756 | 0 | 0.156 | 51.212
4420924 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549286-SDK/5711910-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:39:10 | 19.01.2024 17:40:18 | 1.019 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
4420926 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 53984910-TR-52/47482110-YENISEHIR GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 10:05:47 | 23.01.2024 14:31:31 | 4.429 | 12 | 2583 | 70 | 205 | 16 | 261 | 1 | 9 | 41.175 | 752.47 | 68.961 | 65.611 | 176.345 | 286.718 | 2951.095 | 15.009 | 4357.385
4420927 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:47:29 | 19.01.2024 16:48:13 | 0.012 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4420928 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3367-DM-11/47465766-TR-12-13 GIDER | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 14:12:43 | 22.01.2024 15:00:33 | 0.797 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 28.356 | 0 | 0 | 0 | 17.506 | 0 | 0 | 45.862
4420930 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/55587457-HAVRAN | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 01:00:10 | 22.01.2024 04:24:54 | 3.412 | 20 | 13504 | 9 | 365 | 57 | 2189 | 22 | 3 | 215.63 | 1516.944 | 6.261 | 64.631 | 284.993 | 385.708 | 450.409 | 4.624 | 2929.199
4420933 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/55587459-IVRINDI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 01:04:51 | 22.01.2024 04:28:16 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 5.74
4420938 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:51:29 | 19.01.2024 16:52:14 | 0.013 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4420939 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880489-DM-5/05 COPLUK AG PANOSU/1861212-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 10:15:34 | 23.01.2024 13:12:57 | 2.956 | 0 | 111 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.824 | 0 | 0.044 | 0 | 8.061 | 0 | 0 | 41.929
4420940 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5920854-TR-17 CIFTE MINARE AG PANOSU/1929056-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 13:26:35 | 23.01.2024 15:45:03 | 2.308 | 0 | 93 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.351 | 0 | 0.215 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 19.578
4420941 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 55464514-TR-5 HISAR/55406684-TR-8 UMURBEY CIKISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 10:01:42 | 22.01.2024 13:16:58 | 3.255 | 2 | 4419 | 5 | 28 | 18 | 420 | 4 | 4 | 0.106 | 1090.141 | 3.427 | 11.504 | 135.403 | 489.227 | 38.33 | 51.562 | 1819.7
4420949 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921514-TR-24 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131600-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:53:37 | 19.01.2024 18:49:18 | 1.928 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.101 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.533
4420952 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47453246-DM-3/20 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 17:09:15 | 19.01.2024 17:31:24 | 0.369 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 6.198 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 11.821 | 0 | 21.286
4420958 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 845215-AG DIREK/4931834-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 17:00:41 | 19.01.2024 21:03:33 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004
4420961 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1761-DM-3 OZLUCE/47454355-BURSASPOR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 17:21:02 | 19.01.2024 17:23:31 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0.238
4420965 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 804988-AG DIREK/4862996-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:50:43 | 19.01.2024 19:04:56 | 2.237 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
4420966 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089681-AG DIREK/5610734-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 17:18:27 | 19.01.2024 20:01:32 | 2.718 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
4420968 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548069-SDK/55263129-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:43:57 | 19.01.2024 19:52:47 | 3.147 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 4.037
4420969 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 708571-AG DIREK/4695303-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 17:23:24 | 19.01.2024 19:23:27 | 2.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
4420973 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55578016-AG DIREK/55578023-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 17:27:17 | 19.01.2024 18:06:50 | 0.659 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
4420974 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 17:39:37 | 19.01.2024 17:40:22 | 0.013 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.013
4420976 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 17:45:29 | 19.01.2024 17:45:58 | 0.008 | 0 | 591 | 4 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.082 | 0 | 0 | 0.359
4420981 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039437-AG DIREK/5421198-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:17:45 | 19.01.2024 20:48:09 | 11.507 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.923
4420983 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1290635-AG DIREK/5513912-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 17:24:21 | 19.01.2024 18:37:52 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
4420984 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1296123-AG DIREK/4953616-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 17:35:58 | 19.01.2024 18:15:21 | 0.656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
4420986 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538031-SDK/55290192-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 17:41:42 | 19.01.2024 18:24:28 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.235
4420995 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879313-TR-31 GORUKLE AG PANOSU/1934109-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:26:31 | 23.01.2024 17:16:32 | 7.834 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.165 | 0 | 0 | 0 | 68.408 | 0 | 0 | 95.573
4420996 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5890195-TR-2 (DOGANEVLER) AG PANOSU/1899954-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:35:39 | 24.01.2024 17:43:33 | 8.132 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 138.581 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0 | 232.081
4420997 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16318-KOK-CANAKALAN/47455658-DENIZGORUNDU CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:00:02 | 23.01.2024 16:09:18 | 7.155 | 1 | 198 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1.47 | 58.057 | 0.071 | 0 | 824.351 | 49.887 | 0 | 0 | 933.837
4421000 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5890195-TR-2 (DOGANEVLER) AG PANOSU/1899955-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 10:32:20 | 23.01.2024 18:18:15 | 7.765 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 255.436 | 0 | 0 | 0 | 139.664 | 0 | 0 | 395.099
4421002 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5890195-TR-2 (DOGANEVLER) AG PANOSU/1899954-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:27:17 | 22.01.2024 18:59:59 | 9.545 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 147.856 | 0 | 0 | 0 | 100.321 | 0 | 0 | 248.177
4421003 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58669308-GEÇICI AYIRICI/47468418- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:37:51 | 23.01.2024 18:27:01 | 8.82 | 103 | 378 | 2 | 1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 404.333 | 1123.797 | 235.887 | 0 | 884.787 | 177.714 | 0 | 0 | 2826.519
4421007 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5882491-TR-2 AHMETBEY MH. AG PANOSU/1804863-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:25:42 | 22.01.2024 10:37:54 | 1.204 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.091 | 0 | 0.04 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | 8.413
4421009 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 2954156-/57684349- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 17:51:20 | 19.01.2024 19:09:03 | 1.295 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325
4421017 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296753-BEZIRCI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 02:01:16 | 22.01.2024 05:02:24 | 3.019 | 11 | 1822 | 77 | 70 | 44 | 436 | 16 | 4 | 39.14 | 189.385 | 272.312 | 35.453 | 203.014 | 49.602 | 1390.159 | 0.019 | 2179.083
4421018 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17253-IM-3 BANDIRMA/47263225-TR-3/7 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 02:01:32 | 23.01.2024 03:27:19 | 1.43 | 0 | 2187 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 118.547 | 0 | 0 | 0 | 10.222 | 0 | 0 | 128.769
4421020 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/51858712-YESIL COMLU OZEL | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:24:24 | 23.01.2024 12:30:45 | 3.106 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 805.704 | 0 | 251.701 | 0 | 5735.598 | 0 | 6793.003
4421024 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17250-IM-5 BANDIRMA/47258921-34.5 KV GIRIS A | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 02:02:00 | 24.01.2024 03:06:50 | 1.081 | 0 | 17012 | 0 | 1 | 7 | 1165 | 0 | 1 | 0 | 684.213 | 0 | 0 | 77.449 | 132.7 | 0 | 0 | 894.362
4421025 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5873713-TR-SANCAKLI MAH. AG PANOSU/1851394-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 18:17:06 | 19.01.2024 18:48:09 | 0.517 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
4421026 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512271-SDK/56863749- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2024 18:11:41 | 19.01.2024 19:14:38 | 1.049 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914
4421027 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5867734-TR-2 SOGUCAK MH(KARANLIKDERE) AG PANOSU/1860051-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 18:11:53 | 19.01.2024 22:08:34 | 3.944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587
4421028 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880359-TR-2 ORMANKADI MH AG PANOSU/1902547-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 18:15:53 | 19.01.2024 18:57:27 | 0.693 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1.739
4421033 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888666-GEÇIT TR-3 GECIT MH 12.GUL SK AG PANOSU/1934464-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 10:00:17 | 24.01.2024 12:17:03 | 2.279 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 23.913 | 0 | 0 | 0 | 51.267 | 0 | 0.584 | 75.764
4421035 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106966-MISAKÇA KÖY HATBASI/47609856- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:22:56 | 24.01.2024 15:05:37 | 5.711 | 0 | 234 | 14 | 1 | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | 79.34 | 168.617 | 0.741 | 0.058 | 37.283 | 0 | 0.099 | 286.138
4421037 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888680-TR-869 AG PANOSU/1953115- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 13:51:45 | 24.01.2024 16:00:49 | 2.151 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.031 | 0 | 0.08 | 0 | 46.698 | 0 | 0 | 98.809
4421039 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257694-AG DIREK/54673409-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 18:13:41 | 19.01.2024 19:28:51 | 1.253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
4421042 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541240-SDK/5559084-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 18:24:36 | 20.01.2024 01:44:48 | 7.337 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.336
4421086 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1051822-AG DIREK/5492737-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 18:43:55 | 19.01.2024 19:33:18 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
4421093 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095574-AG DIREK/5660877-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 18:12:44 | 19.01.2024 22:34:58 | 4.371 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202
4421103 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1113459-AG DIREK/5707431-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 18:51:48 | 19.01.2024 20:57:33 | 2.096 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219
4421153 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078167-AG DIREK/5585065-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 18:41:19 | 19.01.2024 20:16:57 | 1.594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.843
4421157 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544955-SDK/5650853-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 19:10:38 | 19.01.2024 19:43:18 | 0.544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
4421162 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730195-AG DIREK/5352258-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 18:47:30 | 19.01.2024 21:00:42 | 2.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
4421168 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 969680-AG DIREK/5231147-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 19:14:43 | 19.01.2024 20:18:30 | 1.063 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657
4421179 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514342-SDK- B2/5046510-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 19:17:22 | 19.01.2024 21:20:32 | 2.053 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.026
4421234 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939057-TR-57 AG PANOSU/47129161-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 19:32:09 | 19.01.2024 20:56:47 | 1.411 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.851 | 0 | 0 | 0 | 5.322 | 0 | 0 | 12.173
4421254 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931046-AG DIREK/5082283-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 19:57:18 | 19.01.2024 21:48:59 | 1.861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
4421262 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5883114-TR-1 KOZLUOREN AG PANOSU/1821898-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 19:20:36 | 19.01.2024 22:23:14 | 3.044 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.791 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 7.317
4421264 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1089117-AG DIREK/58447221- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 19:46:59 | 19.01.2024 21:25:02 | 1.634 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
4421267 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088244-AG DIREK/5612412-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 19:54:02 | 20.01.2024 00:45:36 | 4.859 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 2.26
4421268 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1000822-AG DIREK/5290001-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 19:58:53 | 19.01.2024 21:27:31 | 1.477 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.043
4421280 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Diregi | 1309735-AG DIREK/5049725-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 20:03:06 | 19.01.2024 21:55:03 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257
4421302 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020757-AG DIREK/5347378-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 20:23:23 | 19.01.2024 22:07:36 | 1.737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4421317 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021031-AG DIREK/5364481-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 20:35:28 | 19.01.2024 22:21:54 | 1.774 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145
4421319 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5895441-TR-3 SULEYMANLI AG PANOSU/1913894-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 20:48:33 | 19.01.2024 23:55:03 | 3.108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0.923
4421324 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 104762-ÇAMOBA KÖYÜ TR-1 HATBASI AYIRICISI/47668946- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 20:47:35 | 19.01.2024 22:20:15 | 1.544 | 0 | 115 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.346 | 0 | 0.227 | 0 | 3.561 | 0 | 0 | 13.134
4421329 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885565-TR- SOBUCEALAN MH AG PANOSU/1835909-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 21:02:51 | 19.01.2024 22:45:36 | 1.713 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79
4421353 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1326281-AG DIREK/58573205- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 21:15:43 | 19.01.2024 22:54:42 | 1.649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
4421356 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725944-AG DIREK/5379229-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 21:22:55 | 19.01.2024 21:45:38 | 0.379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4421389 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086286-AG DIREK/5596084-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 21:35:01 | 19.01.2024 23:51:23 | 2.273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404
4421393 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274589-GUVEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 22:08:36 | 19.01.2024 22:11:31 | 0.049 | 0 | 590 | 0 | 7 | 5 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0.006 | 0.339 | 0.06 | 1.661 | 0 | 2.683
4421394 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544632-SDK/5638023-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 22:02:35 | 20.01.2024 00:49:20 | 2.779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4421395 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55747118-AG DIREK/55800104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 19:21:09 | 20.01.2024 01:32:23 | 6.187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4421397 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 788723-AG DIREK/4840863-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 22:00:02 | 19.01.2024 23:25:06 | 1.418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4421401 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260571-KIZTASI FIRIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 22:19:45 | 19.01.2024 22:33:36 | 0.231 | 0 | 286 | 10 | 11 | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | 5.174 | 0.871 | 0.257 | 13.193 | 0.225 | 15.787 | 0 | 35.508
4421404 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5919460-TR-KARAPURCEK KOYU AG PANOSU/47751727-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 22:13:46 | 19.01.2024 23:16:46 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
4421409 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47432357-M.KEMALPASA | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 10:00:46 | 22.01.2024 11:08:25 | 1.128 | 2 | 283 | 28 | 7 | 14 | 42 | 2 | 1 | 4.489 | 18.395 | 107.042 | 2.565 | 41.91 | 6.244 | 241.561 | 0.218 | 422.422
4421411 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884232-TR-48 AG PANOSU/1825015- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 14:24:16 | 22.01.2024 17:12:42 | 2.807 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 452.71 | 0 | 0 | 0 | 77.669 | 0 | 0 | 530.379
4421412 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 14411-DM-85/47282638-SIRINKENT TR-88 ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:18:07 | 22.01.2024 13:56:28 | 4.639 | 0 | 1586 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1041.745 | 0 | 0.744 | 0 | 172.014 | 0 | 0 | 1214.503
4421414 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17357-TR-88/47433157-TR-88/1 ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:25:16 | 22.01.2024 13:58:37 | 4.556 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135.793 | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 0 | 0 | 141.078
4421442 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287816-TELLIOGLU SOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 23:51:12 | 19.01.2024 23:51:56 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.266 | 0 | 1.302
4421444 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287815-TELLIOGLU SAG OTOP.ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 23:51:12 | 19.01.2024 23:51:57 | 0.013 | 5 | 441 | 35 | 15 | 19 | 44 | 7 | 0 | 0.091 | 0.313 | 0.777 | 0.012 | 0.828 | 0.091 | 3.808 | 0 | 5.92
4421461 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041729-TR 42/01 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 00:10:36 | 20.01.2024 01:10:20 | 0.996 | 0 | 1991 | 0 | 1 | 43 | 142 | 9 | 0 | 0 | 99.426 | 0 | 0.017 | 76.618 | 7.799 | 45.341 | 0 | 229.201
4421465 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17407-DM-1 ENTUR ARKASI/47285638-VAKIFLAR EDREMIT TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 00:22:35 | 20.01.2024 00:41:05 | 0.308 | 0 | 17 | 0 | 3 | 13 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0.015 | 25.532 | 4.26 | 37.264 | 0 | 67.506
4421469 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23952-TR-1 MISI/47443517-TR-2 MISI ÇIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 00:36:15 | 20.01.2024 02:10:52 | 1.577 | 0 | 113 | 0 | 5 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.983 | 0 | 1.446 | 5.498 | 5.822 | 0 | 0 | 20.749
4421479 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9609-IM- INCIRLI/47440925-TR 343 CIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 01:26:32 | 20.01.2024 01:56:13 | 0.495 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 29.543 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 30.77
4421481 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-TR-1/47 (MARTUR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 01:29:08 | 20.01.2024 01:32:06 | 0.049 | 0 | 346 | 0 | 0 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0.361 | 0.095 | 0.022 | 0 | 0.814
4421485 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22491-DM- SANTRAL/47634750-TEPEKOY FIDERI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 01:24:18 | 20.01.2024 02:03:47 | 0.658 | 0 | 515 | 0 | 1 | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12.561 | 0 | 0 | 2.624 | 6.039 | 0 | 0 | 21.224
4421486 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 676-TR-1/47/47440884-COPLUK YOLU GIDER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 01:01:25 | 20.01.2024 02:18:03 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 1.672
4421496 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56472570-AKINCILAR HATBASI/56472568- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 04:29:52 | 20.01.2024 07:03:02 | 2.553 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.003 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 17.014
4421502 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871844-TR-8 AG PANOSU/1811112-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 09:23:50 | 22.01.2024 13:08:42 | 3.748 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103.104 | 0 | 0 | 0 | 41.731 | 0 | 0 | 144.835
4421518 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57930630-PANO/57986652- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 06:09:12 | 20.01.2024 10:47:16 | 4.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 2.434
4421526 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818198-CALI_2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 07:37:08 | 20.01.2024 08:15:03 | 0.632 | 0 | 22 | 1 | 1 | 35 | 48 | 21 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0.367 | 140.228 | 22.869 | 520.182 | 0 | 684.744
4421528 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47425217-TRT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 08:01:11 | 20.01.2024 08:01:56 | 0.013 | 10 | 5416 | 12 | 27 | 8 | 736 | 9 | 3 | 0.146 | 3.805 | 0.213 | 0.014 | 0.353 | 1.399 | 0.212 | 0.023 | 6.166
4421539 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47265042-KOYLER CIKISI GOL TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 08:38:34 | 20.01.2024 08:39:19 | 0.013 | 15 | 1082 | 26 | 37 | 15 | 126 | 3 | 2 | 0.159 | 1.069 | 0.251 | 0.17 | 4.493 | 0.524 | 0.13 | 0.047 | 6.843
4421544 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538230-SDK/5578435-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 08:36:36 | 20.01.2024 10:06:39 | 1.501 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444
4421546 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/54996062-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 10:03:41 | 22.01.2024 17:32:23 | 7.478 | 0 | 626 | 5 | 35 | 2 | 82 | 1 | 2 | 0 | 276.664 | 54.076 | 52.752 | 243.096 | 106.831 | 60.599 | 76.95 | 870.968
4421548 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245588-TUZLA KOYU TR-1-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:00:13 | 20.01.2024 09:00:43 | 0.008 | 1 | 275 | 0 | 26 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0.073 | 0.287 | 0 | 0.006 | 0.003 | 0.251 | 0 | 0 | 0.62
4421552 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540252-SDK/5576351-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:04:54 | 20.01.2024 14:45:17 | 5.673 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.377
4421553 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088244-AG DIREK/5612708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:01:47 | 20.01.2024 11:27:22 | 2.426 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.999
4421558 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105665-Alibeyçiftligi Hatbasi Ayiricisi/47667601- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 10:32:48 | 22.01.2024 11:32:20 | 0.992 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0.609 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 3.664
4421559 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22533-BANDIRMA HASTANE DM/47299528-MERINOS KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:25:26 | 20.01.2024 09:28:26 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162
4421560 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57900453-TR-1 AKHAREM AG PANOSU/57900475- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 08:52:07 | 20.01.2024 10:01:38 | 1.158 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 3.042
4421561 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21584-HASTANE KOK/47249251-CIHATLI SAHINYURDU KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:27:45 | 20.01.2024 09:29:47 | 0.034 | 1 | 818 | 1 | 12 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0.128 | 1.855 | 0 | 0.003 | 0.552 | 0.293 | 3.381 | 0 | 6.212
4421562 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22533-BANDIRMA HASTANE DM/47299528-MERINOS KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:28:31 | 20.01.2024 09:29:08 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068
4421563 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49500599-SDK/49506999-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:15:42 | 20.01.2024 10:02:22 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261
4421568 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870814-TR-4 ODUNLUK AG PANOSU/1932711-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:13:27 | 20.01.2024 10:54:50 | 1.69 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.755 | 0 | 1.621 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 48.299
4421569 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47281950-TR 26 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:40:18 | 20.01.2024 09:40:40 | 0.006 | 0 | 1791 | 0 | 5 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0.013 | 0 | 0.601 | 0.321 | 0 | 2.896
4421570 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543396-SDK/5614718-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:29:48 | 20.01.2024 10:16:09 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322
4421571 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56489695-/56593291- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:37:44 | 20.01.2024 10:28:52 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.171 | 0 | 0 | 6.171
4421572 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47467720-SEHIR 6 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:38:17 | 20.01.2024 10:28:12 | 0.832 | 0 | 15586 | 4 | 14 | 26 | 846 | 12 | 0 | 0 | 1178.566 | 0.079 | 1.265 | 402.084 | 666.229 | 671.621 | 0 | 2919.844
4421573 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080398-AG DIREK/5573337-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:34:33 | 20.01.2024 12:07:07 | 2.543 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.191
4421574 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1292802-AG DIREK/5324470-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:44:37 | 20.01.2024 10:25:52 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127
4421575 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5902249-TR-2 YAYLACIK AG PANOSU/1804773-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:39:41 | 20.01.2024 10:27:40 | 0.799 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.129 | 0 | 0.037 | 0 | 3.259 | 0 | 0 | 10.425
4421586 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446339-CERRAH MERKEZ | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:53:58 | 20.01.2024 10:28:39 | 0.578 | 0 | 1866 | 0 | 15 | 1 | 334 | 3 | 4 | 0 | 93.614 | 0 | 2.652 | 4.284 | 90.608 | 46.685 | 7.977 | 245.819
4421591 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5875605-TR-51 AG PANOSU/1863291-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:45:06 | 20.01.2024 11:33:42 | 1.81 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 12.596
4421593 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 17364-BUYUKDERE KOK 2/47285906-UYSAL TAS KIRMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 10:00:27 | 20.01.2024 10:03:39 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 11.57
4421595 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5904555-TR-24 AG PANOSU/1902332-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:55:41 | 20.01.2024 11:10:58 | 1.254 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 26.585 | 0 | 0 | 29.012
4421607 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914661-TR-1/05 AG PANOSU/47758265-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 09:56:01 | 20.01.2024 11:30:12 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.209 | 0 | 0 | 60.209
4421622 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5878915-DM-3/02 MERDIVENLI AG PANOSU/1814818-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 10:27:36 | 20.01.2024 11:22:39 | 0.917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.965
4421623 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5895309-TR-2 ULUBEYLER AG PANOSU/1837032-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 10:21:34 | 20.01.2024 11:56:57 | 1.59 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.774 | 0 | 0 | 0 | 3.613 | 0 | 0 | 11.386
4421635 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105999-Çamköy Grup Ayiricisi/47685915- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 13:01:45 | 22.01.2024 13:33:00 | 0.521 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.606
4421638 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 19008-TR-17 YENICE/47463580-TR-16 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 10:17:18 | 23.01.2024 13:26:02 | 3.146 | 0 | 252 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.648 | 0 | 0.56 | 56.468 | 9.959 | 0 | 0 | 130.635
4421639 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050378-ÇOKAL BARAJ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 10:48:25 | 20.01.2024 10:48:55 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 2.467
4421642 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 16369-TR-20 YENICE/47455278-TR-19 ÇIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 10:01:38 | 24.01.2024 13:06:17 | 3.078 | 0 | 63 | 0 | 5 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.872 | 0 | 0.447 | 11.501 | 38.256 | 0 | 0 | 68.077
4421644 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915437-TR-21 AG PANOSU/47746839-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 13:23:21 | 22.01.2024 16:12:07 | 2.813 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.351
4421650 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539300-SDK/5563475-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 10:36:28 | 20.01.2024 13:48:05 | 3.193 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625
4421651 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/54996062-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:02:16 | 24.01.2024 17:01:23 | 7.986 | 0 | 626 | 5 | 35 | 2 | 82 | 1 | 2 | 0 | 284.08 | 62.601 | 62.214 | 268.044 | 112.565 | 66.304 | 82.291 | 938.099
4421652 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 10:54:59 | 20.01.2024 10:55:44 | 0.013 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.21
4421654 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283878-TR 12 SANAYI ARKASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 10:58:31 | 20.01.2024 11:00:31 | 0.033 | 5 | 1319 | 1 | 78 | 6 | 181 | 2 | 0 | 1.846 | 6.242 | 0.053 | 0.286 | 0.379 | 3.302 | 0.791 | 0 | 12.899
4421657 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875859-TR-24 GORUKLE AG PANOSU/1797170-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 10:56:23 | 20.01.2024 12:09:09 | 1.213 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.377 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 12.208
4421659 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 11:10:48 | 20.01.2024 11:11:04 | 0.004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 1.929
4421664 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47459433-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 14:49:00 | 19.01.2024 15:07:59 | 0.316 | 6 | 1816 | 3 | 17 | 14 | 219 | 11 | 1 | 0.742 | 48.16 | 11.435 | 0.378 | 20.524 | 13.26 | 114.436 | 0.012 | 208.947
4421665 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1091345-AG DIREK/5667477-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 10:34:23 | 20.01.2024 18:27:21 | 7.883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025
4421670 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 11:18:19 | 20.01.2024 11:19:07 | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 1.929
4421672 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17407-DM-1 ENTUR ARKASI/47466773-TOPRAKSU KOK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 01:00:44 | 18.01.2024 01:15:59 | 0.254 | 0 | 85 | 5 | 135 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 1.601 | 2.659 | 5.238 | 7.711 | 0 | 0 | 19.364
4421675 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551577-SDK/5722265-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 11:16:46 | 20.01.2024 14:18:43 | 3.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 1.018
4421676 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5917352-TR22-1 AG PANOSU/1926661-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 11:28:13 | 20.01.2024 12:06:52 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 2.115
4421679 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5888120-TR-1 BURHANIYE AG PANOSU/1825366-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 11:31:03 | 20.01.2024 11:51:53 | 0.347 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0.169 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1.831
4421680 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5907403-TR-1 CATALTEPE AG PANOSU/1825461-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 23:36:32 | 19.01.2024 02:16:47 | 2.671 | 0 | 123 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 0 | 0.012 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 4.548
4421685 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 57552535-/57626737- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 11:15:29 | 20.01.2024 13:32:12 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.287
4421695 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 51998039-SDK/53915811-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2024 11:40:06 | 20.01.2024 12:48:25 | 1.138 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 27.933
4421696 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940197-TR-2 ELMALIK KOYU AG PANOSU/47129150-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 11:23:26 | 20.01.2024 12:26:39 | 1.054 | 0 | 148 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.267 | 0 | 0.096 | 0 | 9.312 | 0 | 0 | 23.675
4421697 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539231-SDK/5565173-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 11:40:14 | 20.01.2024 13:55:22 | 2.252 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
4421700 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 57793128-TM-EZINE/57744354-KOYLER | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:31:30 | 23.01.2024 12:47:53 | 3.273 | 2 | 970 | 31 | 7 | 22 | 154 | 7 | 0 | 7.775 | 176.645 | 314.338 | 1.008 | 1080.779 | 100.387 | 1935.553 | 0 | 3616.486
4421701 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5918640-TR-26 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130931-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 13:02:43 | 22.01.2024 18:07:10 | 5.074 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.623 | 0 | 0 | 0 | 41.671 | 0 | 0 | 72.295
4421702 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17027-DALLIMANDIRA KOK/47283115-TURKCELL VE TAVUKHANE | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 15:14:11 | 22.01.2024 15:20:41 | 0.108 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 17.494 | 0 | 0 | 0 | 17.775
4421703 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5918640-TR-26 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130482-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2024 13:01:06 | 22.01.2024 14:39:25 | 1.639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.039 | 0 | 0 | 0 | 19.761 | 0 | 0 | 24.8
4421704 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5871956-TR- GOKCEDERE MH AG PANOSU/1813808-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 11:39:37 | 20.01.2024 13:32:50 | 1.887 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.643 | 0 | 0.004 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 4.538
4421706 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15669-AYVACIK TR-20/47240174-DIREK TIPI TR 16-17-18 ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 10:54:28 | 20.01.2024 15:13:31 | 4.318 | 0 | 61 | 3 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 5.886 | 1.666 | 0 | 78.722 | 0 | 0 | 112.874
4421712 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 97069-YILDIRIM HATBASI/47528362- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 11:54:01 | 20.01.2024 13:59:57 | 2.099 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 9.521
4421713 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56651741-BABASULTAN AKINCILAR GRUP HATBASI/56482128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 11:50:41 | 20.01.2024 13:56:39 | 2.099 | 5 | 595 | 3 | 3 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0.68 | 81.606 | 6.852 | 1.786 | 8.378 | 19.952 | 0 | 0 | 119.254
4421714 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002586-AG DIREK/5291764-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 12:01:16 | 20.01.2024 14:09:55 | 2.144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
4421719 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1063584-AG DIREK/56764013- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 10:44:58 | 20.01.2024 17:44:31 | 6.993 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
4421723 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47099627-KOY HIZMETLERI CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:00:05 | 23.01.2024 11:24:02 | 2.399 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.317 | 0 | 0 | 102.095 | 27.89 | 0 | 0 | 154.303
4421726 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892741-AG DIREK/57032352- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 12:22:14 | 20.01.2024 15:02:27 | 2.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.179
4421727 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 12:26:18 | 20.01.2024 12:26:47 | 0.008 | 2 | 933 | 8 | 19 | 8 | 134 | 2 | 0 | 0.003 | 0.692 | 0.056 | 0.006 | 0.178 | 0.259 | 2.07 | 0 | 3.265
4421728 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 51998007-SDK/53962863-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 12:17:28 | 20.01.2024 15:03:50 | 2.773 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.941 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 73.165
4421732 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305152-AG DIREK/5112338-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 12:40:14 | 20.01.2024 13:33:17 | 0.884 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 1.182
4421752 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 53955164-TR-13 AG PANOSU/53955088- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 12:39:25 | 20.01.2024 13:17:43 | 0.638 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.095 | 0 | 0 | 0 | 9.199 | 0 | 0 | 26.294
4421756 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 16246-TR-1 KAVAK /47455578-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 12:39:48 | 20.01.2024 13:41:14 | 1.024 | 10 | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 10.633 | 0.487 | 0.273 | 0 | 140.109 | 0 | 11.97 | 0.003 | 163.475
4421757 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 918938-AG DIREK/5150479-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 12:52:45 | 20.01.2024 14:58:17 | 2.092 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155
4421758 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323663-YENIKOY-ESEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 13:02:23 | 20.01.2024 13:03:08 | 0.013 | 2 | 218 | 12 | 1 | 5 | 27 | 1 | 2 | 0.09 | 0.281 | 0.406 | 0 | 0.043 | 0.065 | 0.023 | 0.004 | 0.912
4421760 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5902705-TR-8 AG PANOSU/1909975-9 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 13:03:44 | 20.01.2024 14:33:30 | 1.496 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.769 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 33.057
4421762 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55900821-SDK/5613846-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 12:30:26 | 20.01.2024 14:12:10 | 1.695 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 2.417
4421763 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5884580-TR- OVAAKÇA MESIRE ALANI (D-752) AG PANOSU/1804548-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 13:01:56 | 20.01.2024 14:13:37 | 1.195 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 0.018 | 0 | 5.495 | 0 | 0 | 11.594
4421764 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-CIHADIYE KOK/47457044-HARMANLI-YANIC GRUP | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 12:52:13 | 20.01.2024 22:11:05 | 9.314 | 0 | 239 | 1 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82.415 | 0 | 2.182 | 0 | 26.591 | 0 | 0 | 111.189
4421773 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Diregi | 845522-AG DIREK/4941261-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 13:23:46 | 20.01.2024 15:48:09 | 2.406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 4.017
4421774 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885670-TR-277 AG PANOSU/1917251-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 13:16:29 | 20.01.2024 14:44:50 | 1.472 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.238 | 0 | 0 | 0 | 43.041 | 0 | 0 | 69.279
4421775 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057844-AG DIREK/5488391-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 13:15:41 | 20.01.2024 15:16:37 | 2.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
4421777 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1071583-AG DIREK/5539054-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 12:35:24 | 20.01.2024 14:46:22 | 2.183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
4421780 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886950-TR- CUKURHUSEYIN MH AG PANOSU/1834309-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 13:34:47 | 20.01.2024 15:48:23 | 2.226 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.898 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 13.147
4421781 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 712552-AG DIREK/4708952-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 13:07:23 | 20.01.2024 15:00:47 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4421791 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 868792-AG DIREK/4946440-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 13:14:42 | 20.01.2024 15:22:18 | 2.126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
4421792 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002650-AG DIREK/5292313-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2024 13:52:57 | 20.01.2024 20:01:10 | 6.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.134 | 0 | 0 | 7.134
4421795 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104896-Bolayir Aydinkent Hatbasi Sek./48526104- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 13:44:57 | 20.01.2024 14:43:04 | 0.969 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197
4421796 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5908127-TR- IMKB LISESI ONU AG PANOSU/1845043-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 13:40:28 | 20.01.2024 14:51:49 | 1.189 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 13.738 | 0 | 0 | 18.807
4421798 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1368-TR-178/47274507-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:03:01 | 19.01.2024 16:41:58 | 0.649 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 78.938 | 0 | 0 | 0 | 38.998 | 0 | 0 | 117.936
4421800 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 727203-AG DIREK/4748106-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 13:59:06 | 20.01.2024 15:24:14 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0.104
4421801 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | SDK Çikisi | 3508334-SDK/3148723-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:04:04 | 20.01.2024 17:17:36 | 3.226 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.854 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 19.74
4421804 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5870324-TR- KOZPINAR MH AG PANOSU/1807828-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:16:34 | 20.01.2024 18:02:08 | 3.759 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.835 | 0 | 0.112 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 17.043
4421808 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2138-BAYRAMSAH KÖK/47452385-TEKKE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:19:13 | 20.01.2024 15:17:53 | 0.978 | 1 | 374 | 4 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1.603 | 18.937 | 23.512 | 0 | 1.424 | 9.477 | 0 | 0 | 54.953
4421815 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921070-TR-25 KAYTAZDERE ATILIM SITESI YANI AG PANOSU/47128769-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:23:55 | 20.01.2024 15:15:30 | 0.86 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.135 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 5.25
4421816 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5911879-TR-1 BOSTANDERE KOYU AG PANOSU/47767547-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:12:38 | 20.01.2024 15:38:12 | 1.426 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 3.329
4421817 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917816- UMURBEY TR-4 AG PANOSU/47748690-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:01:45 | 20.01.2024 15:18:59 | 1.287 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | 3.088
4421822 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929691-AG DIREK/5093281-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:35:06 | 20.01.2024 18:32:41 | 3.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567
4421827 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885200-TR-19A ERDEK AG PANOSU/1863320-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:42:07 | 20.01.2024 17:48:04 | 3.099 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.914
4421831 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877847-TR- YUSUFCAMI MH AG PANOSU/1817046-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:45:06 | 20.01.2024 15:24:11 | 0.651 | 0 | 152 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0.055 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 5.009
4421833 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950784-AG DIREK/5179030-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:44:28 | 20.01.2024 15:33:46 | 0.821 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696
4421836 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872886-TR-8 YENI MH TOKI VILLALARI YANI AG PANOSU/1861476-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:41:43 | 20.01.2024 15:53:33 | 1.197 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.672 | 0 | 0.538 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 16.41
4421839 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8594-TR-2/28 (KOPEK CIFTLIGI)/47458871-TR-BECEREN YANI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 09:52:00 | 19.01.2024 10:40:02 | 0.801 | 0 | 1424 | 1 | 6 | 4 | 107 | 1 | 0 | 0 | 40.905 | 0.003 | 1.763 | 10.843 | 67.619 | 4.213 | 0 | 125.346
4421843 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1308707-AG DIREK/5004248-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:47:37 | 20.01.2024 17:40:56 | 2.888 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667
4421844 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1270521-AG DIREK/5045924-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:57:54 | 20.01.2024 15:37:17 | 0.656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
4421846 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528619-SDK/48295370-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:55:41 | 20.01.2024 18:04:00 | 3.139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 4.994 | 0 | 0 | 6.258
4421847 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009223-AG DIREK/5452324-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:00:38 | 20.01.2024 17:12:16 | 2.194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 4.496
4421848 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093052-TR-2/22 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:04:05 | 20.01.2024 15:05:16 | 0.02 | 0 | 1290 | 0 | 2 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 0.007 | 0.353 | 0.805 | 0 | 0 | 3.367
4421857 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931496-AG DIREK/5080378-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:11:55 | 20.01.2024 15:49:59 | 0.634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4421858 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5883470-TR-1 FEVZIPASA MH AG PANOSU/1932853-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:08:50 | 20.01.2024 17:38:59 | 2.503 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.208
4421860 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5883370-TR-1 BAKIR MH AG PANOSU/1819690-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:15:25 | 20.01.2024 18:54:16 | 3.647 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0.461 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 3.877
4421862 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058250-AG DIREK/5483905-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:33:18 | 20.01.2024 15:53:02 | 1.329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4421866 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48749032-AG DIREK/5424047-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:02:09 | 20.01.2024 17:30:14 | 2.468 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
4421867 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879883-TR-14 AG PANOSU/1811536-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:08:29 | 20.01.2024 15:46:28 | 0.633 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.971 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 9.575
4421869 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:23:31 | 20.01.2024 15:23:48 | 0.005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 1.596
4421872 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541240-SDK/5559085-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:51:02 | 20.01.2024 22:15:05 | 7.401 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938
4421884 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 880739-AG DIREK/4990549-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:48:43 | 20.01.2024 17:45:28 | 1.946 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585
4421890 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1120520-AG DIREK/5714408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:58:52 | 20.01.2024 19:40:36 | 3.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4421894 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104483-KOCALAR KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/47660054- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:50:22 | 20.01.2024 17:22:52 | 1.542 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062
4421895 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937707-TR-45 AG PANOSU/47131702-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:56:40 | 20.01.2024 16:59:56 | 1.054 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.534 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 4.673
4421897 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47129562-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:57:01 | 20.01.2024 17:14:56 | 1.299 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0.061 | 0 | 13.794 | 0 | 0 | 16.631
4421898 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539300-SDK/5563475-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:44:22 | 21.01.2024 00:35:50 | 8.858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009
4421899 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305557-AG DIREK/5114456-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:10:10 | 20.01.2024 18:47:46 | 2.627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.205
4421911 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885296-TR-2 AG PANOSU/1843236-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:03:49 | 20.01.2024 17:15:58 | 1.202 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 5.467
4421913 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 57106957-/57106967- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:18:22 | 20.01.2024 21:26:35 | 5.137 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 3.562 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 6.048
4421915 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879335-TR-24 AG PANOSU/1815884-7 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:11:50 | 20.01.2024 17:03:34 | 0.862 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.201 | 0 | 0 | 0 | 11.374 | 0 | 0 | 25.575
4421916 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 18408-TR-2 SOGUTALAN KOYU/47296475-TR-2 SOGUTALAN KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:12:12 | 23.01.2024 09:59:25 | 0.787 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 1.047
4421917 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16545-TR-102/56224736-TR-101 GIRIS | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:40:23 | 24.01.2024 11:45:39 | 2.088 | 0 | 3938 | 0 | 2 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1209.633 | 0 | 0.053 | 17.096 | 275.847 | 0 | 0 | 1502.629
4421918 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245150-AYVALIK | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 02:34:02 | 24.01.2024 05:48:54 | 3.248 | 0 | 3545 | 0 | 0 | 5 | 1863 | 0 | 4 | 0 | 839.304 | 0 | 0 | 51.752 | 565.45 | 0 | 40.598 | 1497.104
4421919 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 56367881-TR-82/56367978-tr82/a | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 13:02:47 | 24.01.2024 15:48:28 | 2.762 | 0 | 2237 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1003.365 | 0 | 0 | 598.974 | 238.598 | 0 | 0 | 1840.937
4421920 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | KÖK | 19809-KOK-GOLEKOY/47679788-GOLEKOY KOY CIKISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 10:31:37 | 23.01.2024 11:17:00 | 0.756 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0.068 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 1.309
4421922 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5908879-TR-12 AG PANOSU/47750818-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:29:00 | 20.01.2024 17:18:38 | 0.827 | 0 | 87 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.128 | 0 | 0.053 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 6.182
4421923 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51927580-AG DIREK/5537808-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:33:00 | 20.01.2024 18:14:41 | 1.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
4421925 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1055141-AG DIREK/5484452-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:46:40 | 20.01.2024 17:18:05 | 1.523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
4421926 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106584-KÜLEFLI KÖYÜ HAT BASI/47687414- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:37:27 | 20.01.2024 17:50:26 | 1.216 | 0 | 173 | 10 | 5 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 12.862 | 31.861 | 0.769 | 1.209 | 2.167 | 0 | 0 | 48.868
4421929 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5897487-TR-1 KOCAGOL AG PANOSU/1914061-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:31:56 | 20.01.2024 17:58:36 | 1.444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
4421931 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 941958-AG DIREK/5028324-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:42:29 | 20.01.2024 18:01:56 | 1.324 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97
4421933 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078167-AG DIREK/56169527-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:30:38 | 21.01.2024 00:52:07 | 8.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088
4421934 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 936893-AG DIREK/5097734-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:14:31 | 20.01.2024 17:55:39 | 1.686 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216
4421939 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 108614-SÜLEYMAN AY/48558101- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:49:34 | 20.01.2024 18:01:06 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 1.009
4421946 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5874599-TR-7/3 AG PANOSU/1933304-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:57:45 | 20.01.2024 18:48:03 | 1.838 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.376 | 0 | 0 | 0 | 7.156 | 0 | 0 | 45.533
4421948 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 874817-AG DIREK/4968198-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:05:28 | 20.01.2024 19:17:19 | 2.198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
4421952 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 850111-AG DIREK/4905096-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:13:33 | 20.01.2024 17:56:04 | 0.709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4421960 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1779-DM-5/06/47448607-ÇELTIKÇI ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:18:24 | 20.01.2024 17:33:55 | 2.258 | 1 | 788 | 3 | 12 | 13 | 122 | 4 | 2 | 3.01 | 172.945 | 9.279 | 22.122 | 293.306 | 203.421 | 33.319 | 31.866 | 769.269
4421961 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5914993-TR-1 AKPINAR KÖYÜ AG PANOSU/47759670-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:04:16 | 20.01.2024 18:32:33 | 1.471 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 5.538
4421962 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 988675-AG DIREK/5308410-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:24:30 | 20.01.2024 20:38:13 | 3.228 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423
4421963 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 894647-AG DIREK/5026023-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:23:30 | 20.01.2024 18:48:14 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 1.556
4421966 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547597-SDK/5668195-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:42:20 | 20.01.2024 19:33:08 | 2.846 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.589
4421968 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 51972288-AG DIREK/4797445-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:31:53 | 20.01.2024 19:19:44 | 1.797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4421970 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 935600-AG DIREK/5060642-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:22:36 | 20.01.2024 18:21:21 | 0.979 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
4421971 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 859383-AG DIREK/4944565-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:01:12 | 20.01.2024 18:47:35 | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4421972 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911907-TR-2 DOGANCILAR KOYU AG PANOSU/47774866-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:14:26 | 20.01.2024 18:40:40 | 1.437 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461
4421975 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877541-TR-1 KARAKAYA MH AG PANOSU/1819755-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:25:18 | 20.01.2024 18:36:05 | 1.18 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 2.059
4421978 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088753-AG DIREK/5612917-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:35:54 | 20.01.2024 19:37:44 | 2.03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941
4421979 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 905776-AG DIREK/5070166-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:15:03 | 20.01.2024 18:19:03 | 1.066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
4421980 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182710-KUMKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:47:14 | 20.01.2024 17:47:44 | 0.008 | 2 | 370 | 2 | 9 | 4 | 69 | 0 | 1 | 0.001 | 0.278 | 0.002 | 0.007 | 0.712 | 0.063 | 0 | 0.002 | 1.066
4421993 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 3524744-SDK/3275644-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:56:08 | 20.01.2024 20:02:09 | 2.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.287 | 0 | 0 | 0 | 7.775 | 0 | 0 | 18.062
4421997 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068601-AG DIREK/5499128-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:22:32 | 20.01.2024 18:56:55 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124
4421998 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 49411545-SDK/49492340-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:57:51 | 20.01.2024 19:27:37 | 1.496 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20.051 | 0 | 0 | 0 | 6.566 | 0 | 0 | 26.616
4421999 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534292-SDK/5462731-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:59:28 | 20.01.2024 21:49:56 | 3.841 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 2.549
4422002 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024220-AG DIREK/5349641-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:58:36 | 20.01.2024 20:23:56 | 2.422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662
4422006 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305177-AG DIREK/5115737-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 18:08:36 | 20.01.2024 20:59:57 | 2.856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268
4422007 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 875919-AG DIREK/4989539-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:36:11 | 20.01.2024 19:24:03 | 1.798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4422008 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 898441-AG DIREK/5021869-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:31:49 | 20.01.2024 18:29:24 | 0.96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
4422046 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872006-TR-3 SARIBEYLER MH AG PANOSU/1809332-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 18:30:18 | 20.01.2024 19:31:53 | 1.026 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 1.675
4422053 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940833-TR-1/8 CIFTLIK KOY AG PANOSU/47132434-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 14:02:52 | 23.01.2024 19:00:41 | 4.964 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.51 | 0 | 0.008 | 0 | 8.951 | 0 | 0 | 65.469
4422054 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941025-TR-3/6 AG PANOSU/47130599-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:05:43 | 23.01.2024 13:56:34 | 4.847 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.139 | 0 | 0 | 0 | 43.702 | 0 | 0 | 102.841
4422055 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940437-TR-1/5 AG PANOSU/47175111- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 09:03:35 | 23.01.2024 18:58:27 | 9.914 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 120.989 | 0 | 0 | 0 | 294.053 | 0 | 0 | 415.042
4422056 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 23667-TR-2 DONDURMA(KILIMLI OBA )/47251929-TR-2 DONDURMA(KILIMLI OBA ) DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 10:10:59 | 23.01.2024 11:10:15 | 0.988 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.571
4422058 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | KÖK | 24195-KOK-DURALI/47481772-DURALI RING | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 15:02:13 | 23.01.2024 15:45:50 | 0.727 | 0 | 101 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0.051 | 0.039 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 1.938
4422060 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 109169-Koyunyeri Hatbasi Ayiricisi/47676907- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 13:01:35 | 23.01.2024 13:45:39 | 0.734 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.443
4422062 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058010-AG DIREK/5497994-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:48:06 | 20.01.2024 22:55:11 | 8.118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242
4422070 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880029-DM-5/16 AG PANOSU/1911996-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 18:31:18 | 20.01.2024 19:15:06 | 0.73 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.598 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 20.49
4422071 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92663-Veliler-ERICEK HB. Ayiricisi/47561828- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 18:41:57 | 20.01.2024 20:39:56 | 1.966 | 0 | 293 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.091 | 0.373 | 0.002 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 10.243
4422076 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 56812711-/54373818-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 18:38:06 | 20.01.2024 20:48:56 | 2.181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412
4422079 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1003652-AG DIREK/56873485- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 18:50:44 | 20.01.2024 20:25:35 | 1.581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
4422083 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 997241-AG DIREK/5278344-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 18:55:01 | 20.01.2024 20:52:42 | 1.961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
4422102 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5883370-TR-1 BAKIR MH AG PANOSU/1819689- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 18:56:08 | 20.01.2024 21:00:58 | 2.081 | 0 | 119 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.033 | 0 | 2.142 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 11.219
4422103 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 865348-AG DIREK/4973684-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 18:37:09 | 20.01.2024 19:36:37 | 0.991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
4422106 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2623-DM-3 ATACADDE/47446124-TR 3/2 33/0 HAT CALI KAVSAGI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:05:59 | 20.01.2024 19:46:50 | 0.681 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 77.664 | 0 | 0 | 0 | 11.636 | 0 | 0 | 89.3
4422111 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532740-SDK/5412664-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:03:12 | 20.01.2024 19:34:32 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0.957
4422113 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 20187-TR-4 SUBASI KONUTLAR/47100466-TR-4 SUBASI KONUTLAR-TR-18 SUBASI KONUTLAR ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:07:22 | 20.01.2024 19:50:08 | 0.713 | 0 | 908 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 39.886 | 0 | 0.111 | 0 | 13.869 | 0 | 0 | 53.866
4422114 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE SAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:12:10 | 20.01.2024 19:13:09 | 0.016 | 1 | 1429 | 10 | 86 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0.009 | 0.748 | 0.075 | 0.021 | 0.083 | 0.153 | 0 | 0 | 1.089
4422116 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK Çikisi | 3524124-SDK/47188472-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:08:59 | 20.01.2024 19:46:44 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 2.49
4422118 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5930285-TR-1 SÖGÜTGEDIGI KÖYÜ AG PANOSU/47752703-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:09:14 | 20.01.2024 21:23:41 | 2.241 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 4.163
4422121 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937707-TR-45 AG PANOSU/47131702-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:00:10 | 20.01.2024 20:52:37 | 1.874 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.045 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 6.113
4422129 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886414-TR-1 BALIKLI AG PANOSU/1841939-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:15:38 | 20.01.2024 20:08:03 | 0.873 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.107
4422132 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092512-AG DIREK/48530498-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:04:04 | 20.01.2024 21:58:49 | 2.912 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 1.85
4422135 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 49209271-SDK/49213546-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:17:17 | 20.01.2024 19:49:20 | 0.534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.216
4422140 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 855288-AG DIREK/4952939-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:08:13 | 20.01.2024 20:30:58 | 1.379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
4422144 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057517-AG DIREK/5480821-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 16:02:31 | 20.01.2024 21:26:31 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4422148 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 779292-AG DIREK/4826297-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:25:47 | 20.01.2024 20:35:55 | 1.169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
4422169 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 833888-AG DIREK/4912719-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:31:06 | 20.01.2024 22:27:09 | 2.934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4422178 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48728834-AG DIREK/5408826-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:35:28 | 20.01.2024 20:27:46 | 0.872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4422179 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 862353-AG DIREK/4965867-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:39:20 | 20.01.2024 21:21:37 | 1.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
4422195 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066917-AG DIREK/5501627-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:13:16 | 20.01.2024 22:46:11 | 3.548 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779
4422196 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 976484-AG DIREK/5313721-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:42:16 | 20.01.2024 20:38:15 | 0.933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
4422201 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 816464-AG DIREK/4881331-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:52:25 | 20.01.2024 21:54:37 | 2.036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
4422210 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:58:35 | 20.01.2024 20:19:30 | 0.349 | 0 | 1264 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 11.55 | 0 | 0.028 | 0 | 1.661 | 0 | 0.794 | 14.034
4422215 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023548-AG DIREK/5369898-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:24:14 | 20.01.2024 22:09:01 | 2.746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
4422216 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5904555-TR-24 AG PANOSU/1902336-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:57:07 | 20.01.2024 20:49:54 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0.805
4422226 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Dagitim Transformatörü | 5923319-TR-38 SANAYI AG PANOSU/47768080-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 17:33:34 | 20.01.2024 21:28:32 | 3.916 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 2.824 | 0 | 0 | 3.41
4422241 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16084-TR-2/3/47464438-TR-2/4 ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 20:19:31 | 21.01.2024 15:30:10 | 19.178 | 0 | 370 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 228.434 | 0 | 0.001 | 0 | 78.184 | 0 | 0 | 306.619
4422242 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3519046-SDK/3234953-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 20:05:40 | 20.01.2024 21:47:54 | 1.704 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.116
4422248 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 939237-AG DIREK/5102634-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 20:18:10 | 20.01.2024 22:17:52 | 1.995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
4422255 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853408-AG DIREK/4957876-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 19:00:34 | 20.01.2024 21:18:33 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
4422269 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5887418-TR-4 KESTEL AG PANOSU/1830697-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 20:50:48 | 21.01.2024 00:58:31 | 4.129 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.757 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 41.258
4422279 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17073-DM-6 BANDIRMA/47252972-ÖRNEK SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:10:07 | 20.01.2024 21:10:32 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0.163 | 0 | 0.88
4422284 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109017-Kumkent Ayiricisi/47633432- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 15:55:41 | 20.01.2024 21:56:29 | 6.013 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.905 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 13.276
4422287 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5914093-TR-1 NEBILER KÖYÜ AG PANOSU/47742284-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 20:29:42 | 20.01.2024 23:10:50 | 2.685 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 2.632
4422288 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5920566-TR-17 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47131517-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:20:35 | 20.01.2024 21:40:02 | 0.324 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.653
4422289 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:25:19 | 20.01.2024 21:36:09 | 0.181 | 0 | 1264 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 7.879 | 0 | 0.018 | 0 | 1.057 | 0 | 0.549 | 9.502
4422293 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1018444-AG DIREK/5332962-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:21:39 | 20.01.2024 22:18:33 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0.334
4422294 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:32:22 | 20.01.2024 21:33:07 | 0.013 | 3 | 1506 | 11 | 78 | 17 | 150 | 7 | 0 | 0.012 | 1.946 | 0.367 | 0.047 | 0.97 | 0.293 | 0.389 | 0 | 4.024
4422298 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5918384-TR- 58 ISTANBUL LINES AG PANOSU/47136808-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:35:24 | 20.01.2024 22:20:15 | 0.747 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 0 | 3.171
4422299 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915865-TR-1 KAYACIK KOYU AG PANOSU/47876471- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:40:35 | 20.01.2024 22:12:24 | 0.53 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.24
4422301 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47444518-KUCUK YENICE KOSK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:37:28 | 20.01.2024 23:15:24 | 1.632 | 3 | 1506 | 11 | 78 | 17 | 150 | 7 | 0 | 1.748 | 183.46 | 69.972 | 5.87 | 113.291 | 26.937 | 60.652 | 0 | 461.93
4422307 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 895555-AG DIREK/57035551- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:46:57 | 20.01.2024 22:22:15 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4422308 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6258-DM- GURSU YENI/47238351-TR-16 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:49:29 | 20.01.2024 22:15:23 | 0.432 | 0 | 3355 | 0 | 0 | 3 | 404 | 5 | 0 | 0 | 103.269 | 0 | 0 | 1.31 | 19.883 | 33.953 | 0 | 158.415
4422311 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066703-AG DIREK/5500138-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:29:35 | 20.01.2024 23:02:43 | 1.552 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
4422312 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1090586-AG DIREK/5668917-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:47:43 | 21.01.2024 00:22:17 | 2.576 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497
4422319 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920894-AG DIREK/5148740-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:52:54 | 20.01.2024 23:07:10 | 1.238 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088
4422322 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1071386-AG DIREK/5555356-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:49:01 | 21.01.2024 01:09:29 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306
4422323 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1303763-AG DIREK/5231034-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 22:05:02 | 20.01.2024 22:49:20 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 4.935
4422324 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 57641095-DOGRUCARDAK/57641128-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:46:47 | 20.01.2024 23:40:08 | 1.889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
4422325 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5895449-TR-1 SULEYMANLI AG PANOSU/1913950-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 22:03:27 | 20.01.2024 22:47:32 | 0.734 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.015 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0.58
4422329 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6258-DM- GURSU YENI/47238351-TR-16 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 22:15:28 | 20.01.2024 22:16:48 | 0.022 | 0 | 3355 | 0 | 0 | 3 | 404 | 5 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 0 | 0.057 | 0.72 | 1.555 | 0 | 6.188
4422330 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6258-DM- GURSU YENI/47238351-TR-16 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 22:16:53 | 20.01.2024 22:18:37 | 0.029 | 0 | 3355 | 0 | 0 | 3 | 404 | 5 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 0 | 0.115 | 1.441 | 3.109 | 0 | 12.369
4422332 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5911259-TR-11 PAPAZBAHCE AG PANOSU/47749481-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 22:20:17 | 20.01.2024 23:46:05 | 1.43 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204
4422335 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938955-TR-3 CINARCIK AG PANOSU/47133572-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 22:28:52 | 20.01.2024 23:17:49 | 0.816 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379
4422343 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1112842-AG DIREK/5712943-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 22:32:50 | 20.01.2024 23:46:01 | 1.219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
4422346 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 742148-AG DIREK/4749778-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 22:32:50 | 20.01.2024 23:45:03 | 1.203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
4422347 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 754416-AG DIREK/4783615-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 22:32:27 | 20.01.2024 23:50:27 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
4422355 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 969291-AG DIREK/5200788-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 22:53:23 | 20.01.2024 23:27:46 | 0.573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4422356 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 56641292-/56641350- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:34:28 | 20.01.2024 23:48:19 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059
4422357 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 804220-AG DIREK/4851700-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 22:55:19 | 20.01.2024 23:34:53 | 0.659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4422360 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 895008-AG DIREK/5039804-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 22:34:32 | 21.01.2024 00:42:42 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
4422364 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 49692726-AG DIREK/5490568-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 21:06:39 | 21.01.2024 00:03:15 | 2.943 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
4422369 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937707-TR-45 AG PANOSU/47131702-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 23:15:40 | 20.01.2024 23:51:17 | 0.594 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 1.599
4422374 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 934398-AG DIREK/5047988-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 23:24:48 | 21.01.2024 00:32:56 | 1.135 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.199
4422375 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917500-TR-10 LAPSEKI AG PANOSU/47747151-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 23:21:58 | 21.01.2024 00:16:22 | 0.906 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
4422376 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1055540-AG DIREK/5487597-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 23:20:56 | 20.01.2024 23:52:43 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
4422377 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 988492-AG DIREK/5310245-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 23:30:49 | 21.01.2024 01:17:38 | 1.78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
4422383 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5897969-TR-1 KIRTIK KOYU AG PANOSU/1864466-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 23:59:47 | 21.01.2024 02:05:35 | 2.096 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1.655
4422385 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024134-AG DIREK/5354277-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 23:43:07 | 21.01.2024 02:29:04 | 2.766 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
4422388 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049130-AG DIREK/5398708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 23:36:06 | 21.01.2024 02:19:02 | 2.716 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
4422393 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066794-AG DIREK/5526883-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 00:11:14 | 21.01.2024 01:19:31 | 1.138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4422398 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5875929-KOZLUCA TR1 AG PANOSU/1915641-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 00:19:30 | 21.01.2024 02:10:00 | 1.842 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 4.329
4422400 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 00:15:06 | 21.01.2024 00:33:07 | 0.3 | 0 | 1264 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 7.068 | 0 | 0.018 | 0 | 0.985 | 0 | 0.92 | 8.992
4422401 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897399-TR-10 AHMET YESEVI AG PANOSU/1804383-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 00:23:57 | 21.01.2024 01:00:06 | 0.603 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.639 | 0 | 0 | 0 | 2.657 | 0 | 0 | 9.296
4422412 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552815-SDK/5733867-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 00:57:58 | 21.01.2024 01:46:23 | 0.807 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
4422415 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 01:04:03 | 21.01.2024 01:10:27 | 0.107 | 0 | 1264 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3.776 | 0 | 0.011 | 0 | 0.562 | 0 | 0.548 | 4.898
4422424 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47480242-GONEN 1 TM 1 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 01:35:39 | 21.01.2024 02:34:00 | 0.973 | 2 | 14472 | 12 | 75 | 54 | 2842 | 20 | 11 | 42.939 | 724.655 | 70.951 | 8.014 | 203.988 | 304.803 | 842.816 | 27.623 | 2225.789
4422435 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 02:01:02 | 21.01.2024 02:05:26 | 0.073 | 0 | 1264 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2.388 | 0 | 0.007 | 0 | 0.364 | 0 | 0.358 | 3.116
4422442 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241628-TR-1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 02:07:56 | 21.01.2024 02:09:08 | 0.02 | 3 | 992 | 5 | 18 | 4 | 152 | 3 | 1 | 0.2 | 1.551 | 0.065 | 0.177 | 0.155 | 0.385 | 0.022 | 0.008 | 2.563
4422447 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285794-KIZIKLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 02:43:47 | 21.01.2024 02:44:32 | 0.013 | 1 | 1559 | 0 | 43 | 4 | 204 | 0 | 0 | 0.003 | 0.812 | 0 | 0.015 | 0.075 | 0.15 | 0 | 0 | 1.055
4422448 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 02:44:30 | 21.01.2024 02:53:22 | 0.148 | 0 | 1264 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5.358 | 0 | 0.016 | 0 | 0.82 | 0 | 0.806 | 7
4422463 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 02:59:59 | 21.01.2024 03:07:00 | 0.117 | 0 | 1264 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 4.066 | 0 | 0.013 | 0 | 0.635 | 0 | 0.629 | 5.343
4422470 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47461465-ISIKLAR-KEMEL ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 03:15:51 | 21.01.2024 12:17:13 | 9.023 | 2 | 342 | 1 | 15 | 4 | 52 | 0 | 0 | 10.547 | 195.809 | 4.22 | 21.369 | 87.989 | 126.174 | 0 | 0 | 446.109
4422475 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19159-TR-10/47462324-TR 11 TR 12 CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 02:56:04 | 21.01.2024 06:54:12 | 3.969 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.236 | 0 | 0.064 | 0 | 13.23 | 0 | 0 | 18.531
4422479 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 57309196-KANGIRLI SAHIL AYIRICISI/47647922- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 03:10:28 | 21.01.2024 06:22:00 | 3.192 | 1 | 293 | 2 | 20 | 3 | 44 | 1 | 0 | 0 | 33.985 | 1.556 | 3.401 | 4.742 | 8.451 | 0 | 0 | 52.135
4422480 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 05:36:55 | 21.01.2024 05:46:18 | 0.156 | 0 | 1258 | 0 | 17 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 5.962 | 0 | 0.017 | 0 | 0.886 | 0 | 0.887 | 7.752
4422481 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302326-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 05:55:57 | 21.01.2024 05:56:28 | 0.009 | 12 | 1149 | 8 | 7 | 16 | 147 | 0 | 1 | 0.11 | 0.483 | 0.04 | 0.021 | 0.151 | 0.062 | 0 | 0 | 0.867
4422482 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 18436-TR-36/47461407-SANAL HÜCRE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 05:12:03 | 21.01.2024 07:20:12 | 2.136 | 7 | 1379 | 2 | 38 | 4 | 146 | 0 | 0 | 12.712 | 136.793 | 51.55 | 2.108 | 3.534 | 22.396 | 0 | 0 | 229.094
4422483 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108977-KOCAVELI HAT BASI SEK./47655444- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 04:57:50 | 21.01.2024 07:58:12 | 3.006 | 0 | 60 | 2 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.887 | 1.487 | 0.248 | 0 | 3.508 | 0 | 0 | 11.13
4422484 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302326-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 06:16:38 | 21.01.2024 06:17:08 | 0.008 | 12 | 1149 | 8 | 7 | 16 | 147 | 0 | 1 | 0.18 | 1.098 | 0.063 | 0.043 | 0.5 | 0.209 | 0 | 0.009 | 2.102
4422485 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 06:53:54 | 21.01.2024 07:00:48 | 0.115 | 0 | 1264 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6.827 | 0 | 0.031 | 0 | 1.026 | 0 | 0.812 | 8.696
4422486 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937707-TR-45 AG PANOSU/47131702-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 05:37:14 | 21.01.2024 08:03:21 | 2.435 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.776 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 8.954
4422488 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248751-TR 5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 07:18:55 | 21.01.2024 08:53:37 | 1.578 | 1 | 3126 | 0 | 18 | 8 | 479 | 0 | 2 | 0.105 | 351.429 | 0 | 0.417 | 59.002 | 200.891 | 0 | 0.365 | 612.209
4422489 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9304-SÜKRIYE KÖK/47241782-FEVZIYE FINDICAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 07:18:19 | 21.01.2024 09:12:24 | 1.901 | 0 | 392 | 0 | 4 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 25.424 | 0 | 0.111 | 19.004 | 5.838 | 2.927 | 0 | 53.304
4422490 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19809-KOK-GOLEKOY/47679880-UZUNALAN GRUP CIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 07:13:34 | 21.01.2024 12:47:02 | 5.558 | 0 | 581 | 0 | 33 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 145.704 | 0 | 3.849 | 120.329 | 28.627 | 0 | 0 | 298.51
4422493 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 58451944-/58452006- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 07:06:44 | 21.01.2024 11:14:05 | 4.123 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 154.475 | 0 | 0 | 0 | 9.091 | 0 | 0 | 163.566
4422496 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867168-TR-533 AG PANOSU/1913792-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:44:30 | 21.01.2024 16:34:18 | 6.83 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 197.315 | 0 | 0 | 0 | 6.785 | 0 | 0 | 204.1
4422497 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992138-MADEN -ESKI KISLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 07:51:48 | 21.01.2024 08:23:14 | 0.524 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0 | 1.183 | 0 | 1.192
4422498 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100183-ÇINARLI AYIRICISI/47583722- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 07:27:18 | 21.01.2024 08:38:09 | 1.181 | 0 | 98 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.384 | 0 | 0.643 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 10.831
4422502 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050452-KAVAK 1/0 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:02:47 | 21.01.2024 08:03:17 | 0.008 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.066 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 1.307
4422504 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5908399-TR- DEVLETLI BABA MH AG PANOSU/48603334- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 07:57:34 | 21.01.2024 11:41:47 | 3.737 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.006
4422506 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 821948-AG DIREK/4893806-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 07:47:50 | 21.01.2024 09:58:39 | 2.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
4422507 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133552-ÜMITLALAN KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 07:24:26 | 21.01.2024 09:40:29 | 2.268 | 2 | 22 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0.129 | 5.976 | 48.478 | 0 | 81.55 | 0 | 374.722 | 0 | 510.855
4422513 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926115-TR-2 BAYRAMIC KOYU AG PANOSU/47765685-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 06:54:52 | 21.01.2024 09:47:03 | 2.87 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16.011 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0 | 0.121 | 17.435
4422515 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 95240-BÖREZLI KÖYÜ ÇALLI-KARADERE KÖYLERI ANA HAT BASI/48556604- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 07:41:42 | 21.01.2024 12:16:05 | 4.573 | 0 | 364 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 98.21 | 0 | 0.489 | 0 | 31.391 | 0 | 0 | 130.09
4422517 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47439670-MARTAS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:07:17 | 21.01.2024 11:22:41 | 3.257 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 122.784 | 0 | 539.928 | 0 | 664.442
4422518 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7020-KOK-LETAFET/47255132-OMER ALTI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:19:14 | 21.01.2024 08:31:30 | 0.204 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.001 | 0.336 | 0 | 0 | 2.179 | 0.118 | 1.803 | 0 | 4.437
4422520 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 55288785-TR-1 ORHANIYE AG PANOSU/55288793- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 07:45:52 | 21.01.2024 14:08:27 | 6.376 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.542 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 17.254
4422524 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 58647392-TR-MAZLUMLAR MAH.CAMI ALTI AG PANOSU/58647413- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:19:49 | 21.01.2024 11:25:05 | 3.088 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.905 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 7.529
4422526 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:27:56 | 21.01.2024 08:28:46 | 0.014 | 3 | 1529 | 0 | 133 | 3 | 107 | 3 | 0 | 0.089 | 0.826 | 0 | 0.034 | 0.027 | 0.092 | 0.676 | 0 | 1.744
4422527 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18999-MERKEZ TR-13/47245138-KILITBAHIR CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:53:39 | 21.01.2024 16:05:29 | 7.197 | 1 | 462 | 0 | 12 | 5 | 58 | 0 | 1 | 0.887 | 324.755 | 0 | 0.194 | 31.45 | 237.026 | 0 | 1.88 | 596.192
4422528 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534941-SDK/5475992-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:15:58 | 21.01.2024 10:43:00 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38
4422529 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5915285-TR-1 KISACIK KOYU AG PANOSU/47767768-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 07:08:21 | 21.01.2024 09:17:31 | 2.153 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.523 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 4.587
4422532 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54080345-TR-3 KURSUNLU(MALKARA) AG PANOSU/54080327- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:37:26 | 21.01.2024 10:17:30 | 1.668 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.051
4422533 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7020-KOK-LETAFET/47255132-OMER ALTI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:44:02 | 21.01.2024 08:45:49 | 0.03 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.148 | 0 | 0.366
4422535 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057441-AG DIREK/5485554-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:36:36 | 21.01.2024 09:52:55 | 1.272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
4422536 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 54106378-SDK/54167740-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 07:06:38 | 21.01.2024 13:24:38 | 6.3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.691 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 53.727
4422537 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1042770-AG DIREK/5496512-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 06:35:10 | 21.01.2024 10:23:46 | 3.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442
4422539 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260876-DUVER TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:48:00 | 21.01.2024 08:49:10 | 0.019 | 2 | 3033 | 3 | 118 | 8 | 169 | 4 | 0 | 0.039 | 1.084 | 0.241 | 0.003 | 0.854 | 0.202 | 10.404 | 0 | 12.826
4422540 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992301-SAHINLI KOK/55970352-KOCABASLAR ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 07:58:40 | 21.01.2024 13:48:31 | 5.831 | 1 | 319 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 2.159 | 104.355 | 0.66 | 0 | 3.568 | 22.353 | 0 | 0 | 133.094
4422544 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5894921-TR- CAMOBA KOY AG PANOSU/49243379- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:46:08 | 21.01.2024 13:17:44 | 4.527 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.34 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 42.213
4422545 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249976-GOBEL TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:54:39 | 21.01.2024 09:00:03 | 0.09 | 6 | 2510 | 165 | 68 | 13 | 426 | 9 | 7 | 0.339 | 3.268 | 1.701 | 0.325 | 0.328 | 0.955 | 5.839 | 0.006 | 12.761
4422549 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869606-AG DIREK/4949673-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:55:29 | 21.01.2024 10:47:45 | 1.871 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
4422550 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915865-TR-1 KAYACIK KOYU AG PANOSU/47876471- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:10:17 | 21.01.2024 09:32:59 | 1.378 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.322 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 9.897
4422551 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049130-AG DIREK/5398430-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:00:49 | 21.01.2024 14:52:22 | 5.859 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069
4422553 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102110-SULTANIYE KÖYÜ GRUP HAT AYIRICISI/47526571- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:02:30 | 21.01.2024 10:55:09 | 1.877 | 0 | 381 | 2 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 64.516 | 1.074 | 0 | 17.252 | 13.305 | 0 | 0 | 96.147
4422554 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006616-AG DIREK/5285821-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:04:55 | 21.01.2024 12:12:29 | 3.126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315
4422555 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:06:24 | 21.01.2024 09:07:09 | 0.013 | 3 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 1.504 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 2.869
4422557 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5887418-TR-4 KESTEL AG PANOSU/1830697-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:47:29 | 21.01.2024 20:03:00 | 9.258 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 125.626 | 0 | 0 | 0 | 38.689 | 0 | 0 | 164.315
4422560 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2623-DM-3 ATACADDE/47460629-TR 3/2 33/0 HAT CALI KAVSAGI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:57:01 | 21.01.2024 09:33:19 | 0.605 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 86.577 | 0 | 0 | 0 | 30.978 | 0 | 0 | 117.555
4422563 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:14:09 | 21.01.2024 09:14:41 | 0.009 | 0 | 1264 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1.129 | 0 | 0.005 | 0 | 0.22 | 0 | 0.108 | 1.461
4422565 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47457943-SULUBAHCE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:20:19 | 21.01.2024 09:58:13 | 0.631 | 9 | 260 | 2 | 73 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0.578 | 12.837 | 1.655 | 1.391 | 11.45 | 9.615 | 0 | 0 | 37.526
4422572 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884356-TR-93 AG PANOSU/1825025-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:18:24 | 21.01.2024 10:34:42 | 1.271 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554
4422574 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5891212-TR-2 KAYACIK AG PANOSU/1822234-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:19:00 | 21.01.2024 10:38:30 | 1.325 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.234 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 22.914
4422579 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92996-Büyükakçaalan-BYG SULAMA HB. Ayiricisi/47681999- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:26:24 | 21.01.2024 13:53:04 | 4.444 | 1 | 36 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17.496 | 13.024 | 0 | 1.736 | 0 | 3.723 | 0 | 0 | 35.98
4422580 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 753604-AG DIREK/4775359-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:13:22 | 21.01.2024 14:04:51 | 4.858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4422582 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1819-TR- CAYBASI KOK/55455243-SERVIS VE BAGLI - SOGUKPINAR RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:36:41 | 21.01.2024 09:39:47 | 0.052 | 0 | 718 | 0 | 15 | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0.005 | 0 | 0.102 | 1.94 | 0 | 2.644
4422586 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47452286-SOGUKPINAR | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:36:38 | 21.01.2024 13:04:10 | 3.459 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.776 | 0 | 0 | 0.548 | 7.218 | 0 | 0 | 26.543
4422588 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133552-ÜMITLALAN KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:40:30 | 21.01.2024 12:55:27 | 3.249 | 2 | 22 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0.289 | 13.41 | 85.765 | 0 | 178.684 | 0 | 762.355 | 0 | 1040.503
4422592 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532337-SDK/5389537-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:42:36 | 21.01.2024 10:42:50 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0.896
4422593 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 5909359-TR-1 SAHINlLI KOYU AG PANOSU/47745485-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:07:56 | 21.01.2024 10:05:06 | 0.953 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 4.511
4422602 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453743-BESEVLER TM CALI-1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:03:00 | 21.01.2024 11:36:11 | 1.553 | 0 | 22 | 0 | 1 | 35 | 48 | 21 | 0 | 0 | 3.282 | 0 | 0.746 | 349.496 | 68.141 | 781.82 | 0 | 1203.484
4422603 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 58061205-ERICEK DISKAYA GRUP AYIRICISI/47524093- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:18:16 | 21.01.2024 14:56:49 | 5.643 | 0 | 167 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 50.052 | 0 | 0.279 | 56.754 | 16.498 | 5.613 | 0 | 129.197
4422605 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 57089150-/57089199- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:00:09 | 21.01.2024 14:49:34 | 4.824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575
4422608 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54026757-TIRNOVA AYIRICISI/58578120- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:07:04 | 21.01.2024 12:32:59 | 2.432 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0.503
4422613 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248751-TR 5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:11:02 | 21.01.2024 10:24:41 | 0.228 | 1 | 3126 | 0 | 18 | 8 | 479 | 0 | 2 | 0.023 | 75.811 | 0 | 0.071 | 12.938 | 51.739 | 0 | 0.071 | 140.651
4422614 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/55959702-ADILHAN GRUP CIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:56:53 | 21.01.2024 10:27:21 | 0.508 | 22 | 849 | 7 | 14 | 7 | 123 | 1 | 0 | 5.473 | 23.066 | 2.38 | 0.348 | 11.926 | 8.376 | 7.842 | 0 | 59.41
4422628 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885497-TR- SAHIN KAYA MH AG PANOSU/1834123-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:19:39 | 21.01.2024 14:16:29 | 3.947 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.323
4422629 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993077-AG DIREK/51929071-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:20:31 | 21.01.2024 11:57:31 | 1.617 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
4422630 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540282-SDK/5622871-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:36:02 | 21.01.2024 13:46:26 | 4.173 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467
4422637 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK /47455578-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:14:52 | 21.01.2024 10:49:04 | 1.57 | 10 | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 16.684 | 0.764 | 0.423 | 0 | 183.653 | 0 | 9.97 | 0.003 | 211.497
4422639 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423545-BAYRAMSAH KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:30:36 | 21.01.2024 10:31:21 | 0.013 | 1 | 688 | 6 | 15 | 3 | 61 | 2 | 0 | 0.029 | 0.642 | 0.85 | 0.019 | 0.022 | 0.224 | 0 | 0 | 1.786
4422640 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285794-KIZIKLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:22:10 | 21.01.2024 10:32:07 | 0.166 | 1 | 1559 | 0 | 43 | 4 | 204 | 0 | 0 | 0.007 | 1.835 | 0 | 0.068 | 0.23 | 0.623 | 0 | 0 | 2.763
4422646 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 797142-AG DIREK/4846035-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:25:50 | 21.01.2024 12:44:58 | 2.319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4422651 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248751-TR 5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:36:42 | 21.01.2024 10:44:29 | 0.13 | 1 | 3112 | 0 | 18 | 6 | 473 | 0 | 2 | 0.014 | 46.534 | 0 | 0.044 | 7.505 | 30.837 | 0 | 0.043 | 84.977
4422652 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877509-GÖKÇESU TR AG PANOSU/1922914-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:36:49 | 21.01.2024 11:44:50 | 1.134 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 2.718
4422655 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94342-Ortaoba köy içi Ana hat basi Ayiricisi/48551585- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:40:32 | 21.01.2024 12:52:11 | 2.194 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0 | 0 | 12.682 | 0 | 0 | 97.732
4422658 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5911311-TR-14 CAYIR 2 AG PANOSU/47753086-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:44:54 | 21.01.2024 12:32:38 | 1.795 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0.002 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 1.63
4422661 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245013-GOKCEDAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:48:03 | 21.01.2024 10:48:53 | 0.014 | 8 | 2333 | 0 | 23 | 4 | 146 | 4 | 2 | 0.155 | 0.946 | 0 | 0.011 | 0.292 | 0.214 | 1.374 | 0.009 | 3.001
4422663 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104884-Yenieselek Gurup Hat Basi Ayiricisi/47616345- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:35:01 | 21.01.2024 16:01:15 | 5.437 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.749 | 4.454 | 0.051 | 0 | 3.162 | 0 | 0 | 15.416
4422665 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:51:32 | 21.01.2024 10:52:18 | 0.013 | 0 | 66 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.074 | 0.056 | 0.001 | 0.071 | 0.021 | 1.599 | 0 | 1.822
4422666 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543476-SDK/5617492-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:40:23 | 21.01.2024 17:06:00 | 6.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 0 | 0 | 2.943
4422667 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552815-SDK/5733865-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:07:53 | 21.01.2024 21:22:54 | 9.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23
4422668 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133553-SEHITLER GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:51:39 | 21.01.2024 10:52:24 | 0.013 | 2 | 610 | 0 | 8 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.069 | 0.821 | 0 | 0.021 | 0.199 | 0.15 | 0 | 0 | 1.261
4422669 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280742-ALTINOVA KOYLERI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2024 11:24:42 | 23.01.2024 12:00:00 | 0.588 | 1 | 1092 | 1 | 5 | 5 | 87 | 1 | 5 | 1.305 | 15.841 | 0.025 | 0.041 | 5.015 | 2.373 | 1.528 | 0.016 | 26.145
4422670 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5938295-TR-13 AG PANOSU/47130958-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:35:55 | 21.01.2024 12:17:37 | 1.695 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 12.819 | 0 | 0 | 21.039
4422674 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138763-MADEN KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:35:41 | 21.01.2024 11:00:59 | 0.422 | 0 | 864 | 4 | 3 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0.105 | 0.003 | 0.418 | 0.692 | 0 | 0 | 3.171
4422677 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56210263-H31/56193718-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:58:46 | 21.01.2024 18:14:18 | 7.259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4422679 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1121373-AG DIREK/58146114- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:17:08 | 21.01.2024 13:15:39 | 2.975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 2.32
4422680 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5922042-TR-2 TUZLA KOYU AG PANOSU/47748719-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:09:18 | 21.01.2024 14:13:57 | 6.078 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 0.313 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 5.538
4422683 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5882737-ISKANIYE TR1 AG PANOSU/1816941-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:48:30 | 21.01.2024 16:20:31 | 5.534 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.575 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 28.652
4422684 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:05:39 | 21.01.2024 11:10:29 | 0.081 | 0 | 1258 | 0 | 17 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 5.877 | 0 | 0.019 | 0 | 1.241 | 0 | 0.528 | 7.665
4422686 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907903-TR- TASKESIGI MH AG PANOSU/1846406-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:07:48 | 21.01.2024 12:23:34 | 1.263 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 1.96
4422690 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103571-ÇAVUSKÖY CANTÜRK INSAAT TR AYIRICISI/47536932-TR-1 CANTURK KUM SANTIYESI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:06:51 | 21.01.2024 16:37:31 | 5.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.843 | 0 | 4.843
4422694 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5870238-TR-2 TASPINAR MH AG PANOSU/1864904-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:08:30 | 21.01.2024 14:01:05 | 2.876 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.036 | 0 | 0 | 0 | 6.456 | 0 | 0 | 29.492
4422698 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47443860-OYLAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:29:04 | 21.01.2024 11:20:47 | 0.862 | 0 | 623 | 0 | 2 | 3 | 129 | 1 | 1 | 0 | 3.343 | 0 | 0.021 | 0.088 | 7.548 | 8.859 | 0.249 | 20.108
4422699 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 49209348-SDK/49213543-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:13:43 | 21.01.2024 15:12:21 | 5.977 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 1.183
4422700 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:21:47 | 21.01.2024 11:23:51 | 0.034 | 7 | 3401 | 13 | 78 | 37 | 561 | 12 | 3 | 0.25 | 8.499 | 0.22 | 0.234 | 5.163 | 6.948 | 31.038 | 0.135 | 52.487
4422701 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55821331-AG DIREK/55821951-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:22:31 | 21.01.2024 12:39:29 | 1.283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
4422702 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:24:25 | 21.01.2024 11:26:27 | 0.034 | 0 | 1264 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2.405 | 0 | 0.008 | 0 | 0.502 | 0 | 0.21 | 3.126
4422704 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367730-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:27:14 | 21.01.2024 11:30:38 | 0.057 | 4 | 1610 | 4 | 17 | 14 | 195 | 1 | 1 | 0.431 | 11.931 | 0.031 | 0.022 | 5.835 | 5.518 | 2.618 | 0.007 | 26.394
4422705 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107632-HASANBEY OVA TR 2-3 GRUP BASI AYIRICISI/48557387- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:08:15 | 21.01.2024 12:23:53 | 3.26 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.939 | 4.623 | 25.165 | 0.72 | 2.562 | 0 | 93.009
4422706 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547493-SDK/49188639-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:27:06 | 21.01.2024 13:36:53 | 2.163 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 1.439
4422707 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 54839568-SAYFIYE AYIRICISI/47471205- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:18:47 | 21.01.2024 19:03:39 | 7.748 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.609 | 0 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 26.878
4422713 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56277200-TR-TERMINAL/55419925-SÖNMEZ ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:27:58 | 21.01.2024 14:31:12 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.782 | 0 | 0 | 0 | 178.782
4422715 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16448-TR-44 AYVALIK UCKUYULAR/47599408-TR-67 PARLAMENTERLER | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:26:03 | 21.01.2024 14:26:08 | 3.001 | 3 | 89 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 22.603 | 23.97 | 0.133 | 0 | 97.96 | 1.083 | 139.033 | 0 | 284.783
4422719 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 839099-AG DIREK/4930397-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 10:46:36 | 21.01.2024 12:23:54 | 1.622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
4422723 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248751-TR 5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:41:21 | 21.01.2024 11:46:47 | 0.091 | 1 | 3112 | 0 | 18 | 6 | 473 | 0 | 2 | 0.009 | 30.2 | 0 | 0.026 | 4.735 | 19.941 | 0 | 0.027 | 54.938
4422726 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041729-TR 42/01 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:43:08 | 21.01.2024 11:48:06 | 0.083 | 0 | 1991 | 0 | 1 | 43 | 142 | 9 | 0 | 0 | 17.817 | 0 | 0.002 | 22.043 | 4.296 | 8.075 | 0 | 52.234
4422727 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:44:23 | 21.01.2024 11:55:06 | 0.179 | 7 | 3401 | 13 | 78 | 37 | 561 | 12 | 3 | 0.874 | 29.665 | 0.78 | 0.829 | 18.315 | 24.03 | 108.895 | 0.473 | 183.86
4422728 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19065-KOK-SIRINKOY/47660857-ADALET BAKANLIGI ÇIKISI | OG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:55:04 | 21.01.2024 19:34:57 | 7.665 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.579 | 0 | 0 | 0 | 27.673 | 0 | 0 | 0 | 37.251
4422730 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1070006-AG DIREK/5532711-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:46:44 | 21.01.2024 13:54:59 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0.269
4422732 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5895769-TR- ESELER KOYU AG PANOSU/1864111-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:57:01 | 21.01.2024 12:51:15 | 0.904 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.272
4422733 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994705-AG DIREK/5272479-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:56:29 | 21.01.2024 14:12:01 | 2.259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459
4422734 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57208158-DM-5/06 MEZARLIK/58073446-GRI CADDE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:58:17 | 21.01.2024 12:00:00 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.996 | 0 | 585.783 | 0 | 880.779
4422739 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47464045-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:46:16 | 21.01.2024 13:21:40 | 1.59 | 1 | 1145 | 3 | 18 | 7 | 128 | 4 | 0 | 2.505 | 109.371 | 0.327 | 2.777 | 112.829 | 31.2 | 4.191 | 0 | 263.2
4422743 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1044133-AG DIREK/5498422-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:26:46 | 21.01.2024 15:01:02 | 3.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
4422744 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56050023-SIMSEK SK. ÖZEL MÜSTERILER HAT BASI/56050022- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:04:08 | 21.01.2024 12:53:11 | 0.817 | 0 | 121 | 0 | 0 | 2 | 24 | 4 | 2 | 0 | 17.964 | 0 | 0 | 25.05 | 50.978 | 132.144 | 0.641 | 226.778
4422746 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5908399-TR- DEVLETLI BABA MH AG PANOSU/48603329- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:11:53 | 21.01.2024 15:46:07 | 3.57 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.283
4422749 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91415-AKÇAABATLILAR TR ENH HATBASI/47674869- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:01:55 | 21.01.2024 15:50:33 | 3.811 | 1 | 29 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.226 | 30.907 | 0 | 2.905 | 0 | 2.731 | 0 | 0 | 36.77
4422754 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56902585-TR26 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:34:25 | 21.01.2024 13:09:41 | 1.588 | 0 | 2135 | 3 | 45 | 3 | 437 | 0 | 0 | 0 | 449.21 | 1.911 | 3.734 | 80.703 | 276.02 | 0 | 0 | 811.579
4422758 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241240-DM 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:17:20 | 21.01.2024 12:38:33 | 0.354 | 2 | 6717 | 2 | 86 | 3 | 377 | 1 | 3 | 1.855 | 189.49 | 1.438 | 0.759 | 3.297 | 49.236 | 3.399 | 4.209 | 253.683
4422761 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883694-TR-2/31 AG PANOSU/1824323-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:12:43 | 21.01.2024 12:59:40 | 0.783 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.165 | 0 | 0 | 0 | 5.019 | 0 | 0 | 23.184
4422763 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 155-TR-14/47447209-BEYKENT MODULER TR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:15:17 | 21.01.2024 13:22:00 | 1.112 | 49 | 2920 | 3 | 9 | 8 | 271 | 0 | 5 | 10.598 | 250.992 | 1.669 | 0.32 | 60.766 | 111.557 | 0 | 11.097 | 447
4422767 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47457461-DOGRUCA OTOP. | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:20:34 | 21.01.2024 13:44:39 | 1.401 | 1 | 695 | 21 | 19 | 6 | 88 | 1 | 3 | 1.001 | 117.332 | 36.424 | 15.338 | 42.863 | 22.075 | 0.196 | 0.412 | 235.641
4422771 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1117702-AG DIREK/5517358-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:13:38 | 21.01.2024 13:23:19 | 1.161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709
4422775 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5932735-TR-22 ALTINOVA AG PANOSU/47135323-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:29:46 | 21.01.2024 14:33:17 | 2.059 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.652 | 0 | 0.005 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 8.185
4422778 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949932-AG DIREK/5151404-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:30:15 | 21.01.2024 14:01:53 | 1.527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
4422780 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 874663-AG DIREK/4988141-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:40:53 | 21.01.2024 15:41:25 | 3.009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
4422783 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 6821-TR-4 CALDIRAN KOK/47242942-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:22:29 | 21.01.2024 17:46:11 | 5.395 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 413.079 | 0 | 0 | 0 | 114.037 | 0 | 0 | 527.116
4422784 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 55866659-jumper/47667185- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:45:08 | 21.01.2024 17:27:00 | 5.698 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.838 | 0 | 0 | 43.136 | 0.002 | 0 | 0 | 47.975
4422786 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032311-AG DIREK/5452866-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:34:24 | 21.01.2024 13:59:15 | 1.414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566
4422788 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869295-TR-2 MESUDIYE SAHIL AG PANOSU/1818211-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:44:01 | 21.01.2024 19:54:47 | 7.179 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 45.427 | 0 | 0 | 0 | 11.489 | 0 | 0 | 56.916
4422806 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 970474-AG DIREK/5228864-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:49:56 | 21.01.2024 13:35:28 | 0.759 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.487
4422816 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248751-TR 5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:15:55 | 21.01.2024 13:17:55 | 0.033 | 1 | 3126 | 0 | 18 | 8 | 479 | 0 | 2 | 0.003 | 11.686 | 0 | 0.01 | 1.943 | 8.131 | 0 | 0.011 | 21.785
4422818 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16430-KOK-ADATEPE /47463350-ADATEPE CIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:47:28 | 21.01.2024 15:13:07 | 5.427 | 0 | 747 | 1 | 12 | 2 | 74 | 0 | 1 | 0 | 294.587 | 0 | 0.486 | 9.625 | 82.189 | 0 | 0.127 | 387.015
4422821 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992301-SAHINLI KOK/55970347-SAHINLI ÇIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:02:37 | 21.01.2024 13:34:08 | 0.525 | 0 | 143 | 0 | 3 | 2 | 51 | 2 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0.08 | 18.011 | 3.772 | 2.011 | 0 | 31.504
4422822 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108659-Yeniköy Bahçeler Su Kuyusu Hatbasi Sek./47676243- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:37:04 | 21.01.2024 14:41:16 | 6.07 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.309 | 0 | 3.407 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 10.727
4422826 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47443496-DOGANYURDU ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 09:47:49 | 21.01.2024 15:26:33 | 5.646 | 3 | 883 | 1 | 2 | 7 | 78 | 0 | 0 | 3.31 | 302.514 | 0 | 0.292 | 183.432 | 85.597 | 0 | 0 | 575.146
4422830 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530677-SDK/3353604-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 10:04:47 | 20.01.2024 11:41:00 | 1.604 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.894
4422832 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248964-DSI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:29:33 | 21.01.2024 13:56:31 | 0.449 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713
4422833 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 104268-ÇAMYURT HAT AYIRICISI/47654917- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:48:31 | 21.01.2024 16:12:58 | 2.408 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.433 | 0 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 0 | 23.13
4422835 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 17501-TR 1 ALI KURBANLAR/47297414-TR 1 ALI KURBANLAR DTR AYIRICISI | BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:10:42 | 21.01.2024 11:45:07 | 3.574 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.904 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 3.907
4422836 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248854-SULAMA CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:38:15 | 21.01.2024 13:58:40 | 0.34 | 0 | 91 | 10 | 3 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2.679 | 0.676 | 0.237 | 15.795 | 1.313 | 0 | 0.019 | 20.719
4422841 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 804509-AG DIREK/4859547-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:40:18 | 21.01.2024 14:12:05 | 0.529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4422842 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898385-TR-72 AG PANOSU/1934327-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:02:49 | 21.01.2024 15:27:51 | 2.417 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.446 | 0 | 9.536 | 0 | 5.888 | 0 | 0 | 21.871
4422843 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 951116-AG DIREK/5228859-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:41:13 | 21.01.2024 14:57:13 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0.254
4422845 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 57906105-PANO/57906158- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:22:11 | 21.01.2024 15:46:25 | 3.404 | 0 | 558 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 210.447 | 0 | 0.512 | 0 | 9.931 | 0 | 0 | 220.891
4422851 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541951-SDK/54837015-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:44:52 | 21.01.2024 14:28:32 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 0.986
4422854 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 57073614-E03/57208454- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:50:35 | 21.01.2024 14:48:21 | 0.963 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.353
4422855 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 55563855-TR- 2 BOZEN MAH AG PANOSU/55563864- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:45:15 | 21.01.2024 16:01:17 | 2.267 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0.344 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 2.907
4422856 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5894921-TR- CAMOBA KOY AG PANOSU/49243379- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:52:07 | 21.01.2024 15:42:42 | 1.843 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.901 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 16.683
4422858 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1015156-AG DIREK/5470285-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:57:26 | 21.01.2024 14:26:38 | 0.486 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0.494
4422859 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 1653-TR-CAYONU KOK/47467766-TRT | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 11:27:49 | 24.01.2024 19:15:36 | 7.796 | 10 | 5417 | 12 | 27 | 8 | 736 | 9 | 3 | 61.166 | 1621.823 | 65.701 | 4.468 | 162.484 | 733.764 | 97.609 | 9.915 | 2756.931
4422860 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5908611-TR-1 KOSEDERE KOYU AG PANOSU/47746704-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 08:24:47 | 21.01.2024 16:14:09 | 7.823 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.293 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 0 | 0 | 25.688
4422864 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47445951-HES GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:07:22 | 21.01.2024 14:08:46 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4422865 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1278986-AG DIREK/4932332-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:07:27 | 21.01.2024 14:35:21 | 0.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.086
4422866 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:07:50 | 21.01.2024 14:08:35 | 0.013 | 6 | 1816 | 3 | 17 | 14 | 219 | 11 | 1 | 0.04 | 2.593 | 0.531 | 0.017 | 0.941 | 0.619 | 3.04 | 0 | 7.782
4422871 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886804-TR- BAHADIR MH AG PANOSU/1832776-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:10:51 | 21.01.2024 16:43:29 | 2.544 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.89
4422875 | 1 | BURSA | İNEGÖL | KÖK | 2189-KARTEPE KÖK/47449217-MURATBEY ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:04:13 | 21.01.2024 14:20:56 | 3.278 | 0 | 484 | 1 | 1 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 121.497 | 3.303 | 0.001 | 0.343 | 33.309 | 0 | 0 | 158.453
4422878 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108808-Taban Ayiricisi/57383683- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:10:31 | 21.01.2024 15:29:38 | 1.319 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.906 | 0 | 3.086 | 0 | 4.833 | 0 | 0 | 25.825
4422881 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5886288-TR- CAKIL KOY AG PANOSU/1863900- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:23:18 | 21.01.2024 18:07:21 | 3.734 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 262.257 | 0 | 0 | 0 | 46.669 | 0 | 0 | 308.926
4422882 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2865-DM-1/04/47453323-TR KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:09:57 | 21.01.2024 14:59:00 | 1.818 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 259.07 | 0 | 0 | 0 | 134.534 | 0 | 0 | 393.605
4422885 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 968942-AG DIREK/5202192-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:26:27 | 21.01.2024 17:25:36 | 2.986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288
4422886 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110146-Bata Tarim Res Grup Hat Basi Ayiricisi/47650609- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:33:56 | 21.01.2024 15:30:50 | 0.948 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0.039 | 0 | 0.217 | 0 | 0.52
4422892 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 591-TR-42/03/47467283-TR-1/47 CIKIS ENH GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:39:29 | 21.01.2024 18:11:52 | 3.54 | 0 | 188 | 0 | 1 | 43 | 24 | 9 | 0 | 0 | 78.565 | 0 | 0.099 | 866.248 | 43.679 | 303.962 | 0 | 1292.552
4422893 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57790333-TR-KARALAR YENI/57571888- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:37:45 | 21.01.2024 16:54:43 | 2.283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 80.723 | 0 | 110.609 | 0 | 191.42
4422894 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:42:55 | 21.01.2024 14:46:51 | 0.066 | 0 | 1258 | 0 | 17 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 4.385 | 0 | 0.015 | 0 | 0.98 | 0 | 0.413 | 5.793
4422895 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109942-OCAKLI HATBASI SEK/47657537- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:07:40 | 21.01.2024 16:20:49 | 3.219 | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.011 | 18.614 | 0.117 | 0.215 | 0 | 3.301 | 0 | 0 | 22.258
4422898 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446338-HOCAKÖY ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:43:46 | 21.01.2024 15:16:06 | 0.539 | 1 | 431 | 0 | 12 | 5 | 56 | 1 | 2 | 0 | 25.38 | 0 | 0.467 | 23.811 | 15.658 | 1.008 | 5.956 | 72.28
4422901 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835385-AG DIREK/4929634-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:08:27 | 21.01.2024 15:41:06 | 2.544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
4422903 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5913437-TR-7 BOLAYIR AG PANOSU/47770755-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:57:54 | 21.01.2024 15:00:35 | 1.045 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854
4422904 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 56504674-TR-4/10 BESEVLER AG PANOSU/56504706- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:32:47 | 21.01.2024 15:07:03 | 0.571 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.985
4422910 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 926444-AG DIREK/5069186-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:08:46 | 21.01.2024 15:54:51 | 3.768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
4422912 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47449041-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:15:26 | 21.01.2024 17:08:16 | 4.881 | 0 | 695 | 1 | 4 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 170.614 | 0.094 | 0.238 | 1.513 | 48.846 | 0 | 0 | 221.305
4422913 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138763-MADEN KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:20:59 | 21.01.2024 15:00:03 | 0.651 | 0 | 864 | 4 | 3 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | 0.146 | 0.004 | 0.617 | 1.053 | 0 | 0 | 4.687
4422917 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287874-NAIPLI BAKACAK GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:58:39 | 21.01.2024 14:59:29 | 0.014 | 4 | 694 | 10 | 28 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0.225 | 1.104 | 0.094 | 0.266 | 0.181 | 0.206 | 0 | 0 | 2.077
4422918 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 49257863-AG DIREK/5550430-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:57:04 | 21.01.2024 23:50:14 | 9.886 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032
4422919 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55932844-SDK/56636671- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:12:21 | 21.01.2024 17:28:29 | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424
4422920 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5905985-TR-9A AG PANOSU/1846911-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:58:30 | 21.01.2024 16:52:55 | 1.907 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 11.375
4422923 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047744-AG DIREK/5404574-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:00:26 | 21.01.2024 17:21:44 | 2.355 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.954
4422924 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730350-AG DIREK/5413952-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:03:41 | 21.01.2024 18:32:55 | 3.487 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728
4422925 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083409-AG DIREK/5643735-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:13:47 | 21.01.2024 17:10:08 | 2.939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
4422926 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 58623047-PANO/58623061- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 10:23:55 | 20.01.2024 11:27:31 | 1.06 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.557 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 6.77
4422932 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899041-TR-151 AG PANOSU/1839901-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:05:05 | 21.01.2024 23:00:25 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.846 | 0 | 10.108 | 86.955
4422936 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:07:00 | 21.01.2024 15:08:55 | 0.032 | 58 | 2099 | 27 | 149 | 42 | 369 | 1 | 0 | 0.898 | 2.663 | 0.207 | 0.086 | 1.565 | 1.434 | 0.008 | 0 | 6.861
4422937 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539214-SDK/5548869-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:12:17 | 21.01.2024 17:09:28 | 1.953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4422939 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16448-TR-44 AYVALIK UCKUYULAR/47599408-TR-67 PARLAMENTERLER | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:16:00 | 21.01.2024 16:37:17 | 1.354 | 3 | 89 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10.472 | 11.106 | 0.067 | 0 | 46.77 | 0.515 | 65.525 | 0 | 134.455
4422945 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47248817-ÇAKIL KOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:23:05 | 21.01.2024 15:23:35 | 0.008 | 1 | 249 | 2 | 29 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.013 | 0.333 | 0.022 | 0.028 | 0.439 | 0.061 | 0 | 0 | 0.895
4422947 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255502-MARMARA YOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:25:06 | 21.01.2024 15:29:35 | 0.075 | 0 | 1785 | 0 | 3 | 0 | 307 | 0 | 2 | 0 | 11.37 | 0 | 0.019 | 0 | 8.435 | 0 | 0.187 | 20.01
4422949 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5883370-TR-1 BAKIR MH AG PANOSU/1819691-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:29:30 | 21.01.2024 16:53:00 | 1.392 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.564 | 0 | 1.719 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 9.475
4422954 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91796-KESTANEALAN/KARAKADI/ICLALIYE ORTAK HATBASI/47490555- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:53:21 | 21.01.2024 16:06:47 | 1.224 | 1 | 194 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.017 | 12.878 | 0 | 0.035 | 2.833 | 1.711 | 0 | 0 | 17.475
4422961 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 884119-AG DIREK/4979545-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:38:01 | 21.01.2024 19:32:00 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322
4422964 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875855-TR-42/26 BALAT AG PANOSU/55364693-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:41:41 | 21.01.2024 18:47:53 | 5.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.219 | 0 | 0 | 14.219
4422965 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56401256-AG DIREK/56407822-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:31:20 | 21.01.2024 18:22:34 | 2.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274
4422969 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 965248-AG DIREK/5223862-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:35:47 | 21.01.2024 23:06:34 | 7.513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0.929
4422977 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 55288785-TR-1 ORHANIYE AG PANOSU/55288794- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:40:40 | 21.01.2024 23:44:37 | 8.066 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.595 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 7.638
4422980 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:59:34 | 21.01.2024 16:00:24 | 0.014 | 3 | 1529 | 0 | 133 | 3 | 107 | 3 | 0 | 0.098 | 0.902 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0.111 | 0.676 | 0 | 1.844
4422983 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47456760-SOKAKAGZI CIKISI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:08:57 | 21.01.2024 23:58:58 | 8.834 | 15 | 374 | 17 | 125 | 18 | 102 | 0 | 0 | 55.914 | 332.045 | 61.96 | 33.863 | 164.356 | 207.295 | 0 | 0 | 855.433
4422984 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050412-EVRESE TR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:08:41 | 21.01.2024 16:09:11 | 0.008 | 0 | 769 | 1 | 2 | 7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0.185 | 0.001 | 0.444 | 1.076 | 0 | 0 | 2.986
4422989 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 908637-AG DIREK/5019126-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:14:08 | 21.01.2024 18:01:59 | 1.797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
4422991 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 971164-AG DIREK/5198555-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:02:48 | 21.01.2024 21:57:56 | 5.919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
4423001 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18999-MERKEZ TR-13/47463359-KILITBAHIR CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:11:38 | 22.01.2024 01:02:42 | 8.851 | 1 | 462 | 0 | 12 | 5 | 58 | 0 | 1 | 0.579 | 244.865 | 0 | 0.844 | 16.121 | 110.049 | 0 | 0.504 | 372.963
4423002 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5894333-TR-3/39 BEYOBA KOYU AG PANOSU/1840234-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:21:12 | 21.01.2024 17:35:33 | 1.239 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.518 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 4.608
4423004 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543685-SDK/5613697-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 14:00:39 | 21.01.2024 16:46:18 | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0.175
4423010 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869827-AG DIREK/4950811-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:35:39 | 21.01.2024 17:35:00 | 1.989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
4423011 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879645-TR- KINA MH AG PANOSU/1831255-1 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:30:22 | 21.01.2024 18:18:23 | 1.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.762 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 2.797
4423015 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 55424291-AG DIREK/56034079-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:31:40 | 21.01.2024 17:31:50 | 2.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
4423019 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:40:20 | 21.01.2024 16:42:42 | 0.039 | 58 | 2099 | 27 | 149 | 42 | 369 | 1 | 0 | 0.898 | 2.665 | 0.217 | 0.09 | 1.565 | 1.434 | 0.008 | 0 | 6.878
4423026 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1119929-AG DIREK/5673368-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:53:19 | 21.01.2024 18:07:18 | 2.233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.489
4423027 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910407-TR-5 KOZCESME BEL AG PANOSU/47763758-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 15:42:01 | 21.01.2024 17:32:29 | 1.841 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 3.514
4423031 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:52:23 | 21.01.2024 17:36:31 | 0.736 | 0 | 523 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0.586 | 0.089 | 0 | 0 | 1.363
4423035 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872596-TR- CALTILI MH AG PANOSU/1813650-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:50:44 | 21.01.2024 19:54:49 | 3.068 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 1.197
4423042 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 17033-TR- OCAKLAR KOK/47286396-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:53:16 | 21.01.2024 19:51:52 | 2.977 | 0 | 270 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.685 | 0 | 0.664 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 22.163
4423045 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 947033-AG DIREK/5168480-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:48:32 | 21.01.2024 18:33:31 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4423046 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94342-Ortaoba köy içi Ana hat basi Ayiricisi/48551585- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:54:59 | 21.01.2024 17:57:45 | 1.046 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 28.316 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 31.494
4423047 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 51997230-SDK/54079832-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:00:11 | 21.01.2024 23:59:45 | 6.993 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 1.241
4423048 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 809805-AG DIREK/4887367-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:03:59 | 21.01.2024 17:39:02 | 0.584 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4423050 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54419013-DM-ADLIYE/57758184-BURSA ÇEVIK KUVVET Ö | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:07:36 | 21.01.2024 19:39:49 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.094
4423051 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 942149-AG DIREK/5035711-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:42:37 | 21.01.2024 18:07:27 | 1.414 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
4423052 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 58151813-TR-5 AG PANO/58151836- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:09:07 | 21.01.2024 19:22:15 | 2.219 | 0 | 108 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.227 | 0 | 0.204 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 16.522
4423054 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5913885-TR- FARSAK MH AG PANOSU/1894635-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:07:35 | 21.01.2024 21:07:19 | 3.996 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 2.284
4423055 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891678-TR-8 SEYTANTEPESI YOL UZERI AG PANOSU/1843918-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:06:21 | 21.01.2024 19:39:39 | 2.555 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 2.119
4423056 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041750-AG DIREK/5421619-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:09:50 | 21.01.2024 18:57:44 | 1.798 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341
4423058 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552348-SDK/5723996-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:14:19 | 21.01.2024 17:49:09 | 0.581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
4423060 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11070-TR- VAKIF KOK 1/47432451-KUMLUKALAN KÖYÜ ÇIKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:45:05 | 21.01.2024 18:33:32 | 1.808 | 0 | 314 | 0 | 30 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.497 | 0 | 4.153 | 48.118 | 16.369 | 0 | 0 | 122.137
4423061 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504019-SDK/4705863-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:06:21 | 21.01.2024 18:55:54 | 1.826 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 2.694
4423066 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108808-Taban Ayiricisi/57383683- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:14:05 | 21.01.2024 20:00:27 | 2.773 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.884 | 0 | 4.284 | 0 | 3.913 | 0 | 0 | 27.081
4423068 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 54905174-AG DIREK/55192031-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:34:56 | 21.01.2024 22:27:55 | 4.883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
4423071 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539005-SDK/5548365-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:56:18 | 21.01.2024 21:33:41 | 4.623 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145
4423072 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872514-TR-3 YUREKLI MH AG PANOSU/1816552-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:37:43 | 21.01.2024 19:31:13 | 1.892 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0.036 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 2.408
4423073 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 55343246-AG DIREK/5495526-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 16:46:52 | 21.01.2024 18:33:59 | 1.785 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
4423074 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886650-TR-1 BOZEN MH AG PANOSU/1832822-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:26:04 | 21.01.2024 18:51:28 | 1.423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011
4423075 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5875381-TR- ERGUVEN CAD AG PANOSU/1807210-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:37:24 | 21.01.2024 18:47:48 | 1.173 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.134 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 26.295
4423076 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 11076-TR-7 YENIKOY/47239657-KURSUNLU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:42:33 | 21.01.2024 17:43:18 | 0.013 | 0 | 1577 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0.002 | 0.315 | 0 | 0 | 0.842
4423077 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5872096-TR-3/19 BARIS AG PANOSU/1795492-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:14:27 | 21.01.2024 22:25:28 | 5.183 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.166
4423078 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:42:35 | 21.01.2024 18:07:24 | 0.414 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.025 | 0 | 0.09 | 0 | 0.451 | 0 | 0.252 | 0 | 0.818
4423080 | 1 | YALOVA | TERMAL | Abone Baglanti Hatti | 710432-AG DIREK/4698415-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:34:29 | 21.01.2024 19:43:56 | 2.158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
4423082 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5906299-TR- HINDIKLER MH AG PANOSU/1846620-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:45:39 | 21.01.2024 19:44:27 | 1.98 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162
4423091 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3516966-SDK/3223167-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:39:54 | 21.01.2024 18:52:22 | 1.208 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.927 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 10.231
4423092 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1302543-AG DIREK/5084785-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:44:56 | 21.01.2024 22:14:01 | 4.484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
4423093 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874279-TR- DEVEOREN MH AG PANOSU/1805403-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:54:32 | 21.01.2024 19:07:16 | 1.212 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 1.143
4423097 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024220-AG DIREK/5349922-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:57:12 | 21.01.2024 20:03:16 | 2.101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402
4423101 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248857-BAYIRKOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:04:19 | 21.01.2024 19:21:16 | 1.283 | 5 | 1430 | 151 | 45 | 33 | 272 | 4 | 0 | 0.073 | 1.137 | 1.803 | 0.152 | 1.784 | 0.238 | 0.54 | 0 | 5.726
4423102 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 55063748-AG DIREK/5739446-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:55:49 | 22.01.2024 01:43:30 | 7.795 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.681 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 26.851
4423103 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54818410-TR- ODALIDAM MH AG PANOSU/54818418- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:02:44 | 21.01.2024 18:33:40 | 0.516 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.245
4423109 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909603-TR- KARAOMERLER KOYU AG PANOSU/47748432-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:09:48 | 21.01.2024 20:20:46 | 2.183 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.837
4423111 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885952-TR- BUYUKDAGDERE MH AG PANOSU/1834267-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:04:07 | 21.01.2024 18:59:55 | 0.93 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.869 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 4.041
4423116 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5917129-TR-2/13 AG PANOSU/1805435-7 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:11:57 | 21.01.2024 20:51:34 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0.435
4423117 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5884944-TR-2 KIZIKLI KOYU AG PANOSU/49243761- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:13:37 | 21.01.2024 20:12:41 | 1.984 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0.894
4423125 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 806378-AG DIREK/4860902-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 17:40:31 | 21.01.2024 20:43:07 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4423126 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552101-SDK/54314993-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:26:18 | 21.01.2024 21:06:48 | 2.675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521
4423136 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Diregi | 1058765-AG DIREK/5482413-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:16:08 | 21.01.2024 19:34:00 | 1.298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4423140 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049130-AG DIREK/5398708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:20:19 | 21.01.2024 19:26:58 | 1.111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
4423157 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 914730-AG DIREK/54881408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:44:21 | 21.01.2024 19:44:09 | 0.996 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
4423162 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11070-TR- VAKIF KOK 1/47432451-KUMLUKALAN KÖYÜ ÇIKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:50:37 | 21.01.2024 18:51:49 | 0.02 | 0 | 314 | 0 | 30 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0.029 | 0.384 | 0.119 | 0 | 0 | 1.013
4423174 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 926936-AG DIREK/5066297-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:13:48 | 21.01.2024 19:13:03 | 0.987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
4423175 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16372-TR-21 YENICE /47240899-TRAFO KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:14:45 | 21.01.2024 19:34:02 | 1.321 | 0 | 330 | 0 | 1 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 11.242 | 0 | 0 | 0 | 13.982 | 0 | 0 | 25.224
4423181 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5876293-TR-27 AG PANOSU/1841349-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:52:43 | 21.01.2024 20:22:45 | 1.501 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 6.629 | 0 | 0 | 6.757
4423182 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5879243-TR-8 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1817186-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:52:39 | 21.01.2024 20:15:27 | 1.38 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.463 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 4.881
4423193 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11070-TR- VAKIF KOK 1/47432451-KUMLUKALAN KÖYÜ ÇIKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 19:10:16 | 21.01.2024 19:11:09 | 0.015 | 0 | 314 | 0 | 30 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0.027 | 0.384 | 0.119 | 0 | 0 | 1.029
4423197 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552101-SDK/5722631-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 19:03:48 | 22.01.2024 04:24:29 | 9.344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111
4423199 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263653-HACIOSMAN KUTLUCA GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 19:10:52 | 21.01.2024 19:11:37 | 0.013 | 1 | 196 | 3 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.005 | 0.125 | 0.009 | 0.002 | 0.846 | 0.008 | 0 | 0 | 0.994
4423217 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5911559-TR-1 CUMALI KOYU AG PANOSU/47871185- | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 19:15:35 | 21.01.2024 20:39:19 | 1.396 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0.084 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.254
4423218 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15765-TR-25 CALDIRAN SOKAK/47467059-ENDER SOK FIDERI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 19:19:43 | 21.01.2024 21:07:44 | 1.8 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.118 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 35.73
4423243 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 974516-AG DIREK/5313785-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 19:20:25 | 21.01.2024 22:15:43 | 2.922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
4423267 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882901-TR-12 AG PANOSU/1859874-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 19:41:37 | 21.01.2024 20:22:20 | 0.679 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4.132 | 0 | 0.014 | 0 | 2.471 | 0 | 0 | 6.617
4423279 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 787952-AG DIREK/4839244-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 19:49:21 | 21.01.2024 22:18:28 | 2.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4423286 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 926784-AG DIREK/5041973-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:07:50 | 21.01.2024 21:00:51 | 2.883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4423296 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993015-KÖYLER ESADIYE SOGUCAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:14:03 | 21.01.2024 20:14:33 | 0.008 | 0 | 400 | 0 | 19 | 6 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0.015 | 0.082 | 0.063 | 0.005 | 0 | 0.599
4423297 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958464-AG DIREK/5219127-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:00:15 | 21.01.2024 21:24:56 | 1.411 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
4423301 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1312249-AG DIREK/56356531-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 19:48:17 | 21.01.2024 22:22:18 | 2.567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.034
4423302 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838658-AG DIREK/4910363-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 19:40:20 | 21.01.2024 22:07:31 | 2.453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
4423307 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5907883-TR-1 UCPINAR MH AG PANOSU/1845831- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:17:43 | 21.01.2024 21:01:04 | 0.723 | 0 | 412 | 0 | 22 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23.038 | 0 | 0.254 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 25.967
4423313 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17072-DM-6/01 KADIKOY MEZARLIK YANI/47260532-CAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:26:27 | 21.01.2024 20:27:47 | 0.022 | 0 | 1476 | 0 | 3 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 0.004 | 0.023 | 0.19 | 0 | 0 | 2.51
4423319 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47256396-CINARLI GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:34:30 | 21.01.2024 20:41:51 | 0.123 | 0 | 1082 | 0 | 1 | 9 | 116 | 21 | 1 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 1.739 | 0.775 | 7.263 | 0.032 | 13.269
4423321 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730350-AG DIREK/5413952-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:18:28 | 22.01.2024 00:37:21 | 4.314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707
4423325 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882781-TR-20 AG PANOSU/1824819-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:20:24 | 21.01.2024 21:53:24 | 1.55 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.417 | 0 | 0 | 0 | 7.846 | 0 | 0 | 36.262
4423326 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880739-DM-6/12 MEYDAN AG PANOSU/1825472-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:31:10 | 21.01.2024 22:45:01 | 2.231 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.58 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 55.809
4423329 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 954189-AG DIREK/5210811-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:36:49 | 21.01.2024 23:46:34 | 3.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474
4423334 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 56256790-MARMARA ÇIKNARLI KÖK/56235320-BADALAN ÇIKIS 1 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:42:04 | 21.01.2024 21:30:46 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.559 | 0 | 48.339 | 0 | 57.898
4423346 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5884324-DM-1/62 GUMUSKOY SITESI AG PANOSU/1859770-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:54:23 | 22.01.2024 00:16:14 | 3.364 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.029 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 9.495
4423350 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 2318-KOK-KUMBURUN/47251354-ÇAMOBA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:57:37 | 21.01.2024 21:02:54 | 0.088 | 0 | 200 | 3 | 11 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0.097 | 0.012 | 0.053 | 0.272 | 0 | 0 | 1.326
4423357 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 197-TR-214/51857814-TR-214/B | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:49:30 | 21.01.2024 21:47:24 | 0.965 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 15.712 | 0 | 2.194 | 18.021
4423359 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323660-CAMLI TEPECIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:01:24 | 21.01.2024 21:02:08 | 0.012 | 2 | 349 | 7 | 12 | 4 | 48 | 1 | 2 | 0.042 | 0.259 | 0.016 | 0.005 | 0.023 | 0.061 | 0.042 | 0.003 | 0.452
4423364 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 17150-TR-1/11/47252468-SEMT TR | BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:03:09 | 21.01.2024 22:25:38 | 1.375 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.686 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 0 | 17.844
4423365 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47266625-KARESI SEVINC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:07:46 | 21.01.2024 21:18:59 | 0.187 | 0 | 8439 | 0 | 1 | 3 | 442 | 0 | 0 | 0 | 55.294 | 0 | 0 | 0.66 | 7.287 | 0 | 0 | 63.241
4423376 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54084674-AG DIREK/57397106- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:53:30 | 21.01.2024 21:49:00 | 0.925 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033
4423381 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:15:01 | 21.01.2024 21:15:57 | 0.016 | 2 | 920 | 8 | 25 | 19 | 85 | 0 | 0 | 0.03 | 0.993 | 0.007 | 0.015 | 0.266 | 0.126 | 0 | 0 | 1.437
4423384 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17072-DM-6/01 KADIKOY MEZARLIK YANI/47260532-CAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:17:32 | 21.01.2024 21:30:18 | 0.213 | 0 | 1476 | 0 | 3 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 30.417 | 0 | 0.048 | 0.28 | 2.24 | 0 | 0 | 32.985
4423385 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539214-SDK/55812971-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 20:14:56 | 22.01.2024 02:37:02 | 6.368 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692
4423389 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 55563855-TR- 2 BOZEN MAH AG PANOSU/55563864- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:15:10 | 21.01.2024 22:10:36 | 0.924 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0.073 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.755
4423390 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47457943-SULUBAHCE CIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:00:17 | 21.01.2024 21:47:46 | 0.791 | 9 | 260 | 2 | 73 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0.491 | 9.737 | 0.742 | 0.693 | 5.484 | 8.396 | 0 | 0 | 25.542
4423395 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47442799-DANISMENT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:29:15 | 21.01.2024 22:59:11 | 1.499 | 3 | 350 | 5 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7.737 | 12.418 | 0.046 | 0.251 | 0 | 0.291 | 1.03 | 0 | 21.773
4423402 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 49151209-SDK/5536629-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:29:59 | 22.01.2024 00:44:06 | 3.235 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 2.906
4423409 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3551464-SDK/3481091-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:18:58 | 21.01.2024 21:55:39 | 0.611 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.282 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 14.756
4423415 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531416-SDK/2762665- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:35:06 | 22.01.2024 01:03:01 | 3.465 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.868 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 4.38
4423417 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5883338-TR-20 AG PANOSU/2030151- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:37:38 | 21.01.2024 22:11:01 | 0.556 | 0 | 456 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.697 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 15.917
4423418 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2199-PASAÖREN KÖK/47444161-TURGUTALP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:48:30 | 21.01.2024 22:08:57 | 0.341 | 0 | 521 | 0 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0 | 0.015 | 0.423 | 0.854 | 0 | 0 | 9.282
4423429 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5913885-TR- FARSAK MH AG PANOSU/1894635-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:56:38 | 21.01.2024 23:53:03 | 1.94 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.857
4423435 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3549906-SDK/5648198-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 21:25:56 | 22.01.2024 01:16:58 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.194 | 0 | 0.565 | 133.759
4423437 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47280360-ALTINOVA SEHIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 22:10:42 | 21.01.2024 22:13:07 | 0.04 | 1 | 4283 | 2 | 129 | 10 | 734 | 1 | 2 | 0.166 | 14.732 | 0.089 | 0.234 | 0.708 | 2.808 | 0.217 | 0.069 | 19.023
4423438 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886096-TR-2 KARAMANLAR MH AG PANOSU/1833030-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 22:05:58 | 21.01.2024 23:19:56 | 1.233 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.846 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.848
4423440 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5907883-TR-1 UCPINAR MH AG PANOSU/1845831- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 22:13:15 | 21.01.2024 22:43:21 | 0.502 | 0 | 412 | 0 | 22 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15.823 | 0 | 0.194 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 17.665
4423444 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870604-TR-4 RAHMI KULA ARKASI AG PANOSU/1807333-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 22:17:31 | 21.01.2024 23:59:51 | 1.706 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.241 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 22.02
4423456 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909603-TR- KARAOMERLER KOYU AG PANOSU/47748429-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 22:17:38 | 22.01.2024 04:21:39 | 6.067 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 3.032
4423459 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17072-DM-6/01 KADIKOY MEZARLIK YANI/47260532-CAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 22:34:15 | 21.01.2024 22:34:28 | 0.004 | 0 | 1476 | 0 | 3 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 0 | 0.005 | 0.031 | 0.151 | 0 | 0 | 2.354
4423462 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56394841-TR-25 KIYI SK AG PANOSU/56394856- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 22:31:27 | 21.01.2024 23:47:27 | 1.267 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.095 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 18.529
4423469 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5884238-TR-91 AG PANOSU/2037598- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 22:39:21 | 21.01.2024 23:50:00 | 1.177 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.106 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 8.121
4423471 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15611- TR-1 UMURBEY/47456490-TR 4 CIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 22:35:27 | 22.01.2024 02:48:23 | 4.216 | 1 | 84 | 2 | 2 | 4 | 45 | 1 | 0 | 5.945 | 10.318 | 243.336 | 0.138 | 13.072 | 35.806 | 106.106 | 0 | 414.721
4423474 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872512-TR-5 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/1816545-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 22:52:52 | 22.01.2024 00:32:06 | 1.654 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.74 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 1.285
4423476 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56278774-DM-GELIBOLU/47456391-SEHIR-2 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 08:33:00 | 24.01.2024 08:40:37 | 0.127 | 0 | 11211 | 0 | 3 | 6 | 1955 | 3 | 5 | 0 | 78.568 | 0 | 0.003 | 6.939 | 82.816 | 15.422 | 4.483 | 188.231
4423479 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5894297-DM-3/09 OSMANPINAR AG PANOSU/1842029-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 22:54:27 | 21.01.2024 23:27:31 | 0.551 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.921 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 4.13
4423486 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 23:19:19 | 21.01.2024 23:20:18 | 0.016 | 3 | 503 | 6 | 13 | 3 | 27 | 3 | 3 | 0.041 | 0.209 | 0.302 | 0.003 | 0.127 | 0.1 | 0 | 0.005 | 0.787
4423488 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544519-SDK/5652569-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 23:20:05 | 22.01.2024 00:21:00 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 1.756
4423492 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5875227-DM-3 SAVASTEPE AG PANOSU/1976453- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 23:23:22 | 22.01.2024 00:06:02 | 0.711 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
4423495 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 23:36:51 | 22.01.2024 00:47:44 | 1.181 | 1 | 389 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1.574 | 14.834 | 0.686 | 0.031 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 18.897
4423496 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 93568-Sarisüleymanlar-Pelitçik-Çaltili Mah. HB Ayiricisi/48528469- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 23:26:28 | 22.01.2024 02:52:27 | 3.433 | 2 | 271 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5.04 | 18.121 | 34.229 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0.003 | 57.732
4423498 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281622-SALUR-KIZIKSA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 22:04:52 | 22.01.2024 01:36:00 | 3.519 | 0 | 1323 | 41 | 92 | 11 | 191 | 3 | 2 | 0 | 177.982 | 118.326 | 21.53 | 38.788 | 60.621 | 11.876 | 0.094 | 429.217
4423499 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 58338374-TR-2 KUMLUKALAN/58057444- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 22:42:35 | 22.01.2024 02:48:15 | 4.094 | 0 | 144 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.345 | 0 | 4.231 | 0 | 6.645 | 0 | 0 | 48.221
4423504 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1303673-AG DIREK/5104069-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 23:55:34 | 22.01.2024 01:14:21 | 1.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421
4423505 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5906105-TR-1 CAMCI KOYU AG PANOSU/1845638-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 23:58:45 | 22.01.2024 00:58:46 | 1 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 0.02 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 1.961
4423515 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 00:10:51 | 22.01.2024 00:12:24 | 0.026 | 6 | 3542 | 0 | 438 | 14 | 252 | 0 | 1 | 0.173 | 1.162 | 0 | 0.044 | 1.037 | 0.075 | 0 | 0 | 2.491
4423520 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16914-TR-1/24/47458540-TR-1/24 A CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 00:08:13 | 22.01.2024 01:09:21 | 1.019 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.147 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 11.435
4423524 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47452281-HARMAN DEMIRCI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 00:23:10 | 22.01.2024 00:23:55 | 0.013 | 4 | 687 | 0 | 12 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.112 | 0.182 | 0 | 0.001 | 0.021 | 0.019 | 0 | 0 | 0.335
4423530 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5875101-DM-1/12-B AG PANOSU/1905317-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 00:28:19 | 22.01.2024 03:52:02 | 3.395 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.201
4423531 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 00:19:42 | 22.01.2024 00:29:14 | 0.159 | 3 | 503 | 6 | 13 | 3 | 27 | 3 | 3 | 0.036 | 0.184 | 0.302 | 0.003 | 0.12 | 0.091 | 0 | 0.004 | 0.741
4423534 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529459-SDK/5386182-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 00:14:39 | 22.01.2024 01:50:34 | 1.598 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 2.191
4423541 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5937737-TR-2/16 AG PANOSU/47136116-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 00:37:09 | 22.01.2024 01:18:25 | 0.688 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0.888
4423544 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548360-SDK/57617671- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 00:10:54 | 22.01.2024 03:51:31 | 3.677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
4423548 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5916445-AYVACIK TR-16 AG PANOSU/47765410-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 18:13:19 | 22.01.2024 01:19:06 | 7.096 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.012 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 16.037
4423555 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757742-HOTANLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 01:02:12 | 22.01.2024 01:12:48 | 0.177 | 11 | 1794 | 246 | 56 | 51 | 327 | 9 | 1 | 4.381 | 11.714 | 25.247 | 1.855 | 26.32 | 2.062 | 30.127 | 0.006 | 101.713
4423563 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21880-DM-5 IHSANIYE/47285908-TR 5-2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 01:05:00 | 22.01.2024 02:27:46 | 1.379 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 0 | 0 | 1.206 | 0.987 | 0 | 0 | 4.947
4423569 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 01:08:45 | 22.01.2024 01:18:38 | 0.165 | 3 | 503 | 6 | 13 | 3 | 27 | 3 | 3 | 0.328 | 1.652 | 2.993 | 0.032 | 1.172 | 0.879 | 0 | 0.042 | 7.099
4423587 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5912697-AYVACIK TR-15 AG PANOSU/47767990-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 00:53:39 | 22.01.2024 01:57:12 | 1.059 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0.634
4423592 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5871956-TR- GOKCEDERE MH AG PANOSU/1813805-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 01:22:10 | 22.01.2024 02:45:11 | 1.383 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0.037 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 1.458
4423598 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56142874-TR- SABANCI HAT BASI AYIRICISI/56142869-CUNDA KÖK E GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 01:52:29 | 22.01.2024 03:50:08 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.903 | 0 | 0 | 0 | 6.903
4423599 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882901-TR-12 AG PANOSU/1859874-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 01:55:17 | 22.01.2024 02:41:06 | 0.763 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0.003 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 4.25
4423602 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47451394-KURENDERE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 02:17:36 | 22.01.2024 02:18:21 | 0.013 | 0 | 228 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0 | 0.058
4423604 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994255-TR26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 02:22:29 | 22.01.2024 02:24:52 | 0.04 | 0 | 2133 | 3 | 45 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0 | 3.972 | 0.013 | 0.04 | 0.815 | 1.455 | 0 | 0 | 6.294
4423607 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870706-TR-3/12 AG PANOSU/1808571-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 01:40:12 | 22.01.2024 03:25:22 | 1.753 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416
4423611 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 03:02:00 | 22.01.2024 03:03:33 | 0.026 | 6 | 3542 | 0 | 438 | 14 | 252 | 0 | 1 | 0.142 | 0.949 | 0 | 0.044 | 0.976 | 0.075 | 0 | 0 | 2.186
4423614 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1088372-AG DIREK/5534742-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 03:20:31 | 22.01.2024 04:10:26 | 0.832 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
4423619 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16852-TOPRAK SU KOK/47465363-TOPRAK SU 1. KISIM CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 03:09:30 | 22.01.2024 06:06:37 | 2.952 | 0 | 33 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 5.153 | 0 | 3.362 | 0 | 0 | 11.568
4423621 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 57380752-/56922714- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 03:25:16 | 22.01.2024 04:33:46 | 1.142 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.728
4423624 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17407-DM-1 ENTUR ARKASI/47285641-TOPRAKSU KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 03:45:00 | 22.01.2024 03:54:42 | 0.162 | 0 | 85 | 5 | 135 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.137 | 0.157 | 0.182 | 0.342 | 0 | 0 | 0.95
4423630 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47461705-DM-1/02 TURBAN KAPI KARSISI-DM-1/01 GEYAS KABIN ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 03:51:32 | 22.01.2024 04:12:14 | 0.345 | 0 | 486 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6.577 | 0 | 0 | 1.526 | 2.259 | 22.931 | 0 | 33.294
4423642 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 04:36:06 | 22.01.2024 04:36:37 | 0.009 | 11 | 1358 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 3 | 0.096 | 0.605 | 0 | 0 | 0.011 | 0.163 | 0 | 0.067 | 0.942
4423643 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 6821-TR-4 CALDIRAN KOK/47260512-HAMAMLIKIZIK KOK GIRIS | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 04:45:34 | 22.01.2024 07:09:19 | 2.396 | 0 | 3200 | 0 | 1 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 556.904 | 0 | 0.328 | 5.01 | 71.553 | 0 | 0 | 633.795
4423644 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 04:55:11 | 22.01.2024 04:56:45 | 0.026 | 6 | 3542 | 0 | 438 | 14 | 252 | 0 | 1 | 0.15 | 1.001 | 0 | 0.044 | 1.037 | 0.075 | 0 | 0 | 2.307
4423647 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47426650-INTEPE FIDERI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 05:40:36 | 22.01.2024 09:04:00 | 3.39 | 13 | 3300 | 119 | 116 | 25 | 529 | 5 | 2 | 110.967 | 874.356 | 169.873 | 56.401 | 314.959 | 419.942 | 81.892 | 2.254 | 2030.644
4423649 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937707-TR-45 AG PANOSU/47131702-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 05:11:11 | 22.01.2024 08:06:48 | 2.927 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.641 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 9.88
4423651 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 11076-TR-7 YENIKOY/47239657-KURSUNLU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 06:41:00 | 22.01.2024 06:41:45 | 0.013 | 0 | 1577 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.428 | 0 | 0 | 1.189
4423652 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16852-TOPRAK SU KOK/47465363-TOPRAK SU 1. KISIM CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 06:30:45 | 22.01.2024 12:01:06 | 5.506 | 0 | 33 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.488 | 0 | 18.937 | 0 | 72.002 | 0 | 0 | 104.428
4423653 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5894921-TR- CAMOBA KOY AG PANOSU/49243380- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 06:03:45 | 22.01.2024 12:10:00 | 6.104 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 106.609 | 0 | 0.865 | 0 | 18.477 | 0 | 0 | 125.951
4423656 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445453-DEREOREN(EGMIR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 06:55:46 | 22.01.2024 07:02:33 | 0.113 | 1 | 345 | 0 | 3 | 8 | 42 | 3 | 0 | 0.788 | 2.36 | 0 | 0.142 | 4.453 | 0.423 | 2.823 | 0 | 10.989
4423658 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 54337122-TR-59 AG PANOSU/54337229-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 06:52:32 | 22.01.2024 08:49:37 | 1.951 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.108 | 0 | 0 | 0 | 37.728 | 0 | 0 | 69.836
4423659 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5936297-TR-2/30 AG PANOSU/47132274-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 06:24:24 | 22.01.2024 07:45:53 | 1.358 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.887 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 30.758
4423660 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48728877-AG DIREK/5389604-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 07:19:38 | 22.01.2024 22:51:44 | 15.535 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474
4423661 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 07:33:08 | 22.01.2024 07:34:08 | 0.017 | 6 | 3542 | 0 | 438 | 14 | 252 | 0 | 1 | 0.307 | 2.293 | 0 | 0.138 | 1.666 | 0.334 | 0 | 0 | 4.738
4423671 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 07:51:17 | 22.01.2024 07:52:07 | 0.014 | 5 | 4410 | 7 | 63 | 10 | 797 | 4 | 0 | 0.544 | 3.246 | 0.153 | 0.029 | 0.063 | 1.153 | 1.389 | 0 | 6.577
4423674 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5936297-TR-2/30 AG PANOSU/47132274-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 07:49:01 | 22.01.2024 10:37:11 | 2.803 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.222 | 0 | 0 | 0 | 3.149 | 0 | 0 | 71.371
4423675 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922598-TR-1 SUUCTU KOYU AG PANOSU/47771266-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 06:05:54 | 22.01.2024 09:08:56 | 3.051 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022
4423676 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5895769-TR- ESELER KOYU AG PANOSU/1864111-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:09:18 | 25.01.2024 12:07:27 | 2.969 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.263
4423678 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5903997-TR-16 AG PANOSU/1864265-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 09:03:46 | 24.01.2024 13:07:13 | 4.058 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 24.997 | 0 | 0 | 50.007
4423682 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872514-TR-3 YUREKLI MH AG PANOSU/1816552-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 05:19:38 | 22.01.2024 10:06:52 | 4.787 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.092 | 0 | 0.137 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 4.97
4423683 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872360-TR-2 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/1817620-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 05:22:29 | 22.01.2024 10:54:13 | 5.529 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 0 | 0 | 0 | 33.232 | 0 | 0 | 71.472
4423684 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911619-TR-2 ETILI KOYU AG PANOSU/47768325-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 05:54:11 | 22.01.2024 09:21:44 | 3.459 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.189 | 0 | 0 | 0 | 31.597 | 0 | 0 | 45.787
4423686 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889148-TR-2 CAMCI KOYU AG PANOSU/1834747-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 07:50:10 | 22.01.2024 11:33:13 | 3.717 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.813
4423688 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5894333-TR-3/39 BEYOBA KOYU AG PANOSU/1840235-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:10:13 | 22.01.2024 09:19:38 | 1.157 | 0 | 50 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 1.493 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 6.071
4423690 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1303673-AG DIREK/5104069-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:15:00 | 22.01.2024 18:17:11 | 10.036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.358
4423693 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5903433-DM-7/10 ORGANIZE SANAYI AG PANOSU/1850195-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:28:19 | 22.01.2024 10:50:59 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.167 | 0 | 14.742 | 43.909
4423700 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882901-TR-12 AG PANOSU/1859874-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:30:01 | 22.01.2024 10:59:29 | 2.491 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.329 | 0 | 0.162 | 0 | 37.056 | 0 | 0 | 57.547
4423702 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 212-TR-286/47467470-TR 25 GIDER | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:27:38 | 22.01.2024 10:12:28 | 1.747 | 0 | 1203 | 1 | 5 | 9 | 57 | 7 | 0 | 0 | 228.833 | 9.835 | 9.533 | 205.189 | 70.079 | 877.208 | 0 | 1400.676
4423705 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22228-TR-37 KAYTAZDERE /48102555-KUCUK SANAYI SITESI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 10:07:08 | 24.01.2024 10:21:42 | 0.243 | 0 | 954 | 0 | 35 | 5 | 213 | 3 | 1 | 0 | 17.825 | 0 | 0.834 | 8.397 | 31.336 | 59.816 | 0.076 | 118.285
4423707 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532094-SDK/5388217-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:30:50 | 22.01.2024 09:28:17 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.889 | 0 | 0 | 4.889
4423708 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893873-TR-2 TATLIPINAR MH AG PANOSU/1840531-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:28:37 | 22.01.2024 11:49:13 | 3.343 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.623 | 0 | 0 | 0 | 5.533 | 0 | 0.066 | 13.222
4423709 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106023-Gürecialti hat basi sek./47648942- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 07:42:49 | 22.01.2024 09:51:46 | 2.149 | 0 | 420 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.779 | 0 | 0.774 | 0 | 5.308 | 0 | 0 | 31.861
4423712 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 56909914-/56909922- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:37:42 | 22.01.2024 10:14:28 | 1.613 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4423713 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1088372-AG DIREK/5534742-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:11:40 | 22.01.2024 15:39:56 | 7.471 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.876
4423714 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870868-TR- KSS 58.BLOK AG PANOSU/1865739-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:44:39 | 22.01.2024 10:13:14 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.878 | 0 | 1.551 | 31.429
4423715 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 49521282-SDK/5553589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 07:02:02 | 22.01.2024 15:00:24 | 7.973 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71
4423716 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528987-SDK/5383192-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:49:53 | 22.01.2024 10:01:32 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 1.827
4423717 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538528-SDK/5546030-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 07:59:10 | 22.01.2024 11:52:14 | 3.884 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519
4423721 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867372-TR-574 AG PANOSU/1915006-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:51:14 | 22.01.2024 14:30:00 | 5.646 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 20.105 | 0 | 0 | 23.521
4423722 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534934-SDK/5478840-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:28:11 | 22.01.2024 11:39:42 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 0 | 0 | 13.59
4423724 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54309280-OSB KOK /54309325-PELITKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:02:07 | 22.01.2024 10:26:08 | 1.4 | 4 | 3867 | 2 | 13 | 10 | 189 | 6 | 18 | 0.263 | 6.47 | 0 | 0.031 | 9.369 | 5.198 | 4.832 | 0.167 | 26.329
4423726 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889459-TR-2 HALALCA MH AG PANOSU/1835483-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:41:47 | 22.01.2024 11:23:14 | 2.691 | 0 | 121 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 47.749 | 0 | 0.542 | 0 | 11.698 | 0 | 2.926 | 62.915
4423727 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535420-SDK/5526767-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:02:15 | 22.01.2024 10:55:44 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0.836
4423729 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15669-AYVACIK TR-20/47240174-DIREK TIPI TR 16-17-18 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2024 02:30:47 | 22.01.2024 12:59:58 | 10.486 | 0 | 61 | 3 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.878 | 8.848 | 2.479 | 0 | 126 | 0 | 0 | 175.204
4423730 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1070298-AG DIREK/5501041-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:05:50 | 22.01.2024 10:48:07 | 1.704 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
4423733 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 969298-AG DIREK/5201097-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:04:16 | 22.01.2024 11:39:33 | 2.588 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
4423737 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48714381-AG DIREK/57433847- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:09:11 | 22.01.2024 21:49:22 | 12.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.088 | 0 | 0 | 4.088
4423738 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893973-TR- ORTACA MH AG PANOSU/1840164-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:01:52 | 22.01.2024 10:05:48 | 1.065 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 4.481
4423740 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096017-AG DIREK/58175259- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:08:34 | 22.01.2024 17:56:24 | 8.797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822
4423747 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5879233-TR-5 OVAAZATLI MH AG PANOSU/1911517-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:20:34 | 22.01.2024 10:12:32 | 0.866 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.483 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 7.257
4423753 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 809307-AG DIREK/4884150-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:18:32 | 22.01.2024 09:53:56 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
4423754 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532096-SDK/5473347-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:29:02 | 22.01.2024 10:17:06 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.276 | 0 | 0 | 13.276
4423758 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 54812415-SDK/54945267-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:28:12 | 22.01.2024 11:20:36 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0.423
4423760 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713386-AG DIREK/4704604-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:32:22 | 22.01.2024 11:53:33 | 2.353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
4423761 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993089-AG DIREK/5280093-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:30:44 | 22.01.2024 11:23:07 | 1.873 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
4423764 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21880-DM-5 IHSANIYE/47450098-TR 5-2 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:34:14 | 22.01.2024 10:41:17 | 1.118 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 215.289 | 0 | 0 | 192.146 | 341.576 | 0 | 0 | 749.012
4423766 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 948450-AG DIREK/5196578-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:29:33 | 22.01.2024 13:20:48 | 3.854 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669
4423770 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5885174-DM-6/37 ORTAOBA AG PANOSU/1839555-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:40:15 | 22.01.2024 12:38:02 | 2.963 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.766 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 26.464
4423771 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5895229-TR- KOBASLAR KOYU AG PANOSU/1838691-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:46:08 | 22.01.2024 13:08:51 | 3.379 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.805 | 0 | 0 | 0 | 4.185 | 0 | 0 | 12.99
4423772 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443711-DUMAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:49:41 | 22.01.2024 09:51:15 | 0.026 | 0 | 547 | 11 | 15 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.761 | 0.02 | 0.014 | 0.548 | 0 | 0 | 2.243
4423779 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5897279-TR-5 ARTUR AG PANOSU/1839868-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:58:00 | 22.01.2024 13:19:39 | 3.361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.886 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 7.16
4423780 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871476-TR- KOCAOREN MH AG PANOSU/1831349-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:29:37 | 22.01.2024 10:16:57 | 1.789 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 2.179
4423792 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020538-AG DIREK/5349536-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:58:30 | 22.01.2024 11:44:35 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.976 | 0 | 0 | 10.976
4423793 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1051606-AG DIREK/5515877-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:18:16 | 22.01.2024 11:03:11 | 1.748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4423794 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897031-TR-1 M.ÇAVUS AG PANOSU/1804269-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:56:38 | 22.01.2024 11:18:21 | 1.362 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38.728 | 0 | 0 | 0 | 42.891 | 0 | 0 | 81.619
4423798 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 54337122-TR-59 AG PANOSU/54337229-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:06:31 | 22.01.2024 15:47:25 | 5.682 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 103.733 | 0 | 0 | 0 | 153.033 | 0 | 0 | 256.766
4423799 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:10:15 | 22.01.2024 10:11:35 | 0.022 | 4 | 1215 | 22 | 17 | 22 | 159 | 3 | 2 | 0.094 | 1.107 | 1.809 | 0.124 | 1.277 | 0.482 | 0.999 | 0 | 5.892
4423805 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5885559-TR- BUYUKPINAR MH AG PANOSU/1835805-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:18:45 | 22.01.2024 14:16:01 | 3.954 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.778 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 6.065
4423807 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21576-IM- ACEMLER/47254098-SEHIR 7 MERINOS TM GIRIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2024 15:28:59 | 18.01.2024 16:01:00 | 0.534 | 3 | 28549 | 10 | 32 | 31 | 2475 | 14 | 9 | 3.878 | 1481.547 | 16.517 | 10.97 | 266.885 | 1091.954 | 463.402 | 45.63 | 3380.782
4423808 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 19902-TR-18 GOGUS HASTANESI KARSISI/47296805-TR KORUMA | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 10:46:03 | 24.01.2024 13:24:10 | 2.636 | 0 | 338 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 95.157 | 0 | 0 | 52.832 | 82.844 | 0 | 0 | 230.832
4423809 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/57081174-IZNIK HATTI ÇIKIS XLPE KABLOSU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 11:02:18 | 24.01.2024 18:17:00 | 7.245 | 0 | 1217 | 5 | 110 | 1 | 264 | 1 | 4 | 0 | 633.184 | 0.035 | 25.109 | 271.569 | 360.251 | 53.69 | 99.934 | 1443.771
4423810 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 55816155-TR-36A AG PANOSU/55816228- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 11:12:24 | 24.01.2024 12:19:33 | 1.119 | 0 | 447 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.866 | 0 | 0.001 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 46.137
4423811 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938091-TR-5/9 AG PANOSU/47128756-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:04:56 | 25.01.2024 12:01:53 | 2.949 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.433 | 0 | 0 | 0 | 8.638 | 0 | 0 | 34.072
4423812 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940377-TR- 5/18 M.AKIF ERSOY OKULU AG PANOSU/47136336-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 13:23:28 | 25.01.2024 16:07:40 | 2.737 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.883 | 0 | 0 | 0 | 62.42 | 0 | 0 | 80.303
4423813 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549572-SDK/3497959-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 11:55:43 | 24.01.2024 14:40:48 | 2.751 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 42.248 | 0 | 0 | 70.219
4423814 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 56813934-TR-12 KUCUKKUMLA/56813956- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:51:40 | 25.01.2024 14:15:49 | 4.403 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.039 | 0 | 0 | 0 | 50.495 | 0 | 0 | 70.534
4423815 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846796-AG DIREK/4935085-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:21:26 | 22.01.2024 11:12:43 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 1.323
4423816 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 18523-TR-2 KALBURCU KOYU/47301364-TR-2 KALBURCU KOYU DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 11:44:46 | 24.01.2024 12:31:45 | 0.783 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 1.714
4423817 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866936-TR-87 AG PANOSU/1917093-5 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:33:20 | 22.01.2024 14:00:26 | 4.452 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 192.963 | 0 | 0 | 0 | 26.432 | 0 | 0 | 219.395
4423818 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | KÖK | 19809-KOK-GOLEKOY/47679880-UZUNALAN GRUP CIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 13:34:19 | 24.01.2024 14:38:17 | 1.066 | 0 | 581 | 0 | 33 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.375 | 0 | 0.755 | 33.962 | 8.196 | 0 | 0 | 70.288
4423821 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867194-TR-632 AG PANOSU/1796339-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:12:44 | 22.01.2024 12:34:58 | 2.37 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 6.538 | 0 | 0 | 0 | 84.619 | 0 | 17.404 | 108.562
4423823 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47261364-SENOL SOK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:36:39 | 22.01.2024 10:39:17 | 0.044 | 0 | 7345 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1 | 0 | 0 | 31.41 | 0 | 0 | 0 | 13.203 | 1.204 | 0 | 45.818
4423831 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5870678-TR-15 SEBNEM SK AG PANOSU/1808383-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:38:20 | 22.01.2024 11:33:49 | 0.924 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.449 | 0 | 0 | 0 | 24.947 | 0 | 0 | 34.396
4423832 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867438-TR-15 OTOSANSIT AG PANOSU/1929698-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:30:10 | 22.01.2024 14:20:45 | 3.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.21 | 0 | 24.425 | 89.634
4423835 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108978-KOCAVELI TRS HAT BASI SEK/47655438- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:42:38 | 22.01.2024 11:53:23 | 1.179 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677
4423837 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872678-TR-10 AG PANOSU/2028632- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 10:01:37 | 25.01.2024 10:18:41 | 0.284 | 0 | 439 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.412 | 0 | 0.025 | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 14.864
4423838 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060483-AG DIREK/5508749-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:17:26 | 22.01.2024 12:02:39 | 1.754 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
4423843 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48723617-AG DIREK/54418412-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:34:14 | 22.01.2024 14:33:23 | 3.986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 0 | 0 | 0 | 5.719 | 0 | 0 | 8.568
4423844 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56499864-AG DIREK/49251357-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:34:43 | 22.01.2024 13:01:30 | 2.446 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.051 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 5.475
4423845 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5912689-TR-1 HASANOBASI MH AG PANOSU/47766042-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:21:37 | 22.01.2024 11:30:00 | 3.14 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.058 | 0 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 7.089
4423849 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5903177-AVSAR TR1 AG PANOSU/2117762- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 10:34:11 | 25.01.2024 10:54:38 | 0.341 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 1.105 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 1.929
4423850 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872702-TR-40 AG PANOSU/2031948- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 11:08:43 | 25.01.2024 11:16:57 | 0.137 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 1.549
4423851 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 850415-AG DIREK/4907038-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:02:13 | 22.01.2024 11:07:57 | 1.095 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
4423855 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886096-TR-2 KARAMANLAR MH AG PANOSU/1833030-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:42:27 | 22.01.2024 13:45:17 | 3.047 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.873
4423856 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244382-SOKAKAGZI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 09:13:00 | 22.01.2024 17:14:58 | 8.033 | 15 | 374 | 17 | 125 | 18 | 102 | 0 | 0 | 38.568 | 246.145 | 55.557 | 27.453 | 210.563 | 243.482 | 0 | 0 | 821.767
4423857 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93741-Kürendere TR-1 Ayiricisi/54544906-TR-1 KURENDERE MH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:55:51 | 22.01.2024 12:20:16 | 1.407 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 2.961
4423860 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867150-TR-335 AG PANOSU/1795633-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:54:00 | 22.01.2024 16:58:37 | 6.077 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.201 | 0 | 0 | 0 | 13.835 | 0 | 39.425 | 65.461
4423870 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884512-TR-105 AG PANOSU/1823946-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:00:06 | 22.01.2024 12:21:16 | 1.353 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.714 | 0 | 0 | 0 | 13.868 | 0 | 0 | 68.581
4423874 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 58652236-/58652252- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:07:16 | 22.01.2024 13:33:16 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0 | 0 | 2.041
4423878 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56210185-B03/56210189-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:48:43 | 22.01.2024 17:45:35 | 6.948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4423882 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 965929-AG DIREK/5253308-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:14:11 | 22.01.2024 12:43:05 | 1.481 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
4423884 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041729-TR 42/01 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:16:33 | 22.01.2024 11:25:04 | 0.142 | 0 | 1991 | 0 | 1 | 43 | 142 | 9 | 0 | 0 | 22.003 | 0 | 0.003 | 40.197 | 7.96 | 29.16 | 0 | 99.322
4423885 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3550216-SDK/5690030-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:50:13 | 22.01.2024 12:47:06 | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0.409
4423893 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3552970-SDK/5701169-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:08:59 | 22.01.2024 14:30:19 | 3.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.505 | 0 | 0 | 17.505
4423896 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5880475-ÇAGLAYAN TR-1 AG PANOSU/1804968-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:20:40 | 22.01.2024 12:12:25 | 0.862 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.323 | 0 | 0 | 0 | 6.862 | 0 | 0 | 15.184
4423897 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 56300339-TR-1 TERZILER KÖYÜ AG PANOSU/56300349- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:08:53 | 22.01.2024 12:27:53 | 2.316 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 1.92
4423902 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245150-AYVALIK | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 11:34:01 | 21.01.2024 12:13:00 | 0.65 | 0 | 11469 | 0 | 2 | 7 | 2329 | 0 | 4 | 0 | 625.396 | 0 | 0.007 | 119.608 | 525.147 | 0 | 7.551 | 1277.709
4423904 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 55780734-KÖK-KALEKÖY/55780774-KALEKÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:30:54 | 22.01.2024 11:33:03 | 0.036 | 0 | 676 | 0 | 2 | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3.941 | 0 | 0.011 | 8.687 | 2.47 | 0 | 0 | 15.109
4423911 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:32:54 | 22.01.2024 11:33:39 | 0.013 | 1 | 115 | 9 | 14 | 5 | 57 | 1 | 0 | 0.001 | 0.132 | 0.126 | 0.011 | 0.387 | 0.297 | 0.229 | 0 | 1.182
4423912 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242993-TORHASAN KOYU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:33:47 | 22.01.2024 11:36:11 | 0.04 | 0 | 195 | 0 | 7 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0.015 | 0.188 | 0.48 | 0 | 0 | 1.452
4423916 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323664-HAYDAR-CATAL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:35:09 | 22.01.2024 11:35:54 | 0.013 | 3 | 255 | 4 | 22 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0.102 | 0.406 | 0.118 | 0.052 | 0.003 | 0.154 | 0 | 0.004 | 0.839
4423923 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 105933-ALÇITEPE KÖYÜ TÜZEL KISILIGI HATBASI AYIRICISI/47633954- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:46:37 | 22.01.2024 12:26:17 | 0.661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.293
4423925 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094758-AG DIREK/5658203-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:39:28 | 22.01.2024 15:24:35 | 4.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | 0 | 3.379
4423927 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010937-AG DIREK/5458247-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:43:13 | 22.01.2024 13:52:01 | 2.146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305
4423931 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882901-TR-12 AG PANOSU/1859874-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:48:24 | 22.01.2024 15:17:08 | 3.479 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.908 | 0 | 0.189 | 0 | 50.951 | 0 | 0 | 80.048
4423940 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889148-TR-2 CAMCI KOYU AG PANOSU/1834747-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:47:30 | 22.01.2024 14:18:17 | 2.513 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.668
4423941 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47129562-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:22:44 | 22.01.2024 12:32:26 | 1.162 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.695 | 0 | 0.066 | 0 | 20.09 | 0 | 0 | 22.851
4423942 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5881753-ULUKÖY TR1 AG PANOSU/2118200- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 11:38:11 | 25.01.2024 13:06:45 | 1.476 | 0 | 35 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 1.864 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 6.836
4423944 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5879677-DEREKÖY TR AG PANOSU/1922493-9 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 13:07:42 | 25.01.2024 13:21:01 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4423946 | 1 | YALOVA | TERMAL | Dagitim Transformatörü | 23904-TR-13 KORU SAHIN TEPESI/47092529-TR-13 AKKOY DTR AYIRICISI | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 12:33:30 | 24.01.2024 17:41:25 | 5.132 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.467 | 0 | 0.164 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 54.931
4423948 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5915277-TR-1 UZUNALAN KOYU AG PANOSU/47767758-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 08:50:43 | 22.01.2024 13:05:19 | 4.243 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.669 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 6.644
4423949 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5871608-DM-1/15 HATTUSA YANI RMU AG PANOSU/1813315-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:55:59 | 22.01.2024 12:32:24 | 0.607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 1.031
4423956 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879099-TR- YOLBOYU AG PANOSU/1816160-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:03:31 | 22.01.2024 12:54:10 | 0.844 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0.572 | 1.363
4423959 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5879669-YILDIRIM TR1 AG PANOSU/2059739- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 13:41:58 | 25.01.2024 13:45:08 | 0.053 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4423961 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877355-RESADITE TR AG PANOSU/2058316- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 14:14:21 | 25.01.2024 14:16:05 | 0.029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4423962 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5881749-ÇARDAK TR AG PANOSU/2118389- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 14:39:43 | 25.01.2024 15:33:47 | 0.901 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635
4423963 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105090-KAYALAR GRUP HATBASI/47669839- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 14:00:32 | 24.01.2024 16:48:44 | 2.804 | 0 | 177 | 0 | 22 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 76.587 | 0 | 9.86 | 0 | 35.325 | 0 | 0 | 121.771
4423966 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47453241-CERRAH KALBURT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:16:00 | 22.01.2024 12:16:45 | 0.013 | 0 | 285 | 0 | 0 | 40 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 7.548 | 0.674 | 9.189 | 0 | 17.828
4423969 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:18:12 | 22.01.2024 12:19:03 | 0.014 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.21 | 0.74 | 0.263 | 0 | 0.162 | 0.09 | 0.201 | 0 | 1.666
4423972 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 970288-AG DIREK/49701589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:17:51 | 22.01.2024 13:00:11 | 0.706 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.757
4423973 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:20:38 | 22.01.2024 12:21:08 | 0.008 | 0 | 301 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0.072 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.465
4423974 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1309217-AG DIREK/5031417-ABONE BAGLANTI HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:21:58 | 22.01.2024 13:19:35 | 0.96 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 1.736
4423980 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 109619-5. Komando Ayiricisi/48529425- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:51:45 | 22.01.2024 14:11:39 | 2.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.036 | 0 | 0 | 0 | 305.036
4423984 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55246613-AG DIREK/55293571-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:30:26 | 22.01.2024 18:52:10 | 7.362 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289
4423985 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872458-TR-03 ANADOLU SITELERI YANI AG PANOSU/1812778-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:33:25 | 22.01.2024 13:47:06 | 1.228 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.333 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 0 | 0 | 11.832
4423988 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 53829194-SDK- A01/5444339-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:35:20 | 22.01.2024 14:30:25 | 1.918 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424
4423991 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024804-AG DIREK/5355613-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:33:14 | 22.01.2024 14:28:18 | 1.918 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048
4423992 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1053100-AG DIREK/5491117-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:08:17 | 22.01.2024 13:59:37 | 1.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
4423993 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15819-PELITOREN KOK/47257417-KALITLICUKUR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:37:54 | 22.01.2024 12:38:38 | 0.012 | 1 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
4424000 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5916373-TR-6 MERKEZ AG PANOSU/47749464-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:54:59 | 22.01.2024 15:05:06 | 3.168 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.195 | 0 | 0 | 0 | 40.237 | 0 | 0 | 91.432
4424002 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:44:06 | 22.01.2024 12:44:57 | 0.014 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.21 | 0.74 | 0.263 | 0 | 0.162 | 0.09 | 0.201 | 0 | 1.666
4424003 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1303066-AG DIREK/5102948-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:41:57 | 22.01.2024 18:54:45 | 6.213 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172
4424009 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:48:13 | 22.01.2024 12:49:03 | 0.014 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.21 | 0.74 | 0.263 | 0 | 0.162 | 0.09 | 0.201 | 0 | 1.666
4424010 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16879-DM-1/15 HATTUSA YANI RMU/47441913-GURE KOYU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:51:26 | 22.01.2024 13:34:43 | 0.721 | 2 | 1280 | 1 | 8 | 4 | 142 | 0 | 0 | 0.273 | 83.872 | 0.002 | 0.043 | 80.35 | 55.401 | 0 | 0 | 219.941
4424011 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109254-BEKTAS HATBASI/47614350- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 13:38:00 | 22.01.2024 00:14:58 | 10.616 | 7 | 168 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.611 | 1.602 | 0.074 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 2.989
4424012 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5931753-TR-2 AG PANOSU/47769585-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:55:31 | 22.01.2024 14:53:37 | 1.968 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.638 | 0 | 0.007 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 11.544
4424013 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115764-AG DIREK/5459487-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:50:29 | 22.01.2024 17:03:57 | 4.224 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434
4424014 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425650-CEKRICE KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:55:07 | 22.01.2024 13:03:05 | 0.133 | 116 | 2396 | 15 | 34 | 19 | 210 | 2 | 0 | 8.831 | 37.574 | 1.29 | 0.172 | 31.105 | 14.908 | 6.633 | 0 | 100.513
4424022 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 13:02:33 | 22.01.2024 13:03:33 | 0.017 | 6 | 3542 | 0 | 438 | 14 | 252 | 0 | 1 | 0.336 | 2.512 | 0 | 0.116 | 2.3 | 0.525 | 0 | 0 | 5.79
4424025 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1269490-AG DIREK/5006477-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 13:00:33 | 22.01.2024 14:51:04 | 1.842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599
4424028 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 13:05:32 | 22.01.2024 13:06:17 | 0.013 | 0 | 478 | 8 | 42 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0.437 | 0.07 | 0.024 | 0.269 | 0 | 0 | 1.408
4424030 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5907883-TR-1 UCPINAR MH AG PANOSU/1845827-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:54:52 | 22.01.2024 18:17:30 | 5.377 | 0 | 129 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.804 | 0 | 0.531 | 0 | 7.835 | 0 | 0 | 78.17
4424033 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873385-TR-11 ZUBEYDE HANIM AG PANOSU/1808004-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:37:34 | 22.01.2024 14:24:05 | 1.775 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.775 | 0 | 0 | 0 | 30.281 | 0 | 0 | 77.056
4424035 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5882023-TR-1 BUYUKFINDIK MH AG PANOSU/1830311-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 12:52:36 | 22.01.2024 14:20:53 | 1.471 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.688 | 0 | 0.235 | 0 | 1.486 | 0 | 0.025 | 4.433
4424037 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878289-TR- SOFULAR MH AG PANOSU/1815928-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 13:12:00 | 22.01.2024 14:27:49 | 1.263 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 9.14
4424038 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/57024896- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 12:03:00 | 25.01.2024 16:59:04 | 4.935 | 0 | 515 | 0 | 42 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 141.798 | 0 | 3.011 | 0 | 78.436 | 0 | 0 | 223.244
4424041 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/57024900- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 12:03:19 | 25.01.2024 16:57:48 | 4.908 | 1 | 796 | 12 | 29 | 7 | 95 | 1 | 0 | 9.422 | 271.99 | 23.028 | 22.998 | 32.37 | 64.952 | 561.543 | 0 | 986.303
4424043 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882763-TR-54 AG PANOSU/1823928-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 13:15:44 | 22.01.2024 18:25:59 | 5.171 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.077
4424048 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546615-SDK/57984384- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 13:12:28 | 22.01.2024 13:37:13 | 0.413 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
4424051 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5908611-TR-1 KOSEDERE KOYU AG PANOSU/47746654-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:11:06 | 22.01.2024 16:18:14 | 6.119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9.983 | 0 | 0 | 0 | 14.723 | 0 | 20.732 | 45.438
4424053 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 937815-AG DIREK/5077996-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 13:25:22 | 22.01.2024 19:29:37 | 6.071 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
4424055 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1064180-AG DIREK/5554623-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 13:24:13 | 22.01.2024 19:50:57 | 6.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
4424058 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870614-TR- VEHBI BOLAK CAD AG PANOSU/1807445-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 13:05:15 | 22.01.2024 14:08:00 | 1.046 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.417 | 0 | 0 | 0 | 8.504 | 0 | 0 | 30.921
4424061 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891136-AG DIREK/5016328-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 20:10:00 | 17.01.2024 20:46:55 | 0.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4424067 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5917980-TR-4 AG PANOSU/47746937-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 11:32:00 | 22.01.2024 14:46:44 | 3.246 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 4.597
4424076 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47445275-IGDIR KOY | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 08:31:00 | 25.01.2024 11:36:35 | 3.093 | 0 | 199 | 3 | 16 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 96.026 | 20.368 | 2.924 | 306.132 | 10.083 | 72.424 | 0 | 507.958
4424081 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080372-AG DIREK/57399569- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 13:41:55 | 22.01.2024 17:24:43 | 3.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0.607
4424082 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 13:51:58 | 22.01.2024 13:52:49 | 0.014 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.21 | 0.74 | 0.263 | 0 | 0.162 | 0.087 | 0.226 | 0 | 1.689
4424087 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102820-TOPHISAR 15 ADET TARIMSAL TR HAT AYIRICISI/47538813- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 14:47:25 | 20.01.2024 17:12:00 | 2.41 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748
4424096 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17072-DM-6/01 KADIKOY MEZARLIK YANI/47260532-CAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:08:06 | 22.01.2024 14:10:30 | 0.04 | 0 | 1476 | 0 | 3 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5.794 | 0 | 0.016 | 0.408 | 1.953 | 0 | 0 | 8.171
4424098 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1396-KSS RMU 1/47244273-DENK MERMER DEMIRLER KIREC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:08:49 | 22.01.2024 14:09:35 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 7.03 | 0 | 9.098
4424101 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5892265-TR-2 NAIPLI MH AG PANOSU/1865514-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:15:52 | 22.01.2024 16:21:18 | 2.091 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0.027 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 1.182
4424103 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3552348-SDK/5723996-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:16:29 | 22.01.2024 19:23:08 | 5.111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493
4424110 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 730602-AG DIREK/4732717-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:18:29 | 22.01.2024 16:16:07 | 1.961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
4424113 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:20:34 | 22.01.2024 21:28:00 | 7.124 | 3 | 858 | 9 | 24 | 4 | 107 | 2 | 1 | 15.071 | 193.848 | 83.168 | 26.849 | 25.081 | 42.179 | 317.293 | 0.046 | 703.535
4424114 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 51973318-AG DIREK/4801944-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 13:54:39 | 22.01.2024 15:56:42 | 2.034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4424115 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 54027019-SDK/5080171-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:18:00 | 22.01.2024 22:17:07 | 7.985 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.526 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 8.892
4424116 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47454980-GUMUSCAY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 15:47:57 | 15.01.2024 15:51:00 | 0.051 | 5 | 3095 | 34 | 240 | 20 | 377 | 5 | 3 | 3.845 | 54.729 | 30.129 | 6.067 | 86.14 | 29.845 | 250.688 | 0.514 | 461.956
4424118 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798086-AG DIREK/4856619-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:25:56 | 22.01.2024 15:53:44 | 1.463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
4424121 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94337-Kavurmacilar Ayiricisi/47577280- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:28:15 | 22.01.2024 15:20:42 | 0.874 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.993 | 0.003 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 5.835
4424122 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5880075-TR-6/3 FETHIYE AG PANOSU/1797202-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:23:13 | 22.01.2024 14:55:05 | 0.531 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.499 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 38.009
4424125 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 49531012-GÜNGÖREN KÖK/49469860-GÜNGÖREN KÖY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 13:17:53 | 22.01.2024 17:04:01 | 3.769 | 2 | 238 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0.26 | 68.338 | 0 | 0 | 2.608 | 59.268 | 13.349 | 0 | 143.823
4424128 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 58195120-PANO/58195138- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:23:15 | 22.01.2024 15:31:06 | 1.131 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0.056 | 0 | 42.691 | 0 | 0 | 46.262
4424130 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5906085-TR- GULBAY SITESI AG PANOSU/1845522-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:32:23 | 22.01.2024 18:18:58 | 3.776 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.366
4424131 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 703902-AG DIREK/4689487-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:42:50 | 22.01.2024 19:55:41 | 5.214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538
4424136 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47439670-MARTAS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 12:50:00 | 21.01.2024 12:58:58 | 0.149 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 9.939 | 0 | 86.683 | 0 | 96.713
4424145 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5906105-TR-1 CAMCI KOYU AG PANOSU/1845641-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:53:19 | 22.01.2024 16:12:43 | 1.323 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.257 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 3.263
4424148 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054990-AG DIREK/5487231-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 11:15:14 | 16.01.2024 12:56:00 | 1.679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
4424155 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543515-SDK/5619855-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:01:30 | 22.01.2024 18:01:15 | 2.996 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008
4424156 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920202-TR-4 AKANT AG PANOSU/47749455-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 09:03:07 | 17.01.2024 10:39:00 | 1.598 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.42
4424157 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5884232-TR-48 AG PANOSU/1825008-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:03:12 | 22.01.2024 18:29:15 | 3.434 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 133.603 | 0 | 0 | 0 | 31.271 | 0 | 0 | 164.874
4424158 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1304029-AG DIREK/57397057- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:08:47 | 22.01.2024 16:57:40 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184
4424162 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027516-AG DIREK/5375424-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:03:34 | 22.01.2024 19:28:12 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.656 | 0 | 0 | 10.656
4424163 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 952192-AG DIREK/5211426-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:00:32 | 22.01.2024 18:06:35 | 3.101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4424168 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54818410-TR- ODALIDAM MH AG PANOSU/54818418- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:14:30 | 22.01.2024 18:28:23 | 3.231 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 1.97
4424169 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870007-TR-4/6 KÜLTÜR AG PANOSU/49210483- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:51:17 | 22.01.2024 17:23:51 | 2.543 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.54
4424172 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5906375-TR- KARAOLUK MH AG PANOSU/1845915-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:04:39 | 22.01.2024 20:36:00 | 5.522 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567
4424180 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872130-TR- BOGAZICI KABIN AG PANOSU/1809138-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:25:01 | 22.01.2024 17:59:43 | 2.578 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.777 | 0 | 0 | 0 | 23.921 | 0 | 0 | 38.698
4424187 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47442799-DANISMENT | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 14:59:15 | 22.01.2024 18:13:24 | 3.236 | 3 | 350 | 5 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12.16 | 27.014 | 0.23 | 0.702 | 0 | 1.199 | 5.954 | 0 | 47.26
4424190 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 848586-AG DIREK/4901624-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:49:55 | 22.01.2024 16:17:52 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
4424191 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257649-AG DIREK/5604355-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:33:54 | 22.01.2024 17:04:35 | 1.511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
4424195 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105203-BELEDIYE ATIK SU ARITMA HATBASI AYIRICISI/47652785- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:29:19 | 22.01.2024 17:09:42 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4424197 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56907002-/57400363- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:33:21 | 22.01.2024 18:23:23 | 2.834 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672
4424203 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | SDK Çikisi | 3508334-SDK/3148723-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:03:21 | 22.01.2024 17:50:35 | 1.787 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.612 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 9.511
4424204 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47424526-GORUKLE TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:04:41 | 22.01.2024 16:07:24 | 0.045 | 1 | 24309 | 4 | 32 | 14 | 2059 | 5 | 2 | 0.006 | 69.386 | 0.114 | 0.117 | 11.911 | 73.201 | 3.991 | 0.455 | 159.181
4424205 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47422744-K.Y.K | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 10:03:34 | 22.01.2024 17:36:15 | 7.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.766 | 0 | 108.807 | 0 | 1957.573
4424206 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5914081-TR-3 TÜRKMENLI KÖYÜ AG PANOSU/47742318-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:27:12 | 22.01.2024 16:54:20 | 1.452 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.049 | 0 | 0.001 | 0 | 13.648 | 0 | 0 | 22.699
4424208 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890455-TR-1 KESIRVEN MH AG PANOSU/1843668-1 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:10:13 | 23.01.2024 00:17:23 | 8.119 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.508 | 0 | 0.895 | 0 | 15.736 | 0 | 0 | 63.139
4424209 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1762-DM-30/47466639-TR-30/06 19 MAYIS-DM-30 ARASI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:04:43 | 22.01.2024 16:58:27 | 0.896 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.222 | 0 | 0 | 0 | 7.864 | 0 | 0 | 22.086
4424211 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3511678-SDK/5047501-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:18:55 | 22.01.2024 16:41:10 | 0.371 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
4424218 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:22:38 | 22.01.2024 16:23:28 | 0.014 | 3 | 83 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.201 | 0.712 | 0.288 | 0 | 0.151 | 0.082 | 0.226 | 0 | 1.66
4424219 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5905110-TR- BOYALICA MH AG PANOSU/1846438-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:21:20 | 22.01.2024 18:31:23 | 2.168 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 1.34
4424224 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086286-AG DIREK/5596089-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:39:52 | 22.01.2024 18:05:41 | 2.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456
4424226 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891164-TR-2 CAMLI AG PANOSU/1914378-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:13:00 | 22.01.2024 17:09:34 | 0.943 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 1.128 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 5.308
4424227 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 58108922-/58146415- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:31:57 | 22.01.2024 21:43:11 | 5.187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358
4424230 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913077-TR-3 AG PANOSU/47815812- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:00:43 | 22.01.2024 17:47:26 | 2.778 | 0 | 287 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.27 | 0 | 0.138 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 87.934
4424235 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1007574-AG DIREK/5290407-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:24:28 | 22.01.2024 18:52:01 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4424236 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885567-TR- KARLIK MH AG PANOSU/1835913-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:44:26 | 22.01.2024 17:24:29 | 0.667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.338
4424238 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923130-TR-1 YAGDIRAN KOYU AG PANOSU/47771395-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:43:44 | 22.01.2024 18:55:44 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.562
4424243 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942803-TR-3/18 AG PANOSU/47136449-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 09:15:54 | 26.01.2024 10:55:36 | 1.662 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.626 | 0 | 0 | 0 | 6.519 | 0 | 0 | 15.144
4424246 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5889367-TR- ALI KOSELER MH AG PANOSU/1830787-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:01:38 | 22.01.2024 19:22:21 | 2.345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
4424247 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 56646512-BANDIRMA BORSA TARIM KÖK/56646522-HASUN ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2024 18:00:03 | 24.01.2024 19:15:55 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0.32 | 19.94 | 0 | 24.209
4424250 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16883-TR-1 SARIKOY /47283821-Tr-FABRIKALAR VE OVA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:05:55 | 22.01.2024 17:08:03 | 0.036 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 3.416 | 0 | 36.038 | 0 | 39.459
4424253 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942521-TR-18/1 AG PANOSU/47132391-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:05:00 | 22.01.2024 19:02:49 | 1.963 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.124 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 15.927
4424254 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3517185-SDK/5077038-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:57:38 | 22.01.2024 18:47:45 | 1.835 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.371 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 3.376
4424258 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911694-AG DIREK/5110935-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:58:46 | 22.01.2024 20:02:36 | 3.064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559
4424262 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5870284-DM-1/27 ALTINKENT AG PANOSU/1806968-8 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:01:00 | 22.01.2024 19:53:50 | 2.881 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 10.715 | 0 | 0 | 13.925
4424266 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 49341104-SDK/5234481-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:32:10 | 22.01.2024 17:47:54 | 1.262 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
4424268 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425648-GORUKLE TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:20:48 | 22.01.2024 17:30:21 | 0.159 | 120 | 4745 | 28 | 128 | 52 | 483 | 12 | 0 | 5.989 | 56.068 | 5.082 | 0.908 | 40.581 | 13.132 | 14.119 | 0 | 135.877
4424269 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109506-Kazikli Ayiricisi/47622422- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 12:23:00 | 11.01.2024 10:29:00 | 22.1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.097
4424271 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3541950-SDK/5643861-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:19:41 | 22.01.2024 18:42:12 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
4424272 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545933-SDK/5647175-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:48:31 | 22.01.2024 18:25:59 | 1.624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273
4424274 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528471-SDK/5384848-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 15:53:42 | 22.01.2024 19:48:04 | 3.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 2.047
4424275 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542001-SDK/5626317-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:06:32 | 22.01.2024 18:23:50 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211
4424277 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535775-SDK/5525980-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:09:21 | 22.01.2024 18:13:24 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0.483
4424280 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889423-DM-3/11 SÖNMEZ FABRIKA YANI AG PANOSU/1829378-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:31:29 | 22.01.2024 19:31:45 | 2.004 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.175
4424281 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90660-Çepni Ayiricisi/47475680- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:30:22 | 22.01.2024 18:21:08 | 0.846 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.602 | 0 | 0.007 | 0 | 3.139 | 0 | 0 | 20.747
4424283 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:32:10 | 22.01.2024 17:32:58 | 0.013 | 2 | 959 | 18 | 120 | 6 | 121 | 1 | 3 | 0.027 | 0.62 | 0.083 | 0.084 | 0.161 | 0.118 | 0.117 | 0.003 | 1.212
4424284 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876345-TR-52 AG PANOSU/1914807-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:34:35 | 22.01.2024 18:25:00 | 0.84 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0.063 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 3.83
4424289 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058466-AG DIREK/5485222-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 16:54:20 | 22.01.2024 18:46:40 | 1.872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
4424290 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 715585-AG DIREK/4715657-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:32:24 | 22.01.2024 21:49:13 | 4.28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169
4424293 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545553-SDK/55233588-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:30:35 | 22.01.2024 19:42:00 | 2.19 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.188 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 14.982
4424294 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922318-TR-1 SOKAKAGZI MH AG PANOSU/47745364-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:15:14 | 22.01.2024 19:07:30 | 1.871 | 0 | 49 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0.977 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 7.713
4424303 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530954-SDK/2768396- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:43:19 | 22.01.2024 19:51:44 | 2.14 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 3.395 | 0 | 0 | 6.329
4424306 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:50:46 | 22.01.2024 18:04:12 | 0.224 | 0 | 2102 | 0 | 7 | 7 | 194 | 7 | 3 | 0 | 37.891 | 0 | 0.061 | 7.586 | 12.467 | 71.684 | 1.487 | 131.177
4424310 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:32:25 | 22.01.2024 18:03:46 | 0.523 | 0 | 626 | 5 | 35 | 2 | 82 | 1 | 2 | 0 | 3.618 | 0.547 | 0.414 | 1.801 | 0.728 | 0.517 | 0.626 | 8.251
4424312 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | TM Fideri | 22973-KARAMÜRSEL TM (ALTINOVA IM)/47251209-YALOVA_2 DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:54:04 | 22.01.2024 18:13:01 | 0.316 | 3 | 10755 | 10 | 729 | 29 | 1532 | 14 | 5 | 3.451 | 237.821 | 0.25 | 8.61 | 64.916 | 107.706 | 141.946 | 0.524 | 565.224
4424314 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 54631483-ZIYARETLI KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47565095- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:29:13 | 25.01.2024 17:26:43 | 7.958 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.609 | 0 | 2.215 | 0 | 11.79 | 0 | 0 | 74.614
4424317 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5897283-TR-6 ARTUR AG PANOSU/1839874-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:56:26 | 22.01.2024 20:43:26 | 2.783 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.746
4424319 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47483443-BOSTANCI TM-DEN GIRIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 01:02:50 | 25.01.2024 01:47:17 | 0.741 | 2 | 26503 | 8 | 32 | 28 | 4110 | 2 | 1 | 0.815 | 880.739 | 0.738 | 0.738 | 64.415 | 234.756 | 1.776 | 0.009 | 1183.987
4424320 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908223-TR-12 AG PANOSU/1917202-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:47:43 | 22.01.2024 19:12:51 | 1.419 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.828 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 31.52
4424321 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942725-TR-10 ARMUTLU SAHIL YOLU SONU AG PANOSU/47130448-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 10:02:31 | 25.01.2024 13:50:34 | 3.801 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43
4424322 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538824-SDK/5582428-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:58:45 | 22.01.2024 19:13:11 | 1.241 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 1.192
4424324 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90372-Dedeköy Ayiricisi/47496225- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:07:17 | 25.01.2024 12:26:57 | 3.328 | 0 | 174 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88.07 | 0 | 0.132 | 0 | 22.03 | 0 | 0 | 110.232
4424325 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22908-TR-14/A/47100316-TR-15 CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:02:58 | 25.01.2024 10:34:36 | 1.527 | 0 | 43 | 1 | 55 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2.703 | 0.129 | 2.538 | 43.416 | 14.837 | 231.829 | 0 | 295.453
4424327 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872456-TR- ESKI MIT USTU AG PANOSU/1814423-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:07:27 | 22.01.2024 21:14:31 | 3.118 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.175 | 0 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | 102.771
4424329 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 16284-TR-36 HERA TERMAL/47443715-TR-36 HERA TERMAL TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 10:06:09 | 25.01.2024 10:58:45 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 3.076 | 0 | 0 | 3.629
4424331 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Dagitim Transformatörü | 19117-TR-7 MERKEZ/47239828-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 13:18:00 | 25.01.2024 14:47:06 | 1.485 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 14.611 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 44.911
4424332 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255499-NARLI ADA 2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 00:30:19 | 25.01.2024 03:45:00 | 3.245 | 0 | 3444 | 0 | 5 | 12 | 473 | 21 | 3 | 0 | 341.233 | 0 | 0.519 | 80.34 | 177.498 | 468.153 | 2.216 | 1069.959
4424333 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075533-AG DIREK/5584465-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 17:35:00 | 22.01.2024 23:46:27 | 6.191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 4.042
4424336 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425650-CEKRICE KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:21:10 | 22.01.2024 18:22:25 | 0.021 | 116 | 2396 | 15 | 34 | 19 | 210 | 2 | 0 | 0.636 | 3.189 | 0.089 | 0.017 | 1.074 | 0.642 | 0.225 | 0 | 5.873
4424337 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248857-BAYIRKOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:24:19 | 22.01.2024 18:27:20 | 0.05 | 5 | 1431 | 152 | 45 | 33 | 272 | 4 | 0 | 0.143 | 2.233 | 3.766 | 0.317 | 4.077 | 0.549 | 2.374 | 0 | 13.457
4424338 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257649-AG DIREK/5604355-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:14:23 | 22.01.2024 20:05:58 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
4424339 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5898777-TR-5 GÖRKOP AG PANOSU/1839236-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:09:47 | 22.01.2024 19:18:54 | 1.152 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.023 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 0 | 12.346
4424342 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47243820-PASALIMANI DM | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 01:01:04 | 26.01.2024 03:47:39 | 2.777 | 2 | 8323 | 0 | 96 | 7 | 1200 | 3 | 8 | 2.804 | 463.366 | 0 | 3.807 | 4.309 | 232.619 | 49.774 | 9.006 | 765.685
4424348 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3524710-SDK/5140208-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:24:34 | 22.01.2024 19:00:31 | 0.599 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4424349 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5885730-TR-23 AVCILAR KOYU YOL UZERI AG PANOSU/1833760-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:29:24 | 22.01.2024 19:37:59 | 1.143 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.437 | 0 | 0.078 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 10.087
4424354 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283047-Tr-NARLI TM DEN KOYLER GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 10:02:52 | 27.01.2024 10:22:06 | 0.321 | 2 | 2129 | 4 | 41 | 10 | 205 | 0 | 1 | 1.651 | 27.977 | 2.139 | 14.036 | 3.119 | 11.935 | 0 | 0.097 | 60.953
4424356 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5920874-TR-40 AYAZMA KURTTEPE MH AG PANOSU/47130548-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:29:05 | 22.01.2024 19:16:34 | 0.791 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
4424361 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3509313-SDK/4992963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:24:21 | 22.01.2024 19:42:21 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
4424362 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921510-TR-37 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131596-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:23:07 | 22.01.2024 18:56:52 | 0.562 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.056 | 0 | 0.007 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 4.273
4424375 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942515-TR-30 CINARCIK AG PANOSU/47132439-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:34:38 | 22.01.2024 19:41:30 | 1.114 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 0 | 3.4
4424380 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5914061-TR-2 KARAHAMZALAR KOYU AG PANOSU/47754651-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:38:03 | 22.01.2024 19:32:05 | 0.9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711
4424403 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 91094-MÜRSELLER KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/47488643- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:37:12 | 25.01.2024 17:22:46 | 7.759 | 0 | 111 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.967 | 0 | 0.077 | 0 | 6.253 | 0 | 0 | 39.297
4424409 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923214-TR-1 KOVANCI KOYU AG PANOSU/47811524- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:41:26 | 22.01.2024 19:29:07 | 0.794 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.631 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 5.084
4424413 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544323-SDK/5651456-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:03:56 | 23.01.2024 03:49:57 | 8.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.906 | 0 | 0 | 10.906
4424415 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105770-ÇAMYAYLA KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/47654238- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:14:21 | 23.01.2024 03:17:45 | 9.056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356
4424418 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543180-SDK/5623432-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:06:37 | 22.01.2024 22:50:34 | 3.732 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067
4424421 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086551-AG DIREK/5595000-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:34:50 | 22.01.2024 21:54:50 | 3.333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662
4424429 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47241763-ALTINOVA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:04:17 | 25.01.2024 18:53:27 | 9.819 | 17 | 14264 | 5 | 521 | 24 | 1405 | 6 | 5 | 4350.464 | 10602.325 | 60.029 | 613.774 | 877.98 | 6492.476 | 1276.11 | 87.506 | 24360.665
4424432 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937737-TR-2/16 AG PANOSU/47136114-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 09:07:59 | 26.01.2024 17:15:36 | 8.127 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.234 | 0 | 0 | 0 | 14.423 | 0 | 0 | 153.658
4424433 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 54796522-TR- YORUCEKLER MH AG PANOSU/54796544- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:29:58 | 22.01.2024 20:19:59 | 1.833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.319
4424435 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 895171-AG DIREK/5024227-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:04:13 | 22.01.2024 21:55:30 | 3.854 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733
4424441 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5923523-TR- 5 KALKIM BELEDIYESI AG PANOSU/47773398-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:14:30 | 22.01.2024 19:42:15 | 0.462 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 3.545
4424444 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23802-TR-2/15/47096369-TR-2/16 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 09:09:58 | 26.01.2024 17:17:16 | 8.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 6.934
4424449 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5906423-TR- KUYUALAN KOYU AG PANOSU/1844417-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:19:45 | 22.01.2024 23:13:48 | 3.901 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49
4424450 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56068380-MARMARA RES KÖK/56027017-ERDEK 1 ÇIKIS (ERDEK DM) | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 06:07:19 | 27.01.2024 07:57:10 | 1.831 | 3 | 14699 | 7 | 66 | 31 | 1669 | 8 | 5 | 10.709 | 1503.806 | 56.426 | 12.238 | 983.537 | 789.713 | 146.53 | 35.256 | 3538.215
4424452 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5506-KARACAALI TR/47242575-KARACAALI TR DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 11:41:20 | 26.01.2024 12:13:50 | 0.541 | 0 | 124 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 0.551 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 9.058
4424455 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16864-TR-1/13/47286387-TR-1/13A CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:53:47 | 25.01.2024 11:58:27 | 2.078 | 0 | 841 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 1 | 0 | 133.499 | 0 | 0 | 45.287 | 102.873 | 0 | 1.383 | 283.041
4424456 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 876596-AG DIREK/4971443-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:26:27 | 22.01.2024 20:51:41 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4424458 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 2654-ÇAYIRLI TR1/47287803-ÇAYIRLI TR1 DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 10:10:55 | 26.01.2024 10:40:20 | 0.49 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.044 | 0 | 0.452 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 4.945
4424463 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5128-GÜNECE TR/47286445-GÜNECE TR DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 10:40:43 | 26.01.2024 11:10:00 | 0.488 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 0 | 0.051 | 0 | 3.039 | 0 | 0 | 5.93
4424464 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 54084035-AG DIREK/4971837-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:25:07 | 22.01.2024 19:53:00 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013
4424465 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929922-AG DIREK/5094257-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:27:12 | 22.01.2024 22:49:39 | 3.374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595
4424469 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 51997315-SDK/53968734-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:31:28 | 22.01.2024 22:45:58 | 3.242 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.098 | 0 | 0 | 0 | 17.986 | 0 | 0 | 24.084
4424473 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 3525438-SDK/3308563-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:32:02 | 22.01.2024 22:02:25 | 2.506 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.316 | 0 | 0 | 0 | 11.408 | 0 | 0 | 22.725
4424474 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036653-AG DIREK/58224696- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:24:55 | 22.01.2024 22:03:34 | 2.644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0.656
4424487 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5884232-TR-48 AG PANOSU/1825008-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:05:38 | 22.01.2024 20:55:37 | 1.833 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64.474 | 0 | 0 | 0 | 5.907 | 0 | 0 | 70.381
4424488 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547326-SDK/5656277-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:46:19 | 22.01.2024 22:31:48 | 2.758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.618
4424496 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054320-AG DIREK/5514367-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:43:07 | 22.01.2024 21:50:35 | 2.124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4424503 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986249-AG DIREK/5312472-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:42:24 | 22.01.2024 20:47:49 | 1.09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453
4424509 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 17319-TR-3/4/47239708-TR-3/3 CIKIS | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 09:04:00 | 26.01.2024 15:37:00 | 6.55 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 538.928 | 0 | 0 | 0 | 328.899 | 0 | 0 | 867.826
4424520 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Merkezi | 22496-DM-KULEALTI /47456899-EVRESE 3-0 GIRIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:42:13 | 25.01.2024 10:19:31 | 0.622 | 33 | 1464 | 11 | 55 | 40 | 161 | 4 | 1 | 14.509 | 57.302 | 0.838 | 2.95 | 223.317 | 23.205 | 169.071 | 5.594 | 496.786
4424523 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15899-KOK-RADAR /47243781-LAPSEKI CIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:01:40 | 25.01.2024 12:59:00 | 3.956 | 8 | 1913 | 13 | 184 | 53 | 335 | 12 | 1 | 18.413 | 671.574 | 38.888 | 44.583 | 2001.117 | 295.572 | 2874.24 | 27.226 | 5971.613
4424528 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/2088606- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 10:25:52 | 25.01.2024 16:06:35 | 5.679 | 0 | 282 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 185.025 | 0 | 1.496 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 193.971
4424533 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891136-AG DIREK/5016328-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 20:08:05 | 22.01.2024 21:24:42 | 1.277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4424545 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109954-Havdan Köyü Hat Basi Ayiricisi/47666284- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 11:35:32 | 17.01.2024 11:58:45 | 0.387 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0.057 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1.422
4424546 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549508-SDK/5707557-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:22:26 | 22.01.2024 22:21:30 | 2.984 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 2.187
4424552 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 988236-AG DIREK/5311132-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 20:20:33 | 22.01.2024 23:18:26 | 2.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0.316
4424555 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886826-TR- ERTUGRUL MH AG PANOSU/1833985-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 18:15:34 | 22.01.2024 22:50:03 | 4.574 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 1.696
4424562 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54672948-UMURBEY TR-8 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 20:28:08 | 22.01.2024 21:07:48 | 0.661 | 1 | 84 | 2 | 25 | 13 | 53 | 2 | 0 | 0.953 | 1.901 | 25.58 | 0.381 | 21.666 | 8.928 | 23.182 | 0 | 82.591
4424566 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033929-AG DIREK/5452945-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 19:56:01 | 22.01.2024 21:28:20 | 1.539 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
4424580 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 898709-AG DIREK/5021860-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 20:00:48 | 22.01.2024 22:01:33 | 2.012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4424584 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 49182259-SDK/5567609-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 21:01:15 | 22.01.2024 21:54:18 | 0.884 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.321
4424598 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528976-SDK/5385335-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 21:15:35 | 23.01.2024 00:36:31 | 3.349 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126
4424602 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5876343-TR-55 AG PANOSU/1914805-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 21:19:48 | 22.01.2024 21:52:05 | 0.538 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22.718 | 0 | 0 | 0 | 8.247 | 0 | 0 | 30.964
4424607 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 1285633-AG DIREK/5256603-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2024 21:32:44 | 22.01.2024 22:51:23 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809
4424608 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15611- TR-1 UMURBEY/47457199-TARIMSAL UMURBEY CIKISI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 21:26:58 | 22.01.2024 23:38:00 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.192 | 0 | 8.192
4424626 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 56094115-HOCAKÖY TR2 AG PANOSU/56094123- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 21:50:12 | 22.01.2024 23:24:09 | 1.566 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.083 | 0 | 0.072 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 7.324
4424627 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 51998247-SDK/53953946-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2024 21:54:50 | 22.01.2024 23:54:40 | 1.997 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.505 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 14.889
4424630 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1042736-AG DIREK/5496207-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 21:47:43 | 22.01.2024 23:02:16 | 1.243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465
4424639 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 954535-AG DIREK/5229752-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 22:01:02 | 23.01.2024 00:02:29 | 2.024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
4424642 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5938829-TR-33 500 EVLER YOLU AG PANOSU/47130242-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 21:36:28 | 22.01.2024 23:01:19 | 1.414 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0.026 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 1.172
4424644 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950504-AG DIREK/5158505-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 22:15:10 | 22.01.2024 23:35:54 | 1.346 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 1.391
4424649 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907455-TR- ARMUTLU MH AG PANOSU/1864140-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 22:41:35 | 23.01.2024 00:06:33 | 1.416 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 2.274
4424657 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5886894-TR- BOREZLI KOYU AG PANOSU/1839777-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 23:02:16 | 23.01.2024 00:57:49 | 1.926 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.548 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 4.984
4424660 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5886886-TR-3 GÖRKOOP AG PANOSU/1804898-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 22:51:03 | 23.01.2024 17:43:06 | 18.867 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 153.563 | 0 | 0 | 0 | 127.556 | 0 | 0 | 281.12
4424664 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48717968-AG DIREK/51922915-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 23:23:50 | 23.01.2024 01:20:49 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
4424671 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/57187911- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 23:43:35 | 22.01.2024 23:44:56 | 0.023 | 8 | 880 | 25 | 12 | 7 | 89 | 2 | 2 | 0.036 | 0.36 | 0.808 | 0.019 | 0.125 | 0.069 | 0.082 | 0.016 | 1.516
4424686 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031144-AG DIREK/58398603- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 23:54:52 | 23.01.2024 01:31:25 | 1.609 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
4424728 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21576-IM- ACEMLER/47254099-SU POMPALARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 02:13:54 | 23.01.2024 02:21:00 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4424729 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97770-DOGANCI YOLU EMIN GEZEGEN ORTAK AYIRICISI/47524789- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 02:49:18 | 23.01.2024 03:39:49 | 0.842 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.861 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 4.073
4424731 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 1303926-AG DIREK/4855490-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 03:33:00 | 23.01.2024 04:38:47 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048
4424735 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5867450-TR-1 ARALIK MH AG PANOSU/1859539-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 06:56:36 | 23.01.2024 07:47:12 | 0.843 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0.041 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 2.942
4424746 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115764-AG DIREK/5459487-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 07:49:22 | 23.01.2024 10:30:38 | 2.688 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905
4424747 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024121-AG DIREK/5411248-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 08:00:04 | 23.01.2024 12:58:56 | 4.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
4424748 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57681918-TR-8/A/47464046-TR 9 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 07:37:39 | 23.01.2024 08:45:00 | 1.122 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 4.156 | 0 | 0 | 7.418
4424749 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540045-SDK/5581793-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 07:52:39 | 23.01.2024 09:40:48 | 1.802 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 6.438 | 0 | 0 | 10.669
4424750 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446337-DOGANYURDU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 08:12:54 | 23.01.2024 08:16:49 | 0.065 | 3 | 883 | 1 | 2 | 7 | 78 | 0 | 0 | 0.04 | 3.633 | 0 | 0.005 | 3.264 | 1.427 | 0 | 0 | 8.369
4424759 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48728834-AG DIREK/5408826-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 00:03:00 | 21.01.2024 01:45:58 | 1.716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4424760 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | KÖK | 16062-BULAK KOK/47423681-MUMCU CIKIS | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 13:37:21 | 25.01.2024 16:02:51 | 2.425 | 0 | 1698 | 0 | 100 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 82.365 | 0 | 0.117 | 40.754 | 14.554 | 0 | 0 | 137.789
4424761 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 15595-TR-12/47653984-TR40 TR41 CIKISI | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 09:32:02 | 25.01.2024 13:06:06 | 3.568 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.818 | 0 | 0 | 0 | 9.546 | 0 | 0 | 148.364
4424763 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56362095-TOKAT VIRAJI KOK/56362119-EKINLI-BALLIKAYA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 08:41:00 | 23.01.2024 08:41:45 | 0.013 | 4 | 763 | 12 | 10 | 16 | 79 | 4 | 2 | 0.001 | 0.762 | 0.389 | 0.007 | 1.596 | 0.22 | 2.71 | 0.028 | 5.715
4424764 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5872224-TR-2 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1800071-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 08:36:57 | 23.01.2024 09:10:01 | 0.551 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0.342 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 9.061
4424765 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104369-INTEPE ENH ARMUTLU AYIRICISI/47640011- | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 08:45:09 | 23.01.2024 09:22:34 | 0.624 | 14 | 3300 | 117 | 116 | 26 | 529 | 5 | 2 | 41.685 | 183.457 | 33.786 | 11.606 | 90.396 | 118.181 | 25.855 | 0.601 | 505.569
4424769 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539912-SDK/48296950-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 08:35:29 | 23.01.2024 10:45:29 | 2.167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046
4424772 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024448-AG DIREK/5350820-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2024 11:18:46 | 18.01.2024 14:19:59 | 3.02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262
4424773 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011647-AG DIREK/5448658-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 08:51:24 | 23.01.2024 14:43:23 | 5.866 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472
4424774 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 818128-AG DIREK/4877308-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 08:31:07 | 23.01.2024 10:23:59 | 1.881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4424775 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47095577-KOY HIZMETLERI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 08:57:12 | 23.01.2024 08:59:59 | 0.046 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.584 | 0 | 0 | 127.977 | 34.915 | 0 | 0 | 193.476
4424780 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109110-Kumkent Ayiricisi/47623942- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 13:21:00 | 19.01.2024 13:37:59 | 0.283 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.505 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 16.168
4424787 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1118384-AG DIREK/5408090-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:34:16 | 23.01.2024 12:55:52 | 3.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813
4424793 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:40:45 | 23.01.2024 09:41:35 | 0.014 | 3 | 896 | 6 | 139 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0.151 | 0.96 | 0.451 | 0.264 | 0.135 | 0.246 | 0 | 0 | 2.208
4424795 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031486-AG DIREK/5474447-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:41:20 | 23.01.2024 14:06:46 | 4.424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195
4424796 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 1318299-AG DIREK/58268024- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:42:56 | 23.01.2024 10:04:58 | 0.367 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
4424797 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099372-AG DIREK/5682435-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:44:42 | 23.01.2024 14:13:13 | 4.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
4424799 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5919372-Tr-PANAYIR AG PANOSU/1916130-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:52:22 | 23.01.2024 10:32:13 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 1.541
4424800 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 56889480-/55170661-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:48:59 | 23.01.2024 11:39:02 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.521 | 0 | 0 | 3.521
4424801 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5938385-TR-3/12 AG PANOSU/47131762-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:32:38 | 23.01.2024 12:35:21 | 3.045 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.088 | 0 | 0 | 0 | 38.683 | 0 | 0 | 97.771
4424802 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875857-TR-11 GORUKLE AG PANOSU/1797158-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:47:18 | 23.01.2024 11:54:14 | 2.115 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.214 | 0 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 0 | 36.589
4424803 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870021-TR-2/16 AG PANOSU/1831061-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:42:10 | 23.01.2024 13:44:04 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.857 | 0 | 0 | 83.857
4424804 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47482354-AYVALIK 1 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:53:55 | 23.01.2024 11:10:12 | 1.271 | 4 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.817 | 0 | 16.392 | 0 | 82.634 | 0 | 0 | 0 | 105.843
4424808 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 1304251-AG DIREK/4855234-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:01:25 | 23.01.2024 11:26:42 | 1.421 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
4424809 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5917980-TR-4 AG PANOSU/47746937-1 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:50:13 | 23.01.2024 11:31:57 | 1.696 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.939 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 6.863
4424811 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47422744-K.Y.K | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:01:47 | 23.01.2024 10:03:20 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.071 | 0 | 0.553 | 0 | 9.625
4424812 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970031-TR20 ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:02:07 | 23.01.2024 10:08:34 | 0.108 | 0 | 149 | 8 | 4 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2.311 | 0.909 | 0.211 | 11.738 | 0.856 | 22.586 | 0 | 38.61
4424814 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5872224-TR-2 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1800071-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:04:07 | 23.01.2024 10:30:55 | 0.446 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.402 | 0 | 0.241 | 0 | 3.753 | 0 | 0 | 7.397
4424815 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47422172-TOKI_1 F_4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:03:05 | 23.01.2024 10:05:02 | 0.033 | 0 | 7180 | 0 | 1 | 3 | 433 | 0 | 1 | 0 | 22.948 | 0 | 0.006 | 0.843 | 14.607 | 0 | 0.001 | 38.406
4424816 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:05:05 | 23.01.2024 10:14:23 | 0.155 | 0 | 2102 | 0 | 7 | 7 | 194 | 7 | 3 | 0 | 36.141 | 0 | 0.053 | 18.323 | 21.588 | 140.577 | 2.62 | 219.301
4424817 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:05:24 | 23.01.2024 10:07:11 | 0.03 | 3 | 858 | 9 | 24 | 4 | 107 | 2 | 1 | 0.172 | 2.198 | 1.081 | 0.351 | 0.32 | 0.534 | 4.206 | 0.001 | 8.862
4424820 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:06:35 | 23.01.2024 10:21:46 | 0.253 | 0 | 794 | 5 | 9 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0 | 10.067 | 4.554 | 0.409 | 1.738 | 2.585 | 93.826 | 0 | 113.18
4424821 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:01:03 | 23.01.2024 10:02:09 | 0.018 | 13 | 2626 | 3 | 28 | 20 | 198 | 20 | 0 | 0.381 | 2.28 | 0.002 | 0.055 | 36.074 | 0.914 | 47.687 | 0 | 87.393
4424823 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 49427256-SDK/5311986-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:09:11 | 23.01.2024 13:08:35 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.294
4424827 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452442-SEMT TR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:09:52 | 23.01.2024 10:31:51 | 0.366 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.044 | 0 | 0 | 0 | 8.416 | 0 | 0 | 41.461
4424828 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5923331-TR-45 SIRINKOY AG PANOSU/47761429-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:58:58 | 23.01.2024 12:18:19 | 2.322 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 11.688
4424829 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92318-Bagtepe Hatbasi Ayiricisi/47556794- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:54:41 | 23.01.2024 13:25:25 | 3.512 | 0 | 118 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.957 | 0 | 1.712 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 34.93
4424830 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 883966-AG DIREK/4990051-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:45:37 | 23.01.2024 13:52:05 | 4.108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
4424833 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5919716-TR-39 DEREBOYU SK AG PANOSU/1927822-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:45:22 | 23.01.2024 11:17:57 | 1.543 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14.579 | 0 | 0 | 0 | 16.471 | 0 | 0 | 31.05
4424834 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM Fideri | 54309534-GELIBOLU TRAFO MERKEZI/54309557-KARAYOKUS-1 | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 02:36:00 | 16.01.2024 04:50:58 | 2.249 | 86 | 5633 | 26 | 103 | 98 | 638 | 5 | 6 | 101.558 | 464.81 | 15.723 | 17.954 | 940.059 | 261.935 | 392.736 | 39.919 | 2234.695
4424836 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5878249-DM- ALTINOLUK AG PANOSU/1817977-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:15:30 | 23.01.2024 11:40:37 | 1.419 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.666 | 0 | 0 | 0 | 16.022 | 0 | 0 | 57.688
4424841 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 48711932-AG DIREK/57650102- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:26:31 | 23.01.2024 13:33:40 | 4.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.477 | 0 | 0 | 10.477
4424845 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 57527111-D03/57694735- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:21:00 | 23.01.2024 15:56:56 | 5.599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
4424847 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92163-Odaköy TR-2 HB Ayiricisi/47557999- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:59:41 | 23.01.2024 14:33:57 | 4.571 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.931 | 0 | 0 | 37.482 | 0.032 | 0 | 0 | 46.444
4424854 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3550526-SDK/5683344-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:51:51 | 23.01.2024 16:15:14 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.779 | 0 | 0 | 12.779
4424856 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894141-TR- ISIKLAR MH AG PANOSU/1840652-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:36:38 | 23.01.2024 11:16:39 | 0.667 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0.258 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 2.448
4424858 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 57693501-A12/58051869-BIRDAL ÖZSOGOMANYAN | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:11:56 | 23.01.2024 11:22:54 | 1.183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
4424860 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5883548-TR- KAYAPA CAMI YANI AG PANOSU/1666047-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 09:17:05 | 23.01.2024 15:35:54 | 6.313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.662
4424864 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 13:04:43 | 25.01.2024 18:08:26 | 5.062 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.663 | 0 | 1.314 | 0 | 7.525 | 0 | 891.354 | 0 | 902.856
4424865 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937707-TR-45 AG PANOSU/47131702-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:49:38 | 23.01.2024 12:11:26 | 1.363 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.967 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 6.216
4424866 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:51:18 | 23.01.2024 10:53:49 | 0.042 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.436
4424868 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 10:53:05 | 26.01.2024 18:53:13 | 8.002 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.291 | 0 | 2.155 | 0 | 11.837 | 0 | 1254.294 | 0 | 1272.577
4424869 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5872224-TR-2 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1800070-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:49:08 | 23.01.2024 12:11:42 | 1.376 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.825 | 0 | 0.619 | 0 | 4.891 | 0 | 0 | 13.335
4424870 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893965-TR- ZIYARETLI MH AG PANOSU/1840152-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 09:37:18 | 26.01.2024 12:34:28 | 2.953 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | 0.578 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 8.124
4424873 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 158-DM- YIGITLER TR-68 /47279667-TR 94 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:57:02 | 23.01.2024 11:00:29 | 0.058 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 3.379
4424876 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5879619-TR-1 ADLIYE MH AG PANOSU/1911549-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 12:28:49 | 25.01.2024 14:05:06 | 1.605 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 2.634
4424880 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5916913-TR-5 (SANTRAL) AG PANOSU/47752824-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:03:42 | 23.01.2024 13:29:13 | 2.425 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.283 | 0 | 1.387 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 10.805
4424882 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58376627-TR-5/58376649- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:59:38 | 23.01.2024 18:18:14 | 7.31 | 0 | 308 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 248.553 | 0 | 0.161 | 0 | 37.578 | 0 | 0 | 286.291
4424887 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15633-DM-1/45 PAZAR YERI/47343606-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:58:00 | 23.01.2024 12:25:18 | 1.455 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.638
4424890 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010344-AG DIREK/5450599-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:06:34 | 23.01.2024 12:51:07 | 1.742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
4424895 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56169011-AKTASTEPE KÖK/56169035-TR-21 KARAPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:11:11 | 23.01.2024 12:06:58 | 0.93 | 0 | 2035 | 0 | 2 | 1 | 150 | 1 | 1 | 0 | 218.618 | 0 | 0.391 | 2.924 | 114.876 | 20.958 | 0.159 | 357.926
4424896 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 967864-AG DIREK/5222031-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:15:25 | 23.01.2024 17:52:43 | 6.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0.209
4424897 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4010-AYAZ KOK/47461326-SOGUTALAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:16:08 | 23.01.2024 11:54:45 | 1.644 | 4 | 1314 | 1 | 16 | 3 | 107 | 4 | 1 | 22.678 | 59.874 | 0 | 3.039 | 1.338 | 19.095 | 28.194 | 1.292 | 135.51
4424900 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47431398-ODUNLUK YIGITALI INKAYA ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 13:03:02 | 25.01.2024 14:38:43 | 1.595 | 0 | 2561 | 0 | 6 | 10 | 222 | 0 | 1 | 0 | 572.791 | 0 | 1.306 | 102.473 | 385.953 | 0 | 6.202 | 1068.725
4424903 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 954416-AG DIREK/5200815-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:20:42 | 23.01.2024 12:27:47 | 1.118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 6.208 | 0 | 0 | 6.297
4424904 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 955212-AG DIREK/5200868-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:24:34 | 23.01.2024 14:44:30 | 3.332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
4424905 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | KÖK | 16982-BAGFAS KOK/47482724-KARSIYAKA | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 13:04:07 | 27.01.2024 14:16:34 | 1.208 | 5 | 5100 | 4 | 80 | 6 | 446 | 3 | 0 | 46.247 | 547.321 | 33.242 | 109.712 | 50.645 | 154.604 | 58.083 | 0 | 999.853
4424908 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 682677-AG DIREK/4653139-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:16:58 | 23.01.2024 13:38:12 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0.712
4424911 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47621371-KOYLER 1 + ILHANLAR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 09:31:38 | 26.01.2024 12:09:22 | 2.629 | 1 | 1546 | 0 | 22 | 1 | 103 | 0 | 0 | 5.56 | 180.029 | 0 | 2.012 | 0.527 | 65.417 | 0 | 0 | 253.546
4424913 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915449-TR-45 AG PANOSU/47746317-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 10:06:07 | 27.01.2024 11:53:23 | 1.788 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 8.485 | 0 | 0 | 14.425
4424915 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK Çikisi | 3533866-SDK/48021433-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 10:03:27 | 27.01.2024 14:05:56 | 4.041 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.187 | 0 | 0 | 0 | 16.291 | 0 | 0 | 65.478
4424920 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507142-DM1 AVCI KÖK GIRIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 13:25:15 | 25.01.2024 15:53:06 | 2.464 | 5 | 318 | 51 | 45 | 5 | 60 | 1 | 0 | 26.496 | 79.325 | 152.648 | 18.711 | 60.474 | 21.835 | 5.951 | 0 | 365.439
4424922 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 55417676-AG DIREK/56144759-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:04:42 | 23.01.2024 12:47:25 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105
4424924 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Dagitim Transformatörü | 16599-TR-8 ISMET ALPSU CAD/47357784-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 09:24:03 | 13.01.2024 09:50:45 | 0.445 | 0 | 446 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 32.923 | 0 | 0 | 0 | 33.273 | 0 | 0 | 66.196
4424925 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Dagitim Transformatörü | 16918-TR-3 /47361002-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:36:44 | 13.01.2024 10:47:00 | 0.171 | 0 | 505 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.459 | 0 | 0.191 | 0 | 19.202 | 0 | 0 | 59.853
4424926 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Dagitim Transformatörü | 13991-TR-5/47355870-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 10:14:08 | 13.01.2024 10:31:25 | 0.288 | 0 | 1125 | 0 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 87.432 | 0 | 0.32 | 0 | 39.542 | 0 | 0 | 127.293
4424927 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Dagitim Transformatörü | 17374-TR-10/47364867-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2024 09:03:28 | 13.01.2024 09:20:00 | 0.276 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14.976 | 0 | 0 | 0 | 30.658 | 0 | 0 | 45.634
4424934 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47459650-KUCUK KUYU | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:26:02 | 23.01.2024 11:52:22 | 0.439 | 5 | 12089 | 3 | 120 | 10 | 1081 | 5 | 5 | 10.487 | 1883.211 | 8.461 | 10.753 | 70.243 | 1112.99 | 252.26 | 44.01 | 3392.414
4424936 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5880215-TR-6/5A FETHIYE AG PANOSU/1796987-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:46:35 | 23.01.2024 12:50:14 | 1.061 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 56.743 | 0 | 0 | 58.524
4424937 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 3508403-SDK/4881225-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:52:57 | 23.01.2024 15:45:12 | 3.871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 3.81
4424939 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994264-BEHRAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:56:11 | 23.01.2024 12:05:04 | 0.148 | 69 | 4797 | 41 | 243 | 66 | 885 | 1 | 0 | 10.647 | 64.332 | 5.915 | 2.301 | 49.395 | 53.736 | 0.203 | 0 | 186.529
4424944 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543295-SDK/5620192-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2024 12:05:54 | 23.01.2024 14:36:53 | 2.516 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.352
4424948 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891164-TR-2 CAMLI AG PANOSU/1914378-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 12:04:41 | 23.01.2024 14:02:42 | 1.967 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.838 | 0 | 2.86 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 12.589
4424954 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:18:31 | 23.01.2024 12:54:33 | 1.601 | 7 | 3096 | 56 | 209 | 22 | 419 | 7 | 11 | 15.103 | 444.27 | 76.952 | 124.483 | 188.296 | 282.92 | 90.223 | 12.82 | 1235.066
4424955 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013923-AG DIREK/5436200-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:57:13 | 23.01.2024 13:33:35 | 1.606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
4424957 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875857-TR-11 GORUKLE AG PANOSU/1797164-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:48:21 | 23.01.2024 19:51:20 | 8.05 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.557 | 0 | 0 | 0 | 214.242 | 0 | 0 | 253.799
4424958 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 1318299-AG DIREK/57416556- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 12:14:16 | 23.01.2024 14:41:26 | 2.453 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593
4424965 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 12:33:11 | 23.01.2024 12:33:57 | 0.013 | 3 | 896 | 6 | 139 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0.138 | 0.878 | 0.399 | 0.234 | 0.131 | 0.239 | 0 | 0 | 2.019
4424966 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47096699-Tr-OZATA YATCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 12:35:39 | 23.01.2024 12:37:10 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 12.637 | 0 | 14.366
4424970 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295136-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 12:36:16 | 23.01.2024 13:46:55 | 1.178 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.962 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 39.61
4424973 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045310-AG DIREK/5498960-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 12:00:35 | 23.01.2024 15:16:32 | 3.266 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536
4424987 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528986-SDK/5385711-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 12:46:01 | 23.01.2024 13:17:04 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 1.408
4424989 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5872224-TR-2 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1800071-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 12:48:21 | 23.01.2024 15:09:47 | 2.357 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.745 | 0 | 1.217 | 0 | 19.117 | 0 | 0 | 38.08
4424991 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 91653-Gümüshaneler Hat Basi Ayiricisi/47515159- | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 09:38:20 | 26.01.2024 13:11:35 | 3.554 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.951 | 0 | 0.003 | 0 | 36.303 | 0 | 0 | 132.257
4424993 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546427-SDK/3457245-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 12:49:28 | 23.01.2024 17:04:15 | 4.246 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 54.023 | 0 | 0 | 56.963
4424994 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90710-Aydinpinar MÜSTERILER Ayiricisi/47498764- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 12:56:15 | 23.01.2024 14:45:12 | 1.816 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.627 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.638
4424996 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92892-Çamoluk Yeni Serefiye Grup Ayiricisi/47501541- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 12:41:37 | 23.01.2024 14:02:44 | 1.352 | 3 | 88 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.263 | 5.61 | 0.022 | 0.315 | 1.1 | 0.027 | 0 | 0 | 9.337
4425002 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Merkezi | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 15:56:39 | 25.01.2024 18:39:03 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.365 | 0 | 2327.73 | 0 | 2393.095
4425004 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5906851-TR-1 KURTDERE MH AG PANOSU/1847409-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 13:15:20 | 23.01.2024 14:41:43 | 1.44 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.505 | 0 | 3.186 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 10.67
4425005 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90368-Eylül Sokak Grup Ayiricisi/47468415- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2024 14:40:30 | 25.01.2024 14:59:22 | 0.314 | 12 | 24 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.353 | 3.573 | 8.766 | 0 | 13.302 | 0.254 | 0 | 0 | 27.248
4425006 | 1 | BURSA | MUDANYA | KÖK | 1269-ALTINTAS KÖK/47274191-KURSUNLU 1 GIRIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 10:26:00 | 26.01.2024 13:03:35 | 2.627 | 59 | 1543 | 3 | 60 | 13 | 85 | 0 | 1 | 96.312 | 490.656 | 0.13 | 9.709 | 362.051 | 91.264 | 0 | 0.505 | 1050.627
4425007 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917053-TR-3 YENICEKOY AG PANOSU/47754786-4 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 10:05:25 | 26.01.2024 13:59:14 | 3.897 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.307 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | 0 | 0 | 28.653
4425009 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54604285-SULTANIYE GES HAT AYIRICISI/54604283- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 13:18:43 | 23.01.2024 15:34:13 | 2.258 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4425012 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549508-SDK/5707557-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:32:56 | 23.01.2024 14:25:16 | 2.872 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 0 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 4.452
4425015 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 110733-BURHANIYE GIRIS HATBASI AYIRICISI/47115171-713014_34.5_2 | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 13:31:33 | 23.01.2024 14:10:02 | 0.641 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0 | 0.024 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 1.941
4425016 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47286171-Tr-TAHIROVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 13:30:19 | 23.01.2024 13:31:04 | 0.013 | 5 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.947 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 1.171
4425018 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916141-TR-2 KURUOBA SAHIL MH AG PANOSU/47770636-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2024 12:49:26 | 23.01.2024 14:23:02 | 1.56 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.697 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 1.369
4425019 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 13:31:47 | 23.01.2024 13:32:32 | 0.013 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.05
4425020 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19125-TR-2 DENIZKENT/47428555-TR-2 DENIZKENT TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 08:20:00 | 07.01.2024 09:49:58 | 1.499 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | 3.107
4425021 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306555-KARAKOCA KÖY GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 13:32:21 | 23.01.2024 13:33:01 | 0.011 | 3 | 895 | 5 | 7 | 2 | 123 | 1 | 1 | 0.088 | 0.728 | 0.151 | 0.094 | 0.011 | 0.311 | 0.665 | 0 | 2.05
4425024 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 934907-AG DIREK/5046747-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 13:31:11 | 23.01.2024 14:06:50 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 1.493
4425027 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885664-TR-406 AG PANOSU/1917123-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2024 13:38:52 | 23.01.2024 15:14:01 | 1.586 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.306 | 0 | 0 | 0 | 10.032 | 0 | 0 | 42.338
4425028 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884216-TR-5/01 AG PANOSU/1819352-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:32:09 | 23.01.2024 15:47:36 | 4.258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 131.727 | 0 | 0 | 132.088
4425030 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109829-Hosoba Köy Içi Gurup Ayiricisi/47643685- | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 10:23:00 | 29.01.2024 11:17:07 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 178.092 | 0.343 | 128.824 | 0 | 308.308
4425034 | 1 | BURSA | İZNİK | KÖK | 1962-ELBEYLI KOK 2/47482741-ELBEYLI SEHIR MRKZ | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 09:34:03 | 26.01.2024 11:12:48 | 1.646 | 0 | 1077 | 0 | 4 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 134.074 | 0 | 0.074 | 0 | 45.31 | 0 | 0.402 | 179.859
4425042 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/47431581-YAGCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:04:50 | 23.01.2024 14:05:40 | 0.014 | 0 | 210 | 1 | 11 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.002 | 0 | 0.033 | 0.017 | 0 | 0 | 0.139
4425044 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 776326-AG DIREK/4810489-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:09:25 | 23.01.2024 14:40:38 | 0.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4425046 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5883604-TR- HUZUR SITESI AG PANOSU/1861205-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:02:00 | 23.01.2024 17:06:14 | 3.07 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.194
4425047 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528851-SDK/5426471-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:12:18 | 23.01.2024 14:55:43 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.153 | 0 | 0 | 7.153
4425049 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1690-TR-33/47244342-TR-33/1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:12:51 | 23.01.2024 14:15:47 | 0.049 | 1 | 3862 | 0 | 0 | 2 | 244 | 0 | 0 | 0.046 | 12.865 | 0 | 0 | 0.325 | 4.431 | 0 | 0 | 17.666
4425053 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21601-SOGUTALAN KOK/47482906-UGURLUPINAR KILLIK CIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:13:02 | 23.01.2024 15:44:13 | 1.519 | 3 | 334 | 1 | 4 | 0 | 18 | 4 | 1 | 33.364 | 18.108 | 0 | 0.174 | 0 | 3.922 | 47.062 | 2.17 | 104.799
4425055 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 19125-TR-2 DENIZKENT/47428555-TR-2 DENIZKENT TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 11:22:00 | 07.01.2024 11:33:00 | 0.183 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 1.719
4425061 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | KÖK | 19809-KOK-GOLEKOY/47679880-UZUNALAN GRUP CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:15:00 | 23.01.2024 14:54:16 | 0.654 | 0 | 581 | 0 | 33 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13.016 | 0 | 0.389 | 16.99 | 4.185 | 0 | 0 | 34.579
4425063 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3736-TR-117/47465206-Tr-121 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 09:14:11 | 26.01.2024 16:52:03 | 7.631 | 1 | 42 | 4 | 0 | 5 | 19 | 2 | 0 | 3.493 | 30.919 | 18.904 | 0 | 375.01 | 154.737 | 1028.076 | 0 | 1611.14
4425065 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525918-SDK/5222602-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:23:53 | 23.01.2024 17:40:07 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.277 | 0 | 0 | 13.277
4425066 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47099611-BUZHANELER 1 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 14:04:21 | 26.01.2024 14:47:12 | 0.714 | 1 | 4330 | 3 | 152 | 7 | 277 | 0 | 0 | 11.837 | 253.657 | 0.636 | 9.491 | 66.984 | 131.541 | 0 | 0 | 474.146
4425067 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 56504386-TR-3/9 AG PANOSU/57962138- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 12:26:10 | 23.01.2024 15:53:20 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 2.749
4425068 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47100498-ALTINOVA FIDER 1 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 14:02:47 | 26.01.2024 14:48:26 | 0.761 | 0 | 1633 | 1 | 71 | 17 | 361 | 9 | 1 | 0 | 140.573 | 61.277 | 13.148 | 380.154 | 300.194 | 277.417 | 2.608 | 1175.373
4425070 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16387-TR-37 /47460367-TR-37 -TR-39 KABIN ARASI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:27:00 | 23.01.2024 18:51:48 | 4.413 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 74 | 3 | 1 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 38.926 | 206.261 | 273.074 | 12.46 | 533.698
4425071 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 748257-AG DIREK/4766362-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:33:41 | 23.01.2024 20:21:25 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098
4425074 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5887576-TR- HEDEF SITESI AG PANOSU/1830105-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:32:24 | 23.01.2024 15:45:59 | 1.226 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 4.969 | 0 | 0 | 8.189
4425076 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47433545-M.K.PASA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:05:19 | 23.01.2024 14:11:00 | 0.095 | 4 | 619 | 28 | 43 | 7 | 89 | 4 | 0 | 23.886 | 171.754 | 512.648 | 38.332 | 103.909 | 54.609 | 442.509 | 0 | 1347.646
4425077 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 57969531-PANO/57969545- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:34:27 | 23.01.2024 19:28:33 | 4.902 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.785 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 36.885
4425080 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124633-AG DIREK/5748885-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:21:47 | 23.01.2024 16:07:08 | 1.756 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
4425085 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545538-SDK/5618919-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:06:47 | 23.01.2024 17:45:30 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.774 | 0 | 0 | 3.774
4425094 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887252-TR-1 ATKOY MH AG PANOSU/1835074-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:52:15 | 23.01.2024 15:59:39 | 1.123 | 0 | 131 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.493 | 0 | 6.608 | 0 | 9.843 | 0 | 0 | 36.943
4425095 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885200-TR-19A ERDEK AG PANOSU/1863322-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:50:46 | 23.01.2024 16:20:13 | 1.491 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 2.693
4425097 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 57147318-KOK 1- GOP TOKI/57147680- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:45:24 | 23.01.2024 15:42:29 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.575 | 0 | 0 | 0 | 121.575
4425099 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:55:43 | 23.01.2024 14:56:27 | 0.012 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.026
4425103 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47443860-OYLAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:21:30 | 23.01.2024 15:08:41 | 0.786 | 0 | 623 | 0 | 2 | 3 | 129 | 1 | 1 | 0 | 0.716 | 0 | 0.006 | 0.031 | 2.543 | 6.398 | 0.117 | 9.811
4425105 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 15:01:26 | 23.01.2024 15:01:56 | 0.008 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.368
4425108 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891658-TR-20 SEYTANSOFRASI KUCUKKOY AG PANOSU/1841503-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 15:02:04 | 23.01.2024 18:22:23 | 3.339 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.689 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 12.461
4425112 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922050-TR-2 BEHRAM KOYU AG PANOSU/47747801-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 15:04:27 | 23.01.2024 16:08:26 | 1.066 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 3.274
4425117 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 858864-AG DIREK/4966979-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 15:10:24 | 23.01.2024 17:14:47 | 2.073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4425119 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 56775966-/57178743- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:53:26 | 23.01.2024 16:42:50 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.217 | 0 | 47.147 | 111.364
4425122 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 976720-AG DIREK/5266709-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 15:18:51 | 23.01.2024 17:34:25 | 2.259 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466
4425125 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284701-ÖRDEKÇI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 15:28:21 | 23.01.2024 15:29:06 | 0.013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
4425126 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1008157-AG DIREK/5286144-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 15:18:23 | 23.01.2024 18:05:09 | 2.779 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376
4425141 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938085-TR-6 KADIKOY AG PANOSU/47128747-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 15:26:17 | 23.01.2024 16:41:07 | 1.247 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.663 | 0 | 0.145 | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 14.287
4425145 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5879199-TR- 369. SOKAK AG PANOSU/1859728-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 15:35:30 | 23.01.2024 17:29:03 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.427 | 0 | 0 | 30.427
4425148 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546535-SDK/5672388-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 13:12:37 | 23.01.2024 17:31:00 | 4.306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.659
4425151 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5887340-TR-1/1 KESTEL AG PANOSU/1822496-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:04:19 | 23.01.2024 17:25:25 | 1.351 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.797 | 0 | 0 | 0 | 14.494 | 0 | 0 | 31.291
4425167 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 2094-TR-42/47458520-TR-42-TR-41 ARASI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 10:02:33 | 26.01.2024 11:45:49 | 1.721 | 0 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 251.614 | 0 | 0 | 0 | 127.121 | 0 | 0 | 378.736
4425168 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 53942239-TR-2 CIHATLI/51990124-SAHINYURDU ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 09:09:28 | 26.01.2024 17:23:23 | 8.232 | 1 | 183 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 32.821 | 65.205 | 0 | 0 | 24.414 | 18.973 | 882.474 | 0 | 1023.886
4425169 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 973728-AG DIREK/5317539-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:14:30 | 23.01.2024 18:36:19 | 2.363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
4425170 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5871160-DM-1/37 AG PANOSU/1809966-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.01.2024 15:33:06 | 23.01.2024 17:12:26 | 1.656 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.565 | 0 | 0.021 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 7.068
4425171 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722585-AG DIREK/5409306-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:19:36 | 23.01.2024 20:07:48 | 3.803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.537 | 0 | 0 | 4.537
4425172 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/55587473-ZEYTINLI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 10:02:00 | 26.01.2024 16:19:37 | 6.294 | 1 | 30738 | 1 | 103 | 12 | 1314 | 4 | 3 | 292.738 | 15513.533 | 0.021 | 57.155 | 849.146 | 5395.718 | 1940.572 | 87.854 | 24136.736
4425176 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994461-AG DIREK/5275469-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:18:18 | 23.01.2024 20:33:10 | 4.248 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327
4425177 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 54212641-TR- KUMYAKA KÖK/54212667-MUDANYA DM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:36:19 | 23.01.2024 16:37:59 | 0.028 | 33 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.051 | 0.081 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.135
4425179 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060588-AG DIREK/5503172-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:20:30 | 23.01.2024 18:01:46 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4425181 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450898-BAYINDIR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:42:08 | 23.01.2024 16:42:53 | 0.013 | 4 | 142 | 8 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0.019 | 0.16 | 0.825 | 0.027 | 0.12 | 0.039 | 7.124 | 0.029 | 8.343
4425182 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866540-TR-94 AG PANOSU/56537897-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:00:09 | 23.01.2024 18:01:41 | 2.026 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606
4425183 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51972332-AG DIREK/5615151-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:26:59 | 23.01.2024 22:28:28 | 6.024 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454
4425184 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1294750-AG DIREK/5316726-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:42:55 | 23.01.2024 17:51:02 | 1.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4425187 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104222-AG DIREK/5670787-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 13:46:18 | 23.01.2024 18:24:54 | 4.643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4425191 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56480351-AG DIREK/5218856-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:40:41 | 23.01.2024 18:53:13 | 2.209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
4425194 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032239-AG DIREK/5463589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:55:50 | 23.01.2024 18:36:31 | 1.678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507
4425196 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010466-AG DIREK/5466022-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:33:11 | 23.01.2024 20:45:01 | 4.197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364
4425198 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 948566-AG DIREK/5180586-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:29:11 | 23.01.2024 19:32:20 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4425199 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 908640-AG DIREK/5019128-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:46:55 | 23.01.2024 19:00:11 | 2.221 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0.57
4425212 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5936639-TR-1 EGRIDERE KOYU AG PANOSU/47749097-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 17:04:13 | 23.01.2024 18:07:29 | 1.054 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0.001 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.33
4425213 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 56375778-TR-9 AG PANOSU/56375799- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 17:14:36 | 23.01.2024 18:14:33 | 0.999 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.426 | 0 | 0 | 0 | 10.494 | 0 | 0 | 20.92
4425215 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49499296-SDK/49503805-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 16:34:56 | 23.01.2024 18:44:46 | 2.164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481
4425217 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 876023-AG DIREK/4968887-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 17:28:48 | 23.01.2024 18:23:21 | 0.909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4425221 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106451-HIDIR KÖY HATBASI/48547798- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 17:23:50 | 23.01.2024 20:00:04 | 2.604 | 0 | 35 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.597 | 0.662 | 2.536 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 9.805
4425224 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 17:34:10 | 23.01.2024 17:41:06 | 0.116 | 3 | 1529 | 0 | 133 | 3 | 107 | 3 | 0 | 0.406 | 3.595 | 0 | 0.119 | 0.124 | 0.373 | 0.578 | 0 | 5.195
4425230 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16387-TR-37 /47452850-Tr-38 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:27:39 | 23.01.2024 18:42:42 | 4.251 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 37.599 | 0 | 0 | 0 | 95.376 | 0 | 33.791 | 166.765
4425235 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3604-TR-124/47527113-KARAOGLAN YOLU CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 14:34:58 | 26.01.2024 16:11:06 | 1.602 | 0 | 402 | 0 | 43 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 78.589 | 0 | 16.823 | 11.073 | 10.807 | 0 | 0 | 117.292
4425237 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 55240069-AG DIREK/4925272-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 17:59:45 | 23.01.2024 21:31:33 | 3.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0.684
4425241 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5886696-TR-5 AG PANOSU/1842927-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 17:58:59 | 23.01.2024 19:49:02 | 1.834 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 6.104
4425243 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 18:18:15 | 23.01.2024 18:36:02 | 0.296 | 0 | 2102 | 0 | 7 | 7 | 195 | 7 | 3 | 0 | 33.476 | 0 | 0.049 | 5.903 | 9.394 | 44.595 | 1.081 | 94.499
4425250 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105241-SAHIL GÜVENLIK RADAR AYIRICISI/47647115- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 18:23:58 | 23.01.2024 19:43:55 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0.857
4425252 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549449-SDK/5707007-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 17:28:26 | 23.01.2024 19:25:21 | 1.949 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
4425253 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 912228-AG DIREK/5118342-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 18:19:14 | 23.01.2024 20:32:36 | 2.223 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964
4425273 | 1 | YALOVA | TERMAL | Abone Baglanti Hatti | 710364-AG DIREK/4697617-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 18:44:03 | 23.01.2024 19:59:00 | 1.249 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
4425274 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1072071-AG DIREK/5552728-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 18:47:15 | 23.01.2024 19:58:22 | 1.185 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.85
4425285 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 880756-AG DIREK/5008464-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 18:56:59 | 23.01.2024 20:26:35 | 1.493 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723
4425292 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 56375778-TR-9 AG PANOSU/56375799- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 19:00:30 | 24.01.2024 01:53:13 | 6.878 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65.083 | 0 | 0 | 0 | 55.098 | 0 | 0 | 120.18
4425296 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 3527055-SDK/49239965-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 19:06:32 | 23.01.2024 20:22:48 | 1.271 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
4425298 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104609-YERKA HATBASI/47688910- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 18:46:22 | 23.01.2024 20:37:48 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 1.755
4425326 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1089614-AG DIREK/5549836-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 19:19:45 | 23.01.2024 20:47:16 | 1.459 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483
4425341 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853664-AG DIREK/4954673-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 19:10:56 | 23.01.2024 21:28:17 | 2.289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74
4425351 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 931569-AG DIREK/5060451-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 19:21:12 | 23.01.2024 20:26:48 | 1.093 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506
4425353 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5876343-TR-55 AG PANOSU/1914805-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 19:28:28 | 23.01.2024 19:53:06 | 0.411 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 18.444 | 0 | 0 | 0 | 7.372 | 0 | 0 | 25.816
4425354 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3731-TR-121/47466158-Tr-124 CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2024 19:31:00 | 23.01.2024 20:21:19 | 0.839 | 0 | 2547 | 0 | 64 | 4 | 373 | 0 | 1 | 0 | 133.239 | 0 | 4.907 | 6.953 | 30.676 | 0 | 1.702 | 177.477
4425388 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866882-TR-484 AG PANOSU/1933916-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 19:42:29 | 23.01.2024 21:41:59 | 1.992 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 59.265 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 0 | 0 | 73.135
4425391 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835468-AG DIREK/4929154-Mehmet kahyaoglu | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 19:15:03 | 23.01.2024 21:11:33 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
4425419 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949458-AG DIREK/5178117-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 20:14:48 | 23.01.2024 21:29:13 | 1.24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66
4425427 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5884770-TR- KARAMUSTAFALAR MH AG PANOSU/1825300-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 20:22:15 | 23.01.2024 21:45:10 | 1.382 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
4425435 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 57588609-/58066480- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2024 19:40:22 | 23.01.2024 21:40:36 | 2.004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
4425437 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 886659-AG DIREK/4975985-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 20:21:46 | 23.01.2024 23:01:09 | 2.656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
4425441 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 915354-AG DIREK/5130831-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 18:56:23 | 24.01.2024 08:10:19 | 13.232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0.338
4425453 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 895992-AG DIREK/5022210-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 20:00:37 | 23.01.2024 21:53:41 | 1.884 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
4425466 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98533-Kölederesi Sokak ve Metin Sahin HB Ayiricisi/47548994- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 21:00:19 | 23.01.2024 22:03:55 | 1.06 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
4425479 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880029-DM-5/16 AG PANOSU/1911995-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 21:12:45 | 23.01.2024 22:02:59 | 0.837 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.027 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 11.897
4425487 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887698-TR-245 AG PANOSU/1917229-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 21:43:41 | 23.01.2024 22:15:35 | 0.532 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 3.378
4425512 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/1804588-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 22:08:01 | 24.01.2024 00:12:35 | 2.076 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.158 | 0 | 0.379 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 23.644
4425522 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54131470-TR-16 ATATURK AG PANOSU/54132160- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 22:38:40 | 23.01.2024 23:42:32 | 1.064 | 0 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 75.511 | 0 | 0 | 0 | 14.133 | 0 | 0.428 | 90.072
4425523 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872388-TR-12 AG PANOSU/1812182-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 22:43:28 | 24.01.2024 03:16:01 | 4.542 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.525 | 0 | 0.191 | 0 | 14.627 | 0 | 0 | 66.342
4425539 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245206-GOBEL | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.01.2024 23:00:04 | 23.01.2024 23:03:03 | 0.049 | 0 | 1086 | 7 | 16 | 7 | 174 | 6 | 0 | 0 | 3.97 | 0.349 | 0.065 | 0.315 | 0.738 | 2.416 | 0 | 7.852
4425550 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882781-TR-20 AG PANOSU/1824819-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 23:30:12 | 23.01.2024 23:49:12 | 0.316 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5.672 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 7.14
4425569 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136682-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 00:19:50 | 24.01.2024 01:41:13 | 1.356 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763
4425570 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 57947045-TR-11B KURSUNLU AG PANOSU/57947066- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 00:42:04 | 24.01.2024 01:20:07 | 0.634 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454
4425583 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 56646512-BANDIRMA BORSA TARIM KÖK/56646522-HASUN ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 01:32:11 | 24.01.2024 02:36:25 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.342 | 0.233 | 37.291 | 0 | 41.866
4425584 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47456029-VAKIF CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 01:54:48 | 24.01.2024 03:21:35 | 1.446 | 0 | 2346 | 2 | 34 | 22 | 188 | 15 | 3 | 0 | 181.118 | 4.145 | 4.033 | 74.215 | 47.394 | 388.747 | 1.362 | 701.014
4425594 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47255497-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 05:28:00 | 24.01.2024 05:29:00 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308
4425595 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47266314-ADALAR 3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 05:28:01 | 24.01.2024 05:34:03 | 0.101 | 3 | 2700 | 0 | 5 | 24 | 368 | 86 | 2 | 3.35 | 14.152 | 0 | 0.005 | 6.898 | 4.781 | 142.004 | 0.073 | 171.264
4425601 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 06:29:25 | 24.01.2024 06:29:55 | 0.008 | 0 | 301 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.079 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.381
4425603 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 06:45:42 | 24.01.2024 06:46:12 | 0.008 | 0 | 301 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.079 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.381
4425604 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KÖK-OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 07:24:11 | 24.01.2024 07:24:41 | 0.008 | 0 | 301 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.086 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.415
4425611 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57231037-PANO/57231051- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 07:27:54 | 24.01.2024 10:02:39 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.377 | 0 | 29.118 | 51.495
4425612 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5867286-TR-4 ALTINSEHIR AG PANOSU/1910277-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 07:00:38 | 24.01.2024 19:47:32 | 12.782 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.823
4425613 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548360-SDK/5653899-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 08:10:26 | 24.01.2024 09:37:19 | 1.448 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728
4425614 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 08:15:36 | 24.01.2024 08:16:21 | 0.013 | 3 | 858 | 9 | 24 | 4 | 107 | 2 | 1 | 0.08 | 1.025 | 0.584 | 0.19 | 0.145 | 0.224 | 1.97 | 0 | 4.218
4425615 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47255135-YENI DANISMENT ALTINTAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 08:17:06 | 24.01.2024 08:17:51 | 0.013 | 0 | 443 | 1 | 22 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.103 | 0.005 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.512
4425618 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540632-SDK/5622616-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 08:11:16 | 24.01.2024 10:07:05 | 1.93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669
4425620 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1007778-AG DIREK/5319711-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 08:26:06 | 24.01.2024 09:31:57 | 1.097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0.95
4425623 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55619936-DERKENT HAT BASI AYIRICISI/47568184- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 09:05:01 | 27.01.2024 13:25:26 | 4.341 | 0 | 1235 | 3 | 4 | 2 | 93 | 1 | 0 | 0 | 229.4 | 0.221 | 0.39 | 20.576 | 115.832 | 77.377 | 0 | 443.796
4425626 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57056729-/5412762-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 08:37:34 | 24.01.2024 10:06:22 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.667 | 24.667
4425627 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 48294874-TR-1/59 YANI/47455228-INTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2024 07:35:00 | 22.01.2024 07:48:58 | 0.233 | 3 | 1511 | 11 | 51 | 34 | 138 | 5 | 0 | 6.492 | 27.728 | 0.834 | 0.221 | 78.599 | 14.492 | 183.447 | 0 | 311.813
4425628 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930182-AG DIREK/5084964-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 07:59:27 | 24.01.2024 12:03:19 | 4.064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572
4425629 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3526048-SDK/5241081-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 08:40:34 | 24.01.2024 11:38:48 | 2.97 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.244
4425630 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16459-TR-82A/47459121-TR- AYVALIK DEVLET HASTANESI-TR-82A ARASI | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 08:40:36 | 24.01.2024 09:31:15 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.801 | 0 | 0 | 0 | 186.801
4425639 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92283-AKÇAKÖY-AYVACIK-DEDEBURNU KÖYLERI GRUP AYIRICISI/47569003- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 09:04:36 | 24.01.2024 10:00:32 | 0.932 | 0 | 388 | 0 | 28 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24.182 | 0 | 2.072 | 1.645 | 9.596 | 0 | 0 | 37.496
4425640 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244831-INTEPE RING | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 09:12:15 | 24.01.2024 09:55:40 | 0.724 | 2 | 1460 | 83 | 67 | 4 | 265 | 0 | 1 | 1.236 | 80.18 | 14.545 | 3.465 | 40.901 | 54.052 | 0 | 0.05 | 194.43
4425644 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033989-AG DIREK/5479295-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2024 09:13:01 | 24.01.2024 10:35:56 | 1.382 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
4425645 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99043-ÇAMLICA KÖYÜ TR HAT AYIRICISI/47506795- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 09:14:16 | 24.01.2024 10:42:25 | 1.469 | 1 | 118 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.368 | 6.111 | 0 | 2.15 | 0 | 3.302 | 0 | 0 | 11.932
4425647 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47643441-EZINE TM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:05:00 | 19.01.2024 16:09:58 | 0.083 | 29 | 4532 | 63 | 93 | 39 | 936 | 3 | 8 | 5.191 | 58.412 | 8.749 | 2.437 | 41.524 | 69.967 | 62.886 | 5.606 | 254.773
4425649 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5887984-TR- ISTALLA MH AG PANOSU/1834990-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 09:14:08 | 24.01.2024 11:06:36 | 1.874 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122
4425650 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93188-Egridere Taslica Hatti Bölen Ayiricisi/47534126- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 09:20:21 | 24.01.2024 12:24:25 | 3.068 | 1 | 111 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.551 | 13.204 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 22.625
4425652 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285794-KIZIKLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 09:37:32 | 24.01.2024 09:38:17 | 0.013 | 1 | 1559 | 0 | 43 | 4 | 203 | 0 | 0 | 0.006 | 1.675 | 0 | 0.084 | 0.34 | 0.894 | 0 | 0 | 2.999
4425656 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5931753-TR-2 AG PANOSU/47769585-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 17:00:00 | 10.01.2024 18:00:00 | 1 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0.001 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 1.619
4425659 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47129565-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 09:45:53 | 24.01.2024 10:43:44 | 0.964 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.053 | 0 | 0 | 0 | 23.235 | 0 | 0 | 31.288
4425660 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048716-AG DIREK/5408752-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2024 09:51:27 | 24.01.2024 11:30:47 | 1.656 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855
4425661 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 55537678-TR-11 HASANAGA TOKI AG PANOSU/55537783-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 09:52:47 | 24.01.2024 17:19:01 | 7.437 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.322 | 0 | 0 | 0 | 5.648 | 0 | 0 | 62.97
4425667 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5898517-TR- DURSUNLU AG PANOSU/1838982-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:04:38 | 24.01.2024 12:25:01 | 2.34 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.442 | 0 | 0.04 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 11.399
4425669 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538204-SDK/5591924-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 09:54:27 | 24.01.2024 16:32:51 | 6.64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426
4425671 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 745249-AG DIREK/4757953-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:00:06 | 24.01.2024 12:08:27 | 2.139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4425673 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872388-TR-12 AG PANOSU/1812182-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:08:59 | 24.01.2024 11:04:41 | 0.928 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.022 | 0 | 0.245 | 0 | 11.703 | 0 | 0 | 31.969
4425676 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/1804588-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:07:02 | 24.01.2024 11:11:35 | 1.076 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.862 | 0 | 0.317 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 21.788
4425681 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910673-AG DIREK/5110401-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:12:21 | 24.01.2024 17:51:50 | 7.658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.499
4425682 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5938307-TR-59 AG PANOSU/4776212-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:17:11 | 24.01.2024 11:08:06 | 0.848 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 1.524
4425685 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303029-BOLAYIR 1/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:22:31 | 24.01.2024 10:22:58 | 0.008 | 25 | 1411 | 6 | 16 | 29 | 149 | 1 | 1 | 0.356 | 1.279 | 0.103 | 0.066 | 3.129 | 0.948 | 0.083 | 0 | 5.964
4425686 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19568-KOK-OTOGAR RMU/47457857-UMURBEY GERI DÖNÜS SARICAELI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:21:30 | 24.01.2024 12:19:33 | 1.967 | 1 | 245 | 0 | 29 | 32 | 46 | 6 | 0 | 7.324 | 51.422 | 0 | 1.334 | 386.406 | 20.197 | 194.052 | 0 | 660.734
4425687 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548110-SDK/3466730-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 08:30:00 | 15.01.2024 13:57:00 | 5.45 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.933 | 0 | 0 | 0 | 13.128 | 0 | 0 | 56.061
4425689 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 48547585-TR- ÇALI YOLU AG PANOSU/48547579- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 07:55:00 | 16.01.2024 14:48:00 | 6.883 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 5.862 | 0 | 6.932 | 0 | 130.962 | 0 | 26.334 | 170.091
4425690 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545296-SDK/5645293-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:18:52 | 24.01.2024 12:36:23 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83
4425693 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94072-Aktas Kocaçayir Grup Hatbasi Ayiricisi/47511059- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:23:44 | 24.01.2024 14:59:58 | 4.604 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.127 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.907
4425696 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54417216-ATAKÖY-YESILLER-ÇAKILLIK-KOZDEREGÜVEM KÖYLERI GRUP/47565947- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:03:15 | 24.01.2024 11:39:52 | 1.61 | 0 | 254 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.851 | 1.24 | 0.444 | 0.994 | 1.599 | 0 | 0 | 32.129
4425697 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 16775-TR- CIMENTO FABRIKASI KARSISI/47325748-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 15:30:00 | 23.01.2024 16:26:58 | 0.949 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 6.357
4425700 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916149-TR- AYM 2 AG PANOSU/47753325-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 11:06:07 | 26.01.2024 13:40:57 | 2.581 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 1.109 | 0 | 9.334 | 0 | 0 | 17.673
4425701 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916885-TR-15 EVRESE AG PANOSU/47865190- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2024 11:27:47 | 26.01.2024 15:41:24 | 4.227 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.083 | 0 | 0.565 | 0 | 51.237 | 0 | 0 | 69.885
4425702 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874579-TR-209 AG PANOSU/1863994-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:33:42 | 24.01.2024 10:57:20 | 0.394 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.141 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 8.417
4425704 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 15558-TR-9/47436638-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 09:21:12 | 27.01.2024 09:32:50 | 0.194 | 0 | 368 | 0 | 10 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4.207 | 0 | 0 | 8.007
4425706 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280699-OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:36:42 | 24.01.2024 10:37:22 | 0.011 | 1 | 59 | 14 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0.001 | 0.071 | 0.307 | 0 | 0.17 | 0.005 | 3.009 | 0 | 3.564
4425707 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 15557-TR-10/47438504-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 10:08:38 | 27.01.2024 10:22:13 | 0.226 | 0 | 126 | 0 | 22 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 0.112 | 0 | 2.875 | 0 | 0 | 4.863
4425708 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 15561-TR-19/47408656-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 11:09:53 | 27.01.2024 11:35:07 | 0.421 | 0 | 298 | 0 | 10 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 0 | 0.004 | 0 | 11.672 | 0 | 0 | 19.995
4425709 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 15560-TR-20/47245295-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 13:06:06 | 27.01.2024 13:27:07 | 0.351 | 0 | 430 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.601 | 0 | 0.001 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 11.659
4425710 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 15553-TR-24/47435898-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 14:08:04 | 27.01.2024 14:27:09 | 0.318 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.882 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 11.707
4425717 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 96974-TOPRAKSU TR-3 HAT BASI/48558717- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:47:27 | 24.01.2024 11:37:35 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4425718 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51998191-SDK/5596217-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:40:11 | 24.01.2024 14:48:08 | 4.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.15 | 0 | 0 | 73.15
4425719 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240771-YENI KUCUKKUYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:50:54 | 24.01.2024 10:51:36 | 0.012 | 5 | 407 | 4 | 280 | 11 | 116 | 0 | 0 | 0.05 | 0.674 | 0.207 | 0.494 | 0.992 | 1.242 | 0 | 0 | 3.659
4425722 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245013-GOKCEDAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:52:07 | 24.01.2024 10:52:57 | 0.014 | 8 | 2332 | 0 | 23 | 4 | 146 | 4 | 2 | 0.148 | 0.905 | 0 | 0.013 | 0.431 | 0.307 | 3.953 | 0.015 | 5.774
4425724 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283003- DEDELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:54:47 | 24.01.2024 11:01:21 | 0.109 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0.112 | 0.253 | 0 | 0 | 1.501
4425725 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54819674-TR-23B KARSIYAKA TOP SAHASI YANI AG PANOSU/54819697- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:56:08 | 24.01.2024 12:23:20 | 1.453 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.847 | 0 | 0.134 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 5.163
4425731 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5875701-TR-21 KAHRAMANLAR MH AG PANOSU/1816230-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:55:35 | 24.01.2024 17:10:38 | 6.251 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.833 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 60.754
4425733 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 864204-AG DIREK/4974473-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:57:30 | 24.01.2024 12:15:29 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137
4425736 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4010-AYAZ KOK/47286184-SOGUTALAN CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:59:09 | 24.01.2024 11:31:50 | 0.545 | 4 | 1314 | 1 | 16 | 3 | 107 | 4 | 1 | 11.665 | 30.797 | 0 | 1.483 | 0.65 | 9.128 | 13.743 | 0.618 | 68.085
4425738 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548360-SDK/5653899-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 10:51:38 | 24.01.2024 16:19:36 | 5.466 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966
4425739 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 842615-AG DIREK/4925618-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 11:09:33 | 24.01.2024 12:20:37 | 1.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
4425753 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24069-TR-32/47095940-TR-32 DTR AYIRICISI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 11:24:13 | 24.01.2024 12:27:42 | 1.058 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.918 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 19.32
4425765 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 11:39:55 | 24.01.2024 11:44:59 | 0.084 | 8 | 2302 | 13 | 83 | 15 | 253 | 0 | 5 | 1.133 | 14.442 | 52.504 | 0.722 | 2.656 | 6.687 | 0 | 0.008 | 78.153
4425766 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889983-DM-1/21 EMEL KENT SITESI AG PANOSU/1840349-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 11:40:34 | 24.01.2024 12:06:34 | 0.433 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.757 | 0 | 0.039 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 3.468
4425771 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880739-DM-6/12 MEYDAN AG PANOSU/1825472-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 11:46:07 | 24.01.2024 13:58:33 | 2.207 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.701 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | 0 | 79.179
4425773 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872376-TR-31 AG PANOSU/1923870-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 11:49:53 | 24.01.2024 12:22:10 | 0.538 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 20.157 | 0 | 0 | 20.199
4425776 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47129565-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 11:58:05 | 24.01.2024 12:28:23 | 0.505 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.287 | 0 | 0 | 0 | 11.721 | 0 | 0 | 16.008
4425778 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 53979512-TR-1C/15 AG PANOSU/53979442- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 12:04:44 | 24.01.2024 13:49:41 | 1.749 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.658 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 43.082
4425782 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531995-SDK/5390930-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 12:07:30 | 24.01.2024 13:25:43 | 1.303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.933
4425783 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724948-AG DIREK/5378009-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 12:14:30 | 24.01.2024 17:39:44 | 5.42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498
4425786 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868114-TR-1 CAKALLAR MH AG PANOSU/1860329-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 12:18:05 | 24.01.2024 15:19:49 | 3.029 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 2.656
4425787 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1324722-AG DIREK/5608306-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 12:07:23 | 24.01.2024 18:11:55 | 6.076 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 17.233 | 0 | 0 | 20.562
4425798 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 49613795-TR-05/02 23 NISAN/49517929-TR-05/04 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 12:33:00 | 24.01.2024 13:30:18 | 0.955 | 0 | 2936 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 424.119 | 0 | 0 | 0 | 455.746 | 0 | 0 | 879.865
4425806 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878901-TR- DEMIRCILER MH AG PANOSU/1814692-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 12:19:35 | 24.01.2024 13:53:09 | 1.559 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0.002 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 2.141
4425808 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95725-MURATLI KÖY TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47537041- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 12:32:18 | 24.01.2024 13:58:28 | 1.436 | 0 | 112 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 0 | 0.335 | 0 | 11.903 | 0 | 0 | 33.808
4425809 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872376-TR-31 AG PANOSU/1923870-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 12:46:50 | 24.01.2024 14:14:25 | 1.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 52.502 | 0 | 0 | 52.611
4425811 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1301334-AG DIREK/5335832-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2024 12:53:05 | 24.01.2024 16:35:35 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.592 | 0 | 0 | 33.592
4425817 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21563-ERTUGRULKENT DM4/47454083-23 NISAN DM 23 TEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 13:00:45 | 24.01.2024 13:14:19 | 0.226 | 1 | 18933 | 0 | 2 | 28 | 2040 | 2 | 16 | 2.494 | 675.972 | 0 | 0.14 | 281.406 | 727.704 | 6.261 | 32.089 | 1726.065
4425823 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 13:06:54 | 24.01.2024 13:14:56 | 0.134 | 0 | 2102 | 0 | 7 | 7 | 195 | 7 | 3 | 0 | 32.917 | 0 | 0.043 | 15.323 | 17.719 | 114.91 | 2.208 | 183.119
4425826 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/47092530-ALTINOVA FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 13:04:29 | 24.01.2024 13:09:03 | 0.076 | 5 | 2873 | 4 | 221 | 28 | 498 | 17 | 1 | 0.269 | 24.324 | 6.614 | 2.301 | 62.272 | 36.107 | 93.352 | 0.293 | 225.532
4425828 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47457441-HACIPEHLIVAN CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 12:41:44 | 24.01.2024 13:26:35 | 0.748 | 0 | 794 | 5 | 9 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0 | 11.681 | 4.663 | 0.419 | 1.849 | 2.7 | 97.759 | 0 | 119.07
4425829 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZIi/47109062-SANAYI 1 FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 13:04:31 | 24.01.2024 13:51:45 | 0.787 | 0 | 72 | 0 | 5 | 5 | 8 | 21 | 0 | 0 | 13.904 | 0 | 0.386 | 359.618 | 2.217 | 3965.426 | 0 | 4341.551
4425835 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5890191-TR- DOGANEVLER DTR AG PANOSU/1969581- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 13:10:18 | 24.01.2024 18:21:08 | 5.18 | 0 | 316 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 169.08 | 0 | 0.64 | 0 | 177.833 | 0 | 0.195 | 347.748
4425836 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542220-SDK/5628405-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 13:03:27 | 24.01.2024 18:23:15 | 5.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.345 | 0 | 0 | 0 | 12.789 | 0 | 0 | 17.134
4425837 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027455-AG DIREK/5393642-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 13:08:51 | 24.01.2024 18:28:29 | 5.327 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699
4425843 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545771-SDK/2965551- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 13:30:16 | 24.01.2024 15:07:20 | 1.618 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.238 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 4.785
4425844 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 56360104-TR-4 KARAMAN MH AG PANOSU/56360113- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 13:27:19 | 24.01.2024 14:12:53 | 0.759 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.798 | 0 | 0 | 0 | 8.879 | 0 | 0 | 17.677
4425845 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 15535-AKSAKAL KOK/47584662-ERGILI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 13:35:38 | 24.01.2024 15:30:04 | 1.907 | 1 | 238 | 25 | 9 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 28.139 | 80.889 | 2.809 | 1.325 | 4.222 | 0 | 1.493 | 118.877
4425847 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 55816155-TR-36A AG PANOSU/55816228- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 09:34:31 | 27.01.2024 13:35:40 | 4.019 | 0 | 447 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 145.239 | 0 | 0.002 | 0 | 12.459 | 0 | 0 | 157.7
4425854 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15581-PELITKOY KOK/47465214-TR-11 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 13:55:53 | 24.01.2024 15:06:04 | 1.17 | 1 | 3267 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 18 | 0.043 | 99.384 | 0 | 0.358 | 5.723 | 64.363 | 8.784 | 3.82 | 182.475
4425855 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091486-AG DIREK/5635448-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 11:47:17 | 24.01.2024 19:41:20 | 7.901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526
4425856 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56362095-TOKAT VIRAJI KOK/56362119-EKINLI-BALLIKAYA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 13:58:30 | 24.01.2024 13:58:44 | 0.004 | 4 | 764 | 12 | 10 | 16 | 79 | 4 | 2 | 0.001 | 0.797 | 0.32 | 0.006 | 1.653 | 0.235 | 2.568 | 0.028 | 5.608
4425859 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93625-BABAKÖY TRMSL GRUP AYIRICISI/47568466- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 13:33:07 | 24.01.2024 15:10:10 | 1.617 | 0 | 19 | 2 | 65 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.468 | 7.071 | 8.572 | 0 | 4.605 | 0 | 0 | 42.715
4425868 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110237-Anamar Sitesi Hatbasi Sek./48524615- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 12:21:00 | 24.01.2024 14:34:12 | 2.22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058
4425869 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452090-HAMZABEY KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:07:29 | 24.01.2024 15:01:00 | 0.892 | 3 | 676 | 5 | 17 | 4 | 84 | 5 | 0 | 1.192 | 2.26 | 0.198 | 0.121 | 0.973 | 0.657 | 8.89 | 0 | 14.293
4425878 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030841-AG DIREK/5393636-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2024 09:57:00 | 24.01.2024 17:33:37 | 7.61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622
4425882 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5873312-TR-7/8 AG PANOSU/1933178-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:09:53 | 24.01.2024 19:34:46 | 5.414 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.043 | 0 | 0 | 0 | 14.392 | 0 | 0 | 45.435
4425886 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5884324-DM-1/62 GUMUSKOY SITESI AG PANOSU/1859674-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 10:42:44 | 27.01.2024 13:02:16 | 2.326 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.181 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 9.614
4425889 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5904169-TR-73 AG PANOSU/1847381-4 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:29:18 | 24.01.2024 15:16:18 | 0.783 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 4.926
4425893 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452090-HAMZABEY KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 15:01:03 | 24.01.2024 16:25:13 | 1.403 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34.166 | 0.646 | 0 | 0.614 | 31.171 | 0.323 | 3.74 | 0 | 70.66
4425894 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5880219-TR-6/4 FETHIYE AG PANOSU/1797001-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:31:06 | 24.01.2024 14:53:58 | 0.381 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.602 | 0 | 0 | 0 | 2.889 | 0 | 0 | 10.491
4425895 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 703520-AG DIREK/57432899- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:33:15 | 24.01.2024 15:16:30 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084
4425898 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 3532-Tr-ECE KOK KABIN/47471051-BALLISARAY ECE CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:37:56 | 24.01.2024 15:09:52 | 0.532 | 0 | 288 | 0 | 24 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.855 | 0 | 0.019 | 10.554 | 0.838 | 0 | 0 | 18.265
4425900 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5884770-TR- KARAMUSTAFALAR MH AG PANOSU/1825300-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:38:30 | 24.01.2024 17:47:01 | 3.142 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 2.475
4425902 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867428-TR-339 AG PANOSU/1954236- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:41:58 | 24.01.2024 17:36:40 | 2.912 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 103.667 | 0 | 0 | 0 | 373.256 | 0 | 225.011 | 701.935
4425905 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039627-AG DIREK/5425134-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:27:34 | 24.01.2024 21:28:52 | 7.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22
4425907 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5895833-TR-1 CELTIKCI AG PANOSU/1863022-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:45:28 | 24.01.2024 17:24:33 | 2.651 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.968 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 9.495
4425910 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5915265-TR-1 ILYASFAKI KOYU AG PANOSU/47767142-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 11:56:24 | 24.01.2024 15:24:02 | 3.46 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 8.142
4425916 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 876730-AG DIREK/4985154-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:43:37 | 24.01.2024 18:36:22 | 3.879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
4425917 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5879075-TR- AKBAS MH AG PANOSU/1815002-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:58:23 | 24.01.2024 17:43:19 | 2.749 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.205 | 0 | 0.105 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 8.29
4425921 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870037-TR-9/5 KONAK AG PANOSU/1914598-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:58:27 | 24.01.2024 17:07:08 | 2.144 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 49.266 | 0 | 0 | 0 | 105.04 | 0 | 0 | 154.306
4425922 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15631-DM-1/48 AKCAM/47423377-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 11:21:00 | 23.01.2024 12:15:58 | 0.916 | 0 | 657 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 23.896 | 0 | 0.073 | 0 | 17.664 | 0 | 2.506 | 44.138
4425924 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16898-DM-1/10 YUNAN PARKI /47452594-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 10:39:00 | 23.01.2024 10:53:58 | 0.249 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 56.788 | 0 | 0 | 0 | 59.45 | 0 | 0 | 116.239
4425925 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15632-DM-1/67 OZBULUS/47341136-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 13:50:00 | 23.01.2024 14:11:58 | 0.366 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.036 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 58.115
4425926 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16947-TR-34 NARLI ALTI /47423108-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 14:34:00 | 23.01.2024 15:03:00 | 0.483 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.901 | 0 | 0 | 0 | 5.463 | 0 | 0 | 16.364
4425927 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16445-DM-1/23 KOVANLIK 2/47423856-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2024 15:53:00 | 23.01.2024 16:11:00 | 0.3 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.471 | 0 | 0 | 0 | 16.972 | 0 | 0 | 52.443
4425932 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910915-AG DIREK/5111617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 15:14:02 | 24.01.2024 20:04:41 | 4.844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999
4425936 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 15:26:54 | 24.01.2024 15:27:11 | 0.005 | 0 | 2102 | 0 | 7 | 7 | 195 | 7 | 3 | 0 | 3.935 | 0 | 0.005 | 1.891 | 2.142 | 14.611 | 0.275 | 22.858
4425937 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16424-KOK-ECIALAN /47240538-RAMAZANLAR VEKARAMUSALAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 15:29:33 | 24.01.2024 15:30:03 | 0.008 | 1 | 379 | 3 | 6 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0.025 | 0.387 | 0.003 | 0.002 | 0.023 | 0.229 | 0 | 0 | 0.669
4425940 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081051-AG DIREK/5575199-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 15:06:34 | 24.01.2024 17:48:10 | 2.693 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393
4425941 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 3526193-SDK/3305106-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 15:31:38 | 24.01.2024 17:10:18 | 1.644 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.149 | 0 | 0.002 | 0 | 11.788 | 0 | 0 | 16.939
4425946 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92619-Beyköy Akçaköy Grup Ayiricisi/47570420- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 15:19:57 | 24.01.2024 16:29:41 | 1.162 | 1 | 403 | 0 | 87 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4.88 | 42.881 | 0 | 4.809 | 0 | 6.015 | 0 | 0 | 58.584
4425948 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19809-KOK-GOLEKOY/47679880-UZUNALAN GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:43:38 | 24.01.2024 16:40:25 | 1.946 | 0 | 581 | 0 | 33 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 50.046 | 0 | 1.407 | 59.833 | 14.378 | 0 | 0 | 125.664
4425951 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881537-TR-1 AGLASAN AG PANOSU/1800595-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:49:46 | 24.01.2024 17:37:27 | 2.795 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 3.271
4425953 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56252862-TR-ÇAMOBA KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/47601851- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 09:18:53 | 27.01.2024 12:54:49 | 3.599 | 0 | 332 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.299 | 0.001 | 0.498 | 0 | 11.852 | 0 | 0 | 108.65
4425969 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1118127-AG DIREK/5377758-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 16:09:42 | 24.01.2024 18:54:06 | 2.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102
4425972 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5877305-TR-45 AG PANOSU/2031893- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 16:14:38 | 24.01.2024 22:50:44 | 6.602 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 332.708 | 0 | 0 | 0 | 11.209 | 0 | 0 | 343.918
4425977 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 804396-AG DIREK/4851115-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 16:18:20 | 24.01.2024 18:17:55 | 1.993 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
4425978 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 16:29:43 | 24.01.2024 16:31:44 | 0.034 | 7 | 3857 | 2 | 225 | 12 | 356 | 1 | 0 | 0.601 | 5.453 | 0.001 | 0.22 | 2.58 | 1.047 | 0.718 | 0 | 10.619
4425979 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG/OG Transformatörü | 17242-IM- BURHANIYE/47258391-BURHANIYE 1 FIDER GIRISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 09:30:33 | 27.01.2024 10:27:06 | 0.943 | 13 | 26457 | 35 | 278 | 70 | 3528 | 29 | 40 | 169.187 | 1620.462 | 56.267 | 21.212 | 754.4 | 1212.337 | 776.673 | 34.614 | 4645.151
4425981 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 18420-TR-4 /47457404-TR-3 CIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 00:01:13 | 27.01.2024 00:20:38 | 0.324 | 1 | 644 | 0 | 11 | 9 | 81 | 6 | 0 | 0.042 | 8.701 | 0 | 0.232 | 4.585 | 1.472 | 70.267 | 0 | 85.3
4425985 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1055282-AG DIREK/5487294-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 16:18:58 | 24.01.2024 17:21:06 | 1.035 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.21
4425986 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 104002-Kavlaklar köyü Ana hat basi/47571156- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 09:27:20 | 27.01.2024 16:33:01 | 7.095 | 1 | 90 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 17.836 | 52.917 | 47.418 | 0.001 | 4.669 | 9.211 | 0 | 0 | 132.053
4425993 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550872-SDK/3457349-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 15:39:16 | 24.01.2024 21:31:52 | 5.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.525 | 0 | 0 | 38.525
4426000 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 48707842-AG DIREK/4806146-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 16:26:07 | 24.01.2024 17:33:26 | 1.122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
4426008 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 53942240-TR-2 CIHATLI AG PANOSU/53942381- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 16:35:50 | 24.01.2024 17:57:01 | 1.353 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.681 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 4.642
4426009 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5893725-TR-3 KIZKO AG PANOSU/1841559-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 16:47:54 | 24.01.2024 17:43:41 | 0.93 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0.03 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 2.147
4426010 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 803396-AG DIREK/4864169-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:40:26 | 24.01.2024 17:49:24 | 3.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399
4426011 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873737-TR-107 AG PANOSU/1902775-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 16:55:12 | 24.01.2024 18:17:05 | 1.364 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 0 | 0 | 0 | 8.899 | 0 | 0 | 15.157
4426014 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 902413-AG DIREK/5070971-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:01:06 | 24.01.2024 17:21:50 | 0.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4426016 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3736-TR-117/47465206-Tr-121 CIKIS | OG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2024 16:57:21 | 24.01.2024 17:20:58 | 0.394 | 1 | 2589 | 4 | 64 | 9 | 392 | 2 | 1 | 0.08 | 54.212 | 0.27 | 2.398 | 11.3 | 18.524 | 20.794 | 0.923 | 108.5
4426018 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 731128-AG DIREK/4733460-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:01:00 | 24.01.2024 17:51:31 | 0.842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4426023 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1830369-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:06:00 | 24.01.2024 18:39:32 | 1.559 | 0 | 399 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 8.376 | 0 | 0 | 45.096
4426030 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5940437-TR-1/5 AG PANOSU/47132112-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:29:55 | 24.01.2024 18:44:24 | 1.241 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.378 | 0 | 0 | 0 | 7.525 | 0 | 0 | 15.903
4426031 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887084-TR-407 AG PANOSU/1795660-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:25:30 | 24.01.2024 19:27:37 | 2.035 | 0 | 261 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.478 | 0 | 1.539 | 0 | 43.412 | 0 | 0 | 102.429
4426032 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867234-TR-18 AG PANOSU/1935739-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:27:14 | 24.01.2024 19:24:58 | 1.962 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.359 | 0 | 0 | 0 | 18.472 | 0 | 0 | 56.831
4426034 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542333-SDK/48296864-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:26:27 | 24.01.2024 18:44:49 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009
4426037 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 789977-AG DIREK/4848680-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 16:07:38 | 24.01.2024 19:52:08 | 3.742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705
4426038 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16504-DM-7 OTO SANAYI SIT/47425725-DM-6/31 BATISAN GIRIS/CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:37:11 | 24.01.2024 17:39:15 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.066
4426040 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48718958-AG DIREK/5433160-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:15:53 | 24.01.2024 19:37:16 | 2.356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251
4426041 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5898649-TR-3 AG PANOSU/1842357-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:20:56 | 24.01.2024 18:17:26 | 0.941 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0.004 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 1.328
4426042 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16504-DM-7 OTO SANAYI SIT/47425725-DM-6/31 BATISAN GIRIS/CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:39:22 | 24.01.2024 17:52:52 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0.426
4426047 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:42:55 | 24.01.2024 18:10:11 | 0.454 | 6 | 273 | 75 | 8 | 10 | 33 | 0 | 0 | 1.315 | 3.793 | 4.933 | 0.218 | 5.872 | 1.296 | 0 | 0 | 17.427
4426050 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23958-ARITMA KOK/47093548-EVIN YAPI ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 09:43:39 | 27.01.2024 16:07:39 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4426057 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513630-SDK- A2/5056764-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:55:02 | 24.01.2024 18:50:47 | 0.929 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385
4426058 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 56646512-BANDIRMA BORSA TARIM KÖK/56646522-HASUN ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:55:58 | 24.01.2024 17:59:58 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.256 | 0.426 | 27.061 | 0 | 32.743
4426061 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5871128-TR-1 YALINTAS MH AG PANOSU/1900496-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 18:09:23 | 24.01.2024 18:43:09 | 0.563 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6.685 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0.252 | 8.747
4426067 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56933147-SAMANLI KÖK 4 / TR-439/56606480- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 18:13:24 | 24.01.2024 20:41:05 | 2.461 | 0 | 170 | 2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40.515 | 17.771 | 1.731 | 86.098 | 2.594 | 11.567 | 0 | 160.276
4426068 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5938829-TR-33 500 EVLER YOLU AG PANOSU/47130242-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:52:52 | 24.01.2024 19:29:41 | 1.613 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0.046 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 1.398
4426074 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549586-SDK/5705894-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 18:13:23 | 24.01.2024 18:57:02 | 0.728 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
4426076 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 18:21:10 | 24.01.2024 18:32:41 | 0.192 | 0 | 2102 | 0 | 7 | 7 | 195 | 7 | 3 | 0 | 33.252 | 0 | 0.05 | 5.816 | 9.157 | 44.227 | 1.073 | 93.574
4426083 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 943434-AG DIREK/5035198-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 18:20:41 | 24.01.2024 19:46:09 | 1.424 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315
4426085 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 888352-AG DIREK/5012054-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 18:22:16 | 24.01.2024 19:17:18 | 0.917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4426087 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 857323-AG DIREK/57065309-FEHMI YIGIT ÖZGÜNEL | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 14:37:20 | 24.01.2024 19:58:45 | 5.357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
4426092 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1830367-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 18:37:10 | 24.01.2024 19:07:56 | 0.513 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.679 | 0 | 0.048 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 7.341
4426094 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96239-KUMGEDIK HATBASI AYIRICISI/47577695- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 18:35:45 | 24.01.2024 21:42:28 | 3.112 | 0 | 78 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.167 | 1.498 | 0.18 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 8.34
4426101 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080372-AG DIREK/57399569- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 18:20:26 | 24.01.2024 21:02:28 | 2.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164
4426107 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889662-AG DIREK/4991273-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 18:31:20 | 24.01.2024 21:16:34 | 2.754 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513
4426134 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 852295-AG DIREK/4928477-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 19:11:59 | 24.01.2024 19:53:51 | 0.698 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4426159 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060114-AG DIREK/5502075-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 17:38:10 | 24.01.2024 20:35:45 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201
4426165 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1256418-AG DIREK/5673809-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 18:41:54 | 24.01.2024 21:25:07 | 2.72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 1.89
4426167 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 743995-AG DIREK/4760402-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 19:42:31 | 24.01.2024 20:35:59 | 0.891 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
4426173 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012400-AG DIREK/55083751-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 19:41:59 | 25.01.2024 00:44:59 | 5.05 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.304 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 4.563
4426174 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 816595-AG DIREK/4882997-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 19:51:29 | 24.01.2024 22:11:13 | 2.329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
4426175 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020203-AG DIREK/5368967-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 19:12:31 | 24.01.2024 21:43:07 | 2.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481
4426177 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 49427256-SDK/49633082-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 19:50:49 | 24.01.2024 23:41:30 | 3.844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0.759
4426188 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | SDK | 3507152-SDK/4818203-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 18:47:17 | 24.01.2024 21:59:24 | 3.202 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918
4426191 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5885658-TR-14/2 GURSU AG PANOSU/1830367-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 20:01:57 | 24.01.2024 20:43:41 | 0.696 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | 0.063 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 10.243
4426196 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 18620-TR-1 DOGANCI KÖYÜ ASMALI MAH./47244552-TR-1 DOGANCI KÖYÜ ASMALI MAH. DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 19:36:57 | 24.01.2024 23:05:02 | 3.468 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 1.383
4426197 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014246-AG DIREK/5438380-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 20:01:52 | 25.01.2024 00:39:26 | 4.626 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
4426200 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 3527214-SDK/3301788-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 20:14:24 | 24.01.2024 20:51:19 | 0.615 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4426209 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 20:31:49 | 24.01.2024 20:32:08 | 0.005 | 3 | 1508 | 11 | 78 | 17 | 150 | 7 | 0 | 0.013 | 2.09 | 0.403 | 0.052 | 1.067 | 0.321 | 0.528 | 0 | 4.474
4426214 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067591-AG DIREK/5530473-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 19:42:58 | 24.01.2024 21:43:50 | 2.014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
4426220 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16714-DM- AYVALIK /47283140-TR-46 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 20:46:42 | 24.01.2024 20:47:13 | 0.009 | 0 | 2237 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5.056 | 0 | 0 | 0.942 | 0.372 | 0 | 0 | 6.37
4426221 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1122617-AG DIREK/57889452- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 20:30:11 | 24.01.2024 21:17:06 | 0.782 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
4426222 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 20957-TR-1 ANAMAR SITESI/47298298-TR-1 ANAMAR SITESI DTR AYIRICISI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 20:49:58 | 24.01.2024 22:50:59 | 2.017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751
4426229 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913361-TR-15 AG PANOSU/47765713-13 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 20:32:45 | 24.01.2024 22:07:57 | 1.586 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 15.952 | 0 | 0 | 49.393
4426233 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/1804586-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 21:17:39 | 24.01.2024 22:31:45 | 1.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4426234 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074668-AG DIREK/5617366-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 21:06:36 | 24.01.2024 22:51:52 | 1.754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
4426235 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939399-TR-4/13A AG PANOSU/47131612-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 21:12:11 | 24.01.2024 23:27:36 | 2.257 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 4.025
4426254 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93675-Ibiller-Karagür Hatbasi Ayiricisi/47592115- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 21:48:54 | 24.01.2024 23:05:18 | 1.273 | 2 | 605 | 6 | 102 | 0 | 115 | 1 | 0 | 35.927 | 27.368 | 15.474 | 1.037 | 0 | 1.998 | 0.102 | 0 | 81.906
4426257 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872380-TR-32 AG PANOSU/1812479-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 21:45:34 | 24.01.2024 22:46:57 | 1.023 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 0 | 0 | 8.857
4426279 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883056-YIGIT KÖY TR1 AG PANOSU/1817894-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 22:04:07 | 24.01.2024 22:28:18 | 0.403 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.522
4426298 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549508-SDK/5707557-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 22:07:00 | 24.01.2024 23:16:43 | 1.162 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.696
4426300 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16714-DM- AYVALIK /47283140-TR-46 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 22:14:38 | 24.01.2024 22:23:37 | 0.15 | 0 | 2237 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 14.449 | 0 | 0 | 5.325 | 1.328 | 0 | 0 | 21.102
4426308 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5915265-TR-1 ILYASFAKI KOYU AG PANOSU/47767142-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 22:02:53 | 24.01.2024 23:13:31 | 1.177 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 1.594
4426309 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880739-DM-6/12 MEYDAN AG PANOSU/1825472-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 22:21:32 | 24.01.2024 22:54:21 | 0.547 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.632 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 12.944
4426311 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48718958-AG DIREK/5433160-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 19:55:45 | 24.01.2024 23:17:56 | 3.37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105
4426312 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549586-SDK/5705894-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 22:29:18 | 24.01.2024 23:20:32 | 0.854 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
4426324 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55538204-KOK-KOCABASLAR/55493190-KOCABASLAR CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 22:43:09 | 24.01.2024 23:44:03 | 1.015 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.862 | 0 | 0 | 0.396 | 0.277 | 0 | 0 | 3.535
4426332 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880627-DM-1/12 GURE KOYU AG PANOSU/1859778-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 23:39:18 | 25.01.2024 01:00:36 | 1.355 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.509 | 0 | 0.028 | 0 | 2.934 | 0 | 0 | 12.472
4426382 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5874053-TR-556 AG PANOSU/1966750- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 00:31:34 | 25.01.2024 01:06:27 | 0.581 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 6.808 | 0 | 0 | 0 | 22.583 | 0 | 29.825 | 59.216
4426409 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 02:40:50 | 25.01.2024 02:59:32 | 0.312 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.261 | 0 | 0.767 | 0 | 5.967 | 0 | 9.787 | 0 | 16.782
4426415 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 843283-AG DIREK/4942261-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 05:06:45 | 25.01.2024 06:12:24 | 1.094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
4426419 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47248817-ÇAKIL KOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 07:58:23 | 25.01.2024 07:58:53 | 0.008 | 1 | 249 | 2 | 29 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.012 | 0.289 | 0.028 | 0.036 | 0.46 | 0.056 | 0 | 0 | 0.881
4426420 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5870658-TR-29 ADLIYE ONU AG PANOSU/1807434-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 07:55:58 | 25.01.2024 09:09:54 | 1.232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 22.569 | 0 | 0 | 22.575
4426422 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012370-AG DIREK/5451843-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 08:03:31 | 25.01.2024 12:36:07 | 4.543 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.868
4426423 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543727-SDK/5622932-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 07:48:23 | 25.01.2024 09:17:25 | 1.484 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
4426427 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011145-AG DIREK/5464914-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 08:24:47 | 25.01.2024 12:03:06 | 3.639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.398
4426430 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050453-ADILHAN GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 08:39:57 | 25.01.2024 08:40:27 | 0.008 | 22 | 849 | 7 | 14 | 7 | 123 | 1 | 0 | 0.222 | 0.936 | 0.14 | 0.02 | 0.724 | 0.463 | 0.97 | 0 | 3.476
4426432 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1043636-AG DIREK/5494840-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 08:28:53 | 25.01.2024 10:22:34 | 1.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4426443 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 54808176-IPEKYAYLA ÇIKISI DEREKÖY GRUP/47448711- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 08:44:24 | 25.01.2024 11:20:15 | 2.598 | 112 | 1386 | 14 | 11 | 18 | 92 | 1 | 0 | 138.345 | 461.537 | 21.648 | 1.318 | 587.259 | 160.244 | 130.052 | 0 | 1500.402
4426446 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21563-ERTUGRULKENT DM4/47454083-23 NISAN DM 23 TEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 09:13:43 | 25.01.2024 09:16:29 | 0.046 | 1 | 18933 | 0 | 2 | 28 | 2040 | 2 | 16 | 0.503 | 136.444 | 0 | 0.034 | 61.622 | 157.549 | 1.464 | 7.166 | 364.782
4426458 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55976088-SDK/5668052-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 09:19:52 | 25.01.2024 11:15:40 | 1.93 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 29.642 | 0 | 0 | 37.122
4426459 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886462-TR- MITHATPASA CAD AG PANOSU/1835959-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 09:30:32 | 25.01.2024 11:15:15 | 1.745 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.304 | 0 | 0 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | 34.942
4426465 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540129-SDK/5620049-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 09:34:38 | 25.01.2024 10:42:07 | 1.125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545
4426467 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530944-SDK/5412057-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 09:47:19 | 25.01.2024 12:01:53 | 2.243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
4426471 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7020-KOK-LETAFET/47255132-OMER ALTI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 09:59:06 | 25.01.2024 10:00:39 | 0.026 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.284 | 0.017 | 0.457 | 0 | 0.787
4426472 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 49352366-TR-266 AG PANOSU/49352319- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 09:55:32 | 25.01.2024 14:23:48 | 4.471 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 473.676 | 0 | 0 | 0 | 294.64 | 0 | 0 | 768.316
4426474 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894521-TR-10 SARIKOY AG PANOSU/1932493-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:02:07 | 25.01.2024 11:27:21 | 1.421 | 0 | 108 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.937 | 0 | 0.074 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 14.376
4426475 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874579-TR-209 AG PANOSU/1864017-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 09:56:41 | 25.01.2024 11:31:48 | 1.585 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.184 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 0 | 0 | 61.394
4426482 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093069-ALTINOVA RING 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:11:15 | 25.01.2024 10:12:33 | 0.022 | 0 | 1701 | 0 | 136 | 0 | 309 | 1 | 1 | 0 | 3.029 | 0 | 0.094 | 0 | 3.75 | 0.693 | 0.013 | 7.58
4426490 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058229-AG DIREK/5479958-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 08:33:10 | 25.01.2024 12:38:19 | 4.086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205
4426496 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 3517590-SDK/3217052-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:16:04 | 25.01.2024 11:06:50 | 0.846 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.589 | 0 | 0 | 0 | 18.077 | 0 | 0 | 53.666
4426498 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK | 3532917-SDK/48021608-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:21:05 | 25.01.2024 11:00:24 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.943 | 0 | 6.308 | 38.251
4426503 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17398-TR-18/47460108-KÖYLER GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:12:40 | 25.01.2024 11:07:03 | 0.906 | 5 | 1479 | 8 | 49 | 4 | 171 | 4 | 1 | 5.276 | 84.996 | 1.83 | 1.871 | 1.269 | 26.086 | 791.609 | 0.02 | 912.958
4426507 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 3681-TR-16/47341039-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2024 11:13:24 | 27.01.2024 11:19:04 | 0.094 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 3.765
4426508 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 951675-AG DIREK/5198648-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:26:35 | 25.01.2024 17:08:57 | 6.706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
4426509 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5928347-TR-5/7 AG PANOSU/47129019-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 10:19:44 | 29.01.2024 11:36:18 | 1.276 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.085 | 0 | 0 | 0 | 36.416 | 0 | 0 | 50.501
4426510 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Merkezi | 6880- TURANKOY DM/47462457-TURANKOY GOLBASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:29:00 | 25.01.2024 13:50:38 | 3.361 | 4 | 189 | 3 | 6 | 28 | 13 | 16 | 0 | 1.098 | 51.624 | 1.445 | 1.989 | 714.804 | 9.359 | 4806.247 | 0 | 5586.566
4426514 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549504-SDK/55826436-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:30:23 | 25.01.2024 15:53:13 | 5.381 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286
4426525 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49493612-SDK/5359522-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:44:18 | 25.01.2024 14:01:48 | 3.292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.851
4426532 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK | 3509986-SDK/57036579-Halil TOPCU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:11:05 | 25.01.2024 11:17:24 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 3.412
4426533 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16995-DM-3 SAVASTEPE/47439878-DM-3 TR-22 VE BASKI ARITMA CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:36:10 | 25.01.2024 11:34:46 | 0.977 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.87 | 0 | 3.164 | 0 | 0.78 | 34.519 | 0 | 55.333
4426536 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025832-AG DIREK/5349017-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:51:54 | 25.01.2024 12:49:20 | 1.957 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83
4426540 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5918384-TR- 58 ISTANBUL LINES AG PANOSU/47136807-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:51:03 | 25.01.2024 11:35:01 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 3.205
4426541 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3525437-SDK/3308655-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:12:28 | 25.01.2024 19:08:07 | 8.927 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103.832 | 0 | 0 | 0 | 100.672 | 0 | 0 | 204.504
4426542 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5898857-TR- UGUR SANAYI SIT AG PANOSU/54769114-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:53:00 | 25.01.2024 11:44:59 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.978 | 0 | 20.643 | 45.621
4426548 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Dagitim Transformatörü | 5884900-TR-7 AG PANOSU/1842154-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:57:42 | 25.01.2024 11:44:58 | 0.788 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 1.197
4426551 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 5916373-TR-6 MERKEZ AG PANOSU/47749464-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:34:44 | 25.01.2024 12:47:49 | 2.218 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.349 | 0 | 0 | 0 | 27.272 | 0 | 0 | 62.62
4426552 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 11:15:46 | 25.01.2024 11:16:57 | 0.02 | 6 | 3543 | 0 | 438 | 14 | 252 | 0 | 1 | 0.336 | 2.514 | 0 | 0.124 | 2.38 | 0.525 | 0 | 0 | 5.88
4426554 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15847-KOK-AHMETCELI /47617839-PALAMUTOBA GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:40:38 | 25.01.2024 11:55:07 | 1.241 | 1 | 377 | 2 | 5 | 2 | 74 | 0 | 1 | 1.489 | 20.176 | 3.868 | 0.039 | 2.8 | 11.218 | 0 | 8.295 | 47.886
4426558 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5900245-TR-13 YENI MH AG PANOSU/1933343-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 11:01:28 | 25.01.2024 12:12:39 | 1.186 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.552 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 0 | 0 | 13.539
4426562 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454104-HARMANCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 11:31:34 | 25.01.2024 11:42:18 | 0.179 | 11 | 6180 | 3 | 184 | 20 | 673 | 4 | 8 | 4.752 | 47.468 | 0.006 | 0.177 | 10.94 | 36.169 | 143.825 | 1.183 | 244.521
4426564 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452037-ULUKÖY/TAT BOLACA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 11:32:03 | 25.01.2024 11:36:10 | 0.069 | 0 | 35 | 3 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.199 | 0.036 | 0.089 | 0.291 | 0.031 | 6.49 | 0 | 7.136
4426570 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543727-SDK/55351926-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 11:24:35 | 25.01.2024 14:08:13 | 2.727 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 1.053
4426579 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47129564-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 11:56:15 | 25.01.2024 12:22:52 | 0.444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788
4426587 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47256394-GERI DONUS CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 12:08:32 | 25.01.2024 14:27:22 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 53.395 | 0 | 54.954
4426588 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1309092-AG DIREK/5298904-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 11:53:07 | 25.01.2024 16:07:44 | 4.243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4426589 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 57939915-/5551979-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 12:07:44 | 25.01.2024 13:01:41 | 0.899 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089
4426590 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551247-SDK/5744083-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 12:01:32 | 25.01.2024 13:47:15 | 1.762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
4426596 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 976719-AG DIREK/5266426-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 12:24:06 | 25.01.2024 13:51:13 | 1.452 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79
4426601 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5917009-TR-13 YENICE AG PANOSU/47746065-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 12:33:55 | 25.01.2024 13:16:34 | 0.711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 15.346 | 0 | 0 | 15.386
4426608 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 813468-AG DIREK/4871557-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 11:47:28 | 25.01.2024 13:54:30 | 2.117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459
4426617 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5882487-TR-1 AHMETBEY MH. AG PANOSU/1584726-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 12:40:37 | 25.01.2024 14:02:49 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
4426619 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 12:51:53 | 25.01.2024 12:58:19 | 0.107 | 12 | 639 | 13 | 28 | 6 | 67 | 5 | 2 | 0.481 | 5.184 | 0.408 | 0.37 | 2.969 | 0.858 | 52.438 | 0.119 | 62.827
4426622 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 1303928-AG DIREK/4855165-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 12:44:39 | 25.01.2024 15:25:10 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4426625 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 49424881-SDK/49424908-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 12:50:45 | 25.01.2024 14:35:43 | 1.749 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.815 | 0 | 0 | 0 | 85.778 | 0 | 0 | 106.593
4426628 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869566-AG DIREK/4952430-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 12:12:56 | 25.01.2024 14:08:09 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4426631 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240771-YENI KUCUKKUYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 13:02:29 | 25.01.2024 13:03:13 | 0.012 | 5 | 407 | 4 | 280 | 11 | 116 | 0 | 0 | 0.05 | 0.672 | 0.175 | 0.418 | 0.896 | 1.166 | 0 | 0 | 3.378
4426633 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551908-SDK/5741399-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 12:46:40 | 25.01.2024 14:01:29 | 1.247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 4.506
4426636 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105000-YENIKÖY HATBASI SEK/47654812- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 13:04:04 | 25.01.2024 14:26:09 | 1.368 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.352 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 0 | 0 | 28.849
4426637 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47446969-SITTNAK | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 12:51:55 | 25.01.2024 15:13:26 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.892 | 0 | 3103.433 | 0 | 4108.325
4426638 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5941487-TR-3/23 AG PANOSU/47133352-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 12:57:40 | 25.01.2024 14:29:18 | 1.527 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.924 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 15.088
4426643 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 102953-ÖZTÜRK DEMIRCILIK/47548162- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.01.2024 13:06:07 | 25.01.2024 15:35:24 | 2.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.709 | 0 | 19.49 | 0 | 79.199
4426645 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248854-SULAMA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 13:18:14 | 25.01.2024 13:18:59 | 0.013 | 0 | 91 | 10 | 3 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0.124 | 0.038 | 0.013 | 1.066 | 0.086 | 0 | 0.002 | 1.329
4426649 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5897035-TR-2 PAMUKCU MH AG PANOSU/1837339-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 13:19:10 | 25.01.2024 15:35:16 | 2.268 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.844 | 0 | 0 | 0 | 3.889 | 0 | 0 | 37.733
4426656 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 56168069-TR-5\21 AG PANOSU/56168077- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 13:26:41 | 25.01.2024 18:42:36 | 5.265 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 0 | 4.514
4426657 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032482-AG DIREK/5343384-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 11:39:10 | 25.01.2024 14:21:04 | 2.698 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 1.312
4426664 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 803999-AG DIREK/4854400-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 13:28:15 | 25.01.2024 15:57:59 | 2.496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374
4426672 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 18309-ÇARDAK TR-11/47299208-ÇARDAK TR-11 DTR AYIRICISI | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:39:33 | 25.01.2024 14:30:12 | 3.844 | 0 | 181 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.801 | 0 | 0 | 0 | 26.434 | 0 | 0 | 64.235
4426675 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025564-AG DIREK/5352516-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 13:40:31 | 25.01.2024 14:45:59 | 1.091 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339
4426688 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 781886-AG DIREK/4817406-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 13:09:28 | 25.01.2024 15:06:54 | 1.957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
4426697 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869989-TR-2 DURUMTAY MH AG PANOSU/1865131-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:13:28 | 25.01.2024 16:54:16 | 2.68 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 4.532
4426698 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 986989-AG DIREK/5311841-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:18:52 | 25.01.2024 17:54:44 | 3.598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38
4426700 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 1325837-AG DIREK/5096567-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:19:26 | 25.01.2024 17:19:26 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 2.453
4426701 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5902825-TR-45/2 AG PANOSU/1817929-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:02:31 | 25.01.2024 15:30:56 | 1.473 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.486 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 10.967
4426702 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105241-SAHIL GÜVENLIK RADAR AYIRICISI/47647115- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:26:09 | 25.01.2024 15:45:22 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 2.126
4426703 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5915265-TR-1 ILYASFAKI KOYU AG PANOSU/47767142-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:02:41 | 25.01.2024 15:33:31 | 1.514 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 3.37
4426710 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1099088-AG DIREK/5683021-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:21:16 | 25.01.2024 18:37:49 | 4.276 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662
4426711 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47256394-GERI DONUS CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:32:22 | 25.01.2024 14:32:56 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.924 | 0 | 0.947
4426714 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47256394-GERI DONUS CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:34:05 | 25.01.2024 14:34:51 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.924 | 0 | 0.947
4426718 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:33:18 | 25.01.2024 15:41:28 | 1.136 | 0 | 794 | 5 | 9 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0.627 | 0.266 | 0.024 | 0.104 | 0.154 | 5.899 | 0 | 7.075
4426732 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940197-TR-2 ELMALIK KOYU AG PANOSU/47129151-2 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:42:35 | 25.01.2024 15:58:18 | 1.262 | 0 | 147 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.716 | 0 | 1.037 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 18.89
4426735 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911199-TR- BECEREN TRMSUL AG PANOSU/47744545-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 13:58:37 | 25.01.2024 15:16:12 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
4426736 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888734-TR-1 DOGANCI KOYU AG PANOSU/1799580-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:05:56 | 25.01.2024 19:37:00 | 5.518 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.501 | 0 | 0 | 0 | 12.173 | 0 | 0 | 21.674
4426738 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 54937632-TR- IKBAL AKCAY AG PANOSU/54937746-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:55:25 | 25.01.2024 19:36:22 | 4.682 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.643 | 0 | 0 | 0 | 10.572 | 0 | 0 | 15.215
4426742 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 1279670-AG DIREK/51864220-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 13:24:12 | 25.01.2024 15:39:42 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 1.756
4426743 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57070668-ÇARDAK KÖK 2/57070698- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 15:11:48 | 25.01.2024 15:32:27 | 0.344 | 2 | 380 | 21 | 27 | 7 | 90 | 0 | 0 | 1.156 | 11.078 | 4.418 | 3.586 | 14.689 | 9.25 | 0 | 0 | 44.178
4426752 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 1328368-AG DIREK/4773436-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 15:09:32 | 25.01.2024 16:42:14 | 1.545 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
4426758 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 19657-TR-18 SUBASI KONUTLAR/47101003-TR-4 GIRIS | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 15:13:07 | 25.01.2024 15:51:13 | 0.635 | 0 | 903 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 41.349 | 0 | 0.236 | 0 | 36.06 | 0 | 0 | 77.645
4426760 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886106-TR-2 GOKKOY MH AG PANOSU/1833368-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 15:20:12 | 25.01.2024 16:19:31 | 0.989 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 3.143
4426762 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5885670-TR-277 AG PANOSU/5599358-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:59:24 | 25.01.2024 16:32:51 | 1.558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542
4426770 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 15:33:38 | 25.01.2024 15:34:07 | 0.008 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.339
4426777 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18544-TR-3 KARABIGA/47456862-TR-4 KARABIGA-TR-3 KARABIGA ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 15:33:00 | 25.01.2024 17:26:34 | 1.893 | 0 | 358 | 0 | 6 | 0 | 88 | 1 | 1 | 0 | 30.319 | 0 | 2.1 | 0 | 46.988 | 12.576 | 0.302 | 92.284
4426778 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1328490-AG DIREK/55352855-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:47:54 | 25.01.2024 17:21:17 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27
4426779 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876817-TR-10A AG PANOSU/1914838-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:48:47 | 25.01.2024 17:04:04 | 2.254 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.528 | 0 | 0.257 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 29.201
4426781 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722585-AG DIREK/5402325-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:25:00 | 25.01.2024 16:49:19 | 6.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
4426783 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56615974-A98/56773511- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 15:29:03 | 25.01.2024 19:13:22 | 3.738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4426785 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 794896-AG DIREK/4846223-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 15:58:06 | 25.01.2024 16:56:41 | 0.976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4426788 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077774-AG DIREK/55304225-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 15:54:17 | 25.01.2024 17:22:10 | 1.464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67
4426789 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027137-AG DIREK/5356506-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:03:41 | 25.01.2024 17:26:30 | 1.38 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096
4426790 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21212-TR-1 HARMANLI KOK/47252047-DSI BELEDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:13:22 | 25.01.2024 16:14:07 | 0.013 | 0 | 23 | 6 | 8 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.051 | 0.072 | 0.041 | 0.126 | 0.321 | 0.076 | 0 | 0.687
4426797 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078159-AG DIREK/5595031-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:11:35 | 25.01.2024 16:55:20 | 0.729 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0.584
4426801 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866968-TR-62 AG PANOSU/1916466-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 15:59:30 | 25.01.2024 17:54:54 | 1.923 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.027 | 0 | 0.004 | 0 | 9.906 | 0 | 0 | 53.937
4426807 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067556-AG DIREK/5533911-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:21:28 | 25.01.2024 18:05:40 | 1.737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4426808 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 55915174-TR- 6 DEGIRMENÖNÜ AG PANOSU/55915223- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:13:26 | 25.01.2024 16:54:35 | 0.686 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30.461 | 0 | 0 | 0 | 14.691 | 0 | 0 | 45.152
4426809 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868937-TR-185 AG PANOSU/1838916-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:05:56 | 25.01.2024 17:41:47 | 1.598 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 42.587 | 0 | 0 | 0 | 17.575 | 0 | 2.092 | 62.254
4426814 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112290-AG DIREK/5696511-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:52:07 | 25.01.2024 17:13:24 | 2.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
4426819 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 54808176-IPEKYAYLA ÇIKISI DEREKÖY GRUP/47448711- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:09:00 | 25.01.2024 16:58:17 | 0.821 | 112 | 1386 | 14 | 11 | 18 | 92 | 1 | 0 | 40.689 | 135.743 | 5.845 | 0.356 | 152.321 | 41.27 | 33.809 | 0 | 410.033
4426823 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:36:15 | 25.01.2024 16:43:08 | 0.115 | 12 | 639 | 13 | 28 | 6 | 67 | 5 | 2 | 0.488 | 5.251 | 0.441 | 0.399 | 2.79 | 0.784 | 58.159 | 0.116 | 68.427
4426824 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 919317-AG DIREK/5154157-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:35:47 | 25.01.2024 18:05:48 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4426827 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 57939900-/5554955-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:36:02 | 25.01.2024 17:26:52 | 0.847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4426828 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536567-SDK/5536021-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:30:05 | 25.01.2024 18:23:26 | 1.889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
4426829 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1080370-AG DIREK/5583804-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:44:29 | 25.01.2024 21:34:37 | 4.835 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 7.027
4426830 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5876813-TR-14 AG PANOSU/1914774-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:35:56 | 25.01.2024 17:29:59 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 2.277
4426832 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280137-DANISMENT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:47:39 | 25.01.2024 16:48:30 | 0.014 | 1 | 690 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.054 | 0.432 | 0 | 0 | 0.029 | 0.147 | 0 | 0 | 0.661
4426839 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869813-TR-471 AG PANOSU/1857586-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:31:47 | 25.01.2024 17:49:48 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.245 | 0 | 29.378 | 49.624
4426840 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3503970-SDK/4696473-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:56:12 | 25.01.2024 17:28:13 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262
4426843 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57647781-TR-55/6 AG PANOSU/57647803- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 17:02:40 | 25.01.2024 18:15:23 | 1.212 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.986 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 0 | 78.243
4426844 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 839067-AG DIREK/4930748-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:22:11 | 25.01.2024 17:50:49 | 1.477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
4426846 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540956-SDK/5559237-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:37:07 | 25.01.2024 22:57:49 | 6.345 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718
4426853 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076750-AG DIREK/5606285-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:58:31 | 25.01.2024 18:21:58 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118
4426855 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 907979-AG DIREK/5087887-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:00:48 | 25.01.2024 18:01:33 | 4.013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4426856 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 900132-AG DIREK/5096656-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:46:05 | 25.01.2024 18:05:36 | 1.325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
4426860 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 941334-AG DIREK/5634473-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 17:10:02 | 25.01.2024 20:54:41 | 3.744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.079
4426863 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5905102-TR- KARAGOZ MH AG PANOSU/1846434-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 17:14:36 | 25.01.2024 18:45:36 | 1.517 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 2.511
4426868 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030756-AG DIREK/5378480-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 17:34:40 | 25.01.2024 18:18:25 | 0.729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
4426871 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542073-SDK/5641224-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 17:31:08 | 25.01.2024 18:45:33 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155
4426877 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922878-TR-1 YENIKOY AG PANOSU/47773054-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 17:33:41 | 25.01.2024 18:47:45 | 1.234 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.436
4426880 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076540-AG DIREK/5603299-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 17:52:00 | 25.01.2024 21:07:52 | 3.264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
4426881 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058229-AG DIREK/5484511-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 14:40:44 | 25.01.2024 18:26:53 | 3.769 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.285
4426883 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5893145-TR- KUSKAYA MH AG PANOSU/1841052-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 17:38:04 | 25.01.2024 19:10:48 | 1.545 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.694 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 2.895
4426886 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56349442-ETILI-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 17:54:59 | 25.01.2024 23:25:28 | 5.508 | 4 | 1642 | 3 | 71 | 10 | 171 | 3 | 0 | 6.2 | 291.151 | 7.265 | 9.234 | 275.915 | 53.014 | 4640.445 | 0 | 5283.224
4426889 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450881-MUSTAFAKEMALPASA GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 17:35:01 | 25.01.2024 19:10:36 | 1.593 | 6 | 19327 | 66 | 345 | 44 | 2438 | 10 | 18 | 23.341 | 1296.598 | 58.008 | 38.849 | 132.998 | 433.981 | 62.368 | 7.016 | 2053.158
4426890 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16466-TR-9/47387003-SEMT TR | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:53:30 | 25.01.2024 19:28:52 | 0.589 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 134.915 | 0 | 0 | 0 | 39.645 | 0 | 0 | 174.559
4426892 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 110048-Haciköy Gurup Hat Basi Ayiricisi/47631486- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 17:38:45 | 25.01.2024 19:06:48 | 1.467 | 1 | 169 | 1 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.163 | 11.433 | 0 | 0.118 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 15.199
4426897 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5887436-TR-7/1 GURSU AG PANOSU/1814466-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:09:08 | 25.01.2024 18:51:39 | 0.708 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 3.907
4426900 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798732-AG DIREK/4858597-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:02:14 | 25.01.2024 19:27:08 | 1.415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
4426904 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 54084012-AG DIREK/5480788-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 16:30:30 | 25.01.2024 20:30:04 | 3.993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4426907 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5934619-TR-25 (NILÜFERKÖY) AG PANOSU/1798991-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 17:48:15 | 25.01.2024 22:01:00 | 4.212 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.386 | 0 | 0 | 0 | 6.679 | 0 | 0 | 23.065
4426917 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 968739-AG DIREK/5212424-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:18:08 | 25.01.2024 19:52:34 | 1.574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
4426923 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54131470-TR-16 ATATURK AG PANOSU/54131538- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 17:43:12 | 25.01.2024 19:03:06 | 1.331 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.959 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 11.249
4426924 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 49151209-SDK/5536629-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:07:52 | 25.01.2024 22:21:46 | 4.232 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.621 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 4.635
4426932 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908235-TR-3 AG PANOSU/1916356-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:26:13 | 25.01.2024 18:52:15 | 0.434 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.079 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 10.95
4426939 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47424291-KOYLER F_2 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:35:02 | 25.01.2024 18:59:02 | 0.4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0.577 | 0 | 41.941 | 0 | 44.093 | 0 | 378.892 | 0 | 465.503
4426940 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 856319-AG DIREK/4962048-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 15:04:38 | 25.01.2024 19:40:07 | 4.591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
4426944 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56349274-ETILI-1 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:39:43 | 25.01.2024 23:08:26 | 4.479 | 2 | 2769 | 6 | 92 | 25 | 404 | 6 | 0 | 4.56 | 498.204 | 32.94 | 19.027 | 88.452 | 120.497 | 5472.161 | 0 | 6235.842
4426945 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545290-SDK/5628379-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:27:17 | 25.01.2024 21:37:29 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0.515
4426946 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 960531-AG DIREK/5232672-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:41:45 | 25.01.2024 20:33:12 | 1.857 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
4426947 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075313-AG DIREK/5604484-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:37:34 | 25.01.2024 21:49:43 | 3.202 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949
4426949 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 952634-AG DIREK/5207627-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:40:34 | 25.01.2024 20:11:53 | 1.522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
4426951 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367730-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:49:51 | 25.01.2024 19:40:03 | 0.837 | 4 | 1610 | 4 | 17 | 14 | 195 | 1 | 1 | 0.505 | 15.7 | 0.027 | 0.031 | 4.852 | 5.724 | 3.01 | 0.01 | 29.858
4426958 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285079-ÇAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:55:08 | 25.01.2024 19:00:35 | 0.091 | 2 | 6136 | 0 | 4 | 8 | 411 | 0 | 1 | 2.275 | 63.467 | 0 | 0.002 | 1.674 | 7.449 | 0 | 0.044 | 74.911
4426968 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16468-TR-12/1/47431576-SEMT TR | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:55:27 | 25.01.2024 20:45:03 | 1.826 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.514 | 0 | 0.014 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 23.584
4426969 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897635-TR-2 YOLÇATI AG PANOSU/1804588-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 19:03:52 | 25.01.2024 20:53:57 | 1.835 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.866 | 0 | 0.31 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 28.505
4426988 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 57521226-/54596345-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 19:07:08 | 25.01.2024 21:23:03 | 2.265 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.477
4426997 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870468-TR-21 GUNDOGAN MUHTAR YANI AG PANOSU/53825432- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:55:28 | 25.01.2024 20:01:06 | 1.094 | 0 | 743 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43.454 | 0 | 0.016 | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 49.157
4426998 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5908235-TR-3 AG PANOSU/1948806- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 19:02:32 | 25.01.2024 20:49:40 | 1.785 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 155.864 | 0 | 0 | 0 | 35.988 | 0 | 0 | 191.852
4427000 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16463-TR-64/47466871-TR-71 ÇIKIS | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 19:40:06 | 25.01.2024 22:12:25 | 2.539 | 0 | 274 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 96.957 | 0 | 0.015 | 0 | 28.749 | 0 | 0 | 125.721
4427003 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069110-AG DIREK/5517402-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:46:45 | 25.01.2024 20:38:26 | 1.861 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301
4427008 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528858-SDK/3330523-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 19:28:23 | 25.01.2024 21:02:51 | 1.574 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 0 | 0 | 10.687
4427014 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 712758-AG DIREK/4704190-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 19:22:55 | 25.01.2024 21:14:25 | 1.858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
4427018 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 858395-AG DIREK/4959345-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 11:11:01 | 25.01.2024 20:18:46 | 9.129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
4427031 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869889-TR-8/17 KONAK AG PANOSU/1912857-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 19:47:36 | 25.01.2024 21:25:45 | 1.636 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46.518 | 0 | 0 | 0 | 16.001 | 0 | 0 | 62.518
4427042 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914321-TR-11/4 AG PANOSU/47773212-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 19:58:55 | 25.01.2024 20:59:54 | 1.016 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.879 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 7.112
4427043 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539146-SDK/5547429-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 20:07:32 | 26.01.2024 02:02:19 | 5.913 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
4427059 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5872218-DM-3/33 AG PANOSU/1915842-6 | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2024 20:27:25 | 26.01.2024 00:08:19 | 3.682 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 3.759 | 0 | 0 | 0 | 35.865 | 0 | 10.929 | 50.554
4427060 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 972890-AG DIREK/5209361-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 20:29:21 | 25.01.2024 21:19:19 | 0.833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4427082 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56258072-TR-4 SAZLI SAHIL/55422549-KARTAL YUVASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 17:02:35 | 25.01.2024 20:53:28 | 3.848 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 6.575
4427083 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5915265-TR-1 ILYASFAKI KOYU AG PANOSU/47767142-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:58:12 | 25.01.2024 22:22:38 | 3.407 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.296 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 3.884
4427084 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5932723-TR-2 SUBASI KOYU AG PANOSU/47135420-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 20:24:01 | 25.01.2024 21:02:21 | 0.639 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 6.092
4427087 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5877041-TR-9 AG PANOSU/1819971-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 20:44:45 | 25.01.2024 22:03:12 | 1.307 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15.752 | 0 | 0 | 0 | 4.687 | 0 | 0 | 20.439
4427116 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47456850-KUMKENT CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 21:16:41 | 25.01.2024 23:02:57 | 1.771 | 0 | 593 | 4 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.43 | 0.365 | 0 | 1.252 | 6.2 | 0 | 0 | 37.246
4427129 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47446274-AKTAS ZAFERIYE KOK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 21:31:14 | 25.01.2024 21:37:58 | 0.112 | 1 | 1646 | 0 | 49 | 0 | 116 | 1 | 1 | 0.563 | 16.909 | 0 | 0.202 | 0 | 4.677 | 2.119 | 0 | 24.471
4427135 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5927615-TR-11 AG PANOSU/1877639-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 22:05:46 | 25.01.2024 23:27:15 | 1.358 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 32.609 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 0 | 41.929
4427138 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818197-ÇALI 1 | TRAFO DİREĞİ DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2024 10:05:56 | 28.01.2024 18:09:08 | 8.053 | 0 | 14 | 5 | 6 | 70 | 74 | 24 | 2 | 0 | 30.173 | 167.153 | 28.945 | 3150.613 | 692.748 | 3637.885 | 63.513 | 7771.03
4427147 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47092676-TR 3/3 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 22:32:55 | 25.01.2024 22:34:14 | 0.022 | 1 | 1698 | 0 | 16 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.087 | 3.371 | 0 | 0.014 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 3.646
4427148 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 54276484-NARLI KABIN/54276528-ARMUTLU KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 22:32:56 | 25.01.2024 23:11:35 | 0.644 | 0 | 2803 | 0 | 21 | 6 | 120 | 0 | 7 | 0 | 44.681 | 0 | 0.636 | 7.815 | 6.025 | 0 | 5.24 | 64.397
4427155 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5905710-TR-109A AG PANOSU/1846803-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 22:46:42 | 26.01.2024 01:32:27 | 2.762 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.969
4427157 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18544-TR-3 KARABIGA/47456862-TR-4 KARABIGA-TR-3 KARABIGA ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 22:10:06 | 26.01.2024 00:04:31 | 1.907 | 0 | 358 | 0 | 6 | 0 | 88 | 1 | 1 | 0 | 25.436 | 0 | 0.73 | 0 | 15.071 | 6.498 | 0.291 | 48.026
4427163 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877847-TR- YUSUFCAMI MH AG PANOSU/1817046-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 23:02:53 | 25.01.2024 23:57:43 | 0.914 | 0 | 152 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.314 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 3.343
4427176 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 58449910-/5567096-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 23:26:27 | 26.01.2024 01:35:56 | 2.158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631
4427186 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867092-TR-90 AG PANOSU/1910583-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 23:57:57 | 26.01.2024 03:12:11 | 3.237 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 72.866 | 0 | 0 | 0 | 11.269 | 0 | 0 | 84.135
4427194 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3515471-SDK/3227839-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 00:28:12 | 26.01.2024 02:13:26 | 1.754 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.903 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 5.712
4427196 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56350206-ÇAN-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 00:25:42 | 26.01.2024 00:58:03 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0.414
4427200 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 212-TR-286/47276752-TR 25 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 00:40:37 | 26.01.2024 01:49:45 | 1.152 | 0 | 1203 | 1 | 5 | 8 | 57 | 3 | 0 | 0 | 78.708 | 0.748 | 2.256 | 30.337 | 7.085 | 104.988 | 0 | 224.122
4427210 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47465511-SERDAR DRAMA | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 01:37:44 | 26.01.2024 02:40:04 | 1.039 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 2.333 | 0 | 19.791 | 0 | 71.063 | 0 | 62.29 | 0 | 155.477
4427216 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 3504986-SDK/4710013-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 02:39:10 | 26.01.2024 04:42:56 | 2.063 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924
4427222 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56350206-ÇAN-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 04:11:44 | 26.01.2024 05:39:02 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13
4427223 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 3517590-SDK/3217054-SDK BESLEME HATTI | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 04:34:59 | 26.01.2024 05:10:55 | 0.599 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 4.543
4427226 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190046-YENICE-1 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.01.2024 04:51:01 | 26.01.2024 06:03:16 | 1.204 | 2 | 1046 | 0 | 94 | 8 | 140 | 3 | 0 | 5.698 | 44.142 | 0 | 1.641 | 10.363 | 8.052 | 3.317 | 0 | 73.211
4427229 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56278774-DM-GELIBOLU/56278800-KOYLER-1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 09:08:00 | 29.01.2024 10:35:00 | 1.45 | 33 | 1464 | 11 | 55 | 40 | 161 | 4 | 1 | 34.237 | 134.682 | 1.961 | 6.902 | 527.054 | 57.352 | 392.624 | 12.799 | 1167.61
4427234 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884512-TR-105 AG PANOSU/1823946-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 07:44:40 | 26.01.2024 09:31:53 | 1.787 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.152 | 0 | 0 | 0 | 14.749 | 0 | 0 | 78.901
4427235 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531981-SDK/5390045-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 07:58:50 | 26.01.2024 10:25:35 | 2.446 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 5.749
4427239 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243536-KALFAT TR1-TR3 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 08:20:09 | 26.01.2024 08:20:40 | 0.009 | 0 | 157 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0.001 | 0 | 0.102 | 0.331 | 0 | 0.715
4427249 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 08:44:25 | 26.01.2024 08:48:12 | 0.063 | 4 | 1574 | 8 | 37 | 2 | 189 | 0 | 0 | 1.69 | 7.861 | 1.694 | 0.511 | 1.753 | 2.965 | 0 | 0 | 16.475
4427251 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5872550-TR-136 AG PANOSU/1796818-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 08:49:33 | 26.01.2024 11:57:57 | 3.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.034 | 0 | 0 | 56.034
4427252 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5894293-DM-2/05 ISTIKLAL OKULU AG PANOSU/1842023-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2024 10:04:04 | 30.01.2024 12:54:10 | 2.835 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.244 | 0 | 0 | 0 | 8.596 | 0 | 0 | 26.84
4427257 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 3571-TR-135/47441312-TR-132 ÇIKIS | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 08:49:05 | 26.01.2024 09:52:24 | 1.055 | 0 | 764 | 0 | 30 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 67.627 | 0 | 2.482 | 4.556 | 20.949 | 0 | 0 | 95.615
4427259 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012149-AG DIREK/5447887-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 09:09:26 | 26.01.2024 10:01:39 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0.459
4427263 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025363-AG DIREK/5353708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2024 09:26:58 | 26.01.2024 10:29:22 | 1.04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
4427265 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49500599-SDK/49507004-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 09:27:51 | 26.01.2024 11:06:13 | 1.639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 3.424
4427267 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5878651-SÖYLEMIS TR2 AG PANOSU/1924198-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 09:27:14 | 26.01.2024 11:24:17 | 1.951 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 5.385 | 0 | 0 | 6.166
4427276 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078712-KARAÇALILIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 09:50:57 | 26.01.2024 09:51:40 | 0.012 | 0 | 48 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.053 | 0.059 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
4427277 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282792-DEVECIKONAGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 09:51:47 | 26.01.2024 09:52:54 | 0.019 | 1 | 1955 | 0 | 34 | 14 | 165 | 22 | 0 | 0.002 | 1.268 | 0 | 0.037 | 3.368 | 0.668 | 19.98 | 0 | 25.322
4427278 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3517352-SDK/5078196-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 09:45:01 | 26.01.2024 11:29:43 | 1.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
4427280 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5867438-TR-15 OTOSANSIT AG PANOSU/1636708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 09:52:21 | 26.01.2024 10:35:07 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.194 | 0 | 0 | 14.194
4427281 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 859307-AG DIREK/4962869-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 09:42:50 | 26.01.2024 10:38:19 | 0.924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
4427282 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:06:39 | 26.01.2024 10:15:28 | 0.147 | 12 | 639 | 13 | 28 | 6 | 67 | 5 | 2 | 0.625 | 6.732 | 0.615 | 0.557 | 3.999 | 1.15 | 78.419 | 0.156 | 92.253
4427286 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:14:30 | 26.01.2024 10:15:15 | 0.013 | 0 | 0 | 77 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 1.626
4427288 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17243-DM- GOMEC/47465082-HACI OSMAN | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:07:16 | 26.01.2024 11:30:08 | 1.381 | 0 | 353 | 0 | 36 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 58.994 | 0 | 12.747 | 0 | 46.607 | 309.871 | 0 | 428.219
4427292 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894701-TR-1 IRFANIYE MH AG PANOSU/1803946-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:19:29 | 26.01.2024 12:39:47 | 2.338 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.573 | 0 | 0.005 | 0 | 52.539 | 0 | 0 | 93.117
4427293 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23400-TR-24 KIRAZLI SANAYI/51990109-TR-24 KIRAZLI SANAYI-TR-1 YENI SANAYI SIT. ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:21:00 | 26.01.2024 10:44:25 | 0.39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 259 | 7 | 1 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 16.036 | 49.267 | 114.727 | 12.716 | 192.941
4427294 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061917-AG DIREK/5512105-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:18:20 | 26.01.2024 11:06:37 | 0.805 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.19
4427295 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 100932-BASAKKONUT VE ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/47613791- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:05:08 | 26.01.2024 11:58:00 | 1.881 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.947 | 0 | 4.999 | 0 | 3.892 | 0 | 0 | 0 | 37.837
4427300 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:41:24 | 26.01.2024 10:42:57 | 0.026 | 2 | 954 | 0 | 22 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.257 | 1.223 | 0 | 0.06 | 0.199 | 0.215 | 0 | 0 | 1.954
4427304 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885198-TR-21 AG PANOSU/1863313-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:43:54 | 26.01.2024 16:26:56 | 5.717 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.752 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 97.882
4427306 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940203-TR-53 KOCADERE ELMALIK KOY YOLU AG PANOSU/47136725-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:07:11 | 26.01.2024 11:29:40 | 1.375 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0.737 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 4.943
4427310 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010884-AG DIREK/5460478-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:28:48 | 26.01.2024 11:32:49 | 1.067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207
4427314 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514675-SDK- A3/51948305-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:58:30 | 26.01.2024 11:29:39 | 0.519 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.635
4427317 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47286262-Tr-MISSUT KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 11:09:54 | 26.01.2024 11:35:02 | 0.419 | 2 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 24.507 | 0 | 11.885 | 0 | 9.786 | 0 | 934.564 | 0 | 980.743
4427318 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334103-DM-1/05 GIMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 11:12:49 | 26.01.2024 11:15:02 | 0.037 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 7.948 | 0 | 0 | 1.971 | 13.222 | 0 | 0 | 23.142
4427322 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873132-TR-140 AG PANOSU/1899747-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2024 11:16:52 | 26.01.2024 12:33:14 | 1.273 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.374 | 0 | 0.343 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 5.464
4427333 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1072071-AG DIREK/5552728-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 11:18:50 | 26.01.2024 12:49:47 | 1.516 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 1.567
4427336 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867440-TR-16 OTOSANSIT AG PANOSU/1929703-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 11:11:49 | 26.01.2024 19:31:30 | 8.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.164 | 0 | 0 | 14.164
4427339 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 801149-AG DIREK/4856572-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 11:05:56 | 26.01.2024 12:21:12 | 1.254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
4427341 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5867206-TR-12 AG PANOSU/1606885-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 11:34:38 | 27.01.2024 16:00:00 | 28.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.055 | 36.055
4427342 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5874533-TR-16 AG PANOSU/1810677-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 11:31:33 | 26.01.2024 12:06:34 | 0.584 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 0 | 0 | 5.641
4427344 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531981-SDK/2754108- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 11:25:45 | 27.01.2024 10:57:26 | 23.528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 0 | 33.133
4427346 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53891136-AÇIK CEZA EVI HAT BASI AYIRICISI/53891134- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 11:28:33 | 26.01.2024 12:28:56 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.849 | 0 | 0 | 0 | 19.849
4427350 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5882119-ÇIÇEKÖZÜ TR2 AG PANOSU/1923430-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 11:46:14 | 26.01.2024 15:34:08 | 3.798 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.663 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 4.948
4427351 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 998209-AG DIREK/5284568-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 11:50:40 | 26.01.2024 12:49:00 | 0.972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
4427353 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17099-MAYA KOK/47256496-AKSAKAL KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 12:00:09 | 26.01.2024 12:02:23 | 0.037 | 6 | 974 | 62 | 16 | 20 | 166 | 10 | 6 | 0.037 | 2.716 | 3.792 | 0.086 | 0.538 | 1.722 | 22.02 | 0.035 | 30.946
4427356 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16485-TR-39 KUCUKKOY/47560829-Tr-46 BILENTUR CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 18:18:00 | 25.01.2024 18:58:00 | 0.667 | 0 | 1176 | 4 | 3 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 16.107 | 0.212 | 0.054 | 0.209 | 10.069 | 3.664 | 0 | 30.313
4427357 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17170-MISSUT KOK/47465108-Tr-MISSUT CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 11:53:09 | 26.01.2024 13:46:31 | 1.889 | 2 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 113.385 | 0 | 49.25 | 0 | 44.035 | 0 | 3333.172 | 0 | 3539.843
4427358 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 774760-AG DIREK/4809916-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 12:02:28 | 26.01.2024 12:45:04 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4427364 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 12:23:27 | 26.01.2024 12:27:24 | 0.066 | 12 | 639 | 13 | 28 | 6 | 67 | 5 | 2 | 0.269 | 2.895 | 0.25 | 0.227 | 1.671 | 0.491 | 27.888 | 0.058 | 33.749
4427366 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5909271-TR 1 OZBEK KOYU AG PANOSU/47859701- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 12:35:40 | 26.01.2024 15:31:39 | 2.933 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 29.16 | 0 | 0.019 | 0 | 11.199 | 0 | 16.505 | 56.882
4427369 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5895141-TR-6 AG PANOSU/1914388-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 09:08:48 | 29.01.2024 10:57:17 | 1.808 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.44 | 0 | 0 | 0 | 25.246 | 0 | 0 | 58.686
4427372 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 12:39:32 | 26.01.2024 12:40:17 | 0.013 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4427379 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 12:54:45 | 26.01.2024 12:55:35 | 0.014 | 4 | 2835 | 29 | 143 | 6 | 504 | 1 | 3 | 0.284 | 4.692 | 1.617 | 0.577 | 0.123 | 2.423 | 0 | 0.006 | 9.723
4427388 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 53890305-TR-1 KIRKHARMAN AG PANOSU/53890327- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 13:11:14 | 26.01.2024 15:15:31 | 2.071 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 2.663
4427390 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 58469137-TR-7 UMURBEY/58169793- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 12:35:54 | 26.01.2024 13:56:49 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.422 | 0 | 0.789 | 0 | 13.211
4427391 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK | 3508260-SDK/4919077-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 11:28:03 | 26.01.2024 13:40:15 | 2.203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572
4427393 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57070668-ÇARDAK KÖK 2/57070698- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 13:24:04 | 26.01.2024 13:24:49 | 0.013 | 2 | 380 | 21 | 27 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0.056 | 0.538 | 0.216 | 0.175 | 0.683 | 0.446 | 0 | 0 | 2.114
4427394 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 92787-Adliye Ayiricisi/56382602- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 13:01:00 | 26.01.2024 13:59:47 | 0.979 | 1 | 277 | 1 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.244 | 0.924 | 0.864 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | 20.821
4427402 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 972629-AG DIREK/5233329-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 13:34:56 | 26.01.2024 14:39:54 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.348
4427404 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5914081-TR-3 TÜRKMENLI KÖYÜ AG PANOSU/47742319-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 12:51:36 | 26.01.2024 14:17:00 | 1.423 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.862 | 0 | 0 | 0 | 5.223 | 0 | 0 | 13.085
4427405 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | SDK | 3505667-SDK/47198844-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 09:03:39 | 29.01.2024 12:11:44 | 3.135 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.468
4427406 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5874583-TR-210 AG PANOSU/1864354-1 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 13:43:48 | 26.01.2024 14:43:59 | 1.003 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 76.182 | 0 | 0 | 0 | 13.041 | 0 | 0 | 89.223
4427415 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47449817-AKSAKAL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 10:34:00 | 25.01.2024 10:39:00 | 0.083 | 6 | 974 | 65 | 16 | 20 | 166 | 13 | 6 | 0.265 | 19.199 | 31.556 | 0.612 | 3.776 | 11.834 | 347.139 | 0.279 | 414.66
4427421 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5905973-TR-100 IGDEBURNU SU POMPASI AG PANOSU/1846823-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 13:58:55 | 26.01.2024 17:46:07 | 3.787 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 6.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.016
4427426 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5934493-TR-1 GURECI ALTI AG PANOSU/47775990- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 13:49:40 | 26.01.2024 15:23:23 | 1.562 | 0 | 183 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.396 | 0 | 0.113 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 10.368
4427428 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1000407-AG DIREK/5265583-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 14:11:41 | 26.01.2024 16:33:51 | 2.369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4427436 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305637-AG DIREK/5109770-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 14:39:14 | 26.01.2024 18:26:31 | 3.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.276 | 0 | 0 | 3.276
4427437 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514820-SDK- E11 /51948143-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 14:36:07 | 26.01.2024 16:07:47 | 1.528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | 0 | 0 | 2.948
4427447 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47446606-CAYPINAR GRUP KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 15:07:03 | 26.01.2024 15:07:49 | 0.013 | 5 | 764 | 15 | 22 | 4 | 80 | 4 | 0 | 0.253 | 0.722 | 1.931 | 0.069 | 0.341 | 0.127 | 3.29 | 0 | 6.733
4427459 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15729-KOK-ILYASKOY /47456533-UMURBEY GIRIS | TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 29.01.2024 09:00:00 | 29.01.2024 18:25:53 | 9.432 | 1 | 166 | 4 | 33 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 85.399 | 45.287 | 12.845 | 0 | 78.099 | 0 | 0 | 221.631
4427461 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15729-KOK-ILYASKOY /47456533-UMURBEY GIRIS | TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 31.01.2024 09:13:42 | 31.01.2024 18:49:29 | 9.596 | 1 | 166 | 4 | 33 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 85.079 | 47.562 | 13.401 | 0 | 73.774 | 0 | 0 | 219.814
4427462 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916009-TR-6 AG PANOSU/47749869-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 14:59:53 | 26.01.2024 15:30:53 | 0.517 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 5.704
4427463 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5920522-TR- SUBASI KOYU AG PANOSU/47745693-2 | TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 29.01.2024 09:04:51 | 29.01.2024 18:20:39 | 9.263 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.503 | 0 | 1.467 | 0 | 2.011 | 0 | 0 | 39.981
4427465 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5920522-TR- SUBASI KOYU AG PANOSU/47745693-2 | TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 31.01.2024 09:22:58 | 31.01.2024 18:52:39 | 9.494 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.097 | 0 | 1.547 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 39.555
4427472 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 15:26:13 | 26.01.2024 15:26:56 | 0.012 | 3 | 1509 | 11 | 78 | 17 | 150 | 7 | 0 | 0.024 | 3.058 | 1.563 | 0.123 | 3.556 | 1.031 | 4.13 | 0 | 13.484
4427475 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 3550433-SDK/3471306-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 10:25:25 | 29.01.2024 12:00:00 | 1.576 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.227 | 0 | 0 | 0 | 25.76 | 0 | 0 | 30.988
4427476 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 54106230-SDK/54172122-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 15:31:23 | 29.01.2024 18:00:00 | 2.477 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 14.502 | 0 | 0 | 16.378
4427477 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6548-TR-4 AKÇALAR/47254889-TR-4 AKÇALAR DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 09:08:51 | 29.01.2024 17:48:23 | 8 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 168.309 | 0 | 0 | 0 | 27.293 | 0 | 0 | 195.602
4427479 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3513908-SDK- A1/48002914-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 11:26:59 | 29.01.2024 13:53:07 | 2.435 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 2.616
4427482 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 54646295-TR-198/55406378-TR-6 HISAR CIKISI | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2024 09:10:35 | 31.01.2024 15:19:41 | 6.152 | 0 | 348 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 179.577 | 0 | 0 | 168.971 | 60.076 | 0 | 0.223 | 408.847
4427483 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47422172-TOKI_1 F_4 | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 15:26:00 | 26.01.2024 18:47:00 | 3.35 | 0 | 7186 | 0 | 1 | 3 | 436 | 1 | 1 | 0 | 1872.765 | 0 | 0.539 | 47.803 | 815.323 | 17.323 | 0.081 | 2753.834
4427484 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260573-BENZINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 15:41:46 | 26.01.2024 15:45:34 | 0.063 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0.113 | 0.238 | 0 | 2.7 | 0 | 4.093
4427489 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47456846-TR 2 KILYE | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 09:36:34 | 29.01.2024 10:02:03 | 0.425 | 20 | 910 | 13 | 21 | 31 | 179 | 1 | 1 | 3.291 | 25.871 | 1.918 | 0.876 | 172.313 | 16.703 | 6.373 | 0.662 | 228.008
4427491 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47456846-TR 2 KILYE | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2024 10:06:41 | 30.01.2024 10:35:30 | 0.48 | 20 | 910 | 13 | 21 | 31 | 179 | 1 | 1 | 3.882 | 30.522 | 2.169 | 0.99 | 204.301 | 19.445 | 7.403 | 0.788 | 269.501
4427519 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 980208-AG DIREK/5269364-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2024 16:04:53 | 26.01.2024 18:37:51 | 2.549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268
4427520 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5922006-TR-1 KARAINEBEYLI KOYU AG PANOSU/47768159-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 14:41:24 | 26.01.2024 17:07:25 | 2.434 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.481 | 0 | 0 | 0 | 10.901 | 0 | 0 | 20.382
4427521 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 1323719-AG DIREK/58066686- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 12:20:19 | 26.01.2024 18:47:36 | 6.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85
4427524 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 56564506-/58654150- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 16:17:49 | 26.01.2024 18:44:52 | 2.451 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
4427528 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5914081-TR-3 TÜRKMENLI KÖYÜ AG PANOSU/47742319-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 15:52:48 | 26.01.2024 18:18:35 | 2.429 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 17
4427530 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5935027-TR-3/03A AG PANOSU/1956370- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 15:59:58 | 26.01.2024 16:52:41 | 0.879 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32.386 | 0 | 0 | 0 | 24.173 | 0 | 0 | 56.559
4427532 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17099-MAYA KOK/47256496-AKSAKAL KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 16:30:50 | 26.01.2024 16:32:14 | 0.023 | 6 | 974 | 62 | 16 | 20 | 166 | 10 | 6 | 0.039 | 2.843 | 4.039 | 0.092 | 0.509 | 1.585 | 25.057 | 0.04 | 34.204
4427534 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/57081178- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 10:01:17 | 29.01.2024 17:32:14 | 7.516 | 8 | 880 | 24 | 12 | 7 | 89 | 2 | 2 | 25.405 | 291.923 | 359.808 | 14.813 | 195.267 | 87.816 | 3058.151 | 12.783 | 4045.967
4427535 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/57081178- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2024 10:01:51 | 31.01.2024 17:58:17 | 7.941 | 8 | 880 | 24 | 13 | 7 | 94 | 2 | 2 | 26.023 | 301.54 | 405.061 | 16.408 | 201.724 | 93.227 | 3083.819 | 12.961 | 4140.764
4427537 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/57081174-IZNIK HATTI ÇIKIS XLPE KABLOSU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 10:02:54 | 29.01.2024 17:31:04 | 7.47 | 0 | 1024 | 5 | 109 | 1 | 236 | 1 | 4 | 0 | 586.838 | 0.037 | 26.301 | 300.554 | 388.719 | 59.825 | 112.977 | 1475.251
4427538 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/57081174-IZNIK HATTI ÇIKIS XLPE KABLOSU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2024 10:01:00 | 31.01.2024 18:34:41 | 8.561 | 0 | 1024 | 5 | 109 | 1 | 236 | 1 | 4 | 0 | 642.683 | 0.042 | 29.864 | 321.025 | 401.793 | 63.536 | 117.615 | 1576.558
4427550 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5884936-TR-11 AG PANOSU/1839661-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 16:43:30 | 26.01.2024 18:14:41 | 1.52 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1.036 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 2.813
4427560 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 17:04:03 | 26.01.2024 17:04:22 | 0.005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0.456
4427573 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 14404-TR-21 HISARICI OTOPARK ALTI/47444903-SERVIS | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 15:35:32 | 26.01.2024 18:45:20 | 3.163 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 108.105 | 0 | 0 | 0 | 298.25 | 0 | 0 | 406.355
4427578 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5873238-TR-37 AKDENIZ CAD. AG PANOSU/1807481-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 14:21:42 | 26.01.2024 18:20:57 | 3.988 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.471 | 0 | 0 | 0 | 7.901 | 0 | 0 | 85.373
4427579 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 56079278-TR-3/A AG PANOSU/56079294- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 17:26:26 | 26.01.2024 21:34:40 | 4.137 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.392 | 0 | 0 | 0 | 13.073 | 0 | 0 | 28.465
4427580 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47252069-ILYASAGA KOK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 17:31:07 | 26.01.2024 18:01:28 | 0.506 | 0 | 405 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.267
4427585 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 965502-AG DIREK/5222801-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 17:28:24 | 26.01.2024 22:00:09 | 4.529 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778
4427587 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112677-AG DIREK/5696241-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 17:22:06 | 26.01.2024 19:20:11 | 1.968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
4427589 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 17:46:18 | 26.01.2024 17:46:31 | 0.004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0.456
4427591 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47286171-Tr-TAHIROVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 17:50:48 | 26.01.2024 17:51:27 | 0.011 | 5 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.43 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.521
4427592 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877847-TR- YUSUFCAMI MH AG PANOSU/1817046-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 12:19:06 | 26.01.2024 22:40:32 | 10.357 | 0 | 152 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.161 | 0 | 0.462 | 0 | 2.237 | 0 | 0 | 59.861
4427595 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 770823-AG DIREK/4806332-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 17:45:31 | 26.01.2024 20:03:08 | 2.294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787
4427610 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KAYATEPE KÖK /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 17:58:23 | 26.01.2024 17:59:09 | 0.013 | 6 | 1424 | 1 | 11 | 5 | 209 | 1 | 0 | 0.072 | 0.607 | 0.008 | 0.005 | 0.087 | 0.172 | 0.031 | 0 | 0.983
4427618 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124019-AG DIREK/5746545-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 17:59:17 | 27.01.2024 13:24:57 | 19.428 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496
4427625 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 955429-AG DIREK/56232625-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 18:01:22 | 26.01.2024 20:15:05 | 2.229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4427628 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542838-SDK/3441393-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 18:10:55 | 26.01.2024 19:07:29 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4427636 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884804-TR-47 AG PANOSU/1819581-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2024 18:21:13 | 27.01.2024 04:01:24 | 9.67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.253 | 0 | 2.649 | 0 | 0 | 3.03
4427638 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5933089-DM-3 AG PANOSU/47749985-8 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 10:03:57 | 29.01.2024 11:39:37 | 1.594 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.531 | 0 | 0 | 0 | 3.713 | 0 | 0 | 23.245
4427640 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18414-TR-10 GUMUSCAY/47456466-RADYAL CIKIS DEMKO TARAFI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 13:26:05 | 29.01.2024 14:01:15 | 0.586 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.253 | 0 | 0.139 | 0 | 6.391
4427641 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940053-TR- VEGA EVLERI YANI TR5-17 AG PANOSU/47131708-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 10:51:10 | 29.01.2024 13:25:26 | 2.571 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 29.332
4427642 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 53839029-SDK/53936136-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 14:07:29 | 29.01.2024 16:53:32 | 2.768 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.752 | 0 | 0 | 0 | 6.906 | 0 | 0 | 18.658
4427643 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 17354-TR-45/47385814-SEMT TR | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 11:18:02 | 29.01.2024 11:54:22 | 0.606 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.467 | 0 | 0 | 0 | 4.932 | 0 | 0 | 45.4
4427648 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Merkezi | 16713-DM- ALTINOVA /47283420-TR-67 SAHIL | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 10:07:00 | 29.01.2024 12:00:37 | 1.894 | 2 | 7483 | 0 | 111 | 7 | 323 | 3 | 3 | 304.077 | 482.882 | 0 | 31.772 | 55.043 | 338.29 | 222.457 | 15.534 | 1450.055
4427672 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 707631-AG DIREK/57672927- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 17:38:07 | 26.01.2024 20:29:17 | 2.853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
4427677 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 18:45:56 | 26.01.2024 18:46:46 | 0.014 | 3 | 896 | 6 | 139 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0.073 | 0.556 | 0.101 | 0.082 | 0.039 | 0.078 | 0 | 0 | 0.928
4427684 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5872186-DM-1/06 KAVAKLI KABIN AG PANOSU/1812970-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 18:43:32 | 26.01.2024 19:09:52 | 0.439 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.152 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 9.272
4427686 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926407-TR-22 AG PANOSU/47768361-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 17:57:13 | 26.01.2024 19:27:35 | 1.506 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.828 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 29.087
4427695 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47249985-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 18:54:16 | 26.01.2024 19:13:37 | 0.323 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.027 | 0 | 0.099 | 0 | 0.519 | 0 | 0.42 | 0 | 1.064
4427716 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874019-TR-135 AG PANOSU/1810311-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 19:05:20 | 26.01.2024 19:51:06 | 0.763 | 0 | 379 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.987 | 0 | 0.012 | 0 | 5.632 | 0 | 0 | 21.631
4427721 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51998250-SDK/55795570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 19:11:34 | 26.01.2024 23:19:05 | 4.125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992
4427738 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 55199069-DM- GOMEC 2 AG PANOSU/55199071- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 19:23:10 | 26.01.2024 19:52:08 | 0.483 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 4.864
4427749 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5914081-TR-3 TÜRKMENLI KÖYÜ AG PANOSU/47742314-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 19:26:24 | 26.01.2024 20:21:31 | 0.919 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | 0 | 5.34
4427750 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1055064-AG DIREK/5480911-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 19:10:52 | 26.01.2024 20:45:06 | 1.571 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
4427759 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 977045-AG DIREK/5259291-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 19:47:58 | 26.01.2024 22:14:54 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051
4427764 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 778672-AG DIREK/4826415-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 19:35:09 | 26.01.2024 21:39:02 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257
4427765 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529104-SDK/5383359-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 20:59:44 | 27.01.2024 14:59:21 | 17.993 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.941
4427768 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47441318-MUSTERILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 19:24:55 | 27.01.2024 00:38:21 | 5.224 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6.902 | 0 | 18.609 | 0 | 123.418 | 0 | 143.261 | 0 | 292.19
4427783 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549572-SDK/5708894-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 20:16:56 | 26.01.2024 20:59:01 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028
4427784 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK /47243381-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 20:10:13 | 26.01.2024 21:14:23 | 1.069 | 10 | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6.227 | 0.343 | 0.135 | 0 | 37.212 | 0 | 2.601 | 0.002 | 46.519
4427788 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 932815-AG DIREK/55162597-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 20:29:48 | 26.01.2024 21:17:36 | 0.796 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0.367
4427798 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5877967-DM-3/29 EKMEKCI KABIN AG PANOSU/1817259-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 11:06:40 | 29.01.2024 15:34:56 | 4.471 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112.166 | 0 | 0.31 | 0 | 10.955 | 0 | 0 | 123.431
4427832 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 49694336-VEKALETTIN TÜRKMEN HAT BASI AYIRICISI/47586903- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 20:49:10 | 26.01.2024 23:37:03 | 2.798 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.701 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 5.796
4427850 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798767-AG DIREK/4858004-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 21:47:35 | 26.01.2024 23:37:29 | 1.831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
4427853 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3516811-SDK/3219396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 22:02:27 | 26.01.2024 22:54:00 | 0.859 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 17.233
4427856 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/53863646-BALYA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 22:11:20 | 26.01.2024 22:12:28 | 0.019 | 0 | 802 | 0 | 4 | 2 | 194 | 0 | 2 | 0 | 0.691 | 0 | 0.003 | 0.032 | 0.358 | 0 | 0.005 | 1.089
4427860 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 914244-AG DIREK/5112519-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 22:21:09 | 27.01.2024 01:48:57 | 3.463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4427867 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 744413-AG DIREK/4754486-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 22:13:51 | 27.01.2024 00:00:54 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4427876 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080676-AG DIREK/5574497-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 22:21:43 | 27.01.2024 00:07:54 | 1.77 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989
4427930 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5880351-TR-126 AG PANOSU/1902643-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 01:04:54 | 27.01.2024 02:25:04 | 1.336 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 7.772
4427934 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245681-SAHIL GUVENLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 01:08:20 | 27.01.2024 02:02:00 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.069 | 0 | 0 | 0 | 31.069
4427944 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 951103-AG DIREK/5192750-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 01:32:43 | 27.01.2024 03:38:55 | 2.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4427947 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47458804-TR 8 | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 02:14:42 | 27.01.2024 04:10:58 | 1.938 | 0 | 7746 | 0 | 48 | 11 | 276 | 0 | 4 | 0 | 329.553 | 0 | 3.434 | 16.851 | 73.212 | 0 | 15.229 | 438.279
4427950 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535890-SDK/55196045-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 03:07:37 | 27.01.2024 04:42:52 | 1.588 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685
4427956 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 06:19:45 | 27.01.2024 09:03:23 | 2.727 | 1 | 701 | 4 | 35 | 8 | 167 | 0 | 4 | 0 | 136.96 | 2.527 | 22.439 | 61.485 | 69.977 | 0 | 51.155 | 344.544
4427976 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5867814-TR- KUMYAKA KOY ICI AG PANOSU/1856220-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.01.2024 07:24:32 | 27.01.2024 10:46:48 | 3.371 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.326 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 0 | 0 | 70.166
4427978 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47441318-MUSTERILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 08:02:50 | 27.01.2024 10:40:56 | 2.635 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7.191 | 0 | 28.537 | 0 | 220.132 | 0 | 190.748 | 0 | 446.607
4427981 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16242-TR-16 EVRESE /47658930-TR 16A CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 12:00:31 | 29.01.2024 16:47:22 | 4.781 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 95.356 | 6.62 | 0 | 0 | 103.252
4428016 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16455-TR-42/47425998-TR-44-45-46 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 08:28:36 | 27.01.2024 10:48:34 | 2.333 | 0 | 1386 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 220.858 | 0 | 0.019 | 0 | 160.075 | 0 | 0 | 380.952
4428018 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5935027-TR-3/03A AG PANOSU/1917383-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 07:28:23 | 27.01.2024 10:09:15 | 2.681 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.482 | 0 | 0 | 0 | 10.259 | 0 | 0 | 37.741
4428027 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958816-AG DIREK/5227008-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 08:21:43 | 27.01.2024 11:29:02 | 3.122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
4428032 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104784-Bolayir Nato Enh 20 Evler 2. Sek./52053186- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 09:09:04 | 27.01.2024 10:20:32 | 1.191 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.459 | 4.953 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 7.569
4428035 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47286171-Tr-TAHIROVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 09:16:52 | 27.01.2024 09:17:41 | 0.014 | 5 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1.071 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 1.272
4428044 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257809-AG DIREK/5606369-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 09:24:55 | 27.01.2024 10:11:09 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
4428045 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54397232-KESIRVEN KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47568249-KESIRVEN KÖYÜ TR-1 TR-2 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 09:07:07 | 27.01.2024 10:13:39 | 1.109 | 0 | 512 | 0 | 10 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 77.424 | 0 | 1.553 | 0 | 20.286 | 0 | 0 | 99.263
4428050 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 21488-TR-2/07/47251323-TR-2/07 TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 18:00:00 | 26.01.2024 18:03:00 | 0.05 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 24.375 | 0 | 0 | 0 | 29.94 | 0 | 0 | 54.316
4428053 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 712558-AG DIREK/4709651-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 09:36:24 | 27.01.2024 10:22:34 | 0.769 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
4428067 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258215-KESIRVEN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 10:13:41 | 27.01.2024 10:19:14 | 0.093 | 0 | 512 | 1 | 10 | 1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 4.219 | 0.025 | 0.082 | 0.945 | 6.992 | 0 | 0 | 12.262
4428076 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 10:26:01 | 27.01.2024 11:07:45 | 0.696 | 5 | 1872 | 30 | 49 | 11 | 182 | 5 | 1 | 26.838 | 72.375 | 40.393 | 4.38 | 4.505 | 19.842 | 20.762 | 0.84 | 189.933
4428084 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 20050-TR-2/21/47461865-TR-2/25 TR-2/26 | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 10:29:23 | 27.01.2024 12:21:57 | 1.876 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 68.383 | 0 | 0 | 0 | 218.782 | 0 | 0 | 287.164
4428085 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3729-TR-18/54046010-TR 23 VE TR 24 BELEDIYE POMPALARI RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 10:36:49 | 27.01.2024 11:00:43 | 0.398 | 26 | 1512 | 21 | 48 | 11 | 205 | 3 | 5 | 19.639 | 52.24 | 2.628 | 1.455 | 28.515 | 28.119 | 5.771 | 2.442 | 140.808
4428087 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5926407-TR-22 AG PANOSU/47768361-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 10:13:17 | 27.01.2024 12:18:06 | 2.08 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.476 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 58.126
4428089 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 57630763-/57690743- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 10:45:28 | 27.01.2024 13:57:35 | 3.202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.006
4428090 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917508-TR-2 AG PANOSU/47745031-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 10:38:57 | 27.01.2024 11:18:14 | 0.655 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0.076 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 2.003
4428092 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916141-TR-2 KURUOBA SAHIL MH AG PANOSU/47814710- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2024 10:22:06 | 30.01.2024 16:00:21 | 5.638 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 2.576 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 6.057
4428093 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15610-KOK-NALDOKEN /47456698-NALDOKEN ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2024 11:02:26 | 29.01.2024 15:24:24 | 4.366 | 2 | 237 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 15.203 | 49.637 | 0.154 | 0.001 | 134.156 | 10.723 | 0 | 0 | 209.874
4428097 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19257-TR-2 AKSAZ KOYU/47239754-TR-2 AKSAZ KOYU DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 09:53:13 | 27.01.2024 13:44:40 | 3.858 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 45.995
4428100 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 53984910-TR-52/53984945-TOKI 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 10:59:52 | 27.01.2024 11:03:34 | 0.062 | 12 | 2584 | 70 | 205 | 16 | 261 | 1 | 9 | 0.657 | 12.012 | 1.069 | 1.015 | 2.212 | 3.497 | 35.26 | 0.191 | 55.913
4428103 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 15670-AYVACIK TR-8/47438484-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 22:27:44 | 26.01.2024 22:33:45 | 0.1 | 0 | 406 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9.377 | 0 | 0.001 | 0 | 7.334 | 0 | 0 | 16.711
4428107 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5903925-TR-58 AG PANOSU/1847351-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2024 11:01:20 | 27.01.2024 15:29:29 | 4.469 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.654 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 19.067
4428109 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872888-TR-02 YENI MH TOKI 1. ETAP D 11 BLOK YANI AG PANOSU/1861489-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 10:44:54 | 27.01.2024 12:20:15 | 1.589 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.676 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 12.59
4428110 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 919156-AG DIREK/57394776- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 11:04:50 | 27.01.2024 16:36:00 | 5.519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.031
4428111 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 53522660-TR-2 OSB /53524147-HAVAI ÇIKIS 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 11:06:03 | 27.01.2024 11:55:23 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.782 | 0 | 120.782
4428116 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1126599-AG DIREK/5718619-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2024 11:14:23 | 27.01.2024 12:01:33 | 0.786 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
4428117 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885954-TR- BUYUKDAGDERE AKPINAR MH AG PANOSU/1834345-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 11:16:28 | 27.01.2024 12:34:44 | 1.304 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437
4428120 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886744-TR-1/51-1 (TR-13) AG PANOSU/1937358-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 11:01:30 | 28.01.2024 16:28:50 | 29.455 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 566.696 | 0 | 0 | 0 | 254.423 | 0 | 0 | 821.12
4428145 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9107-SAMANLI KÖK 3 TR-388/47243004-CIFTLIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 12:14:49 | 27.01.2024 12:22:16 | 0.124 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
4428152 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92892-Çamoluk Yeni Serefiye Grup Ayiricisi/47501541- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 11:32:01 | 27.01.2024 14:13:30 | 2.691 | 3 | 88 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.678 | 11.594 | 0.044 | 0.611 | 1.797 | 0.043 | 0 | 0 | 18.767
4428161 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 55130575-AG DIREK/5056870-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 12:47:34 | 27.01.2024 14:11:45 | 1.403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
4428162 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 988667-AG DIREK/5312794-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 12:46:16 | 27.01.2024 15:56:44 | 3.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321
4428163 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 969691-AG DIREK/5199427-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 12:56:23 | 27.01.2024 14:01:54 | 1.092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
4428167 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245681-SAHIL GUVENLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 12:57:54 | 27.01.2024 12:59:13 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.95
4428168 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 3577-TR-210/47329866-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 14:44:01 | 26.01.2024 14:53:55 | 0.165 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 20.783
4428171 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49431600-YOLÖREN TR2/48812156-TR-1 TR-3 TARIMSAL SULAMA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 12:29:35 | 27.01.2024 13:27:24 | 0.964 | 0 | 191 | 13 | 12 | 2 | 75 | 0 | 1 | 0 | 19.598 | 0.057 | 0.545 | 0.18 | 12.909 | 0 | 0.323 | 33.611
4428172 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/54996062-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2024 09:01:57 | 31.01.2024 16:15:07 | 7.219 | 0 | 628 | 5 | 35 | 2 | 82 | 1 | 2 | 0 | 258.396 | 56.988 | 56.647 | 245.636 | 103.119 | 60.573 | 75.062 | 856.422
4428175 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249979-AKHISASAR 2 GOBEL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 13:14:43 | 27.01.2024 13:15:28 | 0.013 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0.597
4428186 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49493325-SDK/5358916-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 12:47:52 | 27.01.2024 13:58:58 | 1.185 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 0 | 0 | 5.661
4428190 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47241182-GERI DÖNÜS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 13:35:33 | 27.01.2024 13:36:01 | 0.008 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.313 | 0 | 0.446 | 0 | 0.92
4428198 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 9519-OVAHAMIDIYE KOK/47467702-ÇIFTLIKLER ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 13:36:50 | 27.01.2024 14:47:42 | 1.181 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.171
4428199 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869401-TR-2/29 AG PANOSU/1799458-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 18:05:00 | 27.01.2024 14:17:20 | 20.206 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 4.091
4428205 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800868-AG DIREK/4859267-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 13:32:22 | 27.01.2024 18:31:16 | 4.982 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
4428210 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026893-AG DIREK/5356194-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 23:39:03 | 27.01.2024 01:00:00 | 1.349 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688
4428226 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928175-TR-26 CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47130222-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 13:56:02 | 27.01.2024 16:00:44 | 2.078 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.949 | 0 | 0.273 | 0 | 10.898 | 0 | 0 | 19.119
4428237 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 14:30:25 | 27.01.2024 14:31:13 | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 1.729
4428242 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 857462-AG DIREK/57461372-AYLIN BEKAR | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 14:20:40 | 27.01.2024 15:21:23 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.913 | 0 | 0 | 2.913
4428243 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 14:37:30 | 27.01.2024 14:38:10 | 0.011 | 12 | 639 | 13 | 28 | 6 | 67 | 5 | 2 | 0.069 | 0.74 | 0.06 | 0.054 | 0.358 | 0.101 | 6.197 | 0.014 | 7.594
4428259 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252704-CAKIL-DEDEOBA-EMRE KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 14:43:34 | 27.01.2024 14:44:12 | 0.011 | 0 | 458 | 15 | 7 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0.499 | 0.006 | 0.461 | 0.07 | 0 | 0 | 1.478
4428264 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002850-AG DIREK/5287971-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 14:49:08 | 27.01.2024 18:33:02 | 3.732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4428284 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56616438-B66/58450884- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 15:30:50 | 27.01.2024 18:48:18 | 3.291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
4428290 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907927-TR-2 CAYPINAR MH AG PANOSU/1842375-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 12:59:21 | 27.01.2024 17:06:23 | 4.117 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.372 | 0 | 6.698 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 18.715
4428291 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280699-OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 15:43:53 | 27.01.2024 15:44:33 | 0.011 | 1 | 59 | 14 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0.001 | 0.071 | 0.26 | 0 | 0.126 | 0.004 | 1.806 | 0 | 2.268
4428293 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929094-AG DIREK/5106361-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 15:45:55 | 27.01.2024 17:50:44 | 2.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
4428303 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248857-BAYIRKOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 16:04:19 | 27.01.2024 16:05:04 | 0.013 | 5 | 1431 | 152 | 45 | 33 | 272 | 4 | 0 | 0.139 | 1.898 | 3.976 | 0.292 | 4.89 | 0.626 | 2.619 | 0 | 14.441
4428304 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 16:07:13 | 27.01.2024 16:07:52 | 0.011 | 12 | 639 | 13 | 28 | 6 | 67 | 5 | 2 | 0.069 | 0.741 | 0.06 | 0.054 | 0.343 | 0.097 | 5.244 | 0.013 | 6.621
4428306 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 741494-AG DIREK/4752615-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 15:48:15 | 27.01.2024 17:41:49 | 1.893 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403
4428307 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873132-TR-140 AG PANOSU/1899598-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2024 16:20:56 | 27.01.2024 17:52:55 | 1.533 | 0 | 78 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.541 | 0 | 0.627 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 13.94
4428308 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101240-ÇAKIL KÖY HAT BASI/47667727- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 16:08:20 | 27.01.2024 17:44:39 | 1.605 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.211 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 14.016
4428309 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3553-DM-1 KUMLA/47453423-TR-11 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 16:23:05 | 27.01.2024 17:21:53 | 0.98 | 0 | 5824 | 0 | 2 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 143.381 | 0 | 0.001 | 0 | 79.602 | 0 | 0 | 222.984
4428318 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 874946-AG DIREK/4985440-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 12:19:55 | 27.01.2024 17:20:13 | 5.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
4428322 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 22290-TR-3/5A BINKA/47298819-BINKA TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 13:57:21 | 27.01.2024 18:17:09 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4428326 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249979-AKHISASAR 2 GOBEL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 16:59:38 | 27.01.2024 17:00:23 | 0.013 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.548
4428328 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 852974-AG DIREK/4950543-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 16:44:45 | 27.01.2024 19:26:54 | 2.702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4428335 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 55008799-AG DIREK/57437955-HÜSEYIN SEN | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 16:42:59 | 27.01.2024 18:49:21 | 2.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4428336 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 786799-AG DIREK/4837039-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 17:12:46 | 27.01.2024 18:09:57 | 0.953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
4428338 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521719-SDK/5144544-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 17:16:04 | 27.01.2024 19:26:48 | 2.179 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
4428341 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 58652708-CUMHURIYET KOK/58652722- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2024 09:46:21 | 30.01.2024 12:47:16 | 3.015 | 0 | 125 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0.544 | 3.667 | 3.27 | 0 | 0 | 15.832
4428349 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103332-AG DIREK/5691947-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2024 17:41:28 | 27.01.2024 18:29:41 | 0.803 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4428353 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5910119-TR-2 KEMALLI KOYU AG PANOSU/47762524-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 16:38:10 | 27.01.2024 18:21:34 | 1.723 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.429 | 0 | 0.3 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 7.012
4428355 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 51998071-SDK/54273496-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 17:43:01 | 27.01.2024 20:27:02 | 2.734 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
4428358 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 736281-AG DIREK/4740727-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 17:49:36 | 27.01.2024 20:03:43 | 2.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4428375 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846215-AG DIREK/4933939-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 18:27:58 | 27.01.2024 19:11:00 | 0.717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
4428379 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928991-AG DIREK/5101215-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 18:31:09 | 27.01.2024 20:29:16 | 1.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4428386 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916897-TR-4 BOLAYIR AG PANOSU/47767175-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 18:34:54 | 27.01.2024 19:32:03 | 0.953 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 2.642
4428391 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1325120-AG DIREK/4955247-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 17:49:28 | 27.01.2024 19:58:19 | 2.148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
4428400 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5874097-TR-1 MUSTAFALI AG PANOSU/1927779-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 18:53:24 | 27.01.2024 21:05:43 | 2.205 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.786 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 11.004
4428403 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3548684-SDK/5694307-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 18:55:47 | 27.01.2024 19:38:01 | 0.704 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606
4428414 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836860-AG DIREK/4929765-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 18:38:18 | 27.01.2024 20:28:54 | 1.843 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 1.643
4428468 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 5915225-TR-31 AG PANOSU/58028659-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 18:58:39 | 27.01.2024 20:22:20 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262
4428478 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 867624-AG DIREK/4950200-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 19:46:53 | 27.01.2024 20:31:56 | 0.751 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4428481 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 977751-AG DIREK/5250304-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 19:54:41 | 27.01.2024 21:00:23 | 1.095 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
4428487 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK Çikisi | 3533224-SDK/48010658-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 19:44:36 | 27.01.2024 21:14:53 | 1.505 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.663 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 6.672
4428510 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104373-OBAKÖY HAT BASI AYIRICISI/48527807- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 20:30:46 | 27.01.2024 22:02:38 | 1.531 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.355
4428517 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 748908-AG DIREK/4765281-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 20:44:17 | 27.01.2024 21:30:55 | 0.777 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
4428541 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5879153-TR-1 MURADIYE MH AG PANOSU/1816702-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 21:02:15 | 27.01.2024 22:39:37 | 1.623 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.056 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 11.72
4428548 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 161-TR-76A TCK/47467760-SUKRANIYE-DM | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:34:00 | 26.01.2024 11:50:00 | 1.267 | 0 | 14465 | 0 | 0 | 3 | 1286 | 2 | 2 | 0 | 159.933 | 0 | 0 | 6.626 | 29.817 | 3.549 | 0.576 | 200.501
4428549 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 56256790-MARMARA ÇIKNARLI KÖK/56256803-BADALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 21:39:58 | 27.01.2024 21:40:58 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 1.315 | 0 | 1.519
4428550 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 56256790-MARMARA ÇIKNARLI KÖK/56256803-BADALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 21:40:59 | 27.01.2024 21:59:53 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.918 | 0 | 25.813 | 0 | 29.73
4428553 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 56256790-MARMARA ÇIKNARLI KÖK/56256803-BADALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 21:59:54 | 27.01.2024 22:21:15 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.941 | 0 | 42.745 | 0 | 47.685
4428567 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 56571217-B03/57001394- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 22:06:34 | 27.01.2024 22:25:58 | 0.323 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.469
4428588 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255148-KOZLUOREN GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 23:13:31 | 27.01.2024 23:19:02 | 0.092 | 6 | 1405 | 3 | 8 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0.02 | 4.452 | 0.255 | 0.065 | 0.656 | 0.567 | 0 | 0 | 6.014
4428589 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931456-AG DIREK/5102821-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 22:52:05 | 28.01.2024 01:53:45 | 3.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
4428590 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 881350-AG DIREK/5007310-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 22:35:59 | 28.01.2024 00:06:17 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
4428599 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5926119-TR-1 BAYRAMIC KOYU AG PANOSU/47765691-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 23:17:44 | 28.01.2024 01:06:23 | 1.811 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 5.356
4428604 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 849838-AG DIREK/4909762-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 23:24:37 | 28.01.2024 00:36:59 | 1.206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
4428623 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1016108-AG DIREK/5434674-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 22:25:56 | 29.01.2024 15:20:00 | 40.901 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.135
4428653 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528020-SDK/5281420-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 00:18:47 | 28.01.2024 01:46:39 | 1.464 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 1.005
4428656 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 972171-AG DIREK/5200629-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 00:32:06 | 28.01.2024 01:40:49 | 1.145 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
4428666 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3533988-SDK/3359973-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 19:17:32 | 28.01.2024 01:37:40 | 6.336 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84.103 | 0 | 0 | 0 | 5.382 | 0 | 0 | 89.485
4428679 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56300834- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 01:05:01 | 28.01.2024 03:01:25 | 1.94 | 0 | 939 | 0 | 2 | 26 | 134 | 22 | 2 | 0 | 54.536 | 0 | 0.031 | 90.167 | 23.255 | 180.283 | 1.378 | 349.65
4428683 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55431589-KOK-AKSUNGUR/55431691-AKSUNGUR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 02:33:02 | 28.01.2024 02:33:47 | 0.013 | 0 | 174 | 1 | 26 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.012 | 0.116 | 0.027 | 0 | 0 | 0.302
4428685 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275543-KAYABASI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 04:31:39 | 28.01.2024 04:45:37 | 0.233 | 3 | 587 | 5 | 14 | 4 | 73 | 1 | 0 | 0.277 | 4.083 | 0.116 | 0.104 | 1.092 | 1.255 | 0.015 | 0 | 6.943
4428686 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222254-CELTIKKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 04:49:27 | 28.01.2024 04:53:32 | 0.068 | 3 | 1196 | 6 | 32 | 11 | 149 | 7 | 1 | 0.22 | 3.346 | 0.156 | 2.132 | 0.548 | 0.824 | 2.237 | 0.104 | 9.569
4428690 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1132-TR-1 CELTIK KOY/47244711-ÇUKURCA TR-4 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 04:53:33 | 28.01.2024 06:04:56 | 1.19 | 0 | 916 | 5 | 18 | 9 | 91 | 5 | 0 | 0 | 15.187 | 0.602 | 12.864 | 2.634 | 2.597 | 10.542 | 0 | 44.427
4428692 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5886362-TR- AKCALAR TR2 AG PANOSU/1815620-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 05:31:06 | 28.01.2024 13:39:45 | 8.144 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.073 | 0 | 2.872 | 0 | 29.576 | 0 | 0 | 50.521
4428704 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47096164-ISKELE-YILANDAR-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 08:22:18 | 28.01.2024 08:25:04 | 0.046 | 3 | 13063 | 4 | 209 | 13 | 776 | 1 | 7 | 0.197 | 27.456 | 0.126 | 0.682 | 3.811 | 11.5 | 0.394 | 0.384 | 44.551
4428706 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47096164-ISKELE-YILANDAR-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 08:26:18 | 28.01.2024 08:27:38 | 0.022 | 3 | 13063 | 4 | 209 | 13 | 776 | 1 | 7 | 0.066 | 9.152 | 0.041 | 0.225 | 1.249 | 3.833 | 0.128 | 0.125 | 14.819
4428709 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47099646-ARMUTLU 1 ESENKÖY ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 08:23:05 | 28.01.2024 10:54:48 | 2.529 | 0 | 8549 | 0 | 5 | 8 | 429 | 0 | 0 | 0 | 356.285 | 0 | 0 | 77.384 | 156.352 | 0 | 0 | 590.02
4428714 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089755-AG DIREK/5597530-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 08:44:00 | 29.01.2024 01:51:58 | 17.133 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.112
4428721 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334122-KIZILKEÇILI KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 09:10:16 | 28.01.2024 09:12:11 | 0.032 | 3 | 827 | 8 | 16 | 6 | 99 | 0 | 0 | 0.031 | 3.538 | 0.186 | 0.078 | 0.91 | 0.836 | 0 | 0 | 5.578
4428722 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874385-DM-4/10 AG PANOSU/1856024-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 09:13:59 | 28.01.2024 14:43:38 | 5.494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 273.698 | 0 | 0 | 277.971
4428727 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078714-DSI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 09:17:37 | 28.01.2024 09:18:23 | 0.013 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.43
4428731 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255148-KOZLUOREN GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 09:19:28 | 28.01.2024 10:25:39 | 1.103 | 6 | 1405 | 3 | 8 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0.375 | 84.219 | 3.578 | 0.992 | 9.554 | 15.959 | 0 | 0 | 114.677
4428732 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92892-Çamoluk Yeni Serefiye Grup Ayiricisi/47501541- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 09:24:20 | 28.01.2024 10:12:25 | 0.801 | 3 | 88 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.404 | 3.48 | 0.013 | 0.184 | 0.449 | 0.01 | 0 | 0 | 5.54
4428733 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47096164-ISKELE-YILANDAR-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 09:25:00 | 28.01.2024 09:27:12 | 0.037 | 3 | 13063 | 4 | 209 | 13 | 776 | 1 | 7 | 0.144 | 20.026 | 0.076 | 0.413 | 2.629 | 8.662 | 0.276 | 0.259 | 32.484
4428737 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 5664-BUSKI ÇELTIKÇI /47431844-BUSKI ÇELTIKÇI DTR AYIRICISI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 09:31:14 | 28.01.2024 17:40:54 | 8.161 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.091 | 3.182 | 0 | 7.267 | 0 | 47.525 | 0 | 0 | 70.065
4428738 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885198-TR-21 AG PANOSU/1863313-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 09:34:08 | 28.01.2024 18:24:25 | 8.838 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144.826 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 146.04
4428745 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885497-TR- SAHIN KAYA MH AG PANOSU/1834123-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 08:59:57 | 28.01.2024 11:53:52 | 2.898 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686
4428750 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 803059-AG DIREK/4854223-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 09:51:20 | 28.01.2024 13:11:44 | 3.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4428751 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3516811-SDK/3219396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 10:03:18 | 28.01.2024 12:07:18 | 2.066 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.386 | 0 | 0 | 0 | 17.353 | 0 | 0 | 67.739
4428756 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 10:17:34 | 28.01.2024 10:18:03 | 0.008 | 0 | 794 | 5 | 9 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0.687 | 0.266 | 0.024 | 0.078 | 0.114 | 2.154 | 0 | 3.323
4428757 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 10:21:42 | 28.01.2024 10:22:27 | 0.013 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.045
4428763 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869335-TR-9/18A KONAK AG PANOSU/56103956- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:57:30 | 29.01.2024 17:10:26 | 5.215 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.435 | 0 | 0 | 0 | 60.313 | 0 | 0 | 75.748
4428772 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245678-YALOVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 10:42:36 | 28.01.2024 10:43:06 | 0.008 | 6 | 906 | 8 | 18 | 12 | 176 | 0 | 1 | 0.011 | 1.107 | 0.064 | 0.022 | 3.248 | 0.441 | 0 | 0.015 | 4.908
4428773 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 10:45:01 | 28.01.2024 10:45:45 | 0.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4428776 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47096164-ISKELE-YILANDAR-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 10:54:01 | 28.01.2024 10:57:04 | 0.051 | 3 | 13063 | 4 | 209 | 13 | 776 | 1 | 7 | 0.219 | 30.536 | 0.108 | 0.584 | 4.14 | 13.929 | 0.404 | 0.393 | 50.312
4428782 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Merkezi | 1764-DM- PANAYIR /47523492-KOYLER BOTANIKPARK CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 16:54:00 | 30.01.2024 18:28:59 | 1.583 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2771.199 | 0 | 2266.842 | 21.677 | 1043.477 | 0 | 6103.195
4428785 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56212212-BAGLARBASI DM/56212481-TR-1C/40 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 11:08:45 | 28.01.2024 12:17:09 | 1.14 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 11.148 | 0 | 0 | 3.249 | 11.87 | 0 | 0 | 26.267
4428786 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895257-TR-83 AG PANOSU/1840045-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 11:07:04 | 28.01.2024 18:28:55 | 7.364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.003 | 0 | 0 | 8.003
4428793 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 56256790-MARMARA ÇIKNARLI KÖK/56256803-BADALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 11:25:56 | 28.01.2024 12:32:26 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.484 | 0 | 378.425 | 0 | 422.909
4428795 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17243-DM- GOMEC/47281513-GOMEC SAHIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 11:36:35 | 28.01.2024 11:39:13 | 0.044 | 1 | 2195 | 3 | 61 | 3 | 163 | 1 | 1 | 0.04 | 5.774 | 0.002 | 0.127 | 0.679 | 2.087 | 0.438 | 0.117 | 9.263
4428797 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5928023-TR-21 AG PANOSU/47749339-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 10:55:17 | 28.01.2024 12:13:07 | 1.297 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.312 | 0 | 0 | 0 | 3.589 | 0 | 0 | 10.902
4428798 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 969025-AG DIREK/5200150-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 11:40:23 | 28.01.2024 14:42:42 | 3.039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
4428803 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249979-AKHISASAR 2 GOBEL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 11:52:12 | 28.01.2024 12:55:17 | 1.051 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.438
4428805 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 11:56:15 | 28.01.2024 11:57:00 | 0.013 | 0 | 1223 | 0 | 27 | 2 | 94 | 4 | 2 | 0 | 1.692 | 0 | 0.017 | 0.08 | 0.37 | 1.922 | 0.028 | 4.109
4428807 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 683241-AG DIREK/4653803-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 11:58:25 | 28.01.2024 13:44:12 | 1.763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.096
4428810 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 159-ERTUGRULGAZI DM/47425319-TR 132 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 12:03:27 | 28.01.2024 12:03:38 | 0.003 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 2.956
4428814 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54288925-B.KARAPINAR VE ORT,AYDIN GÖKMEN HAT BASI AYIRICISI/47593521- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 11:35:29 | 28.01.2024 14:00:25 | 2.415 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.977 | 0 | 57.34 | 0 | 0 | 0 | 68.317
4428817 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 57630816-/57672971- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 12:07:14 | 28.01.2024 15:04:27 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0.365
4428818 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2007-DM-6 ESENTEPE/47453483-TR-6/19 CUMHURIYET ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 12:16:25 | 28.01.2024 12:21:39 | 0.087 | 0 | 532 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6.074 | 0 | 0 | 2.278 | 4.659 | 0 | 0 | 13.011
4428820 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55284572-AG DIREK/55363519-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 12:07:13 | 28.01.2024 18:43:24 | 6.603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02
4428824 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 110389-Ortaköy TR1 hat basi/48815106- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 12:06:45 | 28.01.2024 13:10:25 | 1.061 | 0 | 314 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 25.611 | 0 | 0.509 | 0 | 4.207 | 0 | 1.728 | 32.055
4428833 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47570145-CAM MAH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 12:18:55 | 28.01.2024 12:41:26 | 0.375 | 2 | 1774 | 0 | 1 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0.56 | 55.44 | 0 | 0.089 | 0.622 | 8.623 | 0 | 0 | 65.334
4428842 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109918-BELEN AKKATIR DOGUÇARDAK ENH HATBASI AYIRICISI /47646847- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 12:15:43 | 28.01.2024 14:20:53 | 2.086 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546
4428853 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5899993-TR-2/12 AG PANOSU/1935540-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 12:58:30 | 28.01.2024 14:25:08 | 1.444 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.028 | 0 | 0 | 0 | 31.666 | 0 | 0 | 64.694
4428857 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928649-AG DIREK/5117485-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 13:04:28 | 28.01.2024 17:47:39 | 4.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4428858 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521988-SDK/5173569-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 13:06:32 | 28.01.2024 16:02:40 | 2.935 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642
4428861 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47252069-ILYASAGA KOK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 12:59:27 | 28.01.2024 14:08:00 | 1.143 | 0 | 405 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.134 | 0 | 0.183 | 0 | 4.979 | 0 | 0 | 27.296
4428877 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 56814393-/56903076- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 12:53:55 | 28.01.2024 14:30:55 | 1.616 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377
4428879 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5886288-TR- CAKIL KOY AG PANOSU/1863900- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 12:38:56 | 28.01.2024 14:56:32 | 2.293 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 189.977 | 0 | 0 | 0 | 32.533 | 0 | 0 | 222.509
4428882 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078684-ERGILI KÖK/55078712-KARAÇALILIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 13:48:36 | 28.01.2024 13:49:17 | 0.011 | 0 | 48 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.058 | 0.045 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
4428886 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930744-AG DIREK/5104309-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 13:30:31 | 28.01.2024 20:29:10 | 6.978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
4428890 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 996042-AG DIREK/5273142-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 12:32:54 | 28.01.2024 20:36:56 | 8.067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
4428903 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47096164-ISKELE-YILANDAR-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 14:04:49 | 28.01.2024 15:26:50 | 1.367 | 3 | 13063 | 4 | 209 | 13 | 776 | 1 | 7 | 0.144 | 20.026 | 0.066 | 0.359 | 2.76 | 9.481 | 0.266 | 0.259 | 33.361
4428906 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47093018-KÖY IÇI-TAVSAN TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 14:04:51 | 28.01.2024 14:06:19 | 0.024 | 2 | 4119 | 1 | 65 | 15 | 305 | 0 | 0 | 10.642 | 6.252 | 0.006 | 0.138 | 3.965 | 4.781 | 0 | 0 | 25.784
4428907 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47096165-ARMUTLU 1 ESENKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 14:04:53 | 28.01.2024 14:06:24 | 0.025 | 0 | 599 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.175 | 0.289 | 0.028 | 0 | 1.073
4428923 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 976965-AG DIREK/5752183-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 14:32:44 | 28.01.2024 18:13:04 | 3.672 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 3.126
4428934 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1761-DM-3 OZLUCE/47245766-IZMIR YOLU MÜSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 15:02:00 | 28.01.2024 17:58:21 | 2.939 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 331.857 | 0 | 167.614 | 0 | 499.495
4428938 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889367-AG DIREK/5013752-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 12:42:00 | 28.01.2024 16:10:00 | 3.467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117
4428941 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21574-IM- PINARBASI/47250336-Tr-16 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 15:28:26 | 28.01.2024 15:33:41 | 0.088 | 0 | 3396 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 1 | 0 | 20.919 | 0 | 0 | 0 | 12.608 | 0 | 0.158 | 33.685
4428945 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 15:30:51 | 28.01.2024 15:31:36 | 0.013 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.17
4428946 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5885431-TR-1 ULUCAM KOYU AG PANOSU/1799787-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 15:00:15 | 28.01.2024 22:50:00 | 7.829 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 9.067
4428952 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886846-TR- DOBRUCA KÖYÜ AG PANOSU/1798543-3 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 14:59:04 | 28.01.2024 22:42:01 | 7.716 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.799 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 0 | 0 | 142.931
4428955 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93594-Üzümcü Hatbasi Ayiricisi/47588920- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 15:38:41 | 28.01.2024 18:19:33 | 2.681 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938
4428956 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56212212-BAGLARBASI DM/56212481-TR-1C/40 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 15:48:57 | 28.01.2024 15:51:30 | 0.043 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 10.372 | 0 | 0 | 3.147 | 11.702 | 0 | 0 | 25.221
4428961 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 968926-AG DIREK/5200675-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 15:50:07 | 28.01.2024 16:58:39 | 1.142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
4428963 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | SDK Çikisi | 3505645-SDK/47198147-SDK BESLEME HATTI | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 15:54:57 | 28.01.2024 16:41:03 | 0.768 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
4428967 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060040-AG DIREK/5511910-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 15:49:43 | 28.01.2024 18:42:23 | 2.878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4428976 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56363071-DOGANCI KOK/56363091-MKP MÜSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 16:14:37 | 28.01.2024 16:15:22 | 0.013 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.124
4428979 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914377-TR-1 AHMETCE KOYU AG PANOSU/47768108-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 14:20:29 | 28.01.2024 17:22:22 | 3.031 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 5.678
4428982 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 863442-AG DIREK/4960088-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 15:56:42 | 28.01.2024 18:04:51 | 2.136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303
4428990 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 53979967-UMURLAR-ÇAKIRCA HB. AYIRICISI/53979963- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 16:21:14 | 28.01.2024 18:42:45 | 2.358 | 0 | 309 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.668 | 0 | 0.057 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 15.505
4428993 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 16:31:05 | 28.01.2024 16:31:45 | 0.011 | 0 | 967 | 3 | 64 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0.182 | 0.273 | 0.287 | 0.745 | 0 | 0 | 3.901
4428996 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 16:37:54 | 28.01.2024 17:03:02 | 0.419 | 4 | 2835 | 29 | 143 | 6 | 504 | 1 | 3 | 6.952 | 115.466 | 34.976 | 12.566 | 2.118 | 42.513 | 0 | 0.092 | 214.682
4429000 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1055586-AG DIREK/5481222-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 14:53:39 | 28.01.2024 17:18:22 | 2.412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
4429013 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23078-TR- TERMINAL USTU KOK/47096447-ARMUTLU 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 17:05:27 | 28.01.2024 17:22:28 | 0.284 | 5 | 17781 | 5 | 274 | 33 | 1092 | 2 | 7 | 35.152 | 114.241 | 0.061 | 1.715 | 19.785 | 45.273 | 0.823 | 0.725 | 217.774
4429024 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 56501950-TR-3 AG PANOSU/56502029- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 17:22:14 | 28.01.2024 18:53:34 | 1.522 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.788 | 0 | 0 | 0 | 4.704 | 0 | 0 | 43.491
4429025 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110238-Koruköy Ismarka Enh Hatbasi Sek. Ayiricisi/47691987- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 17:28:29 | 28.01.2024 18:47:04 | 1.31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
4429031 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54123983-PASAKÖY HAT BASI AYIRICISI/52048946- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 17:39:50 | 28.01.2024 19:33:04 | 1.887 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 4.317
4429032 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Dagitim Transformatörü | 5881051-TR-4 AG PANOSU/1828281-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 17:21:55 | 28.01.2024 18:19:23 | 0.958 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 2.819
4429033 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916089-TR-9 KARABIGA AG PANOSU/47749033-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 17:45:53 | 28.01.2024 18:48:56 | 1.051 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0.56 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 2.884
4429036 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545013-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 17:58:42 | 28.01.2024 19:04:52 | 1.103 | 0 | 939 | 0 | 2 | 26 | 134 | 22 | 2 | 0 | 141.391 | 0 | 0.04 | 128.276 | 61.965 | 195.903 | 1.313 | 528.888
4429041 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885700-TR-1 BUYUKOVA AG PANOSU/1863748-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 17:16:16 | 29.01.2024 00:05:19 | 6.817 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.957 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 12.044
4429048 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882926-TR-108 AG PANOSU/2035652- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 17:59:32 | 28.01.2024 20:55:41 | 2.936 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 129.154 | 0 | 0 | 0 | 13.853 | 0 | 0 | 143.007
4429050 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1291145-AG DIREK/5491967-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 18:03:09 | 28.01.2024 20:19:46 | 2.277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4429059 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547677-SDK/3468009-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 10:49:37 | 29.01.2024 16:37:48 | 5.803 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 19.405 | 0 | 3.538 | 0 | 140.51 | 0 | 11.774 | 175.227
4429060 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098062-AG DIREK/5753125-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 17:38:20 | 28.01.2024 21:35:49 | 3.958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.104
4429089 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5922002-TR-1 TAYFUR KOYU AG PANOSU/47768155-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 18:27:07 | 28.01.2024 20:13:32 | 1.774 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.221 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 4.897
4429098 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798274-AG DIREK/4859461-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 19:01:50 | 28.01.2024 19:42:54 | 0.684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4429108 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3516811-SDK/3219396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 19:20:18 | 28.01.2024 20:32:55 | 1.21 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.456 | 0 | 0 | 0 | 4.373 | 0 | 0 | 24.829
4429130 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5875707-DM-6/21 KADIKOY BELEDIYE KONUTLARI AG PANOSU/1814875-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 19:41:46 | 28.01.2024 20:37:06 | 0.922 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.846 | 0 | 0 | 0 | 5.785 | 0 | 0 | 30.631
4429156 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1286692-AG DIREK/5152663-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 19:47:40 | 28.01.2024 21:28:34 | 1.682 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004
4429177 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103878-ULUABAT DERE ATLAMASI MÜSTERILER GRUP HAT AYIRICISI/58403824- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 19:50:04 | 28.01.2024 21:34:22 | 1.738 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0.142 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 3.633
4429178 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926371-TR-1 DEMIRTEPE KOYU AG PANOSU/47765664-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 19:12:42 | 28.01.2024 21:27:00 | 2.238 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.148 | 0 | 3.045 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 12.865
4429205 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 933053-AG DIREK/54443600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 20:32:39 | 28.01.2024 21:33:16 | 1.01 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0.652
4429222 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 789367-AG DIREK/4847832-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 21:12:54 | 28.01.2024 22:48:46 | 1.598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4429223 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47481127-BAGKUR ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 21:14:56 | 28.01.2024 22:43:16 | 1.472 | 0 | 7 | 2 | 4 | 40 | 152 | 26 | 2 | 0 | 0.548 | 0.04 | 0 | 187.702 | 45.272 | 764.672 | 7.2 | 1005.434
4429239 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040185-AG DIREK/5442044-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 11:46:42 | 29.01.2024 11:25:44 | 23.651 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0 | 29.08
4429266 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 779053-AG DIREK/4830359-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 22:04:50 | 28.01.2024 23:30:27 | 1.427 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4429268 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 865768-AG DIREK/4946716-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 22:12:23 | 28.01.2024 22:41:10 | 0.479 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
4429283 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880739-DM-6/12 MEYDAN AG PANOSU/1825472-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 22:35:36 | 29.01.2024 00:30:00 | 1.906 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.481 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 43.427
4429288 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942029-TR-33 AG PANOSU/47135080-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 22:50:42 | 28.01.2024 23:27:50 | 0.619 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261
4429300 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 742953-AG DIREK/4752932-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 23:39:19 | 29.01.2024 00:38:22 | 0.984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
4429303 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55794914-DM-23/55795024-TR-23/2 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 23:44:30 | 28.01.2024 23:46:31 | 0.034 | 0 | 805 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 1.315 | 0.832 | 0 | 0 | 4.262
4429305 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1956-DM-5A 23 NISAN/47451567-ATACADDE DM4 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 23:44:43 | 29.01.2024 00:09:18 | 0.41 | 0 | 7754 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 301.063 | 0 | 0 | 0 | 81.218 | 0 | 0 | 382.282
4429310 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55794914-DM-23/55795024-TR-23/2 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 23:46:32 | 29.01.2024 00:42:03 | 0.925 | 0 | 805 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 54.434 | 0 | 0 | 36.107 | 22.227 | 0 | 0 | 112.768
4429318 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5941529-TR-2/3 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47133463-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 23:30:43 | 29.01.2024 00:43:18 | 1.209 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.853 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 8.916
4429326 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1956-DM-5A 23 NISAN/47451568-TR-5/15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 00:09:20 | 29.01.2024 00:20:00 | 0.178 | 0 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 37.605 | 0 | 0 | 0 | 10.201 | 0 | 0 | 47.806
4429334 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47457238-CARDAK 1 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 00:21:02 | 29.01.2024 01:50:25 | 1.489 | 0 | 2385 | 17 | 69 | 12 | 389 | 4 | 5 | 0 | 133.618 | 12.271 | 3.137 | 12.913 | 56.904 | 4472.71 | 5.011 | 4696.563
4429336 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 53984910-TR-52/53984945-TOKI 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 00:33:46 | 29.01.2024 00:35:13 | 0.024 | 12 | 2584 | 70 | 205 | 16 | 261 | 1 | 9 | 0.072 | 1.503 | 0.136 | 0.13 | 0.38 | 0.239 | 3.12 | 0.019 | 5.598
4429341 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57673658-TR-05/01 23 NISAN/57673933- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 00:38:00 | 29.01.2024 01:28:24 | 0.84 | 0 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 211.668 | 0 | 0 | 0 | 54.825 | 0 | 0 | 266.492
4429343 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 845128-AG DIREK/4938235-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 00:16:02 | 29.01.2024 14:44:27 | 14.473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653
4429345 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 24032-DERBENT KOK/56428090-DERBENT-MECIDIYE FIDERINE GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 00:35:45 | 29.01.2024 01:41:54 | 1.102 | 1 | 693 | 1 | 13 | 5 | 74 | 0 | 3 | 0.361 | 18.484 | 0.036 | 1.324 | 1.133 | 2.37 | 0 | 0.057 | 23.764
4429372 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55362578-TR-23/2/55362657-TR-23/3 ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 01:27:15 | 29.01.2024 10:52:00 | 9.412 | 0 | 468 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 375.498 | 0 | 0 | 922.632 | 182.747 | 0 | 0 | 1480.877
4429382 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5879699-TR-30 AG PANOSU/1821738-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2024 03:54:40 | 29.01.2024 07:20:23 | 3.429 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.984 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 33.026
4429385 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443711-DUMAN ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 06:55:54 | 29.01.2024 06:58:27 | 0.043 | 0 | 547 | 11 | 15 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0.951 | 0.025 | 0.012 | 0.373 | 0 | 0 | 2.528
4429386 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103246-ÇAVUSKÖY DILER YUMURTA TR GRUP HATBASI AYIRICISI 1/47538364- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 06:56:26 | 29.01.2024 10:02:04 | 3.094 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.102 | 0 | 65.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.775
4429387 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 07:04:58 | 29.01.2024 07:05:42 | 0.012 | 1 | 485 | 4 | 47 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.002 | 0.521 | 0.019 | 0.112 | 0.019 | 0.144 | 0 | 0 | 0.817
4429426 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3516811-SDK/3219396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 07:23:47 | 29.01.2024 09:39:23 | 2.26 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.011 | 0 | 0 | 0 | 23.352 | 0 | 0 | 72.363
4429434 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940203-TR-53 KOCADERE ELMALIK KOY YOLU AG PANOSU/47136725-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 07:04:55 | 29.01.2024 09:39:50 | 2.582 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 1.468 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 8.648
4429435 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103878-ULUABAT DERE ATLAMASI MÜSTERILER GRUP HAT AYIRICISI/58403824- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 07:46:40 | 29.01.2024 09:29:10 | 1.708 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.663 | 0 | 0.173 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 6.682
4429436 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98120-DUMAN MEVKII KIRAZ,RESADIYE GRUP HAT BASI AYIRICIS/47579445-DUMAN | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 07:03:54 | 29.01.2024 08:49:23 | 1.758 | 0 | 518 | 1 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 42.922 | 5.621 | 0.547 | 0 | 18.847 | 0 | 0 | 67.938
4429443 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 54337122-TR-59 AG PANOSU/54337229-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 23:20:50 | 29.01.2024 11:09:11 | 11.806 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 143.306 | 0 | 0 | 0 | 131.393 | 0 | 0 | 274.699
4429452 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 871105-AG DIREK/4999873-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 04:57:38 | 29.01.2024 10:45:00 | 5.789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
4429458 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55218709-YESIL CADDE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 08:45:34 | 29.01.2024 09:55:10 | 1.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 10.862 | 0 | 140.127 | 0 | 151.25
4429465 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5883422-TR-2 EDINCIK AG PANOSU/1824428-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 08:04:47 | 29.01.2024 11:53:27 | 3.811 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54.615 | 0 | 0 | 0 | 6.779 | 0 | 0 | 61.394
4429466 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877411-HUZUR TR2 AG PANOSU/1924885-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 09:04:59 | 29.01.2024 15:56:20 | 6.856 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96.712 | 0 | 0 | 0 | 137.532 | 0 | 0 | 234.244
4429470 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56242054-TR-111/54024332-TR-117 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 09:06:08 | 29.01.2024 09:44:04 | 0.632 | 1 | 860 | 5 | 58 | 8 | 133 | 2 | 3 | 0.26 | 39.449 | 1.752 | 3.727 | 31.954 | 52.058 | 90.908 | 26.52 | 246.628
4429478 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15864-DM-1/21 KOCACAY/47450858-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 09:21:22 | 29.01.2024 10:54:29 | 1.552 | 0 | 747 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 85.874 | 0 | 0 | 0 | 8.376 | 0 | 0 | 94.251
4429480 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6746-TR- DEREKIZIK KOK/47262154-DEREKIZIK KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 09:31:07 | 29.01.2024 09:34:37 | 0.058 | 0 | 1366 | 0 | 19 | 3 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0.075 | 0.691 | 1.236 | 0.067 | 0 | 3.388
4429482 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 927998-AG DIREK/5103348-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 09:23:25 | 29.01.2024 12:22:34 | 2.986 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469
4429483 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254228-OSB | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 09:32:44 | 29.01.2024 09:33:13 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.924 | 0 | 46.924
4429485 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1073458-AG DIREK/49696752-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 09:22:15 | 29.01.2024 10:31:32 | 1.155 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262
4429492 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47129563-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 09:37:15 | 29.01.2024 11:24:17 | 1.784 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 70.895 | 0 | 0 | 74.525
4429495 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552609-SDK/3485779-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 09:36:15 | 29.01.2024 15:06:32 | 5.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.077 | 0 | 0 | 208.077
4429498 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882441-TR- KAYMAK AG PANOSU/1826286-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2024 12:27:04 | 31.01.2024 15:52:54 | 3.431 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 23.606 | 0 | 0 | 24.61
4429499 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21382-KIRANLAR KOK/47439827-KIRANLAR KOYU | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2024 10:59:55 | 31.01.2024 13:18:00 | 2.301 | 0 | 68 | 6 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7.453 | 50.393 | 0 | 72.792 | 5.118 | 583.287 | 0 | 719.043
4429500 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5941007-TR-1 AKKOY AG PANOSU/47130217-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2024 13:05:55 | 31.01.2024 18:13:25 | 5.125 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.051 | 0 | 1.306 | 0 | 11.813 | 0 | 0 | 24.17
4429502 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18515-TR-5 GEYIKLI BEL/47464269-AYM-2 CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2024 11:09:18 | 31.01.2024 12:32:47 | 1.391 | 0 | 343 | 0 | 1 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53.446 | 0 | 0.046 | 24.866 | 16.997 | 0 | 0 | 95.355
4429509 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1006757-AG DIREK/5317961-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 10:06:23 | 29.01.2024 12:44:51 | 2.641 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263
4429519 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 948902-AG DIREK/5153413-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 10:02:12 | 29.01.2024 11:59:41 | 1.958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
4429522 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443711-DUMAN ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 10:21:07 | 29.01.2024 10:22:07 | 0.017 | 0 | 547 | 11 | 15 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.351 | 0.009 | 0.007 | 0.286 | 0 | 0 | 1.124
4429525 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21584-HASTANE KOK/47249251-CIHATLI SAHINYURDU KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 10:32:27 | 29.01.2024 10:34:09 | 0.028 | 1 | 819 | 1 | 12 | 2 | 48 | 1 | 0 | 0.136 | 1.984 | 0 | 0.003 | 0.699 | 0.429 | 4.396 | 0 | 7.647
4429527 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 10:35:48 | 29.01.2024 10:36:33 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 36.576 | 0 | 37.505
4429528 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 927698-AG DIREK/5069695-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 09:39:01 | 29.01.2024 11:05:09 | 1.436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4429529 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47422744-K.Y.K | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 10:35:57 | 29.01.2024 10:39:02 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.142 | 0 | 1.093 | 0 | 19.235
4429531 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910095-TR-2 GEYIKLI BEL AG PANOSU/47763695-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2024 13:30:52 | 31.01.2024 15:23:24 | 1.875 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.047 | 0 | 0.064 | 0 | 8.063 | 0 | 0 | 42.174
4429532 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871878-TR-4 SAHIL AG PANOSU/1809718-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 10:23:58 | 29.01.2024 18:16:32 | 7.876 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.078 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 40.249
4429534 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870852-TR-4/23A ÜÇEVLER AG PANOSU/1812493-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 10:16:28 | 29.01.2024 19:25:18 | 9.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.271 | 0 | 0 | 183.271
4429536 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90443-Yaylacik Ayiricisi/47498607- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 10:24:44 | 29.01.2024 15:44:27 | 5.328 | 3 | 7 | 4 | 1 | 67 | 4 | 11 | 0 | 40.861 | 2.526 | 87.289 | 0.169 | 4198.848 | 53.411 | 1850.056 | 0 | 6233.16
4429548 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 55201498-DM- ARTUR AG PANOSU/55201507- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 10:50:35 | 29.01.2024 12:56:22 | 2.096 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 53.167 | 0 | 0 | 56.399
4429553 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16198-TR-5/47296776-TR-3/4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:03:47 | 29.01.2024 11:05:30 | 0.029 | 0 | 6227 | 0 | 8 | 6 | 334 | 0 | 1 | 0 | 26.453 | 0 | 0.07 | 6.956 | 6.684 | 0 | 0.713 | 40.876
4429555 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 56962765-/58542076- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2024 10:24:18 | 29.01.2024 15:56:40 | 5.539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543
4429558 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 53984910-TR-52/53984945-TOKI 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:09:49 | 29.01.2024 11:11:24 | 0.026 | 12 | 2584 | 70 | 205 | 16 | 261 | 1 | 9 | 0.168 | 3.067 | 0.251 | 0.238 | 0.679 | 1.123 | 11.654 | 0.056 | 17.235
4429560 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 985937-AG DIREK/5309606-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:10:48 | 29.01.2024 12:36:39 | 1.431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4429563 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 24032-DERBENT KOK/47439990-YENISEHIR DM1 - DERBENT KÖK GELIR-GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:12:22 | 29.01.2024 11:56:12 | 0.731 | 2 | 396 | 54 | 37 | 4 | 55 | 1 | 0 | 1.042 | 19.948 | 6.451 | 5.652 | 4.622 | 19.794 | 512.467 | 0 | 569.978
4429575 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98120-DUMAN MEVKII KIRAZ,RESADIYE GRUP HAT BASI AYIRICIS/47579445-DUMAN | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:06:59 | 29.01.2024 11:58:33 | 0.859 | 0 | 518 | 1 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 24.585 | 2.414 | 0.235 | 0 | 13.048 | 0 | 0 | 40.282
4429576 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530807-SDK/55073611-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:25:52 | 29.01.2024 12:23:47 | 0.965 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 2.482
4429587 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21574-IM- PINARBASI/47250336-Tr-16 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:51:10 | 29.01.2024 11:54:01 | 0.048 | 0 | 3396 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 1 | 0 | 16.963 | 0 | 0 | 0 | 14.235 | 0 | 0.231 | 31.428
4429589 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243523-SAVASTEPE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:51:59 | 29.01.2024 11:53:04 | 0.018 | 17 | 8671 | 38 | 278 | 37 | 1077 | 8 | 7 | 1.084 | 10.612 | 1.28 | 0.431 | 3.236 | 6.962 | 4.052 | 0.053 | 27.71
4429596 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 24033-TR-2/10/47253686-TR-2/10 TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 21:01:00 | 27.01.2024 21:05:58 | 0.083 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.243 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 | 0 | 25.576
4429603 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 912059-AG DIREK/5112844-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 12:01:13 | 29.01.2024 15:28:42 | 3.458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337
4429604 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23463-TR-3/25 CIFTLIKKOY/47096153-TR-25 CIFTLIKKOY DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:35:38 | 29.01.2024 12:45:56 | 1.172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.239 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 7.005
4429612 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 98003-ULUÇAM KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47501547- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 09:44:46 | 29.01.2024 12:47:57 | 3.053 | 1 | 133 | 1 | 1 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0.862 | 18.362 | 0.126 | 0.03 | 52.996 | 14.182 | 5.503 | 0 | 92.061
4429613 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 57556771-/57556798- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:14:46 | 29.01.2024 18:20:00 | 7.087 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 95.944 | 0 | 0 | 0 | 98.244 | 0 | 0 | 194.187
4429617 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 7122619-/5153800-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 12:09:48 | 29.01.2024 17:07:55 | 4.968 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 4.922
4429623 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18546-TR-9 KARABIGA/47245473-TR-9 KARABIGA TR KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 17:38:03 | 28.01.2024 17:53:54 | 0.264 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0.799 | 0 | 4.558 | 0 | 0 | 8.707
4429624 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 12:29:19 | 29.01.2024 12:30:03 | 0.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.196
4429632 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 12:42:08 | 29.01.2024 12:42:53 | 0.013 | 3 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 1.373 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 2.933
4429633 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16074-TR-7/47456560-TR-37 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:26:00 | 29.01.2024 15:40:06 | 4.235 | 0 | 4708 | 0 | 2 | 3 | 1472 | 3 | 4 | 0 | 2082.973 | 0 | 0.136 | 294.217 | 4617.918 | 946.187 | 101.267 | 8042.698
4429636 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1326135-AG DIREK/5310663-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 12:20:55 | 29.01.2024 14:57:11 | 2.604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
4429640 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885198-TR-21 AG PANOSU/1863313-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 12:51:36 | 29.01.2024 14:09:14 | 1.294 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.722 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 22.997
4429641 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929310-AG DIREK/5106211-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 12:34:37 | 29.01.2024 15:25:20 | 2.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34
4429643 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3519504-SDK/5115468-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 12:45:35 | 29.01.2024 20:16:24 | 7.513 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4429646 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922369-AG DIREK/5156927-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 12:59:01 | 29.01.2024 15:32:22 | 2.556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643
4429647 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5915453-TR-1/03 AG PANOSU/47745482-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 12:48:02 | 29.01.2024 13:38:21 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.966 | 0 | 7.879 | 58.845
4429648 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1315220-AG DIREK/58377027- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 12:51:35 | 29.01.2024 14:02:32 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0.968
4429649 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22228-TR-37 KAYTAZDERE /47092878-REAKTOR - GIRIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2024 14:16:22 | 31.01.2024 15:44:37 | 1.471 | 0 | 254 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.447 | 0 | 0.097 | 0 | 28.719 | 0 | 0 | 65.263
4429651 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5918640-TR-26 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130931-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2024 14:21:51 | 31.01.2024 14:54:08 | 0.538 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 0 | 0 | 8.636
4429653 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5918640-TR-26 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130482-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2024 14:20:12 | 31.01.2024 14:52:49 | 0.544 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 0 | 0 | 7.765
4429661 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16643-DM-1/60 SSK 2 KABIN/47439646-BOTANIK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 13:07:00 | 29.01.2024 13:23:00 | 0.267 | 0 | 1682 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 135.045 | 0 | 0 | 16.555 | 37.504 | 0 | 0 | 189.104
4429664 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 49612715-TR-3 KIZILKECILI AG PANOSU/49612746- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 13:16:09 | 29.01.2024 15:24:25 | 2.138 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.905 | 0 | 0 | 0 | 2.591 | 0 | 0 | 26.496
4429668 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 56775966-/57178743- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 13:23:26 | 30.01.2024 13:20:00 | 23.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.184 | 0 | 451.546 | 886.73
4429672 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885507-TR-1 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/1834146-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 13:21:14 | 29.01.2024 15:07:30 | 1.771 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0.306 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 2.168
4429673 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93490-Küçükdagdere Göktas Ayiricisi/47597628-TR- GOKTAS MH | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 13:14:05 | 29.01.2024 15:07:38 | 1.892 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946
4429680 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5875347-DM-4/31 AG PANOSU/1823694-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:35:30 | 29.01.2024 15:30:01 | 3.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.76 | 54.76
4429681 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276062-TUZAK-YOGUNOLUK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 13:50:31 | 29.01.2024 13:51:15 | 0.012 | 4 | 2556 | 2 | 127 | 8 | 249 | 1 | 0 | 0.222 | 1.579 | 0.001 | 0.043 | 0.306 | 0.437 | 0.364 | 0 | 2.951
4429703 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899073-TR-36 AG PANOSU/1839741-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2024 13:54:49 | 29.01.2024 18:56:29 | 5.028 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 9.79 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 10.113
4429712 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57216368-DM-1/11/56848686- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 14:08:32 | 29.01.2024 15:51:54 | 1.723 | 5 | 2425 | 1 | 6 | 1 | 130 | 2 | 0 | 17.158 | 257.412 | 0.406 | 0.288 | 0.008 | 75.369 | 230.489 | 0 | 581.129
4429715 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22439-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI/47101032-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 14:03:51 | 29.01.2024 17:02:53 | 2.984 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.336 | 0 | 0.167 | 0 | 216.448 | 0 | 0 | 258.95
4429716 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914613-TR-5 ERENKOY AG PANOSU/47774247-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 13:51:08 | 29.01.2024 15:20:45 | 1.494 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.094 | 0 | 5.785 | 0 | 0 | 8.484
4429721 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5923339-TR-47 UGURLU AG PANOSU/47764726-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 14:01:32 | 29.01.2024 15:30:40 | 1.485 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.554 | 0 | 0.174 | 0 | 11.375 | 0 | 0 | 17.102
4429735 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909343-TR-1 DOGANDERE KOYU AG PANOSU/47744134-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 14:51:28 | 29.01.2024 14:59:51 | 0.139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
4429737 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892157-TR-1/13A AG PANOSU/1821332-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 14:36:48 | 29.01.2024 15:40:26 | 1.06 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.468 | 0 | 0 | 0 | 11.274 | 0 | 0 | 42.741
4429740 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443711-DUMAN ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 14:55:06 | 29.01.2024 14:56:06 | 0.017 | 0 | 547 | 11 | 15 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.307 | 0.008 | 0.007 | 0.254 | 0 | 0 | 1.026
4429742 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 21223-YOLCUPINAR KOK/47249800-DÜVERTEPE KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 14:57:49 | 29.01.2024 14:58:34 | 0.013 | 2 | 3032 | 2 | 118 | 7 | 169 | 1 | 0 | 0.041 | 1.136 | 0.043 | 0.003 | 1.254 | 0.34 | 0.35 | 0 | 3.166
4429745 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019019-AG DIREK/5321850-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 14:59:29 | 29.01.2024 18:23:03 | 3.393 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.662
4429749 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 715245-AG DIREK/51922281-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 15:05:28 | 29.01.2024 15:58:23 | 0.882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
4429763 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98120-DUMAN MEVKII KIRAZ,RESADIYE GRUP HAT BASI AYIRICIS/47579445-DUMAN | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 15:11:22 | 29.01.2024 16:33:35 | 1.37 | 0 | 518 | 1 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35.545 | 3.661 | 0.356 | 0 | 18.226 | 0 | 0 | 57.788
4429765 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19940-TR 18 KEPEZ/47298795-TR 18 KEPEZ DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 15:12:58 | 29.01.2024 16:22:23 | 1.157 | 0 | 205 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.337 | 0 | 0.005 | 0 | 10.953 | 0 | 0 | 32.295
4429767 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892692-AG DIREK/4980718-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:47:28 | 29.01.2024 16:05:00 | 4.292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431
4429785 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940503-TR-1 KAZIMIYE MH HACI SK AG PANOSU/47135958-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 15:44:20 | 29.01.2024 18:27:08 | 2.713 | 0 | 85 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.895 | 0 | 0.617 | 0 | 4.817 | 0 | 0 | 26.329
4429814 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870097-TR-139 AG PANOSU/1857582-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:29:18 | 29.01.2024 19:09:56 | 2.677 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 36.456 | 0 | 0 | 0 | 51.432 | 0 | 0 | 87.888
4429817 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 54952941-AG DIREK/4853010-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:36:25 | 29.01.2024 17:36:47 | 1.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0.5
4429822 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 811995-AG DIREK/4871024-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 15:07:58 | 29.01.2024 19:52:37 | 4.744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94
4429823 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 93100-Dalköy Hatbasi Ayiricisi/47459145- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:08:37 | 29.01.2024 17:54:28 | 1.764 | 1 | 75 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.446 | 3.68 | 0.08 | 0.003 | 7.845 | 0.53 | 0 | 0 | 13.586
4429825 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1065488-AG DIREK/5520014-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:25:08 | 29.01.2024 18:17:59 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.391 | 0 | 0 | 9.391
4429827 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57944070-KASIKÇI-GÖKTEPEHABIPLER GRUP HATBASI/47590529- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:17:40 | 29.01.2024 18:24:49 | 2.119 | 1 | 109 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.579 | 7.736 | 0 | 0.077 | 10.253 | 0.178 | 0 | 0 | 18.824
4429831 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 3507790-SDK/4899187-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:21:32 | 29.01.2024 19:06:45 | 2.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044
4429835 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 3506660-SDK/4886952-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:51:36 | 29.01.2024 18:23:49 | 1.537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.212
4429857 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5885174-DM-6/37 ORTAOBA AG PANOSU/1839553- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:56:34 | 29.01.2024 17:39:41 | 0.718 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12.025 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 0 | 14.318
4429858 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47129563-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:53:30 | 29.01.2024 17:24:22 | 0.514 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 8.223 | 0 | 0 | 9.036
4429860 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 998082-AG DIREK/5303818-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 17:02:57 | 29.01.2024 21:22:47 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
4429864 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 790165-AG DIREK/4848742-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:38:09 | 29.01.2024 19:26:27 | 2.805 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
4429865 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885479-TR- GOKTAS MH AG PANOSU/1833789-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:55:14 | 29.01.2024 18:26:54 | 1.528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4429869 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5922794-TR-4 KEMER KOYU AG PANOSU/47762855-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 17:19:30 | 29.01.2024 18:15:38 | 0.935 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.626
4429879 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 100603-SÜLEYMANLI TR1 TR2 TR3 GURUP AYIRICISI/47581573- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 17:19:11 | 29.01.2024 19:08:16 | 1.818 | 0 | 207 | 0 | 21 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.641 | 0 | 1.312 | 0 | 7.267 | 0 | 0 | 28.221
4429883 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323663-YENIKOY-ESEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 17:51:45 | 29.01.2024 17:52:29 | 0.012 | 2 | 218 | 12 | 1 | 5 | 27 | 1 | 2 | 0.04 | 0.157 | 0.286 | 0 | 0.029 | 0.036 | 0.006 | 0.002 | 0.558
4429886 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276062-TUZAK-YOGUNOLUK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 17:54:28 | 29.01.2024 18:40:40 | 0.77 | 4 | 2556 | 2 | 127 | 8 | 249 | 1 | 0 | 5.143 | 42.719 | 0.019 | 1.358 | 3.195 | 7.496 | 1.474 | 0 | 61.404
4429894 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909247-TR 1 KOCALAR AG PANOSU/47748465-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 17:56:53 | 29.01.2024 20:25:05 | 2.47 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148
4429896 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 18:15:58 | 29.01.2024 18:16:43 | 0.013 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.019
4429898 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47443119-PASAKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 18:17:40 | 29.01.2024 18:18:30 | 0.014 | 0 | 1188 | 2 | 45 | 1 | 136 | 2 | 1 | 0 | 1.327 | 0.002 | 0.079 | 0.049 | 0.349 | 0.658 | 0.001 | 2.466
4429899 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102667-AG DIREK/5710598-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 17:54:00 | 29.01.2024 23:16:49 | 5.38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024
4429903 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5872908-TR-2 GOBEL MH AG PANOSU/1831354-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 18:04:34 | 29.01.2024 19:54:00 | 1.824 | 0 | 168 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.437 | 0 | 0.314 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 25.598
4429918 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5908351-TR-1 KOYLUKOY MH AG PANOSU/1845213-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 17:51:54 | 29.01.2024 21:30:00 | 3.635 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.272
4429921 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16699-TR-2/47480192-TOKIYE ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 17:33:32 | 29.01.2024 18:52:00 | 1.308 | 0 | 1202 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 100.395 | 1.301 | 0 | 2.158 | 9.876 | 1.586 | 0 | 115.316
4429923 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870468-TR-21 GUNDOGAN MUHTAR YANI AG PANOSU/1972819- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 18:22:39 | 29.01.2024 21:01:00 | 2.639 | 0 | 743 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100.679 | 0 | 0.037 | 0 | 13.958 | 0 | 0 | 114.673
4429924 | 1 | YALOVA | TERMAL | Abone Baglanti Hatti | 709689-AG DIREK/4700408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 17:53:15 | 29.01.2024 21:41:20 | 3.801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
4429932 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 18:43:19 | 29.01.2024 18:44:04 | 0.013 | 4 | 436 | 5 | 19 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0.202 | 0.268 | 0.093 | 0.033 | 0.038 | 0.078 | 0 | 0 | 0.711
4429936 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16198-TR-5/47457797-TR-3/4 | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 17:33:27 | 29.01.2024 20:28:29 | 2.917 | 0 | 6228 | 0 | 8 | 6 | 334 | 0 | 1 | 0 | 1508.699 | 0 | 3.143 | 109.566 | 167.784 | 0 | 14.855 | 1804.047
4429946 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837992-AG DIREK/4927442-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 18:50:16 | 29.01.2024 19:32:16 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4429972 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109116-Egridere Köyü Hat Basi Ayiricisi/47686030- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 19:08:51 | 29.01.2024 20:53:40 | 1.747 | 0 | 82 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.329 | 0 | 0.201 | 0 | 3.528 | 0 | 0 | 11.058
4429974 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47560449-ÇUKURÇAYIR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 18:49:27 | 29.01.2024 21:12:55 | 2.391 | 4 | 436 | 5 | 19 | 11 | 53 | 0 | 0 | 30.134 | 39.915 | 12.649 | 4.456 | 5.14 | 9.95 | 0 | 0 | 102.245
4429978 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1015454-AG DIREK/5342944-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 19:10:52 | 29.01.2024 20:59:36 | 1.812 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
4429987 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942029-TR-33 AG PANOSU/47135080-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 19:35:24 | 29.01.2024 20:22:29 | 0.785 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.724
4429988 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 1303836-AG DIREK/5233244-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 19:31:44 | 29.01.2024 21:54:13 | 2.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43
4429995 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 3517584-SDK/3216844-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 19:33:20 | 29.01.2024 20:03:28 | 0.502 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.546 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 6.55
4430000 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885322-TR-22 ERDEK AG PANOSU/1863408-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 17:59:05 | 30.01.2024 00:01:47 | 6.045 | 0 | 49 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.603 | 0 | 1.537 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 8.376
4430008 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93188-Egridere Taslica Hatti Bölen Ayiricisi/47534126- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 19:43:32 | 29.01.2024 22:37:47 | 2.904 | 1 | 111 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.452 | 8.242 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 12.337
4430010 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK Çikisi | 3530310-SDK/2701671- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 15:57:51 | 29.01.2024 22:32:02 | 6.569 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637
4430021 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5893041-TR-1 BELKIS AG PANOSU/1863632-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:33:59 | 29.01.2024 23:19:18 | 6.755 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.286 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 12.327
4430037 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 783786-AG DIREK/4815191-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 19:29:10 | 29.01.2024 21:10:05 | 1.682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
4430039 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47439771-DUMAN ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 20:20:27 | 29.01.2024 20:21:27 | 0.017 | 0 | 182 | 11 | 13 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.081 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0 | 0 | 0.206
4430042 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889655-DM-1/35 CETIN PETROL YANI AG PANOSU/1829498-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 20:22:19 | 29.01.2024 21:01:59 | 0.661 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.616 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 6.017
4430043 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 936065-AG DIREK/5078351-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 20:27:06 | 29.01.2024 22:28:42 | 2.027 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 2.076
4430049 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1293718-AG DIREK/5689108-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 20:33:44 | 29.01.2024 23:51:05 | 3.289 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 1.283
4430051 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98120-DUMAN MEVKII KIRAZ,RESADIYE GRUP HAT BASI AYIRICIS/47579445-DUMAN | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 20:25:59 | 29.01.2024 21:51:36 | 1.427 | 0 | 153 | 1 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.172 | 0.479 | 0.096 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 9.138
4430053 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 49617451-SDK/49626520-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 20:03:52 | 29.01.2024 22:15:00 | 2.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
4430054 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 865343-AG DIREK/4973677-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 20:25:36 | 29.01.2024 21:21:20 | 0.929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
4430059 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5932723-TR-2 SUBASI KOYU AG PANOSU/47135420-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 20:44:55 | 29.01.2024 21:10:31 | 0.426 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 4.092
4430061 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 48748900-AG DIREK/4997176-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 20:03:48 | 29.01.2024 21:30:00 | 1.437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4430063 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533803-SDK/5510294-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 20:54:54 | 29.01.2024 22:09:56 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
4430069 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 21:02:41 | 29.01.2024 21:03:26 | 0.013 | 5 | 2566 | 4 | 32 | 13 | 479 | 1 | 0 | 0.049 | 1.202 | 0.023 | 0.051 | 0.12 | 0.149 | 0.037 | 0 | 1.63
4430070 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 21:05:43 | 29.01.2024 21:06:21 | 0.011 | 12 | 639 | 13 | 28 | 6 | 67 | 5 | 2 | 0.027 | 0.457 | 0.023 | 0.031 | 0.136 | 0.037 | 0.331 | 0.006 | 1.047
4430081 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90507-Hançerli GRUP Ayiricisi/47498270- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 21:04:44 | 30.01.2024 01:13:48 | 4.151 | 0 | 156 | 2 | 5 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 35.411 | 2.016 | 1.155 | 5.267 | 1.72 | 140.773 | 0 | 186.342
4430084 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103214-Y.Çakallar - Göktepe - Kasikçi Grup Ayiricisi/47590537- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 21:10:17 | 29.01.2024 23:10:32 | 2.004 | 1 | 183 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.347 | 9.897 | 0 | 0.167 | 7.592 | 0.353 | 0 | 0 | 18.357
4430092 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47456465-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 21:21:22 | 29.01.2024 22:42:12 | 1.347 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 16.009
4430095 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5885174-DM-6/37 ORTAOBA AG PANOSU/1839553- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 21:48:59 | 29.01.2024 22:36:01 | 0.784 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12.032 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 13.231
4430098 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 913936-AG DIREK/5109570-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 21:58:52 | 29.01.2024 23:11:05 | 1.203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4430114 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057985-AG DIREK/5483922-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 22:25:32 | 29.01.2024 22:50:14 | 0.412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4430123 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5898181-TR-1 SAHILYENICE AG PANOSU/1820491-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 22:58:07 | 30.01.2024 00:19:29 | 1.356 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 8.242
4430124 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 55829916-SDK/56075274-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 22:55:56 | 29.01.2024 23:35:00 | 0.651 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442
4430126 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547253-SDK/5672745-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 22:10:37 | 30.01.2024 01:07:23 | 2.946 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864
4430127 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504576-SDK/4698344-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 22:24:25 | 29.01.2024 23:40:45 | 1.272 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 7.421
4430132 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354418-KÖYLER KARACAHISAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 23:33:36 | 29.01.2024 23:34:21 | 0.013 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
4430135 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5925903-TR-1 OCAKLI KOYU AG PANOSU/47751246-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 23:19:01 | 30.01.2024 00:13:41 | 0.911 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.441
4430138 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5885174-DM-6/37 ORTAOBA AG PANOSU/1839554-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 23:40:12 | 30.01.2024 00:57:04 | 1.281 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.952 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 5.464
4430155 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 00:26:50 | 30.01.2024 00:31:27 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0.381
4430157 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21574-IM- PINARBASI/47250336-Tr-16 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 00:29:40 | 30.01.2024 00:36:15 | 0.11 | 0 | 3396 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 1 | 0 | 20.197 | 0 | 0 | 0 | 4.497 | 0 | 0.22 | 24.914
4430159 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443711-DUMAN ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 00:43:26 | 30.01.2024 00:44:26 | 0.017 | 0 | 182 | 11 | 13 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.162 | 0.003 | 0.004 | 0.023 | 0 | 0 | 0.259
4430165 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17072-DM-6/01 KADIKOY MEZARLIK YANI/47260532-CAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 01:23:58 | 30.01.2024 01:35:23 | 0.19 | 0 | 1475 | 0 | 3 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 13.827 | 0 | 0.043 | 0.272 | 1.142 | 0 | 0 | 15.283
4430172 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16074-TR-7/48294943-GELIBOLU TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:50:16 | 29.01.2024 19:28:51 | 2.643 | 0 | 11207 | 0 | 3 | 6 | 1953 | 3 | 5 | 0 | 2387.883 | 0 | 0.018 | 120.139 | 1205.073 | 149.362 | 43.278 | 3905.753
4430173 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244833-KIRAZLI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 03:24:56 | 30.01.2024 03:25:22 | 0.007 | 0 | 376 | 3 | 25 | 3 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0.282 | 0.002 | 0.006 | 0.115 | 0.038 | 0.004 | 0.002 | 0.45
4430176 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 04:35:40 | 30.01.2024 04:36:35 | 0.015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | 0.254 | 0 | 0 | 3.155
4430177 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 04:42:08 | 30.01.2024 04:42:38 | 0.008 | 1 | 197 | 1 | 7 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.061 | 0.014 | 0.018 | 0.055 | 0.004 | 0.03 | 0 | 0.181
4430178 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 05:04:18 | 30.01.2024 05:09:08 | 0.081 | 1 | 197 | 1 | 7 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0.002 | 0.307 | 0.07 | 0.094 | 0.276 | 0.018 | 0.159 | 0 | 0.924
4430179 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 05:07:53 | 30.01.2024 05:10:22 | 0.041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.864 | 0.779 | 0 | 0 | 9.643
4430180 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 05:09:31 | 30.01.2024 05:11:19 | 0.03 | 1 | 197 | 1 | 7 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0.001 | 0.123 | 0.028 | 0.037 | 0.112 | 0.007 | 0.063 | 0 | 0.37
4430181 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56349214-TKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 05:10:03 | 30.01.2024 05:13:05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.584 | 0 | 6.584
4430183 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 05:24:45 | 30.01.2024 08:10:17 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.063 | 0 | 0 | 0 | 20.063
4430184 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56349214-TKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 05:44:02 | 30.01.2024 09:23:04 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.693 | 0 | 1124.693
4430187 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867236-TR-22 AG PANOSU/1935743-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 18:33:10 | 31.01.2024 10:06:00 | 111.547 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196.838 | 0 | 0 | 0 | 54.216 | 0 | 0 | 251.054
4430188 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870097-TR-139 AG PANOSU/1857577-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:31:20 | 30.01.2024 13:00:00 | 20.478 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 28.997 | 0 | 0 | 0 | 302.801 | 0 | 0 | 331.798
4430192 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98120-DUMAN MEVKII KIRAZ,RESADIYE GRUP HAT BASI AYIRICIS/47579445-DUMAN | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 06:39:13 | 30.01.2024 09:10:50 | 2.527 | 0 | 153 | 1 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.337 | 7.967 | 0.248 | 0 | 6.891 | 0 | 0 | 36.442
4430193 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56386391-GULLUCE KOK/56386450-OCAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 08:09:00 | 30.01.2024 08:11:21 | 0.039 | 0 | 217 | 2 | 16 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.871 | 0.115 | 0.269 | 0 | 0.193 | 0 | 0.008 | 1.457
4430195 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5913489-TR-1 BAGLI KOYU AG PANOSU/47777003-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 06:59:45 | 30.01.2024 11:10:18 | 4.176 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.881 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 9.591
4430196 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Dagitim Transformatörü | 5922590-TR-1 UCKABAAGAC KOYU AG PANOSU/47774045-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 07:51:16 | 30.01.2024 09:41:09 | 1.831 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.221 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | 6.36
4430197 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255890-BAKACAK ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 08:16:58 | 30.01.2024 11:02:44 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.356 | 0 | 0 | 0 | 31.356
4430198 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883204-TR- DOGANLAR MH AG PANOSU/1825318-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 06:28:02 | 30.01.2024 12:28:03 | 6 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.422 | 0 | 0 | 0 | 14.607 | 0 | 0 | 43.03
4430199 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK /47243381-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 06:25:00 | 30.01.2024 09:31:13 | 3.104 | 10 | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 29.888 | 1.369 | 0.954 | 0 | 438.346 | 0 | 42.739 | 0.009 | 513.305
4430249 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882901-TR-12 AG PANOSU/1859874-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 08:38:36 | 30.01.2024 10:58:20 | 2.329 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.223 | 0 | 0.954 | 0 | 34.701 | 0 | 0 | 54.878
4430280 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 100481-TR-1 Pasalimani Hatbasi Ayiricisi/47598740- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 08:44:34 | 30.01.2024 11:16:58 | 2.54 | 0 | 441 | 0 | 9 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 47.245 | 0 | 1.349 | 0 | 13.298 | 0 | 0 | 61.892
4430282 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47457943-SULUBAHCE CIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 08:40:56 | 30.01.2024 10:29:25 | 1.808 | 9 | 260 | 2 | 73 | 6 | 49 | 0 | 0 | 1.591 | 35.291 | 5.245 | 4.406 | 48.459 | 42.154 | 0 | 0 | 137.145
4430284 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 106024-ÇINARPINAR GRUP HATBASI/47637153- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 03:24:26 | 30.01.2024 09:38:57 | 6.242 | 1 | 108 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.505 | 16.872 | 0.764 | 0 | 28.273 | 0.158 | 0 | 0 | 46.571
4430295 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870142-TR-9/2 ODUNLUK(EKER) AG PANOSU/1802120-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 09:14:08 | 30.01.2024 12:18:12 | 3.068 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.243 | 0 | 0 | 0 | 310.127 | 0 | 0 | 316.371
4430296 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 07:42:36 | 30.01.2024 11:40:00 | 3.957 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.179 | 0 | 1.405 | 0 | 6.652 | 0 | 937.274 | 0 | 947.509
4430298 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537297-SDK/5524930-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 17:26:42 | 30.01.2024 19:18:11 | 25.858 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01
4430313 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882926-TR-108 AG PANOSU/1824593-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 09:26:47 | 30.01.2024 12:15:30 | 2.812 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111.811 | 0 | 0 | 0 | 20.655 | 0 | 0 | 132.466
4430314 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56349214-TKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 09:34:01 | 30.01.2024 16:00:05 | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.722 | 0 | 2761.722
4430315 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 744853-AG DIREK/4756502-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 09:29:04 | 30.01.2024 10:28:36 | 0.992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
4430322 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1001519-AG DIREK/5295100-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 09:44:43 | 30.01.2024 10:57:09 | 1.207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
4430323 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994255-TR26 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 09:47:15 | 30.01.2024 09:50:02 | 0.046 | 0 | 2138 | 3 | 45 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0 | 13.411 | 0.079 | 0.154 | 3.772 | 13.357 | 0 | 0 | 30.772
4430325 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5875351-DM-4/30 AG PANOSU/1824415-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 09:44:21 | 30.01.2024 10:49:01 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.694 | 0 | 0 | 39.694
4430327 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 11454-TR- YUKARICAKALLAR MH/47280407-TR- YUKARICAKALLAR MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 08:27:46 | 30.01.2024 13:21:07 | 4.889 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.337 | 0 | 0.774 | 0 | 4.722 | 0 | 0 | 20.833
4430329 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 843355-AG DIREK/4918118-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 09:20:34 | 30.01.2024 10:28:50 | 1.138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
4430331 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 1296123-AG DIREK/4953616-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 09:44:40 | 30.01.2024 10:56:33 | 1.198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
4430333 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17294-DM-1/36 MELEKHANIM SITESI/47282785-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 14:53:00 | 29.01.2024 15:21:00 | 0.467 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.147 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 14.327
4430335 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16402-DM-1/42 EREN KUS SITESI ONU/47343460-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 13:55:00 | 29.01.2024 14:13:58 | 0.316 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.764 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 6.289
4430336 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54288925-B.KARAPINAR VE ORT,AYDIN GÖKMEN HAT BASI AYIRICISI/47593521- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 09:52:30 | 30.01.2024 13:12:19 | 3.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.331 | 0 | 115.911 | 0 | 0 | 0 | 134.242
4430344 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 10:09:08 | 30.01.2024 10:09:48 | 0.011 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.225
4430348 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16392-DM-1/91 SSK 1 KABIN/47243100-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 11:36:00 | 29.01.2024 11:51:00 | 0.25 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 4.506 | 0 | 0.003 | 8.814
4430351 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16427-TR-1 CARDAK /47672352-TR-11 TR-11/A | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 10:07:18 | 30.01.2024 13:13:26 | 3.102 | 0 | 230 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.529 | 0 | 0.015 | 0 | 38.154 | 0 | 0 | 78.698
4430356 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323660-CAMLI TEPECIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 10:20:37 | 30.01.2024 10:21:22 | 0.013 | 2 | 349 | 7 | 12 | 4 | 48 | 1 | 2 | 0.101 | 0.419 | 0.045 | 0.035 | 0.081 | 0.235 | 0.43 | 0.012 | 1.358
4430358 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47257652-MIRIZ HATTI SOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 10:25:47 | 30.01.2024 11:06:33 | 0.679 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 1.644
4430359 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56202320-TR-19/19 AG PANOSU/56202341- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 08:31:02 | 30.01.2024 21:20:49 | 12.829 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 192.189 | 0 | 0 | 0 | 248.989 | 0 | 0 | 441.179
4430361 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880627-DM-1/12 GURE KOYU AG PANOSU/1859780-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 10:11:09 | 30.01.2024 11:15:36 | 1.074 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 4.219
4430363 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5927615-TR-11 AG PANOSU/1845993-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 10:30:37 | 30.01.2024 13:10:36 | 2.666 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.585 | 0 | 0 | 0 | 28.485 | 0 | 0 | 66.071
4430364 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15669-AYVACIK TR-20/48102287-DIREK TIPI TR 16-17-18 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 10:02:11 | 30.01.2024 10:51:34 | 0.823 | 0 | 61 | 3 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.978 | 1.236 | 0.35 | 0 | 19.496 | 0 | 0 | 26.06
4430370 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 49424881-SDK/49424908-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 10:30:53 | 30.01.2024 17:27:59 | 6.952 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 340.343 | 0 | 0 | 422.793
4430372 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 935745-AG DIREK/5051340-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 10:32:56 | 30.01.2024 11:42:27 | 1.159 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 2.989
4430376 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245678-YALOVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 10:44:33 | 30.01.2024 11:39:35 | 0.917 | 6 | 906 | 8 | 18 | 12 | 176 | 0 | 1 | 0.011 | 1.059 | 0.072 | 0.025 | 4.794 | 0.671 | 0 | 0.028 | 6.66
4430381 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 799052-AG DIREK/4834578-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 10:46:32 | 30.01.2024 13:24:44 | 2.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
4430384 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877335-TR- GOKTEPE MH AG PANOSU/1819851-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 10:39:09 | 30.01.2024 13:32:40 | 2.892 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0.205 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 2.326
4430385 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9107-SAMANLI KÖK 3 TR-388/47243004-CIFTLIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 10:50:52 | 30.01.2024 11:19:35 | 0.479 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809
4430392 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 10:58:45 | 30.01.2024 11:00:28 | 0.029 | 2 | 1925 | 5 | 23 | 13 | 216 | 3 | 1 | 0.001 | 3.005 | 0.039 | 0.123 | 0.961 | 1.478 | 0.4 | 0.066 | 6.074
4430416 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5897223-TR- FETHIYE MH AG PANOSU/1841111-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 11:19:02 | 30.01.2024 12:35:00 | 1.266 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0.584 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 2.633
4430419 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 56260981-SANCAR INS. HAT BASI AYIRICISI/55356117- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 08:34:33 | 30.01.2024 11:41:58 | 3.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.196 | 0 | 0 | 0 | 27.187 | 0 | 43.383
4430429 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182709-ANAFARTA GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 11:40:12 | 30.01.2024 12:32:52 | 0.878 | 3 | 391 | 4 | 3 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0.288 | 21.535 | 2.567 | 0.031 | 100.387 | 16.9 | 0 | 0 | 141.709
4430433 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5875351-DM-4/30 AG PANOSU/1824415-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 11:30:25 | 30.01.2024 13:08:17 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.092 | 0 | 0 | 58.092
4430435 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5938499-TR-17 M. KEMAL PASA MH AG PANOSU/47133110-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 11:45:54 | 30.01.2024 13:51:49 | 2.099 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.974 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 6.332
4430438 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3530310-SDK/5301852-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 11:37:52 | 30.01.2024 13:23:54 | 1.767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
4430442 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5909179-TR-1 ÇAVUSLU KÖYÜ AG PANOSU/47753105-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 11:45:11 | 30.01.2024 14:02:34 | 2.289 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.202 | 0 | 0.205 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 7.735
4430446 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531162-SDK/5427857-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 11:59:15 | 30.01.2024 15:00:00 | 3.012 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4430472 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940539-TR-2/37 ÇIFTLIKKÖY AG PANOSU/47135967-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 12:27:46 | 30.01.2024 12:41:08 | 0.223 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 3.282
4430480 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915497-TR-52 AG PANOSU/47745676-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 12:17:29 | 30.01.2024 13:22:59 | 1.091 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.702 | 0 | 0 | 0 | 4.103 | 0 | 0 | 26.805
4430481 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245678-YALOVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 12:33:17 | 30.01.2024 12:48:17 | 0.25 | 6 | 906 | 8 | 18 | 12 | 176 | 0 | 1 | 0.167 | 16.554 | 1.051 | 0.358 | 73.149 | 10.21 | 0 | 0.438 | 101.928
4430482 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 972502-AG DIREK/5211461-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 12:27:08 | 30.01.2024 14:18:16 | 1.852 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4430484 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 5883536-TR-6/11MOD AG PANOSU/1599387-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 09:55:27 | 30.01.2024 15:25:05 | 5.494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 0 | 3.012
4430487 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026894-AG DIREK/5356195-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 12:10:40 | 30.01.2024 20:01:30 | 7.847 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.472
4430491 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110202-SALTUK TR2-TR3 GRUP HAT BASI AYIRICISI/47653746- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 12:45:51 | 30.01.2024 13:32:51 | 0.783 | 1 | 720 | 2 | 34 | 3 | 82 | 1 | 0 | 0 | 42.193 | 0.641 | 1.885 | 3.145 | 16.207 | 0 | 0 | 64.07
4430492 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK /47243381-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 12:12:29 | 30.01.2024 14:05:53 | 1.89 | 10 | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 18.694 | 0.856 | 0.517 | 0 | 314.002 | 0 | 30.255 | 0.006 | 364.331
4430493 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16699-TR-2/47480192-TOKIYE ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 11:42:00 | 30.01.2024 13:27:00 | 1.75 | 0 | 1204 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 309.846 | 6.51 | 0 | 15.916 | 76.624 | 11.09 | 0 | 419.986
4430505 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536618-SDK/5521011-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 12:07:49 | 30.01.2024 19:02:56 | 6.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.217 | 0 | 0 | 145.217
4430509 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866518-AG DIREK/4952170-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:00:35 | 30.01.2024 14:40:24 | 1.663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
4430510 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5919720-TR-37 EGINLIOGLU YANI AG PANOSU/1928573-7 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 12:45:28 | 30.01.2024 16:00:49 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.55 | 0 | 0 | 166.55
4430511 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302326-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:30:34 | 30.01.2024 13:31:02 | 0.008 | 12 | 1149 | 8 | 7 | 16 | 147 | 0 | 1 | 0.198 | 1.208 | 0.066 | 0.045 | 0.883 | 0.493 | 0 | 0.016 | 2.908
4430516 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 19733-TR-23/47298037-TR-23 DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:33:39 | 30.01.2024 16:00:08 | 2.441 | 0 | 275 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.587 | 0 | 0.003 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 65.071
4430525 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240609-DENIZGORUNDU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:45:26 | 30.01.2024 17:19:00 | 3.559 | 4 | 303 | 5 | 5 | 4 | 44 | 1 | 0 | 1.372 | 61.798 | 1.191 | 0.017 | 367.062 | 27.17 | 200.42 | 0 | 659.03
4430535 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 91087-SÜLEYMANIYE HATBASI/47490062- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 12:34:01 | 31.01.2024 14:00:00 | 25.433 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80.051 | 0 | 0.254 | 0 | 13.127 | 0 | 0 | 93.433
4430539 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 863854-AG DIREK/4968693-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 12:29:43 | 30.01.2024 14:57:10 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0.655
4430542 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 57915315-TR-10 KEPEZ/53834918-TR-10 KEPEZ-KOK-GÜZELYALI ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:45:23 | 30.01.2024 14:40:14 | 0.914 | 1 | 2387 | 0 | 29 | 12 | 168 | 1 | 0 | 3.406 | 167.133 | 0 | 1.008 | 210.346 | 95.443 | 14.356 | 0 | 491.693
4430543 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47446606-CAYPINAR GRUP KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 14:06:30 | 30.01.2024 14:07:12 | 0.012 | 5 | 764 | 15 | 22 | 4 | 80 | 4 | 0 | 0.241 | 0.689 | 1.931 | 0.069 | 0.378 | 0.136 | 3.774 | 0 | 7.219
4430544 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 10427-TR-2 SOGANBUKU MH/47283311-TR-2 SOGANBUKU MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:30:34 | 30.01.2024 16:26:48 | 2.937 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.437 | 0 | 0.844 | 0 | 16.911 | 0 | 0 | 41.192
4430547 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16318-KOK-CANAKALAN/47455658-DENIZGORUNDU CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 17:19:10 | 30.01.2024 20:15:29 | 2.939 | 1 | 198 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.932 | 42.888 | 0.056 | 0 | 409.7 | 27.389 | 0 | 0 | 480.964
4430550 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5887984-TR- ISTALLA MH AG PANOSU/1834989-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:47:52 | 30.01.2024 20:43:29 | 6.927 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169
4430559 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/47444551-Tr-MUDANYA KÖYLER ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 14:13:53 | 30.01.2024 15:34:12 | 1.339 | 7 | 819 | 1 | 39 | 18 | 89 | 2 | 1 | 1.877 | 145.752 | 0.179 | 3.31 | 176.967 | 44.595 | 108.245 | 0 | 480.924
4430565 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5935781-TR-1 EVCILER KÖYÜ AG PANOSU/47766576-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:50:45 | 30.01.2024 14:48:25 | 0.961 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 0.043 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 3.264
4430566 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 55975034-KÖK-GEDIK/55975048-YESILKÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 14:24:30 | 30.01.2024 14:25:00 | 0.008 | 3 | 996 | 7 | 27 | 7 | 145 | 0 | 0 | 0.044 | 0.769 | 0 | 0.017 | 2.887 | 0.849 | 0 | 0 | 4.567
4430571 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5920534-TR-1 SULUCA AG PANOSU/49171486- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 14:25:35 | 30.01.2024 16:01:12 | 1.594 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.725 | 0 | 0 | 0 | 2.757 | 0 | 0 | 8.482
4430572 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913697-TR-1 GULPINAR AG PANOSU/47768606-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:45:32 | 30.01.2024 15:11:48 | 1.438 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439
4430578 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873389-TR-14 BESEYLUL I.O.O AG PANOSU/1808014-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 14:30:19 | 30.01.2024 14:46:18 | 0.266 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.834 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 11.539
4430583 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 101429-Karacahisar Ayiricisi/47595781- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:12:38 | 30.01.2024 17:03:10 | 3.842 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.214 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 7.294
4430584 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907263-TR-7 AG PANOSU/1844111-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 14:36:51 | 30.01.2024 17:59:05 | 3.37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.161 | 0 | 0 | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 7.235
4430602 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 56859834-/56859857- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:00:15 | 30.01.2024 19:59:49 | 4.993 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.977
4430610 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 57915315-TR-10 KEPEZ/53834918-TR-10 KEPEZ-KOK-GÜZELYALI ARASI | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:03:56 | 30.01.2024 15:24:50 | 0.348 | 1 | 2387 | 0 | 29 | 12 | 168 | 1 | 0 | 1.247 | 61.213 | 0 | 0.379 | 74.714 | 33.869 | 5.096 | 0 | 176.517
4430611 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49408725-SDK/49503117-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 19:14:26 | 30.01.2024 15:00:00 | 19.759 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573
4430614 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 48608233-TR-1 HARMANLI KOK AG PANOSU/48608306- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:25:10 | 30.01.2024 22:49:00 | 7.397 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 5.199 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 6.209
4430617 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47129565-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:07:00 | 30.01.2024 16:34:13 | 1.453 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.051 | 0 | 0 | 0 | 31.546 | 0 | 0 | 43.598
4430625 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 3517584-SDK/3216844-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:17:14 | 30.01.2024 16:06:33 | 0.822 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.492 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 13.507
4430633 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 17374-TR-10/47464865-DM GIRIS TR-13 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:32:22 | 30.01.2024 16:27:47 | 0.923 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 24.934 | 0 | 0 | 0 | 66.925 | 0 | 0 | 91.86
4430634 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881049-TR-13 AG PANOSU/1828276-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:34:43 | 30.01.2024 16:42:44 | 1.133 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.937 | 0 | 0 | 0 | 13.821 | 0 | 0 | 23.758
4430642 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887392-TR-2 YENICE MH AG PANOSU/1835425-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:39:35 | 30.01.2024 19:30:00 | 3.84 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.616 | 0 | 6.855 | 0 | 3.292 | 0 | 0.972 | 18.735
4430644 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869073-TR-239 AG PANOSU/1851981-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 11:30:54 | 31.01.2024 12:37:00 | 25.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.258 | 0 | 0 | 138.258
4430649 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47464453-CAYIR CIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:52:25 | 30.01.2024 17:04:07 | 1.195 | 32 | 130 | 3 | 56 | 7 | 28 | 0 | 0 | 8.146 | 12.109 | 0.26 | 1.02 | 20.913 | 3.421 | 0 | 0 | 45.868
4430651 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47461511-SEKA TM GIRIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:55:56 | 30.01.2024 18:35:04 | 2.652 | 6 | 2122 | 11 | 179 | 7 | 398 | 0 | 2 | 27.504 | 287.283 | 28.455 | 48.715 | 153.76 | 88.121 | 0 | 0.026 | 633.864
4430653 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 15223-DM-6/16 OTO PAZARI/47256691-DM-6/16 OTO PAZARI DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:33:01 | 30.01.2024 17:13:42 | 1.678 | 0 | 344 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 69.908 | 0 | 0 | 0 | 102.598 | 0 | 0 | 172.506
4430662 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921738-TR-32 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130617-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 16:17:21 | 30.01.2024 16:39:13 | 0.364 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.031 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 4.038
4430678 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245678-YALOVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 16:33:45 | 30.01.2024 16:34:49 | 0.018 | 6 | 906 | 8 | 18 | 12 | 176 | 0 | 1 | 0.011 | 1.107 | 0.069 | 0.024 | 4.33 | 0.594 | 0 | 0.027 | 6.162
4430691 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1073726-AG DIREK/57459365-ENGIN ARIKAN | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 16:28:30 | 30.01.2024 17:53:16 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38
4430694 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 52025038-TAVAKLI KÖYÜ TR-1 HATBASI AYIRICI/55550658- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:50:21 | 30.01.2024 18:09:44 | 2.323 | 0 | 208 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.844 | 0 | 0 | 3.421 | 9.858 | 0 | 0 | 35.122
4430697 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93188-Egridere Taslica Hatti Bölen Ayiricisi/47534126- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 16:19:08 | 30.01.2024 19:19:12 | 3.001 | 1 | 111 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.598 | 9.663 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 15.173
4430698 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5919884-TR- KEMIKLIALAN AG PANOSU/47746109-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 16:04:50 | 30.01.2024 17:09:32 | 1.078 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 1.082
4430701 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5885439-TR-4 YOLCATI AG PANOSU/1812411-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:54:06 | 30.01.2024 17:31:58 | 1.631 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.88 | 0 | 0.234 | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 40.662
4430703 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56856577-MUHTARLIK KÖK/56856629-ÇATIL SK. ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 16:52:59 | 30.01.2024 16:57:34 | 0.076 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.272 | 0 | 1.317 | 0 | 5.471 | 0 | 10.06
4430704 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47243848-MANYAS 1 | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 16:41:00 | 30.01.2024 17:08:07 | 0.452 | 18 | 10134 | 155 | 460 | 48 | 1621 | 17 | 22 | 19.161 | 274.618 | 54.876 | 19.003 | 57.171 | 159.491 | 121.441 | 1.51 | 707.27
4430707 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5914705-TR-2 EVCILER KÖYÜ AG PANOSU/47749799-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 16:40:11 | 30.01.2024 17:41:24 | 1.02 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 1.398
4430711 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 5889158-DM-6/16 OTO PAZARI AG PANOSU/48309206-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 16:57:25 | 30.01.2024 17:22:07 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119
4430713 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095645-TR-49 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 16:57:31 | 30.01.2024 16:58:48 | 0.021 | 0 | 1445 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0.001 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 1.287
4430716 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9107-SAMANLI KÖK 3 TR-388/56828593-SAMANLI KÖK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 17:01:02 | 30.01.2024 17:03:37 | 0.043 | 0 | 2555 | 3 | 33 | 24 | 209 | 29 | 4 | 0 | 6.962 | 0.775 | 0.101 | 3.985 | 1.648 | 29.407 | 0.128 | 43.005
4430717 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56856577-MUHTARLIK KÖK/56856629-ÇATIL SK. ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 17:03:40 | 30.01.2024 17:08:41 | 0.084 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 0 | 0.654 | 0 | 0.443 | 0 | 2.966
4430719 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5871032-TR-1 KAYIKCI MH AG PANOSU/1810181-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 17:05:35 | 30.01.2024 17:29:51 | 0.404 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0.416 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 2.58
4430720 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 784719-AG DIREK/4838135-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 14:39:16 | 30.01.2024 17:54:33 | 3.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121
4430746 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182709-ANAFARTA GRUP CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 12:48:19 | 30.01.2024 16:33:20 | 3.75 | 3 | 391 | 4 | 3 | 5 | 71 | 0 | 0 | 1.234 | 92.172 | 11.192 | 0.137 | 419.346 | 69.631 | 0 | 0 | 593.712
4430752 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283878-TR 12 SANAYI ARKASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 17:29:16 | 30.01.2024 18:19:08 | 0.831 | 5 | 1322 | 1 | 79 | 6 | 181 | 2 | 0 | 1.43 | 6.597 | 0.04 | 0.236 | 0.253 | 2.275 | 0.514 | 0 | 11.344
4430753 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5880931-TR- BULAK MH AG PANOSU/1826821-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 17:24:01 | 30.01.2024 21:16:55 | 3.881 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672
4430759 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1308983-AG DIREK/5287960-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 17:35:43 | 31.01.2024 00:21:57 | 6.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
4430760 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5870306-TR-7 GUNAYDIN YOLU AG PANOSU/1807710-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 17:17:53 | 30.01.2024 18:36:59 | 1.318 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.555 | 0 | 3.544 | 0 | 0 | 4.116
4430767 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK | 56119714-SDK- C04/57439203- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:07:49 | 30.01.2024 20:40:25 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02
4430776 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93202-Osmanlar köy içi Hatbasi Ayiricisi/47551131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:03:06 | 30.01.2024 20:26:30 | 2.39 | 0 | 441 | 0 | 15 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.501 | 0 | 0.399 | 5.079 | 2.124 | 0 | 0 | 29.103
4430777 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922434-TR 3A DARDANOS AG PANOSU/47759881-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:39:27 | 30.01.2024 18:38:14 | 4.979 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931
4430780 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105551-TASBOGAZ HATBASI/47659322- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:13:25 | 30.01.2024 20:28:24 | 2.249 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.581 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 4.487
4430784 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:20:14 | 30.01.2024 18:22:42 | 0.041 | 28 | 1736 | 56 | 35 | 20 | 267 | 3 | 0 | 0.667 | 2.173 | 0.58 | 0.042 | 1.282 | 0.849 | 0.292 | 0 | 5.884
4430787 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898801-TR-3 BULBUL SK AG PANOSU/1839360-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:19:55 | 30.01.2024 19:41:21 | 1.357 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 4.715
4430793 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 54544854-SDK- C01/54680354-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:25:12 | 30.01.2024 19:53:24 | 1.47 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 22.627 | 0 | 0 | 0 | 7.578 | 0 | 0.427 | 30.632
4430796 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /57076962-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:27:50 | 30.01.2024 22:46:21 | 4.309 | 28 | 1730 | 56 | 35 | 19 | 265 | 3 | 0 | 93.39 | 277.45 | 76.035 | 5.054 | 178.179 | 93.053 | 56.067 | 0 | 779.228
4430798 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 877118-AG DIREK/4987588-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:21:19 | 30.01.2024 21:23:38 | 3.038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
4430817 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 53998535-TR-17 AG PANOSU/53998460- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:40:35 | 30.01.2024 20:15:08 | 1.576 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.514 | 0 | 0 | 0 | 5.071 | 0 | 0 | 43.586
4430823 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21574-IM- PINARBASI/47250336-Tr-16 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:57:14 | 30.01.2024 19:14:10 | 0.282 | 0 | 3397 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 1 | 0 | 71.17 | 0 | 0 | 0 | 22.735 | 0 | 0.271 | 94.175
4430836 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58152828-mehter cadde hatbasi/54551924- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:31:57 | 30.01.2024 23:41:37 | 5.161 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.202 | 0 | 0 | 0 | 22.324 | 0 | 0 | 0 | 56.526
4430842 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255148-KOZLUOREN GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:04:29 | 30.01.2024 19:10:44 | 0.104 | 6 | 1405 | 3 | 8 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0.024 | 5.183 | 0.183 | 0.052 | 0.637 | 0.793 | 0 | 0 | 6.873
4430848 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 58201299-/4757841-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:41:08 | 30.01.2024 19:49:56 | 1.146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
4430851 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54819140-TR- KAYALIDERE MH AG PANOSU/54819161- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:07:02 | 30.01.2024 21:24:07 | 2.284 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 1.262
4430863 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4010-AYAZ KOK/47461326-SOGUTALAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:22:15 | 30.01.2024 20:42:10 | 1.332 | 4 | 1315 | 1 | 16 | 3 | 107 | 4 | 1 | 17.125 | 61.345 | 0 | 1.58 | 0.757 | 8.629 | 4.142 | 0.311 | 93.889
4430865 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889014-DM-1/53 SOLEN SITESI AG PANOSU/1835750-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:24:00 | 30.01.2024 21:53:11 | 2.486 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56.364 | 0 | 0 | 0 | 6.342 | 0 | 0 | 62.705
4430868 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:25:09 | 30.01.2024 19:25:59 | 0.014 | 5 | 1777 | 5 | 16 | 5 | 235 | 1 | 0 | 0.187 | 0.958 | 0.01 | 0.065 | 0.037 | 0.291 | 0.007 | 0 | 1.556
4430871 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068870-AG DIREK/57384091- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:47:58 | 30.01.2024 21:57:07 | 8.153 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 0 | 7.291
4430872 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/54839107-BAGYUZU | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:56:51 | 30.01.2024 23:06:44 | 4.165 | 6 | 1091 | 4 | 5 | 10 | 90 | 2 | 1 | 26.42 | 191.622 | 35.185 | 3.596 | 52.98 | 14.987 | 9.845 | 0.26 | 334.895
4430875 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1073900-AG DIREK/5491018-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:25:34 | 30.01.2024 20:14:47 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4430895 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109801-TAVAKLI GRUP ENH HAT AYIRICISI/48529599- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:48:01 | 30.01.2024 22:16:35 | 3.476 | 24 | 1337 | 35 | 27 | 13 | 188 | 0 | 0 | 99.144 | 217.143 | 49.426 | 4.884 | 43.4 | 73.177 | 0 | 0 | 487.174
4430914 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870614-TR- VEHBI BOLAK CAD AG PANOSU/1807446-4 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:34:53 | 30.01.2024 20:40:00 | 1.085 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 6.014
4430915 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898821-TR-25 AG PANOSU/1864232-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:53:43 | 30.01.2024 21:17:01 | 1.388 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 6.299
4430930 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069128-AG DIREK/5525851-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 17:04:38 | 30.01.2024 23:04:44 | 6.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342
4430935 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:51:45 | 30.01.2024 22:28:03 | 2.605 | 1 | 389 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2.675 | 33.954 | 1.538 | 0.105 | 0 | 18.273 | 0 | 0 | 56.545
4430936 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993733-AG DIREK/58626836- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 08:52:19 | 30.01.2024 21:52:46 | 13.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101
4430937 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059355-AG DIREK/5511905-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:52:11 | 30.01.2024 22:20:50 | 8.478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.967
4430943 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535307-SDK/5525563-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:23:20 | 30.01.2024 23:43:13 | 8.331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108
4430944 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882781-TR-20 AG PANOSU/1824819-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 20:11:14 | 31.01.2024 01:01:45 | 4.842 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 85.57 | 0 | 0 | 0 | 23.634 | 0 | 0 | 109.204
4430947 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16740-TR-65 /47245660-TR-77 PATRICA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 20:03:06 | 31.01.2024 02:31:14 | 6.469 | 1 | 548 | 3 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1.929 | 159.6 | 1.296 | 0 | 23.777 | 37.2 | 0 | 0 | 223.802
4430949 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5914645-TR-1 DALOBA KÖYÜ AG PANOSU/47750323-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:40:20 | 30.01.2024 21:42:37 | 2.038 | 0 | 14 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0.191 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 1.297
4430951 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870608-TR- GUNDOGDU SK AG PANOSU/1807326-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:26:07 | 30.01.2024 20:31:00 | 1.081 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.815 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 23.771
4430953 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922434-TR 3A DARDANOS AG PANOSU/47759881-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:24:19 | 30.01.2024 21:16:21 | 1.867 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465
4430961 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 810566-AG DIREK/4885877-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:18:27 | 30.01.2024 20:59:14 | 1.679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
4430986 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916045-TR-8 GUMUSCAY AG PANOSU/47745411-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 20:18:37 | 30.01.2024 21:05:36 | 0.783 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622
4430995 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922286-TR-1 NALDOKEN KOYU AG PANOSU/47747814-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:58:18 | 30.01.2024 21:08:19 | 2.167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264
4430999 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890615-AG DIREK/5013431-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:44:27 | 30.01.2024 22:24:12 | 2.663 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439
4431002 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 5917173- TR-8 ÇARDAK AG PANOSU/47745345-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 20:09:30 | 30.01.2024 21:15:29 | 1.099 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0.042 | 0 | 2.021 | 0 | 0 | 3.506
4431004 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880627-DM-1/12 GURE KOYU AG PANOSU/1859778-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 20:33:44 | 30.01.2024 21:19:21 | 0.76 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.272 | 0 | 0.012 | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 7.251
4431023 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5884238-TR-91 AG PANOSU/1819148-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 20:47:23 | 30.01.2024 22:48:30 | 2.018 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.732 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 6.173
4431036 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949273-AG DIREK/5167102-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 21:03:52 | 30.01.2024 21:43:34 | 0.662 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
4431047 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911052-AG DIREK/5116189-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 21:14:13 | 31.01.2024 03:19:15 | 6.084 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024
4431049 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96818-BENZINLIKLER HATBASI TR-32-33/47557333- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 21:16:23 | 31.01.2024 04:01:39 | 6.754 | 0 | 3 | 1 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.421 | 9.273 | 13.933 | 19.976 | 2.624 | 0 | 0 | 49.227
4431057 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 49612449-TR-1 TUZLA KOYU AG PANOSU/49612483- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 21:11:00 | 30.01.2024 21:47:23 | 0.606 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 1.636
4431063 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5877205-TR-18 AG PANOSU/1821300-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 21:22:19 | 30.01.2024 23:25:57 | 2.06 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.944 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 23.351
4431075 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1070298-AG DIREK/5501316-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:28:12 | 30.01.2024 22:12:58 | 8.746 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 1.887
4431082 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889663-DM-1/54 AKCAY SIFA AG PANOSU/1860467-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 21:51:05 | 30.01.2024 22:41:44 | 0.844 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713
4431084 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 55590839-TR1 KORUOBA KÖYÜ AG PANOSU/55590847- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:56:45 | 30.01.2024 22:35:40 | 3.648 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.764 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 9.71
4431093 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891778-AG DIREK/5003264-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 21:54:06 | 31.01.2024 00:36:42 | 2.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
4431094 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5895833-TR-1 CELTIKCI AG PANOSU/1863022-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:07:31 | 30.01.2024 23:39:31 | 8.533 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.042 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 23.575
4431102 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7077-TR-11/47382605-SEMT TR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 16:54:33 | 31.01.2024 10:23:30 | 17.483 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 343.09 | 0 | 0 | 0 | 327.99 | 0 | 0 | 671.079
4431105 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061228-AG DIREK/55754819-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 17:17:43 | 30.01.2024 23:37:50 | 6.335 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 5.837
4431109 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5875857-TR-11 GORUKLE AG PANOSU/2065371- | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 22:16:17 | 31.01.2024 01:19:47 | 3.058 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 57.594 | 0 | 0 | 0 | 50.17 | 0 | 0 | 107.764
4431114 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885383-TR-45 ERDEK AG PANOSU/1862905-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 19:13:08 | 30.01.2024 23:47:44 | 4.576 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.927 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 9.26
4431117 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK Çikisi | 3530310-SDK/2701671- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 15:14:48 | 31.01.2024 00:39:53 | 9.418 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365
4431128 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22233-TR-23 TERSANELER/47100964-TERSANELER SANAYI 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 22:37:52 | 30.01.2024 22:45:31 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 49.122 | 0 | 49.173
4431130 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093420-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 22:38:13 | 30.01.2024 22:38:35 | 0.006 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 2.466 | 0.026 | 0.411 | 0.005 | 2.98
4431133 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23436-Tr-KABIN HANDERE /47093420-DANTEL SITESI IDO ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 22:40:05 | 30.01.2024 22:41:52 | 0.03 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 2.466 | 0.026 | 0.411 | 0.005 | 2.98
4431137 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068562-AG DIREK/5532443-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 17:38:37 | 31.01.2024 03:30:48 | 9.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
4431180 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22233-TR-23 TERSANELER/47100964-TERSANELER SANAYI 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 23:25:52 | 30.01.2024 23:27:37 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 49.122 | 0 | 49.17
4431192 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1053190-AG DIREK/5493719-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 23:21:32 | 31.01.2024 00:33:31 | 1.199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
4431203 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 742024-AG DIREK/4754941-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 23:29:31 | 31.01.2024 00:39:55 | 1.173 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4431208 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 49517129-KEPEZ IÇME SUYU AYIRICISI/49517128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 23:33:40 | 31.01.2024 00:34:51 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.475 | 0 | 0 | 0 | 10.475
4431211 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5908623-TR-1 CAM KOY AG PANOSU/47748659-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 22:38:04 | 31.01.2024 00:37:02 | 1.983 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.673 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 5.068
4431214 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/55959705-MALKARA GIRIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 23:52:38 | 31.01.2024 01:05:58 | 1.222 | 36 | 2741 | 22 | 26 | 38 | 486 | 4 | 3 | 11.036 | 116.036 | 17.014 | 0.877 | 283.442 | 32.782 | 51.297 | 2.49 | 514.973
4431238 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067220-AG DIREK/5502768-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:10:24 | 31.01.2024 03:36:57 | 9.443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589
4431240 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454345-TR 12 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 01:19:49 | 31.01.2024 01:22:36 | 0.046 | 0 | 8540 | 0 | 0 | 4 | 439 | 0 | 1 | 0 | 19.827 | 0 | 0 | 0.833 | 5.135 | 0 | 0.074 | 25.868
4431245 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 5897969-TR-1 KIRTIK KOYU AG PANOSU/48305376-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 01:23:07 | 31.01.2024 03:51:09 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27
4431250 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5180-TR-11 GORUKLE/47285960-SEMT TR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 01:22:01 | 31.01.2024 15:22:41 | 14.011 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 307.214 | 0 | 0 | 0 | 683.111 | 0 | 0 | 990.325
4431264 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47615381-SEHIR 5 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 02:13:39 | 31.01.2024 02:59:59 | 0.772 | 0 | 25628 | 0 | 12 | 8 | 1194 | 2 | 1 | 0 | 1558.191 | 0 | 0.299 | 98.41 | 300.899 | 179.525 | 2.821 | 2140.146
4431266 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23081-TR-4/10/47099706-TR-4/11 CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 02:47:47 | 31.01.2024 04:35:07 | 1.789 | 0 | 1869 | 1 | 60 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 162.562 | 3.325 | 2.037 | 8.635 | 45.93 | 0 | 0 | 222.49
4431268 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24072-DM-4 YALOVA /47092895-Tr-4/7 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 02:36:32 | 31.01.2024 02:47:46 | 0.187 | 0 | 3651 | 1 | 65 | 3 | 292 | 0 | 0 | 0 | 5.715 | 0.057 | 0.036 | 0.225 | 1.126 | 0 | 0 | 7.159
4431274 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 19935-IM- IGDELIK/47248954-MAHMUDIYE TM DEN DENIZ ALTI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 04:06:38 | 31.01.2024 04:23:58 | 0.289 | 59 | 1814 | 8 | 218 | 35 | 651 | 3 | 2 | 0.729 | 10.669 | 0.252 | 0.431 | 2.87 | 8.506 | 0.239 | 0.013 | 23.709
4431290 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1053083-AG DIREK/5489905-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 08:00:34 | 31.01.2024 09:39:30 | 1.649 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0.798
4431294 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47664512-BIGA TM GIRIS 2 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 03:28:47 | 31.01.2024 12:01:24 | 8.544 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | 0.125 | 0 | 67.473 | 0 | 0 | 0 | 72.076
4431296 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16949-TR-59/47459317-TR-70 -TR-59 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 08:32:43 | 31.01.2024 09:44:58 | 1.204 | 2 | 4885 | 0 | 54 | 13 | 116 | 0 | 6 | 26.81 | 130.039 | 0 | 3.437 | 19.718 | 34.244 | 0 | 15.392 | 229.64
4431298 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 08:51:39 | 31.01.2024 08:52:13 | 0.009 | 2 | 400 | 4 | 23 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0.048 | 0.4 | 0.168 | 0.028 | 0.035 | 0.253 | 4.693 | 0 | 5.626
4431299 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263653-HACIOSMAN KUTLUCA GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 08:53:40 | 31.01.2024 08:54:25 | 0.013 | 1 | 196 | 3 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.007 | 0.197 | 0.021 | 0.004 | 2.747 | 0.024 | 0 | 0 | 3.001
4431301 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4011-TR-1 YESILOVA MH/47442114-ORMANKADI - KUMKADI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 08:59:13 | 31.01.2024 09:16:57 | 0.296 | 0 | 819 | 2 | 26 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 18.121 | 3.943 | 3.375 | 0 | 6.662 | 0 | 0 | 32.102
4431302 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15761-GOKCEDAG KOK/47557971-AKCAKISE GRP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 08:42:30 | 31.01.2024 11:48:25 | 3.098 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.944 | 2.042 | 0 | 0.604 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 11.738
4431303 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067566-AG DIREK/5534195-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 08:49:00 | 31.01.2024 15:37:08 | 6.802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
4431308 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 875234-AG DIREK/4979701-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 08:40:08 | 31.01.2024 12:24:28 | 3.739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766
4431315 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16740-TR-65 /47458702-TR-77 PATRICA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 13:12:00 | 30.01.2024 20:01:50 | 6.831 | 1 | 548 | 3 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.224 | 25.937 | 0.58 | 0 | 7.866 | 17.161 | 0 | 0 | 51.768
4431318 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533373-SDK/5504743-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 09:03:43 | 31.01.2024 10:06:12 | 1.041 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646
4431319 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG/OG Transformatörü | 16285-IM-5 DM-13/47458183-DEFTERDARLIK | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 03:58:05 | 31.01.2024 11:43:21 | 7.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.97 | 0 | 0 | 0 | 164.97
4431320 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 19935-IM- IGDELIK/47251779-BORES RUZGAR SANTRALI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 09:18:50 | 31.01.2024 11:02:06 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 2.852
4431321 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 805224-AG DIREK/4861698-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 08:46:49 | 31.01.2024 10:59:37 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4431326 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | TM Fideri | 21773-KUMLIMANI TRAFO MERKEZI/47271918-GELIBOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 09:25:04 | 31.01.2024 09:34:04 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.668 | 0 | 0 | 0 | 35.668
4431329 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 801667-AG DIREK/4856157-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 09:24:49 | 31.01.2024 10:25:42 | 1.014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
4431332 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 51925128-SDK/5662831-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 09:33:53 | 31.01.2024 16:51:50 | 7.299 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.349
4431336 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24005-DM-1 CIFTLIKKOY/47092854-TR-1/32 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 09:39:59 | 31.01.2024 09:42:53 | 0.048 | 0 | 1389 | 0 | 2 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 6.428 | 0 | 0 | 0.102 | 6.988 | 0 | 0 | 13.519
4431337 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 936594-AG DIREK/5079095-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 09:41:18 | 31.01.2024 14:10:31 | 4.487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387
4431340 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3515901-SDK/5110830-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 08:29:59 | 31.01.2024 10:40:00 | 2.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241
4431342 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 852393-AG DIREK/4850993-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 09:53:03 | 31.01.2024 11:04:51 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4431343 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241244-GOKCETEPE MAH. 1 NOLU KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 09:55:55 | 31.01.2024 12:01:58 | 2.101 | 0 | 1574 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.139 | 0 | 0.01 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 6.488
4431345 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5879271-TR- CAYONU AG PANOSU/1817703-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 10:00:40 | 31.01.2024 13:44:16 | 3.726 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 26.089 | 0 | 0 | 0 | 22.257 | 0 | 0.01 | 48.356
4431356 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57070668-ÇARDAK KÖK 2/57070698- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 10:19:15 | 31.01.2024 10:20:00 | 0.013 | 2 | 380 | 21 | 27 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0.056 | 0.538 | 0.244 | 0.198 | 0.784 | 0.491 | 0 | 0 | 2.311
4431361 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5895833-TR-1 CELTIKCI AG PANOSU/1863022-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 09:26:35 | 31.01.2024 18:42:41 | 9.268 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.976 | 0 | 0 | 0 | 5.469 | 0 | 0 | 33.445
4431367 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47433849-DAGYENICE KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 10:17:44 | 31.01.2024 11:06:11 | 0.807 | 12 | 1881 | 8 | 59 | 23 | 155 | 0 | 3 | 3.705 | 59.9 | 2.34 | 2.229 | 129.415 | 15.215 | 0 | 1.856 | 214.659
4431369 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922286-TR-1 NALDOKEN KOYU AG PANOSU/47747862-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 09:53:04 | 31.01.2024 12:32:38 | 2.659 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.713 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 6.859
4431392 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1012569-AG DIREK/5321572-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 10:48:25 | 31.01.2024 11:56:21 | 1.132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4431395 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5933137-TR-1 KAYAPINAR AG PANOSU/47753099-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 10:57:40 | 31.01.2024 12:02:35 | 1.082 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 1.819 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 4.436
4431396 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 804208-AG DIREK/54583362-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 10:50:23 | 31.01.2024 11:38:26 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4431399 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5895441-TR-3 SULEYMANLI AG PANOSU/1913893-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 08:33:05 | 31.01.2024 15:04:46 | 6.528 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.693 | 0 | 4.53 | 0 | 3.196 | 0 | 0 | 27.419
4431400 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 938952-AG DIREK/5106251-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 11:02:36 | 31.01.2024 13:47:00 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0.411
4431405 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1043400-AG DIREK/5496401-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 10:47:44 | 31.01.2024 11:48:10 | 1.007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
4431409 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241240-DM 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 11:11:19 | 31.01.2024 11:55:44 | 0.74 | 2 | 6731 | 2 | 86 | 3 | 378 | 1 | 3 | 3.937 | 403.274 | 3.736 | 1.972 | 10.184 | 147.311 | 22.015 | 16.285 | 608.714
4431418 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911737-AG DIREK/5111654-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 11:20:07 | 31.01.2024 12:22:14 | 1.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
4431427 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454345-TR 12 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 11:30:58 | 31.01.2024 11:37:31 | 0.109 | 0 | 8542 | 0 | 0 | 4 | 439 | 0 | 1 | 0 | 38.533 | 0 | 0 | 4.243 | 26.359 | 0 | 0.613 | 69.748
4431438 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 11:47:52 | 31.01.2024 11:48:32 | 0.011 | 0 | 478 | 8 | 42 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.505 | 0.08 | 0.025 | 0.269 | 0 | 0 | 1.515
4431439 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5871176-TR-21 KABIN AG PANOSU/1810063-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 11:45:31 | 31.01.2024 12:28:43 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 2.648
4431448 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263653-HACIOSMAN KUTLUCA GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 11:57:50 | 31.01.2024 11:58:53 | 0.018 | 1 | 196 | 3 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.008 | 0.225 | 0.019 | 0.004 | 3.042 | 0.028 | 0 | 0 | 3.325
4431459 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 56242985-TR-99B AG PANOSU/56242995- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 11:55:16 | 31.01.2024 18:20:59 | 6.429 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.163 | 0 | 16.962 | 0 | 0 | 28.125
4431461 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896991-TR- CIHAN YORGUN ARKASI AG PANOSU/52053438- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 12:00:57 | 31.01.2024 12:58:25 | 0.958 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 3.791 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 7.426
4431467 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 12:25:23 | 31.01.2024 12:26:08 | 0.013 | 2 | 332 | 10 | 12 | 3 | 47 | 2 | 0 | 0.304 | 0.493 | 0.193 | 0.116 | 0.359 | 0.328 | 0.327 | 0 | 2.121
4431471 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 55001674-SDK- D01/55193061-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 12:22:50 | 31.01.2024 12:55:37 | 0.546 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.952 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 4.22
4431472 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913689-TR-8 GULPINAR AG PANOSU/47768596-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 10:03:58 | 31.01.2024 13:29:20 | 3.423 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.296 | 0 | 0 | 0 | 12.521 | 0 | 0 | 48.817
4431476 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533373-SDK/5504743-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 11:53:18 | 31.01.2024 12:57:17 | 1.066 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.772
4431480 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 54273212-TR- AYAKLI MH AG PANOSU/54273233- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 12:45:10 | 31.01.2024 15:02:20 | 2.286 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 7.884
4431484 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 939966-AG DIREK/5075929-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 12:48:37 | 31.01.2024 15:36:54 | 2.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
4431497 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56386267-BADEMLI KÖK/47444551-Tr-MUDANYA KÖYLER ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 12:20:41 | 31.01.2024 14:04:09 | 1.724 | 7 | 850 | 1 | 39 | 18 | 98 | 2 | 1 | 2.506 | 198.396 | 0.212 | 3.921 | 221.937 | 60.744 | 124.324 | 0 | 612.039
4431504 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3556-DM-4/26/47431895-TR KORUMA | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 12:28:15 | 31.01.2024 19:28:26 | 7.003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 1159.607 | 0 | 426.765 | 1586.894
4431518 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552609-SDK/3485779-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 12:21:32 | 31.01.2024 16:53:53 | 4.539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.161 | 0 | 0 | 157.161
4431525 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Merkezi | 21344-DM-4/47467421-ÇILEK 2 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 12:38:43 | 31.01.2024 16:37:27 | 3.979 | 2 | 14 | 3 | 1 | 47 | 68 | 26 | 13 | 149.074 | 9.949 | 20.203 | 0 | 1937.119 | 1380.42 | 3268.732 | 591.671 | 7357.168
4431532 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877411-HUZUR TR2 AG PANOSU/1924887-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 12:35:28 | 31.01.2024 17:23:18 | 4.797 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.649 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 15.284
4431542 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5867578-TR-5 100.YIL AG PANOSU/1797173-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 13:29:21 | 31.01.2024 17:42:42 | 4.223 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.307 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 24.119
4431550 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 804646-AG DIREK/4860373-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 13:00:54 | 31.01.2024 15:02:18 | 2.023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
4431565 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 772724-AG DIREK/55049598-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 13:30:34 | 31.01.2024 14:38:28 | 1.132 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141
4431572 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916137-TR-3 BEHRAM KOYU AG PANOSU/47770895-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 13:00:15 | 31.01.2024 15:06:17 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | 0.19 | 0 | 23.531 | 0 | 0 | 33.182
4431574 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 14:04:31 | 31.01.2024 14:05:21 | 0.014 | 3 | 350 | 5 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.1 | 0.215 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.061 | 0 | 0.396
4431594 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533373-SDK/5504743-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 14:19:54 | 31.01.2024 15:35:38 | 1.262 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018
4431595 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24145-TR-4 CILEKKENT/54467508-DM-5 GIRIS/ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 14:19:09 | 31.01.2024 14:42:28 | 0.389 | 0 | 1092 | 0 | 2 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 50.855 | 0 | 0.059 | 10.833 | 57.222 | 0 | 0 | 118.97
4431606 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 800273-AG DIREK/4851475-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 14:43:13 | 31.01.2024 15:14:12 | 0.516 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.46
4431612 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263653-HACIOSMAN KUTLUCA GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 14:48:35 | 31.01.2024 14:49:20 | 0.013 | 1 | 196 | 3 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.008 | 0.206 | 0.018 | 0.003 | 2.944 | 0.026 | 0 | 0 | 3.205
4431624 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884378-TR-51 AG PANOSU/1825250-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 14:48:03 | 31.01.2024 17:35:42 | 2.794 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.574
4431641 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96239-KUMGEDIK HATBASI AYIRICISI/47577695- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 15:05:35 | 31.01.2024 19:42:21 | 4.613 | 0 | 78 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 3.292 | 0.372 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 15.022
4431645 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885383-TR-45 ERDEK AG PANOSU/1862905-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 09:58:44 | 31.01.2024 15:44:58 | 5.77 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.416 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 13.407
4431648 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5887490-TR-11 AG PANOSU/1830154-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 10:33:28 | 31.01.2024 14:20:00 | 3.775 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 113.493 | 0 | 0 | 0 | 235.875 | 0 | 0 | 349.367
4431649 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 56168069-TR-5\21 AG PANOSU/56168079- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 15:08:36 | 31.01.2024 19:36:20 | 4.462 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 13.537
4431650 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915181-TR-16 KARABIGA AG PANOSU/47746587-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 13:35:11 | 31.01.2024 18:21:49 | 4.777 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0.239 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.795
4431657 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1114785-AG DIREK/5734842-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 14:24:51 | 31.01.2024 16:49:44 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.917 | 11.917
4431671 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 5916193-TR-1 HAVDAN KOYU AG PANOSU/47740270-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 14:19:48 | 31.01.2024 20:22:00 | 6.036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
4431678 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47425539-GOL KOP TR/5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 15:10:40 | 31.01.2024 16:23:25 | 1.213 | 0 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 390.293 | 0 | 0 | 0 | 199.583 | 0 | 0 | 589.877
4431683 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454104-HARMANCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 16:05:16 | 31.01.2024 16:06:26 | 0.019 | 11 | 6183 | 3 | 184 | 20 | 672 | 4 | 8 | 0.439 | 4.381 | 0.001 | 0.017 | 0.901 | 3.029 | 12.269 | 0.1 | 21.137
4431702 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47261641-TR6/6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 16:19:55 | 31.01.2024 16:22:28 | 0.043 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 5 | 102 | 0 | 1 | 0 | 5.149 | 0 | 0 | 1.347 | 2.703 | 0 | 0.853 | 10.052
4431703 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47261641-TR6/6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 16:22:30 | 31.01.2024 16:29:01 | 0.109 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 5 | 101 | 0 | 1 | 0 | 64.855 | 0 | 0 | 17.117 | 33.76 | 0 | 10.855 | 126.588
4431708 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5870660-TR-5 TESISLER ONU AG PANOSU/1807534-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 16:27:52 | 31.01.2024 17:27:02 | 0.986 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0.002 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0.679
4431719 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54030762-TR-6 GÖRKOP/54030839-AKÇALAR -DELPI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 16:38:02 | 31.01.2024 18:51:29 | 2.224 | 33 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11.175 | 0.276 | 1.858 | 0 | 34.254 | 0 | 11.43 | 0 | 58.993
4431727 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16529-TR-6/5/47480639-TR-6/4-TR-6/5 ARASI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2024 16:29:03 | 31.01.2024 17:27:43 | 0.978 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 47.037 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 62.418
4431736 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906411-TR-2 KARADERE KOYU AG PANOSU/1844399-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 16:45:20 | 31.01.2024 18:17:29 | 1.536 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0.034 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 4.378
4431743 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 16:51:25 | 31.01.2024 16:56:54 | 0.091 | 3 | 350 | 5 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.104 | 0.225 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.057 | 0 | 0.406
4431745 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453749-DOGRU DOKUM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 16:59:39 | 31.01.2024 17:02:22 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.934 | 0 | 13.934
4431747 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/51876870-DM- CALI-TR- DOGRUDÖKÜM ARASI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2024 17:02:23 | 31.01.2024 17:57:46 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.622 | 0 | 55.622
4431754 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 772724-AG DIREK/55049598-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 17:09:35 | 31.01.2024 18:14:09 | 1.076 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278
4431757 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877541-TR-1 KARAKAYA MH AG PANOSU/1819754-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 17:02:46 | 31.01.2024 18:40:50 | 1.634 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.094 | 0 | 2.043 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 6.622
4431767 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 104821-Sölöz ana hat basi/47519100- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 17:14:26 | 31.01.2024 19:05:19 | 1.848 | 1 | 1339 | 1 | 3 | 1 | 130 | 2 | 3 | 0.022 | 93.401 | 1.268 | 0.573 | 1.69 | 19.608 | 19.645 | 11.314 | 147.52
4431769 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1266040-AG DIREK/5716161-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 16:27:50 | 31.01.2024 19:47:53 | 3.334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
4431772 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877153-HILMIYE TR2 AG PANOSU/1820190-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 12:08:00 | 31.01.2024 18:31:05 | 6.385 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.723 | 0 | 0 | 0 | 2.993 | 0 | 0 | 6.716
4431779 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 5917816- UMURBEY TR-4 AG PANOSU/47748686-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 14:55:51 | 31.01.2024 19:36:55 | 4.684 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 1.011
4431781 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47463436-DM 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 17:35:00 | 31.01.2024 19:13:40 | 1.644 | 5 | 14827 | 5 | 122 | 16 | 1161 | 5 | 6 | 6.26 | 1694.171 | 4.064 | 6 | 28.047 | 340.861 | 39.09 | 23.08 | 2141.573
4431794 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798792-AG DIREK/4856346-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 17:53:03 | 31.01.2024 19:39:15 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4431800 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 947102-AG DIREK/5181434-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 17:59:26 | 31.01.2024 21:42:19 | 3.714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4431812 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1263892-AG DIREK/5680338-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:02:47 | 31.01.2024 21:08:06 | 3.089 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.018 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 7.288
4431825 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105765-PITIRELI KÖYÜ HAT BASI/47621936- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:11:30 | 31.01.2024 19:05:16 | 0.896 | 0 | 145 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6.366 | 0 | 0.138 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 8.631
4431827 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54084771-AG DIREK/5695346-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:17:59 | 31.01.2024 18:56:56 | 0.649 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.197
4431833 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5885174-DM-6/37 ORTAOBA AG PANOSU/1839556-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:17:32 | 31.01.2024 18:45:09 | 0.46 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 3.483
4431836 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3517702-SDK/3221387-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:20:25 | 31.01.2024 20:13:47 | 1.889 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.395 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 38.764
4431843 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452438-154KV TMDEN DM2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:28:43 | 31.01.2024 18:30:03 | 0.022 | 9 | 22218 | 1 | 30 | 15 | 927 | 4 | 8 | 0.3 | 37.023 | 0.004 | 0.046 | 1.462 | 5.995 | 1.672 | 0.172 | 46.674
4431846 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5908567-AYVACIK TR-11 AG PANOSU/47745220-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:22:39 | 31.01.2024 19:30:44 | 1.134 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 4.952
4431849 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886154-TR-5 KARSIYAKA AG PANOSU/1863755-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 14:11:23 | 31.01.2024 23:48:31 | 9.619 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.157 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 26.127
4431850 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994569-AG DIREK/5273599-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 10:45:16 | 31.01.2024 20:20:41 | 9.59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598
4431855 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 53998535-TR-17 AG PANOSU/53998438- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:41:37 | 31.01.2024 19:15:01 | 0.556 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 3.897
4431860 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5885636-TR-4/20 PELITKOY AG PANOSU/1833280-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:52:06 | 31.01.2024 19:56:35 | 1.074 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 7.097
4431863 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886110-TR-2 KABAKLI MH AG PANOSU/1833378-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:59:04 | 31.01.2024 21:34:10 | 2.585 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.554 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 22.866
4431874 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884232-TR-48 AG PANOSU/1825006-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 19:02:45 | 31.01.2024 19:46:38 | 0.731 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.453 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 13.642
4431876 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1276676-AG DIREK/4841210-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:51:32 | 31.01.2024 20:14:25 | 1.381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
4431878 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504153-SDK/47189031-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:49:55 | 31.01.2024 20:45:56 | 1.934 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.092 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 24.253
4431880 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870614-TR- VEHBI BOLAK CAD AG PANOSU/1807446-4 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:54:42 | 31.01.2024 21:44:11 | 2.824 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.398 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 15.411
4431896 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882920-TR-14 AG PANOSU/1824479-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 19:05:01 | 31.01.2024 19:34:34 | 0.493 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.901 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 20.984
4431902 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93387-Tepeköy Hatbasi Ayiricisi/47588286- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:53:50 | 31.01.2024 21:45:37 | 2.863 | 0 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.743 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.075
4431906 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5926387-TR-29 AG PANOSU/47765571-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 18:44:03 | 31.01.2024 20:44:12 | 2.003 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.158 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 21.275
4431922 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 947388-AG DIREK/5192808-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 19:13:10 | 31.01.2024 20:27:18 | 1.236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
4431924 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109280-Burhanli Dalyan Sitesi Sek.Ayiricisi/47677874- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 19:22:56 | 31.01.2024 20:08:54 | 0.766 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113
4431929 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014490-AG DIREK/5434656-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 09:16:44 | 31.01.2024 19:27:00 | 10.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 3.953
4431955 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 865365-AG DIREK/4952388-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 19:29:27 | 31.01.2024 20:44:21 | 1.248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
4432019 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 963557-AG DIREK/5229103-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 20:13:04 | 31.01.2024 21:05:01 | 0.866 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
4432021 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3553273-SDK/54045363-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 20:08:58 | 31.01.2024 21:12:57 | 1.066 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917
4432046 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 49523029-TR-1 SARIKAYA AG PANOSU/49523063- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 17:29:16 | 31.01.2024 21:57:56 | 4.478 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.146 | 0 | 0.123 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 8.396
4432064 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5909791-TR-1 AKKAYRAK KOYU AG PANOSU/49510542- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 19:55:26 | 31.01.2024 22:40:55 | 2.758 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 1.72
4432066 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838529-AG DIREK/55290156-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 19:10:13 | 31.01.2024 21:57:50 | 2.793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273
4432111 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533373-SDK/5504743-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 21:32:16 | 31.01.2024 21:58:16 | 0.433 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614
4432132 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1285356-AG DIREK/5496217-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 21:55:49 | 31.01.2024 23:21:10 | 1.422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4432134 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898633-TR-11 AG PANOSU/1933327-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 22:02:01 | 31.01.2024 22:53:44 | 0.862 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 3.589
4432143 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 924593-AG DIREK/5042822-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 22:10:20 | 31.01.2024 23:55:58 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
4432158 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5872226-DM-1/02 AG PANOSU/1912742-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 22:43:29 | 31.01.2024 23:19:57 | 0.608 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17.858 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 0 | 19.909
4433058 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47643441-EZINE TM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2024 12:36:00 | 20.01.2024 12:38:01 | 0.034 | 29 | 4525 | 63 | 94 | 39 | 933 | 3 | 8 | 12.636 | 132.33 | 17.629 | 4.646 | 68.769 | 160.652 | 83.801 | 14.481 | 494.944
4433443 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/47462896-PANAYIR-2 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 08:24:43 | 06.01.2024 09:22:00 | 0.955 | 0 | 3854 | 9 | 45 | 28 | 282 | 30 | 7 | 0 | 131.12 | 16.553 | 4.282 | 57.306 | 30.394 | 285.773 | 4.294 | 529.722
4433792 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 9305-Tr-22 KUPLAJ/47447532-NARLI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 13:47:00 | 28.01.2024 14:01:59 | 0.25 | 2 | 17579 | 0 | 84 | 4 | 1259 | 3 | 6 | 3.687 | 363.748 | 0 | 3.665 | 12.703 | 207.112 | 49.425 | 9.045 | 649.385
4433795 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 57935502-/57935524- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 11:52:28 | 28.01.2024 16:05:59 | 4.225 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 1.017 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 2.232
4433824 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47454980-GUMUSCAY | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 16:57:00 | 19.01.2024 16:59:00 | 0.033 | 5 | 3099 | 34 | 240 | 21 | 378 | 5 | 3 | 1.191 | 28.88 | 15.483 | 3.2 | 40.786 | 13.477 | 110.589 | 0.229 | 213.836
4433827 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47456679-KOZCESME-1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2024 17:21:00 | 12.01.2024 17:24:00 | 0.05 | 9 | 3737 | 19 | 199 | 15 | 596 | 4 | 0 | 1.623 | 51.895 | 10.592 | 2.284 | 21.825 | 28.506 | 306.078 | 0 | 422.803
4433828 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462548-KOZCESME-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2024 16:21:00 | 02.01.2024 16:23:00 | 0.033 | 5 | 3260 | 31 | 144 | 18 | 415 | 5 | 1 | 2.075 | 50.071 | 18.297 | 3.659 | 8.607 | 17.93 | 174.865 | 0.012 | 275.515
4433832 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462548-KOZCESME-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2024 07:16:00 | 07.01.2024 07:18:00 | 0.033 | 5 | 3260 | 31 | 144 | 18 | 415 | 5 | 1 | 1.278 | 30.85 | 11.258 | 2.251 | 5.29 | 11.038 | 107.643 | 0.008 | 169.615
4433837 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462548-KOZCESME-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 14:05:00 | 11.01.2024 14:07:00 | 0.033 | 5 | 3260 | 31 | 144 | 18 | 415 | 5 | 1 | 1.118 | 26.974 | 9.853 | 1.97 | 4.626 | 9.64 | 94.023 | 0.007 | 148.21
4433846 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462548-KOZCESME-2 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2024 15:25:20 | 11.01.2024 15:27:00 | 0.028 | 5 | 3260 | 31 | 144 | 18 | 415 | 5 | 1 | 0.797 | 19.221 | 7.039 | 1.407 | 3.298 | 6.893 | 67.222 | 0.005 | 105.88
4433849 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462548-KOZCESME-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2024 17:41:00 | 15.01.2024 17:43:00 | 0.033 | 5 | 3260 | 31 | 144 | 18 | 415 | 5 | 1 | 0.971 | 23.421 | 8.388 | 1.677 | 3.984 | 8.243 | 80.403 | 0.006 | 127.093
4433853 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462548-KOZCESME-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2024 13:45:00 | 16.01.2024 13:47:00 | 0.033 | 5 | 3260 | 31 | 144 | 18 | 415 | 5 | 1 | 1.011 | 24.389 | 8.327 | 1.666 | 4.009 | 8.29 | 79.085 | 0.006 | 126.782
4433866 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462548-KOZCESME-2 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2024 15:36:00 | 17.01.2024 15:38:00 | 0.033 | 5 | 3260 | 31 | 144 | 18 | 415 | 5 | 1 | 1.178 | 28.427 | 9.686 | 1.936 | 4.675 | 9.687 | 92.265 | 0.007 | 147.862
4433886 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462548-KOZCESME-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 14:32:33 | 10.01.2024 14:33:00 | 0.008 | 5 | 3260 | 31 | 144 | 18 | 415 | 5 | 1 | 1.66 | 40.057 | 13.175 | 2.634 | 6.443 | 13.599 | 112.037 | 0.009 | 189.614
4435039 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 188-TR-117/47275972-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 14:57:00 | 29.01.2024 15:30:00 | 0.55 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 8 | 0 | 4.307 | 0 | 0 | 0 | 67.571 | 0 | 53.997 | 125.875
4435055 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 1993-TR-26/47424420-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 00:47:00 | 30.01.2024 01:00:00 | 0.217 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.056 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 5.75
4435079 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47426650-INTEPE FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2024 14:30:00 | 06.01.2024 14:36:00 | 0.1 | 13 | 3303 | 118 | 116 | 26 | 531 | 5 | 2 | 9.976 | 76.978 | 12.622 | 3.51 | 34.851 | 50.597 | 9.96 | 0.236 | 198.73
4435103 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47690494-INTEPE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2024 02:54:00 | 21.01.2024 02:56:00 | 0.033 | 13 | 3303 | 118 | 116 | 26 | 531 | 5 | 2 | 31.989 | 246.854 | 39.078 | 10.867 | 110.407 | 161.891 | 31.062 | 0.739 | 632.888
4435155 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47426650-INTEPE FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 13:06:00 | 26.01.2024 13:08:00 | 0.033 | 13 | 3303 | 118 | 116 | 26 | 531 | 5 | 2 | 14.049 | 108.411 | 16.073 | 4.47 | 46.284 | 68.16 | 13.057 | 0.313 | 270.816
4435200 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47449817-AKSAKAL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 10:40:00 | 27.01.2024 10:41:00 | 0.017 | 6 | 973 | 65 | 16 | 20 | 166 | 13 | 6 | 0.14 | 16.876 | 25.751 | 0.502 | 3.66 | 10.353 | 294.053 | 0.233 | 351.567
4436107 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909591-TR 1 KIZILKECILI KOYU AG PANOSU/47747248-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 12:12:00 | 31.01.2024 14:19:00 | 2.117 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0.002 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 3.089
4436314 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17249-IM-4 BALIKESIR DM-17/47262844-TRAFO 1 10 MVA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 11:26:00 | 31.01.2024 11:42:50 | 0.281 | 0 | 11019 | 0 | 2 | 2 | 574 | 0 | 1 | 0 | 160.664 | 0 | 0.542 | 9.579 | 73.137 | 0 | 0.259 | 244.181
4436885 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5908351-TR-1 KOYLUKOY MH AG PANOSU/1845213-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 12:57:00 | 29.01.2024 17:37:00 | 4.667 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
4436887 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102080-AG DIREK/5699396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 12:12:00 | 31.01.2024 13:35:00 | 1.383 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814
4436894 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887258-TR-1 KARAMAN MH AG PANOSU/1835187-4 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 14:02:00 | 29.01.2024 17:34:00 | 3.533 | 0 | 72 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0.198 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 4.14
4436923 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102825-AG DIREK/5709819-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 21:15:00 | 28.01.2024 22:43:00 | 1.467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583
4436979 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890151-TR-1 AYSEBACI MH AG PANOSU/1840188-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 18:45:00 | 28.01.2024 23:15:00 | 4.5 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0.006 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 5.302
4436999 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3511722-SDK/3197126-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 12:11:00 | 28.01.2024 19:18:00 | 7.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 0 | 0 | 2.634
4437091 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894153-TR-2 KOCAAVSAR MH AG PANOSU/1840669-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 18:18:00 | 28.01.2024 23:44:00 | 5.433 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0.009 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 3.241
4437135 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 16:40:00 | 28.01.2024 20:41:00 | 4.017 | 0 | 968 | 3 | 64 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 52.838 | 4.805 | 8.11 | 9.613 | 21.716 | 0 | 0 | 97.083
4437153 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 2238-TR-32/47349907-TR KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 22:28:00 | 24.01.2024 22:32:00 | 0.067 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 1.676
4437154 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 108462-KOZÖREN-YAYLACIK MH GRUP HATBASI AYIRICISI/47569580- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 13:53:00 | 28.01.2024 19:18:00 | 5.417 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358
4437170 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92254-BALIKLI GRUP HAT BASI/47580034- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 14:50:00 | 28.01.2024 16:37:52 | 1.798 | 0 | 553 | 5 | 57 | 2 | 139 | 1 | 0 | 0 | 12.571 | 9.217 | 2.223 | 1.723 | 9.294 | 0 | 0 | 35.029
4437543 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 11375-YENISEHIR TRAFO MERKEZI/55161695-AVCI KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2024 09:27:00 | 10.01.2024 09:57:54 | 0.515 | 13 | 2708 | 87 | 171 | 32 | 371 | 4 | 1 | 8.418 | 22.553 | 10.373 | 3.622 | 10.029 | 5.153 | 98.594 | 0 | 158.742
4437708 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507344-TOPRAKOCAK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2024 12:11:00 | 24.01.2024 12:31:58 | 0.349 | 5 | 1718 | 22 | 84 | 17 | 225 | 2 | 1 | 2.079 | 30.479 | 4.771 | 4.843 | 23.037 | 18.081 | 318.71 | 0 | 402.001
4437750 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266174-SEHIR 2 | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 08:16:00 | 14.01.2024 08:17:00 | 0.017 | 4 | 3391 | 52 | 214 | 26 | 580 | 10 | 3 | 0.186 | 128.919 | 20.626 | 12.71 | 42.149 | 94.598 | 311.618 | 10.131 | 620.938
4437753 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47266283-SEKA 1 | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2024 17:32:00 | 03.01.2024 17:48:00 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 3.422
4437763 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47266283-SEKA 1 | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2024 23:53:00 | 20.01.2024 00:10:00 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
4437796 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5908351-TR-1 KOYLUKOY MH AG PANOSU/1845213-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 18:56:00 | 26.01.2024 23:15:00 | 4.317 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638
4437813 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907939-TR- IBIRLER MH AG PANOSU/1842388-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 16:08:00 | 26.01.2024 19:00:00 | 2.867 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.843
4437840 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2032-TR-40/47346028-TR KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2024 11:10:00 | 25.01.2024 11:14:00 | 0.067 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.105
4441020 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 18:26:00 | 30.01.2024 18:35:00 | 0.15 | 4 | 1574 | 8 | 37 | 2 | 188 | 0 | 0 | 7.262 | 29.661 | 4.796 | 1.665 | 5.892 | 11.188 | 0 | 0 | 60.464
4441030 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5874385-DM-4/10 AG PANOSU/1856024-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 14:33:02 | 26.01.2024 21:55:45 | 7.379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 8.811 | 0 | 0 | 8.914
4441084 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2036-TR-33/47425127-TR KORUMA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 11:18:01 | 31.01.2024 11:22:45 | 0.079 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 9.776 | 0 | 0 | 0 | 6.466 | 0 | 1.987 | 18.23
4442698 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16041-TR-3/12/47451360-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:36:00 | 26.01.2024 11:14:00 | 0.633 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 3.258
4442745 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98694-Y.Karaçam-Hidirbali-Yazören Mah. HB Ayiricisi/47576642- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 10:54:00 | 31.01.2024 17:34:00 | 6.667 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 1.414 | 0 | 3.452
4447689 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542154-SDK/5629326-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 12:16:53 | 31.01.2024 13:15:00 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 1.454
4447702 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2087-TR-2 PODYUMPARK/47451578-TR-2 PODYUMPARK SERVIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2024 22:02:54 | 28.01.2024 01:04:00 | 3.018 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.421 | 0 | 0 | 0 | 72.909 | 0 | 0 | 98.33
4447707 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543948-SDK/5620625-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 21:12:28 | 30.01.2024 00:49:00 | 27.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028
4447718 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543721-SDK/5618984-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 22:24:36 | 27.01.2024 02:33:32 | 4.149 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0.616
4447730 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3536937-SDK/5538880-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 16:22:05 | 29.01.2024 22:22:00 | 5.999 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0.202
4447753 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089754-AG DIREK/5597535-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 12:19:24 | 30.01.2024 14:47:00 | 26.46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
4447765 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545762-SDK/5641849-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 15:51:06 | 31.01.2024 16:43:00 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.987 | 0 | 0 | 3.987
4447767 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2616-TR-1 YOLÇATI/47446419-Tr-KOY ICI DIREK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 10:45:00 | 26.01.2024 11:30:00 | 0.75 | 0 | 1494 | 3 | 7 | 2 | 73 | 4 | 1 | 0 | 22.27 | 0.198 | 0.089 | 3.66 | 4.833 | 14.363 | 0.236 | 45.649
4447786 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081348-AG DIREK/5575046-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 17:47:30 | 30.01.2024 18:38:44 | 48.854 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
4447811 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866948-TR-36 AG PANOSU/1861072-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 13:33:00 | 30.01.2024 08:14:00 | 42.683 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 3.971
4447824 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93469-Osmanlar Tepesi Grup Hat Basi Ayiricisi/47532970- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2024 19:11:00 | 31.01.2024 19:20:00 | 0.15 | 1 | 652 | 6 | 16 | 7 | 156 | 0 | 0 | 0.336 | 2.752 | 0.555 | 0.062 | 1.53 | 1.263 | 0 | 0 | 6.497
4447837 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257809-AG DIREK/58371461- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 11:04:46 | 29.01.2024 09:55:00 | 46.837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
4447846 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088631-AG DIREK/55461808-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 09:00:35 | 27.01.2024 18:57:00 | 9.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.178
4447855 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257803-AG DIREK/5606078-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 09:44:05 | 31.01.2024 12:24:00 | 26.665 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
4447873 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 58480545-/5585297-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2024 23:19:35 | 30.01.2024 17:43:00 | 90.39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4447884 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1324419-AG DIREK/56485253-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 14:27:34 | 29.01.2024 15:46:00 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0.554 | 1.086
4447904 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5913629-TR-215 AG PANOSU/1916779-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 14:46:26 | 31.01.2024 19:20:33 | 76.569 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 4.047
4447917 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57638358-/5541736-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 09:27:19 | 29.01.2024 09:34:26 | 24.119 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.587
4447937 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5907715-TR-3 DEMETEVLER AG PANOSU/1916953-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 18:11:00 | 30.01.2024 10:02:26 | 15.857 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.173 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 6.064
4448349 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011341-AG DIREK/5462353-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 21:56:00 | 31.01.2024 21:28:00 | 95.533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
4448381 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534273-SDK/5434894-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 14:46:33 | 28.01.2024 23:24:00 | 8.624 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.115
4448695 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5891893-TR-1C/24-2 AG PANOSU/1936141-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 18:14:00 | 29.01.2024 22:36:00 | 28.367 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 3.677
4448952 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867266-TR-431 AG PANOSU/1826191-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 14:26:00 | 29.01.2024 17:58:00 | 27.533 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 2.741 | 10.037
4448963 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530737-SDK/3347626-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2024 14:58:01 | 29.01.2024 19:22:00 | 4.4 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 1.864
4449022 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531716-SDK/5409292-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 12:05:00 | 31.01.2024 21:39:45 | 33.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 0.827
4449268 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014745-AG DIREK/5437566-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2024 08:04:00 | 30.01.2024 11:53:45 | 3.829 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4449558 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543773-SDK/5626833-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 16:17:00 | 29.01.2024 12:34:00 | 44.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004
4449566 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867168-TR-533 AG PANOSU/1913792-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 16:00:00 | 30.01.2024 08:14:00 | 64.233 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 2.995
4449570 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540370-SDK/3399764-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2024 19:39:00 | 28.01.2024 17:59:00 | 22.333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
4449571 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866788-TR-117 AG PANOSU/1936180-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 15:12:00 | 29.01.2024 16:14:00 | 25.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 2.001 | 2.719
4449573 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539756-SDK/5564685-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2024 16:39:00 | 30.01.2024 16:10:00 | 47.517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4451893 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47505177-M.K.PASA | TEİAŞ KESİCİ ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2024 23:28:00 | 15.01.2024 00:08:03 | 0.668 | 15 | 1652 | 30 | 32 | 62 | 284 | 28 | 10 | 12.321 | 23.994 | 4.25 | 0.979 | 42.997 | 6.144 | 77.041 | 1.332 | 169.058