## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.811 | 0.134 | 0.186 | 0 | 2.561 | 2.556 | 85.672 | 93.244 | 93.033 | 38.679
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.312 | 2.291 | 0 | 4.553 | 4.544 | 0 | 11.216 | 10.903 | 6.633
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.261 | 0.106
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.811 | 2.446 | 2.477 | 0 | 7.114 | 7.1 | 85.672 | 104.729 | 104.197 | 45.418
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.863 | 0 | 0.154 | 0 | 2.332 | 2.327 | 49.847 | 61.015 | 60.704 | 25.495
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 16.303 | 6.601
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.863 | 0 | 0.154 | 0 | 2.332 | 2.327 | 49.847 | 77.785 | 77.007 | 32.096
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.105 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.166 | 0.166 | 2.055 | 2.056 | 2.056 | 0.896
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.072 | 0.07 | 0.054
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.105 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.207 | 0.207 | 2.055 | 2.13 | 2.128 | 0.951
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.193 | 0.272 | 0.27 | 0.128
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.193 | 0.315 | 0.312 | 0.145
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1.484 | 1.498 | 0.607
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1.484 | 1.498 | 0.607
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8243 | 8319 | 30 | 14606 | 14636 | 435 | 15183 | 15618 | 38573