## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.209 | 46.196 | 46.203 | 39.812 | 71.532 | 71.494 | 19.904 | 70.6 | 70.137 | 54.473
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.347 | 2.125 | 2.12 | 4.847 | 10.516 | 10.51 | 4.206 | 9.912 | 9.86 | 4.842
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.686 | 13.65 | 0 | 37.975 | 37.93 | 0 | 3.05 | 3.022 | 17.94
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.26 | 0.259 | 0 | 0.717 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0.333
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.556 | 62.267 | 62.232 | 44.659 | 120.74 | 120.65 | 24.11 | 83.562 | 83.019 | 77.588
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.123 | 33.849 | 33.847 | 47.318 | 74.194 | 74.162 | 21.804 | 8.238 | 8.362 | 40.119
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.513 | 0.951 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.538 | 2.532 | 0 | 0.547 | 0.546 | 0 | 3.858 | 3.822 | 2.227
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.636 | 37.338 | 37.329 | 47.318 | 74.741 | 74.708 | 21.804 | 12.096 | 12.184 | 42.98
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.515 | 1.294 | 1.294 | 1.314 | 1.945 | 1.944 | 0.785 | 2.071 | 2.059 | 1.523
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.024 | 0.118 | 0.118 | 0.078 | 0.17 | 0.17 | 0.068 | 0.16 | 0.16 | 0.134
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0.313 | 0.313 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.178
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.539 | 1.569 | 1.569 | 1.392 | 2.433 | 2.432 | 0.853 | 2.27 | 2.258 | 1.837
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.581 | 0.504 | 0.504 | 0.412 | 0.529 | 0.529 | 0.204 | 0.091 | 0.092 | 0.465
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.584 | 0.524 | 0.524 | 0.412 | 0.532 | 0.532 | 0.204 | 0.109 | 0.109 | 0.481
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.416 | 0.432 | 0.432 | 0.686 | 0.85 | 0.85 | 0.272 | 1.259 | 1.25 | 0.615
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.416 | 0.432 | 0.432 | 0.686 | 0.85 | 0.85 | 0.272 | 1.259 | 1.25 | 0.615
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 332 | 128132 | 128464 | 51 | 43122 | 43173 | 191 | 20718 | 20909 | 192546