## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 69.279 | 37.433 | 38.819 | 131.28 | 186.393 | 183.502 | 86.973 | 89.721 | 89.387 | 49.796
Dağıtım-OG | Dışsal | 61.746 | 16.034 | 18.024 | 65.285 | 74.445 | 73.964 | 0 | 0 | 0 | 21.154
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.158 | 0.728 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.784 | 7.445 | 0 | 4.887 | 4.63 | 0 | 1.064 | 0.935 | 7.067
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.127 | 1.078 | 0 | 0.797 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 1.025
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 131.183 | 63.106 | 66.069 | 196.565 | 266.522 | 262.851 | 86.973 | 90.785 | 90.322 | 79.678
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.015 | 58.399 | 56.946 | 166.272 | 467.901 | 452.079 | 32.895 | 13.891 | 16.2 | 81.623
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.015 | 58.399 | 56.946 | 166.272 | 467.901 | 452.079 | 32.895 | 13.891 | 16.2 | 81.623
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.768 | 1.162 | 1.189 | 3.84 | 7.272 | 7.092 | 2.137 | 3.994 | 3.768 | 1.652
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.216 | 0.053 | 0.06 | 0.232 | 0.248 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0.07
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069 | 0.066 | 0 | 0.05 | 0.048 | 0 | 0.024 | 0.021 | 0.064
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.985 | 1.296 | 1.326 | 4.072 | 7.574 | 7.392 | 2.137 | 4.018 | 3.789 | 1.797
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.126 | 0.217 | 0.213 | 0.552 | 1.539 | 1.488 | 0.435 | 0.184 | 0.214 | 0.296
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.126 | 0.217 | 0.213 | 0.552 | 1.539 | 1.488 | 0.435 | 0.184 | 0.214 | 0.296
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.34 | 0.463 | 0.501 | 2.312 | 2.546 | 2.534 | 2.435 | 1.796 | 1.874 | 0.675
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.34 | 0.463 | 0.501 | 2.312 | 2.546 | 2.534 | 2.435 | 1.796 | 1.874 | 0.675
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1433 | 31483 | 32916 | 125 | 2258 | 2383 | 131 | 947 | 1078 | 36377