## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.594 | 15.602 | 15.985 | 23.842 | 19.457 | 19.534 |  |  |  | 16.635
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.853 | 5.024 | 4.992 | 127.736 | 11.48 | 13.515 |  |  |  | 6.554
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.894 | 3.667 | 3.639 | 0 | 7.482 | 7.351 |  |  |  | 4.319
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.827 | 0.819 | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0.671
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Genel Toplam |  | 56.341 | 25.121 | 25.436 | 151.578 | 38.43 | 40.411 |  |  |  | 28.18
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.812 | 15.414 | 15.67 | 25.942 | 12.964 | 13.191 |  |  |  | 15.216
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.169 | 1.612 | 1.597 | 0 | 0.906 | 0.89 |  |  |  | 1.468
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.981 | 17.026 | 17.267 | 25.942 | 13.87 | 14.081 |  |  |  | 16.684
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.921 | 0.353 | 0.358 | 0.693 | 0.425 | 0.429 |  |  |  | 0.371
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.019 | 0.041 | 0.041 | 0.39 | 0.073 | 0.079 |  |  |  | 0.048
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.035 | 0.035 |  |  |  | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Genel Toplam |  | 0.945 | 0.432 | 0.437 | 1.083 | 0.533 | 0.543 |  |  |  | 0.456
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.209 | 0.1 | 0.101 | 0.114 | 0.079 | 0.08 |  |  |  | 0.097
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.209 | 0.104 | 0.105 | 0.114 | 0.081 | 0.082 |  |  |  | 0.101
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.788 | 0.228 | 0.234 | 0.477 | 0.328 | 0.331 |  |  |  | 0.252
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.788 | 0.228 | 0.234 | 0.477 | 0.328 | 0.331 |  |  |  | 0.252
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2488 | 244853 | 247341 | 971 | 54510 | 55481 | 0 | 0 | 0 | 302822